## T-PRES
|  |  |  | Climatització escoles bressol | Climatització escoles bressol | Climatització escoles bressol | Climatització escoles bressol
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostClimatització escoles bressol
|  | Capítol | 01 | NERO NAS
|  | Titol 3 | 01 | Nova instal·lació
01.01.01 | 1 | PG0E-E001 | pa | Revisió del quadre elèctric existent i adequació/instal·lació de línia elèctrica independent per la instal·lació de climatització, proteccions i elements necessaris. La instal·lació elèctrica haurà de complir amb el REBT, RITE i normatives aplicables. Inclou tot el material necessari. Unitat d'obra totalment acabada. | 500 | 1
01.01.01 | 2 | PEGN-252 | u | Subministrament i instal·lació Unidad exterior KRV V8i, no combinable, 2 tubos marca KOSNER, modelo KRV V8i 8HP 252W o equivalent. Potencia frigorífica 25,2 kW (interior 27ºC b.s., 19°C b.h., exterior 35°C b.s.) , EER 3, SEER 7.11, potencia calorífica 25,2 kW (interior 20°C b.S., exterior 7ºC b.s., 6°C b.h.), COP 3,8 y SCOP 3,98. Capacidad del equipo 8HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 8,4/6,6 kW. Compresor Scroll DC Inverter de inyección de vapor y ventilador DC. Caudal de aire exterior 12.600 m3/h. Potencia sonora 83 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55° C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 195 kg. Dimensiones 940x825x1.760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. Inclou suportació, silentblock i tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. Inclou cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou medis auxiliars per transport a coberta. Unitat d'obra totalment acabada. | 11637.01 | 1
01.01.01 | 3 | PEJ8-E45M | u | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 45M DC o equivalent, de potencia frigorifica 4,5 KW y de potencia calorifica 5 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/460/510/560/620/670/720 m³/h, presión sonora 29/30/31/32/33/35/37 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | 2890.76 | 6
01.01.01 | 4 | PEJ8-E36M | u | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 36M DC o equivalent, de potencia frigorifica 3,6 KW y de potencia calorifica 4 KW. Peso de la unidad interior 10 kg, caudal de aire 340/380/420/460/500/540/580 m³/h, presión sonora 28/30/31/33/34/36/37 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | 2843.76 | 1
01.01.01 | 5 | PG81-E001 | u | Suministre i instal·lació de sistema de control remot de la instal·lació de climatització CLOUD GATEWAY V8 GW3-CLOUD KOSNER o equivalent, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat. Inclou el software de control. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada i en funcionament. | 802.92 | 1
01.01.01 | 6 | PF50-E001 | u | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a unitats interiors a 2 tubs marca KOSNER model HN-01C 2 tubs o equivalent, amb connexió per a circuit líquid i de gas. Connexions amb múltiples diàmetres d'entrada i sortida variable en funció de la instal·lació. Inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat i tots els elements necessaris. Unitat d'obra totalment acabada. | 68.87 | 6
01.01.01 | 7 | PF51-6RXJ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 14.08 | 45
01.01.01 | 8 | PFQ0-3LN2 | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 6.47 | 45
01.01.01 | 9 | PF51-6RXG | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 16.88 | 75
01.01.01 | 10 | PFQ0-3LJK | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 6.56 | 75
01.01.01 | 11 | PF51-6RXE | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 18.44 | 45
01.01.01 | 12 | PFQ0-3LJM | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 7.01 | 45
01.01.01 | 13 | PF51-6RXH | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 * de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 40.04 | 75
01.01.01 | 14 | PFQ0-3LK6 | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 8.64 | 75
01.01.01 | 15 | PEZ1-6RX2 | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-410a | 101.07 | 5.43
01.01.01 | 16 | PG2I-HAT8 | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2, muntada superficialment | 46.76 | 8
01.01.01 | 17 | P84J-9JR3 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat de mateixes característiques que l'existent, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 45.4 | 5
01.01.01 | 18 | PDV1-E001 | u | Jornada d'execució de la posta en servei de instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE | 740.25 | 1
01.01.01 | 19 | PY01-HBXX | u | Ajudes ram paleta. Inclou els muntatges i desmuntatges necessaris per a connexió a desgüàs. | 292.79 | 1
01.01.01 | 20 | PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, Inclou: Remat de coberta garantint la correcta impermeabilització i acabat. Càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. | 40.84 | 1
01.01.01 | 21 | P89I-4V8R | m2 | Pintat de parament horitzontal i vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | 7.82 | 20
01.01.01 | 22 | PFP0-C0LZ | m | Canal aïllant de PVC per a tubs, de 40x 90 mm, muntada superficialment | 14.76 | 40
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostClimatització escoles bressol
|  | Capítol | 01 | NERO NAS
|  | Titol 3 | 02 | Doc. final d'obra
01.01.02 | 1 | PZ03-E001 | u | Memòria tècnica de disseny (MTD) / Projecte de la instal·lació de climatització per la seva posterior legalització. Unitat d'obra totalment acabada. | 538.11 | 1
01.01.02 | 2 | PZ03-EL01 | u | Legalització de la instal·lació de climatització. Inclou taxes. Unitat d'obra totalment acabada | 430.49 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostClimatització escoles bressol
|  | Capítol | 02 | RALET RALET
|  | Titol 3 | 01 | Nova instal·lació
01.02.01 | 1 | PG0E-E001 | pa | Revisió del quadre elèctric existent i adequació/instal·lació de línia elèctrica independent per la instal·lació de climatització, proteccions i elements necessaris. La instal·lació elèctrica haurà de complir amb el REBT, RITE i normatives aplicables. Inclou tot el material necessari. Unitat d'obra totalment acabada. | 500 | 1
01.02.01 | 2 | PEGN-252W | u | Subministrament i instal·lació Unidad exterior KRV V8i, no combinable, 2 tubos marca KOSNER, modelo KRV V8i 8HP 252W , o equivalent. Potencia frigorífica 25,2 kW (interior 27ºC b.s., 19°C b.h., exterior 35°C b.s.) , EER 3, SEER 7.11, potencia calorífica 25,2 kW (interior 20°C b.S., exterior 7ºC b.s., 6°C b.h.), COP 3,8 y SCOP 3,98. Capacidad del equipo 8HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 8,4/6,6 kW. Compresor Scroll DC Inverter de inyección de vapor y ventilador DC. Caudal de aire exterior 12.600 m3/h. Potencia sonora 83 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55° C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 195 kg. Dimensiones 940x825x1.760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. Inclou suportació, silentblock i tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. Inclou cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou medis auxiliars per transport a coberta. Unitat d'obra totalment acabada. | 11637.01 | 1
01.02.01 | 3 | PEJ8-E004 | u | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 45M DC, o equivalent, de potencia frigorifica 4,5 KW y de potencia calorifica 5 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/460/510/560/620/670/720 m³/h, presión sonora 29/30/31/32/33/35/37 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | 2890.76 | 2
01.02.01 | 4 | PEJ8-E36M | u | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 36M DC o equivalent, de potencia frigorifica 3,6 KW y de potencia calorifica 4 KW. Peso de la unidad interior 10 kg, caudal de aire 340/380/420/460/500/540/580 m³/h, presión sonora 28/30/31/33/34/36/37 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | 2843.76 | 3
01.02.01 | 5 | PEJ8-E0ZZ | u | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 15M DC o equivalent, de potencia frigorifica 1,5 KW y de potencia calorifica 1,7 KW. Peso de la unidad interior 9kg, caudal de aire 340/360/380/400/420/440/460 m³/h, presión sonora 27/28/29/30/30/31/32 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | 2714.51 | 1
01.02.01 | 6 | PG81-E001 | u | Suministre i instal·lació de sistema de control remot de la instal·lació de climatització CLOUD GATEWAY V8 GW3-CLOUD KOSNER o equivalent, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat. Inclou el software de control. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada i en funcionament. | 802.92 | 1
01.02.01 | 7 | PF50-E001 | u | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a unitats interiors a 2 tubs marca KOSNER model HN-01C 2 tubs o equivalent, amb connexió per a circuit líquid i de gas. Connexions amb múltiples diàmetres d'entrada i sortida variable en funció de la instal·lació. Inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat i tots els elements necessaris. Unitat d'obra totalment acabada. | 68.87 | 5
01.02.01 | 8 | PF51-6RXJ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 14.08 | 35
01.02.01 | 9 | PFQ0-3LN2 | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 6.47 | 35
01.02.01 | 10 | PF51-6RXG | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 16.88 | 36
01.02.01 | 11 | PFQ0-3LJK | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 6.56 | 36
01.02.01 | 12 | PF51-6RXE | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 18.44 | 35
01.02.01 | 13 | PFQ0-3LJM | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 7.01 | 35
01.02.01 | 14 | PF51-6RXH | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 * de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 40.04 | 40
01.02.01 | 15 | PFQ0-3LK6 | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 8.64 | 40
01.02.01 | 16 | PG2I-HAT8 | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2, muntada superficialment | 46.76 | 3
01.02.01 | 17 | PY01-HBXX | u | Ajudes ram paleta. Inclou els muntatges i desmuntatges necessaris per a connexió a desgüàs. | 292.79 | 1
01.02.01 | 18 | PEZ1-6RX2 | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-410a | 101.07 | 1.75
01.02.01 | 19 | PDV1-E001 | u | Jornada d'execució de la posta en servei de instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE | 740.25 | 1
01.02.01 | 20 | PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, Inclou: Remat de coberta garantint la correcta impermeabilització i acabat. Càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. | 40.84 | 1
01.02.01 | 21 | P846-9JO8 | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 45.24 | 20
01.02.01 | 22 | P89I-4V8R | m2 | Pintat de parament horitzontal i vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | 7.82 | 20
01.02.01 | 23 | PFP0-C0LZ | m | Canal aïllant de PVC per a tubs, de 40x 90 mm, muntada superficialment | 14.76 | 40
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostClimatització escoles bressol
|  | Capítol | 02 | RALET RALET
|  | Titol 3 | 02 | Doc. final d'obra
01.02.02 | 1 | PZ03-E001 | u | Memòria tècnica de disseny (MTD) / Projecte de la instal·lació de climatització per la seva posterior legalització. Unitat d'obra totalment acabada. | 538.11 | 1
01.02.02 | 2 | PZ03-EL01 | u | Legalització de la instal·lació de climatització. Inclou taxes. Unitat d'obra totalment acabada | 430.49 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostClimatització escoles bressol
|  | Capítol | 03 | PAM I PIPA
|  | Titol 3 | 01 | Nova instal·lació
01.03.01 | 1 | PG0E-E001 | pa | Revisió del quadre elèctric existent i adequació/instal·lació de línia elèctrica independent per la instal·lació de climatització, proteccions i elements necessaris. La instal·lació elèctrica haurà de complir amb el REBT, RITE i normatives aplicables. Inclou tot el material necessari. Unitat d'obra totalment acabada. | 500 | 1
01.03.01 | 2 | PEGN-280W | u | Subministrament i instal·lació Unidad exterior KRV V8i, no combinable, 2 tubos marca KOSNER, modelo KRV V8i 10HP 280W , o equivalent. Potencia frigorífica 28 kW (interior 27ºC b.s., 19°C b.h., exterior 35°C b.s.) , EER 2,82, SEER 6,74, potencia calorífica 28 kW (interior 20°C b.S., exterior 7ºC b.s., 6°C b.h.), COP 3,72 y SCOP 3,99. Capacidad del equipo 10HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 9,9/7,5 kW. Compresor Scroll DC Inverter de inyección de vapor y ventilador DC. Caudal de aire exterior 12.600 m3/h. Potencia sonora 84 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55° C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 195 kg. Dimensiones 940x825x1.760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. Inclou suportació, silentblock i tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. Inclou cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou medis auxiliars per transport a coberta. Unitat d'obra totalment acabada. | 12459.51 | 1
01.03.01 | 3 | PEJ8-E006 | u | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 56M DC o equivalent, de potencia frigorifica 5,6 KW y de potencia calorifica 6,3 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/480/550/620/700/780/860 m³/h, presión sonora 29/31/33/35/37/39/41 dB(A). Mando no incluido.. Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | 2984.76 | 6
01.03.01 | 4 | PEJ8-E004 | u | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 45M DC, o equivalent, de potencia frigorifica 4,5 KW y de potencia calorifica 5 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/460/510/560/620/670/720 m³/h, presión sonora 29/30/31/32/33/35/37 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | 2890.76 | 1
01.03.01 | 5 | PG81-E001 | u | Suministre i instal·lació de sistema de control remot de la instal·lació de climatització CLOUD GATEWAY V8 GW3-CLOUD KOSNER o equivalent, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat. Inclou el software de control. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada i en funcionament. | 802.92 | 1
01.03.01 | 6 | PF50-E001 | u | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a unitats interiors a 2 tubs marca KOSNER model HN-01C 2 tubs o equivalent, amb connexió per a circuit líquid i de gas. Connexions amb múltiples diàmetres d'entrada i sortida variable en funció de la instal·lació. Inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat i tots els elements necessaris. Unitat d'obra totalment acabada. | 68.87 | 4
01.03.01 | 7 | PF50-E002 | u | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a unitats interiors a 2 tubs marca KOSNER model HN-02C 2 tubs o equivalent, amb connexió per a circuit líquid i de gas. Connexions amb múltiples diàmetres d'entrada i sortida variable en funció de la instal·lació. Inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat i tots els elements necessaris. Unitat d'obra totalment acabada. | 68.87 | 2
01.03.01 | 8 | PF51-6RXJ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 14.08 | 35
01.03.01 | 9 | PFQ0-3LN2 | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 6.47 | 35
01.03.01 | 10 | PF51-6RXG | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 16.88 | 45
01.03.01 | 11 | PFQ0-3LJK | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 6.56 | 45
01.03.01 | 12 | PF51-6RXE | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 18.44 | 35
01.03.01 | 13 | PFQ0-3LJM | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 7.01 | 35
01.03.01 | 14 | PF51-6RXI | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 24.88 | 25
01.03.01 | 15 | PFQ0-3LK4 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 8.4 | 25
01.03.01 | 16 | PF51-6RXH | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 * de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 40.04 | 6
01.03.01 | 17 | PFQ0-3LK6 | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 8.64 | 6
01.03.01 | 18 | PF51-6RXB | m | Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal | 45.01 | 14
01.03.01 | 19 | PFQ0-3LNM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 8.87 | 14
01.03.01 | 20 | PG2I-HAT8 | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2, muntada superficialment | 46.76 | 10
01.03.01 | 21 | PY01-HBXX | u | Ajudes ram paleta. Inclou els muntatges i desmuntatges necessaris per a connexió a desgüàs. | 292.79 | 1
01.03.01 | 22 | PEZ1-6RX2 | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-410a | 101.07 | 3.5
01.03.01 | 23 | PDV1-E001 | u | Jornada d'execució de la posta en servei de instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE | 740.25 | 1
01.03.01 | 24 | P84J-9JR3 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat de mateixes característiques que l'existent, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 45.4 | 20
01.03.01 | 25 | PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, Inclou: Remat de coberta garantint la correcta impermeabilització i acabat. Càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. | 40.84 | 1
01.03.01 | 26 | P89I-4V8R | m2 | Pintat de parament horitzontal i vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | 7.82 | 20
01.03.01 | 27 | PFP0-C0LZ | m | Canal aïllant de PVC per a tubs, de 40x 90 mm, muntada superficialment | 14.76 | 40
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostClimatització escoles bressol
|  | Capítol | 03 | PAM I PIPA
|  | Titol 3 | 02 | Doc. final d'obra
01.03.02 | 1 | PZ03-E001 | u | Memòria tècnica de disseny (MTD) / Projecte de la instal·lació de climatització per la seva posterior legalització. Unitat d'obra totalment acabada. | 538.11 | 1
01.03.02 | 2 | PZ03-EL01 | u | Legalització de la instal·lació de climatització. Inclou taxes. Unitat d'obra totalment acabada | 430.49 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostClimatització escoles bressol
|  | Capítol | 04 | UNI DORI
|  | Titol 3 | 01 | Nova instal·lació
01.04.01 | 1 | PG0E-E001 | pa | Revisió del quadre elèctric existent i adequació/instal·lació de línia elèctrica independent per la instal·lació de climatització, proteccions i elements necessaris. La instal·lació elèctrica haurà de complir amb el REBT, RITE i normatives aplicables. Inclou tot el material necessari. Unitat d'obra totalment acabada. | 500 | 1
01.04.01 | 2 | PEGN-252W | u | Subministrament i instal·lació Unidad exterior KRV V8i, no combinable, 2 tubos marca KOSNER, modelo KRV V8i 8HP 252W , o equivalent. Potencia frigorífica 25,2 kW (interior 27ºC b.s., 19°C b.h., exterior 35°C b.s.) , EER 3, SEER 7.11, potencia calorífica 25,2 kW (interior 20°C b.S., exterior 7ºC b.s., 6°C b.h.), COP 3,8 y SCOP 3,98. Capacidad del equipo 8HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 8,4/6,6 kW. Compresor Scroll DC Inverter de inyección de vapor y ventilador DC. Caudal de aire exterior 12.600 m3/h. Potencia sonora 83 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55° C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 195 kg. Dimensiones 940x825x1.760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. Inclou suportació, silentblock i tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. Inclou cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou medis auxiliars per transport a coberta. Unitat d'obra totalment acabada. | 11637.01 | 1
01.04.01 | 3 | PEJ8-E004 | u | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 45M DC, o equivalent, de potencia frigorifica 4,5 KW y de potencia calorifica 5 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/460/510/560/620/670/720 m³/h, presión sonora 29/30/31/32/33/35/37 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | 2890.76 | 6
01.04.01 | 4 | PEJ8-E36M | u | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 36M DC o equivalent, de potencia frigorifica 3,6 KW y de potencia calorifica 4 KW. Peso de la unidad interior 10 kg, caudal de aire 340/380/420/460/500/540/580 m³/h, presión sonora 28/30/31/33/34/36/37 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | 2843.76 | 1
01.04.01 | 5 | PG81-E001 | u | Suministre i instal·lació de sistema de control remot de la instal·lació de climatització CLOUD GATEWAY V8 GW3-CLOUD KOSNER o equivalent, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat. Inclou el software de control. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada i en funcionament. | 802.92 | 1
01.04.01 | 6 | PF50-E001 | u | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a unitats interiors a 2 tubs marca KOSNER model HN-01C 2 tubs o equivalent, amb connexió per a circuit líquid i de gas. Connexions amb múltiples diàmetres d'entrada i sortida variable en funció de la instal·lació. Inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat i tots els elements necessaris. Unitat d'obra totalment acabada. | 68.87 | 6
01.04.01 | 7 | PF51-6RXJ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 14.08 | 75
01.04.01 | 8 | PFQ0-3LN2 | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 6.47 | 75
01.04.01 | 9 | PF51-6RXG | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 16.88 | 55
01.04.01 | 10 | PFQ0-3LJK | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 6.56 | 55
01.04.01 | 11 | PF51-6RXE | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 18.44 | 75
01.04.01 | 12 | PFQ0-3LJM | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 7.01 | 75
01.04.01 | 13 | PF51-6RXH | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 * de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 40.04 | 55
01.04.01 | 14 | PFQ0-3LK6 | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 8.64 | 55
01.04.01 | 15 | PG2I-HAT8 | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2, muntada superficialment | 46.76 | 8
01.04.01 | 16 | PY01-HBXX | u | Ajudes ram paleta. Inclou els muntatges i desmuntatges necessaris per a connexió a desgüàs. | 292.79 | 1
01.04.01 | 17 | PEZ1-6RX2 | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-410a | 101.07 | 5.5
01.04.01 | 18 | PDV1-E001 | u | Jornada d'execució de la posta en servei de instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE | 740.25 | 1
01.04.01 | 19 | P84J-9JR3 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat de mateixes característiques que l'existent, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 45.4 | 5
01.04.01 | 20 | PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, Inclou: Remat de coberta garantint la correcta impermeabilització i acabat. Càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. | 40.84 | 1
01.04.01 | 21 | P89I-4V8R | m2 | Pintat de parament horitzontal i vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | 7.82 | 20
01.04.01 | 22 | PFP0-C0LZ | m | Canal aïllant de PVC per a tubs, de 40x 90 mm, muntada superficialment | 14.76 | 40
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostClimatització escoles bressol
|  | Capítol | 04 | UNI DORI
|  | Titol 3 | 02 | Doc. final d'obra
01.04.02 | 1 | PZ03-E001 | u | Memòria tècnica de disseny (MTD) / Projecte de la instal·lació de climatització per la seva posterior legalització. Unitat d'obra totalment acabada. | 538.11 | 1
01.04.02 | 2 | PZ03-EL01 | u | Legalització de la instal·lació de climatització. Inclou taxes. Unitat d'obra totalment acabada | 430.49 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostClimatització escoles bressol
|  | Capítol | 05 | VIROLET
|  | Titol 3 | 01 | Nova instal·lació
01.05.01 | 1 | PG0E-E001 | pa | Revisió del quadre elèctric existent i adequació/instal·lació de línia elèctrica independent per la instal·lació de climatització, proteccions i elements necessaris. La instal·lació elèctrica haurà de complir amb el REBT, RITE i normatives aplicables. Inclou tot el material necessari. Unitat d'obra totalment acabada. | 500 | 1
01.05.01 | 2 | PEGN-335W | u | Subministrament i instal·lació Unidad exterior KRV V8i, no combinable, 2 tubos marca KOSNER, modelo KRV V8i 12HP 335W o equivalent. Potencia frigorífica 33,5 kW (interior 27ºC b.s., 19°C b.h., exterior 35°C b.s.) , EER 2,48, SEER 6,24, potencia calorífica 33,5 kW (interior 20°C b.S., exterior 7ºC b.s., 6°C b.h.), COP 3,09 y SCOP 4,01. Capacidad del equipo 12HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 13,5/10,8 kW. Compresor Scroll DC Inverter de inyección de vapor y ventilador DC. Caudal de aire exterior 13.500 m3/h. Potencia sonora 85 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55° C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 195 kg. Dimensiones 940x825x1.760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. Inclou suportació, silentblock i tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. Inclou cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou medis auxiliars per transport a coberta. Unitat d'obra totalment acabada. | 13399.51 | 1
01.05.01 | 3 | PEJ8-E006 | u | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 56M DC o equivalent, de potencia frigorifica 5,6 KW y de potencia calorifica 6,3 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/480/550/620/700/780/860 m³/h, presión sonora 29/31/33/35/37/39/41 dB(A). Mando no incluido.. Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | 2984.76 | 6
01.05.01 | 4 | PEJ8-E36M | u | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 36M DC o equivalent, de potencia frigorifica 3,6 KW y de potencia calorifica 4 KW. Peso de la unidad interior 10 kg, caudal de aire 340/380/420/460/500/540/580 m³/h, presión sonora 28/30/31/33/34/36/37 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | 2843.76 | 1
01.05.01 | 5 | PG81-E001 | u | Suministre i instal·lació de sistema de control remot de la instal·lació de climatització CLOUD GATEWAY V8 GW3-CLOUD KOSNER o equivalent, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat. Inclou el software de control. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada i en funcionament. | 802.92 | 1
01.05.01 | 6 | PF50-E002 | u | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a unitats interiors a 2 tubs marca KOSNER model HN-02C 2 tubs o equivalent, amb connexió per a circuit líquid i de gas. Connexions amb múltiples diàmetres d'entrada i sortida variable en funció de la instal·lació. Inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat i tots els elements necessaris. Unitat d'obra totalment acabada. | 68.87 | 6
01.05.01 | 7 | PF51-6RXJ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 14.08 | 45
01.05.01 | 8 | PFQ0-3LN2 | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 6.47 | 45
01.05.01 | 9 | PF51-6RXE | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 18.44 | 100
01.05.01 | 10 | PFQ0-3LJM | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 7.01 | 100
01.05.01 | 11 | PF51-6RXH | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 * de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 40.04 | 30
01.05.01 | 12 | PFQ0-3LK6 | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 8.64 | 30
01.05.01 | 13 | PF51-6RXF | m | Tub de coure R220 (recuit) 7/8 * de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 38.38 | 6
01.05.01 | 14 | PFQ0-3LNM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 8.87 | 6
01.05.01 | 15 | PF51-6RZZ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1 de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 41.61 | 25
01.05.01 | 16 | PFQ0-3LD8 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix | 9.14 | 25
01.05.01 | 17 | PY01-HBXX | u | Ajudes ram paleta. Inclou els muntatges i desmuntatges necessaris per a connexió a desgüàs. | 292.79 | 1
01.05.01 | 18 | PEZ1-6RX2 | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-410a | 101.07 | 7.7
01.05.01 | 19 | PDV1-E001 | u | Jornada d'execució de la posta en servei de instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE | 740.25 | 1
01.05.01 | 20 | PG2I-HAT8 | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2, muntada superficialment | 46.76 | 7
01.05.01 | 21 | PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, Inclou: Remat de coberta garantint la correcta impermeabilització i acabat. Càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. | 40.84 | 1
01.05.01 | 22 | P846-9JO8 | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 45.24 | 20
01.05.01 | 23 | P89I-4V8R | m2 | Pintat de parament horitzontal i vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | 7.82 | 20
01.05.01 | 24 | PFP0-C0LZ | m | Canal aïllant de PVC per a tubs, de 40x 90 mm, muntada superficialment | 14.76 | 40
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostClimatització escoles bressol
|  | Capítol | 05 | VIROLET
|  | Titol 3 | 02 | Doc. final d'obra
01.05.02 | 1 | PZ03-E001 | u | Memòria tècnica de disseny (MTD) / Projecte de la instal·lació de climatització per la seva posterior legalització. Unitat d'obra totalment acabada. | 538.11 | 1
01.05.02 | 2 | PZ03-EL01 | u | Legalització de la instal·lació de climatització. Inclou taxes. Unitat d'obra totalment acabada | 430.49 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostClimatització escoles bressol
|  | Capítol | 06 | GESTIÓ DE RESIDUS
01.06 | 1 | P2R6-4I5T | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat | 43.93 | 10
01.06 | 2 | P2RA-EU5P | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 29.62 | 10
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostClimatització escoles bressol
|  | Capítol | 07 | SENYALÈTICA
01.07 | 1 | PBBB-120OB | u | Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 50x50 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament | 33.39 | 5
01.07 | 2 | PBBY-M8J6 | u | Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport de peu o paraments verticals, de superfície < 0,5 m2, a una alçària de <= 3 m amb mitjans manuals | 16.39 | 5
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostClimatització escoles bressol
|  | Capítol | 08 | SEGURETAT I SALUT
01.08 | 1 | E06010002 | u | Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva (SPC) i equips de protecció individual (EPI). Inclou la col·locació de cartells informatius i senyalització. Aproximadament 1,5 % PEM | 3407.5 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
Climatització escoles bressol | Climatització escoles bressol | Climatització escoles bressol | Climatització escoles bressol | Climatització escoles bressol | Climatització escoles bressol | Climatització escoles bressol | Climatització escoles bressol | Climatització escoles bressol | Climatització escoles bressol | Climatització escoles bressol
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Partida d'obra
| P2R5-DT40 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 5m3
Maquinària
| C1R1-00CY | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 1 | /R | x | 23.18 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
| PD19-49LQ | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desg.ap.sanitari tub polipropilè paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=32mm,junt elàstic
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 25.36 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD16-1KA3 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic | 1.25 |  | x | 4.51 | =
| BDW2-1KCA | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm | 1 |  | x | 2.04 | =
| BDY2-1KCP | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm | 1 |  | x | 0.02 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
| PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 25.36 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 1.7 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
| PN38-EC2C | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4,PN=25bar,superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN38-0XBL | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4 ´´,i preu alt de 25 bar de PN | 1 |  | x | 5.77 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
| PNC4-HFWB | u | Vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, 3/4 ´´ de diàmetre nominal i un cabal de 0.32 a 0.882 m3/h, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN= 3/4 ´´,cabal= 0.32 a 0.882 m3/h,col.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.31 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.31 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNC4-HFWC | u | Vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, 3/4 ´´ de diàmetre nominal i un cabal de 0.32 a 0.882 m3/h | 1 |  | x | 175.91 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
| PNE2-767W | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Filtre colador,llautó,DN=3/4´´,PN=16bar,roscat,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE2-1N5B | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 1 |  | x | 6.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
| PP44-6655 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable transm.dades,4par.,cat.6 U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,col.tub/can
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP44-1A3K | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 1.05 |  | x | 0.82 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
| PY02-614Y | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm d'i fins a 350 mm de fondària |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Forat equips.diamant,sostre alleugerit,D=5 a 20 cm,Ffins a 350 mm
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 25.38 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 1 | /R | x | 8.65 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-1 | E06010002 | u | Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva (SPC) i equips de protecció individual (EPI). Inclou la col·locació de cartells informatius i senyalització. Aproximadament 1,5 % PEM |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3407.5 | Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva (SPC) i equips de protecció indiv
P-2 | P2R6-4I5T | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Càrr.manuals residus inerts o no especials instal.gestió residus,contenidor 8m3
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.75 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1R1-00CX | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 1 | /R | x | 18.7 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-3 | P2RA-EU5P | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
Material
| B2RA-28V1 | t | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 0.17 |  | x | 148.3 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-4 | P846-9JO8 | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel ras continu PGL-A (12.5),entram. estruc.senzilla acer galv. perfils c/600mm +vareta de suspensió
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.4 | /R | x | 27.5 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 30.97 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x | 6.41 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.18 |  | x | 11.24 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4725 |  | x | 1.49 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.89 |  | x | 0.05 | =
| B845-2L8P | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 1 |  | x | 5.34 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-5 | P84J-9JR3 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat de mateixes característiques que l'existent, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel ras mateixes característiques que l'existent
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B84I-0P89 | m2 | Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1, d0 | 1.03 |  | x | 23.27 | =
| B848-2IUO | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1.03 |  | x | 3.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-6 | P89I-4V8R | m2 | Pintat de parament horitzontal i vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pint.horitz. i vertical guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.125 | /R | x | 30.97 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.015 | /R | x | 27.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 0.3978 |  | x | 3.88 | =
| B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 0.153 |  | x | 4.99 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-7 | PBBB-120OB | u | Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 50x50 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Placa inform. P/senyal.tràn.,acer galv.+pint. 50x50cm pintura n/reflectora, fix.mec.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BBM9-135M7 | u | Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 50x50 cm, acabada amb pintura no reflectora | 1 |  | x | 21.72 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-8 | PBBY-M8J6 | u | Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport de peu o paraments verticals, de superfície < 0,5 m2, a una alçària de <= 3 m amb mitjans manuals |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Col·locació placa de senyalització vertical,s< 0,5 m2,h=<= 3 m
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-9 | PDV1-E001 | u | Jornada d'execució de la posta en servei de instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Jornada d'execució de la posta en servei de instal·lació de climatització
Material
| BVAJ-E001 | u | Jornada d'execució de la porta en servei de instal·lació de climatització | 1 |  | x | 630 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-19 | PEZ1-6RX2 | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-410a |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Càrrega gas R-410a
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.05 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.05 | /R | x | 25.36 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEZ4-1CJN | kg | Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits refrigerants | 1 |  | x | 83.23 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-20 | PF50-E001 | u | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a unitats interiors a 2 tubs marca KOSNER model HN-01C 2 tubs o equivalent, amb connexió per a circuit líquid i de gas. Connexions amb múltiples diàmetres d'entrada i sortida variable en funció de la instal·lació. Inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat i tots els elements necessaris. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Kit conne.lín.frigo.,2 tubs deriv. gas+líq.,+aïll.soldat capil. HN-01C 2 TUBOS KOSNER o equivalent
Mà d'obra
| A0F-000J | h | Oficial 1a frigorista | 0.167 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPK | h | Ajudant frigorista | 0.167 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYC-04PG | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 3 |  | x | 3.68 | =
| 4100090111 | U | Distribuidor frigorífico para unidades interiores a 2 tubos marca KOSNER (o equivalente) modelo HN-01C 2 tubos, con conexión para circuito líquido y de gas. Conexiones con múltiples diametros de entrada y salida variable en función de la instalación. | 1 |  | x | 38 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-21 | PF50-E002 | u | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a unitats interiors a 2 tubs marca KOSNER model HN-02C 2 tubs o equivalent, amb connexió per a circuit líquid i de gas. Connexions amb múltiples diàmetres d'entrada i sortida variable en funció de la instal·lació. Inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat i tots els elements necessaris. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Kit conne.lín.frigo,2 tubs deriv. gas+líq,+aïll.soldat capil. KRV KOSNER HN-02C 2 TUBOS o equivalent
Mà d'obra
| A0F-000J | h | Oficial 1a frigorista | 0.167 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPK | h | Ajudant frigorista | 0.167 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| 4100090112 | U | Distribuidor frigorífico para unidades interiores a 2 tubos marca KOSNER modelo HN-02C 2 tubos (o equivalent), con conexión para circuito líquido y de gas. Conexiones con múltiples diametros de entrada y salida variable en función de la instalación. | 1 |  | x | 38 | =
| BFYC-04PG | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 3 |  | x | 3.68 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-22 | PF51-6RXB | m | Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 s
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF54-1JXX | m | Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 23.44 | =
| BFYC-04PF | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 3.72 | =
| BFWD-2HKU | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 4.39 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-23 | PF51-6RXE | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.095 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.095 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A1-07LM | u | Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.27 | =
| BF54-1JXZ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 4.23 | =
| BFWD-2HKV | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 3.59 | =
| BFYC-04PE | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 1.82 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-24 | PF51-6RXF | m | Tub de coure R220 (recuit) 7/8 * de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=7/8¬,g= 1,0mm soldat capil.,dific. Mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYC-04PF | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 3.72 | =
| B0A1-07LL | u | Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 0.39 | =
| BFWD-2HKU | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 4.39 | =
| 4200005007 | U | ML COBRE FRIGORIFICO DESNUDO 7/8 BARRA 22,22X1,0 UNE12735-1 | 1 |  | x | 17.88 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-25 | PF51-6RXG | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYC-04PB | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 1.65 | =
| BFWD-2HKO | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 3.67 | =
| B0A1-07LR | u | Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.27 | =
| BF54-1JXU | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 3.13 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-26 | PF51-6RXH | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 * de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=3/4¬,g= 1,0mm soldat capil.,dific. Mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A1-07L7 | u | Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.37 | =
| BFYC-04PA | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 3.19 | =
| BF54-1JXY | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 20.06 | =
| BFWD-2HKW | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 4.21 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-27 | PF51-6RXI | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=5/8´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.105 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.105 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| 4200005005 | U | ML COBRE FRIGORIFICO DESNUDO 5/8 BARRA 15,87X0,8 UNE12735-1 | 1 |  | x | 10.99 | =
| BFYC-04PC | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 2.63 | =
| BFWD-2HKR | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 2.26 | =
| B0A1-07LT | u | Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.27 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-28 | PF51-6RXJ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.07 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A1-07LA | u | Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.26 | =
| BF54-1JXW | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 2.08 | =
| BFYC-04PD | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 0.86 | =
| BFWD-2HKY | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 3.7 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-29 | PF51-6RZZ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1 de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=1 g= 1,0mm soldat capil.,dific. Mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYC-04PF | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 3.72 | =
| B0A1-07LL | u | Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 0.39 | =
| BFWD-2HKU | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 4.39 | =
| 4200005008 | U | ML COBRE FRIGORIFICO DESNUDO 1 BARRA 25,40X1,0 UNE12735-1 | 1 |  | x | 20.63 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-30 | PFP0-C0LZ | m | Canal aïllant de PVC per a tubs, de 40x 90 mm, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canal aïllant PVC p/tubs,40x90mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 25.36 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFP0-2YD0 | m | Canal de PVC per a tubs, 40x 90 mm | 1.02 |  | x | 7.69 | =
| BGW3-0AHE | u | Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària fins a 110 mm | 1 |  | x | 0.43 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-31 | PFQ0-3LD8 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom cautxú sintètic 13mm gruix diametre 25mm
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.08 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.08 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065J | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix | 0.5 |  | x | 0.09 | =
| BFQ0-0DFI | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1 | 1.02 |  | x | 3.21 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-32 | PFQ0-3LJK | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom cautxú sintètic 9mm gruix diametre 10mm
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.08 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.08 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065I | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 0.05 | =
| 1000009010 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN (o equivalente) de 9mm de espesor y 10mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 1 |  | x | 1.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-33 | PFQ0-3LJM | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom cautxú sintètic 9mm gruix diametre 12mm
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.085 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.085 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065I | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 0.05 | =
| 1000009012 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN (o equivalente) de 9mm de espesor y 12mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 1 |  | x | 1.17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-34 | PFQ0-3LK4 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom cautxú sintètic 13mm gruix diametre 15mm
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| 1000013015 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN (o equivalent) de 13mm de espesor y 15mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 1 |  | x | 2.04 | =
| BFY3-065J | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix | 1 |  | x | 0.09 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-35 | PFQ0-3LK6 | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom cautxú sintètic 13mm gruix diametre 18mm
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| 1000013018 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN (o equivalente) de 13mm de espesor y 18mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 1 |  | x | 2.24 | =
| BFY3-065J | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix | 1 |  | x | 0.09 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-36 | PFQ0-3LN2 | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom cautxú sintètic 9mm gruix diametre 6mm
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.08 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.08 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065I | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 0.05 | =
| 1000009006 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN (o equivalente) de 9mm de espesor y 6mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 1 |  | x | 0.99 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-37 | PFQ0-3LNM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom cautxú sintètic 13mm gruix diametre 22mm
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| 1000013022 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN (o equivalente) de 13mm de espesor y 22mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 1 |  | x | 2.44 | =
| BFY3-065J | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix | 1 |  | x | 0.09 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-38 | PG0E-E001 | pa | Revisió del quadre elèctric existent i adequació/instal·lació de línia elèctrica independent per la instal·lació de climatització, proteccions i elements necessaris. La instal·lació elèctrica haurà de complir amb el REBT, RITE i normatives aplicables. Inclou tot el material necessari. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 500 | Revisió de QE i adequació de línia electr. inst. clima
P-39 | PG2I-HAT8 | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata reixeta acer inox,S=100x60mm2,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 25.36 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.066 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2J-H4NX | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2 | 1 |  | x | 34.15 | =
| BGWA-H4NO | u | Part proporcional d'accessoris per a safates d'acer inoxidable | 1 |  | x | 2.38 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-41 | PY01-HBXX | u | Ajudes ram paleta. Inclou els muntatges i desmuntatges necessaris per a connexió a desgüàs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Ajudes ram paleta
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 10 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-43 | PZ03-E001 | u | Memòria tècnica de disseny (MTD) / Projecte de la instal·lació de climatització per la seva posterior legalització. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Memòria tècnica de disseny (MTD) / Projecte de la instal·lació de climatització per la seva posterio
Mà d'obra
| A0K-002B | h | Tècnic mig o superior | 10 | /R | x | 45.12 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-44 | PZ03-EL01 | u | Legalització de la instal·lació de climatització. Inclou taxes. Unitat d'obra totalment acabada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Legalització de la instal·lació de climatització
Mà d'obra
| A0K-002B | h | Tècnic mig o superior | 8 | /R | x | 45.12 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-10 | PEGN-252 | u | Subministrament i instal·lació Unidad exterior KRV V8i, no combinable, 2 tubos marca KOSNER, modelo KRV V8i 8HP 252W o equivalent. Potencia frigorífica 25,2 kW (interior 27ºC b.s., 19°C b.h., exterior 35°C b.s.) , EER 3, SEER 7.11, potencia calorífica 25,2 kW (interior 20°C b.S., exterior 7ºC b.s., 6°C b.h.), COP 3,8 y SCOP 3,98. Capacidad del equipo 8HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 8,4/6,6 kW. Compresor Scroll DC Inverter de inyección de vapor y ventilador DC. Caudal de aire exterior 12.600 m3/h. Potencia sonora 83 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55° C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 195 kg. Dimensiones 940x825x1.760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. Inclou suportació, silentblock i tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. Inclou cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou medis auxiliars per transport a coberta. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | UD EXT. KRV R410A DC INVERTER V8i KOSNER 8HP 252W NO COMBIN KOSNER o equivalent
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 8 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 8 | /R | x | 25.36 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C153-003G | h | Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació | 4 | /R | x | 45.58 | =
Subtotal maquinària
Material
| 4100055400 | U | Unidad exterior KRV V8i o equivalent, no combinable, 2 tubos marca KOSNER o equivalent, modelo KRV V8i 8HP 252W o equivalent. Potencia frigorífica 25,2 kW (interior 27ºC b.s., 19°C b.h., exterior 35°C b.s.) , EER 3, SEER 7.11, potencia calorífica 25,2 kW (interior 20°C b.S., exterior 7ºC b.s., 6°C b.h.), COP 3,8 y SCOP 3,98. Capacidad del equipo 8HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 8,4/6,6 kW. Compresor Scroll DC Inverter o equivalent, de inyección de vapor y ventilador DC o equivalent. Caudal de aire exterior 12.600 m3/h. Potencia sonora 83 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55° C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 195 kg. Dimensiones 940x825x1.760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. | 1 |  | x | 9000 | =
| BEZ7-34C1 | u | Suport mural reforçat d'acer lacat de 2 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 150 kg | 1 |  | x | 12.14 | =
| BEZ6-34F9 | u | Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una càrrega unitària màxima de 45 kg, rosca M-8 | 4 |  | x | 2.56 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 70 |  | x | 2.403 | =
| PP44-6655 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 50 |  | x | 1.6979 | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-11 | PEGN-252W | u | Subministrament i instal·lació Unidad exterior KRV V8i, no combinable, 2 tubos marca KOSNER, modelo KRV V8i 8HP 252W , o equivalent. Potencia frigorífica 25,2 kW (interior 27ºC b.s., 19°C b.h., exterior 35°C b.s.) , EER 3, SEER 7.11, potencia calorífica 25,2 kW (interior 20°C b.S., exterior 7ºC b.s., 6°C b.h.), COP 3,8 y SCOP 3,98. Capacidad del equipo 8HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 8,4/6,6 kW. Compresor Scroll DC Inverter de inyección de vapor y ventilador DC. Caudal de aire exterior 12.600 m3/h. Potencia sonora 83 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55° C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 195 kg. Dimensiones 940x825x1.760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. Inclou suportació, silentblock i tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. Inclou cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou medis auxiliars per transport a coberta. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | UD EXT. KRV R410A DC INVERTER V8i KOSNER 8HP 252W NO COMBIN KOSNER o equivalent
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 8 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 8 | /R | x | 25.36 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C153-003G | h | Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació | 4 | /R | x | 45.58 | =
Subtotal maquinària
Material
| 4100055400 | U | Unidad exterior KRV V8i o equivalent, no combinable, 2 tubos marca KOSNER o equivalent, modelo KRV V8i 8HP 252W o equivalent. Potencia frigorífica 25,2 kW (interior 27ºC b.s., 19°C b.h., exterior 35°C b.s.) , EER 3, SEER 7.11, potencia calorífica 25,2 kW (interior 20°C b.S., exterior 7ºC b.s., 6°C b.h.), COP 3,8 y SCOP 3,98. Capacidad del equipo 8HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 8,4/6,6 kW. Compresor Scroll DC Inverter o equivalent, de inyección de vapor y ventilador DC o equivalent. Caudal de aire exterior 12.600 m3/h. Potencia sonora 83 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55° C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 195 kg. Dimensiones 940x825x1.760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. | 1 |  | x | 9000 | =
| BEZ7-34C1 | u | Suport mural reforçat d'acer lacat de 2 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 150 kg | 1 |  | x | 12.14 | =
| BEZ6-34F9 | u | Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una càrrega unitària màxima de 45 kg, rosca M-8 | 4 |  | x | 2.56 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 70 |  | x | 2.403 | =
| PP44-6655 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 50 |  | x | 1.6979 | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-12 | PEGN-280W | u | Subministrament i instal·lació Unidad exterior KRV V8i, no combinable, 2 tubos marca KOSNER, modelo KRV V8i 10HP 280W , o equivalent. Potencia frigorífica 28 kW (interior 27ºC b.s., 19°C b.h., exterior 35°C b.s.) , EER 2,82, SEER 6,74, potencia calorífica 28 kW (interior 20°C b.S., exterior 7ºC b.s., 6°C b.h.), COP 3,72 y SCOP 3,99. Capacidad del equipo 10HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 9,9/7,5 kW. Compresor Scroll DC Inverter de inyección de vapor y ventilador DC. Caudal de aire exterior 12.600 m3/h. Potencia sonora 84 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55° C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 195 kg. Dimensiones 940x825x1.760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. Inclou suportació, silentblock i tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. Inclou cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou medis auxiliars per transport a coberta. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | UD EXT. KRV R410A DC INVERTER V8i KOSNER 10HP 280W NO COMBIN KOSNER o equivalent
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 8 | /R | x | 25.36 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 8 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C153-003G | h | Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació | 4 | /R | x | 45.58 | =
Subtotal maquinària
Material
| BEZ6-34F9 | u | Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una càrrega unitària màxima de 45 kg, rosca M-8 | 4 |  | x | 2.56 | =
| BEZ7-34C1 | u | Suport mural reforçat d'acer lacat de 2 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 150 kg | 1 |  | x | 12.14 | =
| 4100055401 | U | Unidad exterior KRV V8i, no combinable, 2 tubos marca KOSNER modelo KRV V8i 10HP 280W (o equivalente). Potencia frigorífica 28 kW (interior 27ºC b.s., 19°C b.h., exterior 35°C b.s.) , EER 2,82, SEER 6,74, potencia calorífica 28 kW (interior 20°C b.S., exterior 7ºC b.s., 6°C b.h.), COP 3,72 y SCOP 3,99. Capacidad del equipo 10HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 9,9/7,5 kW. Compresor Scroll DC Inverter (o equivalente) de inyección de vapor y ventilador DC (o equivalente). Caudal de aire exterior 12.600 m3/h. Potencia sonora 84 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55° C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 195 kg. Dimensiones 940x825x1.760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. Puesta en marcha incluida en el precio. | 1 |  | x | 9700 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| PP44-6655 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 50 |  | x | 1.6979 | =
| PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 70 |  | x | 2.403 | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-13 | PEGN-335W | u | Subministrament i instal·lació Unidad exterior KRV V8i, no combinable, 2 tubos marca KOSNER, modelo KRV V8i 12HP 335W o equivalent. Potencia frigorífica 33,5 kW (interior 27ºC b.s., 19°C b.h., exterior 35°C b.s.) , EER 2,48, SEER 6,24, potencia calorífica 33,5 kW (interior 20°C b.S., exterior 7ºC b.s., 6°C b.h.), COP 3,09 y SCOP 4,01. Capacidad del equipo 12HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 13,5/10,8 kW. Compresor Scroll DC Inverter de inyección de vapor y ventilador DC. Caudal de aire exterior 13.500 m3/h. Potencia sonora 85 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55° C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 195 kg. Dimensiones 940x825x1.760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. Inclou suportació, silentblock i tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. Inclou cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou medis auxiliars per transport a coberta. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | UD EXT. KRV R410A DC INVERTER V8i KOSNER 12HP 335W NO COMBIN KOSNER o equivalent
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 8 | /R | x | 25.36 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 8 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C153-003G | h | Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació | 4 | /R | x | 45.58 | =
Subtotal maquinària
Material
| BEZ6-34F9 | u | Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una càrrega unitària màxima de 45 kg, rosca M-8 | 4 |  | x | 2.56 | =
| BEZ7-34C1 | u | Suport mural reforçat d'acer lacat de 2 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 150 kg | 1 |  | x | 12.14 | =
| 4100055402 | U | Unidad exterior KRV V8i, no combinable, 2 tubos marca KOSNER modelo KRV V8i 12HP 335W (o equivalent). Potencia frigorífica 33,5 kW (interior 27ºC b.s., 19°C b.h., exterior 35°C b.s.) , EER 2,48, SEER 6,24, potencia calorífica 33,5 kW (interior 20°C b.S., exterior 7ºC b.s., 6°C b.h.), COP 3,09 y SCOP 4,01. Capacidad del equipo 12HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 13,5/10,8 kW. Compresor Scroll DC Inverter de inyección de vapor y ventilador DC. Caudal de aire exterior 13.500 m3/h. Potencia sonora 85 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55° C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 195 kg. Dimensiones 940x825x1.760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. Puesta en marcha incluida en el precio. | 1 |  | x | 10500 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| PP44-6655 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 50 |  | x | 1.6979 | =
| PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 70 |  | x | 2.403 | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-14 | PEJ8-E004 | u | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 45M DC, o equivalent, de potencia frigorifica 4,5 KW y de potencia calorifica 5 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/460/510/560/620/670/720 m³/h, presión sonora 29/30/31/32/33/35/37 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sum. i inst. unitat interioir tipus split paret KRV SP 45M DC o equivalent
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 9.5 | /R | x | 25.36 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 9.5 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| 4100005345 | U | Unidad interior KRV o equivalent, tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER modelo KRV SP 45M DC (o equivalent) de potencia frigorifica 4,5 KW y de potencia calorifica 5 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/460/510/560/620/670/720 m³/h, presión sonora 29/30/31/32/33/35/37 dB(A). Mando no incluido. | 1 |  | x | 830 | =
| 4251000071 | U | BOMBA DE CONDENSADOS MINI BLANC-DELUXE o equivalent | 1 |  | x | 163.95 | =
| 4100090048 | U | Mando de pared de la marca KOSNER o equivalent, puede controlar hasta 16 unidades,exclusivo para maquinas 3.0 de KRV interiores (y U.I.2.0 sin control de grupo), encendido/apagado, se conecta mediante dos hilos y dispone de: selección de temperatura y modo, selección velocidad ventilador, receptor de infrarojos posibilidad de gestion y mantenimiento de filtros, visualizacion temperatura ambiente, control de grupos, temporizador, bloqueo de teclado, funcion chequeo de averias y consulta de parametros ud. interiores. | 1 |  | x | 125 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| PP44-6655 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 25 |  | x | 1.6979 | =
| PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 25 |  | x | 2.403 | =
| PD19-49LQ | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró | 10 |  | x | 23.1356 | =
| PN38-EC2C | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 4 |  | x | 14.9761 | =
| PNC4-HFWB | u | Vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, 3/4 ´´ de diàmetre nominal i un cabal de 0.32 a 0.882 m3/h, col·locada | 2 |  | x | 193.2063 | =
| PNE2-767W | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 2 |  | x | 15.7061 | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-15 | PEJ8-E006 | u | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 56M DC o equivalent, de potencia frigorifica 5,6 KW y de potencia calorifica 6,3 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/480/550/620/700/780/860 m³/h, presión sonora 29/31/33/35/37/39/41 dB(A). Mando no incluido.. Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sum. i inst. unitat interioir tipus split paret KRV SP 56M DC o equivalent
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 9.5 | /R | x | 25.36 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 9.5 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| 4100090048 | U | Mando de pared de la marca KOSNER o equivalent, puede controlar hasta 16 unidades,exclusivo para maquinas 3.0 de KRV interiores (y U.I.2.0 sin control de grupo), encendido/apagado, se conecta mediante dos hilos y dispone de: selección de temperatura y modo, selección velocidad ventilador, receptor de infrarojos posibilidad de gestion y mantenimiento de filtros, visualizacion temperatura ambiente, control de grupos, temporizador, bloqueo de teclado, funcion chequeo de averias y consulta de parametros ud. interiores. | 1 |  | x | 125 | =
| 4251000071 | U | BOMBA DE CONDENSADOS MINI BLANC-DELUXE o equivalent | 1 |  | x | 163.95 | =
| 4100005356 | U | Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER modelo KRV SP 56M DC (o equivalente) de potencia frigorifica 5,6 KW y de potencia calorifica 6,3 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/480/550/620/700/780/860 m³/h, presión sonora 29/31/33/35/37/39/41 dB(A). Mando no incluido. | 1 |  | x | 910 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| PD19-49LQ | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró | 10 |  | x | 23.1356 | =
| PNE2-767W | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 2 |  | x | 15.7061 | =
| PN38-EC2C | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 4 |  | x | 14.9761 | =
| PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 25 |  | x | 2.403 | =
| PP44-6655 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 25 |  | x | 1.6979 | =
| PNC4-HFWB | u | Vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, 3/4 ´´ de diàmetre nominal i un cabal de 0.32 a 0.882 m3/h, col·locada | 2 |  | x | 193.2063 | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-16 | PEJ8-E0ZZ | u | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 15M DC o equivalent, de potencia frigorifica 1,5 KW y de potencia calorifica 1,7 KW. Peso de la unidad interior 9kg, caudal de aire 340/360/380/400/420/440/460 m³/h, presión sonora 27/28/29/30/30/31/32 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sum. i inst. unitat interioir tipus split paret KRV SP 15M DC o equivalent
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 9.5 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 9.5 | /R | x | 25.36 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| 4100090048 | U | Mando de pared de la marca KOSNER o equivalent, puede controlar hasta 16 unidades,exclusivo para maquinas 3.0 de KRV interiores (y U.I.2.0 sin control de grupo), encendido/apagado, se conecta mediante dos hilos y dispone de: selección de temperatura y modo, selección velocidad ventilador, receptor de infrarojos posibilidad de gestion y mantenimiento de filtros, visualizacion temperatura ambiente, control de grupos, temporizador, bloqueo de teclado, funcion chequeo de averias y consulta de parametros ud. interiores. | 1 |  | x | 125 | =
| 4251000071 | U | BOMBA DE CONDENSADOS MINI BLANC-DELUXE o equivalent | 1 |  | x | 163.95 | =
| 4100005015 | U | Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER modelo KRV SP 15M DC (o equivalent) de potencia frigorifica 1,5 KW y de potencia calorifica 1,7 KW. Peso de la unidad interior 9kg, caudal de aire 340/360/380/400/420/440/460 m³/h, presión sonora 27/28/29/30/30/31/32 dB(A). | 1 |  | x | 680 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| PD19-49LQ | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró | 10 |  | x | 23.1356 | =
| PNE2-767W | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 2 |  | x | 15.7061 | =
| PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 25 |  | x | 2.403 | =
| PNC4-HFWB | u | Vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, 3/4 ´´ de diàmetre nominal i un cabal de 0.32 a 0.882 m3/h, col·locada | 2 |  | x | 193.2063 | =
| PP44-6655 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 25 |  | x | 1.6979 | =
| PN38-EC2C | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 4 |  | x | 14.9761 | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-17 | PEJ8-E36M | u | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 36M DC o equivalent, de potencia frigorifica 3,6 KW y de potencia calorifica 4 KW. Peso de la unidad interior 10 kg, caudal de aire 340/380/420/460/500/540/580 m³/h, presión sonora 28/30/31/33/34/36/37 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sum. i inst. unitat interioir tipus split paret KRV SP 36M DC o equivalent
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 9.5 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 9.5 | /R | x | 25.36 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| 4100090048 | U | Mando de pared de la marca KOSNER o equivalent, puede controlar hasta 16 unidades,exclusivo para maquinas 3.0 de KRV interiores (y U.I.2.0 sin control de grupo), encendido/apagado, se conecta mediante dos hilos y dispone de: selección de temperatura y modo, selección velocidad ventilador, receptor de infrarojos posibilidad de gestion y mantenimiento de filtros, visualizacion temperatura ambiente, control de grupos, temporizador, bloqueo de teclado, funcion chequeo de averias y consulta de parametros ud. interiores. | 1 |  | x | 125 | =
| 4251000071 | U | BOMBA DE CONDENSADOS MINI BLANC-DELUXE o equivalent | 1 |  | x | 163.95 | =
| 4100005336 | U | Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER modelo KRV SP 36M DC (o equivalente) de potencia frigorifica 3,6 KW y de potencia calorifica 4 KW. Peso de la unidad interior 10 kg, caudal de aire 340/380/420/460/500/540/580 m³/h, presión sonora 28/30/31/33/34/36/37 dB(A). Mando no incluido. | 1 |  | x | 790 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| PNC4-HFWB | u | Vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, 3/4 ´´ de diàmetre nominal i un cabal de 0.32 a 0.882 m3/h, col·locada | 2 |  | x | 193.2063 | =
| PNE2-767W | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 2 |  | x | 15.7061 | =
| PN38-EC2C | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 4 |  | x | 14.9761 | =
| PD19-49LQ | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró | 10 |  | x | 23.1356 | =
| PP44-6655 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 25 |  | x | 1.6979 | =
| PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 25 |  | x | 2.403 | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-18 | PEJ8-E45M | u | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 45M DC o equivalent, de potencia frigorifica 4,5 KW y de potencia calorifica 5 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/460/510/560/620/670/720 m³/h, presión sonora 29/30/31/32/33/35/37 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sum. i inst. unitat interioir tipus split paret KRV SP 45M DC o equivalent
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 9.5 | /R | x | 25.36 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 9.5 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| 4251000071 | U | BOMBA DE CONDENSADOS MINI BLANC-DELUXE o equivalent | 1 |  | x | 163.95 | =
| 4100005345 | U | Unidad interior KRV o equivalent, tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER modelo KRV SP 45M DC (o equivalent) de potencia frigorifica 4,5 KW y de potencia calorifica 5 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/460/510/560/620/670/720 m³/h, presión sonora 29/30/31/32/33/35/37 dB(A). Mando no incluido. | 1 |  | x | 830 | =
| 4100090048 | U | Mando de pared de la marca KOSNER o equivalent, puede controlar hasta 16 unidades,exclusivo para maquinas 3.0 de KRV interiores (y U.I.2.0 sin control de grupo), encendido/apagado, se conecta mediante dos hilos y dispone de: selección de temperatura y modo, selección velocidad ventilador, receptor de infrarojos posibilidad de gestion y mantenimiento de filtros, visualizacion temperatura ambiente, control de grupos, temporizador, bloqueo de teclado, funcion chequeo de averias y consulta de parametros ud. interiores. | 1 |  | x | 125 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| PNE2-767W | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 2 |  | x | 15.7061 | =
| PNC4-HFWB | u | Vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, 3/4 ´´ de diàmetre nominal i un cabal de 0.32 a 0.882 m3/h, col·locada | 2 |  | x | 193.2063 | =
| PN38-EC2C | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 4 |  | x | 14.9761 | =
| PD19-49LQ | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró | 10 |  | x | 23.1356 | =
| PP44-6655 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 25 |  | x | 1.6979 | =
| PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 25 |  | x | 2.403 | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-40 | PG81-E001 | u | Suministre i instal·lació de sistema de control remot de la instal·lació de climatització CLOUD GATEWAY V8 GW3-CLOUD KOSNER o equivalent, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat. Inclou el software de control. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sum i inst. sistema de control remot,+indicadors,p/connexió,carril DIN
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG85-E001 | u | CLOUD GATEWAY V8 GW3-CLOUD KOSNER o equivalent | 1 |  | x | 495 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| PP44-6655 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 25 |  | x | 1.6979 | =
| PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 25 |  | x | 2.403 | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total
P-42 | PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, Inclou: Remat de coberta garantint la correcta impermeabilització i acabat. Càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Forat sostre inst.,D=5 a 20 cm,amb equips.diamant.càrrega man.runa s/cont. Transport residus instal.
Partida d'obra
| PY02-614Y | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm d'i fins a 350 mm de fondària | 1 |  | x | 34.4107 | =
| P2R5-DT40 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 0.015 |  | x | 23.18 | =
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | %
Total

## T-SMP
Climatització escoles bressol | Climatització escoles bressol | Climatització escoles bressol | Climatització escoles bressol
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 27.5 | Ajudant col·locador | 0 | 0
A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 27.5 | Ajudant pintor | 0 | 0
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 25.36 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 25.36 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 25.36 | Ajudant lampista | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 25.4 | Ajudant muntador | 0 | 0
A01-FEPK | h | Ajudant frigorista | 26.08 | Ajudant frigorista | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre | 24.55 | Manobre | 0 | 0
A0E-000A | h | Manobre especialista | 25.38 | Manobre especialista | 0 | 0
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 29.57 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 30.97 | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 29.57 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-000J | h | Oficial 1a frigorista | 30.41 | Oficial 1a frigorista | 0 | 0
A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 29.57 | Oficial 1a lampista | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 29.57 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 30.97 | Oficial 1a pintor | 0 | 0
A0K-002B | h | Tècnic mig o superior | 45.12 | Tècnic mig o superior | 0 | 0
Maquinària
C153-003G | h | Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació | 45.58 | Camió grua treball c=5t abst.vert.=12m abst.hozt.=9 i m.elev.=25kN·m | 103.3582 | 1620.8782
C1R1-00CX | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 18.7 | Subministr.contenidor metàl·lic,8m3 +recollida residus inerts o no especials | 0.32338 | 4.4779
C1R1-00CY | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 23.18 | Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o no especials | 0.32338 | 4.4779
C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 8.65 | Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm | 2.8698 | 107.4375
Material
1000009006 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN (o equivalente) de 9mm de espesor y 6mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 0.99 | ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 6. A/A-1/4 RUBAFLEX o equivalent | 0 | 0
1000009010 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN (o equivalente) de 9mm de espesor y 10mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 1.07 | ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 10, 1/8 A/A-3/8 RUBAFLEX o equivalent | 0 | 0
1000009012 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN (o equivalente) de 9mm de espesor y 12mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 1.17 | ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 12, A/A-1/2 RUBAFLEX o equivalent | 0 | 0
1000013015 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN (o equivalent) de 13mm de espesor y 15mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 2.04 | ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 13MM 15 1/4 A/A-5/8 RUBAFLEX o equivalent | 0 | 0
1000013018 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN (o equivalente) de 13mm de espesor y 18mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 2.24 | ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 13MM 18 3/8 A/A-3/4 RUBAFLEX o equivalent | 0 | 0
1000013022 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN (o equivalente) de 13mm de espesor y 22mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 2.44 | ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 13MM 22 1/2 A/A-7/8 RUBAFLEX o equivalent | 0 | 0
4100005015 | U | Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER modelo KRV SP 15M DC (o equivalent) de potencia frigorifica 1,5 KW y de potencia calorifica 1,7 KW. Peso de la unidad interior 9kg, caudal de aire 340/360/380/400/420/440/460 m³/h, presión sonora 27/28/29/30/30/31/32 dB(A). | 680 | UD INTERIOR SPLIT PARED KOSNER KRV SP 15M DC - 3.0 KOSNER o equivalent | 0 | 0
4100005336 | U | Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER modelo KRV SP 36M DC (o equivalente) de potencia frigorifica 3,6 KW y de potencia calorifica 4 KW. Peso de la unidad interior 10 kg, caudal de aire 340/380/420/460/500/540/580 m³/h, presión sonora 28/30/31/33/34/36/37 dB(A). Mando no incluido. | 790 | UD INTERIOR SPLIT PARED KOSNER KRV SP 36M DC - 3.0 KOSNER o equivalent | 0 | 0
4100005345 | U | Unidad interior KRV o equivalent, tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER modelo KRV SP 45M DC (o equivalent) de potencia frigorifica 4,5 KW y de potencia calorifica 5 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/460/510/560/620/670/720 m³/h, presión sonora 29/30/31/32/33/35/37 dB(A). Mando no incluido. | 830 | UD INTERIOR SPLIT PARED KOSNER KRV SP 45M DC - 3.0 KOSNER o equivalent | 0 | 0
4100005356 | U | Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER modelo KRV SP 56M DC (o equivalente) de potencia frigorifica 5,6 KW y de potencia calorifica 6,3 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/480/550/620/700/780/860 m³/h, presión sonora 29/31/33/35/37/39/41 dB(A). Mando no incluido. | 910 | UD INTERIOR SPLIT PARED KOSNER KRV SP 56M DC - 3.0 KOSNER o equivalent | 0 | 0
4100055400 | U | Unidad exterior KRV V8i o equivalent, no combinable, 2 tubos marca KOSNER o equivalent, modelo KRV V8i 8HP 252W o equivalent. Potencia frigorífica 25,2 kW (interior 27ºC b.s., 19°C b.h., exterior 35°C b.s.) , EER 3, SEER 7.11, potencia calorífica 25,2 kW (interior 20°C b.S., exterior 7ºC b.s., 6°C b.h.), COP 3,8 y SCOP 3,98. Capacidad del equipo 8HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 8,4/6,6 kW. Compresor Scroll DC Inverter o equivalent, de inyección de vapor y ventilador DC o equivalent. Caudal de aire exterior 12.600 m3/h. Potencia sonora 83 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55° C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 195 kg. Dimensiones 940x825x1.760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. | 9000 | UD EXT. KRV R410A DC INVERTER V8i KOSNER 8HP 252W NO COMBIN. KOSNER o equivalent | 0 | 0
4100055401 | U | Unidad exterior KRV V8i, no combinable, 2 tubos marca KOSNER modelo KRV V8i 10HP 280W (o equivalente). Potencia frigorífica 28 kW (interior 27ºC b.s., 19°C b.h., exterior 35°C b.s.) , EER 2,82, SEER 6,74, potencia calorífica 28 kW (interior 20°C b.S., exterior 7ºC b.s., 6°C b.h.), COP 3,72 y SCOP 3,99. Capacidad del equipo 10HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 9,9/7,5 kW. Compresor Scroll DC Inverter (o equivalente) de inyección de vapor y ventilador DC (o equivalente). Caudal de aire exterior 12.600 m3/h. Potencia sonora 84 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55° C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 195 kg. Dimensiones 940x825x1.760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. Puesta en marcha incluida en el precio. | 9700 | UD EXT. KRV R410A DC INVERTER V8i KOSNER 10HP 280W NO COMBIN KOSNER o equivalent | 0 | 0
4100055402 | U | Unidad exterior KRV V8i, no combinable, 2 tubos marca KOSNER modelo KRV V8i 12HP 335W (o equivalent). Potencia frigorífica 33,5 kW (interior 27ºC b.s., 19°C b.h., exterior 35°C b.s.) , EER 2,48, SEER 6,24, potencia calorífica 33,5 kW (interior 20°C b.S., exterior 7ºC b.s., 6°C b.h.), COP 3,09 y SCOP 4,01. Capacidad del equipo 12HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 13,5/10,8 kW. Compresor Scroll DC Inverter de inyección de vapor y ventilador DC. Caudal de aire exterior 13.500 m3/h. Potencia sonora 85 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55° C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 195 kg. Dimensiones 940x825x1.760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. Puesta en marcha incluida en el precio. | 10500 | UD EXT. KRV R410A DC INVERTER V8i KOSNER 12HP 335W NO COMBIN KOSNER o equivalent | 0 | 0
4100090048 | U | Mando de pared de la marca KOSNER o equivalent, puede controlar hasta 16 unidades,exclusivo para maquinas 3.0 de KRV interiores (y U.I.2.0 sin control de grupo), encendido/apagado, se conecta mediante dos hilos y dispone de: selección de temperatura y modo, selección velocidad ventilador, receptor de infrarojos posibilidad de gestion y mantenimiento de filtros, visualizacion temperatura ambiente, control de grupos, temporizador, bloqueo de teclado, funcion chequeo de averias y consulta de parametros ud. interiores. | 125 | MANDO PARED UD INTERIOR KRV 3.0/KFCI CD 2.0 KOSNER WDC3-86S KOSNER o equivalent | 0 | 0
4100090111 | U | Distribuidor frigorífico para unidades interiores a 2 tubos marca KOSNER (o equivalente) modelo HN-01C 2 tubos, con conexión para circuito líquido y de gas. Conexiones con múltiples diametros de entrada y salida variable en función de la instalación. | 38 | DISTRIBUIDOR UD INTERIOR KRV KOSNER HN-01C 2TUBOS KOSNER o equivalent | 0 | 0
4100090112 | U | Distribuidor frigorífico para unidades interiores a 2 tubos marca KOSNER modelo HN-02C 2 tubos (o equivalent), con conexión para circuito líquido y de gas. Conexiones con múltiples diametros de entrada y salida variable en función de la instalación. | 38 | DISTRIBUIDOR UD INTERIOR KRV KOSNER HN-02C 2TUBOS KOSNER o equivalent | 0 | 0
4200005005 | U | ML COBRE FRIGORIFICO DESNUDO 5/8 BARRA 15,87X0,8 UNE12735-1 | 10.99 | ML COBRE FRIGORIFICO DESNUDO 5/8 BARRA 15,87X0,8 UNE12735-1 | 0 | 0
4200005007 | U | ML COBRE FRIGORIFICO DESNUDO 7/8 BARRA 22,22X1,0 UNE12735-1 | 17.88 | ML COBRE FRIGORIFICO DESNUDO 7/8 BARRA 22,22X1,0 UNE12735-1 | 0 | 0
4200005008 | U | ML COBRE FRIGORIFICO DESNUDO 1 BARRA 25,40X1,0 UNE12735-1 | 20.63 | ML COBRE FRIGORIFICO DESNUDO 1 BARRA 25,40X1,0 UNE12735-1 | 0 | 0
4251000071 | U | BOMBA DE CONDENSADOS MINI BLANC-DELUXE o equivalent | 163.95 | BOMBA DE CONDENSADOS MINI BLANC-DELUXE o equivalent | 0 | 0
B0A1-07L7 | u | Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior | 0.37 | Abraçadora metàl.,d/int.=18mm | 0.00086036 | 0.0095583
B0A1-07LA | u | Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior | 0.26 | Abraçadora metàl.,d/int.=6mm | 0.00020857 | 0.0023172
B0A1-07LL | u | Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior | 0.39 | Abraçadora metàl.,d/int.=22mm | 0.00101 | 0.010625
B0A1-07LM | u | Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior | 0.27 | Abraçadora metàl.,d/int.=12mm | 0.00025651 | 0.0028498
B0A1-07LR | u | Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior | 0.27 | Abraçadora metàl.,d/int.=10mm | 0.00024054 | 0.0026723
B0A1-07LT | u | Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior | 0.27 | Abraçadora metàl.,d/int.=16mm | 0.00081774 | 0.0090848
B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 11.24 | Visos p/guix lam. | 1.6153 | 16.9917
B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 6.41 | Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora afinada | 2.3219 | 42.3486
B2RA-28V1 | t | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 148.3 | Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus | -9999999999 | -9999999999
B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 0.05 | Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat | 0.0059377 | 0.11529
B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1.49 | Massilla p/junt cartró-guix | 0.40179 | 9.3887
B845-2L8P | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 5.34 | Entramat estruc.senzilla acer galv.p/cel ras continu pl.guix lam. perfils cada 600mm +vareta de susp | 4.1151 | 43.2883
B848-2IUO | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 3.41 | Estructura acer galv.vista p/cel ras plac.600x600mm,perf.princip.T invertida 24mm c/1,2m vareta susp | 2.3163 | 25.9268
B84I-0P89 | m2 | Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1, d0 | 23.27 | Placa gx.l.cel r.reg g=12,5mm acab.llis, 600x600 mm+vora recte (A) | 1.5257 | 25.0766
B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 3.88 | Pintura plàstica,p/int. | 3.9547 | 67.2814
B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 4.99 | Segelladora | 3.7392 | 79.6527
BBM9-135M7 | u | Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 50x50 cm, acabada amb pintura no reflectora | 21.72 | Placa inform. P/senyal.tràn.,acer galv.+pint. 50x50cm pintura n/reflectora | 9.6332 | 108.5799
BD16-1KA3 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic | 4.51 | Tub polipropilè paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=32mm,junt elàstic | 0.66307 | 23.0461
BDW2-1KCA | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm | 2.04 | Accessori genèric p/tub PPD=32mm | 0.47444 | 17.3421
BDY2-1KCP | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm | 0.02 | Element de munt.p/tub PPD=32mm | 0.017332 | 0.6347
BEZ4-1CJN | kg | Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits refrigerants | 83.23 | Gas R-407c/R-410a,p/circuits refrigerants | 6.2019 | 56.1886
BEZ6-34F9 | u | Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una càrrega unitària màxima de 45 kg, rosca M-8 | 2.56 | Silentblock cònic,45kg,M-8 | 0.36956 | 7.4372
BEZ7-34C1 | u | Suport mural reforçat d'acer lacat de 2 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 150 kg | 12.14 | Sup.mural reforç. acer lacat,gruix=2mm,150kg | 5.3256 | 59.6106
BF54-1JXU | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 3.13 | Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0,8mm | 0.503 | 7.1258
BF54-1JXW | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 2.08 | Tub Cu nu DN=1/4´´,g= 0,8mm | 0.31996 | 4.5327
BF54-1JXX | m | Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 23.44 | Tub Cu R220 (recuit) DN=7/8*,g= 1,0mm | 0.90096 | 15.114
BF54-1JXY | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 20.06 | Tub Cu R220 (recuit) DN=3/4*,g= 1,0mm | 1.3007 | 18.4269
BF54-1JXZ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 4.23 | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0,8mm | 0.68604 | 9.7188
BFP0-2YD0 | m | Canal de PVC per a tubs, 40x 90 mm | 7.69 | Canal PVC p/tubs,40x90mm | 1.5564 | 44.704
BFQ0-0DFI | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1 | 3.21 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=13mm,factor dif.vapor>= 5000 1 | 0.31563 | 9.6329
BFWD-2HKO | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 3.67 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/8´´,p/soldar capil·lar. | -9999999999 | -9999999999
BFWD-2HKR | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 2.26 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=5/8´´,p/soldar capil·lar. | -9999999999 | -9999999999
BFWD-2HKU | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 4.39 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=7/8*,p/soldar capil·lar. | -9999999999 | -9999999999
BFWD-2HKV | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 3.59 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/2´´,p/soldar capil·lar. | -9999999999 | -9999999999
BFWD-2HKW | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 4.21 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/4*,p/soldar capil·lar. | -9999999999 | -9999999999
BFWD-2HKY | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 3.7 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/4´´,p/soldar capil·lar. | -9999999999 | -9999999999
BFY3-065I | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 0.05 | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=9mm | -9999999999 | -9999999999
BFY3-065J | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix | 0.09 | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm | -9999999999 | -9999999999
BFYC-04PA | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 3.19 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/4*,p/soldar per capilaritat | -9999999999 | -9999999999
BFYC-04PB | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1.65 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/8´´,p/soldar per capilaritat | -9999999999 | -9999999999
BFYC-04PC | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 2.63 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=5/8´´,p/soldar per capilaritat | -9999999999 | -9999999999
BFYC-04PD | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.86 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/4´´,p/soldar per capilaritat | -9999999999 | -9999999999
BFYC-04PE | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1.82 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/2´´,p/soldar per capilaritat | -9999999999 | -9999999999
BFYC-04PF | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 3.72 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=7/8*,p/soldar per capilaritat | -9999999999 | -9999999999
BFYC-04PG | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 3.68 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1´´,p/soldar per capilaritat | -9999999999 | -9999999999
BG2J-H4NX | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2 | 34.15 | Safata reixeta acer inox.,S=100x60mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG33-G2VO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.7 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 | 0.28846 | 8.8228
BG85-E001 | u | CLOUD GATEWAY V8 GW3-CLOUD KOSNER o equivalent | 495 | CLOUD GATEWAY V8 GW3-CLOUD KOSNER o equivalent | 0 | 0
BGW3-0AHE | u | Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària fins a 110 mm | 0.43 | P.p.accessoris p/canals plàstics,amplària fins a 110mm | 0.11538 | 1.2137
BGWA-H4NO | u | Part proporcional d'accessoris per a safates d'acer inoxidable | 2.38 | P.p.accessoris p/safat.acer inox. | -9999999999 | -9999999999
BN38-0XBL | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4 ´´,i preu alt de 25 bar de PN | 5.77 | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4´´,preu altPN=25bar | 0.96161 | 17.1502
BNC4-HFWC | u | Vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, 3/4 ´´ de diàmetre nominal i un cabal de 0.32 a 0.882 m3/h | 175.91 | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN= 3/4 ´´,cabal= 0.32 a 0.882 m3/h | -9999999999 | -9999999999
BNE2-1N5B | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 6.5 | Filtre colador en ´´Y´´,+rosc.,DN=3/4´´,PN=16bar,llautó,pas malla=0,5mm | 1.9529 | 34.0796
BP44-1A3K | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 0.82 | Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6 U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332, Dca-s2, | 0.0017192 | 0.052
BVAJ-E001 | u | Jornada d'execució de la porta en servei de instal·lació de climatització | 630 | Jornada d'execució de la porta en servei de instal·lació de climatització | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | Climatització escoles bressol | Climatització escoles bressol | Climatització escoles bressol | Climatització escoles bressol
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostClimatització escoles bressol
| N | Capítol | 01 | NERO NAS
| N | Titol 3 | 01 | Nova instal·lació
01.01.01.002 | L | PEGN-252 | u | Subministrament i instal·lació Unidad exterior KRV V8i, no combinable, 2 tubos marca KOSNER, modelo KRV V8i 8HP 252W o equivalent. Potencia frigorífica 25,2 kW (interior 27ºC b.s., 19°C b.h., exterior 35°C b.s.) , EER 3, SEER 7.11, potencia calorífica 25,2 kW (interior 20°C b.S., exterior 7ºC b.s., 6°C b.h.), COP 3,8 y SCOP 3,98. Capacidad del equipo 8HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 8,4/6,6 kW. Compresor Scroll DC Inverter de inyección de vapor y ventilador DC. Caudal de aire exterior 12.600 m3/h. Potencia sonora 83 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55° C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 195 kg. Dimensiones 940x825x1.760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. Inclou suportació, silentblock i tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. Inclou cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou medis auxiliars per transport a coberta. Unitat d'obra totalment acabada. | Subministrament i instal·lació Unidad exterior KRV V8i, no combinable, 2 tubos marca KOSNER, modelo KRV V8i 8HP 252W o equivalent. Potencia frigorífica 25,2 kW (interior 27ºC b.s., 19°C b.h., exterior 35°C b.s.) , EER 3, SEER 7.11, potencia calorífica 25,2 kW (interior 20°C b.S., exterior 7ºC b.s., 6°C b.h.), COP 3,8 y SCOP 3,98. Capacidad del equipo 8HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 8,4/6,6 kW. Compresor Scroll DC Inverter de inyección de vapor y ventilador DC. Caudal de aire exterior 12.600 m3/h. Potencia sonora 83 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55° C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 195 kg. Dimensiones 940x825x1.760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. Inclou suportació, silentblock i tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. Inclou cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou medis auxiliars per transport a coberta. Unitat d'obra totalment acabada.
Conjunt d'actuació a l'equipament |  | 1
01.01.01.003 | L | PEJ8-E45M | u | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 45M DC o equivalent, de potencia frigorifica 4,5 KW y de potencia calorifica 5 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/460/510/560/620/670/720 m³/h, presión sonora 29/30/31/32/33/35/37 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 45M DC o equivalent, de potencia frigorifica 4,5 KW y de potencia calorifica 5 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/460/510/560/620/670/720 m³/h, presión sonora 29/30/31/32/33/35/37 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada.
Aula 1 |  | 1
Aula 2 |  | 1
Aula 3 |  | 1
Aula 4 |  | 1
Aula 5 |  | 1
Aula 6 |  | 1
01.01.01.004 | L | PEJ8-E36M | u | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 36M DC o equivalent, de potencia frigorifica 3,6 KW y de potencia calorifica 4 KW. Peso de la unidad interior 10 kg, caudal de aire 340/380/420/460/500/540/580 m³/h, presión sonora 28/30/31/33/34/36/37 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 36M DC o equivalent, de potencia frigorifica 3,6 KW y de potencia calorifica 4 KW. Peso de la unidad interior 10 kg, caudal de aire 340/380/420/460/500/540/580 m³/h, presión sonora 28/30/31/33/34/36/37 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada.
Aula 7 |  | 1
01.01.01.005 | L | PG81-E001 | u | Suministre i instal·lació de sistema de control remot de la instal·lació de climatització CLOUD GATEWAY V8 GW3-CLOUD KOSNER o equivalent, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat. Inclou el software de control. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada i en funcionament. | Suministre i instal·lació de sistema de control remot de la instal·lació de climatització CLOUD GATEWAY V8 GW3-CLOUD KOSNER o equivalent, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat. Inclou el software de control. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada i en funcionament.
Conjunt d'actuació al centre |  | 1
01.01.01.006 | L | PF50-E001 | u | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a unitats interiors a 2 tubs marca KOSNER model HN-01C 2 tubs o equivalent, amb connexió per a circuit líquid i de gas. Connexions amb múltiples diàmetres d'entrada i sortida variable en funció de la instal·lació. Inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat i tots els elements necessaris. Unitat d'obra totalment acabada. | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a unitats interiors a 2 tubs marca KOSNER model HN-01C 2 tubs o equivalent, amb connexió per a circuit líquid i de gas. Connexions amb múltiples diàmetres d'entrada i sortida variable en funció de la instal·lació. Inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat i tots els elements necessaris. Unitat d'obra totalment acabada.
Aula 1 |  | 1
Aula 2 |  | 1
Aula 3 |  | 1
Aula 4 |  | 1
Aula 5 |  | 1
Aula 6 |  | 1
01.01.01.007 | L | PF51-6RXJ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Conjunt d'actuació al centre |  | 45
01.01.01.008 | L | PFQ0-3LN2 | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Conjunt d'actuacions al centre |  | 45
01.01.01.009 | L | PF51-6RXG | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Conjunt d'actuacions al centre |  | 75
01.01.01.010 | L | PFQ0-3LJK | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Conjunt d'actuacions al centre |  | 75
01.01.01.011 | L | PF51-6RXE | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Conjunt d'actuacions al centre |  | 45
01.01.01.012 | L | PFQ0-3LJM | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Conjunt d'actuacions al centre |  | 45
01.01.01.013 | L | PF51-6RXH | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 * de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 * de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Conjunt d'actuacions al centre |  | 75
01.01.01.014 | L | PFQ0-3LK6 | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Conjunt d'actuacions al centre |  | 75
01.01.01.015 | L | PEZ1-6RX2 | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-410a | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-410a
| C | Unitats | Kg | Ample | Alçada
Conjunt d'actuacions al centre |  | 1 | 5.43
01.01.01.016 | L | PG2I-HAT8 | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2, muntada superficialment | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2, muntada superficialment
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Exterior |  | 1 | 8
01.01.01.017 | L | P84J-9JR3 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat de mateixes característiques que l'existent, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | Cel ras registrable de plaques de guix laminat de mateixes característiques que l'existent, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Previsió |  | 5
01.01.01.018 | L | PDV1-E001 | u | Jornada d'execució de la posta en servei de instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE | Jornada d'execució de la posta en servei de instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE
Conjunt d'actuacions al centre |  | 1
01.01.01.019 | L | PY01-HBXX | u | Ajudes ram paleta. Inclou els muntatges i desmuntatges necessaris per a connexió a desgüàs. | Ajudes ram paleta. Inclou els muntatges i desmuntatges necessaris per a connexió a desgüàs.
Conjunt d'actuacions al centre |  | 1
01.01.01.020 | L | PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, Inclou: Remat de coberta garantint la correcta impermeabilització i acabat. Càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, Inclou: Remat de coberta garantint la correcta impermeabilització i acabat. Càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.
Conjunt d'actuacions al centre |  | 1
01.01.01.021 | L | P89I-4V8R | m2 | Pintat de parament horitzontal i vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | Pintat de parament horitzontal i vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Previsió |  | 20
01.01.01.022 | L | PFP0-C0LZ | m | Canal aïllant de PVC per a tubs, de 40x 90 mm, muntada superficialment | Canal aïllant de PVC per a tubs, de 40x 90 mm, muntada superficialment
Previsió |  | 40
| N | Obra | 01 | PressupostClimatització escoles bressol
| N | Capítol | 02 | RALET RALET
| N | Titol 3 | 01 | Nova instal·lació
01.02.01.002 | L | PEGN-252W | u | Subministrament i instal·lació Unidad exterior KRV V8i, no combinable, 2 tubos marca KOSNER, modelo KRV V8i 8HP 252W , o equivalent. Potencia frigorífica 25,2 kW (interior 27ºC b.s., 19°C b.h., exterior 35°C b.s.) , EER 3, SEER 7.11, potencia calorífica 25,2 kW (interior 20°C b.S., exterior 7ºC b.s., 6°C b.h.), COP 3,8 y SCOP 3,98. Capacidad del equipo 8HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 8,4/6,6 kW. Compresor Scroll DC Inverter de inyección de vapor y ventilador DC. Caudal de aire exterior 12.600 m3/h. Potencia sonora 83 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55° C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 195 kg. Dimensiones 940x825x1.760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. Inclou suportació, silentblock i tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. Inclou cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou medis auxiliars per transport a coberta. Unitat d'obra totalment acabada. | Subministrament i instal·lació Unidad exterior KRV V8i, no combinable, 2 tubos marca KOSNER, modelo KRV V8i 8HP 252W , o equivalent. Potencia frigorífica 25,2 kW (interior 27ºC b.s., 19°C b.h., exterior 35°C b.s.) , EER 3, SEER 7.11, potencia calorífica 25,2 kW (interior 20°C b.S., exterior 7ºC b.s., 6°C b.h.), COP 3,8 y SCOP 3,98. Capacidad del equipo 8HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 8,4/6,6 kW. Compresor Scroll DC Inverter de inyección de vapor y ventilador DC. Caudal de aire exterior 12.600 m3/h. Potencia sonora 83 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55° C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 195 kg. Dimensiones 940x825x1.760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. Inclou suportació, silentblock i tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. Inclou cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou medis auxiliars per transport a coberta. Unitat d'obra totalment acabada.
Conjunt d'actuacions al centre |  | 1
01.02.01.003 | L | PEJ8-E004 | u | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 45M DC, o equivalent, de potencia frigorifica 4,5 KW y de potencia calorifica 5 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/460/510/560/620/670/720 m³/h, presión sonora 29/30/31/32/33/35/37 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 45M DC, o equivalent, de potencia frigorifica 4,5 KW y de potencia calorifica 5 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/460/510/560/620/670/720 m³/h, presión sonora 29/30/31/32/33/35/37 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada.
Aula 1 |  | 1
Aula 2 |  | 1
01.02.01.004 | L | PEJ8-E36M | u | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 36M DC o equivalent, de potencia frigorifica 3,6 KW y de potencia calorifica 4 KW. Peso de la unidad interior 10 kg, caudal de aire 340/380/420/460/500/540/580 m³/h, presión sonora 28/30/31/33/34/36/37 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 36M DC o equivalent, de potencia frigorifica 3,6 KW y de potencia calorifica 4 KW. Peso de la unidad interior 10 kg, caudal de aire 340/380/420/460/500/540/580 m³/h, presión sonora 28/30/31/33/34/36/37 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada.
Sala Polivalent |  | 1
Zona descans |  | 1
Aula 3 |  | 1
01.02.01.005 | L | PEJ8-E0ZZ | u | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 15M DC o equivalent, de potencia frigorifica 1,5 KW y de potencia calorifica 1,7 KW. Peso de la unidad interior 9kg, caudal de aire 340/360/380/400/420/440/460 m³/h, presión sonora 27/28/29/30/30/31/32 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 15M DC o equivalent, de potencia frigorifica 1,5 KW y de potencia calorifica 1,7 KW. Peso de la unidad interior 9kg, caudal de aire 340/360/380/400/420/440/460 m³/h, presión sonora 27/28/29/30/30/31/32 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada.
Sala canviador |  | 1
01.02.01.006 | L | PG81-E001 | u | Suministre i instal·lació de sistema de control remot de la instal·lació de climatització CLOUD GATEWAY V8 GW3-CLOUD KOSNER o equivalent, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat. Inclou el software de control. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada i en funcionament. | Suministre i instal·lació de sistema de control remot de la instal·lació de climatització CLOUD GATEWAY V8 GW3-CLOUD KOSNER o equivalent, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat. Inclou el software de control. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada i en funcionament.
Conjunt d'actuacions al centre |  | 1
01.02.01.007 | L | PF50-E001 | u | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a unitats interiors a 2 tubs marca KOSNER model HN-01C 2 tubs o equivalent, amb connexió per a circuit líquid i de gas. Connexions amb múltiples diàmetres d'entrada i sortida variable en funció de la instal·lació. Inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat i tots els elements necessaris. Unitat d'obra totalment acabada. | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a unitats interiors a 2 tubs marca KOSNER model HN-01C 2 tubs o equivalent, amb connexió per a circuit líquid i de gas. Connexions amb múltiples diàmetres d'entrada i sortida variable en funció de la instal·lació. Inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat i tots els elements necessaris. Unitat d'obra totalment acabada.
Conjunt d'actuacions al centre |  | 5
01.02.01.008 | L | PF51-6RXJ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Conjunt d'actuacions al centre |  | 35
01.02.01.009 | L | PFQ0-3LN2 | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Conjunt d'actuacions al centre |  | 35
01.02.01.010 | L | PF51-6RXG | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Conjunt d'actuacions al centre |  | 36
01.02.01.011 | L | PFQ0-3LJK | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Conjunt d'actuacions al centre |  | 36
01.02.01.012 | L | PF51-6RXE | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Conjunt d'actuacions al centre |  | 35
01.02.01.013 | L | PFQ0-3LJM | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Conjunt d'actuacions al centre |  | 35
01.02.01.014 | L | PF51-6RXH | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 * de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 * de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Conjunt d'actuacions al centre |  | 40
01.02.01.015 | L | PFQ0-3LK6 | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Conjunt d'actuacions al centre |  | 40
01.02.01.016 | L | PG2I-HAT8 | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2, muntada superficialment | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2, muntada superficialment
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Exterior |  | 1 | 3
01.02.01.017 | L | PY01-HBXX | u | Ajudes ram paleta. Inclou els muntatges i desmuntatges necessaris per a connexió a desgüàs. | Ajudes ram paleta. Inclou els muntatges i desmuntatges necessaris per a connexió a desgüàs.
Conjunt d'actuacions al centre |  | 1
01.02.01.018 | L | PEZ1-6RX2 | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-410a | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-410a
Conjunt d'actuacions al centre |  | 1.75
01.02.01.019 | L | PDV1-E001 | u | Jornada d'execució de la posta en servei de instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE | Jornada d'execució de la posta en servei de instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE
Conjunt d'actuacions al centre |  | 1
01.02.01.020 | L | PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, Inclou: Remat de coberta garantint la correcta impermeabilització i acabat. Càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, Inclou: Remat de coberta garantint la correcta impermeabilització i acabat. Càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.
Conjunt d'actuacions al centre |  | 1
01.02.01.021 | L | P846-9JO8 | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Previsió |  | 20
01.02.01.022 | L | P89I-4V8R | m2 | Pintat de parament horitzontal i vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | Pintat de parament horitzontal i vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Previsió |  | 20
01.02.01.023 | L | PFP0-C0LZ | m | Canal aïllant de PVC per a tubs, de 40x 90 mm, muntada superficialment | Canal aïllant de PVC per a tubs, de 40x 90 mm, muntada superficialment
Previsió |  | 40
| N | Obra | 01 | PressupostClimatització escoles bressol
| N | Capítol | 03 | PAM I PIPA
| N | Titol 3 | 01 | Nova instal·lació
01.03.01.002 | L | PEGN-280W | u | Subministrament i instal·lació Unidad exterior KRV V8i, no combinable, 2 tubos marca KOSNER, modelo KRV V8i 10HP 280W , o equivalent. Potencia frigorífica 28 kW (interior 27ºC b.s., 19°C b.h., exterior 35°C b.s.) , EER 2,82, SEER 6,74, potencia calorífica 28 kW (interior 20°C b.S., exterior 7ºC b.s., 6°C b.h.), COP 3,72 y SCOP 3,99. Capacidad del equipo 10HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 9,9/7,5 kW. Compresor Scroll DC Inverter de inyección de vapor y ventilador DC. Caudal de aire exterior 12.600 m3/h. Potencia sonora 84 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55° C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 195 kg. Dimensiones 940x825x1.760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. Inclou suportació, silentblock i tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. Inclou cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou medis auxiliars per transport a coberta. Unitat d'obra totalment acabada. | Subministrament i instal·lació Unidad exterior KRV V8i, no combinable, 2 tubos marca KOSNER, modelo KRV V8i 10HP 280W , o equivalent. Potencia frigorífica 28 kW (interior 27ºC b.s., 19°C b.h., exterior 35°C b.s.) , EER 2,82, SEER 6,74, potencia calorífica 28 kW (interior 20°C b.S., exterior 7ºC b.s., 6°C b.h.), COP 3,72 y SCOP 3,99. Capacidad del equipo 10HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 9,9/7,5 kW. Compresor Scroll DC Inverter de inyección de vapor y ventilador DC. Caudal de aire exterior 12.600 m3/h. Potencia sonora 84 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55° C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 195 kg. Dimensiones 940x825x1.760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. Inclou suportació, silentblock i tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. Inclou cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou medis auxiliars per transport a coberta. Unitat d'obra totalment acabada.
Conjunt d'actuacions al centre |  | 1
01.03.01.003 | L | PEJ8-E006 | u | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 56M DC o equivalent, de potencia frigorifica 5,6 KW y de potencia calorifica 6,3 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/480/550/620/700/780/860 m³/h, presión sonora 29/31/33/35/37/39/41 dB(A). Mando no incluido.. Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 56M DC o equivalent, de potencia frigorifica 5,6 KW y de potencia calorifica 6,3 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/480/550/620/700/780/860 m³/h, presión sonora 29/31/33/35/37/39/41 dB(A). Mando no incluido.. Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada.
Aula 2 |  | 1
Aula 3 |  | 1
Aula 4 |  | 1
Aula 5 |  | 1
Aula 6 |  | 1
Aula 7 |  | 1
01.03.01.004 | L | PEJ8-E004 | u | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 45M DC, o equivalent, de potencia frigorifica 4,5 KW y de potencia calorifica 5 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/460/510/560/620/670/720 m³/h, presión sonora 29/30/31/32/33/35/37 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 45M DC, o equivalent, de potencia frigorifica 4,5 KW y de potencia calorifica 5 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/460/510/560/620/670/720 m³/h, presión sonora 29/30/31/32/33/35/37 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada.
Aula 1 |  | 1
01.03.01.005 | L | PG81-E001 | u | Suministre i instal·lació de sistema de control remot de la instal·lació de climatització CLOUD GATEWAY V8 GW3-CLOUD KOSNER o equivalent, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat. Inclou el software de control. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada i en funcionament. | Suministre i instal·lació de sistema de control remot de la instal·lació de climatització CLOUD GATEWAY V8 GW3-CLOUD KOSNER o equivalent, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat. Inclou el software de control. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada i en funcionament.
Conjunt d'actuacions al centre |  | 1
01.03.01.006 | L | PF50-E001 | u | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a unitats interiors a 2 tubs marca KOSNER model HN-01C 2 tubs o equivalent, amb connexió per a circuit líquid i de gas. Connexions amb múltiples diàmetres d'entrada i sortida variable en funció de la instal·lació. Inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat i tots els elements necessaris. Unitat d'obra totalment acabada. | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a unitats interiors a 2 tubs marca KOSNER model HN-01C 2 tubs o equivalent, amb connexió per a circuit líquid i de gas. Connexions amb múltiples diàmetres d'entrada i sortida variable en funció de la instal·lació. Inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat i tots els elements necessaris. Unitat d'obra totalment acabada.
Conjunt d'actuacions al centre |  | 4
01.03.01.007 | L | PF50-E002 | u | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a unitats interiors a 2 tubs marca KOSNER model HN-02C 2 tubs o equivalent, amb connexió per a circuit líquid i de gas. Connexions amb múltiples diàmetres d'entrada i sortida variable en funció de la instal·lació. Inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat i tots els elements necessaris. Unitat d'obra totalment acabada. | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a unitats interiors a 2 tubs marca KOSNER model HN-02C 2 tubs o equivalent, amb connexió per a circuit líquid i de gas. Connexions amb múltiples diàmetres d'entrada i sortida variable en funció de la instal·lació. Inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat i tots els elements necessaris. Unitat d'obra totalment acabada.
Conjunt d'actuacions al centre |  | 2
01.03.01.008 | L | PF51-6RXJ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Conjunt d'actuacions al centre |  | 35
01.03.01.009 | L | PFQ0-3LN2 | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Conjunt d'actuacions al centre |  | 35
01.03.01.010 | L | PF51-6RXG | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Conjunt d'actuacions al centre |  | 45
01.03.01.011 | L | PFQ0-3LJK | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Conjunt d'actuacions al centre |  | 45
01.03.01.012 | L | PF51-6RXE | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Conjunt d'actuacions al centre |  | 35
01.03.01.013 | L | PFQ0-3LJM | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Conjunt d'actuacions al centre |  | 35
01.03.01.014 | L | PF51-6RXI | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Conjunt d'actuacions al centre |  | 25
01.03.01.015 | L | PFQ0-3LK4 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Conjunt d'actuacions al centre |  | 25
01.03.01.016 | L | PF51-6RXH | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 * de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 * de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Conjunt d'actuacions al centre |  | 6
01.03.01.017 | L | PFQ0-3LK6 | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Conjunt d'actuacions al centre |  | 6
01.03.01.018 | L | PF51-6RXB | m | Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal | Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal
Conjunt d'actuacions al centre |  | 14
01.03.01.019 | L | PFQ0-3LNM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Conjunt d'actuacions al centre |  | 14
01.03.01.020 | L | PG2I-HAT8 | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2, muntada superficialment | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2, muntada superficialment
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Exterior |  | 1 | 10
01.03.01.021 | L | PY01-HBXX | u | Ajudes ram paleta. Inclou els muntatges i desmuntatges necessaris per a connexió a desgüàs. | Ajudes ram paleta. Inclou els muntatges i desmuntatges necessaris per a connexió a desgüàs.
Conjunt d'actuacions al centre |  | 1
01.03.01.022 | L | PEZ1-6RX2 | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-410a | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-410a
Conjunt d'actuacions al centre |  | 3.5
01.03.01.023 | L | PDV1-E001 | u | Jornada d'execució de la posta en servei de instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE | Jornada d'execució de la posta en servei de instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE
1
01.03.01.024 | L | P84J-9JR3 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat de mateixes característiques que l'existent, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | Cel ras registrable de plaques de guix laminat de mateixes característiques que l'existent, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
20
01.03.01.025 | L | PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, Inclou: Remat de coberta garantint la correcta impermeabilització i acabat. Càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, Inclou: Remat de coberta garantint la correcta impermeabilització i acabat. Càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.
1
01.03.01.026 | L | P89I-4V8R | m2 | Pintat de parament horitzontal i vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | Pintat de parament horitzontal i vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Previsió |  | 20
01.03.01.027 | L | PFP0-C0LZ | m | Canal aïllant de PVC per a tubs, de 40x 90 mm, muntada superficialment | Canal aïllant de PVC per a tubs, de 40x 90 mm, muntada superficialment
Previsió |  | 40
| N | Obra | 01 | PressupostClimatització escoles bressol
| N | Capítol | 04 | UNI DORI
| N | Titol 3 | 01 | Nova instal·lació
01.04.01.002 | L | PEGN-252W | u | Subministrament i instal·lació Unidad exterior KRV V8i, no combinable, 2 tubos marca KOSNER, modelo KRV V8i 8HP 252W , o equivalent. Potencia frigorífica 25,2 kW (interior 27ºC b.s., 19°C b.h., exterior 35°C b.s.) , EER 3, SEER 7.11, potencia calorífica 25,2 kW (interior 20°C b.S., exterior 7ºC b.s., 6°C b.h.), COP 3,8 y SCOP 3,98. Capacidad del equipo 8HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 8,4/6,6 kW. Compresor Scroll DC Inverter de inyección de vapor y ventilador DC. Caudal de aire exterior 12.600 m3/h. Potencia sonora 83 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55° C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 195 kg. Dimensiones 940x825x1.760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. Inclou suportació, silentblock i tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. Inclou cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou medis auxiliars per transport a coberta. Unitat d'obra totalment acabada. | Subministrament i instal·lació Unidad exterior KRV V8i, no combinable, 2 tubos marca KOSNER, modelo KRV V8i 8HP 252W , o equivalent. Potencia frigorífica 25,2 kW (interior 27ºC b.s., 19°C b.h., exterior 35°C b.s.) , EER 3, SEER 7.11, potencia calorífica 25,2 kW (interior 20°C b.S., exterior 7ºC b.s., 6°C b.h.), COP 3,8 y SCOP 3,98. Capacidad del equipo 8HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 8,4/6,6 kW. Compresor Scroll DC Inverter de inyección de vapor y ventilador DC. Caudal de aire exterior 12.600 m3/h. Potencia sonora 83 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55° C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 195 kg. Dimensiones 940x825x1.760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. Inclou suportació, silentblock i tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. Inclou cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou medis auxiliars per transport a coberta. Unitat d'obra totalment acabada.
Conjunt d'actuacions al centre |  | 1
01.04.01.003 | L | PEJ8-E004 | u | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 45M DC, o equivalent, de potencia frigorifica 4,5 KW y de potencia calorifica 5 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/460/510/560/620/670/720 m³/h, presión sonora 29/30/31/32/33/35/37 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 45M DC, o equivalent, de potencia frigorifica 4,5 KW y de potencia calorifica 5 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/460/510/560/620/670/720 m³/h, presión sonora 29/30/31/32/33/35/37 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada.
Aula 2 |  | 1
Aula 3 |  | 1
Aula 4 |  | 1
Aula 5 |  | 1
Aula 6 |  | 1
Aula 7 |  | 1
01.04.01.004 | L | PEJ8-E36M | u | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 36M DC o equivalent, de potencia frigorifica 3,6 KW y de potencia calorifica 4 KW. Peso de la unidad interior 10 kg, caudal de aire 340/380/420/460/500/540/580 m³/h, presión sonora 28/30/31/33/34/36/37 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 36M DC o equivalent, de potencia frigorifica 3,6 KW y de potencia calorifica 4 KW. Peso de la unidad interior 10 kg, caudal de aire 340/380/420/460/500/540/580 m³/h, presión sonora 28/30/31/33/34/36/37 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada.
Aula 1 |  | 1
01.04.01.005 | L | PG81-E001 | u | Suministre i instal·lació de sistema de control remot de la instal·lació de climatització CLOUD GATEWAY V8 GW3-CLOUD KOSNER o equivalent, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat. Inclou el software de control. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada i en funcionament. | Suministre i instal·lació de sistema de control remot de la instal·lació de climatització CLOUD GATEWAY V8 GW3-CLOUD KOSNER o equivalent, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat. Inclou el software de control. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada i en funcionament.
Conjunt d'actuacions al centre |  | 1
01.04.01.006 | L | PF50-E001 | u | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a unitats interiors a 2 tubs marca KOSNER model HN-01C 2 tubs o equivalent, amb connexió per a circuit líquid i de gas. Connexions amb múltiples diàmetres d'entrada i sortida variable en funció de la instal·lació. Inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat i tots els elements necessaris. Unitat d'obra totalment acabada. | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a unitats interiors a 2 tubs marca KOSNER model HN-01C 2 tubs o equivalent, amb connexió per a circuit líquid i de gas. Connexions amb múltiples diàmetres d'entrada i sortida variable en funció de la instal·lació. Inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat i tots els elements necessaris. Unitat d'obra totalment acabada.
Conjunt d'actuacions al centre |  | 6
01.04.01.007 | L | PF51-6RXJ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Conjunt d'actuacions al centre |  | 75
01.04.01.008 | L | PFQ0-3LN2 | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Conjunt d'actuacions al centre |  | 75
01.04.01.009 | L | PF51-6RXG | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Conjunt d'actuacions al centre |  | 55
01.04.01.010 | L | PFQ0-3LJK | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Conjunt d'actuacions al centre |  | 55
01.04.01.011 | L | PF51-6RXE | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Conjunt d'actuacions al centre |  | 75
01.04.01.012 | L | PFQ0-3LJM | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Conjunt d'actuacions al centre |  | 75
01.04.01.013 | L | PF51-6RXH | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 * de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 * de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Conjunt d'actuacions al centre |  | 55
01.04.01.014 | L | PFQ0-3LK6 | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Conjunt d'actuacions al centre |  | 55
01.04.01.015 | L | PG2I-HAT8 | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2, muntada superficialment | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2, muntada superficialment
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Exterior |  | 1 | 8
01.04.01.016 | L | PY01-HBXX | u | Ajudes ram paleta. Inclou els muntatges i desmuntatges necessaris per a connexió a desgüàs. | Ajudes ram paleta. Inclou els muntatges i desmuntatges necessaris per a connexió a desgüàs.
Conjunt d'actuacions al centre |  | 1
01.04.01.017 | L | PEZ1-6RX2 | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-410a | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-410a
Conjunt d'actuacions al centre |  | 5.5
01.04.01.018 | L | PDV1-E001 | u | Jornada d'execució de la posta en servei de instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE | Jornada d'execució de la posta en servei de instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE
Conjunt d'actuacions al centre |  | 1
01.04.01.019 | L | P84J-9JR3 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat de mateixes característiques que l'existent, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | Cel ras registrable de plaques de guix laminat de mateixes característiques que l'existent, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Conjunt d'actuacions al centre |  | 5
01.04.01.020 | L | PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, Inclou: Remat de coberta garantint la correcta impermeabilització i acabat. Càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, Inclou: Remat de coberta garantint la correcta impermeabilització i acabat. Càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.
Conjunt d'actuacions al centre |  | 1
01.04.01.021 | L | P89I-4V8R | m2 | Pintat de parament horitzontal i vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | Pintat de parament horitzontal i vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Previsió |  | 20
01.04.01.022 | L | PFP0-C0LZ | m | Canal aïllant de PVC per a tubs, de 40x 90 mm, muntada superficialment | Canal aïllant de PVC per a tubs, de 40x 90 mm, muntada superficialment
Previsió |  | 40
| N | Obra | 01 | PressupostClimatització escoles bressol
| N | Capítol | 05 | VIROLET
| N | Titol 3 | 01 | Nova instal·lació
01.05.01.002 | L | PEGN-335W | u | Subministrament i instal·lació Unidad exterior KRV V8i, no combinable, 2 tubos marca KOSNER, modelo KRV V8i 12HP 335W o equivalent. Potencia frigorífica 33,5 kW (interior 27ºC b.s., 19°C b.h., exterior 35°C b.s.) , EER 2,48, SEER 6,24, potencia calorífica 33,5 kW (interior 20°C b.S., exterior 7ºC b.s., 6°C b.h.), COP 3,09 y SCOP 4,01. Capacidad del equipo 12HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 13,5/10,8 kW. Compresor Scroll DC Inverter de inyección de vapor y ventilador DC. Caudal de aire exterior 13.500 m3/h. Potencia sonora 85 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55° C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 195 kg. Dimensiones 940x825x1.760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. Inclou suportació, silentblock i tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. Inclou cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou medis auxiliars per transport a coberta. Unitat d'obra totalment acabada. | Subministrament i instal·lació Unidad exterior KRV V8i, no combinable, 2 tubos marca KOSNER, modelo KRV V8i 12HP 335W o equivalent. Potencia frigorífica 33,5 kW (interior 27ºC b.s., 19°C b.h., exterior 35°C b.s.) , EER 2,48, SEER 6,24, potencia calorífica 33,5 kW (interior 20°C b.S., exterior 7ºC b.s., 6°C b.h.), COP 3,09 y SCOP 4,01. Capacidad del equipo 12HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 13,5/10,8 kW. Compresor Scroll DC Inverter de inyección de vapor y ventilador DC. Caudal de aire exterior 13.500 m3/h. Potencia sonora 85 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55° C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 195 kg. Dimensiones 940x825x1.760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. Inclou suportació, silentblock i tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. Inclou cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou medis auxiliars per transport a coberta. Unitat d'obra totalment acabada.
Conjunt d'actuacions al centre |  | 1
01.05.01.003 | L | PEJ8-E006 | u | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 56M DC o equivalent, de potencia frigorifica 5,6 KW y de potencia calorifica 6,3 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/480/550/620/700/780/860 m³/h, presión sonora 29/31/33/35/37/39/41 dB(A). Mando no incluido.. Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 56M DC o equivalent, de potencia frigorifica 5,6 KW y de potencia calorifica 6,3 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/480/550/620/700/780/860 m³/h, presión sonora 29/31/33/35/37/39/41 dB(A). Mando no incluido.. Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada.
Aula 1-2 anys (1) |  | 1
Aula 1-2 anys (2) |  | 1
Aula 1-2 anys (3) |  | 1
Aula 2-3 anys (1) |  | 1
Aula 2-3 anys (2) |  | 1
Aula 2-3 anys (3) |  | 1
01.05.01.004 | L | PEJ8-E36M | u | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 36M DC o equivalent, de potencia frigorifica 3,6 KW y de potencia calorifica 4 KW. Peso de la unidad interior 10 kg, caudal de aire 340/380/420/460/500/540/580 m³/h, presión sonora 28/30/31/33/34/36/37 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | Suministre i instal·lació Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER, modelo KRV SP 36M DC o equivalent, de potencia frigorifica 3,6 KW y de potencia calorifica 4 KW. Peso de la unidad interior 10 kg, caudal de aire 340/380/420/460/500/540/580 m³/h, presión sonora 28/30/31/33/34/36/37 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou bomba de condensats. Inclós mando de contol remot ud interior marca KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada.
Aula 0-1 anys |  | 1
01.05.01.005 | L | PG81-E001 | u | Suministre i instal·lació de sistema de control remot de la instal·lació de climatització CLOUD GATEWAY V8 GW3-CLOUD KOSNER o equivalent, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat. Inclou el software de control. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada i en funcionament. | Suministre i instal·lació de sistema de control remot de la instal·lació de climatització CLOUD GATEWAY V8 GW3-CLOUD KOSNER o equivalent, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat. Inclou el software de control. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada i en funcionament.
Conjunt d'actuacions al centre |  | 1
01.05.01.006 | L | PF50-E002 | u | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a unitats interiors a 2 tubs marca KOSNER model HN-02C 2 tubs o equivalent, amb connexió per a circuit líquid i de gas. Connexions amb múltiples diàmetres d'entrada i sortida variable en funció de la instal·lació. Inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat i tots els elements necessaris. Unitat d'obra totalment acabada. | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a unitats interiors a 2 tubs marca KOSNER model HN-02C 2 tubs o equivalent, amb connexió per a circuit líquid i de gas. Connexions amb múltiples diàmetres d'entrada i sortida variable en funció de la instal·lació. Inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat i tots els elements necessaris. Unitat d'obra totalment acabada.
Conjunt d'actuacions al centre |  | 6
01.05.01.007 | L | PF51-6RXJ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Conjunt d'actuacions al centre |  | 45
01.05.01.008 | L | PFQ0-3LN2 | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Conjunt d'actuacions al centre |  | 45
01.05.01.009 | L | PF51-6RXE | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Conjunt d'actuacions al centre |  | 100
01.05.01.010 | L | PFQ0-3LJM | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Conjunt d'actuacions al centre |  | 100
01.05.01.011 | L | PF51-6RXH | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 * de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 * de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Conjunt d'actuacions al centre |  | 30
01.05.01.012 | L | PFQ0-3LK6 | m | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic Rublaflex, o equivalent, ST CLIMATITZACIÓ d'escuma elastomèrica de cautxú sintètic per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Conjunt d'actuacions al centre |  | 30
01.05.01.013 | L | PF51-6RXF | m | Tub de coure R220 (recuit) 7/8 * de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 7/8 * de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Conjunt d'actuacions al centre |  | 6
01.05.01.014 | L | PFQ0-3LNM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Conjunt d'actuacions al centre |  | 6
01.05.01.015 | L | PF51-6RZZ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1 de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 1 de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Conjunt d'actuacions al centre |  | 25
01.05.01.016 | L | PFQ0-3LD8 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix
Conjunt d'actuacions al centre |  | 25
01.05.01.017 | L | PY01-HBXX | u | Ajudes ram paleta. Inclou els muntatges i desmuntatges necessaris per a connexió a desgüàs. | Ajudes ram paleta. Inclou els muntatges i desmuntatges necessaris per a connexió a desgüàs.
Conjunt d'actuacions al centre |  | 1
01.05.01.018 | L | PEZ1-6RX2 | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-410a | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-410a
Conjunt d'actuacions al centre |  | 7.7
01.05.01.019 | L | PDV1-E001 | u | Jornada d'execució de la posta en servei de instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE | Jornada d'execució de la posta en servei de instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE
Conjunt d'actuacions al centre |  | 1
01.05.01.020 | L | PG2I-HAT8 | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2, muntada superficialment | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2, muntada superficialment
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Exterior |  | 1 | 7
01.05.01.021 | L | PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, Inclou: Remat de coberta garantint la correcta impermeabilització i acabat. Càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, Inclou: Remat de coberta garantint la correcta impermeabilització i acabat. Càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.
Conjunt d'actuacions al centre |  | 1
01.05.01.022 | L | P846-9JO8 | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Previsió |  | 20
01.05.01.023 | L | P89I-4V8R | m2 | Pintat de parament horitzontal i vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | Pintat de parament horitzontal i vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Previsió |  | 20
01.05.01.024 | L | PFP0-C0LZ | m | Canal aïllant de PVC per a tubs, de 40x 90 mm, muntada superficialment | Canal aïllant de PVC per a tubs, de 40x 90 mm, muntada superficialment
Previsió |  | 40
| N | Obra | 01 | PressupostClimatització escoles bressol
| N | Capítol | 06 | GESTIÓ DE RESIDUS
01.06.001 | L | P2R6-4I5T | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat
10
01.06.002 | L | P2RA-EU5P | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
10
| N | Obra | 01 | PressupostClimatització escoles bressol
| N | Capítol | 07 | SENYALÈTICA
01.07.001 | L | PBBB-120OB | u | Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 50x50 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament | Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 50x50 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament
Una senyal per cada escola |  | 5
01.07.002 | L | PBBY-M8J6 | u | Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport de peu o paraments verticals, de superfície < 0,5 m2, a una alçària de <= 3 m amb mitjans manuals | Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport de peu o paraments verticals, de superfície < 0,5 m2, a una alçària de <= 3 m amb mitjans manuals
1 senyal per cada escola |  | 5