## Full1
DETECCIÓ INCENDIS EDIFICI EIE696
Pressupost
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
1 | Capítol |  | INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ D'INCENDIS | 1 | 114242.73 | 114242.73
1.1.1 | Partida | u | Central de detecció d'incendis | 1 | 8079.71 | 8079.71
Subministrament i instal·lació de central de detecció d'incendis analògica marca Notifier o similar model INSPIRE de 6 llaços de capacitat integrats per la connexió de tots els elements a instal·lar segons projecte. Inclou font d'alimentació de 7A, targeta de comunicacions, bateries, targeta per a connexió en xarxa ID2net, programació i posta en marxa.
1.1.2 | Partida | u | Detector d'incendis òptic analògic | 495 | 87.51 | 43317.45
Subministrament i instal·lació de detector d'incendis òptic analògic marca Notifier o similar model NFXI-OPT, amb base de connexió model B501AP i aïllador de llaç, tot connectat a llaç i posat en servei. Inclou sòcol model SMK400AP quan la instal·lació sigui superficial. Totalment connectat i en funcionament. S'inclou el desmuntatge de les plaques de fals sostre i posterior muntatge de la mateixa, si s'escau.
1.1.3 | Partida | u | Detector d'incendis tèrmic analògic 58 ºC | 4 | 104.51 | 418.04
Subministrament i instal·lació de detector d'incendis tèrmic analògic de 58ºC marca Notifier o similar model NFXI-TFIX58, amb base de connexió model B501AP i aïllador de llaç, tot connectat a llaç i posat en servei. Inclou sòcol model SMK400AP quan la instal·lació sigui superficial i no sota fals sostre. Totalment connectat i en funcionament. S'inclou el desmuntatge de les plaques de fals sostre i posterior muntatge de la mateixa, si s'escau
1.1.12 | Partida | u | Detector d'incendis òptic amb flash | 10 | 200.48 | 2004.8
Subministrament i instal·lació de base de detector amb flash marca Notifier o similar model NFXI-OPT_BGL-PC-I02 amb base flash i aïllador de llaç, tot connectat a llaç i posat en servei. Inclou sòcol quan la instal·lació sigui superficial i no sota fals sostre. Totalment connectat i en funcionament. S'inclou el desmuntatge de les plaques de fals sostre i posterior muntatge de la mateixa, si s'escau
1.1.4 | Partida | u | Detector d'incendis òptic amb sirena flash | 11 | 203.51 | 2238.61
Subministrament i instal·lació de base de detector amb sirena flash marca Notifier o similar model NFXI-OPT_BRS-PC-I02 amb base flash i aïllador de llaç, tot connectat a llaç i posat en servei. Inclou sòcol quan la instal·lació sigui superficial i no sota fals sostre. Totalment connectat i en funcionament. S'inclou el desmuntatge de les plaques de fals sostre i posterior muntatge de la mateixa, si s'escau
1.1.5 | Partida | u | Mòdul de control direccionable 1 sortida supervisada o relé M701E | 12 | 100.71 | 1208.52
Subministrament i instal·lació de mòdul de control de 1 sortida marca Notifier o similar model M701E, amb caixa de muntatge de superfície model M200SMB, tot connectat a llaç i posat en servei.
1.1.6 | Partida | u | Polsador d'alarma | 43 | 82.71 | 3556.53
Subministrament i instal·lació de polsador d'alarma rearmable marca Notifier o similar model M5A-RP02FF-N026-41, incloent botó d'accionament, caixa superfície model PS031W i aïllador de línia, tot connectat a llaç i posat en servei. Totalment connectat i en funcionament.
01.16 | Partida | u | Polsador d'alarma evacuació | 1 | 100.21 | 100.21
Subministrament i instalꞏlació de polsador de superfície de color vermell per l'accionament de la maniobra d'evacuació de la central, inclou mòdul d'entrada de connexió M710E i caixa envolvent i connexió al bus, si escau.
1.1.7 | Partida | u | Sirena interior flash | 42 | 164.84 | 6923.28
Subministrament i instal·lació de sirena+flash interior d'evacuació marca Notifier o similar model WRA-RC-I02_BRR, amb base de connexió model B501AP i sòcol vermell model BRR, tot connectat a llaç i posat en servei. Totalment connectat i en funcionament.
1.1.8 | Partida | u | Sirena exterior | 8 | 199.21 | 1593.68
Subministrament i instal·lació de sirena+flash exterior según EN54/3 marca Notifier o similar,posada en servei. Totalment connectat i en funcionament.
1.1.10 | Partida | u | Font d'alimentació externa | 10 | 455.03 | 4550.3
Font d’alimentació commutada de 130 W i 24 Vcc controlada per microprocessador. Es compon d’una font d’alimentació, un circuit de control/senyalització i una cabina metàl·lica amb capacitat per allotjar bateries de fins a 17 Ah, excepte bateries de 10–12 Ah. Inclou 10 LED indicadors d’estat situats al panell frontal i 7 LED interns que amplien la informació sobre les fallades del sistema. Disposa de 2 circuits de sortida (2 × 2,2 A), configurables en un de sol (1 × 4,4 A), protegits contra curtcircuits mitjançant fusibles electrònics. Compta amb prova de bateries manual i automàtica, supervisió de derivació a terra i circuit de relé de fallada de sistema.
01.13 | Partida | m | Cable de manguera vermell de parell trenat i apantallat 2x1.5-LHR | 6920 | 2.46 | 17023.2
Subministrament i instal·lació de cable classe V de manega trenat i apantallat de coure flexible de 2x1,5 mm2, de color vermell, pantalla amb cinta d'alumini/polièster i drenatge de coure estanyat de 0,5 mm2, resistent al foc, lliure d'halògens, baixa emissió de fums i baixa corrosivitat.
PG2P-6SZK | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf. | 3022 | 3.85 | 11634.7
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
PG2N-EUI3 | Partida | m | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort | 2860 | 2.07 | 5920.2
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat en fals sostre.
PG25-MH2Q | Partida | m | Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,30x40mm,1 compartiment,blanc,IP4X,IK10,n/propag.flama,obertura tapa a/eina especial,de -5 | 375 | 10.54 | 3952.5
Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x40 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en sostre
PG12-DH7J | Partida | u | Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf. | 100 | 17.21 | 1721
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment
|  |  | Total 1 | 1 | 114242.73 | 114242.73
2 | Capítol |  | VARIS | 1 | 10690.24 | 10690.24
1.2.8 | Partida | u | Ajudes d'obra civil, pintura, neteja d'obra i mitjans d'elevació | 1 | 3800 | 3800
Ajudes d'obra civil necessàries per passar les instal·lacions de l'obra: passos entre forjats, parets i sostres, tapat i segellat de forats, desmuntatge i posterior muntatge de falsos sostres, pintat de detectors, canalitzacions, parets i sostres afectats pel pas d'instal·lacions utilitzant els mateixos colors i tonalitats que els espais afectats. Inclou la neteja periòdica i final d'obra de la brutícia generada per l'execució de l'obra. S'inclou els mitjans d'elevació necessaris
2.1 | Partida | u | Desmuntatge de la instal·lació existent | 1 | 4590.24 | 4590.24
Desmuntatge de les instalꞏlacions de detecció d'incendis existents en l'edifici. Inclou desmuntatges de la central d'incendis (per la seva reutilització), detectors, indicadors d'acció, polsadors, sirenes, cablatge i qualsevol altre element pertanyent a les instal·lacions actuals.
2.2 | Partida | u | Seguretat i Salut | 1 | 1500 | 1500
Partides de seguretat i salut per donar compliment al decret 1627/1997. Inclou els mitjans auxiliars de seguretat necessaris per fer la instalꞏlació, com el lloguer, muntatge i posterior desmuntatge de bastides o d'altres mitjans auxiliars i treballs verticals en espais amb gran alçada com aules, golfes, etc.
2.3 | Partida | u | As-built | 1 | 800 | 800
Lliurament de documentació final d'obra, dos còpies, en format paper i informàtic amb la següent informació: -Documentació dels materials utilitzats: característiques, assajos, certificats, llistats de proveïdors, manuals d'us i manteniment. -Plànols detallats de la instalꞏlació en Autocad. Els plànols han d'incloure la instalꞏlació nova i el seu traçat identificant els elements de detecció amb la nomenclatura tal com s'han retolat. -Còpia de seguretat de la programació de la centraleta de detecció d'incendis. -Certificat d'instalꞏlació, de posta en marxa i verificació segons UNE 23007
|  |  | Total 2 | 1 | 10690.24 | 10690.24
|  |  | Total PRESSUPOST | 1 | 124932.97 | 124932.97
Note on A3: Código único que identifica el concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia" Es el primer campo que hay que rellenar para crear un concepto. Al escribir un código: • Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo • Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto superior • Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado Es sensible a la opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas" Los conceptos de tipo subtotal calculan la suma de los importes de los conceptos anteriores y sus códigos comienzan por el carácter 'Ʃ'. Pueden incluirse varios niveles de subtotales jerárquicos. Para insertar 'Ʃ' abra el "Mapa de caracteres" de Windows y busque el símbolo "Suma". Los conceptos de tipo porcentaje calculan un porcentaje sobre los importes de los conceptos que están por encima de ellos en un análisis de precios y sus códigos contienen el símbolo '%'. Los conceptos cuyo código comienza por 'Ʃ%', 'ƩƩ%' o 'ƩƩƩ%' calculan porcentajes sobre los distintos niveles de subtotales.
Note on B3: Naturalesa del concepte o de lentitat (veure menú contextual)
Note on C3: Unitat de amidament a què fa referència el preu unitari. Les unitats de temps afecten els càlculs de durades i recursos
Note on D3: Text breu que facilita la visualització, la cerca i la impressió del concepte en lloc del text
Note on E3: Rendiment o quantitat pressupostada
Note on F3: Preu unitari del concepte al pressupost Vermell: Bloquejat Gris: Anul·lat Magenta: Calculat
Note on G3: Import del pressupost Magenta: Hi ha ajustaments al producte de quantitat per preu unitari