## Full1
Substitució Roof Top Aula Magna Facultat de Dret
Pressupost
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
1 | Capítol |  | DESMUNTATGES | 1 | 2363.54 | 2363.54
1.1 | Partida | u | Desmuntatges de conductes i accessoris de la instal·lació actual | 1 | 890.85 | 890.85
Desmuntatge de conductes impulsió retorn necessaris i accessoris. Retirada i transport fins abocador autoritzat, s'inclou mitjans auxiliars necessaris i taxes.
1.2 | Partida | u | Retirada de Roof Top existent i de les instal·lacions fora de servei | 1 | 1472.69 | 1472.69
Retirada de Roof Top actual i les instal·lacions elèctriques fora de servei, cablejat, safates, interruptor de protecció, etc.. i transport a gestor de residus autoritzat.
|  |  | Total 1 | 1 | 2363.54 | 2363.54
2 | Capítol |  | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ | 1 | 63007.74 | 63007.74
2.2 | Partida | u | Subministrament i instal·lació de Rooftop modelo WSM3-G07-HR-B /0444 de Climaveneta o equivalent | 1 | 56457.35 | 56457.35
Subministrament i instal·lació de Rooftop modelo WSM3-G07-HR-B /0444 - 8996 - HR-B de Climaveneta o equivalent de potencia frigorífica 156kW i calorífica 143kW: -Compleix amb ErP 2021 -Núm comrpesors 4 en 2 circuits. Gas R32 -Subministrament d'aire superior -Retorn d'aire pel costat esquerre -Panell sandvitx amb poliuretà -Alimentació 400V/3 fases/50Hz + terra -Relé extern de seqüència de fase -Targeta de comunicació Modbus -Control de condensació per variació de velocitat del ventilador -Funció de cabal d'aire constant -Prefiltre pla M6 -Filtre pla ePM01-70% (ISO 16890) - F8 (EN779) -Pressòstat diferencial de pressió d'aire per a filtres -Només control de temperatura -Bateria externa coure/alumini -Bateria interior estàndard -KIPlink + teclat compacte -Xarxa de protecció de bateria + càrter -Interruptor automàtic Estiu/Hivern -Sonda de retorn d'aire -Comportes de seguretat -Panell elèctric amb ventilació forçada -Suports antivibracions de goma -Coberta de pluja i reixetes a la presa d'aire fresc S'inclou la posada en marxa de màquina, amortidors, taxes de refrigerants, connexions a les instal·lacions existents, subministrament i instal·lació de termòstat(marca Climaveneta o equivalent) a l'Aula Magna amb la corresponent part proporcional de canalització i cablejat.
2.3 | Partida | u | Subministració i instal·lació de conductes d'impulsió i retorn | 1 | 6550.39 | 6550.39
Subministrament i instal·lació de conducte d'impulsió i retorn doble amb aïllament interior IBR exterior per la connexió del nou Roof Top a la xarxa de conductes existent. Es tracta d’un conductor format per paret interior + aïllament + paret exterior, amb l’aïllament entre les dues capes de xapa/metall. L’aïllament serà de llana de roca en la paret interior i l'exterior serà de xapa galvanitzada. Tindrà un nivell de estanquitat i sistema adequat de juntes per evitar fuites d’aire. Totalment connectat i provat.
|  |  | Total 2 | 1 | 63007.74 | 63007.74
3 | Capítol |  | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA | 1 | 8513.29 | 8513.29
3.1 | Partida | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic + relé diferencial | 1 | 2893.89 | 2893.89
Substitució de l'interruptor de protecció existent, del Roof Top existent a retirar, per un interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A/ 3P d'intensitat màxima (regulable, 100A), amb 3 pols i 3 relés, bloc de relés magnetotèrmic estàndard integrat, de 30 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2. També es substituirà el relé diferencial per un relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilància automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna. Totalment connectat i funcionant.
PG33-E46S | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x50mm2,col.canal/safata | 210 | 16.6 | 3486
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
PG33-E46O | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x25mm2,col.canal/safata | 70 | 9.88 | 691.6
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Safata met | Partida | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 75 mm i amplària 200 mm, col·locada susp | 20 | 72.09 | 1441.8
Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 75 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport s'inclou cable nu de coure de 16mm2.
|  |  | Total 3 | 1 | 8513.29 | 8513.29
5 | Capítol |  | VARIS | 1 | 12750 | 12750
5.1 | Partida | u | Ajudes de paleteria | 1 | 750 | 750
Ajudes de paleteria necessàries per executar l'obra com l'obertura i tancament de passos en parets.
5.3 | Partida | p.a. | Mitjans de seguretat i salut | 1 | 650 | 650
Partida alçada destinada al pressupost dels elements necessaris per dur a terme el Pla de Seguretat i Salut durant el decurs de l'obra. Inclou els elements de protecció individual, col.lectiva, extinció d'incendis, protecció d'instal.lacions elèctriques, instal.lacions d'higiene i benestar, medicina preventiva i primers auxilis i formació. Partida a justificar detalladament sobre pressupost de seguretat o pla de seguretat aprovat.
5.4 | Partida | p.a. | As-built | 1 | 700 | 700
Lliurament de documentació final d'obra, dos còpies, en format paper i informàtic amb la següent informació: -Documentació dels materials utilitzats: característiques, assajos, certificats, llistats de proveïdors. -Plànols detallats de la instal·lació. -Certificat de posta en marxa i proves de la nova instal·lació.
5.5 | Partida | u | Serveis de grua/es | 1 | 10650 | 10650
Partida pels lloguers dels serveis de grua, camió, personal i els permisos i tràmits necessaris per l'alçat de la nova bomba de calor i baixada i retirada de l'antiga i altres materials, inclou tota la mà d'obra i elements auxiliars necessaris per aquesta operació.
|  |  | Total 5 | 1 | 12750 | 12750
|  |  | Total 0 | 1 | 86634.57 | 86634.57
Note on A3: Código único que identifica el concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia" Es el primer campo que hay que rellenar para crear un concepto. Al escribir un código: • Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo • Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto superior • Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado Es sensible a la opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas" Los conceptos de tipo subtotal calculan la suma de los importes de los conceptos anteriores y sus códigos comienzan por el carácter 'Ʃ'. Pueden incluirse varios niveles de subtotales jerárquicos. Para insertar 'Ʃ' abra el "Mapa de caracteres" de Windows y busque el símbolo "Suma". Los conceptos de tipo porcentaje calculan un porcentaje sobre los importes de los conceptos que están por encima de ellos en un análisis de precios y sus códigos contienen el símbolo '%'. Los conceptos cuyo código comienza por 'Ʃ%', 'ƩƩ%' o 'ƩƩƩ%' calculan porcentajes sobre los distintos niveles de subtotales.
Note on B3: Naturalesa del concepte o de lentitat (veure menú contextual)
Note on C3: Unitat de amidament a què fa referència el preu unitari. Les unitats de temps afecten els càlculs de durades i recursos
Note on D3: Text breu que facilita la visualització, la cerca i la impressió del concepte en lloc del text
Note on E3: Rendiment o quantitat pressupostada
Note on F3: Preu unitari del concepte al pressupost Vermell: Bloquejat Gris: Anul·lat Magenta: Calculat
Note on G3: Import del pressupost Magenta: Hi ha ajustaments al producte de quantitat per preu unitari