## Annex 2 PCAP-Oferta econ
EMPRESA LICITADORA:
Oferta en concepte del preu corresponent al pressupost de licitació
omplir només les cel·les en blanc
OBRES D’INSTAL·LACIÓ D’UN NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ PER A L’ALIMENTACIÓ DE LES OFICINES I ELS CARREGADORS DE VEHICLES ELÈCTRICS DEL PÀRQUING DEL TALLER DE SANT BOI DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
| Ordre | Unitats | Descripció | Amidament | Preu unitari màxim en PEM | Preu unitari ofertat en PEM | Import PEM màxim | import PEM màxim ofertat
| 1 | UT | Obres per al subministrament i la instal·lació d’un edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), tipus PFU3 gamma bàsica, destinat a centre de transformació de superfície amb maniobra interior. Tensió assignada de 24 kV, amb dues portes (una per a vianants i una per al transformador), quadre de serveis auxiliars, enllumenat connectat i gestionat des del mateix quadre, i ventilació forçada. Preparat per allotjar un transformador de fins a 1000 kVA de potència màxima. Dimensions exteriors: 3280 mm (llarg) × 2380 mm (fons) × 2780 mm (alçada visible). S’inclouen tots els elements i mitjans necessaris per a la seva correcta execució, d’acord amb les prescripcions de FGC i la direcció d’obra | 1 | 13093.12 |  | 13093.12 | 0
| 2 | UT | Obres per a la preparació de la zona d’ubicació del mòdul prefabricat de formigó. Inclou la prova del terreny, l’anivellació, la preparació del terreny i l’execució de la llosa de formigó. S’hi inclou qualsevol tipus de material necessari per a l’execució de l’obra civil. També s’inclouen tots els elements i mitjans requerits per a garantir la correcta execució, d’acord amb les prescripcions de FGC i la direcció d’obra | 1 | 3754 |  | 3754 | 0
| 3 | UT | Obres per a la instal·lació de la xarxa de terres del centre de transformació, incloent-hi la presa de terra de ferratjes, la terra de servei i la connexió del neutre del transformador. S’hi inclou el subministrament i la col·locació de tots els conductors, connectors, piquetes, registres i accessoris necessaris per garantir la continuïtat elèctrica i la seguretat de la instal·lació. Els treballs es realitzaran d’acord amb la normativa vigent, així com amb les prescripcions de FGC i la direcció d’obra. | 1 | 13504 |  | 13504 | 0
| 4 | UT | Cel·la de línia 24 kV 630 A / 20 kA, amb aïllament en aire natural (sense SF₆), tipus CGM-Zero L o equivalent. Es tracta d’una cel·la modular de línia equipada amb un interruptor-seccionador de tres posicions (tancat, obert o posat a terra), amb comandament motoritzat a 48 Vcc. La cel·la inclou funció de línia amb aïllament en aire natural (sense SF₆), tipus CGM-Zero L o equivalent, 24 kV, 630 A, 20 kA. Disposa de comandament CIT motoritzat, seccionador de posada a terra, joc de barres tripolar de 630 A, escomesa inferior per a cables 3 × 240 mm² i indicadors de presència de tensió. S’inclouen el subministrament, bancades, instal·lació, connexions, proves i posada en servei, així com el transport fins a l’emplaçament definitiu. També s’inclou el connexionat de potència i control, l’enginyeria de desenvolupament de la cel·la, l’ajust de tots els elements que la integren i el lliurament de la documentació tècnica: una còpia en paper i un CD amb suport informàtic que inclogui l’original de tots els programes i el programari de configuració. Tots els materials, equips, accessoris i treballs necessaris per a la correcta instal·lació i posada en servei estan inclosos. L’execució es farà d’acord amb la normativa vigent, les prescripcions de FGC i la direcció d’obra. | 2 | 15539.6 |  | 31079.2 | 0
| 5 | UT | Cel·la de protecció de transformador amb interruptor automàtic trifàsic de tall en buit, 24 kV 630 A / 20 kA, amb tall i aïllament en aire natural (sense SF₆), tipus CGM-Zero V o equivalent. Es tracta d’una cel·la modular de protecció mitjançant interruptor automàtic, equipada amb un interruptor de tall en buit en sèrie amb un interruptor-seccionador de tres posicions. Disposa de comandament motoritzat a 48 Vcc i relé de protecció tipus EKOR RPG. Cel·la modular amb funció d’interruptor automàtic, 24 kV 400 A 16 kA, amb interruptor automàtic (categoria E2 segons IEC 62271-100) i seccionador en buit amb comandament RI motoritzat, bobina de tret a 48 Vcc i contactes auxiliars. Inclou tres captadors d’intensitat 300/1 A classe 5P20, seccionador de posada a terra, joc de barres tripolar de 630 A, escomesa inferior per a cables 3 × 240 mm² i indicadors de presència de tensió. Equipada amb relé EKOR RPG amb funcions de protecció ANSI 50/51, 50N, 51N. S’inclouen el subministrament, bancades, instal·lació, connexions, proves i posada en servei, així com el transport fins a l’emplaçament definitiu. També s’inclou el connexionat de potència i control, l’enginyeria de desenvolupament de la cel·la, l’ajust de tots els elements que la integren i el lliurament de la documentació tècnica: una còpia en paper i un CD amb suport informàtic que inclogui l’original de tots els programes i el programari de configuració. Tots els materials, equips, accessoris i treballs necessaris per a la correcta instal·lació i posada en servei estan inclosos. L’execució es farà d’acord amb la normativa vigent, les prescripcions de FGC i la direcció d’obra. | 1 | 46336.84 |  | 46336.84 | 0
| 6 | UT | Obres per a la interceptació de l’anell de 6 kV de FGC i la connexió a les noves cabines de mitja tensió (MT). El contractista haurà de realitzar els empalmaments, terminals amb cable tipus RHZ1FA3Z1-2OL (AS) Cca - s1b, d2, a1, necessaris per a la connexió. Tots els materials, equips, accessoris i treballs necessaris per a la correcta instal·lació i posada en servei estan inclosos. L’execució es farà d’acord amb la normativa vigent, les prescripcions de FGC i la direcció d’obra. | 1 | 5432 |  | 5432 | 0
| 7 | m | Obres per subministrament i instal·lació de de tres cables de mitja tensió 6/10 kV, tipus RHZ1FA3Z1-2OL (AS), amb conductor d'alumini de 240 mm², aïllament XLPE, pantalla metàl·lica i coberta lliure d'halògens, classificació Cca - s1b, d2, CPR. Inclou: Subministrament del cable, Estesa en canalització subterrània o galeria, Fixació i identificació, Proves de continuïtat i resistència d’aïllament, Compliment de la normativa UNE-HD 620-10E. Tots els materials, equips, accessoris i treballs necessaris per a la correcta instal·lació i posada en servei estan inclosos. L’execució es farà d’acord amb la normativa vigent, les prescripcions de FGC i la direcció d’obra. | 150 | 60.4 |  | 9060 | 0
| 8 | m | Obres per a l’execució de rasa i la col·locació de tubs, arquetes i reposició posterior per a la instal·lació de cables de baixa o mitja tensió (BT o MT). Els treballs consisteixen en l’obertura d’una rasa sobre paviment existent de terra, formigó o asfalt per al pas de serveis, amb la col·locació de dos tubs de PVC Ø110 mm, dues arquetes de registre i cordons de formigó de protecció. La partida inclou: Replanteig i senyalització de la zona d’actuació, Tall i demolició del paviment existent, Excavació manual o mecànica de la rasa segons les dimensions del projecte, Subministrament i col·locació de dos tubs de PVC Ø110 mm, amb llit de sorra i protecció superior, Formació de cordons de formigó per a la protecció mecànica dels tubs, Subministrament i col·locació de dues arquetes de registre prefabricades, amb tapa practicable segons normativa, Rebliment i compactació de la rasa, Reposició del paviment amb les mateixes característiques que l’existent (formigó, asfalt o paviment prefabricat), Neteja final de la zona i retirada de residus a un gestor autoritzat. Tots els treballs es realitzaran d’acord amb la normativa vigent, les prescripcions de la direcció d’obra i garantint la mínima afectació a l’ús del pàrquing. | 150 | 81 |  | 12150 | 0
| 9 | m | Obres per al subministrament i la instal·lació de cable de baixa tensió 4×70 mm² Cu RZ1F3-K 0,6/1kV, classe CPR C - s1b, d1, a1. Inclou el subministrament i l’estesa del cable des del centre de transformació (ET) fins al quadre de commutació. La instal·lació contempla: Estesa del cable per l’interior de canalitzacions existents o de nova execució, Passada per arquetes i registres, Fixació i guiatge del cable amb els accessoris necessaris, Connexió i identificació dels extrems del cable. Tots els materials, equips, accessoris i treballs necessaris per a la correcta instal·lació i posada en servei estan inclosos. L’execució es farà d’acord amb la normativa vigent, les prescripcions de FGC i la direcció d’obra. | 200 | 150.12 |  | 30024 | 0
| 10 | UT | Obres de subministrament i instal·lació de bateria i rectificador-carregador de bateries de 48 Vcc 14 Ah, per a l’alimentació dels equips del centre de transformació (CT), ubicats en un armari metàl·lic, totalment muntat i preparat per al seu funcionament. S’inclou la part proporcional de la bancada, cables externs i interns de potència, maniobra, senyalització i comunicacions, així com accessoris, terminals i petit material de muntatge. També s’inclouen el subministrament, transport a obra, connexions, proves i posada en servei. Marca/model: CB-48V-10A-38VT2F-8 o equivalent. Tot segons el Plec de Prescripcions i amb material homologat per FGC. Totalment instal·lat i en funcionament. Tots els materials, equips, accessoris i treballs necessaris per a la correcta instal·lació i posada en servei estan inclosos. L’execució es farà d’acord amb la normativa vigent, les prescripcions de FGC i la direcció d’obra. | 1 | 3496.8 |  | 3496.8 | 0
| 11 | UT | Obres de subministrament i instal·lació de transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT), construït d’acord amb les normes UNE-EN 60076 i UNE-EE 60726, de tipus sec (dielèctric sec), amb una potència de 630 kVA. Tensió assignada al primari de 6 kV i tensió de sortida de 400 V entre fases en buit, o de 230/400 V entre fases en buit. Freqüència de funcionament: 50 Hz. Grup de connexió: Dyn11. Regulació al primari: ±2,5 %, ±5 %, ±10 %. El transformador disposa de protecció pròpia mitjançant sondes PT100 i central electrònica d’alarmes. És apte per a instal·lació interior, amb refrigeració natural, i inclou placa de característiques, placa de seguretat i instruccions de servei. Subministrat, col·locat i totalment en servei. Tots els materials, equips, accessoris i treballs necessaris per a la correcta instal·lació i posada en servei estan inclosos. L’execució es farà d’acord amb la normativa vigent, les prescripcions de FGC i la direcció d’obra | 1 | 42348.86 |  | 42348.86 | 0
| 12 | UT | Obres per al subministrament i la instal·lació de sortides de baixa tensió (0,4 kV) dins l’edifici prefabricat del centre de transformació. S’inclouen dues sortides del transformador amb la següent emparamenta: Tall visible general per 1000 A; Sortida BT – Oficines / taller: Interruptor automàtic de 125 A, corba C, amb tall visible, Protecció contra sobreintensitats i diferencial general tipus A, Seccionament visible i senyalització associada; Sortida BT – Carregadors de vehicles elèctrics: Interruptor automàtic de 250 A, corba D, amb tall visible, Protecció diferencial tipus B, Sistema de mesura de consums amb analitzador de xarxes tipus Circutor o equivalent. Tots els materials, equips, accessoris i treballs necessaris per a la correcta instal·lació i posada en servei estan inclosos. L’execució es farà d’acord amb la normativa vigent, les prescripcions de FGC i la direcció d’obra. | 1 | 16589 |  | 16589 | 0
| 13 | UT | Obres per al subministrament i la instal·lació d’un quadre de commutació automàtica per a l’alimentació de les oficines. S’instal·larà un quadre de commutació al costat de l’actual quadre general d’alimentació de les oficines, amb la finalitat de permetre la selecció entre l’escomesa actual i la nova alimentació procedent del centre de transformació (ET) a instal·lar. L’equip de commutació automàtica serà del tipus Red/Red principal programable, model SOCOMEC ATyS P 250 A, o equivalent, i permetrà la commutació automàtica entre la sortida del CT i l’escomesa de socors. El sistema inclourà: Commutació ATyS P, Conjunt de detecció de tensions, 2 unitats de targetes 2IN/2OUT, Pletines de coure flexible necessàries, Mòdul de comunicació Ethernet, 3 transformadors d’intensitat, 2 plaques de protecció de policarbonat, 1 embarrat de coure per a distribució de sortides, 1 targeta de comunicació RS485 i Ethernet. S’inclouen tots els treballs, materials, accessoris i connexions necessàries per a la correcta instal·lació i posada en servei, d’acord amb la normativa vigent, les prescripcions de FGC i la direcció d’obra. | 1 | 7231 |  | 7231 | 0
| 14 | m | Obres per al subministrament i la instal·lació de cable de comunicacions FTP categoria 6A. Inclou el subministrament i l’estesa de cable de parell trenat apantallat (FTP) categoria 6A, per a xarxes de dades i comunicacions, a través de canalitzacions existents. La partida inclou: Passada del cable per canalitzacions, tubs o safates existents, o instal·lació de noves, Identificació i etiquetatge dels extrems, Fixació i protecció del cable segons la normativa vigent, Proves de continuïtat i verificació de la instal·lació, Connexió a punts de xarxa o equips, si s’escau. Tots els treballs es realitzaran d’acord amb la normativa vigent (UNE-EN 50173, ISO/IEC 11801), les prescripcions de la direcció d’obra i garantint la integritat del cablejat estructurat. Tots els materials, equips, accessoris i treballs necessaris per a la correcta instal·lació i posada en servei estan inclosos. L’execució es farà d’acord amb la normativa vigent, les prescripcions de FGC i la direcció d’obra. | 60 | 4.5 |  | 270 | 0
| 15 | UT | Obres per al subministrament i la instal·lació d’un armari de control i supervisió remota per al centre de transformació. L’armari inclourà la remota i els equips i sistemes necessaris per a: Monitoratge de la temperatura del transformador mitjançant sondes, Control i supervisió de les cabines de mitja tensió (MT), Control d’accés amb sensors de final de carrera a les portes, Control tèrmic i gestió de la ventilació de l’edifici prefabricat, Mesura i supervisió del consum dels carregadors de vehicles elèctrics mitjançant analitzador de xarxes tipus Circutor o equivalent homologat, Integració amb el sistema de telemando d’energia de FGC, Connexió de control amb les cabines, les sondes del transformador i altres elements de camp. Tiratge de la línia d’alimentació auxiliar des de la subestació. S’inclouen tots els treballs, materials, equips, cablejats, connexions i configuracions necessàries per a la seva correcta instal·lació i posada en servei, d’acord amb la normativa vigent, les prescripcions de FGC i la direcció d’obra. | 1 | 33500 |  | 33500 | 0
| 16 | UT | Cablejat de comandament i control de les noves cabines, així com de l’alimentació de la nova bateria, fins a la remota de telecomandament existent. Inclou el cablejat, el material auxiliar per a la seva instal·lació, safates, tubs o qualsevol tipus de canalització necessària des de l’origen fins a la destinació. També s’inclouen les proves i la posada en servei | 1 | 3400 |  | 3400 | 0
| 17 | UT | Treballs corresponents a l’enginyeria de detall del projecte, incloent-hi l’elaboració, revisió i lliurament de la documentació tècnica necessària per a la correcta execució, verificació i legalització de la instal·lació. La partida inclou: Redacció i lliurament dels plànols unifilars de potència i control, Elaboració dels esquemes de control i maniobra associats a les cabines de mitja tensió, transformador, quadres de BT i sistemes de control auxiliars, Redacció dels protocols de prova i posada en servei, incloent criteris de verificació, mesures i resultats esperats, Lliurament de la documentació tècnica final i plànols as-built, reflectint fidelment l’estat final de la instal·lació executada, Coordinació amb la direcció d’obra i l’empresa instal·ladora per a la validació de la documentació, Presentació de la documentació en format digital (PDF i formats editables) i una còpia impresa. Tots els treballs es realitzaran d’acord amb la normativa vigent, les prescripcions de FGC i la direcció d’obra. | 1 | 5432 |  | 5432 | 0
| 18 | UT | Partida alçada a justificar per a actuacions ordinàries derivades de variacions menors en instal·lacions existents (partida 18) | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
| 19 | UT | Legalització del centre de transformació (CT). Treballs administratius i tècnics necessaris per a la legalització del centre de transformació, incloent: Redacció de la documentació tècnica requerida (memòria, plànols, esquemes elèctrics, càlculs de posada a terra, etc.), Tramitació davant de l’administració competent (Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya), Coordinació amb l’empresa distribuïdora i amb la direcció d’obra. | 1 | 2500 |  | 2500 | 0
| Total | [5 empty] | 284200.82 | 5000
| Despeses Generals (13%) | [6 empty] | 650
| Benefici Industrial (6%) | [6 empty] | 300
| Total PEC (abans d’IVA) | [6 empty] | 5950
| 21% IVA | [6 empty] | 1249.5
| Total (amb IVA) | [6 empty] | 7199.5
S'OMPLE AUTOMÀTICAMENT
[5 empty] | Total partides que admeten baixa PEM |  |  | 0
[5 empty] | Despeses Generals (13%) |  |  | 0
[5 empty] | Benefici Industrial (6%) |  |  | 0
[5 empty] | Total partides que admeten baixa PEC |  |  | 0
CONTR/2025/746
OBRES D’INSTAL·LACIÓ D’UN NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ PER A L’ALIMENTACIÓ DE LES OFICINES I ELS CARREGADORS DE VEHICLES ELÈCTRICS DEL PÀRQUING DEL TALLER DE SANT BOI DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA