## RESUM PRESSUPOST_
RESUM PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA" |  | Data: Novembre 2025
OBRA | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
ACTUACIÓ 1: | CLIMATITZACIÓ | 31918.646
| TOTAL PEM | 31918.646
| 13% DESPESES GENERALS | 4149.424
| 6% BENEFICI INDUSTRIAL | 1915.1188
| TOTAL= | 37983.1887
| 21% IVA | 7976.4696
| TOTAL (IVA INCLÒS) | 45959.6584
Barcelona, novembre 2025 L’autor del projecte; Enric Moran Boix Enginyer Tècnic Industrial Col·legiat CEGETIB nº11.603

## BASE_CLIMA
JUSTIFICACIÓ PREUS PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA" |  |  | CLIMATITZACIÓ |  |  | DATA: Novembre 2025
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 1 | EQUIPS
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C1_01 | UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 3 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 3,6 kW de 1,6 a 4,5 kW de fred i de 4,1 de 1,6 a 5,2 kW de calor. Consum d'1,04 kW elèctrics (230V i 13,4A), EER 4,2, COP 3,94 kWkW. Cabal d'aire de 2700 m3/h. Dimensions: 630 x 809 x 300 mm. Gas refrigerant R32. Tractament anti corrosió. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.MODEL: PUZ-ZM35VKA2. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. | 680.567 | 1 | u | 680.567
|  | SALA PROFESSORS |  | 1
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 2 | h | 52.16
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 2 | h | 60.82
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 112.98
materials
|  | suport | 43 | 2 | u | 86
|  | equip | 452 | 1 | u | 452
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 538
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 9.7647
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 660.7447
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 19.8223
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 680.567
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
2 | A1_C1_02 | UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 6 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 6,1 kW de 1,6 a 6,3 kW de fred i 1,6 a 8 kW de calor. Consum d'1,75 kW elèctrics (230V i 15,2A), EER 3,7, COP 4 kWkW. Cabal d'aire de 3000 m3/h. Dimensions: 880 x 840 x 330 mm. Gas refrigerant R32. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. Tractament anti corrosió. MODEL: SUZ-M60VA. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. | 1252.9405 | 4 | u | 5011.7618
|  | AULA 1 |  | 1
|  | AULA 2 |  | 1
|  | SALA USOS MÚLTIPLES |  | 1
|  | CUINA |  | 1
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 3 | h | 78.24
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 3 | h | 91.23
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 169.47
materials
|  | suport | 43 | 2 | u | 86
|  | equip | 943 | 1 | u | 943
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 1029
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 17.977
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 1216.447
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 36.4934
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 1252.9405
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
3 | A1_C1_03 | UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 3 kW: Unitat interior amb cabal de 450 m3/h a 654 m3/h. Nivell soroll de 34 dBA a 43 dBA. Dimensions: 299 x 898 x 237 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'elementt. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PKA-M35LAL2. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. | 613.6582 | 1 | u | 613.6582
|  | SALA PROFESSORS |  | 1
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 2 | h | 52.16
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 2 | h | 60.82
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 112.98
materials
|  | suports | 28 | 4 | u | 112
|  | equip | 362 | 1 | u | 362
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 474
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 8.8047
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 595.7847
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 17.8735
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 613.6582
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
4 | A1_C1_04 | UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 6 kW: Unitat interior amb cabal de 900 m3/h a 1200 m3/h. Nivell soroll de 33 dBA a 40 dBA. Dimensions: 230 x 1280 x 680 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PCA-M60KA2. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. | 1109.7138 | 3 | u | 3329.1414
|  | AULA 1 |  | 1
|  | AULA 2 |  | 1
|  | SALA USOS MÚLTIPLES |  | 1
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 3 | h | 78.24
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 3 | h | 91.23
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 169.47
materials
|  | suports | 28 | 4 | u | 112
|  | equip | 780 | 1 | u | 780
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 892
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 15.9221
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 1077.392
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 32.3218
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 1109.7138
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
5 | A1_C1_05 | UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 6 kW: Unitat interior amb cabal de 720 m3/h a 1080 m3/h. Nivell soroll de 5 dBA a 50 dBA. Dimensions: 200 x 1190 x 700 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: SEZ-M60DA2. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. | 1109.7138 | 1 | u | 1109.7138
|  | CUINA |  | 1
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 3 | h | 78.24
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 3 | h | 91.23
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 169.47
materials
|  | suports | 28 | 4 | u | 112
|  | equip | 780 | 1 | u | 780
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 892
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 15.9221
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 1077.392
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 32.3218
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 1109.7138
TOTAL CAPÍTOL |  | 1 |  |  |  | 10744.8424
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 2 | XARXA CANONADES, CONDUCTES I REIXES
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C2_01 | XARXA CANONADES LÍQUID: Xarxa de canonades per a líquid amb tub de coure especial per a refrigeració de 6,35 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. | 15.9054 | 46 | ml | 731.6471
|  | AULA 1 |  | 10
|  | AULA 2 |  | 10
|  | SALA USOS MÚLTIPLES |  | 8
|  | SALA PROFESSORS |  | 3
|  | CUINA |  | 15
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.11 | h | 2.8688
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.11 | h | 3.3451
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 6.2139
materials
|  | accessoris, suport i aïllament | 3 | 1 | ml | 3
|  | canonada | 6 | 1 | ml | 6
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 9
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.22821
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 15.4421
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.46326
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 15.9054
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
2 | A1_C2_02 | XARXA CANONADES GAS REFRIGERANT: Xarxa de canonades per a gas refrigerant amb coure especial per a refrigeració de 12,70 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'elementt. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. | 26.1085 | 3 | ml | 78.3256
|  | SALA PROFESSORS |  | 3
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.15 | h | 3.912
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.15 | h | 4.5615
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 8.4735
materials
|  | accessoris, suport i aïllament | 4.5 | 1 | ml | 4.5
|  | canonada | 12 | 1 | ml | 12
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 16.5
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.3746
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 25.3481
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.76044
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 26.1085
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
3 | A1_C2_03 | XARXA CANONADES GAS REFRIGERANT: Xarxa de canonades per a gas refrigerant amb coure especial per a refrigeració de 15,88 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. | 28.7222 | 43 | ml | 1235.0533
|  | AULA 1 |  | 10
|  | AULA 2 |  | 10
|  | SALA USOS MÚLTIPLES |  | 8
|  | CUINA |  | 15
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.15 | h | 3.912
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.15 | h | 4.5615
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 8.4735
materials
|  | accessoris, suport i aïllament | 5 | 1 | ml | 5
|  | canonada | 14 | 1 | ml | 14
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 19
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.4121
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 27.8856
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.83657
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 28.7222
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
4 | A1_C2_04 | CONDUCTE XAPA: Conducte de xapa de 6 mm de gruix amb aïllament exterior de 25 mm de gruix tipus tipus ISOCELL 25 mm. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. | 180.8074 | 12 | m2 | 2169.6893
|  | CUINA |  | 12
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.3 | h | 7.824
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.3 | h | 9.123
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 16.947
materials
|  | aïllament | 67 | 1 | m2 | 67
|  | conducte | 89 | 1 | m2 | 89
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 156
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 2.5942
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 175.5412
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 5.2662
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 180.8074
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
5 | A1_C2_05 | REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb lames fixes de pas 25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º paral.leles a la dimensió major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 1000 X 300 mm amb plènum. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent. | 118.0804 | 1 | u | 118.0804
|  | CUINA |  | 1
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.3 | h | 7.824
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.3 | h | 9.123
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 16.947
materials
0
|  | conducte | 96 | 1 | u | 96
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 96
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 1.6942
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 114.6412
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 3.4392
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 118.0804
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
6 | A1_C2_06 | DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ SOSTRE 1500 x 200 MM: Difusor lineal per a impulsió d'aire format per reixa d'aletes curves orientables individualment en 1 direcció, paral.leles a la dimensió major, dimensions 1500 x 200 mm, d'alumini extruit, amb junta posterior al marc per a un segellat estanc en tot el perímetre de contacte amb el sostre, marc de muntatge en acer galvanitzat i plenum amb connexió circular, construït en acer galvanitzat per a muntatge a sostre. Connexió lateral o superior. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: AMT-AC-CM-PLRO. MARCA: MADEL o equivalent. | 206.5767 | 1 | u | 206.5767
|  | CUINA |  | 1
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.4 | h | 10.432
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.4 | h | 12.164
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 22.596
materials
|  |  |  | 1 | u | 0
|  | difusor | 175 | 1 | u | 175
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 175
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 2.9639
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 200.5599
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 6.0168
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 206.5767
TOTAL CAPÍTOL |  | 2 |  |  |  | 4539.3725
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 3 | XARXA DESGUÀS
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C3_01 | XARXA DE DESGUÀS: Xarxa de desguàs de PVC de 32 mm de diàmetre per conduir les condensacions de l'equip interior amb sifó i connexió flexible a la safata de condensats. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. | 19.3814 | 37 | ml | 717.1114
|  | AULA 1 |  | 8
|  | AULA 2 |  | 8
|  | SALA USOS MÚLTIPLES |  | 12
|  | SALA PROFESSORS |  | 4
|  | CUINA |  | 5
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.12 | h | 3.1296
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.12 | h | 3.6492
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 6.7788
materials
|  | accessoris | 2.03 | 1 | ml | 2.03
|  | tub pvc | 9.73 | 1 | ml | 9.73
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 11.76
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.27808
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 18.8169
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.56451
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 19.3814
TOTAL CAPÍTOL |  | 3 |  |  |  | 717.1114
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 4 | XARXA CONTROL
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C4_01 | MEDIDOR CO2,TEMPERATURA I HUMITAT: Medidor de Co2, temperatura i humitat. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. REFERÈNCIA: 350923. MARCA: OEM o equivalent. | 61.9931 | 9 | u | 557.9378
|  | AULA 1 |  | 1
|  | AULA 2 |  | 1
|  | DORMITORI |  | 1
|  | AULA 3 |  | 1
|  | AULA 4 |  | 1
|  | SALA USOS MÚLTIPLES |  | 1
|  | SALA PROFESSORS |  | 1
|  | DESPATX DIRECCIÓ |  | 1
|  | CUINA |  | 1
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.2 | h | 5.216
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.2 | h | 6.082
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 11.298
materials
0
|  | medidor | 48 | 1 | u | 48
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 48
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.88947
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 60.1875
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 1.8056
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 61.9931
TOTAL CAPÍTOL |  | 4 |  |  |  | 557.9378
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 5 | XARXA ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C5_01 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 20A, PODER DE TALL 6 kA, corba C, de 36 x 94 X 78, 5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: iK60N A9K17225. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar. | 41.5343 | 5 | u | 207.6713
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.14 | h | 3.6512
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.14 | h | 4.2574
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 7.9086
materials
0
|  | material | 31.82 | 1 | u | 31.82
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 31.82
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.59593
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 40.3245
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 1.2097
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 41.5343
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
2 | A1_C5_02 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, PODER DE TALL 6 kA, corba C, de 36 x 80 X 77,9 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. | 26.3021 | 6 | u | 157.8124
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.14 | h | 3.6512
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.14 | h | 4.2574
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 7.9086
materials
0
|  | material | 17.25 | 1 | u | 17.25
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 17.25
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.37738
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 25.536
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.76608
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 26.3021
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
3 | A1_C5_03 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL INSTANTANI: Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, classe AC, de 36 x 96 X 69 mm, muntatge sobre carril DIN (35 mm), amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: iID A9R60240. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar. | 87.2309 | 6 | u | 523.3853
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.14 | h | 3.6512
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.14 | h | 4.2574
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 7.9086
materials
0
|  | material | 75.53 | 1 | u | 75.53
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 75.53
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 1.2516
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 84.6902
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 2.5407
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 87.2309
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
4 | A1_C5_04 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 32 A, poder de tall 10 kA, corba C, de 108 x 81 X 73 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: C32N. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar. | 287.946 | 1 | u | 287.946
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.22 | h | 5.7376
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.22 | h | 6.6902
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 12.4278
materials
0
|  | material | 263 | 1 | u | 263
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 263
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 4.1314
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 279.5592
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 8.3868
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 287.946
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
5 | A1_C5_05 | CABLE MULTIPOLAR 3G 2,5 mm2: Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b, d1, a1, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G 2,5 mm2 de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. | 5.7158 | 196 | ml | 1120.3048
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.015 | h | 0.3912
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.015 | h | 0.45615
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 0.84735
materials
0
|  | material | 4.62 | 1 | ml | 4.62
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 4.62
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.08201
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 5.5494
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.16648
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 5.7158
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
6 | A1_C5_06 | CABLE MULTIPOLAR 3G 4 mm2: Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b, d1, a1, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G 4 mm2 de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. | 7.2422 | 213 | ml | 1542.5882
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.015 | h | 0.3912
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.015 | h | 0.45615
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 0.84735
materials
0
|  | material | 6.08 | 1 | ml | 6.08
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 6.08
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.10391
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 7.0313
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.21094
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 7.2422
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
7 | A1_C5_07 | CABLE MULTIPOLAR 5G 35 mm2: Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G 35 mm2 de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. | 46.2637 | 18 | ml | 832.7457
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.062 | h | 1.617
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.062 | h | 1.8854
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 3.5024
materials
0
|  | material | 40.75 | 1 | ml | 40.75
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 40.75
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.66379
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 44.9162
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 1.3475
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 46.2637
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
8 | A1_C5_08 | CANALITZACIÓ DE SAFATA: Canalització de safata llisa de PVC rígid, de 60 x 200 mm. Instal.lació fixe en superfície. Inclosos accessoris. Inclou: Subministrament. Replanteig. Col.locació i fixació de la safata. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. | 43.1334 | 96 | ml | 4140.808
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.052 | h | 1.3562
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.127 | h | 3.8621
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 5.2182
materials
0
|  | material | 36.04 | 1 | ml | 36.04
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 36.04
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.61887
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 41.8771
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 1.2563
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 43.1334
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
9 | A1_C5_09 | ARMARI DE DISTRIBUCIÓ: Armari de distribució metàl.lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament classe II, per a 120 mòduls, en 5 files, DE 900 x 580 x 95 mm, amb carril DIN, tancament amb clau, acabat amb pintura epoxi i sostre i terra desmuntables. Totalment muntat. Inclou: Subministrament, col.locació i fixació de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: DINS/5-PN. MARCA: CHINT ELECTRICS o similar. | 441.037 | 1 | ml | 441.037
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.17 | h | 4.4336
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.17 | h | 5.1697
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 9.6033
materials
0
|  | material | 412.26 | 1 | ml | 412.26
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 412.26
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 6.3279
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 428.1912
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 12.8457
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 441.037
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
10 | A1_C5_10 | PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITORIES: Protector contra sobretensions transitòries, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de protecció 2 kV, intensitat màxima de descàrrega 100 kA, de 144 x 93 x 65,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. | 524.7251 | 1 | u | 524.7251
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.19 | h | 4.9552
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.19 | h | 5.7779
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 10.7331
materials
0
|  | material | 491.18 | 1 | u | 491.18
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 491.18
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 7.5287
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 509.4418
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 15.2833
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 524.7251
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
11 | A1_C5_11 | PARTIDA ALÇADA GESTIONS ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES: Partida alçada que comprèn totes les gestions administratives i tècniques necessàries per a la sol.licitud d'increment de potència elèctrica davant la companyia subministradora corresponent, incloent la preparació i presentació de la documentació requerida, la coordinació amb el departament tècnic de la distribuïdora, la verificació dels requisists de la instal.lació elèctrica existent, així com la realització, si s'escau, de les adaptacions o informes previs necessaris per a l'autorització de l'ampliació de potència, incloses les taxes a pagar a la companyia elèctrica distribuidora. Es contempla el seguiment del procediment fins a la confirmació de l'acceptació de la nova potència contractada i la posada en servei per part de la companyia elèctrica. | 800.001 | 1 | u | 800.001
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
|  | COST DIRECTE SENSE DESCOMPOSICIÓ= |  |  |  | 776.7
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 23.301
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 800.001
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
12 | A1_C5_12 | TUB PROTECCIÓ CABLE ELÈCTRIC DN 16 MM: Tub rígid tipus RLH per a protecció de cables elèctrics, de material termoplàstic (PC+ABS) lliure d'halogenurs amb un índex de protecció IP44, resistència a la compressió de 1250 N i resistència a impacte de 6J, color gris (RAL 7035), de DN 16 mm, inclosos accessoris de muntatge i suportació. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.REFERÈNCIA: RLH1250. MARCA: PEMSA o equivalent. | 6.6892 | 162 | ml | 1083.6431
|  | AULA 1 |  | 12
|  | AULA 2 |  | 12
|  | DORMITORI |  | 78
|  | AULA 3 |  | 12
|  | AULA 4 |  | 12
|  | SALA USOS MÚLTIPLES |  | 16
|  | CUINA |  | 20
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.05 | h | 1.304
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.035 | h | 1.0644
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 2.3684
materials
|  | accessoris i suport | 0.23 | 1 | ml | 0.23
|  | tub | 3.8 | 1 | ml | 3.8
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 4.03
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.095975
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 6.4943
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.19483
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 6.6892
TOTAL CAPÍTOL |  | 5 |  |  |  | 11662.6679
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 6 | AJUTS OBRA CIVIL I VARIS
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C6_01 | AJUTS OBRA CIVIL: Inclou els forats necessaris pel pas de canonades de gas i líquid dels equips en parets interiors i exteriors, instal.lació reixa exterior a la cuina, així com pintat o reparació de les superficies afectades durant l'obra en cas de ser necessari. | 59.0575 | 4 | h | 236.2299
|  | AULA 1 |  | 0.6
|  | AULA 2 |  | 0.6
|  | SALA USOS MÚLTIPLES |  | 0.6
|  | SALA PROFESSORS |  | 0.6
|  | CUINA |  | 1.6
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 1 | h | 26.08
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 1 | h | 30.41
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 56.49
materials
0
0
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 0
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.84735
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 57.3373
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 1.7201
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 59.0575
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
2 | A1_C6_02 | DESMUNTATGE CEL RAS: Desmuntatge cel ras de la zona del passadís i cuina per a la instal.lació d'equip de climatització, conductes i reixes. Inclou: Desmuntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície prevista segons documentació gràfica de Projecte. | 29.5287 | 18.54 | m2 | 547.4628
|  | CUINA |  | 18.54
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.5 | h | 13.04
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.5 | h | 15.205
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 28.245
materials
0
0
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 0
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.42367
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 28.6687
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.86006
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 29.5287
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
3 | A2_C6_03 | DESMUNTATGE i MUNTATGE DE LÀMPADES EXISTENTS: Desmuntatge i muntatge de làmpedes existents a les zones de cel ras desmuntades. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Desmuntatge, muntatge i connexionat de l'element. | 35.4345 | 2 | u | 70.869
|  | CUINA |  | 2
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.6 | h | 15.648
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.6 | h | 18.246
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 33.894
materials
0
0
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 0
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.50841
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 34.4024
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 1.0321
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 35.4345
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
4 | A1_C6_04 | NOU CEL RAS PRACTICABLE: Cel ras practicable de xapa d'alumi perforat amb aïllament, format per plaques de 600 x 600 mm de color blanc amb accessoris i suportació inclosos. Inclou: Subministrament. Muntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície prevista segons documentació gràfica de Projecte. | 38.3659 | 18.54 | m2 | 711.3042
|  | CUINA |  | 18.54
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.2 | h | 5.216
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.2 | h | 6.082
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 11.298
materials
|  | accessoris i suportació | 4.4 | 1 | m2 | 4.4
|  | plaques | 21 | 1 | m2 | 21
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 25.4
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.55047
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 37.2485
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 1.1175
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 38.3659
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
5 | A1_C6_05 | BOSSA D'HORES CAPS DE SETMANA, FESTIUS, PERLLONGACIÓ DE JORNADA O HORARI NOCTURN: Bossa d'hores destinada a cobrir els treballs que, per motius de funcionament de l'edifici o de planificació d'obra, s'hagin d'executar fora de la jornada laboral ordinaria o ampliació de jornada (caps de setmana, festius o horari nocturn). Inclou el desplaçament, disponibilitat i execució dels treballs per part de personal instal.lador qualificat, per actuacions puntuals de muntatge, posada en servei, assistència o adaptacions en les instal.lacions (elèctriques, climatització, ventilació, etc.). | 20.6701 | 36 | h | 744.1241
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | -26.08 | 1 | h | -26.08
|  | Ajudant (NITS I FESTIUS +35%) | 35.208 | 1 | h | 35.208
|  | Oficial 1ª | -30.41 | 1 | h | -30.41
|  | Oficial 1ª (NITS I FESTIUS +35%) | 41.0535 | 1 | h | 41.0535
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 19.7715
materials
0
0
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 0
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.29657
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 20.0681
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.60204
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 20.6701
TOTAL CAPÍTOL |  | 6 |  |  |  | 2309.99
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 7 | LEGALITZACIÓ
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C7_01 | LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA | 400 | 1 | u | 400
TOTAL CAPÍTOL |  | 7 |  |  |  | 400
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 8 | ESTUDI RESIDUS
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C8_01 | ESTUDI RESIDUS: mà d'obra i elements necessaris per a portar a terme les disposicions que es detallen al corresponent estudi de residus de la construcció. | 426.5 | 1 | u | 426.5
TOTAL CAPÍTOL |  | 8 |  |  |  | 426.5
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 9 | ESTUDI SEGURETAT I SALUT
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C9_01 | ESTUDI SEGURETAT I SALUT: Mà d'obra i elements necessaris per a portar a terme les disposicions que es detallen al corresponent estudi de seguretat i salut. | 560 | 1 | u | 560
TOTAL CAPÍTOL |  | 9 |  |  |  | 560
|  | TOTAL |  |  |  | 31918.422
PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA" |  |  | CLIMATITZACIÓ |  |  | Data: Novembre 2025
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
TOTAL CAPÍTOL 1: |  | EQUIPS |  |  |  | 10744.8424
TOTAL CAPÍTOL 2: |  | XARXA CANONADES, CONDUCTES I REIXES |  |  |  | 4539.3725
TOTAL CAPÍTOL 3: |  | XARXA DESGUÀS |  |  |  | 717.1114
TOTAL CAPÍTOL 4: |  | XARXA CONTROL |  |  |  | 557.9378
TOTAL CAPÍTOL 5: |  | XARXA ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ |  |  |  | 11662.6679
TOTAL CAPÍTOL 6: |  | AJUTS OBRA CIVIL I VARIS |  |  |  | 2309.99
TOTAL CAPÍTOL 7: |  | LEGALITZACIÓ |  |  |  | 400
TOTAL CAPÍTOL 8: |  | ESTUDI RESIDUS |  |  |  | 426.5
TOTAL CAPÍTOL 9: |  | ESTUDI SEGURETAT I SALUT |  |  |  | 560
|  | TOTAL PEM |  |  |  | 31918.422
|  | 13% DESPESES GENERALS |  |  |  | 4149.3949
|  | 6% BENEFICI INDUSTRIAL |  |  |  | 1915.1053
|  | TOTAL= |  |  |  | 37982.9221
|  | 21% IVA |  |  |  | 7976.4136
|  | TOTAL (IVA INCLÒS) |  |  |  | 45959.3358
Barcelona, novembre 2025 L’autor del projecte; Enric Moran Boix Enginyer Tècnic Industrial Col·legiat CEGETIB nº11.603

## PRESSUPOST_CLIMA_
PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA" |  |  | CLIMATITZACIÓ |  |  | DATA: Novembre 2025
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 1 | EQUIPS
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C1_01 | UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 3 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 3,6 kW de 1,6 a 4,5 kW de fred i de 4,1 de 1,6 a 5,2 kW de calor. Consum d'1,04 kW elèctrics (230V i 13,4A), EER 4,2, COP 3,94 kWkW. Cabal d'aire de 2700 m3/h. Dimensions: 630 x 809 x 300 mm. Gas refrigerant R32. Tractament anti corrosió. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.MODEL: PUZ-ZM35VKA2. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. | 680.57 | 1 | u | 680.57
|  | SALA PROFESSORS |  | 1
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
2 | A1_C1_02 | UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 6 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 6,1 kW de 1,6 a 6,3 kW de fred i 1,6 a 8 kW de calor. Consum d'1,75 kW elèctrics (230V i 15,2A), EER 3,7, COP 4 kWkW. Cabal d'aire de 3000 m3/h. Dimensions: 880 x 840 x 330 mm. Gas refrigerant R32. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. Tractament anti corrosió. MODEL: SUZ-M60VA. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. | 1252.94 | 4 | u | 5011.76
|  | AULA 1 |  | 1
|  | AULA 2 |  | 1
|  | SALA USOS MÚLTIPLES |  | 1
|  | CUINA |  | 1
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
3 | A1_C1_03 | UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 3 kW: Unitat interior amb cabal de 450 m3/h a 654 m3/h. Nivell soroll de 34 dBA a 43 dBA. Dimensions: 299 x 898 x 237 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'elementt. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PKA-M35LAL2. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. | 613.66 | 1 | u | 613.66
|  | SALA PROFESSORS |  | 1
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
4 | A1_C1_04 | UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 6 kW: Unitat interior amb cabal de 900 m3/h a 1200 m3/h. Nivell soroll de 33 dBA a 40 dBA. Dimensions: 230 x 1280 x 680 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PCA-M60KA2. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. | 1109.71 | 3 | u | 3329.13
|  | AULA 1 |  | 1
|  | AULA 2 |  | 1
|  | SALA USOS MÚLTIPLES |  | 1
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
5 | A1_C1_05 | UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 6 kW: Unitat interior amb cabal de 720 m3/h a 1080 m3/h. Nivell soroll de 5 dBA a 50 dBA. Dimensions: 200 x 1190 x 700 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: SEZ-M60DA2. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. | 1109.71 | 1 | u | 1109.71
|  | CUINA |  | 1
TOTAL CAPÍTOL |  | 1 |  |  |  | 10744.83
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 2 | XARXA CANONADES, CONDUCTES I REIXES
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C2_01 | XARXA CANONADES LÍQUID: Xarxa de canonades per a líquid amb tub de coure especial per a refrigeració de 6,35 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. | 15.91 | 46 | ml | 731.86
|  | AULA 1 |  | 10
|  | AULA 2 |  | 10
|  | SALA USOS MÚLTIPLES |  | 8
|  | SALA PROFESSORS |  | 3
|  | CUINA |  | 15
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
2 | A1_C2_02 | XARXA CANONADES GAS REFRIGERANT: Xarxa de canonades per a gas refrigerant amb coure especial per a refrigeració de 12,70 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'elementt. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. | 26.11 | 3 | ml | 78.33
|  | SALA PROFESSORS |  | 3
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
3 | A1_C2_03 | XARXA CANONADES GAS REFRIGERANT: Xarxa de canonades per a gas refrigerant amb coure especial per a refrigeració de 15,88 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. | 28.72 | 43 | ml | 1234.96
|  | AULA 1 |  | 10
|  | AULA 2 |  | 10
|  | SALA USOS MÚLTIPLES |  | 8
|  | CUINA |  | 15
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
4 | A1_C2_04 | CONDUCTE XAPA: Conducte de xapa de 6 mm de gruix amb aïllament exterior de 25 mm de gruix tipus tipus ISOCELL 25 mm. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. | 180.81 | 12 | m2 | 2169.72
|  | CUINA |  | 12
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
5 | A1_C2_05 | REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb lames fixes de pas 25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º paral.leles a la dimensió major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 1000 X 300 mm amb plènum. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent. | 118.08 | 1 | u | 118.08
|  | CUINA |  | 1
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
6 | A1_C2_06 | DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ SOSTRE 1500 x 200 MM: Difusor lineal per a impulsió d'aire format per reixa d'aletes curves orientables individualment en 1 direcció, paral.leles a la dimensió major, dimensions 1500 x 200 mm, d'alumini extruit, amb junta posterior al marc per a un segellat estanc en tot el perímetre de contacte amb el sostre, marc de muntatge en acer galvanitzat i plenum amb connexió circular, construït en acer galvanitzat per a muntatge a sostre. Connexió lateral o superior. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: AMT-AC-CM-PLRO. MARCA: MADEL o equivalent. | 206.58 | 1 | u | 206.58
|  | CUINA |  | 1
TOTAL CAPÍTOL |  | 2 |  |  |  | 4539.53
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 3 | XARXA DESGUÀS
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C3_01 | XARXA DE DESGUÀS: Xarxa de desguàs de PVC de 32 mm de diàmetre per conduir les condensacions de l'equip interior amb sifó i connexió flexible a la safata de condensats. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. | 19.38 | 37 | ml | 717.06
|  | AULA 1 |  | 8
|  | AULA 2 |  | 8
|  | SALA USOS MÚLTIPLES |  | 12
|  | SALA PROFESSORS |  | 4
|  | CUINA |  | 5
TOTAL CAPÍTOL |  | 3 |  |  |  | 717.06
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 4 | XARXA CONTROL
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C4_01 | MEDIDOR CO2,TEMPERATURA I HUMITAT: Medidor de Co2, temperatura i humitat. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. REFERÈNCIA: 350923. MARCA: OEM o equivalent. | 61.99 | 9 | u | 557.91
|  | AULA 1 |  | 1
|  | AULA 2 |  | 1
|  | DORMITORI |  | 1
|  | AULA 3 |  | 1
|  | AULA 4 |  | 1
|  | SALA USOS MÚLTIPLES |  | 1
|  | SALA PROFESSORS |  | 1
|  | DESPATX DIRECCIÓ |  | 1
|  | CUINA |  | 1
TOTAL CAPÍTOL |  | 4 |  |  |  | 557.91
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 5 | XARXA ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C5_01 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 20A, PODER DE TALL 6 kA, corba C, de 36 x 94 X 78, 5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: iK60N A9K17225. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar. | 41.53 | 5 | u | 207.65
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
2 | A1_C5_02 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, PODER DE TALL 6 kA, corba C, de 36 x 80 X 77,9 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. | 26.3 | 6 | u | 157.8
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
3 | A1_C5_03 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL INSTANTANI: Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, classe AC, de 36 x 96 X 69 mm, muntatge sobre carril DIN (35 mm), amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: iID A9R60240. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar. | 87.23 | 6 | u | 523.38
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
4 | A1_C5_04 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 32 A, poder de tall 10 kA, corba C, de 108 x 81 X 73 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: C32N. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar. | 287.95 | 1 | u | 287.95
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
5 | A1_C5_05 | CABLE MULTIPOLAR 3G 2,5 mm2: Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b, d1, a1, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G 2,5 mm2 de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. | 5.72 | 196 | ml | 1121.12
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
6 | A1_C5_06 | CABLE MULTIPOLAR 3G 4 mm2: Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b, d1, a1, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G 4 mm2 de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. | 7.24 | 213 | ml | 1542.12
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
7 | A1_C5_07 | CABLE MULTIPOLAR 5G 35 mm2: Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G 35 mm2 de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. | 46.26 | 18 | ml | 832.68
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
8 | A1_C5_08 | CANALITZACIÓ DE SAFATA: Canalització de safata llisa de PVC rígid, de 60 x 200 mm. Instal.lació fixe en superfície. Inclosos accessoris. Inclou: Subministrament. Replanteig. Col.locació i fixació de la safata. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. | 43.13 | 96 | ml | 4140.48
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
9 | A1_C5_09 | ARMARI DE DISTRIBUCIÓ: Armari de distribució metàl.lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament classe II, per a 120 mòduls, en 5 files, DE 900 x 580 x 95 mm, amb carril DIN, tancament amb clau, acabat amb pintura epoxi i sostre i terra desmuntables. Totalment muntat. Inclou: Subministrament, col.locació i fixació de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: DINS/5-PN. MARCA: CHINT ELECTRICS o similar. | 441.04 | 1 | ml | 441.04
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
10 | A1_C5_10 | PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITORIES: Protector contra sobretensions transitòries, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de protecció 2 kV, intensitat màxima de descàrrega 100 kA, de 144 x 93 x 65,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. | 524.73 | 1 | u | 524.73
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
11 | A1_C5_11 | PARTIDA ALÇADA GESTIONS ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES: Partida alçada que comprèn totes les gestions administratives i tècniques necessàries per a la sol.licitud d'increment de potència elèctrica davant la companyia subministradora corresponent, incloent la preparació i presentació de la documentació requerida, la coordinació amb el departament tècnic de la distribuïdora, la verificació dels requisists de la instal.lació elèctrica existent, així com la realització, si s'escau, de les adaptacions o informes previs necessaris per a l'autorització de l'ampliació de potència, incloses les taxes a pagar a la companyia elèctrica distribuidora. Es contempla el seguiment del procediment fins a la confirmació de l'acceptació de la nova potència contractada i la posada en servei per part de la companyia elèctrica. | 800 | 1 | u | 800
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
12 | A1_C5_12 | TUB PROTECCIÓ CABLE ELÈCTRIC DN 16 MM: Tub rígid tipus RLH per a protecció de cables elèctrics, de material termoplàstic (PC+ABS) lliure d'halogenurs amb un índex de protecció IP44, resistència a la compressió de 1250 N i resistència a impacte de 6J, color gris (RAL 7035), de DN 16 mm, inclosos accessoris de muntatge i suportació. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.REFERÈNCIA: RLH1250. MARCA: PEMSA o equivalent. | 6.69 | 162 | ml | 1083.78
|  | AULA 1 |  | 12
|  | AULA 2 |  | 12
|  | DORMITORI |  | 78
|  | AULA 3 |  | 12
|  | AULA 4 |  | 12
|  | SALA USOS MÚLTIPLES |  | 16
|  | CUINA |  | 20
TOTAL CAPÍTOL |  | 5 |  |  |  | 11662.73
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 6 | AJUTS OBRA CIVIL I VARIS
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C6_01 | AJUTS OBRA CIVIL: Inclou els forats necessaris pel pas de canonades de gas i líquid dels equips en parets interiors i exteriors, instal.lació reixa exterior a la cuina, així com pintat o reparació de les superficies afectades durant l'obra en cas de ser necessari. | 59.06 | 4 | h | 236.24
|  | AULA 1 |  | 0.6
|  | AULA 2 |  | 0.6
|  | SALA USOS MÚLTIPLES |  | 0.6
|  | SALA PROFESSORS |  | 0.6
|  | CUINA |  | 1.6
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
2 | A1_C6_02 | DESMUNTATGE CEL RAS: Desmuntatge cel ras de la zona del passadís i cuina per a la instal.lació d'equip de climatització, conductes i reixes. Inclou: Desmuntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície prevista segons documentació gràfica de Projecte. | 29.53 | 18.54 | m2 | 547.4862
|  | CUINA |  | 18.54
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
3 | A2_C6_03 | DESMUNTATGE i MUNTATGE DE LÀMPADES EXISTENTS: Desmuntatge i muntatge de làmpedes existents a les zones de cel ras desmuntades. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Desmuntatge, muntatge i connexionat de l'element. | 35.43 | 2 | u | 70.86
|  | CUINA |  | 2
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
4 | A1_C6_04 | NOU CEL RAS PRACTICABLE: Cel ras practicable de xapa d'alumi perforat amb aïllament, format per plaques de 600 x 600 mm de color blanc amb accessoris i suportació inclosos. Inclou: Subministrament. Muntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície prevista segons documentació gràfica de Projecte. | 38.37 | 18.54 | m2 | 711.3798
|  | CUINA |  | 18.54
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
5 | A1_C6_05 | BOSSA D'HORES CAPS DE SETMANA, FESTIUS, PERLLONGACIÓ DE JORNADA O HORARI NOCTURN: Bossa d'hores destinada a cobrir els treballs que, per motius de funcionament de l'edifici o de planificació d'obra, s'hagin d'executar fora de la jornada laboral ordinaria o ampliació de jornada (caps de setmana, festius o horari nocturn). Inclou el desplaçament, disponibilitat i execució dels treballs per part de personal instal.lador qualificat, per actuacions puntuals de muntatge, posada en servei, assistència o adaptacions en les instal.lacions (elèctriques, climatització, ventilació, etc.). | 20.67 | 36 | h | 744.12
TOTAL CAPÍTOL |  | 6 |  |  |  | 2310.086
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 7 | LEGALITZACIÓ
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C7_01 | LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA | 400 | 1 | u | 400
TOTAL CAPÍTOL |  | 7 |  |  |  | 400
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 8 | ESTUDI RESIDUS
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C8_01 | ESTUDI RESIDUS: mà d'obra i elements necessaris per a portar a terme les disposicions que es detallen al corresponent estudi de residus de la construcció. | 426.5 | 1 | u | 426.5
TOTAL CAPÍTOL |  | 8 |  |  |  | 426.5
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 9 | ESTUDI SEGURETAT I SALUT
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C9_01 | ESTUDI SEGURETAT I SALUT: Mà d'obra i elements necessaris per a portar a terme les disposicions que es detallen al corresponent estudi de seguretat i salut. | 560 | 1 | u | 560
TOTAL CAPÍTOL |  | 9 |  |  |  | 560
|  | TOTAL |  |  |  | 31918.646
PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA" |  |  | CLIMATITZACIÓ |  |  | Data: Novembre 2025
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
TOTAL CAPÍTOL 1: |  | EQUIPS |  |  |  | 10744.83
TOTAL CAPÍTOL 2: |  | XARXA CANONADES, CONDUCTES I REIXES |  |  |  | 4539.53
TOTAL CAPÍTOL 3: |  | XARXA DESGUÀS |  |  |  | 717.06
TOTAL CAPÍTOL 4: |  | XARXA CONTROL |  |  |  | 557.91
TOTAL CAPÍTOL 5: |  | XARXA ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ |  |  |  | 11662.73
TOTAL CAPÍTOL 6: |  | AJUTS OBRA CIVIL I VARIS |  |  |  | 2310.086
TOTAL CAPÍTOL 7: |  | LEGALITZACIÓ |  |  |  | 400
TOTAL CAPÍTOL 8: |  | ESTUDI RESIDUS |  |  |  | 426.5
TOTAL CAPÍTOL 9: |  | ESTUDI SEGURETAT I SALUT |  |  |  | 560
|  | TOTAL PEM |  |  |  | 31918.646
|  | 13% DESPESES GENERALS |  |  |  | 4149.424
|  | 6% BENEFICI INDUSTRIAL |  |  |  | 1915.1188
|  | TOTAL= |  |  |  | 37983.1887
|  | 21% IVA |  |  |  | 7976.4696
|  | TOTAL (IVA INCLÒS) |  |  |  | 45959.6584
Barcelona, novembre 2025 L’autor del projecte; Enric Moran Boix Enginyer Tècnic Industrial Col·legiat CEGETIB nº11.603

## AMIDAMENTS_CLIMA_
AMIDAMENTS PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA" |  |  | CLIMATITZACIÓ |  |  | DATA: Novembre 2025
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 1 | EQUIPS
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
1 | A1_C1_01 | UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 3 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 3,6 kW de 1,6 a 4,5 kW de fred i de 4,1 de 1,6 a 5,2 kW de calor. Consum d'1,04 kW elèctrics (230V i 13,4A), EER 4,2, COP 3,94 kWkW. Cabal d'aire de 2700 m3/h. Dimensions: 630 x 809 x 300 mm. Gas refrigerant R32. Tractament anti corrosió. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.MODEL: PUZ-ZM35VKA2. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. |  | 1 | u
|  | SALA PROFESSORS |  | 1
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
2 | A1_C1_02 | UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 6 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 6,1 kW de 1,6 a 6,3 kW de fred i 1,6 a 8 kW de calor. Consum d'1,75 kW elèctrics (230V i 15,2A), EER 3,7, COP 4 kWkW. Cabal d'aire de 3000 m3/h. Dimensions: 880 x 840 x 330 mm. Gas refrigerant R32. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. Tractament anti corrosió. MODEL: SUZ-M60VA. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. |  | 4 | u
|  | AULA 1 |  | 1
|  | AULA 2 |  | 1
|  | SALA USOS MÚLTIPLES |  | 1
|  | CUINA |  | 1
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
3 | A1_C1_03 | UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 3 kW: Unitat interior amb cabal de 450 m3/h a 654 m3/h. Nivell soroll de 34 dBA a 43 dBA. Dimensions: 299 x 898 x 237 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'elementt. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PKA-M35LAL2. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. |  | 1 | u
|  | SALA PROFESSORS |  | 1
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
4 | A1_C1_04 | UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 6 kW: Unitat interior amb cabal de 900 m3/h a 1200 m3/h. Nivell soroll de 33 dBA a 40 dBA. Dimensions: 230 x 1280 x 680 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PCA-M60KA2. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. |  | 3 | u
|  | AULA 1 |  | 1
|  | AULA 2 |  | 1
|  | SALA USOS MÚLTIPLES |  | 1
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
5 | A1_C1_05 | UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 6 kW: Unitat interior amb cabal de 720 m3/h a 1080 m3/h. Nivell soroll de 5 dBA a 50 dBA. Dimensions: 200 x 1190 x 700 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: SEZ-M60DA2. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. |  | 1 | u
|  | CUINA |  | 1
TOTAL CAPÍTOL |  | 1
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 2 | XARXA CANONADES, CONDUCTES I REIXES
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
1 | A1_C2_01 | XARXA CANONADES LÍQUID: Xarxa de canonades per a líquid amb tub de coure especial per a refrigeració de 6,35 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. |  | 46 | ml
|  | AULA 1 |  | 10
|  | AULA 2 |  | 10
|  | SALA USOS MÚLTIPLES |  | 8
|  | SALA PROFESSORS |  | 3
|  | CUINA |  | 15
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
2 | A1_C2_02 | XARXA CANONADES GAS REFRIGERANT: Xarxa de canonades per a gas refrigerant amb coure especial per a refrigeració de 12,70 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'elementt. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. |  | 3 | ml
|  | SALA PROFESSORS |  | 3
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
3 | A1_C2_03 | XARXA CANONADES GAS REFRIGERANT: Xarxa de canonades per a gas refrigerant amb coure especial per a refrigeració de 15,88 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. |  | 43 | ml
|  | AULA 1 |  | 10
|  | AULA 2 |  | 10
|  | SALA USOS MÚLTIPLES |  | 8
|  | CUINA |  | 15
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
4 | A1_C2_04 | CONDUCTE XAPA: Conducte de xapa de 6 mm de gruix amb aïllament exterior de 25 mm de gruix tipus tipus ISOCELL 25 mm. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. |  | 12 | m2
|  | CUINA |  | 12
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
5 | A1_C2_05 | REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb lames fixes de pas 25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º paral.leles a la dimensió major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 1000 X 300 mm amb plènum. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent. |  | 1 | u
|  | CUINA |  | 1
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
6 | A1_C2_06 | DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ SOSTRE 1500 x 200 MM: Difusor lineal per a impulsió d'aire format per reixa d'aletes curves orientables individualment en 1 direcció, paral.leles a la dimensió major, dimensions 1500 x 200 mm, d'alumini extruit, amb junta posterior al marc per a un segellat estanc en tot el perímetre de contacte amb el sostre, marc de muntatge en acer galvanitzat i plenum amb connexió circular, construït en acer galvanitzat per a muntatge a sostre. Connexió lateral o superior. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: AMT-AC-CM-PLRO. MARCA: MADEL o equivalent. |  | 1 | u
|  | CUINA |  | 1
TOTAL CAPÍTOL |  | 2
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 3 | XARXA DESGUÀS
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
1 | A1_C3_01 | XARXA DE DESGUÀS: Xarxa de desguàs de PVC de 32 mm de diàmetre per conduir les condensacions de l'equip interior amb sifó i connexió flexible a la safata de condensats. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. |  | 37 | ml
|  | AULA 1 |  | 8
|  | AULA 2 |  | 8
|  | SALA USOS MÚLTIPLES |  | 12
|  | SALA PROFESSORS |  | 4
|  | CUINA |  | 5
TOTAL CAPÍTOL |  | 3
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 4 | XARXA CONTROL
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
1 | A1_C4_01 | MEDIDOR CO2,TEMPERATURA I HUMITAT: Medidor de Co2, temperatura i humitat. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. REFERÈNCIA: 350923. MARCA: OEM o equivalent. |  | 9 | u
|  | AULA 1 |  | 1
|  | AULA 2 |  | 1
|  | DORMITORI |  | 1
|  | AULA 3 |  | 1
|  | AULA 4 |  | 1
|  | SALA USOS MÚLTIPLES |  | 1
|  | SALA PROFESSORS |  | 1
|  | DESPATX DIRECCIÓ |  | 1
|  | CUINA |  | 1
TOTAL CAPÍTOL |  | 4
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 5 | XARXA ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
1 | A1_C5_01 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 20A, PODER DE TALL 6 kA, corba C, de 36 x 94 X 78, 5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: iK60N A9K17225. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar. |  | 5 | u
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
2 | A1_C5_02 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, PODER DE TALL 6 kA, corba C, de 36 x 80 X 77,9 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. |  | 6 | u
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
3 | A1_C5_03 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL INSTANTANI: Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, classe AC, de 36 x 96 X 69 mm, muntatge sobre carril DIN (35 mm), amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: iID A9R60240. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar. |  | 6 | u
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
4 | A1_C5_04 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 32 A, poder de tall 10 kA, corba C, de 108 x 81 X 73 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: C32N. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar. |  | 1 | u
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
5 | A1_C5_05 | CABLE MULTIPOLAR 3G 2,5 mm2: Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b, d1, a1, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G 2,5 mm2 de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. |  | 196 | ml
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
6 | A1_C5_06 | CABLE MULTIPOLAR 3G 4 mm2: Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b, d1, a1, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G 4 mm2 de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. |  | 213 | ml
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
7 | A1_C5_07 | CABLE MULTIPOLAR 5G 35 mm2: Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G 35 mm2 de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. |  | 18 | ml
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
8 | A1_C5_08 | CANALITZACIÓ DE SAFATA: Canalització de safata llisa de PVC rígid, de 60 x 200 mm. Instal.lació fixe en superfície. Inclosos accessoris. Inclou: Subministrament. Replanteig. Col.locació i fixació de la safata. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. |  | 96 | ml
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
9 | A1_C5_09 | ARMARI DE DISTRIBUCIÓ: Armari de distribució metàl.lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament classe II, per a 120 mòduls, en 5 files, DE 900 x 580 x 95 mm, amb carril DIN, tancament amb clau, acabat amb pintura epoxi i sostre i terra desmuntables. Totalment muntat. Inclou: Subministrament, col.locació i fixació de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: DINS/5-PN. MARCA: CHINT ELECTRICS o similar. |  | 1 | ml
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
10 | A1_C5_10 | PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITORIES: Protector contra sobretensions transitòries, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de protecció 2 kV, intensitat màxima de descàrrega 100 kA, de 144 x 93 x 65,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. |  | 1 | u
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
11 | A1_C5_11 | PARTIDA ALÇADA GESTIONS ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES: Partida alçada que comprèn totes les gestions administratives i tècniques necessàries per a la sol.licitud d'increment de potència elèctrica davant la companyia subministradora corresponent, incloent la preparació i presentació de la documentació requerida, la coordinació amb el departament tècnic de la distribuïdora, la verificació dels requisists de la instal.lació elèctrica existent, així com la realització, si s'escau, de les adaptacions o informes previs necessaris per a l'autorització de l'ampliació de potència, incloses les taxes a pagar a la companyia elèctrica distribuidora. Es contempla el seguiment del procediment fins a la confirmació de l'acceptació de la nova potència contractada i la posada en servei per part de la companyia elèctrica. |  | 1 | u
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
12 | A1_C5_12 | TUB PROTECCIÓ CABLE ELÈCTRIC DN 16 MM: Tub rígid tipus RLH per a protecció de cables elèctrics, de material termoplàstic (PC+ABS) lliure d'halogenurs amb un índex de protecció IP44, resistència a la compressió de 1250 N i resistència a impacte de 6J, color gris (RAL 7035), de DN 16 mm, inclosos accessoris de muntatge i suportació. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.REFERÈNCIA: RLH1250. MARCA: PEMSA o equivalent. |  | 162 | ml
|  | AULA 1 |  | 12
|  | AULA 2 |  | 12
|  | DORMITORI |  | 78
|  | AULA 3 |  | 12
|  | AULA 4 |  | 12
|  | SALA USOS MÚLTIPLES |  | 16
|  | CUINA |  | 20
TOTAL CAPÍTOL |  | 5
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 6 | AJUTS OBRA CIVIL I VARIS
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
1 | A1_C6_01 | AJUTS OBRA CIVIL: Inclou els forats necessaris pel pas de canonades de gas i líquid dels equips en parets interiors i exteriors, instal.lació reixa exterior a la cuina, així com pintat o reparació de les superficies afectades durant l'obra en cas de ser necessari. |  | 4 | h
|  | AULA 1 |  | 0.6
|  | AULA 2 |  | 0.6
|  | SALA USOS MÚLTIPLES |  | 0.6
|  | SALA PROFESSORS |  | 0.6
|  | CUINA |  | 1.6
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
2 | A1_C6_02 | DESMUNTATGE CEL RAS: Desmuntatge cel ras de la zona del passadís i cuina per a la instal.lació d'equip de climatització, conductes i reixes. Inclou: Desmuntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície prevista segons documentació gràfica de Projecte. |  | 18.54 | m2
|  | CUINA |  | 18.54
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
3 | A2_C6_03 | DESMUNTATGE i MUNTATGE DE LÀMPADES EXISTENTS: Desmuntatge i muntatge de làmpedes existents a les zones de cel ras desmuntades. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Desmuntatge, muntatge i connexionat de l'element. |  | 2 | u
|  | CUINA |  | 2
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
4 | A1_C6_04 | NOU CEL RAS PRACTICABLE: Cel ras practicable de xapa d'alumi perforat amb aïllament, format per plaques de 600 x 600 mm de color blanc amb accessoris i suportació inclosos. Inclou: Subministrament. Muntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície prevista segons documentació gràfica de Projecte. |  | 18.54 | m2
|  | CUINA |  | 18.54
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
5 | A1_C6_05 | BOSSA D'HORES CAPS DE SETMANA, FESTIUS, PERLLONGACIÓ DE JORNADA O HORARI NOCTURN: Bossa d'hores destinada a cobrir els treballs que, per motius de funcionament de l'edifici o de planificació d'obra, s'hagin d'executar fora de la jornada laboral ordinaria o ampliació de jornada (caps de setmana, festius o horari nocturn). Inclou el desplaçament, disponibilitat i execució dels treballs per part de personal instal.lador qualificat, per actuacions puntuals de muntatge, posada en servei, assistència o adaptacions en les instal.lacions (elèctriques, climatització, ventilació, etc.). |  | 36 | h
TOTAL CAPÍTOL |  | 6
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 7 | LEGALITZACIÓ
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
1 | A1_C7_01 | LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA |  | 1 | u
TOTAL CAPÍTOL |  | 7
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 8 | ESTUDI RESIDUS
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
1 | A1_C8_01 | ESTUDI RESIDUS: mà d'obra i elements necessaris per a portar a terme les disposicions que es detallen al corresponent estudi de residus de la construcció. |  | 1 | u
TOTAL CAPÍTOL |  | 8
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 9 | ESTUDI SEGURETAT I SALUT
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ |  | AMIDAMENT | UNITAT
1 | A1_C9_01 | ESTUDI SEGURETAT I SALUT: Mà d'obra i elements necessaris per a portar a terme les disposicions que es detallen al corresponent estudi de seguretat i salut. |  | 1 | u
TOTAL CAPÍTOL |  | 9

## JUSTIFICACIÓ PREUS_CLIMA_1_
JUSTIFICACIÓ PREUS PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA" |  |  | CLIMATITZACIÓ |  | DATA: Novembre 2025
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
MÀ D'OBRA
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | UNITAT
1 | A1_MO_01 | OFICIAL 1ª | 30.41 | h
2 | A1_MO_02 | OFICIAL 1ª (NITS I FESTIUS +35%) | 41.0535 | h
3 | A1_MO_03 | AJUDANT | 26.08 | h
4 | A1_MO_04 | AJUDANT (NITS I FESTIUS +35%) | 35.208 | h
5 | A1_MO_05 | PROGRAMADOR INFORMÀTIC | 61 | h
FALSE

## JUSTIFICACIÓ PREUS_CLIMA_2_
JUSTIFICACIÓ PREUS PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA" |  |  | CLIMATITZACIÓ |  |  | DATA: Novembre 2025
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 1 | EQUIPS
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C1_01 | UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 3 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 3,6 kW de 1,6 a 4,5 kW de fred i de 4,1 de 1,6 a 5,2 kW de calor. Consum d'1,04 kW elèctrics (230V i 13,4A), EER 4,2, COP 3,94 kWkW. Cabal d'aire de 2700 m3/h. Dimensions: 630 x 809 x 300 mm. Gas refrigerant R32. Tractament anti corrosió. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.MODEL: PUZ-ZM35VKA2. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. | 680.567 |  | u
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 2 | h | 52.16
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 2 | h | 60.82
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 112.98
materials
|  | suport | 43 | 2 | u | 86
|  | equip | 452 | 1 | u | 452
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 538
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 9.7647
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 660.7447
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 19.8223
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 680.567
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
2 | A1_C1_02 | UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 6 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 6,1 kW de 1,6 a 6,3 kW de fred i 1,6 a 8 kW de calor. Consum d'1,75 kW elèctrics (230V i 15,2A), EER 3,7, COP 4 kWkW. Cabal d'aire de 3000 m3/h. Dimensions: 880 x 840 x 330 mm. Gas refrigerant R32. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. Tractament anti corrosió. MODEL: SUZ-M60VA. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. | 1252.9405 |  | u
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 3 | h | 78.24
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 3 | h | 91.23
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 169.47
materials
|  | suport | 43 | 2 | u | 86
|  | equip | 943 | 1 | u | 943
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 1029
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 17.977
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 1216.447
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 36.4934
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 1252.9405
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
3 | A1_C1_03 | UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 3 kW: Unitat interior amb cabal de 450 m3/h a 654 m3/h. Nivell soroll de 34 dBA a 43 dBA. Dimensions: 299 x 898 x 237 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'elementt. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PKA-M35LAL2. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. | 613.6582 |  | u
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 2 | h | 52.16
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 2 | h | 60.82
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 112.98
materials
|  | suports | 28 | 4 | u | 112
|  | equip | 362 | 1 | u | 362
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 474
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 8.8047
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 595.7847
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 17.8735
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 613.6582
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
4 | A1_C1_04 | UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 6 kW: Unitat interior amb cabal de 900 m3/h a 1200 m3/h. Nivell soroll de 33 dBA a 40 dBA. Dimensions: 230 x 1280 x 680 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PCA-M60KA2. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. | 1109.7138 |  | u
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 3 | h | 78.24
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 3 | h | 91.23
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 169.47
materials
|  | suports | 28 | 4 | u | 112
|  | equip | 780 | 1 | u | 780
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 892
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 15.9221
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 1077.392
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 32.3218
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 1109.7138
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
5 | A1_C1_05 | UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 6 kW: Unitat interior amb cabal de 720 m3/h a 1080 m3/h. Nivell soroll de 5 dBA a 50 dBA. Dimensions: 200 x 1190 x 700 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: SEZ-M60DA2. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. | 1109.7138 |  | u
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 3 | h | 78.24
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 3 | h | 91.23
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 169.47
materials
|  | suports | 28 | 4 | u | 112
|  | equip | 780 | 1 | u | 780
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 892
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 15.9221
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 1077.392
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 32.3218
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 1109.7138
TOTAL CAPÍTOL |  | 1
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 2 | XARXA CANONADES, CONDUCTES I REIXES
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C2_01 | XARXA CANONADES LÍQUID: Xarxa de canonades per a líquid amb tub de coure especial per a refrigeració de 6,35 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. | 15.9054 |  | ml
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.11 | h | 2.8688
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.11 | h | 3.3451
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 6.2139
materials
|  | accessoris, suport i aïllament | 3 | 1 | ml | 3
|  | canonada | 6 | 1 | ml | 6
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 9
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.22821
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 15.4421
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.46326
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 15.9054
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
2 | A1_C2_02 | XARXA CANONADES GAS REFRIGERANT: Xarxa de canonades per a gas refrigerant amb coure especial per a refrigeració de 12,70 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'elementt. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. | 26.1085 |  | ml
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.15 | h | 3.912
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.15 | h | 4.5615
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 8.4735
materials
|  | accessoris, suport i aïllament | 4.5 | 1 | ml | 4.5
|  | canonada | 12 | 1 | ml | 12
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 16.5
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.3746
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 25.3481
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.76044
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 26.1085
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
3 | A1_C2_03 | XARXA CANONADES GAS REFRIGERANT: Xarxa de canonades per a gas refrigerant amb coure especial per a refrigeració de 15,88 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. | 28.7222 |  | ml
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.15 | h | 3.912
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.15 | h | 4.5615
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 8.4735
materials
|  | accessoris, suport i aïllament | 5 | 1 | ml | 5
|  | canonada | 14 | 1 | ml | 14
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 19
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.4121
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 27.8856
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.83657
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 28.7222
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
4 | A1_C2_04 | CONDUCTE XAPA: Conducte de xapa de 6 mm de gruix amb aïllament exterior de 25 mm de gruix tipus tipus ISOCELL 25 mm. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. | 180.8074 |  | m2
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.3 | h | 7.824
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.3 | h | 9.123
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 16.947
materials
|  | aïllament | 67 | 1 | m2 | 67
|  | conducte | 89 | 1 | m2 | 89
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 156
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 2.5942
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 175.5412
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 5.2662
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 180.8074
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
5 | A1_C2_05 | REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb lames fixes de pas 25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º paral.leles a la dimensió major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 1000 X 300 mm amb plènum. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent. | 118.0804 |  | u
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.3 | h | 7.824
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.3 | h | 9.123
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 16.947
materials
0
|  | conducte | 96 | 1 | u | 96
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 96
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 1.6942
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 114.6412
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 3.4392
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 118.0804
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
6 | A1_C2_06 | DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ SOSTRE 1500 x 200 MM: Difusor lineal per a impulsió d'aire format per reixa d'aletes curves orientables individualment en 1 direcció, paral.leles a la dimensió major, dimensions 1500 x 200 mm, d'alumini extruit, amb junta posterior al marc per a un segellat estanc en tot el perímetre de contacte amb el sostre, marc de muntatge en acer galvanitzat i plenum amb connexió circular, construït en acer galvanitzat per a muntatge a sostre. Connexió lateral o superior. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: AMT-AC-CM-PLRO. MARCA: MADEL o equivalent. | 206.5767 |  | u
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.4 | h | 10.432
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.4 | h | 12.164
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 22.596
materials
|  |  |  | 1 | u | 0
|  | difusor | 175 | 1 | u | 175
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 175
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 2.9639
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 200.5599
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 6.0168
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 206.5767
TOTAL CAPÍTOL |  | 2
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 3 | XARXA DESGUÀS
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C3_01 | XARXA DE DESGUÀS: Xarxa de desguàs de PVC de 32 mm de diàmetre per conduir les condensacions de l'equip interior amb sifó i connexió flexible a la safata de condensats. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. | 19.3814 |  | ml
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.12 | h | 3.1296
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.12 | h | 3.6492
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 6.7788
materials
|  | accessoris | 2.03 | 1 | ml | 2.03
|  | tub pvc | 9.73 | 1 | ml | 9.73
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 11.76
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.27808
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 18.8169
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.56451
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 19.3814
TOTAL CAPÍTOL |  | 3
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 4 | XARXA CONTROL
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C4_01 | MEDIDOR CO2,TEMPERATURA I HUMITAT: Medidor de Co2, temperatura i humitat. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. REFERÈNCIA: 350923. MARCA: OEM o equivalent. | 61.9931 |  | u
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.2 | h | 5.216
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.2 | h | 6.082
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 11.298
materials
0
|  | medidor | 48 | 1 | u | 48
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 48
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.88947
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 60.1875
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 1.8056
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 61.9931
TOTAL CAPÍTOL |  | 4
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 5 | XARXA ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C5_01 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 20A, PODER DE TALL 6 kA, corba C, de 36 x 94 X 78, 5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: iK60N A9K17225. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar. | 41.5343 |  | u
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.14 | h | 3.6512
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.14 | h | 4.2574
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 7.9086
materials
0
|  | material | 31.82 | 1 | u | 31.82
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 31.82
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.59593
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 40.3245
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 1.2097
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 41.5343
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
2 | A1_C5_02 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, PODER DE TALL 6 kA, corba C, de 36 x 80 X 77,9 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. | 26.3021 |  | u
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.14 | h | 3.6512
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.14 | h | 4.2574
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 7.9086
materials
0
|  | material | 17.25 | 1 | u | 17.25
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 17.25
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.37738
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 25.536
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.76608
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 26.3021
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
3 | A1_C5_03 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL INSTANTANI: Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, classe AC, de 36 x 96 X 69 mm, muntatge sobre carril DIN (35 mm), amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: iID A9R60240. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar. | 87.2309 |  | u
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.14 | h | 3.6512
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.14 | h | 4.2574
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 7.9086
materials
0
|  | material | 75.53 | 1 | u | 75.53
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 75.53
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 1.2516
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 84.6902
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 2.5407
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 87.2309
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
4 | A1_C5_04 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 32 A, poder de tall 10 kA, corba C, de 108 x 81 X 73 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: C32N. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar. | 287.946 |  | u
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.22 | h | 5.7376
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.22 | h | 6.6902
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 12.4278
materials
0
|  | material | 263 | 1 | u | 263
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 263
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 4.1314
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 279.5592
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 8.3868
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 287.946
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
5 | A1_C5_05 | CABLE MULTIPOLAR 3G 2,5 mm2: Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b, d1, a1, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G 2,5 mm2 de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. | 5.7158 |  | ml
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.015 | h | 0.3912
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.015 | h | 0.45615
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 0.84735
materials
0
|  | material | 4.62 | 1 | ml | 4.62
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 4.62
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.08201
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 5.5494
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.16648
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 5.7158
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
6 | A1_C5_06 | CABLE MULTIPOLAR 3G 4 mm2: Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b, d1, a1, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G 4 mm2 de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. | 7.2422 |  | ml
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.015 | h | 0.3912
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.015 | h | 0.45615
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 0.84735
materials
0
|  | material | 6.08 | 1 | ml | 6.08
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 6.08
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.10391
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 7.0313
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.21094
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 7.2422
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
7 | A1_C5_07 | CABLE MULTIPOLAR 5G 35 mm2: Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G 35 mm2 de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. | 46.2637 |  | ml
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.062 | h | 1.617
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.062 | h | 1.8854
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 3.5024
materials
0
|  | material | 40.75 | 1 | ml | 40.75
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 40.75
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.66379
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 44.9162
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 1.3475
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 46.2637
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
8 | A1_C5_08 | CANALITZACIÓ DE SAFATA: Canalització de safata llisa de PVC rígid, de 60 x 200 mm. Instal.lació fixe en superfície. Inclosos accessoris. Inclou: Subministrament. Replanteig. Col.locació i fixació de la safata. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. | 43.1334 |  | ml
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.052 | h | 1.3562
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.127 | h | 3.8621
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 5.2182
materials
0
|  | material | 36.04 | 1 | ml | 36.04
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 36.04
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.61887
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 41.8771
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 1.2563
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 43.1334
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
9 | A1_C5_09 | ARMARI DE DISTRIBUCIÓ: Armari de distribució metàl.lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament classe II, per a 120 mòduls, en 5 files, DE 900 x 580 x 95 mm, amb carril DIN, tancament amb clau, acabat amb pintura epoxi i sostre i terra desmuntables. Totalment muntat. Inclou: Subministrament, col.locació i fixació de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: DINS/5-PN. MARCA: CHINT ELECTRICS o similar. | 441.037 |  | ml
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.17 | h | 4.4336
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.17 | h | 5.1697
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 9.6033
materials
0
|  | material | 412.26 | 1 | ml | 412.26
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 412.26
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 6.3279
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 428.1912
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 12.8457
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 441.037
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
10 | A1_C5_10 | PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITORIES: Protector contra sobretensions transitòries, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de protecció 2 kV, intensitat màxima de descàrrega 100 kA, de 144 x 93 x 65,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. | 524.7251 |  | u
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.19 | h | 4.9552
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.19 | h | 5.7779
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 10.7331
materials
0
|  | material | 491.18 | 1 | u | 491.18
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 491.18
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 7.5287
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 509.4418
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 15.2833
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 524.7251
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
11 | A1_C5_11 | PARTIDA ALÇADA GESTIONS ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES: Partida alçada que comprèn totes les gestions administratives i tècniques necessàries per a la sol.licitud d'increment de potència elèctrica davant la companyia subministradora corresponent, incloent la preparació i presentació de la documentació requerida, la coordinació amb el departament tècnic de la distribuïdora, la verificació dels requisists de la instal.lació elèctrica existent, així com la realització, si s'escau, de les adaptacions o informes previs necessaris per a l'autorització de l'ampliació de potència, incloses les taxes a pagar a la companyia elèctrica distribuidora. Es contempla el seguiment del procediment fins a la confirmació de l'acceptació de la nova potència contractada i la posada en servei per part de la companyia elèctrica. | 800.001 |  | u
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
|  | COST DIRECTE SENSE DESCOMPOSICIÓ= |  |  |  | 776.7
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 23.301
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 800.001
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
12 | A1_C5_12 | TUB PROTECCIÓ CABLE ELÈCTRIC DN 16 MM: Tub rígid tipus RLH per a protecció de cables elèctrics, de material termoplàstic (PC+ABS) lliure d'halogenurs amb un índex de protecció IP44, resistència a la compressió de 1250 N i resistència a impacte de 6J, color gris (RAL 7035), de DN 16 mm, inclosos accessoris de muntatge i suportació. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.REFERÈNCIA: RLH1250. MARCA: PEMSA o equivalent. | 6.6892 |  | ml
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.05 | h | 1.304
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.035 | h | 1.0644
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 2.3684
materials
|  | accessoris i suport | 0.23 | 1 | ml | 0.23
|  | tub | 3.8 | 1 | ml | 3.8
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 4.03
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.095975
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 6.4943
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.19483
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 6.6892
TOTAL CAPÍTOL |  | 5
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 6 | AJUTS OBRA CIVIL I VARIS
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C6_01 | AJUTS OBRA CIVIL: Inclou els forats necessaris pel pas de canonades de gas i líquid dels equips en parets interiors i exteriors, instal.lació reixa exterior a la cuina, així com pintat o reparació de les superficies afectades durant l'obra en cas de ser necessari. | 59.0575 |  | h
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 1 | h | 26.08
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 1 | h | 30.41
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 56.49
materials
0
0
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 0
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.84735
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 57.3373
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 1.7201
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 59.0575
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
2 | A1_C6_02 | DESMUNTATGE CEL RAS: Desmuntatge cel ras de la zona del passadís i cuina per a la instal.lació d'equip de climatització, conductes i reixes. Inclou: Desmuntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície prevista segons documentació gràfica de Projecte. | 29.5287 |  | m2
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.5 | h | 13.04
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.5 | h | 15.205
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 28.245
materials
0
0
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 0
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.42367
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 28.6687
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.86006
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 29.5287
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
3 | A2_C6_03 | DESMUNTATGE i MUNTATGE DE LÀMPADES EXISTENTS: Desmuntatge i muntatge de làmpedes existents a les zones de cel ras desmuntades. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Desmuntatge, muntatge i connexionat de l'element. | 35.4345 |  | u
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.6 | h | 15.648
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.6 | h | 18.246
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 33.894
materials
0
0
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 0
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.50841
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 34.4024
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 1.0321
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 35.4345
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
4 | A1_C6_04 | NOU CEL RAS PRACTICABLE: Cel ras practicable de xapa d'alumi perforat amb aïllament, format per plaques de 600 x 600 mm de color blanc amb accessoris i suportació inclosos. Inclou: Subministrament. Muntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície prevista segons documentació gràfica de Projecte. | 38.3659 |  | m2
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.2 | h | 5.216
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.2 | h | 6.082
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 11.298
materials
|  | accessoris i suportació | 4.4 | 1 | m2 | 4.4
|  | plaques | 21 | 1 | m2 | 21
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 25.4
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.55047
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 37.2485
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 1.1175
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 38.3659
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
5 | A1_C6_05 | BOSSA D'HORES CAPS DE SETMANA, FESTIUS, PERLLONGACIÓ DE JORNADA O HORARI NOCTURN: Bossa d'hores destinada a cobrir els treballs que, per motius de funcionament de l'edifici o de planificació d'obra, s'hagin d'executar fora de la jornada laboral ordinaria o ampliació de jornada (caps de setmana, festius o horari nocturn). Inclou el desplaçament, disponibilitat i execució dels treballs per part de personal instal.lador qualificat, per actuacions puntuals de muntatge, posada en servei, assistència o adaptacions en les instal.lacions (elèctriques, climatització, ventilació, etc.). | 20.6701 | 36 | h | 744.1241
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | -26.08 | 1 | h | -26.08
|  | Ajudant (NITS I FESTIUS +35%) | 35.208 | 1 | h | 35.208
|  | Oficial 1ª | -30.41 | 1 | h | -30.41
|  | Oficial 1ª (NITS I FESTIUS +35%) | 41.0535 | 1 | h | 41.0535
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 19.7715
materials
0
0
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 0
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.29657
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 20.0681
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.60204
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 20.6701
TOTAL CAPÍTOL |  | 6

## JUSTIFICACIÓ PREUS_CLIMA_3_
JUSTIFICACIÓ PREUS PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA" |  |  | CLIMATITZACIÓ |  | DATA: Novembre 2025
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
PARTIDES ALÇADES
NUM. CODI |  | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | UNITAT
1 | A1_C7_01 | LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA | 400 | u
2 | A1_C8_01 | ESTUDI RESIDUS: MÀ D'OBRA I ELEMENTS NECESSARIS PER A PORTAR A TERME LES DISPOSICIONS QUE ES DETALLEN AL CORRESPONENT ESTUDI DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. | 426.5 | u
3 | A1_C9_01 | ESTUDI SEGURETAT I SALUT: MÀ D'OBRA I ELEMENTS NECESSARIS PER A PORTAR A TERME LES DISPOSICIONS QUE ES DETALLEN AL CORRESPONENT ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. | 560 | u

## QUADRE PREUS 1_CLIMA_
QUADRE PREUS Nº1 PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA" |  |  | CLIMATITZACIÓ |  | DATA: Novembre 2025
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 1 | EQUIPS
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | UNITAT
1 | A1_C1_01 | UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 3 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 3,6 kW de 1,6 a 4,5 kW de fred i de 4,1 de 1,6 a 5,2 kW de calor. Consum d'1,04 kW elèctrics (230V i 13,4A), EER 4,2, COP 3,94 kWkW. Cabal d'aire de 2700 m3/h. Dimensions: 630 x 809 x 300 mm. Gas refrigerant R32. Tractament anti corrosió. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.MODEL: PUZ-ZM35VKA2. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. | 680.57 | u
2 | A1_C1_02 | UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 6 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 6,1 kW de 1,6 a 6,3 kW de fred i 1,6 a 8 kW de calor. Consum d'1,75 kW elèctrics (230V i 15,2A), EER 3,7, COP 4 kWkW. Cabal d'aire de 3000 m3/h. Dimensions: 880 x 840 x 330 mm. Gas refrigerant R32. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. Tractament anti corrosió. MODEL: SUZ-M60VA. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. | 1252.94 | u
3 | A1_C1_03 | UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 3 kW: Unitat interior amb cabal de 450 m3/h a 654 m3/h. Nivell soroll de 34 dBA a 43 dBA. Dimensions: 299 x 898 x 237 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'elementt. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PKA-M35LAL2. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. | 613.66 | u
4 | A1_C1_04 | UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 6 kW: Unitat interior amb cabal de 900 m3/h a 1200 m3/h. Nivell soroll de 33 dBA a 40 dBA. Dimensions: 230 x 1280 x 680 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PCA-M60KA2. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. | 1109.71 | u
5 | A1_C1_05 | UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 6 kW: Unitat interior amb cabal de 720 m3/h a 1080 m3/h. Nivell soroll de 5 dBA a 50 dBA. Dimensions: 200 x 1190 x 700 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: SEZ-M60DA2. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. | 1109.71 | u
TOTAL CAPÍTOL |  | 1
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 2 | XARXA CANONADES, CONDUCTES I REIXES
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | UNITAT
1 | A1_C2_01 | XARXA CANONADES LÍQUID: Xarxa de canonades per a líquid amb tub de coure especial per a refrigeració de 6,35 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. | 15.91 | ml
2 | A1_C2_02 | XARXA CANONADES GAS REFRIGERANT: Xarxa de canonades per a gas refrigerant amb coure especial per a refrigeració de 12,70 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'elementt. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. | 26.11 | ml
3 | A1_C2_03 | XARXA CANONADES GAS REFRIGERANT: Xarxa de canonades per a gas refrigerant amb coure especial per a refrigeració de 15,88 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. | 28.72 | ml
4 | A1_C2_04 | CONDUCTE XAPA: Conducte de xapa de 6 mm de gruix amb aïllament exterior de 25 mm de gruix tipus tipus ISOCELL 25 mm. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. | 180.81 | m2
5 | A1_C2_05 | REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb lames fixes de pas 25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º paral.leles a la dimensió major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 1000 X 300 mm amb plènum. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent. | 118.08 | u
6 | A1_C2_06 | DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ SOSTRE 1500 x 200 MM: Difusor lineal per a impulsió d'aire format per reixa d'aletes curves orientables individualment en 1 direcció, paral.leles a la dimensió major, dimensions 1500 x 200 mm, d'alumini extruit, amb junta posterior al marc per a un segellat estanc en tot el perímetre de contacte amb el sostre, marc de muntatge en acer galvanitzat i plenum amb connexió circular, construït en acer galvanitzat per a muntatge a sostre. Connexió lateral o superior. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: AMT-AC-CM-PLRO. MARCA: MADEL o equivalent. | 206.58 | u
TOTAL CAPÍTOL |  | 2
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 3 | XARXA DESGUÀS
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | UNITAT
1 | A1_C3_01 | XARXA DE DESGUÀS: Xarxa de desguàs de PVC de 32 mm de diàmetre per conduir les condensacions de l'equip interior amb sifó i connexió flexible a la safata de condensats. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. | 19.38 | ml
TOTAL CAPÍTOL |  | 3
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 4 | XARXA CONTROL
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | UNITAT
1 | A1_C4_01 | MEDIDOR CO2,TEMPERATURA I HUMITAT: Medidor de Co2, temperatura i humitat. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. REFERÈNCIA: 350923. MARCA: OEM o equivalent. | 61.99 | u
TOTAL CAPÍTOL |  | 4
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 5 | XARXA ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | UNITAT
1 | A1_C5_01 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 20A, PODER DE TALL 6 kA, corba C, de 36 x 94 X 78, 5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: iK60N A9K17225. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar. | 41.53 | u
2 | A1_C5_02 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, PODER DE TALL 6 kA, corba C, de 36 x 80 X 77,9 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. | 26.3 | u
3 | A1_C5_03 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL INSTANTANI: Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, classe AC, de 36 x 96 X 69 mm, muntatge sobre carril DIN (35 mm), amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: iID A9R60240. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar. | 87.23 | u
4 | A1_C5_04 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 32 A, poder de tall 10 kA, corba C, de 108 x 81 X 73 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: C32N. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar. | 287.95 | u
5 | A1_C5_05 | CABLE MULTIPOLAR 3G 2,5 mm2: Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b, d1, a1, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G 2,5 mm2 de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. | 5.72 | ml
6 | A1_C5_06 | CABLE MULTIPOLAR 3G 4 mm2: Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b, d1, a1, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G 4 mm2 de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. | 7.24 | ml
7 | A1_C5_07 | CABLE MULTIPOLAR 5G 35 mm2: Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G 35 mm2 de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. | 46.26 | ml
8 | A1_C5_08 | CANALITZACIÓ DE SAFATA: Canalització de safata llisa de PVC rígid, de 60 x 200 mm. Instal.lació fixe en superfície. Inclosos accessoris. Inclou: Subministrament. Replanteig. Col.locació i fixació de la safata. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. | 43.13 | ml
9 | A1_C5_09 | ARMARI DE DISTRIBUCIÓ: Armari de distribució metàl.lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament classe II, per a 120 mòduls, en 5 files, DE 900 x 580 x 95 mm, amb carril DIN, tancament amb clau, acabat amb pintura epoxi i sostre i terra desmuntables. Totalment muntat. Inclou: Subministrament, col.locació i fixació de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: DINS/5-PN. MARCA: CHINT ELECTRICS o similar. | 441.04 | ml
10 | A1_C5_10 | PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITORIES: Protector contra sobretensions transitòries, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de protecció 2 kV, intensitat màxima de descàrrega 100 kA, de 144 x 93 x 65,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. | 524.73 | u
11 | A1_C5_11 | PARTIDA ALÇADA GESTIONS ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES: Partida alçada que comprèn totes les gestions administratives i tècniques necessàries per a la sol.licitud d'increment de potència elèctrica davant la companyia subministradora corresponent, incloent la preparació i presentació de la documentació requerida, la coordinació amb el departament tècnic de la distribuïdora, la verificació dels requisists de la instal.lació elèctrica existent, així com la realització, si s'escau, de les adaptacions o informes previs necessaris per a l'autorització de l'ampliació de potència, incloses les taxes a pagar a la companyia elèctrica distribuidora. Es contempla el seguiment del procediment fins a la confirmació de l'acceptació de la nova potència contractada i la posada en servei per part de la companyia elèctrica. | 800 | u
12 | A1_C5_12 | TUB PROTECCIÓ CABLE ELÈCTRIC DN 16 MM: Tub rígid tipus RLH per a protecció de cables elèctrics, de material termoplàstic (PC+ABS) lliure d'halogenurs amb un índex de protecció IP44, resistència a la compressió de 1250 N i resistència a impacte de 6J, color gris (RAL 7035), de DN 16 mm, inclosos accessoris de muntatge i suportació. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.REFERÈNCIA: RLH1250. MARCA: PEMSA o equivalent. | 6.69 | ml
TOTAL CAPÍTOL |  | 5
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 6 | AJUTS OBRA CIVIL I VARIS
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | UNITAT
1 | A1_C6_01 | AJUTS OBRA CIVIL: Inclou els forats necessaris pel pas de canonades de gas i líquid dels equips en parets interiors i exteriors, instal.lació reixa exterior a la cuina, així com pintat o reparació de les superficies afectades durant l'obra en cas de ser necessari. | 59.06 | h
2 | A1_C6_02 | DESMUNTATGE CEL RAS: Desmuntatge cel ras de la zona del passadís i cuina per a la instal.lació d'equip de climatització, conductes i reixes. Inclou: Desmuntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície prevista segons documentació gràfica de Projecte. | 29.53 | m2
3 | A2_C6_03 | DESMUNTATGE i MUNTATGE DE LÀMPADES EXISTENTS: Desmuntatge i muntatge de làmpedes existents a les zones de cel ras desmuntades. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Desmuntatge, muntatge i connexionat de l'element. | 35.43 | u
4 | A1_C6_04 | NOU CEL RAS PRACTICABLE: Cel ras practicable de xapa d'alumi perforat amb aïllament, format per plaques de 600 x 600 mm de color blanc amb accessoris i suportació inclosos. Inclou: Subministrament. Muntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície prevista segons documentació gràfica de Projecte. | 38.37 | m2
5 | A1_C6_05 | BOSSA D'HORES CAPS DE SETMANA, FESTIUS, PERLLONGACIÓ DE JORNADA O HORARI NOCTURN: Bossa d'hores destinada a cobrir els treballs que, per motius de funcionament de l'edifici o de planificació d'obra, s'hagin d'executar fora de la jornada laboral ordinaria o ampliació de jornada (caps de setmana, festius o horari nocturn). Inclou el desplaçament, disponibilitat i execució dels treballs per part de personal instal.lador qualificat, per actuacions puntuals de muntatge, posada en servei, assistència o adaptacions en les instal.lacions (elèctriques, climatització, ventilació, etc.). | 20.67 | h
TOTAL CAPÍTOL |  | 6
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 7 | LEGALITZACIÓ
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | UNITAT
1 | A1_C7_01 | LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA | 400 | u
TOTAL CAPÍTOL |  | 7
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 8 | ESTUDI RESIDUS
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | UNITAT
1 | A1_C8_01 | ESTUDI RESIDUS: mà d'obra i elements necessaris per a portar a terme les disposicions que es detallen al corresponent estudi de residus de la construcció. | 426.5 | u
TOTAL CAPÍTOL |  | 8
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 9 | ESTUDI SEGURETAT I SALUT
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | UNITAT
1 | A1_C9_01 | ESTUDI SEGURETAT I SALUT: Mà d'obra i elements necessaris per a portar a terme les disposicions que es detallen al corresponent estudi de seguretat i salut. | 560 | u
TOTAL CAPÍTOL |  | 9

## QUADRE PREUS_2_CLIMA_
QUADRE PREUS Nº2 PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA" |  |  | CLIMATITZACIÓ |  |  | DATA: Novembre 2025
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 1 | EQUIPS
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C1_01 | UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 3 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 3,6 kW de 1,6 a 4,5 kW de fred i de 4,1 de 1,6 a 5,2 kW de calor. Consum d'1,04 kW elèctrics (230V i 13,4A), EER 4,2, COP 3,94 kWkW. Cabal d'aire de 2700 m3/h. Dimensions: 630 x 809 x 300 mm. Gas refrigerant R32. Tractament anti corrosió. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.MODEL: PUZ-ZM35VKA2. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 2 | h | 52.16
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 2 | h | 60.82
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 112.98
materials
|  | suport | 43 | 2 | u | 86
|  | equip | 452 | 1 | u | 452
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 538
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 9.7647
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 660.7447
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 19.8223
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 680.567
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
2 | A1_C1_02 | UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 6 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 6,1 kW de 1,6 a 6,3 kW de fred i 1,6 a 8 kW de calor. Consum d'1,75 kW elèctrics (230V i 15,2A), EER 3,7, COP 4 kWkW. Cabal d'aire de 3000 m3/h. Dimensions: 880 x 840 x 330 mm. Gas refrigerant R32. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. Tractament anti corrosió. MODEL: SUZ-M60VA. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 3 | h | 78.24
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 3 | h | 91.23
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 169.47
materials
|  | suport | 43 | 2 | u | 86
|  | equip | 943 | 1 | u | 943
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 1029
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 17.977
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 1216.447
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 36.4934
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 1252.9405
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
3 | A1_C1_03 | UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 3 kW: Unitat interior amb cabal de 450 m3/h a 654 m3/h. Nivell soroll de 34 dBA a 43 dBA. Dimensions: 299 x 898 x 237 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'elementt. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PKA-M35LAL2. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 2 | h | 52.16
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 2 | h | 60.82
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 112.98
materials
|  | suports | 28 | 4 | u | 112
|  | equip | 362 | 1 | u | 362
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 474
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 8.8047
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 595.7847
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 17.8735
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 613.6582
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
4 | A1_C1_04 | UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 6 kW: Unitat interior amb cabal de 900 m3/h a 1200 m3/h. Nivell soroll de 33 dBA a 40 dBA. Dimensions: 230 x 1280 x 680 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PCA-M60KA2. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 3 | h | 78.24
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 3 | h | 91.23
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 169.47
materials
|  | suports | 28 | 4 | u | 112
|  | equip | 780 | 1 | u | 780
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 892
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 15.9221
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 1077.392
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 32.3218
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 1109.7138
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
5 | A1_C1_05 | UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 6 kW: Unitat interior amb cabal de 720 m3/h a 1080 m3/h. Nivell soroll de 5 dBA a 50 dBA. Dimensions: 200 x 1190 x 700 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: SEZ-M60DA2. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 3 | h | 78.24
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 3 | h | 91.23
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 169.47
materials
|  | suports | 28 | 4 | u | 112
|  | equip | 780 | 1 | u | 780
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 892
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 15.9221
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 1077.392
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 32.3218
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 1109.7138
TOTAL CAPÍTOL |  | 1
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 2 | XARXA CANONADES, CONDUCTES I REIXES
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C2_01 | XARXA CANONADES LÍQUID: Xarxa de canonades per a líquid amb tub de coure especial per a refrigeració de 6,35 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.11 | h | 2.8688
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.11 | h | 3.3451
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 6.2139
materials
|  | accessoris, suport i aïllament | 3 | 1 | ml | 3
|  | canonada | 6 | 1 | ml | 6
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 9
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.22821
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 15.4421
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.46326
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 15.9054
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
2 | A1_C2_02 | XARXA CANONADES GAS REFRIGERANT: Xarxa de canonades per a gas refrigerant amb coure especial per a refrigeració de 12,70 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'elementt. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.15 | h | 3.912
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.15 | h | 4.5615
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 8.4735
materials
|  | accessoris, suport i aïllament | 4.5 | 1 | ml | 4.5
|  | canonada | 12 | 1 | ml | 12
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 16.5
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.3746
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 25.3481
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.76044
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 26.1085
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
3 | A1_C2_03 | XARXA CANONADES GAS REFRIGERANT: Xarxa de canonades per a gas refrigerant amb coure especial per a refrigeració de 15,88 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.15 | h | 3.912
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.15 | h | 4.5615
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 8.4735
materials
|  | accessoris, suport i aïllament | 5 | 1 | ml | 5
|  | canonada | 14 | 1 | ml | 14
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 19
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.4121
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 27.8856
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.83657
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 28.7222
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
4 | A1_C2_04 | CONDUCTE XAPA: Conducte de xapa de 6 mm de gruix amb aïllament exterior de 25 mm de gruix tipus tipus ISOCELL 25 mm. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.3 | h | 7.824
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.3 | h | 9.123
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 16.947
materials
|  | aïllament | 67 | 1 | m2 | 67
|  | conducte | 89 | 1 | m2 | 89
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 156
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 2.5942
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 175.5412
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 5.2662
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 180.8074
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
5 | A1_C2_05 | REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb lames fixes de pas 25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º paral.leles a la dimensió major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 1000 X 300 mm amb plènum. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent.
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.3 | h | 7.824
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.3 | h | 9.123
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 16.947
materials
0
|  | conducte | 96 | 1 | u | 96
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 96
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 1.6942
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 114.6412
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 3.4392
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 118.0804
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
6 | A1_C2_06 | DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ SOSTRE 1500 x 200 MM: Difusor lineal per a impulsió d'aire format per reixa d'aletes curves orientables individualment en 1 direcció, paral.leles a la dimensió major, dimensions 1500 x 200 mm, d'alumini extruit, amb junta posterior al marc per a un segellat estanc en tot el perímetre de contacte amb el sostre, marc de muntatge en acer galvanitzat i plenum amb connexió circular, construït en acer galvanitzat per a muntatge a sostre. Connexió lateral o superior. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: AMT-AC-CM-PLRO. MARCA: MADEL o equivalent.
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.4 | h | 10.432
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.4 | h | 12.164
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 22.596
materials
|  |  |  | 1 | u | 0
|  | difusor | 175 | 1 | u | 175
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 175
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 2.9639
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 200.5599
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 6.0168
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 206.5767
TOTAL CAPÍTOL |  | 2
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 3 | XARXA DESGUÀS
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C3_01 | XARXA DE DESGUÀS: Xarxa de desguàs de PVC de 32 mm de diàmetre per conduir les condensacions de l'equip interior amb sifó i connexió flexible a la safata de condensats. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.12 | h | 3.1296
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.12 | h | 3.6492
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 6.7788
materials
|  | accessoris | 2.03 | 1 | ml | 2.03
|  | tub pvc | 9.73 | 1 | ml | 9.73
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 11.76
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.27808
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 18.8169
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.56451
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 19.3814
TOTAL CAPÍTOL |  | 3
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 4 | XARXA CONTROL
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C4_01 | MEDIDOR CO2,TEMPERATURA I HUMITAT: Medidor de Co2, temperatura i humitat. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. REFERÈNCIA: 350923. MARCA: OEM o equivalent.
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.2 | h | 5.216
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.2 | h | 6.082
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 11.298
materials
0
|  | medidor | 48 | 1 | u | 48
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 48
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.88947
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 60.1875
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 1.8056
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 61.9931
TOTAL CAPÍTOL |  | 4
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 5 | XARXA ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C5_01 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 20A, PODER DE TALL 6 kA, corba C, de 36 x 94 X 78, 5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: iK60N A9K17225. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar.
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.14 | h | 3.6512
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.14 | h | 4.2574
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 7.9086
materials
0
|  | material | 31.82 | 1 | u | 31.82
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 31.82
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.59593
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 40.3245
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 1.2097
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 41.5343
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
2 | A1_C5_02 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, PODER DE TALL 6 kA, corba C, de 36 x 80 X 77,9 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.14 | h | 3.6512
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.14 | h | 4.2574
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 7.9086
materials
0
|  | material | 17.25 | 1 | u | 17.25
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 17.25
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.37738
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 25.536
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.76608
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 26.3021
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
3 | A1_C5_03 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL INSTANTANI: Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, classe AC, de 36 x 96 X 69 mm, muntatge sobre carril DIN (35 mm), amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: iID A9R60240. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar.
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.14 | h | 3.6512
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.14 | h | 4.2574
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 7.9086
materials
0
|  | material | 75.53 | 1 | u | 75.53
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 75.53
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 1.2516
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 84.6902
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 2.5407
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 87.2309
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
4 | A1_C5_04 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 32 A, poder de tall 10 kA, corba C, de 108 x 81 X 73 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: C32N. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar.
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.22 | h | 5.7376
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.22 | h | 6.6902
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 12.4278
materials
0
|  | material | 263 | 1 | u | 263
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 263
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 4.1314
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 279.5592
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 8.3868
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 287.946
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
5 | A1_C5_05 | CABLE MULTIPOLAR 3G 2,5 mm2: Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b, d1, a1, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G 2,5 mm2 de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.015 | h | 0.3912
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.015 | h | 0.45615
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 0.84735
materials
0
|  | material | 4.62 | 1 | ml | 4.62
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 4.62
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.08201
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 5.5494
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.16648
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 5.7158
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
6 | A1_C5_06 | CABLE MULTIPOLAR 3G 4 mm2: Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b, d1, a1, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G 4 mm2 de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.015 | h | 0.3912
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.015 | h | 0.45615
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 0.84735
materials
0
|  | material | 6.08 | 1 | ml | 6.08
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 6.08
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.10391
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 7.0313
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.21094
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 7.2422
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
7 | A1_C5_07 | CABLE MULTIPOLAR 5G 35 mm2: Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G 35 mm2 de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.062 | h | 1.617
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.062 | h | 1.8854
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 3.5024
materials
0
|  | material | 40.75 | 1 | ml | 40.75
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 40.75
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.66379
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 44.9162
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 1.3475
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 46.2637
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
8 | A1_C5_08 | CANALITZACIÓ DE SAFATA: Canalització de safata llisa de PVC rígid, de 60 x 200 mm. Instal.lació fixe en superfície. Inclosos accessoris. Inclou: Subministrament. Replanteig. Col.locació i fixació de la safata. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.052 | h | 1.3562
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.127 | h | 3.8621
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 5.2182
materials
0
|  | material | 36.04 | 1 | ml | 36.04
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 36.04
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.61887
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 41.8771
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 1.2563
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 43.1334
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
9 | A1_C5_09 | ARMARI DE DISTRIBUCIÓ: Armari de distribució metàl.lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament classe II, per a 120 mòduls, en 5 files, DE 900 x 580 x 95 mm, amb carril DIN, tancament amb clau, acabat amb pintura epoxi i sostre i terra desmuntables. Totalment muntat. Inclou: Subministrament, col.locació i fixació de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: DINS/5-PN. MARCA: CHINT ELECTRICS o similar.
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.17 | h | 4.4336
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.17 | h | 5.1697
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 9.6033
materials
0
|  | material | 412.26 | 1 | ml | 412.26
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 412.26
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 6.3279
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 428.1912
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 12.8457
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 441.037
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
10 | A1_C5_10 | PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITORIES: Protector contra sobretensions transitòries, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de protecció 2 kV, intensitat màxima de descàrrega 100 kA, de 144 x 93 x 65,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.19 | h | 4.9552
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.19 | h | 5.7779
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 10.7331
materials
0
|  | material | 491.18 | 1 | u | 491.18
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 491.18
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 7.5287
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 509.4418
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 15.2833
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 524.7251
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
11 | A1_C5_11 | PARTIDA ALÇADA GESTIONS ADMINISTRATIVES TÈCNIQUES: Partida alçada que comprèn totes les gestions administratives i tècniques necessàries per a la sol.licitud d'increment de potència elèctrica davant la companyia subministradora corresponent, incloent la preparació i presentació de la documentació requerida, la coordinació amb el departament tècnic de la distribuïdora, la verificació dels requisists de la instal.lació elèctrica existent, així com la realització, si s'escau, de les adaptacions o informes previs necessaris per a l'autorització de l'ampliació de potència, incloses les taxes a pagar a la companyia elèctrica distribuidora. Es contempla el seguiment del procediment fins a la confirmació de l'acceptació de la nova potència contractada i la posada en servei per part de la companyia elèctrica.
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
|  | COST DIRECTE SENSE DESCOMPOSICIÓ= |  |  |  | 776.7
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 23.301
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 800.001
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
12 | A1_C5_12 | TUB PROTECCIÓ CABLE ELÈCTRIC DN 16 MM: Tub rígid tipus RLH per a protecció de cables elèctrics, de material termoplàstic (PC+ABS) lliure d'halogenurs amb un índex de protecció IP44, resistència a la compressió de 1250 N i resistència a impacte de 6J, color gris (RAL 7035), de DN 16 mm, inclosos accessoris de muntatge i suportació. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.REFERÈNCIA: RLH1250. MARCA: PEMSA o equivalent.
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.05 | h | 1.304
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.035 | h | 1.0644
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 2.3684
materials
|  | accessoris i suport | 0.23 | 1 | ml | 0.23
|  | tub | 3.8 | 1 | ml | 3.8
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 4.03
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.095975
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 6.4943
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.19483
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 6.6892
TOTAL CAPÍTOL |  | 5
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 6 | AJUTS OBRA CIVIL I VARIS
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
1 | A1_C6_01 | AJUTS OBRA CIVIL: Inclou els forats necessaris pel pas de canonades de gas i líquid dels equips en parets interiors i exteriors, instal.lació reixa exterior a la cuina, així com pintat o reparació de les superficies afectades durant l'obra en cas de ser necessari.
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 1 | h | 26.08
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 1 | h | 30.41
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 56.49
materials
0
0
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 0
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.84735
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 57.3373
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 1.7201
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 59.0575
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
2 | A1_C6_02 | DESMUNTATGE CEL RAS: Desmuntatge cel ras de la zona del passadís i cuina per a la instal.lació d'equip de climatització, conductes i reixes. Inclou: Desmuntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície prevista segons documentació gràfica de Projecte.
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.5 | h | 13.04
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.5 | h | 15.205
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 28.245
materials
0
0
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 0
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.42367
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 28.6687
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.86006
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 29.5287
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
3 | A2_C6_03 | DESMUNTATGE i MUNTATGE DE LÀMPADES EXISTENTS: Desmuntatge i muntatge de làmpedes existents a les zones de cel ras desmuntades. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Desmuntatge, muntatge i connexionat de l'element.
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.6 | h | 15.648
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.6 | h | 18.246
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 33.894
materials
0
0
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 0
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.50841
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 34.4024
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 1.0321
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 35.4345
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
4 | A1_C6_04 | NOU CEL RAS PRACTICABLE: Cel ras practicable de xapa d'alumi perforat amb aïllament, format per plaques de 600 x 600 mm de color blanc amb accessoris i suportació inclosos. Inclou: Subministrament. Muntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície prevista segons documentació gràfica de Projecte.
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | 26.08 | 0.2 | h | 5.216
|  | Oficial 1ª | 30.41 | 0.2 | h | 6.082
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 11.298
materials
|  | accessoris i suportació | 4.4 | 1 | m2 | 4.4
|  | plaques | 21 | 1 | m2 | 21
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 25.4
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.55047
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 37.2485
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 1.1175
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 38.3659
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
5 | A1_C6_05 | BOSSA D'HORES CAPS DE SETMANA, FESTIUS, PERLLONGACIÓ DE JORNADA O HORARI NOCTURN: Bossa d'hores destinada a cobrir els treballs que, per motius de funcionament de l'edifici o de planificació d'obra, s'hagin d'executar fora de la jornada laboral ordinaria o ampliació de jornada (caps de setmana, festius o horari nocturn). Inclou el desplaçament, disponibilitat i execució dels treballs per part de personal instal.lador qualificat, per actuacions puntuals de muntatge, posada en servei, assistència o adaptacions en les instal.lacions (elèctriques, climatització, ventilació, etc.).
|  |  | PREU UNITAT (€) | AMIDAMENT | UNITAT | IMPORT (€)
mà d'obra
|  | Ajudant | -26.08 | 1 | h | -26.08
|  | Ajudant (NITS I FESTIUS +35%) | 35.208 | 1 | h | 35.208
|  | Oficial 1ª | -30.41 | 1 | h | -30.41
|  | Oficial 1ª (NITS I FESTIUS +35%) | 41.0535 | 1 | h | 41.0535
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 19.7715
materials
0
0
|  | SUBTOTAL= |  |  |  | 0
|  | 1,5% DESPESES AUXILIARS |  |  |  | 0.29657
|  | COST DIRECTE= |  |  |  | 20.0681
|  | 3% despeses indirectes |  |  |  | 0.60204
|  | COST EXECUCIÓ MATERIAL = |  |  |  | 20.6701
TOTAL CAPÍTOL |  | 6

## PLEC_CLIMA_
PLEC CONDICIONS PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA" |  |  | CLIMATITZACIÓ | DATA: Novembre 2025
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 1 | EQUIPS
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ
1 | A1_C1_01 | UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 3 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 3,6 kW de 1,6 a 4,5 kW de fred i de 4,1 de 1,6 a 5,2 kW de calor. Consum d'1,04 kW elèctrics (230V i 13,4A), EER 4,2, COP 3,94 kWkW. Cabal d'aire de 2700 m3/h. Dimensions: 630 x 809 x 300 mm. Gas refrigerant R32. Tractament anti corrosió. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.MODEL: PUZ-ZM35VKA2. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.
2 | A1_C1_02 | UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 6 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 6,1 kW de 1,6 a 6,3 kW de fred i 1,6 a 8 kW de calor. Consum d'1,75 kW elèctrics (230V i 15,2A), EER 3,7, COP 4 kWkW. Cabal d'aire de 3000 m3/h. Dimensions: 880 x 840 x 330 mm. Gas refrigerant R32. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. Tractament anti corrosió. MODEL: SUZ-M60VA. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.
3 | A1_C1_03 | UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 3 kW: Unitat interior amb cabal de 450 m3/h a 654 m3/h. Nivell soroll de 34 dBA a 43 dBA. Dimensions: 299 x 898 x 237 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'elementt. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PKA-M35LAL2. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.
4 | A1_C1_04 | UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 6 kW: Unitat interior amb cabal de 900 m3/h a 1200 m3/h. Nivell soroll de 33 dBA a 40 dBA. Dimensions: 230 x 1280 x 680 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PCA-M60KA2. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.
5 | A1_C1_05 | UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 6 kW: Unitat interior amb cabal de 720 m3/h a 1080 m3/h. Nivell soroll de 5 dBA a 50 dBA. Dimensions: 200 x 1190 x 700 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: SEZ-M60DA2. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.
TOTAL CAPÍTOL |  | 1
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 2 | XARXA CANONADES, CONDUCTES I REIXES
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ
1 | A1_C2_01 | XARXA CANONADES LÍQUID: Xarxa de canonades per a líquid amb tub de coure especial per a refrigeració de 6,35 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.
2 | A1_C2_02 | XARXA CANONADES GAS REFRIGERANT: Xarxa de canonades per a gas refrigerant amb coure especial per a refrigeració de 12,70 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'elementt. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.
3 | A1_C2_03 | XARXA CANONADES GAS REFRIGERANT: Xarxa de canonades per a gas refrigerant amb coure especial per a refrigeració de 15,88 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.
4 | A1_C2_04 | CONDUCTE XAPA: Conducte de xapa de 6 mm de gruix amb aïllament exterior de 25 mm de gruix tipus tipus ISOCELL 25 mm. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.
5 | A1_C2_05 | REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb lames fixes de pas 25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º paral.leles a la dimensió major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 1000 X 300 mm amb plènum. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent.
6 | A1_C2_06 | DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ SOSTRE 1500 x 200 MM: Difusor lineal per a impulsió d'aire format per reixa d'aletes curves orientables individualment en 1 direcció, paral.leles a la dimensió major, dimensions 1500 x 200 mm, d'alumini extruit, amb junta posterior al marc per a un segellat estanc en tot el perímetre de contacte amb el sostre, marc de muntatge en acer galvanitzat i plenum amb connexió circular, construït en acer galvanitzat per a muntatge a sostre. Connexió lateral o superior. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: AMT-AC-CM-PLRO. MARCA: MADEL o equivalent.
TOTAL CAPÍTOL |  | 2
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 3 | XARXA DESGUÀS
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ
1 | A1_C3_01 | XARXA DE DESGUÀS: Xarxa de desguàs de PVC de 32 mm de diàmetre per conduir les condensacions de l'equip interior amb sifó i connexió flexible a la safata de condensats. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.
TOTAL CAPÍTOL |  | 3
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 4 | XARXA CONTROL
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ
1 | A1_C4_01 | MEDIDOR CO2,TEMPERATURA I HUMITAT: Medidor de Co2, temperatura i humitat. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. REFERÈNCIA: 350923. MARCA: OEM o equivalent.
TOTAL CAPÍTOL |  | 4
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 5 | XARXA ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ | PREU UNITAT (€)
1 | A1_C5_01 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 20A, PODER DE TALL 6 kA, corba C, de 36 x 94 X 78, 5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: iK60N A9K17225. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar.
2 | A1_C5_02 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, PODER DE TALL 6 kA, corba C, de 36 x 80 X 77,9 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
3 | A1_C5_03 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL INSTANTANI: Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, classe AC, de 36 x 96 X 69 mm, muntatge sobre carril DIN (35 mm), amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: iID A9R60240. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar.
4 | A1_C5_04 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 32 A, poder de tall 10 kA, corba C, de 108 x 81 X 73 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: C32N. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar.
5 | A1_C5_05 | CABLE MULTIPOLAR 3G 2,5 mm2: Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b, d1, a1, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G 2,5 mm2 de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
6 | A1_C5_06 | CABLE MULTIPOLAR 3G 4 mm2: Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b, d1, a1, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G 4 mm2 de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
7 | A1_C5_07 | CABLE MULTIPOLAR 5G 35 mm2: Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G 35 mm2 de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
8 | A1_C5_08 | CANALITZACIÓ DE SAFATA: Canalització de safata llisa de PVC rígid, de 60 x 200 mm. Instal.lació fixe en superfície. Inclosos accessoris. Inclou: Subministrament. Replanteig. Col.locació i fixació de la safata. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
9 | A1_C5_09 | ARMARI DE DISTRIBUCIÓ: Armari de distribució metàl.lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament classe II, per a 120 mòduls, en 5 files, DE 900 x 580 x 95 mm, amb carril DIN, tancament amb clau, acabat amb pintura epoxi i sostre i terra desmuntables. Totalment muntat. Inclou: Subministrament, col.locació i fixació de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: DINS/5-PN. MARCA: CHINT ELECTRICS o similar.
10 | A1_C5_10 | PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITORIES: Protector contra sobretensions transitòries, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de protecció 2 kV, intensitat màxima de descàrrega 100 kA, de 144 x 93 x 65,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.
11 | A1_C5_11 | PARTIDA ALÇADA GESTIONS ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES: Partida alçada que comprèn totes les gestions administratives i tècniques necessàries per a la sol.licitud d'increment de potència elèctrica davant la companyia subministradora corresponent, incloent la preparació i presentació de la documentació requerida, la coordinació amb el departament tècnic de la distribuïdora, la verificació dels requisists de la instal.lació elèctrica existent, així com la realització, si s'escau, de les adaptacions o informes previs necessaris per a l'autorització de l'ampliació de potència, incloses les taxes a pagar a la companyia elèctrica distribuidora. Es contempla el seguiment del procediment fins a la confirmació de l'acceptació de la nova potència contractada i la posada en servei per part de la companyia elèctrica.
12 | A1_C5_12 | TUB PROTECCIÓ CABLE ELÈCTRIC DN 16 MM: Tub rígid tipus RLH per a protecció de cables elèctrics, de material termoplàstic (PC+ABS) lliure d'halogenurs amb un índex de protecció IP44, resistència a la compressió de 1250 N i resistència a impacte de 6J, color gris (RAL 7035), de DN 16 mm, inclosos accessoris de muntatge i suportació. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.REFERÈNCIA: RLH1250. MARCA: PEMSA o equivalent.
TOTAL CAPÍTOL |  | 5
OBRA |  | PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "LA ROMÀNICA"
CAPÍTOL |  | 6 | AJUTS OBRA CIVIL I VARIS
NUM. | CODI | DESCRIPCIÓ
1 | A1_C6_01 | AJUTS OBRA CIVIL: Inclou els forats necessaris pel pas de canonades de gas i líquid dels equips en parets interiors i exteriors, instal.lació reixa exterior a la cuina, així com pintat o reparació de les superficies afectades durant l'obra en cas de ser necessari.
2 | A1_C6_02 | DESMUNTATGE CEL RAS: Desmuntatge cel ras de la zona del passadís i cuina per a la instal.lació d'equip de climatització, conductes i reixes. Inclou: Desmuntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície prevista segons documentació gràfica de Projecte.
3 | A2_C6_03 | DESMUNTATGE i MUNTATGE DE LÀMPADES EXISTENTS: Desmuntatge i muntatge de làmpedes existents a les zones de cel ras desmuntades. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Desmuntatge, muntatge i connexionat de l'element.
4 | A1_C6_04 | NOU CEL RAS PRACTICABLE: Cel ras practicable de xapa d'alumi perforat amb aïllament, format per plaques de 600 x 600 mm de color blanc amb accessoris i suportació inclosos. Inclou: Subministrament. Muntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície prevista segons documentació gràfica de Projecte.
5 | A1_C6_05 | BOSSA D'HORES CAPS DE SETMANA, FESTIUS, PERLLONGACIÓ DE JORNADA O HORARI NOCTURN: Bossa d'hores destinada a cobrir els treballs que, per motius de funcionament de l'edifici o de planificació d'obra, s'hagin d'executar fora de la jornada laboral ordinaria o ampliació de jornada (caps de setmana, festius o horari nocturn). Inclou el desplaçament, disponibilitat i execució dels treballs per part de personal instal.lador qualificat, per actuacions puntuals de muntatge, posada en servei, assistència o adaptacions en les instal.lacions (elèctriques, climatització, ventilació, etc.).
TOTAL CAPÍTOL |  | 6