## PRES TOT
|  |  |  | PRESSUPOST DE LICITACIÓ |  |  |  |  | OFERTA ECONÒMICA (EMPRESA LICITADORA)
OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ DE DIVERSOS TRAMS DE CANONADA D’AIGUA A L’EDIFICI CC |  |  |  |  | P. UT PROJ 2026 | TOT PROJ 2026 | IVA | P TOTAL | P. UNITARI | TOTAL | IVA | P TOTAL
CAPÍTOL | REFERÈNCIA | UTS | DESCRIPCIÓ | QUANT | SENSE IVA | SENSE IVA | 21% | AMB IVA | SENSE IVA | SENSE IVA | 21% | AMB IVA
01 |  |  | SUBSTITUCIÓ DE DIVERSOS TRAMS DE CANONADA D’AIGUA A L’EDIFICI CC
01.01 |  |  | NOTES GENERALS
01.01.01 |  |  | GENERALITATS.
01.01.01.01 |  | Ut | Generalitats: Els costos que es generin pels conceptes següents de ´´notes´´ queden inclosos i repartits dins de la resta de partides dels treballs a realitzar. El preu de totes les partides inclou la utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material, ajuts i altres elements necessaris per deixar l'obra correctament acabada amb el vist i plau de la DF. El pressupost ja disposa d'un capítol de Seguretat i Salut i de Gestió de Residus per valorar. Per tant, els costos d'aquests conceptes ja queden definits en els seus apartats i no caldrà incloure'ls a la resta de partides. Abans de procedir a qualsevol rebuig, s'haurà de confirmar amb D Facultativa si s'aprofita algun material, i en cas afirmatiu, queden inclosos els costos dels treballs de desplaçament fins al magatzem que s'indiqui dins del mateix l'edifici o del seu entorn pròxim. | 1 | [7 empty] | INCLOS
01.01.01.02 |  | Ut | Nota: Protecció de tots els elements S'inclou al pressupost general la protecció de tots els elements susceptibles de resultar afectats durant el transcurs de les obres (entre d'altres paviment, ascensor, mobiliari, accessoris, ...) , per tal de poder realitzar tots els treballs sense malmetre'ls, amb cartó i plàstics o material adient per l'element a protegir, i posterior retirada de les proteccions, inclòs si es necessari el seu desplaçament temporal i posterior reubicació. | 1 | [7 empty] | INCLOS
01.01.01.03 |  | ut | Implantació d'obra Preparació de zona per a recollida de runa en cada un dels espais a actuar, subministrament d'equips d'obra especials, senyalitzacions i proteccions de les zones d'emmagatzematge per a la gestió de residus de construcció i demolició de residus convencionals i especials. Inclou tanques provisionals d'obra tant a l'interior com a l'exterior i col·locació de vinils segons indicacions de la FUAB. | 1 | [7 empty] | INCLOS
01.01.01.04 |  | Ut | Nota: Buidat / moviment d'espais Es realitzarà el buidat i/o moviment dels espais interiors de mobiliari i complements. | 1 | [7 empty] | INCLOS
01.01.01.05 |  | Ut | Nota: Mitjans necessaris S'inclou al pressupost general l'execució d'apuntalaments necessaris per a dur a terme els treballs d'enderroc i es contemplen tots els mitjans auxiliars, equips d'obra, senyalitzacions i proteccions de les zones d'emmagatzematge per a la gestió de residus de construcció i demolició de residus convencionals i especials. | 1 | [7 empty] | INCLOS
01.01.01.06 |  | Ut | Nota: Neteges S'inclou al pressupost general les neteges parcials i neteja final de l'obra en tot l'àmbit d'actuació. La neteja final comprendrà la neteja general i exhaustiva de la totalitat de les zones de l'edifici on s'actuï, consistent en: - Neteja general amb repassos de segellats. - Neteja de tots els paviments i revestiments; Es comprèn el rascat de les restes adherits, l'escombrat i fregat de paviments, parets, fusteries, etc... - Neteja de lluminàries instal·lades, fusteries, mampares, vidres, sanitaris i aixetes, armaris (interior i exterior), serralleries, fusteria de taller, - Neteja de replans d'escales, ascensors tant interiors com exteriors, passadissos de plantes i resta. - Neteja de zones exteriors, voreres i urbanització en general Tot això executat per personal especialitzat i amb els materials, productes i maquinària adequats. S'inclou la retirada de material sobrant a abocador. | 1 | [7 empty] | INCLOS
01.01.02 |  |  | GESTIÓ DE RESIDUS
01.01.02.01 |  | Ut | Nota: veure capítol de Gestió de Residus 1.06 Inclou al seu cost de transport i la deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, procedents de construcció o demolició, segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 1 | [7 empty] | INCLOS
01.01.02.02 |  | Ut | Nota: veure capítol de Gestió de Residus 1.06 Es realitzarà l'extracció de les instal·lacions existents dins l'àmbit d'actuació per al seu rebuig. Fins i tot part proporcional d'eliminació de vàlvules, mecanismes, fixacions i altres accessoris superficials, taponat de canonades, protecció de cablejat, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre contenidor. | 1 | [7 empty] | INCLOS
Total apartat.
01.01.03 |  |  | SEGURETAT I SALUT
01.01.03.01 |  | Ut | Nota: veure capítol de Seguretat i Salut 1.05 Partida de Seguretat i Salut on s'inclouen les Despeses de seguretat i higiene en el treball, prevenció de riscos laborals, per a totes i cadascuna de les fases de l'obra, en aplicació del rd 1627/97 de 24 d'octubre. - Inclou la redacció i compliment de pla de seguretat i salut, així com les modificacions i annexos que determinin les activitats a realitzar. - Inclou casetes vestidor, menjador i oficina tècnica o, si no, l'adequació d'un espai interior a l'obra. - Inclou mesures de protecció col·lectiva, epi, per a la totalitat de treballadors, promotor i direcció facultativa. | 1 | [7 empty] | INCLOS
Total apartat.
01.01.04 |  |  | GESTIÓ DE QUALITAT DE L'OBRA
01.01.04.01 |  | Ut | Nota: S'inclouen dins de les partides d'obra, els costos de gestió de qualitat de l'obra com son les feines de seguiment de qualitat de l'obra com ara assistència a reunions del personal tècnic responsable, informes, presentació de mostres i totes les proves i revisions necessàries per garantir la bona execució dels espais i el bon funcionament de les instal·lacions. | 1 | [7 empty] | INCLOS
Total apartat.
01.02 |  |  | ENDERROCS OBRA CIVIL
01.02.01 |  |  | ENDERROCS I DESMUNTATGES
01.02.01.01 |  |  | TANCAMENTS
01.02.01.01.01 | P2144-4RTA | Ut | Retirada i posterior muntatge de mampares de vidre en zona biblioteca de mides 2,30 x 2,42 metres (P - 59) | 7 | 406.6706 | 2846.69 | 597.8049 | 3444.4949 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.01.01.02 | P214T-10CXR | m2 | Enderroc d'envà de guix laminat de 10 a 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 64) | 44.8818 | 8.2467 | 370.13 | 77.7273 | 447.8573 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total apartat. |  |  | 3216.82 |  | 3892.3522 |  | 0 |  | 0
01.02.01.02 |  |  | PAVIMENTS
01.02.01.02.01 | P2143-I2VQ | m2 | Arrencar paviment actual de linòleum de biblioteca i vestíbuls patis instal·lacions, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat (P - 58) | 489.307 | 10.5434 | 5158.96 | 1083.3816 | 6242.3416 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.01.02.02 | P2146-JO5Z | m2 | Enderroc de base de paviment de linòleum col·locat sobre envanets conillers. Formada per rasilles maxiembrades i xapa de compresió superior.Càrrega sobre camió amb mitjans manuals i transport de runa a abocador autoritzat (P - 62) | 489.307 | 34.272 | 16769.53 | 3521.6013 | 20291.1313 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.01.02.03 | P2143-4RR2 | m2 | Enderroc de paviment de gres. Càrrega i transport de runa a abocador autoritzat (P - 56) | 16 | 9.163 | 146.61 | 30.7881 | 177.3981 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.01.02.04 | P2143-4RR3 | m2 | Enderroc de paviment de marbre amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Transport de runa a abocador autoritzat (P - 57) | 44.08 | 12.2213 | 538.71 | 113.1291 | 651.8391 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.01.02.05 | P2146-IHWZ | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals. Transport de runa a abocador autoritzat (P - 61) | 10 | 38.9963 | 389.96 | 81.8916 | 471.8516 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.01.02.06 | P2146-LB3S | Ut | Repicat del formigó al voltant dels tubs de climatització a planta baixa a la zona central. Inclou el reomplert després de la col·locació dels nous tubs (P - 63) | 1 | 1615.4488 | 1615.45 | 339.2445 | 1954.6945 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.01.02.07 | P2146-DJ3T | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 60) | 2 | 21.3843 | 42.77 | 8.9817 | 51.7517 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total apartat. |  |  | 24661.99 |  | 29841.0079 |  | 0 |  | 0
01.02.01.03 |  |  | MOBILIARI
01.02.01.03.01 | P1D2-HA2M | m2 | Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,00025 mm de gruix adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè fixada al parament mitjançant un bastiment (P - 55) | 413.93 | 5.2122 | 2157.49 | 453.0729 | 2610.5629 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.01.03.02 | PQ71-614S | Ut | Retirada i posterior col·locació de taules i cadires de la biblioteca per poder executar les obres (P - 93) | 38 | 19.0995 | 725.78 | 152.4138 | 878.1938 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total apartat. |  |  | 2883.27 |  | 3488.7567 |  | 0 |  | 0
01.02.01.04 |  |  | PLATAFORMA PAS DE PERSONES
01.02.01.04.01 | P1512-35FB | m2 | Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada >= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs (P - 54) | 104.88 | 9.6866 | 1015.93 | 213.3453 | 1229.2753 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total apartat. |  |  | 1015.93 |  | 1229.2753 |  | 0 |  | 0
01.03 |  |  | ENDERROCS INSTAL·LACIONS
01.03.01 |  |  | TREBALLS PREVIS CANONADES PROVISIONALS
01.03.01.01 | PFB3-13ZD5 | ml | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat mitjà. S'inclouen les derivacions, colzes, i accessoris necessari per poder fer la instal·lació. INSTAL·LACIO A EXECUTAR FORA D'HORARI LABORAL (P - 81) | 106.8 | 11.1622 | 1192.12 | 250.3452 | 1442.4652 | 0 | 0 | 0 | 0
01.03.01.02 | PN38-EBZ5 | Ut | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´1/2 ´´, de 10 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment (P - 87) | 9 | 238.9401 | 2150.46 | 451.5966 | 2602.0566 | 0 | 0 | 0 | 0
01.03.01.03 | PN89-JIYJ | Ut | Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 2´´1/2, execució normal, cos de llautó, disc d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 16 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada (P - 92) | 6 | 96.9374 | 581.62 | 122.1402 | 703.7602 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total apartat. |  |  | 3924.2 |  | 4748.282 |  | 0 |  | 0
01.03.02 |  |  | CLIMATITZACIO, AFS, CONTRAINCEDIS
01.03.02.01 | PDH0-60AZ | Ut | Bombeig de l'aigua de les canonades de climatització, aigua i PCI, en el desmuntatge de la instal·lació, al no existir un punt de buidatges a les canonades existents, i ser els punts mes baixos de la instal·lació. Utilització de bomba de buidatge i manega per conducció l'aigua, fins buidar tota la instal·lació a substituir (P -79) | 1 | 339.5189 | 339.52 | 71.2992 | 410.8192 | 0 | 0 | 0 | 0
01.03.02.02 | P21G9-4RU5 | ml | Arrencada de tubs d'acer d'instal·lació de climatització (incloent tota la suportació), col·locat en interior de rasa, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Transport de runa a abocador autoritzat (P - 66) | 415.6 | 66.3306 | 27567 | 5789.07 | 33356.07 | 0 | 0 | 0 | 0
01.03.02.03 |  |  | Demolició i retirada de tubs actuals d'acer de intal·lació de fontaneria i PCI (incloent tota la suportacio), amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Transport de runa a abocador autoritzat (P - 65) | 213.6 | 35.581 | 7600.1 | 1596.021 | 9196.121 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total apartat. |  |  | 35506.62 |  | 42963.0102 |  | 0 |  | 0
01.03.03 |  |  | ELECTRICITAT
01.03.03.01 | P21GT-4RV6 | ml | Desmuntatge i retirada de caixes de registre de cablejat. S'inclou la desconnexio del cablejat elèctric i de veu i dades existent per poder treures les caixes. (P - 67) | 29 | 17.5644 | 509.37 | 106.9677 | 616.3377 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total apartat. |  |  | 509.37 |  | 616.3377 |  | 0 |  | 0
01.04 |  |  | NOVES INSTAL·LACIONS
01.04.01 |  |  | CLIMATITZACIO, AFS, CONTRAINCENDIS
01.04.01.01 |  |  | CANONADES I AÏLLAMENT
01.04.01.01.01 | TNIRCL12511 | ml | Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 125 mm i 11,4 mm Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular d'Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons AENOR. Certificat de potabilitat Aimples segons RD 140/2003. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aire) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNEIX EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte ( DAP ). Presentació a barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, ref. TNIRCL12511 de la sèrie Niron d'ITALSAN (P - 95) | 415.6 | 85.0493 | 35346.49 | 7422.7629 | 42769.2529 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04.01.01.02 | PFQ0-HZ6N | ml | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 84) | 415.6 | 97.0207 | 40321.8 | 8467.578 | 48789.378 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04.01.01.03 | TNIRRRP639 | ml | Subministrament i muntatge de tub NIRON Monocapa RP de polipropilè copolímer random PP-R RP 'Raised Pressure' SDR 9 sèrie 4, de diàmetre 63 mm i 7,1 mm de gruix, o equivalent. Canonada fabricada i certificada segons norma UNEIX EN 15874-2, accessoris fabricats i certificats segons norma UNEIX EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió certificat segons norma UNEIX EN 15874-5. Certificat de potabilitat Aimples segons RD 140/2003. Per a ús en instal·lacions de fontaneria (AFS, ACS) i climatització (calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNEIX EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte ( DAP ). Presentació a barra de 4 m, color blau Niron, ref. TNIRRRP639 de la sèrie Niron d'ITALSAN. (P -96) | 106.8 | 28.3458 | 3027.33 | 635.7393 | 3663.0693 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04.01.01.04 | PFQ0-3KF9 | ml | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 83) | 106.8 | 31.3089 | 3343.79 | 702.1959 | 4045.9859 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04.01.01.05 | 03TNQM8134 | ml | Subministrament i muntatge de tub NIRON RED o equivalent de polipropilè copolímer random PP-RCT RF monocapa resistent al foc, SDR 11 sèrie 5, de diàmetre 63 mm i 5,8 mm de gruix. En compliment amb DB-SI del CTE amb classificació de reacció al foc Bs1d0 segons Euroclasse norma EN 13501 i amb l'acreditació DIT núm. 643R/21 per a ruixadors automàtics i DIT núm. Per a ús en instal·lacions d'extinció d'incendis per boques d'incendis equipades (BIEs) o ruixadors automàtics per a Risc Lleuger, Risc Ordinari 1, Risc Ordinari 2, Risc Ordinari 3, Risc Ordinari 4, segons CTE i Annex A de la UNE 12845; i per a Risc Baix i Risc Mitjà segons RSCIEI. Per a ús en instal·lacions d'extinció d'incendis per boques d'incendis equipades BIEs o per ruixadors. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat amb abraçadores tipus pera. Certificat segons ISO 14001. Presentació a barra de 5,8m/4m color vermell, ref. 03TNIRRCTRED6311 de la sèrie Niron d'ITALSAN. (P - 1) | 106.8 | 26.894 | 2872.28 | 603.1788 | 3475.4588 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04.01.01.06 | PN45-FD0R | Ut | Vàlvula de papallona de polipropilè PP de diàmetre 125mm - PN10, de cos i disc fabricats en PP, juntes en EPDM, per a unió mitjançant brida DIN EN 1092-1 PN10, totalment compatible amb canonades i accessoris en PP-R, Sistema Niron d'Italsan, fabricat i certificat segons norma CE. Per a ús en instal·lacions de fontaneria (AFS, ACS) i climatització per fancoils amb temperatures compreses entre 0°C i 80°C. Presentació en color gris còdol RAL 7032. (P - 90) | 26 | 577.388 | 15012.09 | 3152.5389 | 18164.6289 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04.01.01.07 | PN44-FAO8 | Ut | Vàlvula de papallona de polipropilè PP de diàmetre 63mm - PN10, de cos i disc fabricats en PP, juntes en EPDM, per a unió mitjançant brida DIN EN 1092-1 PN10, totalment compatible amb canonades i accessoris en PP-R, Sistema Niron d'Italsan, fabricat i certificat segons norma. Per a ús en instal·lacions de fontaneria (AFS, ACS) i climatització per fancoils amb temperatures compreses entre 0°C i 80°C. Presentació en color gris còdol RAL 7032. (P - 88) | 6 | 265.9055 | 1595.43 | 335.0403 | 1930.4703 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04.01.01.08 | PN44-PPRRP | Ut | Vàlvula de papallona de polipropilè PP de diàmetre 63mm - PN10, de cos i disc fabricats en PP, juntes en EPDM, per a unió mitjançant brida DIN EN 1092-1 PN10, totalment compatible amb canonades i accessoris en PP-R, Sistema Niron d'Italsan, fabricat i certificat segons norma. Per a ús en instal·lacions de fontaneria (AFS, ACS) i climatització per fancoils amb temperatures compreses entre 0°C i 80°C. Presentació en color gris còdol RAL 7032. (P - 89) | 6 | 265.9055 | 1595.43 | 335.0403 | 1930.4703 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04.01.01.09 | PN38-EBXA | Ut | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 86) | 4 | 56.2513 | 225.01 | 47.2521 | 272.2621 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04.01.01.10 | PN38-EBXY | Ut | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´1/2 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 87) | 6 | 216.9965 | 1301.98 | 273.4158 | 1575.3958 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04.01.01.11 | PFM3-8G5Y | Ut | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 125 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat (P - 82) | 12 | 147.0007 | 1764.01 | 370.4421 | 2134.4521 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04.01.01.12 | PN75-168GA | Ut | Modificacio vàlvula i actuador DN125. Desmuntar en instal·lacó actual, i tornar a muntar en canonades de PPR. Totalment fucionant (P - 91) | 4 | 164.5175 | 658.07 | 138.1947 | 796.2647 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total apartat. |  |  | 107063.71 |  | 129547.0891 |  | 0 |  | 0
01.04.02 |  |  | ELECTRICITAT
01.04.02.01 |  |  | CAIXES DE DERIVACIO
01.04.02.01.01 | PG13-E30T | Ut | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 240x310 mm, amb grau de protecció IP-65, encastada (P - 85) | 29 | 42.3521 | 1228.21 | 257.9241 | 1486.1341 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total apartat. |  |  | 1228.21 |  | 1486.1341 |  | 0 |  | 0
01.05 |  |  | OBRA CIVIL
01.05.01 |  |  | NOVA CONSTRUCCIO
01.05.01.01 |  |  | TANCAMENTS
01.05.01.01.01 | P653-UCKM | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 0,04803 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament (P - 68) | 44.882 | 51.6698 | 2319.04 | 486.9984 | 2806.0384 | 0 | 0 | 0 | 0
01.05.01.01.02 | P84O-AHFB | Ut | Registre per a plaques de guix laminat format per portella de 100x100 cm amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat (P - 70) | 1 | 146.5961 | 146.6 | 30.786 | 177.386 | 0 | 0 | 0 | 0
01.05.01.01.03 | P84O-AHFC | Ut | Subministre i col·locació de registre de 60x60 cm amb el mateix acabat del paviment de la zona (P - 71) | 2 | 89.1786 | 178.36 | 37.4556 | 215.8156 | 0 | 0 | 0 | 0
01.05.01.01.04 | P822-3NVA | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 46 a 75 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 69) | 3.375 | 45.6841 | 154.18 | 32.3778 | 186.5578 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total apartat. |  |  | 2798.18 |  | 3385.7978 |  | 0 |  | 0
01.05.01.02 |  |  | REVESTIMENTS
01.05.01.02.01 | P89I-4V8S | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 72) | 137.407 | 12.9948 | 1785.58 | 374.9718 | 2160.5518 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total apartat. |  |  | 1785.58 |  | 2160.5518 |  | 0 |  | 0
01.05.01.03 |  |  | PAVIMENTS
01.05.01.03.01 | P93P-10VCK | m2 | Execució de base de paviment de vinílic amb rasilla maxiembrada i xapa de compresió superior. Inclou la formació d'envanets conillers necessaris (P - 73) | 198.107 | 67.2588 | 13324.44 | 2798.1324 | 16122.5724 | 0 | 0 | 0 | 0
01.05.01.03.02 | P9Z4-50O9 | m2 | Subministre i col·locació de pasta anivelladora de gruix 2 mm, col·locat manualment (P - 78) | 198.107 | 12.0666 | 2390.48 | 502.0008 | 2892.4808 | 0 | 0 | 0 | 0
01.05.01.03.03 | P9P7-8FN3 | m2 | Subministrament i col·locació de paviment de linòleum de la casa Forbo o equivalent (model a escollir per la FUAB), de 2,5 mm de gruix, amb classificació al foc Cfl-s1 (P - 77) | 489.307 | 55.6444 | 27227.19 | 5717.7099 | 32944.8999 | 0 | 0 | 0 | 0
01.05.01.03.04 | P9B7-35MN | m2 | Subministre i col·locació de paviment de marbre de 60 x 40 cm del mateix acabat i color que l'existent, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8 (P - 74) | 44.08 | 131.1499 | 5781.09 | 1214.0289 | 6995.1189 | 0 | 0 | 0 | 0
01.05.01.03.05 | P9D5-365F | m2 | Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 75) | 16 | 65.5214 | 1048.34 | 220.1514 | 1268.4914 | 0 | 0 | 0 | 0
01.05.01.03.06 | PDK2-Z9T0 | Ut | Subministre i col·locació de registre en paviment de 1 m². Inclou el paviment vinílic (P - 80) | 3 | 268.583 | 805.75 | 169.2075 | 974.9575 | 0 | 0 | 0 | 0
01.05.01.03.07 | P9GC-12HFM | m2 | Paviment de formigó de 20 cm de gruix acabat amb 5 kg/m2 de pols de quars color, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / xC1 + XM1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i remolinat mecànic. (P - 76) | 2 | 40.2696 | 80.54 | 16.9134 | 97.4534 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total apartat. |  |  | 50657.83 |  | 61295.9743 |  | 0 |  | 0
01.06 |  |  | SEGURETAT I SALUT LABORAL
01.06.01 |  |  | EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL
01.06.01.01 | H1411111 | Ut | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 11) | 5 | 7.4613 | 37.31 | 7.8351 | 45.1451 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.01.02 | H1421110 | Ut | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 12) | 5 | 7.2947 | 36.47 | 7.6587 | 44.1287 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.01.03 | H1423230 | Ut | Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 13) | 2 | 6.0095 | 12.02 | 2.5242 | 14.5442 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.01.04 | H1424340 | Ut | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 14) | 1 | 9.5914 | 9.59 | 2.0139 | 11.6039 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.01.05 | H142AC60 | Ut | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 15) | 1 | 12.4117 | 12.41 | 2.6061 | 15.0161 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.01.06 | H142BA00 | Ut | Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 16) | 1 | 11.6977 | 11.7 | 2.457 | 14.157 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.01.07 | H1431101 | Ut | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 (P - 17) | 16 | 0.2856 | 4.57 | 0.9597 | 5.5297 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.01.08 | H1432012 | Ut | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -18) | 5 | 22.8004 | 114 | 23.94 | 137.94 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.01.09 | H1441201 | Ut | Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 (P - 19) | 10 | 0.8449 | 8.45 | 1.7745 | 10.2245 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.01.10 | H1445003 | Ut | Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (P - 20) | 2 | 36.1641 | 72.33 | 15.1893 | 87.5193 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.01.11 | H1457520 | Ut | Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P -21) | 5 | 14.7798 | 73.9 | 15.519 | 89.419 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.01.12 | H1459630 | Ut | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 22) | 3 | 11.781 | 35.34 | 7.4214 | 42.7614 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.01.13 | H145B002 | Ut | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 23) | 5 | 7.8659 | 39.33 | 8.2593 | 47.5893 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.01.14 | H145C002 | Ut | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 24) | 5 | 9.7937 | 48.97 | 10.2837 | 59.2537 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.01.15 | H145K275 | Ut | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420 (P - 25) | 1 | 35.6762 | 35.68 | 7.4928 | 43.1728 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.01.16 | H1463253 | Ut | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 26) | 2 | 78.7304 | 157.46 | 33.0666 | 190.5266 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.01.17 | H1465275 | Ut | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 27) | 5 | 20.6227 | 103.11 | 21.6531 | 124.7631 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.01.18 | H147N000 | Ut | Faixa de protecció dorslumbar (P - 28) | 2 | 28.2744 | 56.55 | 11.8755 | 68.4255 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.01.19 | H1481242 | Ut | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 29) | 2 | 31.6183 | 63.24 | 13.2804 | 76.5204 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.01.20 | H1482222 | Ut | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 (P - 30) | 5 | 7.6993 | 38.5 | 8.085 | 46.585 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.01.21 | H1482422 | Ut | Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 (P - 31) | 5 | 7.6993 | 38.5 | 8.085 | 46.585 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.01.22 | H1484110 | Ut | Samarreta de treball, de cotó (P - 32) | 5 | 3.3796 | 16.9 | 3.549 | 20.449 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.01.23 | H1485800 | Ut | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 33) | 5 | 18.4212 | 92.11 | 19.3431 | 111.4531 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.01.24 | H1488580 | Ut | Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 34) | 1 | 24.0618 | 24.06 | 5.0526 | 29.1126 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.01.25 | H1489580 | Ut | Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 35) | 1 | 61.404 | 61.4 | 12.894 | 74.294 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.01.26 | H148B580 | Ut | Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 36) | 1 | 25.9063 | 25.91 | 5.4411 | 31.3511 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total apartat. |  |  | 1229.81 |  | 1488.0701 |  | 0 |  | 0
01.06.02 |  |  | SISTEMES DE PROTECCIO COL·LECTIVA
01.06.02.01 | H1523231 | ml | Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 37) | 30 | 11.1979 | 335.94 | 70.5474 | 406.4874 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.02.02 | HBBAA005 | Ut | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 43) | 2 | 48.8019 | 97.6 | 20.496 | 118.096 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.02.03 | HBBAB115 | Ut | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 44) | 2 | 47.5405 | 95.08 | 19.9668 | 115.0468 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.02.04 | HBBAC005 | Ut | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 45) | 2 | 40.2458 | 80.49 | 16.9029 | 97.3929 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.02.05 | HBBAE001 | Ut | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit (P - 46) | 1 | 6.7711 | 6.77 | 1.4217 | 8.1917 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.02.06 | HBBAF004 | Ut | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 47) | 1 | 58.6789 | 58.68 | 12.3228 | 71.0028 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.02.07 | HM31161J | Ut | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 51) | 2 | 70.9716 | 141.94 | 29.8074 | 171.7474 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total apartat. |  |  | 816.5 |  | 987.965 |  | 0 |  | 0
01.06.03 |  |  | IMPLANTACIO PROVISIONAL PERSONAL D'OBRA
01.06.03.01 | H6452131 | ml | Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 38) | 10 | 41.5429 | 415.43 | 87.2403 | 502.6703 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.03.02 | H6AA2111 | ml | Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 39) | 10 | 3.9627 | 39.63 | 8.3223 | 47.9523 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.03.03 | HBA1UAC1 | ml | Cinta abalissament (P - 40) | 100 | 0.5712 | 57.12 | 11.9952 | 69.1152 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.03.04 | HBB20005 | Ut | Senyal manual per a senyalista (P - 41) | 2 | 14.9345 | 29.87 | 6.2727 | 36.1427 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.03.05 | HBBA1511 | Ut | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs (P - 42) | 4 | 23.5382 | 94.15 | 19.7715 | 113.9215 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.03.06 | HBC12300 | Ut | Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 48) | 5 | 13.3399 | 66.7 | 14.007 | 80.707 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.03.07 | HBC1HG01 | Ut | Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs (P - 49) | 4 | 93.7601 | 375.04 | 78.7584 | 453.7984 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.03.08 | HBC1KJ00 | ml | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs (P - 50) | 10 | 7.1638 | 71.64 | 15.0444 | 86.6844 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.03.09 | HQU1H110 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 52) | 2 | 164.9221 | 329.84 | 69.2664 | 399.1064 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06.03.10 | HQUZM000 | h | Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 53) | 40 | 30.3926 | 1215.7 | 255.297 | 1470.997 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total apartat. |  |  | 2695.12 |  | 3261.0952 |  | 0 |  | 0
01.06.04 |  |  | REDACCIO DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL
01.06.04.01 | PSS | Ut | Redacció del Pla de Seguretat i Laboral (P - 94) | 1 | 594.7977 | 594.8 | 124.908 | 719.708 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total apartat. |  |  | 594.8 |  | 719.708 |  | 0 |  | 0
01.07 |  |  | GESTIO DE RESIDUS
01.07.01 |  |  | ENDERROCS
01.07.01.01 | E2R540E0 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 2) | 63 | 27.7151 | 1746.05 | 366.6705 | 2112.7205 | 0 | 0 | 0 | 0
01.07.01.02 | E2RA73G0 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8) | 63 | 24.514 | 1544.38 | 324.3198 | 1868.6998 | 0 | 0 | 0 | 0
01.07.01.03 | E2R641E0 | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 4) | 54 | 50.5036 | 2727.19 | 572.7099 | 3299.8999 | 0 | 0 | 0 | 0
01.07.01.04 | E2RA71H0 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7) | 54 | 14.2205 | 767.91 | 161.2611 | 929.1711 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total apartat. |  |  | 6785.53 |  | 8210.4913 |  | 0 |  | 0
01.07.02 |  |  | NOVA INSTAL·LACIO I CONSTRUCCIO
01.07.02.01 | E2R540E0 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 2) | 20 | 27.7151 | 554.3 | 116.403 | 670.703 | 0 | 0 | 0 | 0
01.07.02.02 | E2R6423A | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 5) | 20 | 16.2673 | 325.35 | 68.3235 | 393.6735 | 0 | 0 | 0 | 0
01.07.02.03 | E2RA73G0 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8) | 20 | 24.514 | 490.28 | 102.9588 | 593.2388 | 0 | 0 | 0 | 0
01.07.02.04 | E2RA7581 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 10) | 5 | 18.7544 | 93.77 | 19.6917 | 113.4617 | 0 | 0 | 0 | 0
01.07.02.05 | E2RA73G1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9) | 5 | 25.7397 | 128.7 | 27.027 | 155.727 | 0 | 0 | 0 | 0
01.07.02.06 | E2RA6890 | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6) | 5 | 10.4839 | 52.42 | 11.0082 | 63.4282 | 0 | 0 | 0 | 0
01.07.02.07 | E2RA71H0 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7) | 5 | 14.2205 | 71.1 | 14.931 | 86.031 | 0 | 0 | 0 | 0
01.07.02.08 | E2R540S0 | m3 | Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 3) | 10 | 84.5733 | 845.73 | 177.6033 | 1023.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total apartat. |  |  | 2561.65 |  | 3099.5965 |  | 0 |  | 0
|  |  | Total |  |  | 249935.12 |  | 302421.4952 |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL OBRA |  |  | 249935.12 | 52486.3752 | 302421.4952 |  | 0 | 0 | 0
NOTA: els imports totals indicats en aquesta plantilla hauran de coincidir amb els imports de l’oferta econòmica de l’annex núm. 2 del plec de clàusules administratives. De conformitat amb la clàusula 12.3 del plec de clàusules administratives, en cas de discordança entre els imports totals d’aquesta plantilla i els imports de l’oferta econòmica de l’annex núm. 2 del plec de clàusules administratives, aquesta discordança implicarà l'exclusió de l'empresa licitadora del procediment de contractació.