PLEC de PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL PROJECTE DE LES “INSTAL·LACIONS ELECTROMECÀNIQUES i DE TELECOMANDAMENT” PPTP–IE

Projecte ____________ ___________

TM de _______

XX00P

Rev. 01/2023 Constantí, agost – 2023

ÍNDEX

1.	OBJECTE	2

2.	GENERALITATS	3

3.	EQUIPS ELÈCTRICS	6

3.1.	GENERALITATS	6

3.2.	QUADRES ELÈCTRICS	8

3.3.	MOTORS ELÈCTRICS	9

3.4.	CENTRES DE TRANSFORMACIÓ	10

3.5.	INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ DE 6 kV	12

3.6.	ENLLUMENAT	14

3.7.	XARXA DE POSADA A TERRA	15

3.8.	INSTAL·LACIONS DE CONNEXIONS DE SERVEI	16

3.9.	PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES	16

3.10.	LLUMS DE SENYALITZACIÓ	16

3.11.	ELEMENTS ELÈCTRICS HOMOLOGATS PEL CAT	16

4.	INSTAL·LACIONS TELECOMANDAMENT I COMUNICACIONS	20

4.1.	GENERALITATS	20

4.2.	EQUIPS TELECOMANDAMENT I COMUNICACIONS HOMOLOGATS PEL CAT	20

5.	INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES I EQUIPS	22

5.1.	GENERALITATS	22

5.2.	INNOCUÏTAT DE L’AIGUA	23

5.3.	PONTS-GRUA, PALANQUINS	24

5.4.	BY-PASS DE LES VÀLVULES REGULADORES DE CABAL	25

5.5.	CONNEXIONS A BOMBES	25

5.6.	CONNEXIONS A COMPRESSORS	26

5.7.	CONNEXIONS D’INDICADORS I TRANSMISSORS DE PRESSIÓ	26

5.8.	CONNEXIONS DE DRENATGES I BUIDATS	27

5.9.	ELEMENTS HOMOLOGATS PEL CAT	27

6.	INSTAL·LACIONS PLANTA TRACTAMENT DEL CAT	29

6.1.	GENERALITATS	29

6.2.	EQUIPS PLANTA TRACTAMENT HOMOLOGATS PEL CAT	29

7.	MESURAMENT I ABONAMENT	31

7.1.	GENERALITATS	31

7.2.	EQUIPS	31

8.	REGLAMENTS, NORMES I RECOMANACIONS	37

8.1.	GENÈRIQUES	37

8.2.	INDUSTRIALS	37

8.3.	ELÈCTRIQUES	37

8.4.	EQUIPS I INSTAL·LACIONS A PRESSIÓ	38

8.5.	MAQUINÀRIA I EQUIPS DE TREBALL	38

8.6.	EDIFICACIÓ	38

8.7.	SUBSTÀNCIES I PRODUCTES QUÍMICS	38

- OBJECTE

L’objecte dels Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars d’Instal·lacions Electromecàniques és el d’ampliar els criteris requerits per elaborar, projectar i subministrar les instal·lacions i els equips especificats als Projectes Bàsics d’instal·lacions per al CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA.

Els presents plecs tenen preferència sobre els del Projecte Bàsic.

Equips i materials que es reflecteixin a aquests plecs i no als bàsics han de, per tant, ser considerats i incloure’ls als pressupostos de l’oferta del Projecte de Construcció.

- GENERALITATS

El contractista serà responsable, ja siguin propis o de tercers, del projecte, subministrament, transport, construcció, posada en servei i garantia de les instal·lacions així com del seu funcionament durant els períodes de Posada a Punt i Proves de Funcionament; a més, serà obligació del contractista brindar l’Assistència Tècnica i els necessaris serveis de conservació durant el Període de Garantia.

Totes les dades i indicacions dels Plecs Tècnics seran controlades pel licitador i no el dispensaran de les seves obligacions de garantia.

Tots els elements imprescindibles per al funcionament i control de les instal·lacions, encara que el concursant els ometés al seu Projecte de Construcció per error o oblit, es consideraran inclosos al pressupost presentat en oferta i, per tant, el CAT exigirà la seva construcció a càrrec de l’Adjudicatari. El projecte haurà de satisfer la millor pràctica corrent en enginyeria hidràulica, elèctrica i d’instrumentació electrònica.

Tots els equips vindran marcats amb les sigles CE.

S’empraran materials de marques de prestigi, tant nacionals com internacionals, dins dels fabricants de primera línia. Aquestes hauran d’esmentar-se; en cas contrari, el CAT podrà escollir-les i el seu ús serà obligat per al contractista.

Així mateix, tots aquells materials i aquelles marques ja emprats amb anterioritat dins del Projecte de Millora de Proveïment d’Aigües per a Ajuntaments i Indústries de Tarragona seran d’obligat ús per homogeneïtzar i facilitar l’explotació, el manteniment i els recanvis.

Els materials referenciats amb unes determinades marques són els materials escollits pels serveis tècnics del CAT, entenent que són aquests o els similars equivalents, sempre que aquests últims tinguin unes característiques i funcionalitats iguals o superiors als referenciats a les especificacions, pressupost i plecs del present projecte.

La designació, acceptació o homologació d’una marca i model pel CAT no exclou la responsabilitat del contractista pel que fa a la garantia ni al bon ús d’aplicació.

Si el contractista no ha estat informat d’aquestes marques i requerint-se per a la planificació de l’obra una determinació, oferirà al CAT una alternativa entre dues o tres marques i models per a la seva decisió. Aquest oferiment s’efectuarà amb l’antelació suficient, mínim de quinze dies.

La selecció d’una marca i un model no podrà considerar-se com a supòsit de modificació de contracte.

A requeriment per part del CAT o especificació per part del contractista d’alguna norma, serà documentada per aquest últim adjuntant còpia de les esmentades normes, per tal que documentin a ambdues parts.

Es prestarà especial atenció per aconseguir com a mínim els requisits bàsics següents:

- Eficàcia de les instal·lacions per als fins a què es destinen.

- Qualitat màxima als equips i materials.

- Seguretat de funcionament i ús de les instal·lacions.

- Facilitat i accessibilitat de manteniment.

- Possibilitat i previsió d’ampliacions futures amb solucions senzilles reduint-se al mínim l’aturada de les instal·lacions.

- Normalització de materials buscant el possible intercanvi entre diferents fabricants i estandardització entre totes les instal·lacions del CAT.

Les instal·lacions hauran de reunir les condicions màximes de seguretat pel que fa a incendis, tensions elèctriques en alta, mitjana i baixa, inundacions, disposant-se dels dispositius de protecció i de socors adequats i respectant-se íntegrament les normatives legals vigents, que seran d’obligat compliment.

Per al disseny dels materials es tindrà en compte el grau d’humitat existent, les possibles esquitxades i inundacions d’aigua, el clima i l’ambient marí que existeix a les instal·lacions, havent-se d’evitar la formació de floridures, òxids, corrosions, etc.

Així mateix, el disseny de les instal·lacions tindrà en compte la dificultat d’efectuar un manteniment preventiu i interventor degut a la dispersió i distància entre les diferents instal·lacions. Veieu l’esquema general de les instal·lacions i situació geogràfica.

El Projecte de Construcció constarà dels documents reglamentaris: Memòria i Annexos, Plànols, Plecs de Prescripcions Tècniques, Pressupostos i Pla d’Obra, complimentats amb un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball i la resta de documents obligatoris que s’esmenten a l’epígraf 1.5 del PBG. El format en el qual es presentarà el projecte serà DIN-A4, excepte els plànols que seran en DIN-A1 i A3.

En la Memòria es descriuran tots els elements projectats, es justificarà degudament la seva adopció definint les funcions que realitzaran les instal·lacions que es proposen i els resultats que seran obtinguts, s’estudiaran els equips de fabricació per tercers i es detallaran els càlculs de les circulacions hidràuliques, els de les potències precises als mecanismes i, en total, tots aquells extrems que siguin necessaris per tal que quedin totalment definides i justificades les instal·lacions, així com el compliment per part de les mateixes de les especificacions contingudes als Plecs de Bases Tècniques.

Els plànols seran els necessaris per tal que quedin perfectament detallats tots els elements i les obres proposades, així com la situació i els plànols de cimentació dels equips.

El Plec de Prescripcions Tècniques s’haurà d’adaptar necessàriament a les contingudes a aquest Plec i al document homòleg del Projecte Bàsic.

El pressupost constarà de justificació de preus, quadres de preus, números ú i dos, amidaments, pressupostos parcials i pressupost general. Al pressupost d’execució material s’aplicarà el coeficient multiplicador 1,19 per Despeses Generals i Benefici Industrial, i l’IVA vigent per a obtenir el pressupost global de contractació. Els pressupostos es confeccionaran donant preu a cada unitat i element d’obra, evitant el màxim possible les partides alçades a justificar i l’agregació d’unitats en conjunts amb preu global d’aquests.

El Pla d’Obra contindrà el desenvolupament previst de les diferents instal·lacions en què se subdivideixi el Projecte, amb expressió dels equips personals i materials afectes a cada activitat.

Al Plec de Prescripcions Tècniques s’expressaran, obligatòriament, els valors de les variables següents:

- Interval de cabals a bombejar de cada instal·lació amb indicació de rendiments, per a cada fase i cada trimestre.

- Consum d’energia elèctrica en kW h/m³ per a les condicions de cabal de cada fase i de cada trimestre.

- Pressupost anual de despeses d’explotació i manteniment de les instal·lacions subdividits en la forma següent:

- Personal, indicant sou anual i categories.

- Consum d’energia elèctrica en kWh.

- Material consumible i eines útils per a conservació i reparacions.

Es donarà a les instal·lacions la màxima facilitat d’accés tant per efectuar l’explotació com el manteniment; per a això, als llocs que s’hagin de salvar desnivells, tant per pujar com per baixar, es col·locaran:

- A llocs amb petit desnivell:  escala de barrots de fosa (de FUNDITUBO, S.A.), sent els dos superiors del tipus guia-bastó i porta-bastó.

- A llocs amb desnivell pronunciat: escales amb guardaespatlles. Als llocs d’accés al públic aquestes escales quedaran a 2,20 m del terra. Als d’únic accés per al personal del CAT arribaran fins a ras del terra. L’acabat d’aquest material serà segons les especificacions tècniques dels equips mecànics del Plec de Prescripcions Tècniques particulars, apartat 2.1.1. Materials exteriors.

- Si l’alçada ho reclama, es col·locaran línies de vida vertical.

A llocs elevats amb perill de caiguda: es col·locaran baranes tipus quadrilàter a 0,9 m d’alçada doble passamà; l’acabat serà el mateix que l’especificat per a les escales d’aquest mateix apartat.

Per passar d’un lloc a un altre amb un buit intermedi es col·locaran passarel·les de xapa estriada o tramex amb barana passamans; l’acabat serà el mateix que l’esmentat a les escales d’aquest mateix apartat.

En recintes on hagin equips electromecànics i ambient humit es col·locaran respiralls de forma i manera que s’eviti la condensació d’aigua. Per a això, aquests respiralls s’efectuaran a totes les direccions i tindran com a mínim una superfície per lateral de 0,250 m².

Totes les casetes d’arribada a dipòsit, derivació de conducció principal i estacions de bombament tindran el terra amb pendents de recollida d’aigua cap a un pouet de 40x40 cm a les primeres i d’1,00x1,00 m amb una bomba d’eixugat a les estacions de bombament.

No s’admeten partides alçades, per la qual cosa qui presenti l’oferta realitzarà els amidaments escaients i amb el seu quadre de preus traurà les propostes pertinents.

S’utilitzaran els plànols normalitzats del CAT per a definir els diferents detalls d’execució.

- EQUIPS ELÈCTRICS

  - GENERALITATS

Qui presenti l’oferta serà el responsable del subministrament dels equips i elements elèctrics.

Una vegada estiguin tots els equips instal·lats i connexionats amb els armaris elèctrics, es realitzaran les proves exigides a la Norma Europea EN60204-1, CEI 17/13-1, havent-se d’estendre el certificat amb els resultats obtinguts pel que fa a:

- Continuïtat del circuit de protecció, Article 20.2

- Resistència d’aïllament, Article 20.3

- Tensió aplicada, Article 20.4

- Protecció contra les tensions residuals, Article 20.5 i 6,2,3

Tant els equips com els armaris vindran marcats amb les sigles CE.

La mínima protecció serà IP-54, segons DIN-40050, garantint una protecció contra dipòsits nocius de pols i esquitxades d’aigua, així com, garantia de protecció contra derivacions.

Amb l’objectiu de no deixar descendir la temperatura en l’interior dels quadres elèctrics per sota de la condensació, es preveurà calefacció amb termòstat 30°C amb potència calorífica aproximada de 300 W/m³, garantint-se una distribució correcta de la calor en aquells de gran volum. Mínima temperatura 20°C.

Es preveuran premsaestopes d’aireació a les parts inferiors dels armaris. Als armaris grans, a la part inferior i superior, per garantir millor la circulació de l’aire.

Així mateix, no es deixarà pujar la temperatura a la zona dels quadres elèctrics i d’instrumentació per sobre dels 35°C. per la qual cosa, qui presenti l’oferta haurà d‘estudiar aquesta condició i els mitjans indicats al projecte, ventilació forçada i termòstat ambiental, per tal que si no els considera suficient presenti en oferta una variant amb condicionament d’aire per refrigeració, integrada als quadres o ambiental per a la zona on estan situats.

Així doncs, tots els armaris incorporaran a més com a elements auxiliars propis, els accessoris següents:

- Ventilació forçada i independent de l’exterior

- Resistència d’escalfament

- Refrigeració, en cas que es requereixi

- Il·luminació interior

- Seguretat d’intrusisme i vandalisme

- Accessibilitat a tots els seus mòduls i elements

Es tindran en compte les condicions ambientals d’ús. Per a això, s’aplicarà la classificació 721-2 de pols, sorra, boira salina, etc., segons la norma IEC-721.

Per determinar els dispositius de protecció a cada punt de la instal·lació s’haurà de calcular i conèixer:

- La intensitat d’ús en funció del cos, la fi, la simultaneïtat, la utilització i els factors d’aplicació prevists i imprevists. D’aquest últim es fixarà un factor i aquest s’expressarà a l’oferta.

- La intensitat del curt circuit.

- El poder de tall del dispositiu de protecció, que haurà de ser major que la ICC (intensitat de curt circuit) del punt en el qual està instal·lat.

- La coordinació del dispositiu de protecció amb l’aparellatge situat aigües avall.

- La selectivitat a considerar a cada cas, amb uns altres dispositius de protecció situats aigües amunt.

Es determinarà la secció de fases i la secció de neutre en funció de protegir-los contra sobrecàrregues, verificant-se:

- La intensitat que pugui suportar la instal·lació serà major que la intensitat d’ús, prèviament calculada.

- La caiguda de tensió al punt més desfavorable de la instal·lació serà inferior a la caiguda de tensió permesa, considerats els casos més desfavorables, com per exemple tenir tots els equips en marxa amb les condicions ambientals extremes.

- Les seccions dels cables d’alimentació general i particulars tindran en compte els consums de les futures ampliacions fins arribar a la fase final de disseny.

Es verificarà la relació de seguretat (Vc / VL), tensió de contacte menor o igual a la tensió límit permesa segons els locals (ITC-BT-024, protecció contra contactes directes i indirectes).

La protecció contra sobrecàrregues i curt circuits es farà, preferentment, amb disjuntors d’alt poder de curt circuit, amb un poder de tall aproximat de 50 kA, i temps de tall inferior a 10 ms. Quan les intensitats previstes de curt circuit siguin superiors a les 50 kA, es col·locaran limitadors de poder de tall superiors a 100 kA i temps de tall inferior a 5 ms.

Aquests disjuntors tindran la possibilitat de rearmament a distància a ser enviats pels PLC del telecomandament. Així mateix, disposaran de blocs de contactes auxiliars que discriminin i senyalitzin el disparament per curt circuit del tèrmic així com posicions del comandament manual.

Idèntica possibilitat de rearmament a distància tindran els detectors de defecte a terra. Quan disparin, hauran de quedar enclavats, per poder detectar la fallada.

Les corbes de disparament magnètic dels disjuntors, L-V-D, s’adaptaran a les diferents proteccions dels receptors.

Quan s’utilitzin fusibles com ara limitadors de corrent, aquests s’adaptaran a les diferents classes de receptors, emprant-se per a això, els més adequats, ja siguin aM, o gL, segons la norma UNE 21-103.

Tots els relés auxiliars seran del tipus endollable en base, de quatre contactes inversors, equipats amb contactes de potència (10 A per a càrrega resistiva, cos. fi=1), aprovats per UL.

La protecció contra xoc elèctric serà prevista, i es complirà amb les normes UNE-20460 i ITC-BT-024.

La determinació del corrent admissible a les canalitzacions i el seu emplaçament serà, com a mínim, segons allò establert a ITC-BT-007. El corrent de les canalitzacions serà 1,5 vegades el corrent admissible.

Les caigudes de tensió màximes autoritzades seran segons ITC-BT-019, sent el màxim al punt més desfavorable, del 3% en il·luminació i del 5% en força. Aquesta caiguda de tensió es calcularà considerant alimentats tots els aparells d’utilització susceptibles de funcionar simultàniament, en les condicions atmosfèriques més desfavorables.

Les instal·lacions als equips s’efectuaran amb tubs metàl·lics rígids i galvanitzats qualitat St-35 amb un grau de protecció 7 a 9 S/UNE-20324.

La connexió als equips s’efectuarà amb ràcords premsaestopes i tubs flexibles amb una estanquitat mínima IP-54 i no admetent-se direccionaments verticals per evitar l’efecte “embut”.  Es connectaran per sota preferiblement o per amunt i pels laterals formant una “U” en els casos que no ha pogut fer-se per sota.

Els conductors elèctrics faran servir els colors distintius segons les normes UNE, i seran etiquetats i enumerats per facilitar la seva fàcil localització i interpretació als plànols i a la instal·lació.

El sistema d’instal·lació serà segons la instrucció ITC-BT-020 i altres per interiors i receptors, tenint en compte les característiques especials dels locals i tipus d’indústria.

L’ofertant ha de detallar en la seva oferta tots els elements i equips elèctrics oferts, indicant el nom del fabricant.

A més de les especificacions requerides i ofertes, s’ha d’incloure a l’oferta:

- Memoràndum de càlculs de càrrega, d’il·luminació, terra, proteccions i altres que ajudin a classificar la qualitat de les instal·lacions presentades en oferta.

- Dissenys preliminars i plànols dels sistemes presentats en oferta. En plànols s’emprarà simbologia normalitzada S/UNE-20004. Es tendirà a homogeneïtzar el tipus d’esquema, la numeració de borns de sortida i entrada i en general tots els elements i mitjans possibles de forma que faciliti el manteniment de les instal·lacions.

  - QUADRES ELÈCTRICS

Compliran amb la norma EN60204-1, havent-se de realitzar les proves pertinents a taller de forma que serveixin com a referència al provar tota la instal·lació tal com s’han exposat anteriorment.

El concursant raonarà el tipus escollit, indicant les característiques següents:

- Estructura dels quadres, amb dimensions, materials emprats (perfils, xapes, etc.), amb les seves seccions o gruixos, protecció antioxidant, pintures, etc.

- Compartiments en què es divideixen.

- Elements que s’allotgin als quadres (embarrats, aïlladors, etc.), detallant els mateixos.

- Interruptors automàtics.

- Sortida de cables, relés de protecció, aparells de mesura i elements auxiliars.

- Proteccions que, com a mínim, seran:

- Sobrecàrrega, a cada receptor

- Curt circuits, a cada receptor

- Defecte a terra, a cada receptor

- Desequilibri, a cada motor

Es projectaran i raonaran els enclavaments als quadres, destinats a evitar falses maniobres i per a protecció contra accidents del personal, així com el sistema de posada a terra del conjunt de les cabines.

S’indicaran els fabricants de cadascun dels elements que componen els quadres i el tipus dels mateixos.

CARACTERÍSTIQUES

Fabricant:  A determinar pel contractista.

Tensió nominal d’ús:  400 V

Tensió nominal d’aïllament:  750 V

Tensió d’assaig:  2.500 V, durant 1 seg

Intensitats nominals a l’embarrat horitzontal:  500, 800, 1.000, 1.250, 2.500 A

Resistència als esforços electrodinàmics de curt circuits:  50 kA

Protecció contra agents exteriors:  IP-54, segons IEC, UNE, UTE i DIN.

Dimensions:  Varies, amb longitud màxima de 2000 mm.

Marcatge: CE

  - MOTORS ELÈCTRICS

Els motors elèctrics de les instal·lacions seran de primeres firmes de fabricació nacional, excepte els possibles integrants monobloc, amb la maquinària que fos d’importació.

Debanat amb aïllament tropical, classe F.

Les formes constructives seran les indicades a cada cas, totes elles segons DIN-42950.

El concursant especificarà les característiques de cada motor en la seva oferta, com a mínim, següents:

- Tipus i fabricant

- Tensió de funcionament

- Refrigeració del motor

- Sistema d’arrencada, en funció de la intensitat nominal d’arrencada i de la nominal de funcionament

- Proteccions tèrmiques, instal·lant-se les adequades per protegir el motor d’una elevació anormal de temperatura

- Proteccions elèctriques del motor

- Proteccions en coixinets i sistema de greixatge dels mateixos

- Aïllaments

- Tipus de coixinets de rodolament i sistema de lubricació

- Velocitat, indicant-se la velocitat de regiment i la variació mínima en el cas de motors de velocitat variable

- Sistema d’acoblament

- Enclavaments

- Automatismes d’arrencada i parada

Els motors estaran equipats, com a mínim, amb els equips següents:

- Interruptor automàtic diferencial amb protecció magnetotèrmica

- Guardamotor amb la seva protecció tèrmica

- Disjuntor

- Senyalització de marxa i disparament tèrmic

Els coixinets de rodolament seran fàcilment desmuntables i separables i la seva durada serà, com a mínim, de 50.000 hores de funcionament.

Els motors hauran d’estar totalment equilibrats, de tal manera que no tinguin vibracions i el seu nivell de soroll sigui el mínim compatible amb les característiques de disseny especificades.

Tots el motors d’igual tipus hauran de ser intercanviables.

El concursant proposarà raonablement les proves a efectuar als motors ja instal·lats i equipats i els seus procediments.

    - PROVES DE RECEPCIÓ MOTORS 400 V

A fàbrica s’efectuaran, com a mínim, les comprovacions següents:

  - Assaig de curt circuit

  - Assaig de buit

  - Assaig d’escalfament

  - Rendiments a 2/4, 3/4 i 4/4 de plena càrrega

  - Factor de potència a 2/4, 3/4 i 4/4 de plena càrrega

  - Pèrdues globals

  - Parell màxim

  - Parell inicial

    - PROVES DE RECEPCIÓ MOTORS 6 kV

Abans del lliurament i en presència de personal del CAT, s’hauran de realitzar les proves següents:

- Mesura de la resistència dels debanats en estat fred

- Mesura de la resistència dels accessoris de mesurament

- Mesura de la resistència d’aïllament dels debanats i dels accessoris

- Proves de tensió

- Mesura del factor de pèrdues

- Traçat de la corba de marxa en buit

- Prova centrífuga

- Mesura de les vibracions

- Mesura de la temperatura dels coixinets de rodolament

- Comprovació que els coixinets de rodolament no estan exposats al perill de corrents electromagnètics

- Mesura de sorolls

- Traçat de la corba característica de curt circuit

- Control d’execució mecànica

- Determinació del moment d’inèrcia

- Determinació de la corba característica de marxa accelerada. (Parell de gir i intensitat)

- Prova sota càrrega i determinació del rendiment segons el sistema de pèrdues individuals

- Proves d’escalfament

    - DOCUMENTACIÓ

El fabricant després de les proves lliurarà de tots el motors la documentació següent:

Documentació Plànols

  - Plànol de dimensions

  - Plànol de seccions longitudinals i transversals del motor

  - Plànol dels debanats amb dades sobre els mateixos

  - Plànols del rotor

  - Plànols de l’eix amb dades sobre els materials i del moment d’inèrcia individual

Altres documents

  - Corba característica de marxa accelerada

  - Pèrdues a l’entreferro i al parell de gir en casos de curt circuits homopolars i tripolars

  - Plànols de circuits amperimètrics i de connexionat de dispositius de mesurament

  - Llista de materials dels mateixos

  - Protocol de proves, inclòs anàlisis dels diagrames

  - Protocol de posada en marxa

  - Instruccions de muntatge i manteniment

  - Llista de recanvis recomanats

  - CENTRES DE TRANSFORMACIÓ

    - GENERALITATS

La potència de transformació correspondrà a la potència màxima simultània de funcionament de tots els equips instal·lats a ser alimentats en la fase final del disseny i incrementada com a mínim en un 25%. Aquesta potència serà calculada i definida.

Tot l’aparellatge serà de primera qualitat de marques homologades.

Estaran protegits contra descàrregues atmosfèriques amb parallamps autovalvulars.

En general, la instal·lació complirà les normes vigents i les pròpies de la companyia subministradora, igual que l’aparellatge i la disposició dels centres.

A més compliran amb les Condicions Tècniques i garanties de seguretat sobre centres de transformació segons el Reial Decret 337-2014 del 9 de Maig i les Instruccions Tècniques Complementàries i resta de disposicions que es deriven del desenvolupament i aplicació del Reglament que s’inclou com a annex de l’esmentat Reial Decret.

El licitador presentarà en la seva oferta i de forma independent el pressupost per contractar el manteniment dels centres de transformació i les instal·lacions de més d’1 kV.

    - INTERRUPTORS AUTOMÀTICS I SECCIONADORS

Les estacions de transformació hauran d’anar protegides en AT per interruptors automàtics, llevat de prescripció contraria de la Companyia subministradora.

Es definiran el número i la situació dels interruptors generals de línia que, llevat justificació raonada, seran un general de línia i un per a cada transformador.

La maniobra dels interruptors automàtics d’AT s’efectuarà amb comandament a distància.

S’hauran de definir les marques i característiques dels interruptors i seccionadors, així com el seu aïllament i els assaigs proposats.

    - MESURA DE CONSUM

El sistema de transformació comptarà amb el corresponent equip de mesura en AT, amb comptador electrònic de doble tarifa amb emissor d’impulsos, incloent mesura de reactiva, independent de l’enllumenat, seguint les normes de la Companyia subministradora.

Els comptadors incorporaran mòdem per a transmissió a distància, homologada per la companyia.

Per cada transformador principal, es posaran en oferta tres relés de protecció de sobreintensitat.

De tot això, s’indicaran les marques i característiques.

Els comptadors seran verificats i precintats per l’organisme d’indústria corresponent.

    - PROTECCIONS

Es definiran raonadament les proteccions del centre de transformació que, com a mínim, ha d’incloure:

  - Protecció contra sobre tensió

  - Protecció contra descàrregues atmosfèriques

  - Protecció de línies interiors: màxima intensitat

El transformador haurà de disposar de protecció de màxima intensitat.

S’indicarà el tipus d’enclavament existent entre el disjuntor d’alta i el de mitjana o baixa tensió, especificant-se el nom del fabricant.

Es definirà i justificarà amb càlculs la xarxa de terres i l’enllumenat de la caseta de transformació.

    - TRANSFORMADORS

El transformador complirà les normes CEI i les pròpies de la companyia subministradora.

S’indicaran, com a mínim, les característiques següents:

  - Marca, relació de transformació, sistema de refrigeració, potència nominal en règim continu, tensió, grup de connexió, freqüència, bany d’oli o sec, tensió de curt circuit, característiques i dimensions de les cabines metàl·liques, en el seu cas.

  - Serà sec per a potència inferior a 3200 kVA, per a iguals o superiors en bany de silicona.

Les característiques dels transformadors secs seran:

  - Transformadors trifàsics amb l’aïllament en resina colada autorefrigerada

  - Tensions de curt circuit entre el 4% i 6%, freqüència nominal 50 Hz

  - Per a instal·lació interior compliran s/DIN amb IPOO

  - Per a instal·lació exterior compliran s/DIN amb IP-23

Segons DIN-42523 i prescripcions VDE-0532 i recomanacions IEC-76 les tensions d’assaig seran de:

75 kV	per a tensió màxima de servei 12 kV

95 kV	125 kV per a tensió màxima de servei 24 kV

145 kV	per a tensió màxima de servei 36 kV

L’enrotllament serà exempt de manteniment.

La resina no serà inflamable i no produirà gasos tòxics.

Posseirà derivacions per adaptar-se a les condicions de la xarxa tant en alta com en baixa tensió.

L’aïllament serà classe B al costat d’alta tensió i F al costat de baixa tensió.

Disposarà d’un sistema de control complet de temperatura que com a mínim constarà de:

3 palpadors i un desenganxament al costat d’alta tensió

1 alarma i 1 desconnexió al costat de baixa tensió

El licitador i segons la ubicació, s’haurà de responsabilitzar si a més necessita ventilació forçada de debanats per ventilador.

  - INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ DE 6 kV

    - DADES NOMINALS

Tensió de servei 	  6.0  kV

Sèrie de tensions	   10  N

    - PRESCRIPCIONS

Les instal·lacions de connexió de 6 kV han de realitzar-se i provar-se d’acord amb les últimes prescripcions VDE, normes DIN i les corresponents prescripcions locals.

    - CEL·LES DE CONNEXIÓ

Sistema de barres col·lectores aïllades, sense peces intermèdies, per evitar arcs elèctrics. Adequades per acollir unitats extraibles intercanviables.

Construcció a base de cel·les individuals. Porta frontal de xapa d’acer amb espiera de cristall inestellable.

Blindades per la part inferior. Terminals de connexió de cables a l’interior de la cel·la. Alçada de connexió major a 350 mm des del fons de la mateixa.

Imprimació i dues capes de pintura. Seccionador de posada a terra enclavat mecànicament amb l’interruptor de potència. Bloqueig magnètic a la posada a terra de les barres de l’alimentació. Posició de prova de l’interruptor, sense sobresortir del perfil de la cel·la.

Cel·les de connexió blindades amb xapa d’acer i aïllades en compartiments individuals les barres col·lectores, l’interruptor de potència i el recinte de connexió de cables.

Descàrrega de pressions cap amunt.

    - CARROS DE CONNEXIÓ

Contactes d’entrada daurats.

Interruptor introduït sense provocar arcs elèctrics.

Accionament de tensat de molles motoritzat i adequat per realitzar la seqüència “Desconnexió-connexió-desconnexió”.

Tensat de molles després de la connexió.

Amb comptador de maniobres incorporat.

Carros de connexió intercanviables.

    - ARMARI DE COMANDAMENT I CONTROL

Armari per a la instal·lació dels aparells de comandament, alarmes, mesurament i protecció.

Regleta de bornes de prova per a instruments de mesurament i relés de protecció.

Tensió de comandament en corrent contínua.

Mesures aproximades de cada mòdul de comandament 2.200 x 800 x 400 mm.

Al frontal: sinòptic, amperímetres, voltímetres, llums de senyalització i polsadors de maniobra.

Imprimació i dues capes de pintura.

    - COMANDAMENT

El comandament dels interruptors per a motor es realitzarà des de l’exterior de la instal·lació de 6 kV. En la mateixa, només dispositius de desconnexió.

L’accionament dels interruptors de xarxa, mitjançant comandament a distància i des de la instal·lació de connexió o des de l’armari de comandament.

    - QUALITAT DELS CONTACTES

Els contactes de tots els aparells de comandament i de protecció seran daurats o, si no és possible, d’argent-pal·ladi.

    - PROVES DE TENSIÓ

Després del muntatge al taller, s’efectuaran les proves següents:

- Prova de l’embarrat i de l’interruptor de potència

Carro de connexió introduït. Interruptor desconnectat, amb els borns de sortida curt-circuitats i posats a terra.

Tensió de prova a l’embarrat: 35 kV, 50 Hz (VDE 0III, paràgraf 13, taula 1, grup F).

Fase R:  1 min.	S+T Posades a terra

Fase S:  1 min.	R+T Posades a terra

Fase T:  1 min.	R+S Posades a terra

L’inici de la descàrrega audible hauria d’efectuar-se per damunt dels 20 kV.

- Prova dels debanats dels transformadors de tensió i d’intensitat

Carro de connexió introduït. Interruptor connectat.

Transformadors de tensió, aïllats unipolarment i desembornats.

Tensió a les barres.

Tensió de prova:  28 kV= 0,8 x 35 kV, 50 Hz (VDE 0414, part l, paràgraf 5/1.6 i taula 3, grup F).

Fases R+S+T - 1 min.

L’inici de la descàrrega audible, hauria d’efectuar-se per damunt dels 20 kV.

- Prova d’aïllament a terra i entre fases de la instal·lació de connexió amb aïllament unipolar dels transformadors de tensió (VDE 0414/ 12.70, part 2 i 3).

Carro de connexió introduït, interruptor connectat, tots els transformadors de tensió connectats i els instruments dels mateixos desembornats.

Debanat E-N obert. Tensió a les barres.

Tensió de prova: 8,3 kV = 2 x (6 kV x 1,2): 1,73, 50 Hz

Fase R:  1 min.	S+T Posades a terra

Fase S:  1 min.	R+T Posades a terra

Fase T:  1 min.	R+S Posades a terra

- Prova de les espires dels transformadors de tensió, aïllats de forma omnipolar.

Com el punt C, no obstant un pol dels transformadors aïllat i desembornat, o bé el carro de mesurament desconnectat.

Tensió de prova 10,8 kV = 1,5 x (6 kV x 1,2), 50 Hz.

- Prova de funcionament dels transformadors de tensió i dels voltímetres.

Carro de connexió introduït, interruptor connectat, instruments embornats.

Debanat E-N obert. Tensió a les barres.

Tensió de prova 7,2 kV, 50 Hz.

Fase R:	S+T Posades a terra

Fase S:	R+T Posades a terra

Fase T:	R+S Posades a terra

    - LLISTA D’APARELLS

Seran indicats pel licitador.

  - ENLLUMENAT

    - GENERALITATS

Les lluminàries seran estanques.

S’efectuarà un estudi complet d’il·luminació tant per a interiors i exteriors justificant els luxs obtinguts a cada cas.

Abans de la recepció provisional, aquests luxs seran verificats amb un luxímetre per tota l’àrea il·luminada, la qual tindrà una il·luminació uniforme.

    - ENLLUMENAT INTERIOR

Serà tipus Led.

Proporcionarà un nivell d’il·luminació suficient per desenvolupar l’activitat prevista a cada instal·lació que com a mínim complirà:

  - Emmagatzematge, embalatge i zones de poca activitat 	150 Lux

  - Zones d’activitat mitja, manteniment esporàdic	325 Lux

  - Zones de gran activitat, manteniment mig

(trepant, tornejat, soldadura, etc.)	600 Lux

  - Zones de precisió, ajust, polit, etc.	1000 Lux

En qualsevol cas i davant el dubte, estaran per damunt de les intensitats mínimes d’il·luminació segons l’ordenança general de Seguretat i Higiene en el Treball en una proporció del 50%.

A més de la quantitat, es determinarà la qualitat de la il·luminació que en línies generals complirà amb:

- Eliminació o disminució de les causes d’enlluernament capaces de provocar una sensació d’incomoditat i fins i tot una reducció de la capacitat visual.

- Elecció del dispositiu d’il·luminació i del seu emplaçament de tal forma que la direcció de llum, la seva uniformitat, el seu grau de difusió i el tipus d’ombres s’adaptin el millor possible al treball visual i a la finalitat del local il·luminat.

- Adaptar un llum, la composició espectral del qual posseeixi un bon rendiment en color.

- La reproducció cromàtica serà de qualitat molt bona índex Ra entre 85 i 100)

- La temperatura de color dels punts de llum estarà entre 3000 i 5500 graus Kelvin.

- Es calcularà un coeficient de manteniment baix, de l’ordre de 0,7.

- Els coeficients d’utilització i rendiment de la il·luminació es procurarà que siguin els majors possibles.

    - ENLLUMENAT EXTERIOR

Les lluminàries exteriors seran de tipus antivandàlic o inestellables.

Els suports, fanals, braços murals, bàculs i resta d’elements mecànics seran galvanitzats en calent, segons l’apartat 4.1. d’aquests plecs.

Els llums seran de tipus Led.

Per projectar el tipus de lluminària es tindrà en compte:

  - La naturalesa de l’entorn per emprar d’un o dos hemisferis.

  - Les característiques geomètriques de l’àrea a il·luminar.

  - El nivell mitjà d’il·luminació, que mai sigui inferior a 15 lux.

  - L’alçada del punt de llum serà l’adequat als lumens.

  - El factor de conservació serà de l’ordre de 0,7.

  - El rendiment de la instal·lació i de la il·luminació segons el projecte i el fabricant, estenent-se al major possible.

    - IL·LUMINACIÓ DE SEGURETAT

Estarà formada per aparells autònoms automàtics que compleixin amb les normes UNE 20-062-73 i 20-392-75 i amb la resta de disposicions vigents de seguretat.

Seran del tipus Led.

A les instal·lacions electromecàniques amb un grau de protecció mínim de IP-54. A oficines IP-22.

  - XARXA DE POSADA A TERRA

A cada instal·lació s’efectuarà una xarxa de terra.

El conjunt de línies i preses de terra tindran unes característiques  que garanteixin que les masses metàl·liques no podran posar-se a una tensió superior a 24 V respecte del terra.

Totes les carcasses d’aparells d’enllumenat, així com endolls, etc., disposaran de la seva presa de terra, connectada a una xarxa general independent de la dels centres de transformació i d’acord amb el reglament de BT.

Les instal·lacions de presa de terra, seguiran les normes establertes al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries.

Els materials que compondran la xarxa de terra estaran formats per plaques, elèctrodes, terminals, caixes de proves amb les seves terminals d’aïllament i mesurament, etc.

Allà on es prevegi falta d’humitat o terreny de poca resistència es col·locaran tubs d’humidificació a més de reforçar la xarxa amb additius químics.

La resistència mínima a corregir no assolirà els 20 Ohms.

L’estructura d’obra civil serà connectada a terra. Tots els elements metàl·lics estaran connectats a terra.

Totes les connexions seran tipus soldadura aluminotèrmica sistema CADWELL o similar.

Les brides de les canonades seran puntejades amb un cable de terra.

  - INSTAL·LACIONS DE CONNEXIONS DE SERVEI

En totes les estacions de bombament s’efectuarà una connexió de servei elèctrica de Companyia. La potència a contractar està d’acord a la potència màxima en període vall.

En els dipòsits d’usuaris es prendrà una connexió de servei de les instal·lacions del mateix i en el seu defecte s’efectuarà una connexió de servei de companyia. Aquesta serà de 5 kW trifàsica més neutre.

El contractista contractarà amb la corresponent companyia elèctrica o usuari de forma que tècnicament les instal·lacions es realitzin d’acord amb les normes de la companyia o les normes de l’usuari.

Així mateix els projectes d’instal·lacions seran presentats a indústria amb la màxima celeritat per obtenir els permisos corresponents.

Totes les despeses ocasionades per la connexió de servei i pels permisos d’indústria estaran inclosos als preus del pressupost.

  - PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES

S’haurà d’estudiar i posar en oferta un sistema de protecció total de les instal·lacions d’acord amb les normes vigents de conformitat amb la resistència de terra i les àrees geogràfiques. També, s’haurà de lliurar un memoràndum de càlculs sobre el mètode seguit per a cada cas.

Aquest sistema englobarà tant la protecció general de cada instal·lació com la particular d’elements ja sigui aquesta darrera amb separadors galvànics, circuits RC, varistors, etc.

  - LLUMS DE SENYALITZACIÓ

Tots els llums de senyalització seran del tipus Led estandarditzats i normalitzats.

Els colors que s’empraran seran els següents:

Verd		indicació de marxa.

Groc 		indicació d’avaria lleu. Intermitent alarma lleu.

Vermell	indicació d’avaria greu. Intermitent alarma greu.

Blanc		indicació informativa, d’estat, de posició, etc.

Tots els llums de senyalització es verificaran a través d’un polsador de prova.

  - ELEMENTS ELÈCTRICS HOMOLOGATS PEL CAT

NOTA:  A utilitzar preferiblement o similars

El CAT ha homologat i emprat en altres blocs de contractació materials que el seu ús en futures instal·lacions ve obligat en base a obtenir una homogeneïtat a l’explotació, el manteniment i els recanvis i que es relacionen a continuació:

General

- Motors elèctrics de MT i BT per a les diferents aplicacions del projecte, excepte els especials i integrants monobloc de maquinària, de la marca SIEMENS, ABB.

- Transformadors de potència, aïllament sec, encapsulat en resina, marca ABB

- Condensadors MT i BT

Marca:	LIFASA

- Armaris Schneider elèctric

- Ventiladors d’armari, sondes de temperatura, fred i higrostàtica Schneider elèctric

- Canaletes interiors armari UNEX

Aparellatge AT

- Aparellatge i cabines de 25 kV i 6kV de la casa ORMAZÁBAL amb aïllament integral de SF6 fins a 36 kV.

- Equips rectificadors de corrent contínua, marca: SAFT POWER SYSTEMS

- Relés de protecció de sobreintensitat (6 kV)

Marca:	Schneider elèctric

- Relés de protecció de mínima tensió (6 kV)

Marca:	Schneider elèctric

- Equip de protecció modular (25 kV)

Marca:	Schneider elèctric

- Polsadors i pilots de cel·les

Marca:	Schneider elèctric

Tipus:	XB2

- Commutadors de comandament/posició de cel·les:

  - Marca: ENTRELEC

  - Tipus: CFA (Placa quadrada i cromada)

- Commutadors de comandament de cel·les:

  - Marca: ENTRELEC

  - Tipus: CR

  - Comandament per clau extraïble en qualsevol posició

  - Posicions: 90

  - Placa quadrada cromada

  - Clau marca: RONIS, número 2.122 E

- Relés auxiliars de disparament amb bloqueig

Marca:	ENTRELEC

Tipus:	CP-16

- Commutadors de maneta de cel·les:

  - Marca: ENTRELEC

  - Tipus: CBN-16T (Placa quadrada i cromada)

Aparellatge BT

- Protecció sobretensions: Phoenix Contact

- Interruptors automàtics de distribució

Marca:	Schneider elèctric

Tipus:	COMPACT-NC/MASTERPACT

- Interruptors automàtics de control

Marca:  Schneider elèctric

Tipus:	C60H

- Transformadors d’intensitat

Marca:	SACI

Tipus:	TU

- Fusibles seccionables

- Marca: Schneider elèctric

- Tipus:  DF6 EB-10

- Contactors

Marca:	Schneider elèctric

Tipus:	LC1/LF1

- Contactors-disjuntors per a motors des de 0,20 a 15 kW

Marca:	Schneider elèctric

Tipus:	TESYS

- Contactors-disjuntors inversors

Marca:	Schneider elèctric

Tipus:	TESYS

- Relés de protecció de motor ROCKWELL per a motors de potència major a 15 kW

Marca:	ROCKWELL

Tipus:	825-P

- Variadors de freqüència ALLEN-BRADLEY o SCHENIDER ELECTRIC.

- Relés de disparament de termosondes

Marca:	SIEMENS

Tipus:	3UN8

- Proteccions diferencials (toroïdal i relé)

Marca:	CIRCUTOR

- Relés auxiliars:

- Fabricant: RELECO

- Tipus: CA-A40 / 24 Vca i CA-A40 / 24 Vcc

- Núm. Contactes commutats: 4

- Intensitat permanent: 10 A

- Consum: 2,5 VA c.a. / 1,4 W cc

- Vida mecànica: 5.000.000 operacions

- Tipus de la base: S4-B

- Connexió: Davantera per cargols

- Aparells de mesurament

Marca:	SACI

Tipus:	EC3V

- Indicador analògic de 96 x 96

- Marca: SACI

- Tipus: CC3VS con bobina mòbil

- Senyal d’entrada: 4-20 mA

- Escala negra i fons blanc

- Mides: 96 x 96 mm

- Polsador d’emergència

- Marca: Schneider elèctric

- Color: Vermell

- Sirena Minicelere

- Tensió: 230 Vca

- Consum: 37 W.

- Nivell sonor dB:	a 1 mt = 102 dB

a 3 mt =   92 dB

- Pes: 0,410 Kgs

- Dimensions:  0 = 69 mm   1 = 104 mm   h = 98 mm

- Joc de bornes:

- Borns Phoenix contact Tipus UK 2,5 – 16 mm2

- Borns Phoenix contact Tipus ST 1,5 TWIN

Enllumenat

- Armari de distribució enllumenat Schneider elèctric CNR amb xassís DINIMEL DLA amb frontisses i tancaments laterals

- Interruptors tetrapolars magnetotèrmics de Schneider elèctric C60H

- Interruptors diferencials tetrapolars de Schneider elèctric ID-A

- Interruptors bipolars magnetotèrmics de Schneider elèctric C60H

- Base endoll industrial estanca 230V i 380V Simon

- Base endoll oficina SIMON,

- Commutadors, interruptors i polsadors d’oficina SIMON

- Interruptor i commutadors, amb o sense indicador lluminós, industrials estancs SIMON

- Lluminària industrial estanca PHILIPS coreline

- Llum exterior a paret CARANDINI WALLPACKETE

- Lluminàries vials PHILIPS LED

- Equips autònom enllumenat emergència LEGRAND Sèrie URA NT, 360 lúmens estanc  industrial IP-65 Tipus NTF 8301S, ref. 61844

- Equips autònom enllumenat emergència LEGRAND Sèrie URA NT, 215 lúmens per a oficina industrial IP-44, ref. 61502

NOTA:	Els materials que no s’hagin especificat al present plec hauran de ser de qualitat reconeguda i no podran utilitzar-se sense haver estat donat el vist i plau per escrit de la Direcció d’Obra del CAT.

- INSTAL·LACIONS TELECOMANDAMENT I COMUNICACIONS

  - GENERALITATS

Qui presenti l’oferta serà el responsable del subministrament dels equips i elements de telecomandament i comunicacions.

Serà d’aplicació a l’hora de dissenyar els criteris elèctrics esmentats per a l’apartat d’instal·lacions elèctriques.

Tant els equips com els armaris vindran marcats amb les sigles CE.

L’ofertant ha de detallar en la seva oferta tots els elements i equips de telecomandament i comunicacions oferts, indicant el nom del fabricant.

  - EQUIPS TELECOMANDAMENT I COMUNICACIONS HOMOLOGATS PEL CAT

NOTA:  A utilitzar preferiblement o similars

El CAT ha homologat i emprat en altres blocs de contractació materials que el seu ús en futures instal·lacions ve obligat en base a obtenir una homogeneïtat a l’explotació, el manteniment i els recanvis i que es relacionen a continuació:

- Autòmats programables de la sèrie R amb Modbus de MITSUBISHI per a tota la distribució del CAT, inclòs tots els seus accessoris i targetes de perifèria descentralitzada.

- Autòmats ALLEN BRADLEY 1756 Control lògic per a la Planta de Tractament, inclòs tots els seus accessoris.

- Perifèria descentralitzada amb comunicació via Modbus de WAGO per a llocs específics de distribució del CAT.

- Pantalla tàctil MITSUBISHI:

- Dipòsits: GT2510-WTBD

- EBs: GT2512-WTBD

- Usuari: GT2103-PMBD

- Rectificador/Carregador de bateries ELTEK Flatpack S2U 3R 24Vcc 3kW.

- Bateries i suport SAFT POWER SYSTEMS tipus SBM:

- SBM 43 per a dipòsits CAT

- SBM 65 per a dipòsits SEI

- SBM 184 per a EBs

- SBM 300 per a repetidors.

- Bateries de liti i suport Pylontech 24 Vcc UP2500 2,84kWh.

- Armaris marca Schneider Electric Spacial SF  RAL 7032, inclòs ventilador, filtre d’aire, sonda d’humitat, sonda de temperatura, resistència d’escalfament, frontisses 180º i porta panells:

- Suport tèrmics: HIMEL - 0T.12904/1101

- Il·luminació LED: Schneider Electric magnètic

- Magnetotèrmics: Schenider Electric

- Repartidor de terres: LEGRAND

- Convertidor de tensió: KAINOS

- Convertidor d’intensitat: KAINOS

- Proteccions alimentació: Phoenix Contact

- Proteccions de comunicacions: Phoenix Contact

- Convertidor PT100/temperatura: Phoenix Contact

- Aïlladors galvànics: Phoenix Contact

- Mòdul interfície entrades PLC: Phoenix Contact

- Mòdul interfície sortides PLC: Phoenix Contact

- Caixa de díodes: Phoenix Contact

- Convertidor V/mA: Phoenix Contact MCR-CAT-001

- Finals de cursa: T Schenider Electric

- Joc de borns:

- Borns seccionables PHOENIX MTK, Ref. 3101016

- Borns terres PHOENIX USLK64

- Borns actius Phoenix tipus PLC-RSC-24DC/21, Ref. 2966171

- Borns Phoenix tipo MTK, Ref. 3101016

- Borns Phoenix tipo UKA, Ref. 3003017

- Borns portafusibles Phoenix tipus Uk5 - Hesiled 24, Ref. 3004126

- Borns de terra Phoenix tipus USLKG 4, Ref. 0441012

- Borns de terra Phoenix tipus USLKG 10, Ref. 0442011

- Borns Phoenix tipus UK-10, Ref. 3005015

- Barretes Phoenix tipus FBI 10-6, Ref. 0203250

- Perfil simètric per a borns DIN-EN 50022, mod. NS 35/7,5

- Identificació Phoenix Contact

- Porta rètol: WAGO

- Topall final: WAGO

NOTA:	Els materials que no s’hagin especificat al present plec hauran de ser de qualitat reconeguda i no podran utilitzar-se sense haver estat donat el vist i plau per escrit de la Direcció d’Obra del CAT.

- INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES I EQUIPS

  - GENERALITATS

Els materials emprats en la fabricació d’aquells elements que estiguin en contacte amb l’aigua seran resistents a ella mateixa, a la corrosió, lliures de substàncies tòxiques i no seran atacats per desenvolupament de bactèries, algues, fongs o altres formes de vida, i sense arribar a contaminar per sabor, olor, torbament o coloració, l’aigua que es trobi o que pogués estar en contacte seu.

Cap dels components emprats contindrà crom, cianurs, mercuri, arsènic, plom ni cap altra substància no potable. Compliran amb el RD 140/2003 de 7 de febrer pel qual s’estableixen els criteris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

El greix emprat per al muntatge d’eixos o qualsevol altra part en possible contacte amb l’aigua serà de qualitat alimentària.

La pressió nominal mínima emprada en brides serà PN-10.

Tots els elements primaris d’instrumentació, com sensors, transductors, indicadors, etc., portaran vàlvula d’aïllament de primera qualitat, per facilitar el manteniment o canvi sense aturar l’explotació.

La cargoleria serà de rosca mètrica segons DIN.

Les parts mecanitzades i no pintades fins que s’instal·lin vindran de fàbrica amb una protecció de compost anticorrosiu pelable.

Els materials galvanitzats seran amb zinc electrolític de 99,95% de puresa, sent el seu procés aquell que dicten les normes internacionals ASTM amb un recobriment mitjà mínim de 85 micres.

Els colors d’identificació de canonades i altres elements seran S/DIN-2403.

Per facilitar la localització i identificació de les canonades i resta d’elements de les instal·lacions aquests portaran etiquetes indicadores.

Els senyals d’instrumentació seran preferentment de 4 ÷ 20 mA.

Els comptadors de cabal seran de la màxima precisió i preveuran les ampliacions de consum. Compliran la normativa MID-001 per a tarificació.

Les vàlvules de diàmetre nominal igual o superior a 50 mm seran a brides.

Les longituds de muntatge de vàlvules de brides seran S/DIN-3202 F4.

Les brides seran tipus 01, brida plana A per soldar i tipus 05 les brides cegues segons la norma EN 1092-1.

Els materials de les brides EN seran segons la taula 5e, en forja o laminades en calent com a mínim S 235 JR s/norma EN 10025.

Les brides llises per soldar en tubs d’acer al carboni seran S/DIN- 2576/PN-10 i DIN-2533/PN-16.

Les brides llises per soldar en tubs d’acer inoxidable seran S/DIN- 2576/PN-10, DIN-2502/PN-16 i DIN-2503/PN-25.

El joc de cargols per a brides serà S/DIN-601 rosca mètrica.

Les vàlvules amb diàmetre nominal inferior a 50 seran roscades, tipus 3 peces, de bola.

Les vàlvules de procés, instrumentació i en contacte amb l’aigua tindran la bola d’acer inoxidable i el cos d’acer.

Les vàlvules de serveis auxiliars, aigua i aire, tindran la bola i el cos de llautó cromat.

Les vàlvules per a reactius i fluïts corrosius tindran tots els materials en inoxidable, PVC o altres materials, adequant-se ells a cada cas particular.

Les rosques de les vàlvules, ràcords d’instrumentació, tubs i resta d’elements roscats seran amb rosques còniques BS 21 (BSPT), DIN-2999 i ISO 7/1.

Les vàlvules d’automatismes pneumàtics seran totes de cinc vies, convertint-les quan es necessitin de 3 a base de taponar una sortida. Seran del tipus amb placa base segons la norma ISO 5599/1.

Els cilindres pneumàtics seran normalitzats segons CNOMO/CETOP i del tipus magnètic amb dos microruptors estancs per a senyalització final de moviment a més i a menys.

Tota la simbologia dels esquemes hidràulics i d’instrumentació seran representats segons les normes UNE i DIN.

Tota la simbologia d’instrumentació serà segons recomanacions de la norma ISA-S 5.1. seguint la nomenclatura d’identificació ja indicada en altres projectes del CAT.

Tota la simbologia dels esquemes pneumàtics seran segons les normes CETOP i DIN-24300/40700.

Els dispositius de control de nivell en sitges seran de tipus capacitius, electrònics, amb materials aptes per als productes emmagatzemats. No obstant, l’estructura de la sitja vindrà prevista de les mecanitzacions necessàries per poder instal·lar del tipus membrana i paleta rotativa.

La instrumentació de nivell en dipòsits d’aigua dels usuaris serà de dos tipus i independents entre sí; a saber:

- Analògica per traure la informació de nivell

- Digital per a les alarmes de seguretat de baix-molt baix i alt-molt alt nivell

Es preveurà que tots els equips de la instal·lació vagin entrant alternativament de forma que cap quedi com a reserva fixa i tots tinguin un envelliment similar.

La capacitat dels compressors serà de forma que la relació entre temps de funcionament en càrrega i temps de funcionament total, càrrega més buit, sigui superior a 0,6, fins i tot als moments de màxim consum.

Quan aquesta relació sigui inferior a 0,2 es preveu que durant el temps de funcionament en buit el motor estigui completament aturat.

Les bombes vindran equipades amb tancaments mecànics.

El licitador indicarà el tipus de proves a efectuar a les bombes. Com a mínim s’efectuaran les DIN-1944 per a assaigs de recepció i rendiment per a una bomba de cada sèrie a escollir a l’atzar.

  - INNOCUÏTAT DE L’AIGUA

En compliment del Real Decreto Proyecto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  “Materiales en contacto con Agua de Consumo Humano”. El qual fitxa com a objectius:

- Garantir la protecció de la salut humana.

- Fixar els requisits dels productes de construcció en contacte directe amb l’aigua de consum humà

Es requereix que els productes no transmetin a l’aigua de consum humà substàncies o propietats que contaminin o empitjorin en qualitat i suposin un incompliment dels requisits especificats en l’annex I del RD 140/2003 o un risc per a la salut de la població abastada. Per la qual cosa el seu producte haurà de ser certificat per laboratori, obtenint l’informe d’aptitud, realitzant el assajos següents, segons el tipus de materials i a l’espera del RD definitiu, amb els possibles canvis:

Materials metàl·lics

Compliran les llistes positives de composició i en determinats casos s’han d’efectuar assajos de superfície:

- Assajos de residus orgànics com el EN 723

- Assajos de determinació de plom segons EN 16057

- Si el producte conté un revestiment de Ni o Ni - Cr, s’haurà d’efectuar un assaig segons EN 16058

- Garbellament de compostos inorgànics i compostos orgànics volàtils i no volàtils amb els mètodes d’anàlisi basades en les millores tècniques disponibles. En el cas d’aparèixer substàncies desconegudes seguir allò disposat a la norma EN 15768

Per a materials no inclosos a les llistes s’ha d’efectuar un assaig de migració segons les Normes EN 15664-1 i EN 15664-2.

Materials orgànics

Els components han d’estar a la llista positiva de:

- Reglament (UE) Nº 10/2011 de la Comissió de 14 de gener

- O al Real Decreto 847/2011

A més, s’han de realitzar assajos de migració segons EN 12873-1 i EN 12873-2, determinant:

- Carboni orgànic total (COT) i carboni orgànic dissolt (COD), segons EN 1484.

- Olor i sabor segons EN 1420-1

- Llindar d’olor (TON) i llindar de sabor (TFN), segons EN 1622

- Color i terbolesa, segons EN 13052-1

- Recreixement bacterià, segons EN 16421

- Garbellament de compostos inorgànics i compostos orgànics volàtils i no volàtils amb els mètodes d’anàlisis basats en les millores tècniques disponibles. En el cas d’aparèixer substàncies desconegudes seguir allò disposat a la norma EN 15768.

Materials de ciment

Els components han de complir amb les Normes EN aplicables i a més a més s’han d’efectuar assajos de migració, segons EN 14944.

Resines d’intercanvi iònic i membranes

Assajos de migració segons EN 12873-3 (resines) EN 12873-3 (membranes) i garbellament de compostos inorgànics i compostos orgànics volàtils i no volàtils amb els mètodes d’anàlisi basades en les millors tècniques disponibles. En el cas d’aparèixer substàncies desconegudes seguir allò disposat a la norma EN 15768.

Productes assemblats

Per a la certificació de productes assemblats i accessoris, els seus components han de complir amb els requisits i assajos especificats per a cada tipus de component orgànic i metàl·lic. No figuren específicament assajos per a un producte en la seva totalitat

Quan entri en vigor l’esmentat RD, vosaltres com a fabricants, distribuïdors o importadors haureu de lliurar:

- La declaració d’aptitud

- El marcat d’aptitud a l’equip

- Fotocòpia compulsada del certificat

- La informació d’us i seguretat

  - PONTS-GRUA, PALANQUINS

Sent el destí dels ponts-grues el manteniment amb ús de moviments esporàdics i precisos per a l’acoblament de peces pesades i delicades, les velocitats de translació i elevació-descens seran lentes, de manera que faciliti el seu fi.

L’aparellatge elèctric serà del mateix fabricant i model que la que es faci servir a la resta del projecte del CAT.

Els carros lliscants d’alimentació es recolliran a un lateral del recorregut, efectuant el carril una corba que faciliti el desplaçament d’aquests, de manera que el recorregut útil de trànsit sigui el màxim sense espais morts.

  - BY-PASS DE LES VÀLVULES REGULADORES DE CABAL

Les vàlvules reguladores de pressió o cabal que tinguin una criticitat important s’instal·laran preferentment amb un by-pass. Aquest fet es definirà en projecte.

El conjunt del by-pass estarà compost per:

- Vàlvula papallona manual abans de la reguladora

- Vàlvula reguladora automàtica

- Vàlvula papallona manual després de la reguladora

- Vàlvula de papallona elèctrica amb accionament a distància del by-pass pròpiament dit

- Tes, canonades i accessoris a connectar el by-pass abans de la vàlvula “a” i després de la vàlvula “c”

Allà on les vàlvules reguladores siguin automàtiques del tipus sense energia elèctrica, la vàlvula de papallona del by-pass (d) serà manual.

  - CONNEXIONS A BOMBES

Les connexions a bombes aniran proveïdes amb drenatges.

A la canonada d’impulsió el drenatge anirà situat immediatament després de la vàlvula de retenció.

A la canonada d’aspiració el drenatge se situarà immediatament abans de la vàlvula de bloqueig.

A la canonada d’impulsió s’instal·larà una vàlvula de retenció entre la bomba i la vàlvula de bloqueig.

Les connexions a la bomba han de dissenyar-se de tal manera que els esforços motivats per les possibles dilatacions de les canonades no es transmetin a les brides de la bomba.

Les canonades d’aspiració i impulsió estaran proveïdes dels adequats suports per evitar que el seu pes graviti sobre les brides de la bomba.

Les connexions a les bombes es realitzaran de tal manera que no impedeixin el desmuntatge de la bomba o motor o en el seu defecte que es pugui aconseguir desmuntant la menor part possible de les canonades instal·lades.

Les vàlvules no s’uniran directament a la bomba. Entre ambdues s’haurà de preveure un tram de canonada per facilitar el desmuntar la bomba.

Les canonades d’aspiració tindran un pendent continu cap a la bomba. En aquestes canonades no han d’existir punts alts als quals es puguin formar bosses d’aire o gas i tindran un traçat el més curt i recte possible. Quan s’empri una reducció a l’aspiració de la bomba i aquesta sigui Horitzontal, la reducció serà excèntrica i amb la cara llisa amunt per evitar la formació de bosses d’aire o gas.

El canvi de diàmetre a les canonades d’aspiració o impulsió es realitzarà sempre per mitjà de reduccions. No es permet l’ús de brides reductores ja que origina pèrdues de càrrega i pertorben la normal circulació del fluid. Pel mateix motiu els elements a instal·lar en l’aspiració es posaran el més lluny possible de la boca per facilitar que el flux sigui laminar i no turbulent.

Els manòmetres s’instal·laran a la canonada d’impulsió o aspiració evitant col·locar-los a la mateixa bomba.

Quan dues o més bombes tenen una línia d’aspiració o impulsió comú, totes les vàlvules estaran dissenyades per a la mateixa pressió i aquesta ha de ser igual a la corresponent a la vàlvula de major pressió.

En un conjunt de bombes, s’ha de procurar que les connexions verticals quedin alineades i les vàlvules d’accionament estiguin a un mateix nivell.

La llum lliure entre el punt més exterior de dues bombes contigües haurà de ser com a mínim de 825 mm.

Les bombes formant un grup en un bombament queden alineades pel costat de la impulsió.

Si les línies d’impulsió o aspiració de la bomba tenen un diàmetre dues o més vegades superior al de les boques de la bomba, la reducció del diàmetre es realitzarà en dues fases quedant la vàlvula de bloqueig intercalada entre elles. Si les línies tenen el diàmetre superior a les boques de la bomba, les vàlvules seran del mateix diàmetre que la línia d’aspiració o impulsió. La reducció de diàmetre es realitzarà entre la vàlvula i la bomba.

  - CONNEXIONS A COMPRESSORS

Per als compressors són vàlides les regles donades al capítol anterior per a bombes.

Als compressors es prestarà especial atenció al sistema d’ancoratge de les canonades que en ells es connexionen degut a les notables vibracions que s’originen.

En la canonada d’impulsió s’instal·larà una vàlvula de retenció entre el compressor i les vàlvules de bloqueig per evitar que els cops d’ariet el puguin malmetre.

Les vàlvules no s’uniran directament al compressor. La connexió es realitzarà a través d’un tram de canonada més o menys llarg segons les necessitats del traçat per facilitar les operacions de manteniment del compressor.

L’aspiració dels compressors tindrà un filtre adequat de forma permanent per evitar que les petites partícules sòlides que pugui arrossegar el fluid malmetin el delicat mecanisme.

Es reduiran al mínim els canvis de direcció de les canonades a l’objecte de reduir els problemes de vibració.

Es procurarà que el recorregut de la canonada en la seva major longitud possible estigui a prop del paviment per obtenir un mitjà satisfactori de fixació de la mateixa.

S’anirà amb especial compte en l’estudi del conjunt de suport i de la flexibilitat de les canonades a l’objecte d’evitar excessius esforços sobre les boques del compressor. Es pot recórrer a l’ús de juntes d’expansió per alleugerir aquestes càrregues i així també evitar l’ús de lires.

  - CONNEXIONS D’INDICADORS I TRANSMISSORS DE PRESSIÓ

Aquestes es connexionaran per mitjà d’una tubuladura o maniguet soldat a la canonada o equip.

Com a norma general, aquestes connexions aniran instal·lades a punts accessibles i si la lectura és directa seran ben visibles i de fàcil interpretació.

Estaran proveïts de vàlvula d’aïllament de primera qualitat. Si s’escau, també de sistemes antivibratoris i amortidors de polsos de pressió.

  - CONNEXIONS DE DRENATGES I BUIDATS

Als punts baixos de les línies s’instal·laran connexions per a drenatge a l’objecte de buidar les línies en cas de reparació, manteniment o desmuntatge d’algun element. Quan a les instal·lacions no existeixi tram recte de canonada per instal·lar-lo aquest es farà a la part més baixa del colze i el més a prop possible de la brida immediata havent-se sempre de guardar una separació mínima entre la soldadura d’unió de la tabuladora de drenatge i la soldadura d’unió del colze de 25 mm.

  - ELEMENTS HOMOLOGATS PEL CAT

NOTA:  A utilitzar preferiblement o similars.

El CAT ha homologat i fet servir en altres blocs de contractació materials que el seu ús en futures instal·lacions ve obligat en base a obtenir una homogeneïtat en l’explotació, manteniment i recanvis i que es relacionen a continuació:

Equips hidràulics

- Bombes aigua de distribució: FLOWSERVE, SULZER, KSB

- Vàlvules de papallona amb els seus corresponents rodets de desmuntatge, juntes, cargols, femelles i volanderes, en pressions nominals PN-10, 16 i 25, 40 tant manuals com accionades amb servomotor i per als diàmetres nominals DN-80 fins a DN-1600, ambdós inclosos de la marca KSB-AMVI

- Vàlvules de papallona amb els seus corresponents rodets de desmuntatge, juntes, cargols, femelles i volanderes, en pressions nominals PN-10, 16, tant manuals com accionades amb servomotor i per als diàmetres nominals DN-80 fins a DN-250, ambdós inclosos de la marca AVK

- Vàlvules de comporta de pressió nominal PN-10, 16 i 25, per a les diferents aplicacions de projecte i en totes les mides amb els seus corresponents cargols, les juntes, el volant i els accessoris amb barra allargadora per instal·lació soterrada, de la marca HAWLE

- Vàlvules de regulació automàtiques multiraig amb els seus elements i accessoris per a les diferents aplicacions del projecte amb actuadors AUMA tipus SAR, del tipus MONOVAR de SAPAG

- Vàlvules hidràuliques limitadores de cabal – vàlvules d’altitud amb pilots hidràulics i reductors de pressió de BERMAD

- Rodet de dilatació de la marca AVK, VICAN o PHC

- Vàlvules de retenció de pressió 10/16 bars, des de la mida DN-40 fins a DN-200 del tipus CD de la marca NORVAL

- Vàlvules de retenció de pressió nominal PN-10, 16, 25 i PN- 40 per a les diferents aplicacions del projecte des de la mida DN-250 endavant, seran de la marca SAPAG, tipus CLASAR

- Actuadors per a vàlvules de papallona de la marca AUMA, les tipus SA per tancar-obrir i les tipus SAR per a regulació de pressió o cabal

- Compensadors d’acer o de goma: STENFLEX

- Junta d’estanquitat: GST (KROLL ZILLER) - KLINGER

- Ventosa-purgador DN>40 marca BERMAD

- Ventosa-purgador PN-40 MULTIPLEX, marca IRUA

- Bombes centrífugues submergibles per a l’aplicació de buidatge seran de la marca XYLEM

- Grups antiariets hidropneumàtics de bufeta HIDRAER

- Vàlvules de bola 3 peces roscades, GENERBRE

Instrumentació

- Mesura electromagnètica de cabal de la marca KROHNE, tipus WATERMASTER, per a totes les instal·lacions finals amb telecontrol.

- Comptadors d’aigua per a boques d’incendi i en dipòsit usuaris sense estació remota de telecomandament de la sèrie HELIX-4000 de la casa ELSTER-IBERCONTA.

- Pressòstats, manòmetres i accessoris de WIKA

- Instrumentació electrònica de pressió tipus VEGABAR-14 de VEGA

- Interruptor de nivell de mercuri per al control digital del nivell seran de la marca FLYGT

- Nivell de flotador-Indicador de nivell en calderons: Marca: TECFLUID

- Control de temperatura: SALVADOR ESCODA

- Mesures de temperatura a conducte formada per:

- Sonda d’immersió PT-100 tipus W6N-10

- Indicador-transmissor de temperatura, tipus TW

Equips mecànics

- Ponts, grues, palanquins i elements d’elevació per a les diferents aplicacions del projecte seran de la marca JASO (Talleres JASO, S.A.)

- Politges diferencials manuals de la marca JAGUAR

- Ventiladors extractors de la marca CASALS/SODECA

- Reixes de ventilació: MADEL

- Tapa de registre de fosa NORINCO

- Punts de mostreig a xarxa: PRADINSA

- Tapes de registre: PRADINSA

- Conjunt d’escales de barrots de fosa de FUNDITUBO, S.A., format per:

- Escales de barrots porta bastó,		Ref. RE 90 A2AD

- Escales de barrots guia bastó,		Ref. RE 90 A3AD

- Resta d’escales de barrots normals,	Ref. RE90 A1AD

- Bastó					Ref. RE 90 A4A

- Materials protecció catòdica: GULDAGER ELECTROLISIS

- Panys segons codificació CAT d’ABLOY (TALLERES ESCORIAZA)

- Compressors d’aire INGERSOLL-RAND

- Refrigerador CHAUMECA

- Calderons xarxa aire: HIDRAER- OBAIONDO

- Electrovàlvules 2 i 3 vies per aire de la sèrie 210 de ASCO (LANDIS)

NOTA:	Els materials que no s’hagin especificat al present plec hauran de ser de qualitat reconeguda i no podran utilitzar-se sense haver estat donat el vist i plau per escrit de la Direcció d’Obra del CAT.

- INSTAL·LACIONS PLANTA TRACTAMENT DEL CAT

  - GENERALITATS

Qui presenti l’oferta serà el responsable del subministrament dels equips i elements a instal·lar a les instal·lacions elèctriques, d’instrumentació, hidràuliques o de control de la planta de tractament.

Serà d’aplicació a l’hora de dissenyar els criteris elèctrics, de telecomandament i hidràulics esmentats als apartats anteriors.

Degut a la seva especificitat, la planta de tractament té definides certs criteris diferents a l’hora de dissenyar.

Tant els equips com els armaris vindran marcats amb les sigles CE.

L’ofertant ha de detallar en la seva oferta tots els elements i equips oferts, indicant el nom del fabricant.

  - EQUIPS PLANTA TRACTAMENT HOMOLOGATS PEL CAT

NOTA:  A utilitzar preferiblement o similars

El CAT ha homologat i emprat en altres blocs de contractació materials que el seu ús en futures instal·lacions ve obligat en base a obtenir una homogeneïtat a l’explotació, el manteniment i els recanvis i que es relacionen a continuació:

Aparellatge BT

- Grup electrogen: TALLERS MOLINS

- UPS:  Riello

Equips hidràulics

- Comportes PHC o Coutex, motoritzades amb actuadors AUMA

- Comportes MCV, les motoritzades amb actuadors AUMA

- Vàlvules pneumàtiques: KSB-AMVI

- Bombes dosificadores de membrana i pistó: DOSAPRO MILTON ROY

- Bombes de trasvàs: TECNIUM, INBEAT

- Dosificador volumètric: DOSAPRO MILTON ROY

- Bombes dosificadores magnètiques: IWAKI

- Esmorteïdors de polsacions: HIDRACAR

- Electroagitador: DOSAPRO MILTON ROY

- Bombes centrífugues submergibles per a l’aplicació de buidatge seran de la marca XYLEM

- Filtre de mànegues: UNIMASTER

- Bomba de presa de mostres: Grundfos

- Centrífuga de fangs: ALFA LAVAL, ALDEC G2 40

- Vàlvules de membrana ZUBI, KSB

- Vàlvules de PVC de GLYNWED-FIP

Equips mecànics

- Reductors per a turbines i rasquetes, marca JIV:

- Turbina de mescles: Eixos paral·lels, MRT-3V-180

- Turbina floculadora: Bis sense fi tàndem, MMOV4 SH/RT2V-200R

- Raqueta de fons: Bis sense fi tàndem, MMOV2 1/2 SH/RT3V-200R

- Reductors arrossegament: marca ATCOR GERYMA MRC-120-FPO-30

- Transportador bis sens fi: SOLITEC

- Vàlvules de pressió-buit per a tolva: SOLITEC

- Bin activator per a tolva: SOLITEC

- Compressors d’aire i assecador frigorífic d’aire INGERSOLL-RAND

- Filtre d’aire: HIROSS

Instrumentació

- Manòmetres i manòmetres separadors: WIKA

- Instrumentació de  nivell: VEGA

- Interruptor de nivell de mercuri per al control digital del nivell seran de la marca XYLEM

NOTA:	Els materials que no s’hagin especificat al present plec hauran de ser de qualitat reconeguda i no podran utilitzar-se sense haver estat donat el vist i plau per escrit de la Direcció d’Obra del CAT.

- MESURAMENT I ABONAMENT

  - GENERALITATS

Llevat d’indicació contradictòria desglossada als quadres de preus i pressupostos, els equips i materials es mesuraran per al seu abonament com a unitats completes i indivisibles disposades per funcionar, i tindran inclosos:

- Tots els accessoris indicats als plecs i a les especificacions tècniques.

- Tots els accessoris que encara que no estiguin indicats, si són necessaris per a un total i bon funcionament de l’equip segons les prescripcions i requeriments dels fabricants.

- Acabats superficials i pintura segons els colors indicats als plecs i en la seva absència segons els colors del fabricant.

- Els retocs de pintura una vegada acabat el muntatge i la posada en marxa.

- El muntatge, la posada en marxa, les proves, la calibració, ajusts, greixatge, alineaments, recollat de cargols, i totes aquelles operacions necessàries per tal que l’explotació disposi de l’ús dels equips.

- El joc de cargols, les juntes, els suports, els elements de fixació i la resta més accessoris necessaris per a un total acoblament i fixació dels equips.

- Els manuals d’explotació i manteniment dels equips amb plànols d’acabat, especejament, esquemes i llistat de components.

- Els cables des dels equips a camp fins als armaris, passant per les caixes intermèdies, amb l’etiquetatge de senyalització, grapes, terminals, borns i resta d’accessoris d’instal·lació fins al seu total connexionat i posada en marxa de tots els equips.

- Els cables d’alimentació i de senyal apantallats per connexionar els equips de mesurament analògic des de camp fins als armaris passant per les caixes de connexió intermèdia, el connexionat, l’etiquetatge de senyalització, les grapes, els terminals, els borns i la resta d’accessoris d’instal·lació fins al seu total connexionat i posada en marxa dels esmentats equips de mesurament.

  - EQUIPS

    - GENERALITATS

Totes les canonades, els equips hidràulics, els elèctrics i la instrumentació a instal·lar es mesuraran i abonaran en general, mitjançant l’aplicació dels preus corresponents del Quadre de Preus núm. 1 de subministrament dels diferents equips.

Tant mateix, i si així s’indica als quadres de preus, s’abonaran les partides alçades d’abonament íntegre següents:

- Unitat de conjunt de suports, perfileria, accessoris i petit material de muntatge

- Unitat de conjunt de cargols, espàrrecs, femelles i volanderes.

- Unitat de repintat d’equips i canonades

- Unitat i conjunt de muntatge i posada en servei de tots els equips hidràulics i canonades.

- Unitat i conjunt de muntatge i posada en servei de tots els equips elèctrics i instrumentació.

- Unitat de legalització dels equips i instal·lació hidràulica.

- Unitat de legalització dels equips i instal·lació elèctrica en BT i AT.

- PA d’abonament íntegre per a proves hidràuliques, neteja de les canonades, desinfecció, fins i tot hipoclorit, tapes i massissos d’ancoratge.

    - PARTICULARITATS

AÏLLAMENT ACÚSTIC

Es mesurarà com a unitat completa, segons el desglossament dels diferents equips especificats, muntant en paret, porta o forat finestra, incloent els perfils, suports i joc de cargols.

ANTIARIET HIDROPNEUMÀTIC A BUFETA

Es mesurarà com a unitat completa, disposada a funcionar, fixat al terra amb ancoratge i subjecte a la canonada d’impulsió amb les seves corresponents juntes i joc de cargols.

ARQUETA DE CIMENT ARMAT

Es mesurarà com a unitat completa, ancorada i subjecte al terra o a l’obra de paret amb porta, tancament especial i cadenat.

ARMARI USUARI

Es mesurarà com a unitat completa, incloent tapa registre “candado ABLOY”, armari metàl·lic, comptador totalitzador, indicador de nivell, cablejat intern i extern, terminals i accessoris fins a la seva total instal·lació i el seu funcionament.

RODETS DILATACIÓ

Es mesuraran com a unitat completa, incloent juntes d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes, ajust i posada en marxa.

CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC

Es mesurarà com a unitat completa, incloent juntes d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes, cablejat de senyal, alimentació i terra fins a l’armari, pont de terres entre brides, indicador instantani i totalitzador de cabal a l’armari, instal·lació, calibratge al cabal nominal que s’especifiqui i la seva total posada en marxa.

COMPENSADORS D’ACER

Es mesuraran com a unitat completa, incloent juntes d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes, tirants, ajust i posada en marxa.

COMPENSADORS DE GOMA

Es mesuraran com a unitat completa, incloent cargols, femelles, volanderes, tirants, ajust i posada en marxa.

COMPTADOR DE CABAL D’HÈLIX

Es mesurarà com a unitat completa, incloent juntes d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes, instal·lació, trapa usuari allà on es requereixi i la total posada en marxa.

JUNTES DE DESMUNTATGE

Es mesuraran com a unitat completa, incloent juntes d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes, ajust i posada en marxa.

MANÒMETRE

Es mesurarà com a unitat completa, incloent vàlvula d’aïllament, amortidor i vàlvula amb brida de comprovació, glicerina i la seva connexió al punt de canonada.

MESURA DE NIVELL EN PART SUPERIOR DIPÒSITS

Es mesurarà com a unitat completa, incloent transmissor de pressió inductiu hidrostàtic, suport, indicador de nivell digital en armari, cablejat general fins a l’armari, accessoris d’instal·lació, calibratge i la seva total posada en marxa.

MESURA DE NIVELL EN DRENATGE DIPÒSIT

Es mesurarà com a unitat completa, incloent transmissor de pressió inductiu, indicador de nivell digital en quadre, vàlvula d’aïllament, amortidor, vàlvula amb brida de comprovació, connexió a la canonada de drenatge, cablejat general fins a l’armari, accessoris d’instal·lació, calibratge i la seva total posada en marxa.

CONTROL DE NIVELL DIGITAL

Es mesurarà com a unitat completa, incloent cable, caixes d’interconnexió, material accessori d’instal·lació i tot allò necessari fins arribar a l’armari elèctric i la seva total posada en marxa.

PASSAMURS

Es mesuraran com a unitat completa, incloent juntes d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes, anell estanc de fixació al mur i la seva total posada en funcionament.

PALANQUÍ ELÈCTRIC

Es mesurarà com a unitat completa, incloent mecanisme d’elevació i de translació elèctric, sistema d’alimentació, armari elèctric, camí de trànsit, botonera de comandament, cable d’alimentació fins a l’armari elèctric i tots els accessoris necessaris fins a la seva posada en funcionament.

PONT GRUA

Es mesurarà com a unitat completa, incloent mecanisme d’elevació i translació elèctric, sistema d’alimentació, armari elèctric, camí de trànsit, botonera de comandament, cable d’alimentació fins a armari elèctric i tots els accessoris necessaris fins a la seva posada en funcionament.

PALANQUÍ MANUAL

Es mesurarà com a unitat completa, incloent camí de trànsit, aparell, cadena d’elevació i la seva total posada en funcionament.

CONTROL DE PRESSIÓ

Es mesurarà com a unitat completa, incloent transmissor de pressió, suport, vàlvula d’aïllament, amortidor, vàlvula amb brida de comprovació, connexió a la canonada, indicador digital en plafó armari, cablejat fins a quadre, accessoris d’instal·lació i tot allò necessari fins a la seva regulació, calibratge i total posada en marxa.

PRESSÒSTATS

Es mesuraran com a unitat completa, incloent vàlvula d’aïllament, amortidor, vàlvula amb brida de comprovació, connexió a la canonada, cablejat fins a l’armari, caixes d’interconnexió, grapes, suports, etiquetatge, ajust i total posada en marxa.

Nota:	Si és un pressòstat diferencial, a més del manifold tindrà inclosos tots els accessoris de connexió a cadascuna de les preses de pressió segons l’annex de les especificacions tècniques.

PROTECCIÓ DE LA INSTRUMENTACIÓ DE NIVELL

Es mesurarà com a unitat completa, incloent totes les ferramentes, tela mosquitera, suports, tub PVC, protecció sondes amb la seva brida i tots els accessoris segons els annexos de les especificacions tècniques fins a la total posada en marxa.

CANONADA D’ACER

S’amidarà per metres lineals de cada tipus instal·lat, incloent brides, reduccions, tes, empelts, suports, juntes, cargols, femelles, volanderes, acabats de pintura interior i exterior, corbes, esbocadors i resta d’accessoris fins a la seva total posada en marxa.

CANONADA D’ACER INOXIDABLE

S’amidarà per metres lineals de cada tipus instal·lat, incloent les brides, stub-end, reduccions, tes, empelts, suports, juntes, cargols, femelles, volanderes, acabats, corbes, esbocadors i resta d’accessoris fins a la seva total posada en marxa.

CANONADES DE PVC

S’amidaran per metres lineals de cada tipus instal·lat, incloent unions, reduccions, tes, empelts, suports, abraçadores, cargols, femelles, volanderes, corbes i resta d’accessoris fins a la seva total instal·lació i posada en funcionament.

VÀLVULA ADDUCTORA D’AIRE

Es mesurarà com a unitat completa, incloent junta d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes, repintat i la seva total posada en marxa.

VÀLVULA D’ALTITUD

Es mesurarà com a unitat completa, incloent junta d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes, tubs de control, vàlvula d’aïllament i collarí al drenatge del dipòsit, pilot de regulació i tots els accessoris necessaris per a la seva posada en marxa, incloent la seva regulació i el control de funcionament garantit antidesbordament.

VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ PROPORCIONAL

Es mesurarà com a unitat completa, incloent juntes d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes, tub de control manòmetre i tots els accessoris necessaris per a la posada en marxa incloent el control de funcionament.

VÀLVULA D’ALTITUD I LIMITADORA DE CABAL

Es mesurarà com a unitat completa, incloent juntes d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes, tubs de control, tub pilot, vàlvula d’aïllament i collarí al drenatge del dipòsit, pilots de regulació cabal i altitud, i tots els accessoris necessaris per a la seva posada en marxa inclosa la seva regulació i el control de funcionament garantit antidesbordament.

VÀLVULA DE COMPORTA

Es mesurarà com a unitat completa, incloent juntes d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes i posada en funcionament.

VÀLVULA DE DESCÀRREGA

Es mesurarà com a unitat completa, incloent juntes d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes i la seva posada en funcionament.

VÀLVULA DE PAPALLONA ELÈCTRICA

Es mesurarà com a unitat completa, incloent juntes d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes,  servomotor, el cable des de tots els elements de la vàlvula, potència i control fins a l’armari elèctric, ajust dels finals de carrera i limitadors de parell i tots els accessoris necessaris per al seu total funcionament.

VÀLVULES DE PAPALLONA MANUAL

Es mesuraran com a unitat completa, incloent juntes d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes, el cable dels finals de carrera fins a l’armari elèctric, ajust dels finals de carrera i tots els accessoris necessaris per al seu total funcionament.

VÀLVULA DE RETENCIÓ

Es mesurarà com a unitat completa, incloent juntes d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes i posada en funcionament.

VÀLVULA REGULADORA MULTIRAIG

Es mesurarà com a unitat completa, incloent juntes d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes, servomotor, cable des de tots els elements de la vàlvula, potència i control fins a l’armari elèctric, ajust dels finals de carrera i limitadors de parell, ajust i comprovació de la funció de realitzar, regulació de pressió o cabal i tots els accessoris necessaris per al seu total funcionament.

VÀLVULA VENTOSA-PURGADOR

Es mesurarà com a unitat completa, incloent junta d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes, cons reductors si es precisen i tots els accessoris necessaris per a la seva posada en funcionament.

VENTILADORS EXTRACTORS

Es mesuraran com a unitat completa, incloent persiana de sobrepressió, cable fins a l’armari elèctric i la seva total posada en marxa.

SONDA PT100 AMBIENT

Es mesurarà com a unitat completa, incloent el cable fins a l’armari elèctric, els accessoris d’instal·lació, el seu ajust i la posada en funcionament.

    - MATERIAL ELÈCTRIC

CONNEXIÓ DE SERVEI DE COMPANYIA ELÈCTRICA

Es mesurarà com a unitat completa, incloent petició escrita a la companyia, drets d’enganxament, drets de connexió de servei, drets d’extensió i verificació, comptadors d’energia activa i reactiva, mòdem, borns de connexionat i verificació, caixes de doble aïllament, curt circuits de seguretat, interruptor general automàtic recarregable a distància, protecció diferencial recarregable, caixa general de protecció, femella d’orelles d’enganxament o armari metàl·lic, butlletí d’instal·lació, certificat de direcció i acabat d’obra, legalització en els serveis d’indústria de la connexió de servei i de tots els equips que alimenta, cables de potència i control senyals a PLC fins a l’armari de distribució i tot allò necessari fins a la seva total posada en marxa.

CONNEXIÓ DE SERVEI ELÈCTRICA D’USUARI

Es mesurarà com a unitat completa, incloent petició formal a l’usuari consorciat, borns de connexionat, caixes d’aïllament, curt circuits de seguretat, interruptor general automàtic, cable de potència i control des de la connexió de servei fins a l’armari amb tots els accessoris d’instal·lació i tot allò necessari fins a la seva posada en marxa.

ARMARIS ELÈCTRICS

Es mesuraran com a una unitat completa, incloent tot l’aparellatge necessari per complir les especificacions de funcionament i/o adaptant-se als esquemes que s’adjunten, per tant inclouran: contactors, relés, interruptors, commutadors, proteccions tèrmiques, magnètiques, diferencials i curt circuit, cablejat interior, borns d’entrada i sortida, indicadors de tensió i d’intensitat amb els seus commutadors, toroïdals, transformadors de control, dispositius de recàrrec, temportizadors, polsadors, llums de control, sinòptic, comptadors horaris, comptadors de maniobres, resistències i termòstat de cadeig, rupturació i tots els ajusts i posada a punt necessari fins el total funcionament dels equips que alimenta i protegeix.

BATERIA DE CONDENSADORS BAIXA TENSIÓ

Es mesurarà com a unitat completa, comprenent l’interruptor automàtic d’alimentació inclòs a l’armari elèctric de baixa tensió, la bateria automàtica de condensadors amb el seu regulador i contactors, el cablejat de tot l’equip, l’ajust del factor de potència i tots els accessoris necessaris fins a la seva total posada en marxa.

ARMARI ENLLUMENAT

Es mesurarà com a unitat completa, incloent els interruptors tetrapolars automàtics magnetotèrmics, les proteccions diferencials tetrapolars, el cablejat, els borns i tots els accessoris fins a la seva total posada en marxa.

LLUMS DE PARET

Es mesuraran com a unitat completa, incloent llum, suport, cablejat fins a l’armari d’enllumenat, interruptor d’encesa, accessoris d’instal·lació i la seva posada en funcionament.

BÀCULS

Es mesuraran com a unitat completa, incloent perns d’ancoratge i la seva col·locació, interruptor d’encesa, lluminària completa amb llum, reactància i accessoris, cable fins a l’armari d’enllumenat, accessoris d’instal·lació i tot allò necessari fins a la seva total posada en funcionament.

BASES ENDOLL

Es mesuraran com a unitat completa, incloent cablejat fins a l’armari d’enllumenat, accessoris d’instal·lació i posada en funcionament.

BRAÇ MURAL

Es mesurarà com a unitat completa, incloent braç, lluminària, llum, reactància, interruptor d’encesa, accessoris d’instal·lació, cablejat fins a l’armari elèctric i la seva posada en funcionament.

COLUMNA

Es mesurarà com a unitat completa, incloent columna, lluminària, llum, reactància, interruptor d’encesa, accessoris d’instal·lació, cablejat fins a l’armari elèctric i la seva posada en funcionament.

EQUIP AUTÒNOM D’EMERGÈNCIA

Es mesurarà com a unitat completa, incloent el cable fins a l’armari d’enllumenat i els accessoris d’instal·lació.

LLUMINÀRIA DE SUSPENSIÓ

Es mesurarà com a unitat completa, incloent lluminària, perns de suspensió, llum, reactància, interruptor d’encesa, accessoris d’instal·lació, cable fins a l’armari elèctric i la seva posada en funcionament.

INSTAL·LACIÓ PRESA DE TERRA

Es mesurarà com a unitat completa, incloent cable, picoles, soldadures, connexions, registres, caixes preses de mesurament de terra i tots els accessoris necessaris fins aconseguir la residència mínima exigida en plecs.

    - MATERIAL ELÈCTRIC ALTA TENSIÓ

PROJECTE I VARIS DE CONNEXIÓ DE SERVEI ELÈCTRICA EN ALTA TENSIÓ

Es mesurarà com a unitat completa, incloent projecte, legalització, visat i actualització al final de l’obra; coordinació i relació amb els Organismes oficials; aprovacions, dictàmens i permisos oficials; connexionat dels comptadors d’energia activa, reactiva, tarifador i resta d’accessoris, i butlletins d’instal·lació amb la corresponent autorització de posada en marxa i tot allò necessari fins a la posada en funcionament.

EDIFICI PREFABRICAT

Es mesurarà com a unitat completa, incloent cementació, excavació, sorra de rebliment, portes i finestres, reixetes de ventilació, mòduls prefabricats amb els seu acoblament i la seva pintura, i tot allò necessari fins estar condicionat adequadament per contenir els equips especificats al projecte amb les seves entrades i sortides de cable.

CONJUNT CEL·LES D’ALTA TENSIÓ

Es mesurarà com a unitat completa, incloent totes les cel·les especificades al projecte, degudament acoblades i connexionades disposades per funcionar fins a la seva total posada en marxa.

TRANSFORMADOR

Es mesurarà com a unitat completa, incloent elements d’elevació i arrossegament, borns presa terra, rodes, equip de control i protecció per temperatura, relé buchholz; assaigs de rutina, cablejat de potència i control, i tot allò necessari fins a la seva total posada en marxa.

CABLE 25 kV

Es mesurarà com a unitat completa, incloent els cons terminals, suports, connexionat als equips i tot allò necessari fins a la total posada en marxa dels equips connectats.

PROTECCIÓ MODULAR 19”

Es mesurarà com a unitat completa incloent muntatge, connexionat i total posada en marxa.

- REGLAMENTS, NORMES I RECOMANACIONS

Si no s’indica el contrari i sempre que no hagi contradicció amb aquestes especificacions, els equips i les instal·lacions es desenvoluparan d’acord amb els requisits legals, reglaments, normes i recomanacions següents:

  - GENÈRIQUES

- Normes de Pintura del Instituto de Tècnica Aerospacial Esteban Terradas (ET).

- Normes DIN per a accessoris de canonades.

- Recomanacions IEC (International Electrotechnical Comission).

- Normes UNE, aplicables a les instal·lacions elèctriques en general (Institut Nacional de Racionalització i Normalització).

- Normes CENELEC, Comitè Europeu per a la Normalització Electrotècnica.

- Norma europea EN60204-1.

- Normes particulars de normalització de la companyia subministradora d’energia elèctrica.

  - INDUSTRIALS

- Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

- Llei 21/1992, de 16 de juliol de Indústria

- RD 560/2010, de 7 de maig, modifica normes reglamentaries en matèria de seguretat industrial

- RD 2267/2004, de 3 de desembre, s'aprova el reglament seguretat contra incendis establiments industrials.

- RD 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

- Llei 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.

  - ELÈCTRIQUES

- Llei 54/1997 del 27 de Novembre. Llei de regulació del Sector elèctric desenvolupada segons el Reial Decret 1955/2000 de l’ 1 de Desembre.

- RD 1890/2008, de 14 de novembre, s’aprova el reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les ITC

- RD 223/2008, de 15 de febrer, Reglament Sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en les Línies Elèctriques d’Alta Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementaries ITC-LAT 01 a 09.

- RD 337/2014 del 9 de maig. Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementaries ITC-RAT 01 a 23.

- RD 842/2002, de 2 d’agost, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió e Instruccions tècniques complementaries.

- RD 138/1989, de 27 de gener, reglament sobre pertorbacions radioelèctriques i interferències

- RD 1955/2000 d’1 desembre sobre regulació de l’activitat de transport i distribució.

- Decret 363/2004, de 24 d’agost, regula procediment administratiu per aplicar el reglament electrotècnic de BT

- Normes particulars de la companyia Subministradora de energia elèctrica, aprovades per la Generalitat de Catalunya en Desembre de 2006.

  - EQUIPS I INSTAL·LACIONS A PRESSIÓ

- RD 2060/2008, de 12 de desembre, aprova el reglament dels equips a pressió i les ITC

- RD 1388/2011, de 14 d’octubre, Equips a pressió transportables

- Ordre IUE/470/2009, de 30 d’octubre, es regula l’aplicació del reglament d’equips a pressió a Catalunya

- RD 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión

  - MAQUINÀRIA I EQUIPS DE TREBALL

- RD 1644/2008, de 10 d’octubre, comercialització i posta en marxa de màquines

- RD 837/2003, de 27 de juny, s’aprova ITC MIE-AEM-4 del reglament d’aparell d’elevació i manutenció

- RD 1215/1997, de 18 de juliol, disposicions mínimes de S i S en equips de treball

- RD 2177/2004, de 24 d’octubre. Modifica el RD 1215/1997

- RD 2291/1985, de 8 de novembre, s’aprova reglament d’aparell d’elevació i manutenció

- Ordre de 3 de maig de 1999, s’aprova l’ITC MIE-AEM-3 d’aparells d’elevació i manutenció (carretons)

- RD 1644/2008, comercialització i posta en marxa de màquines

- Llei 31/1995, 8 novembre 1995. Llei de Prevenció de Riscos Laborals,

  - EDIFICACIÓ

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, ordenació de l’edificació

- RD 1027/2007, de 20 de juliol, s’aprova el reglament de instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)

- RD 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

- RD 47/2007, de 19 de gener, s’aprova el procediment bàsic de certificació energètica dels edificis

- RD 314/2006, de 17 de març, s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació

- Decret 21/2006, de 14 de febrer, es regulen criteris ambientals i d’eco eficiència en edificis

- Decret 202/1998, de 30 de juliol, mesures de foment per l’estalvi d’aigua en edificis

  - SUBSTÀNCIES I PRODUCTES QUÍMICS

- Reglament UE 453/2010, de 20 de maig, modifica el reglament CE 1907/2006

- Reglament CE 1907/2006, de 18 desembre, avaluació, autorització i restricció productes químics (REACH)

- RD 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.

- Reglament CE 1272/2008, de 16 de desembre, classificació, etiquetatge i envasat de productes químics

Quan en l’aplicació d’aquestes normes i recomanacions poguessin aparèixer discrepàncies de criteris o contradiccions, es prendran les més rigoroses, sempre que no estiguin en desacord amb cap dels reglaments esmentats, els quals, pel seu caràcter, són d’obligat compliment.

Per a aquells equips que no s’hagi recomanat una norma particular s’atindrà a allò que disposi el Director d’obra del CAT en quant a la selecció d’una norma de reconeguda solvència tècnica. No obstant, l’adjudicatari haurà de documentar el Director amb aquelles normes que adaptant-se a la qualitat requerida en l’obra ajudin el Director d’obra a prendre una resolució.

Les unitats d’obra que no tinguin una norma explícita s’executaran d’acord amb allò sancionat per les millors regles de construcció, fabricació i muntatge i en tot cas per les instruccions dictades pel Director d’obra del CAT.

|  | Constantí, agost – 2023 |
| --- | --- |
| L’ENGINYER AUTOR del PROJECTE | EL DIRECTOR TÈCNIC del CAT |
| xxxxxJoan Cornellà Gil xxxxxECCP – 26.577 | Josep-Xavier Pujol Mestre ECCP – 10.791 |
| POSAR FIRMA PERSONAL |  |