ÍNDEX  -  ET Mecànics / Hidràulics

ABRAÇADORA ANTI-FUITES CANONADES FOSA DÚCTIL	6

PLASTICOS TECONOLÓGICOS / CAG, S.L.	6

ABRAÇADORA PRESA UNIVERSAL CANONADES ACER I FOSA DÚCTIL, sortida brida	7

HAWLE	7

ABRAÇADORA PRESA UNIVERSAL CANONADES POLIETILÈ (PEAD), sortida brida	8

HAWLE	8

AÏLLAMENT ACÚSTIC	9

STOPSON ESPAÑOLA	9

ANTIARIET HIDROPNEUMÀTIC DE BUFETA (AAV)	10

CHARLATTE	10

ANTIARIET HIDROPNEUMÀTIC A BUFETA (HORITZONTAL-GRAN VOLUM)	11

CHARLATTE	11

ARQUETA CIMENT ARMAT	12

PRADINSA	12

ASSECADOR FRIGORÍFIC	13

INGERSOLL RAND	13

BARANES DE SEGURETAT A L’ETAP	14

KEE LITE	14

BOMBA D’EIXUGAMENT	15

ITT FLYGT	15

BOMBA DE ROTOR OBERT AUTOASPIRANT	16

VARISCO	16

BOMBA HORITZONTAL	17

BOMBA VERTICAL	21

CABALÍMETRE AIRE	27

SMC	27

CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC CONTROL AIGUA FINS A DN-1600	28

CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC FACTURACIÓ AIGUA	30

CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC FACTURACIÓ AIGUA FINS A DN-600 A BATERIES	32

CABALÍMETRE ULTRASÒNIC DOPPLER DE LÀMINA LLIURE	34

FLOW-TRONIC	34

CANONADA D’ACER AL CARBONI	36

CANONADA D’ACER INOXIDABLE	39

CANONADA PVC RÍGID	40

COMPENSADOR D’ACER	41

STENFLEX	41

COMPENSADOR DE GOMA - Sèrie A	42

STENFLEX	42

COMPENSADOR DE GOMA - Sèrie C	43

STENFLEX	43

COMPENSADOR DE GOMA AMB ÀNIMA D’ACER - Sèrie AS	44

STENFLEX	44

COMPORTA MURAL	45

varis	45

COMPRESSOR DE PISTÓ	46

INGERSOLL RAND	46

EXTRACTOR DE TEULADA	47

SODECA	47

EXTRACTOR MURAL	48

SODECA, CASALS	48

FALS SOSTRE	49

PATT	49

FILTRE CAÇAPEDRES	50

STF	50

FILTRES D’AIRE	51

INGERSOLL RAND	51

FILTRE DE MALLA EN “Y”	52

ODIS	52

HIDROCICLÓ	53

ODIS	53

INDICADOR NIVELL	54

TECFLUID S.A.	54

JOC DE CARGOLS	55

JUNTA AÏLLANT	56

PROCHIND	56

JUNTA D’ESTANQUITAT DE PERFIL G-St	57

KROLL & ZILLER	57

LLOSETES AUTOPORTANTS I ANTILLISCANTS	58

ALLIBERT	58

MANÒMETRE	60

WIKA	60

MANÒMETRE DIFERENCIAL	61

WIKA	61

MOTOR	62

SIEMENS o ABB	62

NIVELL (ceràmic-capacitiu)	67

VEGABAR	67

NIVELL HIDROSTÀTIC SUBMERGIBLE	68

VEGAWELL	68

NIVELL (Interruptor de nivell)	69

FLYGT	69

NIVELL RADAR	70

VEGA	70

OBTURADOR DE DISC SOTA CAPOTA	71

ALSTOM	71

OBTURADOR DE DISC SOTA CAPOTA SERVO-ASISTIT	72

ALSTOM	72

OBTURADOR DE DISC SUBMERGIT	73

ALSTOM	73

PALANQUÍ ELÈCTRIC DE 1000 Kg	74

JASO	74

PALANQUÍ MANUAL DE 1000 Kg	75

JAGUAR	75

PALANQUÍ MANUAL DE 2000 Kg	76

JAGUAR	76

PALANQUÍ MANUAL DE 3200 Kg	77

JAGUAR	77

PANELL FOLRE PARET	78

PATT / TOPAKUSTIK	78

PANY CAT	79

TESA ABLOY	79

PATES (Escala de barrots)	80

IVERNA 2000	80

PAVIMENT FUSTA VINÍLIC	81

VINYL CONCEPT SENSES / LONG PLANK WOOD	81

PAVIMENT LINÒLEUM	82

ARMSTRONG	82

PONT GRUA	83

JASO	83

PRESSÒSTAT (FINS A 16 BAR)	84

WIKA	84

PRESSÒSTAT (SUPERIOR A 16 BAR)	86

WIKA	86

PRESSÒSTAT DIFERENCIAL	88

WIKA	88

PUNT DE MOSTREIG	89

PRADINSA (HIDROTARRACO)	89

REIXA DE VENTILACIÓ	91

MADEL	91

RODET DE DESMUNTATGE	92

PHC - VICAN	92

RODET DE DESMUNTATGE INOX	93

PHC - VICAN	93

RODET DE DILATACIÓ INOX	94

AVK VÁLVULA, S.A.  //  VICAN	94

SENSOR DE VIBRACIONS	95

CTC	95

SISTEMES ANTICAIGUDES	96

TAPA REGISTRE D’ALUMINI	100

PRADINSA	100

TAPA REGISTRE DE FOSA	101

NORINCO IBERICA	101

TERMÒMETRE PT100	102

SALVADOR ESCODA	102

TRANSMISSOR DE PRESSIÓ (ceràmic-capacitiu)	103

VEGA / ABB	103

TRANSMISSOR DE PRESSIÓ DIFERENCIAL	104

VEGA	104

UNIÓ AMB DERIVACIÓ EMBRIDADA PER A CANONADES	105

HAWLE (NOVA SIRIA)	105

UNIÓ FLEXIBLE PER A REPARACIÓ  DE CANONADES	106

HERMETICA SF / ARPOL	106

UNIÓ UNIVERSAL AUTOBLOCANT PER A CANONADES	107

GEORG FISCHER / HAWLE	107

VÀLVULA ADDUCTORES D’AIRE	108

ALSTOM	108

VÀLVULA ANTIRETORN PER AIRE	109

CLIFCO	109

VÀLVULA DE BOLA	110

GENEBRE	110

VÀLVULA DE RETENCIÓ DE BOLA	111

AVK	111

VÀLVULA DE COMPORTA PN-40	112

ECON	112

VÀLVULA DE COMPORTA TANCAMENT ELÀSTIC	113

HAWLE	113

VÀLVULA DE CONTROL HIDRÀULICA ANTICAVITACIÓ	114

BERMAD	114

VÀLVULA DE MEMBRANA- PAS ONDULAT	115

ZUBI	115

VÀLVULA DE DESCÀRREGA	116

SAPAG	116

VÀLVULA DE PAPALLONA EMBRIDADA	117

AVK VALVULAS, S.A.	117

VÀLVULA DE PAPALLONA (PN-10 ÷ 25)	119

KSB-AMVI	119

VÀLVULA DE PAPALLONA (PN-40)	123

KSB-AMVI	123

VÀLVULA DE PAPALLONA PN-40 EN FOSA	127

ERHARD // KEYSTONE	127

VÀLVULA DE REGULACIÓ MULTIFUNCIONAL MANUAL	129

IM-VAL	129

VÀLVULA DE REGULACIÓ MULTIORIFICI	130

IRUA	130

VÀLVULA REGULADORA DE PAS ANULAR	131

ERHARD	131

VÀLVULA REGULADORA MULTIRAIG	132

SAPAG/EINAR	132

VÀLVULA DE RETENCIÓ  (NORVAL)	133

NORTHVALE	133

VÀLVULA DE RETENCIÓ MURAL (CLAPETA)	134

VAG HADE	134

VÀLVULA DE RETENCIÓ D’OBTURADOR MÒBIL (CLASAR) DN  80 mm	135

SAPAG/EINAR	135

VÀLVULA DE SEGURETAT	136

LESER	136

VÀLVULA DE SEGURETAT D’OBERTURA PROGRESSIVA	137

VYC INDUSTRIA, S.A.	137

VÀLVULA SOLENOIDE	138

ASCO	138

VÀLVULA VENTOSA-PURGADOR 1” (PN-16)	139

BERMAD	139

VÀLVULA VENTOSA-PURGADOR (DUOJET)	140

VAG	140

VÀLVULA VENTOSA-PURGADOR PN-40	141

IRUA - MULTIPLEX	141

VÀLVULA VENTOSA TRIFUNCIONAL PN10-40	142

BERMAD	142

VENTOSA TRIFUNCIONAL CINÈTICA AMB VÀLVULA DE TANCAMENT LENT	144

IRUA Tech Industries	144

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 30/01/2018 |
| EQUIP: | # ABRAÇADORA ANTI-FUITES CANONADES FOSA DÚCTIL |  |  |
| MARCA / FABR. | ## PLASTICOS TECONOLÓGICOS / CAG, S.L. |  |  |
| SERVEI: | Reparacions puntuals de canonades de distribució en fosa dúctil |  |  |
| Unió rígida per a reparacions de les campanes en unions de canonades d’aigua potable de fosa dúctil GG40, formada per 2 peces. |  |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Dimensions | DN-80 DN-1200 |
| --- | --- |
| Pressions | PN-10 PN-16 Per a tots els casos caldrà aportar certificat del fabricant sobre la capacitat portant de la peça per la PN exigida. |
| MATERIALS |  |
| Cos Pintura Cargols | Carcassa de ferro (fosa dúctil) protegida amb recobriment de pintura epoxy. Recobriment interior i exterior Femelles, volanderes i varilles (6.6) d’ajustament d’acer galvanitzat o INOX A4 (AISI 316). |
| Junta de goma | EPDM, amb certificat d’idoneïtat per a Aigua Potable. |
| MODEL | Referència Brida anti fuga para campana o STOP-C |
| FABRICANT | PLASTICOS TECONOLÓGICOS / CAG, S.L. o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 19/02/2021 |
| EQUIP: | # ABRAÇADORA PRESA UNIVERSAL CANONADES ACER I FOSA DÚCTIL, sortida brida |  |  |
| MARCA / FABR. | ## HAWLE |  |  |
| SERVEI: | Derivacions puntuals de canonades de distribució en acer o fosa dúctil |  |  |
| Collarí de presa universal per a canonades d’aigua potable de fosa dúctil GG40 o acer segons UNE-EN 845, formada per 2 peces (carcassa de fosa dúctil i banda d’acer inoxidable). La sortida del collarí serà amb brida segons UNE-EN 1092-2. |  |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Dimensions | DN-80 DN-600 |
| --- | --- |
| Pressions | PN-10 PN-16 Per a tots els casos caldrà aportar certificat del fabricant sobre la capacitat portant de la peça per la PN exigida. |
| MATERIALS |  |
| Cos Pintura Cargols | Carcassa de ferro (fosa dúctil) protegida amb recobriment de pintura epoxy en pols. Recobriment interior i exterior. Femelles, volanderes i cargols (6.6) d’ajustament d’acer INOX A4 (AISI 316). |
| Junta de goma Banda Brida sortida | Elastòmer EPDM, amb certificat d’idoneïtat per a aigua potable. Acer inoxidable passivat, gruix de 1,5 mm amb tapa de goma aïllant d’elastòmer. Brida de fosa dúctil segons norma EN-1092-2. |
| MODEL | Referència 3510 |
| FABRICANT | HAWLE o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 19/02/2021 |
| EQUIP: | # ABRAÇADORA PRESA UNIVERSAL CANONADES POLIETILÈ (PEAD), sortida brida |  |  |
| MARCA / FABR. | ## HAWLE |  |  |
| SERVEI: | Derivacions puntuals de canonades de distribució en polietilè |  |  |
| Collarí de presa universal per a canonades d’aigua potable de PEAD segons UNE-EN 12201 i de PVC, formada per 2 peces de fosa dúctil (carcassa superior i inferior). La sortida del collarí serà amb brida segons UNE-EN 1092-2. |  |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Dimensions | DN-110 DN-600 |
| --- | --- |
| Pressions | PN-10 PN-16 Per a tots els casos caldrà aportar certificat del fabricant sobre la capacitat portant de la peça per la PN exigida. |
| MATERIALS |  |
| Cos Pintura Cargols | Carcassa de ferro (fosa dúctil) protegida amb recobriment de pintura epoxy en pols. Recobriment interior i exterior. Femelles, volanderes i cargols (6.6) d’ajustament d’acer INOX A4 (AISI 316). |
| Junta de goma Brida sortida | Elastòmer EPDM, amb certificat d’idoneïtat per a Aigua Potable. Brida de fosa dúctil segons norma EN-1092-2. |
| MODEL | Referència 5230 |
| FABRICANT | HAWLE o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 24/10/1997 |
| EQUIP: | # AÏLLAMENT ACÚSTIC |  |  |
| MARCA / FABR. | ## STOPSON ESPAÑOLA |  |  |
| SERVEI: | Insonorització sorolls produïts per maquinària i equips hidràulics |  |  |
| Conjunt de materials d’aïllament acústic destinat a insonoritzar habitacles on es produeix soroll contaminant de l’ambient a zones urbanes o properes a habitatges. |  |  |  |

GENERALITATS

S’ha de garantir una atenuació de 30 dB(A) a 1,00 m del recinte, part exterior de la paret. L’atenuació es mesurarà amb una precisió de ± 2 dB, seguint les normes ISO.

Els equips de mesura compliran les normes IEC o ISO.

INSONORITZACIÓ MURAL

Plafons fono-absorvents, de 52 mm de gruix, tipus Sandvitx, de cèl·lula oberta, col·locació encolada directament a paret d’obra, amb perfils omega perforats i fixats a paret amb cargols i tacs.

El material és ignífug, hidròfug, antireverberació, color antracita.

PORTA D’ACCÉS

Porta insonoritzada, formada per sandvitx de doble xapa d’acer al carboni galvanitzat, amb material fono-absorbent d’alta densitat i juntes d’estanquitat.

Incorpora pany ABLOY, segons tipus de tancament de les fulles, amb clau mestre, segons amaestrament del CAT.

Acabat segons normes de pintura del CAT.

VENTILACIÓ

Als forats de ventilació, entrada i sortida d’aire, natural o forçada per extractor, es col·loquen silenciadors d’absorció. Poden incorporar l’extractor o encavalcar-se amb aquest.

Contenen plafons de fibra fono-absorvent, fibra de vidre i/o llana de roca protegits amb tela de vidre. El conjunt va dins d’una carcassa de xapa d’acer inoxidable.

Podran ser rodons d’inoxidable, tipus NSVC o rectangulars d’acer galvanitzat, tipus SVR. Els de sortida d’aire forçada incorporen malla anti-ocells i persianes.

Tots tenen suports i marcs d’encastar.

FABRICANT	STOPSON ESPAÑOLA o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 01/11/2007 |
| EQUIP: | # ANTIARIET HIDROPNEUMÀTIC DE BUFETA (AAV) |  |  |
| MARCA / FABR. | ## CHARLATTE |  |  |
| SERVEI: | Protecció sobrepressions a Estacions de Bombament |  |  |
| Antiariet constituït per cos soldat i equipat amb sistema antiextrusió |  |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Documentació | La requerida per efectuar la legalització de la instal·lació |
| --- | --- |
| Construcció | Estàndard, acomplint la Directiva 97/23 CE |
| Pressió màxima | 10, 16 i 25 Kg/cm² segons model a determinar |
| Ús | Aigua potable a temperatura ambient |
| Bufeta | Elastòmer G40, atòxic qualitat alimentària |
| Acabat | s/estàndard del fabricant |
| Inflat | Amb nitrogen mitjançant verificador-inflador, a la pressió d’estudi |
| Protecció i acabat | Segons prescripcions tècniques generals del CAT |
| Volum N2 | Entre 125 i 1000 litres a determinar, segons estudi |
| Fixació | Vertical amb 3 potes i forat de fixació |
| Volum | 750 - 1000 - 1500 - 2000 litres (s/projecte) |
| Reglamentació de l’aparell a pressió | S/decret 1244/1979, RD 1504/1990 i posteriors correccions |
| Pressió de prova | 1,5 vegades la pressió màxima de servei |
| Protocols | A donar verificats per indústria i amb placa |
| Accessoris | Vàlvula de seguretat LESSER, tarada a la pressió de disseny Vàlvules d’ompliment i buidatge |
| Connexió | DN-150 / PN-10-16-25 |
| FABRICANT | CHARLATTE o similar |
| TIPUS | AAV |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 31/01/2002 |
| EQUIP: | # ANTIARIET HIDROPNEUMÀTIC A BUFETA (HORITZONTAL-GRAN VOLUM) |  |  |
| MARCA / FABR. | ## CHARLATTE |  |  |
| SERVEI: | Protecció sobrepressions a Estacions de Bombament |  |  |
| Antiariet de xapa d’acer soldada i equipat amb una bufeta qualitat alimentària i amb una reixeta |  |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Documentació | La requerida per efectuar la legalització de la instal·lació |
| --- | --- |
| Construcció | Dos fons semiel·líptics units per soldadura a un cos cilíndric |
| Xapa | Acer A 42 CP o similar |
| Posició | Horitzontal, suportat sobre 4 potes |
| Pressió màxima | De 10 fins a 39 bars |
| Ús | Aigua potable |
| Temperatura servei | De 0° a +60°C |
| Bufeta | Elastòmer G40, atòxic qualitat alimentària |
| Inflat | Amb nitrogen mitjançant verificador-inflador |
| Protecció i acabat | Pintat interior a base d’epoxi i anteriorment una capa d’imprimació, una intermèdia de poliuretà i una d’acabat |
| Volum | Entre 2 i 50 m³ |
| Reglamentació de l’aparell a pressió | S/decret 1244/1979 i posteriors correccions |
| Pressió de prova | 1,5 vegades la pressió màxima de servei |
| Protocols | A donar verificats per indústria |
| Accessoris | Vàlvula de seguretat LESER Nivell òptic i elèctric Vàlvules d’ompliment i buidatge |
| FABRICANT: | CHARLATTE o similar |
| TIPUS: | AAN |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 24/10/1997 |
| EQUIP: | # ARQUETA CIMENT ARMAT |  |  |
| MARCA / FABR. | ## PRADINSA |  |  |
| SERVEI: | Allotjament comptador-indicador d’usuari |  |  |
| Arqueta de ciment armat a ubicar els comptadors-indicadors de l’usuari en aquells llocs que no es puguin col·locar la tapa registre a la caseta de dipòsit del CAT. Es col·locarà als límits entre el CAT i l’usuari o del CAT amb el domini públic de forma que l’usuari tingui lliure accés a l’arqueta. |  |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

Porta de 40 x 40 cm en fosa d’alumini endurit.

Tancament d’inoxidable previst per col·locar cadenat ALBOY.

Únic orifici d’accés per la base amb un Ø 110 mm. Resta d’orificis cecs.

Porta sense gravats ni lletres.

Dimensions:  75 x 52 x 26 cm

FABRICANT		PRADINSA o similar

TIPUS			AC 1001

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETG | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # ASSECADOR FRIGORÍFIC |  |  |
| MARCA / FABR. | ## INGERSOLL RAND |  |  |
| SERVEI: | Assecat d’aire |  |  |

CARACTERÍSTIQUES DE DISSENY

| Capacitat | 400 l/min |
| --- | --- |
| Pressió màxima | 14 Kg/cm² |
| Potència | 0,12 kW |
| Normativa | ISO 7183 |
| MODEL | D25IN-A |
| FABRICANT | INGERSOLL RAND o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 29/05/2008 |
| EQUIP: | # BARANES DE SEGURETAT A L’ETAP |  |  |
| MARCA / FABR. | ## KEE LITE |  |  |
| SERVEI: | Protecció col·lectiva contra caigudes des d’alçada o a diferent nivell (ETAP) |  |  |

DEFINICIÓ

Les baranes de seguretat seran d’alumini, s’empraran com a protecció de seguretat en els punts que hi hagi un risc de caiguda a diferent nivell a totes les instal·lacions interiors i exteriors, per superar rampes, escales, altells, passarel·les, teulades i altres punts de risc.

CONFIGURACIÓ DE LES BARANES

Les baranes es composen de perfils tubulars de 32 mm DI (1 ¼) i 42,5 mm DE d’alumini anoditzat, un horitzontal a 1000 mm d’alçada, que actua de passamà, un al centre i puntals verticals almenys o igual de 1500 mm de distància en trams rectes. A la part inferior s’incorpora un entornpeus de 150 mm d’alçada i 4 mm de gruix, amb els cantells polits, també d’alumini anoditzat. El tubulars estan units per accessoris, també d’alumini. El diàmetre intern dels accessoris és de 43,5 mm.

Els accessoris estaran units sense soldadures, amb caragol roscat i per acollar amb clau hexagonal (tipus Allen 8), tot d’alumini. Els cargols per acollar el entornpeus seran de mètrica 10 mm i longitud 25 mm amb volandera i femella, tot d’acer inoxidable AISI 316.

Els puntals i terminals aniran acollats a les superfícies amb tacs metàl·lics d’ancoratge 8 x 55 tipus HILTI o similar, d’acer inoxidable AISI 316.

Disposarà de més de 20 tipus d’accessoris, per adaptar-se a qualsevol tipologia. Els accessoris no disponibles es realitzaran en alumini o acer inoxidable AISI 316.

Algunes aplicacions utilitzen portes abatibles, amb caragols i frontisses en acer inoxidable i pany ABLOY amaestrat i homologat pel CAT.

La seva aplicabilitat serà apta per plantes de tractament d’aigües, ambients corrosius i usos industrials en general. El conjunt ha de ser 100% desmuntable.

El contractista aplicarà la norma d’instal·lació del fabricant, tant per a la instal·lació, com per a les càrregues i la compatibilitat de materials en contacte amb la barana.

DISSENY

Per dissenyar qualsevol barana s’ha de realitzar com a mínim un croquis, on es reflectirà els accessoris a utilitzar. Com a criteri general es buscarà sempre la simetria en la col·locació dels puntals i la seva distribució homogènia. Els punts terminals evitaran que el personal es pugui atrapar, fer talls i cops.

VALORACIÓ

El preu serà unitari per metre lineal de barana, que inclou qualsevol configuració, cost de materials amb transport a l’obra, mà d’obra, neteja i gestió de residus.

GARANTIA

El contractista es responsabilitzarà de la bona instal·lació i repararà qualsevol desperfecte que hagi fet a l’obra civil o altres parts durant la instal·lació. Des del moment de la recepció la garantia serà de 2 anys sobre la qualitat dels materials i l’ancoratge en tots els ambients i les carregues que s’apliqui aquest tipus de barana.

La garantia no inclou els desperfectes per cops, rascades i altres danys accidentals durant el període de garantia.

MARCA	KEE LITE o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 21/06/2001 |
| EQUIP: | # BOMBA D’EIXUGAMENT |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ITT FLYGT |  |  |
| SERVEI: | Evacuar aigües recollides al pouet d’eixugament cap a la xarxa de desguàs |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Bomba submergible construïda en alumini o fosa, preparada per bombejar aigua amb partícules sòlides de fins a 75 mm de diàmetre. Juntes mecàniques dobles, en sèrie, eix d’acer inoxidable, anelles de desgast canviables i de fàcil manteniment. Motor: Classe F, trifàsic, 380 V Impulsor monocanal |  |  |
| --- | --- | --- |
| VERSIONS (a especificar) |  |  |
| CP | Estacionària en pou amb tubs guia i connexió automàtica |  |
| CS | Transportable o fixa amb colador i sortida per a mànega |  |
| CF | Fixa i directa amb pedestal |  |
| BS | Alumini |  |
| IMPULSOR (a especificar) |  |  |
| LT, MT o HT |  |  |
| CORBA (a especificar) |  |  |
| Vàries |  |  |
| FABRICANT |  | ITT FLYGT o similar |
| TIPUS |  | A definir |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 08/04/2019 |
| EQUIP: | # BOMBA DE ROTOR OBERT AUTOASPIRANT |  |  |
| MARCA / FABR. | ## VARISCO |  |  |
| SERVEI: | Moure fangs |  |  |
| Bomba centrífuga de rotor obert autoaspirant, adequada per al bombament de líquids amb sòlids incorporats (p. ex. fangs). |  |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus |  | Centrífuga multicel·lular |
| --- | --- | --- |
| Execució |  | Horitzontal |
| Fluid a bombejar |  | Fang |
| Cabal nominal |  | Segons projecte |
| Alçada nominal |  | Segons projecte |
| Alçada autoaspirant |  | 7,5 m |
| Rodet |  | Obert de 3 àleps |
| Tanca mecànica |  | simple |
| Connexions entrada/sortida |  | Segons projecte |
| MATERIALS |  |  |
| Cos hidràulic |  | Fosa gris |
| Impulsor |  | Fosa gris |
| Eix |  | Acer al carboni |
| Clapeta |  | AISI-304 |
| ACCIONAMENT |  |  |
| Motor |  | Elèctric |
| Potència |  | Segons projecte |
| Tensió |  | 420 V, 50 Hz, trifàsica |
| Protecció |  | IP 55/F |
| EQUIPS AUXILIARS |  |  |
| - Vàlvula de retenció |  |  |
| FABRICANT | VARISCO o similar |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA GENERAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 30/09/2005 |
| EQUIP: | # BOMBA HORITZONTAL |  |  |
| MARCA / FABR. |  |  |  |
| SERVEI: | Bomba |  |  |

PRESCRIPCIONS GENERALS

- Es subministraran:

  - Complertes

  - En perfecte estat de marxa

  - Amb tots els accessoris i elements que s’indiquen més endavant, i amb aquells altres que siguin necessaris i convenients per:

    - Un correcte funcionament

    - La seguretat del servei

    - El normal ús en les condicions tècniques definides

    - Assegurar les millors condicions d’explotació, manteniment i reparació

      - Observacions: S’exceptuen els que es citen clarament  com a exclosos del subministrament.

- Les bombes seran del tipus centrífugues horitzontals  de turbina amb funcionament del rodet submergit.

- El tancament de la bomba (segellat de l’eix) es realitzarà amb tanca mecànica tipus cartutx, tipus desmuntable des de l’exterior, sense necessitat de desmuntar la bomba.

- El disseny serà tal permetrà que funcionin sense originar cavitació ni vibracions en tota l’amplitud d’alçades i cabals previstos en l’interval de funcionament.

- Les bombes, així com la resta d’elements que completen el subministrament, estaran construïdes i mecanitzades aplicant els criteris d’execució necessaris per assegurar una perfecta construcció i bon manteniment posterior.

- El funcionament de les bombes haurà de ser perfecte en tots els règims de servei previstos, tan silenciós com sigui possible, i sense vibracions ni trepidacions, tant en marxa normal com durant els períodes d’arrencament i aturada.

ESPECIFICACIONS COMPLEMENTÀRIES

- Les bombes seran:

  - Intercanviables.

  - Capaces de poder suportar una rotació en sentit invers de com a mínim un 125 % de la velocitat nominal.

  - Tots i cadascun dels conjunts rotors de cada bomba (eix, impulsors, camises, …) estaran equilibrats estàticament pel proveïdor, sense que comporti cap increment econòmic.

  - Tots els impulsors estaran construïts d’una sola peça i s’equilibraran tant estàtica com dinàmicament, i la seva velocitat crítica serà al menys un 125 % de la velocitat nominal.

  - Tot el conjunt rotatiu s’equilibrarà amb el seu semi-acoblament costat bomba a Q = 2,5.

- L’eix estarà calculat de manera que:

  - La seva velocitat crítica sigui un 25 % superior a la velocitat màxima de servei.

  - La transmissió del moviment es realitzi sense distorsions ni vibracions en tot l’interval de funcionament.

  - Pugui transmetre la potència resultant de l’impulsor de màxim diàmetre.

- El coixinet d’empenta:

  - Estarà àmpliament dimensionat per poder suportar amb molta folga  l’empenta hidràulica resultant.

  - Serà fàcilment accessible i desmuntable per facilitar la seva conservació i manteniment.

  - Estarà dimensionat per evitar qualsevol escalfament anormal amb temperatura ambient màxima de 40°C.

  - Estarà dimensionat per no produir ni vibracions ni projeccions de lubricant en tot l’interval de funcionament.

- L’acoblament de la bomba/motor:

  - Estarà dimensionat per evitar les vibracions o deformacions en tot l’interval de funcionament.

  - Serà fàcilment accessible i desmuntable. per facilitar la seva conservació i manteniment.

  - L’acabat fi i calat de l’acoblament costat motor serà realitzat pel proveïdor del motor, que l’haurà de rebre del fabricant de la bomba amb un termini suficient.

- El subministrador de la bomba subministrarà una bancada comú per a la bomba i el motor

- La bomba durà, com a mínim, els següents accessoris:

  - Placa de característiques (en acer inoxidable)

    - Nom del fabricant

    - Tipus de bomba

    - Número de fabricació o de sèrie, amb l’any de fabricació

    - Alçada nominal

    - Cabal nominal

    - Potència nominal

    - Velocitat de gir nominal

    - Pes

  - Placa de sentit de gir

  - Elements de centrat del motor

  - Acoblament bomba/motor

  - Cargols de fixació del motor al suport de la bomba

  - Premsaestopes

  - Una PT 100 per a cada coixinet

  - Bancada comú motor bomba amb cargols d’alineament i fixació

  - Resguards de protecció contra atrapaments de protecció total

  - Marcatge i declaració de conformitat CE

  - Obligacions article 41 de la Llei 31/95 de PRL (compliment com a fabricants, importadors i subministradors)

ESPECIFICACIONS DE MATERIALS I PROTECCIONS CONTRA LA CORROSIÓ

MATERIALS:

- Bomba:

  - Cos:

    - Característiques:	Disseny que guiarà eficientment el flux

    - Material:	Ferro fos (s/ UNE FG 20; s/ DIN GG 20 ASTM-A48CLASE 30)

    - Tipus de protecció:	Programa de pintures

    - Anell de desgast:	Bronze (s/ UNE C-3330 0 ASTM C90300 o C 93800)

    - Junta entre cossos:	KLINGER sense asbest, o similar

  - Impulsors:

    - Característiques:	Disseny monobloc tancat de gran cabal, amb acabats de precisió i equilibrats amb l’eix i el semi-acoblament muntats

    - Material:	Bronze (s/ UNE C-3520 o ASTM C87500 o C90500) o Inox

    - Subjecció a l’eix:	Mitjançant xavetes

      - Eix d’impulsors

    - Material:	Acer al carboni

  - Camisa eix / cos d’impulsors:

    - Material:	Acer Inox / Bronze

  - Cargols dels cossos:

    - Material:	Acer

  - Tanca:

    - Camisa eix / caixa:

      - Material:	Acer inoxidable o bronze

      - Tipus: 	Cartutx desmuntable des de l’exterior

    - Caixa:

      - Material:	Ferro fos (s/ UNE FG 20; s/ DIN GG 20, ASTM A48 CLASSE 30)

      - Tipus de protecció:	Programa de pintures

    - Discs:

      - Tipus:	Tèxtil

      - Material:	Fibres de lli impregnades de PTFE

  - Coixinets:

    - Material:	Acer inox.

    - Tipus:	Rodets cònics / cilíndrics / boles

    - Garantia:	50.000 hores de funcionament

  - Caixa rodaments.

    - Material:	Ferro fos (s/ UNE FG 20; s/ DIN GG 20)

    - Tipus de protecció:	Programa de pintures

    - Lubricació:	Oli/ greix

  - Acoblament eix bomba / eix motor:

    - Tipus:	Flexible, FLENDER o similar

    - Material:	Acer al carboni

    - Cargols:	Acer

  - Bancada:

    - Tipus:	Perfils laminats / xapa acer al carboni

TRACTAMENTS DE PROTECCIÓ CONTRA LA CORROSIÓ

- Superfícies metàl·liques exteriors:

  - Rajat abrasiu a metall casi blanc SA 21/2

  - Una capa imprimació anticorrosiva de 35 micres

  - Una capa intermèdia de reompliment estanca a la corrosió (efecte barrera) de 60 micres

  - Dues capes de poliuretà alifàtic, dos components, de 40 micres cadascuna

- Superfícies metàl·liques interiors:

  - Rajat abrasiu a metall blanc SA 3

  - Una capa de Belzona Ceràmic “S” metal 1321, gruix segons especificacions del fabricant

  - Una capa de Belzona 1341 Supermetalglide, gruixos segons especificacions del fabricant

- Superfícies mecanitzades:

  - Protecció: Pintat amb VETO ÒXID 130

- Consideracions a tenir en compte:

  - Es detallaran la marca i tipus de pintura emprats, tenint-se en compte l’ambient humit del lloc d’instal·lació

  - Les pintures no han de perdre les seves característiques al estar a la intempèrie

  - S’assajaran els gruixos fixats i l’adherència de la pintura (Assaig de tall i reixat. Adherència 0 o 1)

CONTROL DE QUALITAT

- Proves en fàbrica: Es realitzaran una per cada tipus de bomba, la qual es sotmetrà al banc de proves abans de la seva expedició, realitzant-ne les següents proves:

  - Prova de pressió hidrostàtica sobre el cos de la bomba.

  - Prova de funcionament a velocitat real, acoblada amb el corresponent motor subministrat pel fabricant del motor oportunament. Aquesta prova consistirà en el traçat de les corbes característiques d’alçada manomètrica / cabal, rendiment / cabal, potència total absorbida / cabal, facilitant explícitament la velocitat de gir llegida en cada punt, la temperatura del coixinet i les vibracions  enregistrades. El traçat de la corba es realitzarà al llarg de tota la zona de funcionament i en el punt de cabal nul, amb un mínim de 6 punts amb la mateixa diferència d’alçada manomètrica, aproximadament, de manera que quedi perfectament enregistrada tota la zona de funcionament. Esta prova de funcionament serà presenciada por la inspecció del client.

  - El test de tolerància serà segons ISO 2548

    - Observacions:

      - Les proves es realitzaran seguint la norma DIN 1944-I, entenent-se que la magnitud a fixar serà la alçada manomètrica total que correspongui als cabals segons la corba característica alçada manomètrica / cabal teòrica.

      - Si en el curs d’aquestes proves s’obtinguessin diferències, en relació als valors teòrics previstos, que sobrepassessin les toleràncies admeses, aquesta Direcció d’Obra és reserva el dret a canviar els motors o a sol·licitar l’eventual retall dels rodets, amb la realització de nous assaigs per l’establiment de les noves corbes característiques.

      - A menys que així s’especifiqui explícitament, les despeses originades pel banc de proves tant de les bombes a assajar, com l’enviament del motor d’accionament, estan incloses en el preu de subministri del material. S’exclou d’aquest apartat la hipòtesi assenyalada en els apartats anteriors (retall de rodets i determinació de noves corbes característiques) de treball de les bombers i de la velocitat.

Nota important:  El retall dels impulsors és realitzarà després de la confirmació del punt de funcionament nominal, de la zona d’accionament dels motors

- Proves en obra: Es realitzaran per totes i cadascuna de les bombes subministrades, sotmetent-se a les proves següents:

  - Prova de marxa continua, durant 24 hores sense interrupció, sobre cada grup, fent-los funcionar en el punt de màxima potència absorbida de la zona de funcionament.

    - Observacions:  Durant aquestes proves es comprovarà:

      - La temperatura en els coixinets.

      - La pressió de descàrrega.

      - Les vibracions i els sorolls que hauran d’estar per sota dels límits màxim de les vibracions de màquina nova i per sota dels dBA especificats en l’oferta.

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR

- Documentació a lliurar (3 jocs de cadascuna d’elles).

  - Plànols de definició de la bomba, a escala suficient i amb indicació de dimensions generals, pesos i detalls.

  - Plànols de secció longitudinal de la bomba, a escala suficient per apreciar els detalls de construcció i amb designació dels elements representats (llista de peces) i materials de construcció.

  - Plànols de definició i detall del sistema de suport i ancoratge en l’obra civil i del sistema d’unió de la llanterna - suport.

  - Protocols de proves.

  - Corbes característiques.

  - Instruccions de muntatge, posada a punt i posada en servei, precisant consumibles (lubricants, …) i taula d’equivalències amb 5 marques com a mínim.

  - Instruccions per les avaries més comuns, amb una taula on es relacioni el com es manifesta l’avaria amb el possible origen d’aquesta.

  - Programa provisional de manteniment i conservació, precisant les operacions a realitzar i indicant la seva freqüència.

  - Declaració de conformitat CE

INCLUSIONS EN EL PREU

- Expressament, aniran a càrrec del subministrador de les bombes:

  - Les proves en fàbrica de les bombes (a no ser que s’especifiqui lo contrari).

  - Les despeses originades per l’enviament dels motors d’accionament emprats en les proves al lloc de subministrament especificat.

  - Les despeses originades per l’enviament de les bombes al lloc se subministrament especificat.

  - Els elements de suport i ancoratge a l’obra civil així com la unió a aquests de la  llanterna - suport (a no ser que s’especifiqui lo contrari).

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA GENERAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 30/09/2005 |
| EQUIP: | # BOMBA VERTICAL |  |  |
| MARCA / FABR. |  |  |  |
| SERVEI: | Bomba |  |  |

PRESCRIPCIONS GENERALS

- Es subministraran:

  - Complertes.

  - En perfecte estat de marxa.

  - Amb tots els accessoris i elements que s’indiquen més endavant, i amb aquells altres que siguin necessaris i convenients per:

    - Un correcte funcionament.

    - La seguretat del servei.

    - El normal ús en les condicions tècniques definides.

    - Assegurar les millors condicions d’explotació, manteniment i reparació.

      - Observacions: S’exceptuen els que es citen explícitament com a exclosos del subministrament.

- Les bombes seran del tipus centrífugues verticals de turbina amb funcionament del rodet submergit.

- El tancament de la bomba (segellat de l’eix) es realitzarà amb tanca mecànica, tipus cartutx, desmuntable des de l’exterior sense necessitat de desmuntar la bomba.

- El disseny serà tal que permetrà funcionin sense originar cavitació ni vibracions en tota l’amplitud d’alçades i cabals previstos en l’interval de funcionament.

- Les bombes, així com la resta d’elements que completen el subministrament, estaran construïdes i mecanitzades aplicant els criteris d’execució necessaris per assegurar una perfecta construcció, explotació u manteniment.

- El funcionament de les bombes haurà de ser perfecte en tots els règims de servei previstos, tan silenciós com sigui possible, i sense vibracions ni trepidacions, tant en marxa normal com durant els períodes d’arrencament i aturada.

ESPECIFICACIONS COMPLEMENTÀRIES

- Les bombes seran:

  - Intercanviables.

  - Capaces de poder suportar una rotació en sentit invers de com a mínim un 125 % de la velocitat nominal.

  - Tots i cadascun dels conjunts rotors de cada bomba (eix, impulsors, camises, …) estaran equilibrats estàticament pel proveïdor, sense que comporti cap increment econòmic.

  - Tots els impulsors estaran construïts d’una sola peça i s’equilibraran tant estàtica com dinàmicament, i la seva velocitat crítica serà al menys un 125 % de la velocitat nominal.

- L’eix estarà calculat de manera que

  - La seva velocitat crítica sigui un 25 % superior a la velocitat màxima de servei.

  - La transmissió del moviment es realitzi sense distorsions ni vibracions en tot l’interval de funcionament.

  - Pot transmetre la potència resultant de l’impulsor de màxim diàmetre.

- El coixinet d’empenta:

  - Estarà àmpliament dimensionat per poder suportar amb molta folga el pes de les parts en moviment i l’empenta hidràulica resultant.

  - Serà fàcilment accessible i desmuntable per facilitar la seva conservació i manteniment.

  - Estarà dimensionat per evitar qualsevol calentament anormal amb temperatura ambient màxima de 40°C.

  - Estarà dimensionat per no produir ni vibracions ni projeccions de lubricant en tot l’interval de funcionament.

- L’acoblament de la bomba/motor:

  - Estarà dimensionat per evitar les vibracions o deformacions en tot l’interval de funcionament.

  - Serà fàcilment accessible i desmuntable. per facilitar la seva conservació i manteniment.

  - L’acabat fi i calat de l’acoblament costat motor serà realitzat pel proveïdor del motor, que l’haurà de rebre del fabricant de la bomba amb un termini suficient.

- Per a bombes a partir de 18” de diàmetre de brida d’impulsió el capçal de descàrrega i la llanterna suport seran integrals. Per sota de 18” podran ser peses separades. La llanterna suport motor estarà prevista d’una superfície mecanitzada para acoblar el motor d’accionament amb els seus corresponents caragols d’alineació.

- La bomba durà, com a mínim, els següents accessoris:

  - Placa de característiques (en acer inoxidable) amb:

    - Nom del fabricant

    - Tipus de bomba

    - Número de fabricació o de sèrie, amb l’any de fabricació

    - Alçada nominal

    - Cabal nominal

    - Potència nominal

    - Velocitat de gir nominal

    - Pes

  - Placa de sentit de gir.

  - Placa base de fixació, amb tots els elements necessaris inclusivament els caragols d’ancoratge.

  - Elements de centrat del motor.

  - Acoblament bomba/motor.

  - Cargols de fixació del motor al suport de la bomba.

  - Premsaestopes.

  - Termòmetre de lectura directa en el coixinet d’empenta.

  - PT 100. En el rodament d’empenta.

  - Resguards de protecció contra atrapaments de protecció total

  - Marcatge i declaració de conformitat CE

  - Obligacions article 41 de la Llei 31/95 de PRL (compliment amb fabricants, importadors i subministradors)

ESPECIFICACIONS DE MATERIALS I PROTECCIONS CONTRA LA CORROSIÓ

MATERIALS

- Aspiració

  - Reixa.

    - Material:	Acero Inoxidable.

  - Campana d’aspiració.

    - Característiques:	Disseny que guiarà uniformement el flux al primer impulsor.

    - Material:	Ferro fos s/ UNE FG 20; ASTM A48CL30

    - Tipus de protecció:	Programa de pintures.

    - Junta amb cos d’impulsors:	No hi ha (superfícies mecanitzades).

- Cos d’impulsors

  - Cos.

    - Característiques:	Disseny que guiarà eficientment el flux.

    - Material: 	Ferro fos (s/ UNE FG 20; ASTM48CL30 )

    - Tipus de protecció:	Programa de pintures.

    - Anell de desgast:	Bronze ASTM C90300 0 C93800 / UNE C3330

  - Impulsors.

    - Característiques:	Disseny monobloc tancat de gran cabal, amb acabats de precisió i equilibrats.

    - Material:	Bronze  (ASTM B584C87500/C83600 s/ UNE C-3520).

    - Subjecció a l’eix:	Mitjançant xavetes radials i xavetes o circlips axials.

      - Material:	Acer inoxidable

  - Eix d’impulsors.

    - Material: 	Acer inoxidable (s/ UNE F 3403; ASTMA582TP416 )

    - Diàmetre:	A indicar

  - Tanca (aigua potable).

    - Característiques:	Tipus cartutx desmuntable des de l’exterior.

    - Material:	Acer inox

  - Tanca (aigua prefiltrada).

    - Característiques:	Tanca mecànica partida model CURC amb cares de fricció en CARBUR DE TUGSTENO i juntes en VITON

    - Material:	Acer inox

  - Cargols dels cossos.

    - Material: 	Acer inoxidable (s/ UNE  35334; o Inox.316 )

- Columna.

  - Tub de la columna.

    - Tipus de construcció:	Eix lliure. Tubs de la columna embridats. Les brides seran construïdes amb resalt per encaix.

    - Diàmetre:	A indicar

    - Material:	Acer al carboni UNE A-42B/DIN-ST37.2 /ASTM A285GRADO C

    - Tipus de protecció:	Programa de pintures.

    - Estanqueïtat entre trams:	KLINGER o equivalent

  - Eix de la columna.

    - Material:	Acer inoxidable (s/ UNE F 3403; s/ AISI 420).

    - Diàmetre:	A indicar

    - Acoblaments entre trams:	Acoblaments entre eixos enxavetat, amb maneguet en el material del eix, amb doble xaveta i casquet d’unió partit

  - Coixinets guia de l’eix de la columna.

    - Material:	Bronze - goma / goma de cautxú sintètic antiresilent.

    - Tipus:	Ranurats

    - Lubricació:	Pel mateix líquid bombejat.

  - Camisa eix /coixinet.

    - Característiques:	Disseny que redueix el desgast produït pel fregament del coixinet amb l’eix.

    - Material:	Acer inoxidable (s/ UNE F 3403; s/ AISI 420).

  - Suport dels coixinets.

    - Material:	Ferro fos per a columnes menors de 12”. Per a columnes majors : Acer al carboni UNE A-42B/DIN-ST37.2 /ASTM A285GRADO C

    - Tipus de protecció:	Programa de pintures.

  - Cargols dels trams de la columna.

    - Material: 	Acer inoxidable (s/ UNE F 3534; s/ AISI 316).

    - Tipus de protecció:	No en fa falta.

- Capçal de descàrrega.

  - Cos.

    - Característiques:	Disseny optimitzat amb mínima pèrdua de càrrega

    - Material:	Per a capçals de descàrrega a partir de 18 “ :Acer al carboni (s/ UNE A-42 b; s/ DIN ST-37.2 s/ ASTM A 285 grau C).

Per a capçals de descàrrega menors a 18“ ferro fos UNE FG-20 / ASTM A48 CL30 )

    - Tipus de protecció:	Programa de pintures.

  - Eix del capçal.

    - Material:	Acer inoxidable (s/ UNE F 3403; s/ AISI 420).

    - Diàmetre:	A indicar.

  - Tanca mecànica

    - Camisa eix / caixa de la tanca.

      - Material:	Acer inoxidable (s/ UNE F 3403; s/ AISI 420).

    - Caixa.

      - Material:	Ferro fos (s/ UNE FG 20; Acer al carboni ).

      - Tipus de protecció:	Programa de pintures.

    - Coixinet de la caixa de la tanca mecànica.

      - Material:	Bronze vermell (s/ UNE C-3520).

      - Lubricació:	Pel mateix líquid bombejat.

    - Discs.

      - Tipus:	Tèxtil.

      - Material:	Fibres de lli impregnades de PTFE.

    - Premsaestopes.

      - Material:	Bronze vermell (s/ UNE C-3520).

  - Cargols del capçal.

    - Material:	Acer inoxidable (s/ UNE F 3534; s/ AISI 316).

- Llanterna - suport.

  - Cos:

    - Material:	Acer al carboni (s/ UNE A-42 b; s/ ST 37.2/ ASTM A 285 grau C).

    - Tipus de protecció:	Programa de pintures.

  - Eix.

    - Material:	Acer inoxidable (s/ UNE F 3403; s/ AISI 420).

    - Diàmetre:	A indicar.

  - Caixa rodaments.

    - Material:	Ferro fos (s/ UNE FG 20; s/ DIN GG 20).

    - Tipus de protecció:	Programa de pintures.

  - Coixinets d’empenta.

    - Material:	Acer.

    - Tipus:	Rodets cònics / cilíndrics o boles

    - Lubricació:	Oli.

    - Refrigeració:	Pel mateix líquid bombejat.

  - Acoblament eix bomba / eix motor.

    - Tipus:	JAURE amb dents dentats.

    - Material:	Acer al carboni

    - Cargols:	Acer

  - Cargols de la llanterna - suport.

    - Material:	Acer inoxidable (s/ UNE F 3534; s/ AISI 316).

- Circuits e refrigeració:

  - Filtres:

    - Cos:	Bronze ó acer inoxidable.

    - Filtre:	Acer inoxidable .

- Els tirants, cargols, femelles i volanderes emprats pel muntatge de les bombes seran d’acer inoxidable.

TRACTAMENTS DE PROTECCIÓ CONTRA LA CORROSIÓ

- Superfícies metàl·liques.

  - Exteriors

    - Rajat abrasiu a metall casi blanc SA  2 ½ segons norma SIS 055900

    - Una capa d’imprimació anticorrosiva de 35 micres.

    - Una capa intermèdia de reompliment estanca a la corrosió (efecte barrera) de 60 micres.

    - Dues capes de poliuretà alifàtic, dos components, de 40 micres cada una.

  - Submergides en aigua:

    - Rajat abrasiu a metall blanc SA 3 segons norma SIS 055900

    - Una capa de Belzona Ceràmic “S” metal 1321, gruix segons especificacions del fabricant

    - Una capa de Belzona 1341 Supermetalglide, gruix segons especificacions del fabricant

- Superfícies mecanitzades:

    - Pintat amb VETO ÒXID 130.

- Consideracions a tenir en compte:

  - Es detallaran la marca i tipus de pintura emprats, tenint-se en compte l’ambient humit del lloc d’instal·lació.

  - Les pintures no han de perdre les seves característiques al estar a la intempèrie.

  - S’assajaran els gruixos fixats i l’adherència de la pintura (Assaig de tall i reixat. Adherència 0 o 1).

- Expressament, aniran a càrrec del subministrador de les bombes:

  - Les proves en fàbrica de les bombes (a no ser que s’especifiqui lo contrari).

  - Les despeses originades per l’envio dels motors d’accionament emprats en les proves al lloc de subministrament especificat.

  - Les despeses originades per l’envio de les bombes al lloc de subministrament especificat.

  - Els elements de suport i ancoratge a l’obra civil així com la unió a aquests de la llanterna-suport (a no ser que s’especifiqui lo contrari).

  - Supervisió del muntatge , col·locació i comprovació i posta en marxa dels grups moto bombes si així s’especifica clarament com una opció..

CONTROL DE QUALITAT

- Proves en fàbrica: Es realitzaran una per cada tipus de bomba, la qual es sotmetrà al banc de proves abans de la seva expedició, realitzant-ne les següents proves:

  - Prova de pressió hidrostàtica sobre el cos de la bomba.

  - Prova de funcionament a velocitat real , acoblada amb el corresponent motor subministrat pel fabricant del motor oportunament. Aquesta prova consistirà en el traçat de les corbes característiques d’alçada manomètrica / cabal, rendiment / cabal, potència total absorbida / cabal, facilitant explícitament la velocitat de gir llegida en cada punt, la temperatura del coixinet i les vibracions enregistrades. El traçat de la corba es realitzarà al llarg de tota la zona de funcionament i en el punt de cabal nul, amb un mínim de 6 punts amb la mateixa diferència d’alçada manomètrica, aproximadament, de manera que quedi perfectament enregistrada tota la zona de funcionament. Aquesta prova de funcionament serà presenciada per l’inspector.

    - Observacions:

      - Les proves es realitzaran seguint la norma DIN 1944-I, entenent-se que la magnitud a fixar serà la alçada manomètrica total que correspongui als cabals segons la corba característica alçada manomètrica / cabal teòrica.

      - Si en el curs d’aquestes proves s’obtinguessin diferències, en relació als valors teòrics previstos, que sobrepassessin les toleràncies admeses, aquesta Direcció d’Obra és reserva el dret a canviar els motors o a sol·licitar l’eventual retall dels rodets, amb la realització de nous assaigs per l’establiment de les noves corbes característiques.

El retall dels impulsors és realitzarà després de la confirmació del punt de funcionament nominal, de la zona de treball de les bombers i de la velocitat d’accionament dels motors.

      - A menys que així s’especifiqui explícitament, les despeses originades pel banc de proves tant de les bombes a assajar, com l’enviament del motor d’accionament, estan incloses en el preu de subministri del material. S’exclou d’aquest apartat la hipòtesi assenyalada en els apartats anteriors (retall de rodets i determinació de noves corbes característiques).

- Proves en obra: Es realitzaran per totes i cadascuna de les bombes subministrades, sotmetent-se a les següents proves:

  - Prova de marxa continua, durant 24 hores sense interrupció, sobre cada grup, fent-los funcionar en el punt de màxima potència absorbida de la zona de funcionament.

  - El subministrador de les bombes efectuarà la supervisió de la prova de funcionament al llarg de la zona de servei, sobre cada grup.

    - Observacions: Durant aquestes proves es comprovarà:

      - La temperatura en els coixinets.

      - La pressió de descàrrega.

      - Les vibracions segons ISO 10816-3 i els sorolls que hauran d’estar per sota dels dB(A) especificats en l’oferta.

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR

- Documentació a lliurar (3 jocs de cadascuna d’elles).

  - Plànols de definició de la bomba, a escala suficient i amb indicació de dimensions generals, pesos i detalls.

  - Plànols de secció longitudinal de la bomba, a escala suficient per apreciar els detalls de construcció i amb designació dels elements representats (llista de peces) i materials de construcció.

  - Plànols de definició i detall del sistema de suport i ancoratge en l’obra civil i del sistema d’unió de la llanterna-suport.

  - Protocols de proves.

  - Corbes característiques.

  - Instruccions de muntatge, posada a punt i posada en servei, precisant consumibles (lubricants, …) i taula d’equivalències amb 5 marques com a mínim.

  - Instruccions per les avaries més comuns, amb una taula on es relacioni el com es manifesta l’avaria amb el possible origen d’aquesta.

  - Programa provisional de manteniment i conservació, precisant les operacions a realitzar i indicant la seva freqüència.

  - Declaració de conformitat CE.

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETG | Rev.: | 18/03/2008 |
| EQUIP: | # CABALÍMETRE AIRE |  |  |
| MARCA / FABR. | ## SMC |  |  |
| SERVEI: | Control cabals instal·lació d’aire |  |  |
| Equip per a la mesura de cabal, mitjançant sensor tèrmic, per a aire. |  |  |  |

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

| Versió | Xarxes aire sec |
| --- | --- |
| Rang de funcionament | 300 a 600 l/min (segons aplicació) |
| Ajust mínim | 10 l/min |
| Unitat electrònica | Basada en microprocessador (IP 65), amb display de programació, junt amb el sensor |
| Materials | Cos: alumini Junta: HNBR Sensor: PPS Malla filtrant: Acer inoxidable |
| Connexió | 1 ½ roscada |
| Precisió | Linealitat: 1,5% de la lectura Repetitivitat: 1,0% de la lectura |
| Connexions sensor | IP-68 |
| Velocitat | Ajustable entre 0,5 i 15 m/seg. |
| Conductivitat | ≥ 5 μs/cm |
| Temperatura màxima admissible | + 0°C / 50°C |
| Tensió alimentació | 24 Vcc |
| Indicador | LCD |
| Sortides | 4 ÷ 20 mA |
| Sortides impulsos | Programables |
| Diàmetre nominal | Segons cabal nominal |
| MODEL | PFA706H (segons aplicació) |
| MARCA EQUIP | SMC o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETG | Rev.: | 04/09/2020 |
| EQUIP: | # CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC CONTROL AIGUA FINS A DN-1600 |  |  |
| MARCA / FABR. |  |  |  |
| SERVEI: | Control de l’aigua distribuïda o de procés |  |  |

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

| Disseny |  | Equip per a la mesura de cabal electromagnètic amb principi inductiu, per a aigua potable a temperatura ambient. |
| --- | --- | --- |
| Calibratge legal |  | Cabalímetre amb certificació OMIL R49 Classe 1. |
| Verificacions |  | Equip preparat per a poder fer verificacions de la seva calibració in-situ amb maleta de comprovació. Verificació, com a mínim de: - Estat cabalímetre - Electrònica - Elèctrodes - Sortides |
| Precisió de cabal/direcció |  | Precisió ± 0,2% Bidireccional. |
| Alimentació elèctrica |  | Corrent continua a 24 V ±30% |
| Sortida de comunicacions |  | RS485 MODBUS RTU |
| Sortida de corrent |  | 4 ÷ 20 mA, aïllada galvànicament, amb alarma d’alta i baixa corrent |
| Sortides |  | Configurables per programació, com a mínim: Una de polsos/freqüència. Màxima freqüència ajustable, aïllada galvànicament Una d’alarmes amb col·lector obert, aïllada galvànicament |
| Seguretat de manipulació |  | Amb commutador únicament de lectura i contrasenya de servei per una seguretat total |
| SENSOR |  |  |
| Diàmetres | Des de 50 a 2000 mm |  |
| Construcció | Inundable (IP 68) |  |
| Recobriment | Apte per a aigua potable |  |
| Límits de pressió | Segons projecte, fins PN40 |  |
| Límits de temperatura | - 20 i 70ºC |  |
| Protecció ambiental | IP 68 fins a 10 m de profunditat amb caixa de terminals encapsulada |  |
| Conductivitat | > 5 μ S cm-1 |  |
| Connexions elèctriques | Ràcord estanc |  |
| Material elèctrode | Hastelloy C |  |
| Anell de posta a terra | No requereix |  |
| Instal·lació | OPCIONAL. Possibilitat de muntatge sense distàncies 0DN/0DN (s/projecte) |  |
| TRANSMISSOR |  |  |
| Pantalla |  | Gràfica retroil·luminada.. |
| Control pantalla |  | Amb vidre que permet a l’operador local introduir dades ràpidament de tots els paràmetres específics de l’usuari |
| Unitat electrònica |  | Basada en microprocessador (IP 65), connexió separada del sensor |
| Muntatge |  | Remot (separat del sensor) amb cable estàndard de longitud segons necessitats instal·lació (màx. 200 m, mínim 20 metres) |
| Protecció ambiental |  | Humitat de 0 a 100%. IP 67 |
| Protecció manipulacions |  | Accés a escriptura bloquejable |
| ALTRES |  |  |
| Calibratge segons projecte. Garantia mínima 2 anys |  |  |
| DOCUMENTACIÓ |  |  |
| Amb l’instrument de mesura s’adjuntarà la documentació següent: - Certificat de verificació metrològic per organisme competent - Certificat del fabricant d’acompliment amb els requisits específics de comptadors d’aigua. - Certificat d’innocuïtat de l’aigua potable per organisme competent (ACS, DVGW, NSF, TZW, WRAS,...) |  |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETG | Rev.: | 04/09/2020 |
| EQUIP: | # CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC FACTURACIÓ AIGUA |  |  |
| MARCA / FABR. |  |  |  |
| SERVEI: | Control de l’aigua facturada |  |  |

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

| Disseny |  |  | Equip per a la mesura de cabal electromagnètic amb principi inductiu, per a aigua potable a temperatura ambient. |
| --- | --- | --- | --- |
| Calibratge legal |  |  | Cabalímetre amb certificació MID MI-001 i transferència de custòdia. R (80 mínim) i Q3 (entre 5 m/s i 10 m/s) segons projecte. |
| Verificacions |  |  | Equip preparat per a poder fer verificacions de la seva calibració in-situ en cas de necessitat amb maleta de comprovació. Verificació, com a mínim de: - Estat cabalímetre - Electrònica - Elèctrodes - Sortides |
| Precisió de cabal/direcció |  |  | Certificació MI-001 (mínim). Opció ± 0,2% (segons necessitats). Unidireccional. |
| Alimentació elèctrica |  |  | Corrent continua a 24 V ±30% |
| Sortida de comunicacions |  |  | RS485 MODBUS RTU |
| Sortida de corrent |  |  | 4 ÷ 20 mA, aïllada galvànicament, amb alarma d’alta i baixa corrent |
| Sortides |  |  | Configurables per programació, com a mínim: Una de polsos/freqüència. Màxima freqüència ajustable, aïllada galvànicament Una d’alarmes amb col·lector obert, aïllada galvànicament |
| Seguretat de manipulació |  |  | Protecció de transferència de custòdia amb segells. Amb commutador únicament de lectura i contrasenya de servei per una seguretat total |
| SENSOR |  |  |  |
| Diàmetres |  | Segons projecte fins 2000 mm |  |
| Construcció |  | Inundable (IP 68) |  |
| Recobriment |  | Apte per a aigua potable |  |
| Límits de pressió |  | Segons projecte, fins PN25 |  |
| Límits de temperatura |  | - 20 i 70ºC |  |
| Protecció ambiental |  | IP 68 fins a 10 m de profunditat amb caixa de terminals encapsulada |  |
| Conductivitat |  | > 5 μ S cm-1 |  |
| Connexions elèctriques |  | Ràcord estanc |  |
| Material elèctrode |  | Hastelloy C |  |
| Anell de posta a terra |  | No requereix |  |
| Instal·lació |  | OPCIONAL. Possibilitat de muntatge sense distàncies 0DN/0DN (segons projecte) |  |
| TRANSMISSOR |  |  |  |
| Pantalla |  |  | Gràfica retroil·luminada. |
| Control pantalla |  |  | Amb vidre que permet a l’operador local llegir dades ràpidament de tots els paràmetres específics de l’usuari |
| Unitat electrònica |  |  | Basada en microprocessador (IP 65), connexió separada del sensor |
| Muntatge |  |  | Remot (separat del sensor) amb cable estandar de longitud segons necessitats instal·lació (màx. 200 m, mínim 20 metres) |
| Protecció ambiental |  |  | Humitat de 0 a 100%. IP 67 |
| Protecció manipulacions |  |  | Accés a escriptura bloquejat amb commutador intern combinat amb segells de seguretat externs |
| ALTRES |  |  |  |
| Calibratge segons projecte. Garantia mínima 2 anys |  |  |  |
| DOCUMENTACIÓ |  |  |  |
| Amb l’instrument de mesura s’adjuntarà la documentació següent: - Marcatge i registre de control metrològic - Certificat de verificació metrològic per organisme competent - Certificat del fabricant d’acompliment amb els requisits específics de comptadors d’aigua. - Certificat d’innocuïtat de l’aigua potable per organisme competent (ACS, DVGW, NSF, TZW, WRAS,...) |  |  |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETG | Rev.: | 04/09/2020 |
| EQUIP: | # CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC FACTURACIÓ AIGUA FINS A DN-600 A BATERIES |  |  |
| MARCA / FABR. |  |  |  |
| SERVEI: | Control de l’aigua facturada |  |  |

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

| Disseny |  |  | Equip per a la mesura de cabal electromagnètic amb principi inductiu, per a aigua potable a temperatura ambient. |
| --- | --- | --- | --- |
| Calibratge legal |  |  | Cabalímetre amb certificació MID MI-001 i transferència de custòdia. R (80 mínim) i Q3 (entre 5 m/s i 10 m/s) segons projecte. |
| Verificacions |  |  | Equip preparat per a poder fer verificacions de la seva calibració in-situ en cas de necessitat amb maleta de comprovació. Verificació, com a mínim de: - Estat cabalímetre - Electrònica - Elèctrodes - Sortides |
| Precisió de cabal/direcció |  |  | Certificació MI-001 (mínim). Opció ± 0,2% (segons necessitats). Unidireccional. |
| Alimentació elèctrica |  |  | Corrent continua a 24 V ±30 amb funcionament a bateries |
| Sortida de comunicacions |  |  | RS485 MODBUS RTU Integrable amb equip SOFREL LS Flow. |
| Sortida de corrent |  |  | OPCIONAL, s/projecte (4 ÷ 20 mA, aïllada galvànicament, amb alarma d’alta i baixa corrent) |
| Sortides |  |  | OPCIONAL, s/projecte (Una de polsos/freqüència. Màxima freqüència ajustable, aïllada galvànicament; Una d’alarmes amb col·lector obert, aïllada galvànicament) |
| Seguretat de manipulació |  |  | Protecció de transferència de custòdia amb segells. Amb commutador únicament de lectura i contrasenya de servei per una seguretat total |
| SENSOR |  |  |  |
| Diàmetres |  | Des de 50 a 600 mm |  |
| Construcció |  | Inundable (IP 68) |  |
| Recobriment |  | Apte per a aigua potable |  |
| Límits de pressió |  | Segons projecte, fins PN16 |  |
| Límits de temperatura |  | - 20 i 70ºC |  |
| Protecció ambiental |  | IP 68 fins a 10 m de profunditat amb caixa de terminals encapsulada |  |
| Conductivitat |  | > 5 μ S cm-1 |  |
| Connexions elèctriques |  | Ràcord estanc |  |
| Material elèctrode |  | Hastelloy C |  |
| Anell de posta a terra |  | No requereix |  |
| Instal·lació |  | Possibilitat de muntatge sense distàncies 0DN/0DN |  |
| TRANSMISSOR |  |  |  |
| Pantalla |  |  | Gràfica retroil·luminada. |
| Control pantalla |  |  | Amb vidre que permet a l’operador local llegir dades ràpidament de tots els paràmetres específics de l’usuari |
| Unitat electrònica |  |  | Basada en microprocessador (IP 65), connexió separada del sensor |
| Muntatge |  |  | Integrat al sensor. |
| Protecció ambiental |  |  | Humitat de 0 a 100%. IP 67 |
| Protecció manipulacions |  |  | Accés a escriptura bloquejat amb commutador intern combinat amb segells de seguretat externs |
| ALTRES |  |  |  |
| Calibratge segons projecte. Garantia mínima 2 anys |  |  |  |
| DOCUMENTACIÓ |  |  |  |
| Amb l’instrument de mesura s’adjuntarà la documentació següent: - Marcatge i registre de control metrològic - Certificat de verificació metrològic per organisme competent - Certificat del fabricant d’acompliment amb els requisits específics de comptadors d’aigua. - Certificat d’innocuïtat de l’aigua potable per organisme competent (ACS, DVGW, NSF, TZW, WRAS,...) |  |  |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETG | Rev.: | 04/01/2021 |
| EQUIP: | # CABALÍMETRE ULTRASÒNIC DOPPLER DE LÀMINA LLIURE |  |  |
| MARCA / FABR. | ## FLOW-TRONIC |  |  |
| SERVEI: | Control de l’aigua de procés |  |  |

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

| Disseny |  |  | Equip per a la mesura de cabal amb principi ultrasònic doppler, per a aigua a temperatura ambient en canal de làmina lliure o en tub de secció variable. |
| --- | --- | --- | --- |
| Precisió de velocitat/direcció |  |  | Precisió ± 0,001m/s – 1% Bidireccional: -2m/s – 6m/s |
| Precisió de pressió |  |  | Precisió ± 0,3% Bidireccional. |
| Alimentació elèctrica |  |  | Corrent continua a 9-28 Vdc |
| Sortida de comunicacions |  |  | RS485 MODBUS RTU |
| Sortida de corrent |  |  | 3 sortides 4 ÷ 20 mA. |
| Sortides |  |  | Configurables per programació, com a mínim: Una de polsos/freqüència. Màxima freqüència ajustable, aïllada galvànicament Una d’alarmes amb col·lector obert, aïllada galvànicament |
| SENSOR DOPPLER |  |  |  |
| Diàmetres |  | Des de 150 a 2500 mm |  |
| Construcció |  | Inundable (IP 68) |  |
| Recobriment |  | PVC-C |  |
| Límits de temperatura |  | - 40 i 80ºC |  |
| Protecció ambiental |  | IP 68 fins a 10 m de profunditat amb caixa de terminals encapsulada |  |
| Connexions elèctriques |  | Ràcord estanc |  |
| Instal·lació |  | OPCIONAL. Pletina inox de muntatge |  |
| SENSOR PRESSIÓ |  |  |  |
| Tecnologia |  | Piezoresistiu amb venteig |  |
| Mesura |  | 0-2m |  |
| Alimentació |  | Llaç 4.20 mA |  |
| TRANSMISSOR |  |  |  |
| Pantalla |  |  | Gràfica retroil·luminada. 2 línies de text 6 leds d’indicació d’estat |
| Control pantalla |  |  | Key-pad de 7 botons |
| Muntatge |  |  | Remot (separat del sensor) amb cable estàndard de longitud segons necessitats instal·lació (màx. 300 m, mínim 10 metres) |
| Protecció ambiental |  |  | Humitat de 0 a 90%. IP 65 |
| ALTRES |  |  |  |
| Calibratge segons projecte. Garantia mínima 2 anys |  |  |  |
| Tipus: |  |  | BELUGA |
| MARCA: |  |  | FLOW-TRONIC |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 22/01/2007 |
| EQUIP: | # CANONADA D’ACER AL CARBONI |  |  |
| MARCA / FABR. |  |  |  |
| SERVEI: | Varis |  |  |

| - CRITERIS BÀSICS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - És d’aplicació el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del projecte, junt amb les prescripcions contingudes als plànols per a la realització d’aquesta obra. - En cas de discrepància entre els criteris especificats a les normes codis, plànols i Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del projecte, s’aplicarà el criteri més restrictiu. |  |  |  |
| - NORMES I CODIS |  |  |  |
| - Acer canonades comercials |  | UNE-EN-10224 |  |
| - Acer en ancoratges |  | UNE-36051 |  |
| - Consumibles de soldadura: Elèctrodes/revestiments Fils Mig/Mag Arc submergit |  | UNE-EN-499 UNE-EN-440 UNE-EN-756 y 760 |  |
| - Fabricació i muntatge |  | UNE-EA-95 i Normes UNE-EN |  |
| - Control de qualitat |  | Normes UNE-EN |  |
| - Homologació de soldadors |  | UNE-EN-287 |  |
| - Homologació de processaments de soldatge |  | UNE-EN ISO 15609-1:2020 |  |
| - Pintura |  | Normes SSPC, SIS, BS, les del CAT i les pròpies del fabricant de la pintura |  |
| - Toleràncies de construcció i muntatge |  | NBE-EA-95 i Normes UNE-EN |  |
| - NORMES I CODIS |  |  |  |
| DN 50 mm DN > 50 i < 200 mm DN 200 i < 400 mm Forma de soldadura Procediment de soldadura DN 400 mm Gruixos |  | Electrosoldat S/DIN-2440, galvanitzat. Unions roscades Electrosoldat S/DIN-2440, classe negra. Unions embridades Electrosoldat S/API-5L, Gr B, gruix 6,35 mm Longitudinal Arc submergit Corbat i soldat longitudinalment a taller Segons Annex “Gruixos de les canonades d’acer” |  |
| - MATERIALS |  |  |  |
| Tubs diàmetres comercials: Perns d’ancoratge Consumibles de soldadura Elèctrodes reversibles Fil MAG/MIG Consumible per a arc submergit |  | L235; L275 o L355, segons UNE-EN 10224 2C45 E423B G423M S423XB |  |
| No es permetrà l’ús de materials d’aportació de gran rendiment, el material dipositat dels quals no garanteixi valors mínims de resiliència de 27J a -30°C. |  |  |  |
| - FABRICACIÓ I MUNTATGE EN OBRA |  |  |  |
| - Els detalls de preparacions de cantells indicats als plànols del projecte són a títol informatiu. El fabricant pot proposar altres preparacions adequades als procediments de soldatge reals a emprar, d’acord amb la norma NBE-EA 95 i que hauran de ser aprovats per la Direcció d’Obra. - Les soldadures d’angle no especificades tindran una garantia de 0,7 x e sent “e” el menor dels gruixos a unir. - Es prohibeix l’ús a l’obra de soldatge sota atmosfera. |  |  |  |
| - PROTECCIÓ DE L’ESTRUCTURA METÀL·LICA |  |  |  |
| Canonades de DN superior a 80 mm, en zones aèries i ventilades - Veieu especificacions tècniques, normes generals, pintura tractament IN-3 Suports, reforços canonades, ponts... - Veieu especificacions tècniques, normes generals, pintura, tractament IN-9 |  |  |  |
| - TOLERÀNCIES DIMENSIONALS |  |  |  |
| S’aplicaran els criteris especificats al capítol C5 de la Norma EA-95. |  |  |  |
| - CONTROL DE QUALITAT |  |  |  |
| - Totes les xapes estaran garantides amb certificats de siderúrgia tipus 3.1.B. s/UNE 36801. - Tots els materials d’aportació per a soldadura de cada partida emprada estaran garantits amb certificats de qualitat del fabricant tipus 3.1.B, segons EN-102204. - Tots els soldadors de taller i obra hauran d’estar homologats d’acord amb la norma UNE-EN-287. - Tots els procediments de soldatge a utilitzar en taller i obra hauran d’estar homologats d’acord amb la norma UNE-EN 288. - Control de Soldadures - En les unions soldades aplicaran les normes, seguint les seves directrius en referència a acceptació o rebuig, següents: - Examen no destructiu de soldadures EN 12062: * Examen visual: EN-970 * Examen per líquids penetrants: EN 571-1 * Examen radiogràfic: EN 1435/12062 * Examen per partícules magnètiques: EN 1290 - Nivell de qualitat en funció de les imperfeccions: EN 25817/12517/1291 - El nivell exigit a les soldadures de suports i canonades serà el nivell B – elevat. - El control radiogràfic en les soldadures a topall assolirà els percentatges següents: - En taller: 100% de totes les unions a topall en prolongació - En obra: 10% de totes les unions a topall en prolongació - El control mitjançant líquids penetrants assolirà els percentatges següents: - Totes les unions de les canonades secundàries a la canonada principal i el 20% de les unions en suports. - Control visual de soldadures: - Es realitzarà un control visual del cent per cent (100%) de les soldadures realitzades. - Reparació de soldadures defectuoses: - Les reparacions de les unions soldades defectuoses hauran de ser realitzades amb el procediment proposat pel constructor de l’estructura i aprovat per la Direcció d’Obra i seran comprovades, una vegada realitzades, mitjançant radiografia, si la unió és radiografiable o tintes penetrants si no ho fos i aprovades per l’inspector de la Direcció d’obra. - En les unions defectuoses, i en funció del defecte detectat, la Direcció d’Obra o el seu representant decidirà el nombre de controls necessaris a realitzar a cada costat de la zona de soldadura a reparar amb l’objecte d’assegurar l’eliminació completa del defecte. - Control de la pintura Es tindrà en compte allò especificat al plec, en referència al grau de neteja, les condicions d’aplicació i el gruix de la pel·lícula seca de les diferents capes. - Control geomètric de muntatge - S’efectuaran els controls necessaris per assegurar la coincidència dels diferents trams i el perfecte funcionament de l’estació. |  |  |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 03/11/2003 |
| EQUIP: | # CANONADA D’ACER INOXIDABLE |  |  |
| MARCA / FABR. |  |  |  |
| SERVEI: | Varis (passamurs, canonada soterrada, canonada a zones humides, etc.) |  |  |

EXECUCIÓ

| Norma | ASME SA 312/SA 312 M |
| --- | --- |
| PN | Segons aplicació instal·lació. Normalitzats 10, 16, 15 i 40. Els intermedis no són acceptats |
| Gruix | Segons Annex “Gruixos de les canonades d’acer” |
| Tipus acer | Austenitic al crom-níquel-molibdè. AISI 316 / 316 L |
| Composició química | Carboni 0,03 % Níquel 12,50 % Molibdè 2,6% Manganès 2 % |
| Canonada | Soldada automàticament a fàbrica amb garantia de prova de pressió hidràulica, sense aportació de material |
| Grandàries | Segons ISO, DIN o ANSI |
| Límit elàstic mínim | 220 N/mm² |
| Tractament tèrmic | Escalfament a 1040°C i refredament ràpid (tebi) |
| Acabat a fàbrica | Decapatge o recuit brillant |
| ACABAT |  |
| Instal·lació a l’aire | Sense pintar |
| Instal·lació soterrada | Formigonat |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 24/10/1997 |
| EQUIP: | # CANONADA PVC RÍGID |  |  |
| MARCA / FABR. |  |  |  |
| SERVEI: | Varis |  |  |

EXECUCIÓ

| Diàmetre Nominal | Totes les mides |
| --- | --- |
| Característiques físiques | Segons les normes UNE-53020, UNE-53118, UNE-53039 |
| Característiques dimensionals | Segons les normes UNE-53112 |
| Unions | Encolades o roscades segons els casos |
| Pressions de treball | 4, 6, 10, ó 16 Kg/cm² (segons els casos) |
| MATERIAL | Policlorur de vinil |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 24/10/1997 |
| EQUIP: | # COMPENSADOR D’ACER |  |  |
| MARCA / FABR. | ## STENFLEX |  |  |
| SERVEI: | Absorbir dilatacions i no transmetre vibracions en canonades amb pressions superiors a 16 Kg/cm² |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Execució | Compensador lateral |
| --- | --- |
| Manxes | Metàl·lics. Un o dos segons pressió de disseny. Extrems vorellats |
| Connexió | Embridats DIN-2501, PN segons disseny |
| Tirants | Amb discs esfèrics i assentaments cònics |
| Moviment lateral | De 10 a 24 mm, segons diàmetre pressió del compensador |
| MATERIALS |  |
| Manxes | Acer inoxidable 1.4541 |
| Brides | St.37.2 |
| Tirants | 8.8 |
| Discs esfèrics | Acer inclinat i temperat |
| FABRICANT | STENFLEX o similar |
| FULLET TÈCNIC | COMPENSADORS D’ACER KS540-WK |
| TIPUS | SF-20 |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 31/01/2002 |
| EQUIP: | # COMPENSADOR DE GOMA - Sèrie A |  |  |
| MARCA / FABR. | ## STENFLEX |  |  |
| SERVEI: | Absorbir moviments laterals, axials i angulars – Trams canonada |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Construcció | Manxa de goma emmotllada, d’una ona, amb entramat de trenat de fibra sintètica l’altíssima resistència. Cara de junta amb vorell de goma reforçada amb filferro d’acer tractat contra la corrosió. Brides boges d’acer, per a cargols presents i amb collar interior estabilitzador. |
| --- | --- |
| Versions | A-1 Versió normal A-2/4 Fins a DN-150 sobre casquet elàstic de goma per minorar soroll (A-2). A partir de DN-175 amb cassoletes sobre volanderes esfèriques (A-4) A-3 Per a sistemes de canonades articulades i absorbir grans dilatacions |
| Connexió | Brides estàndard DIN-2501, PN-6 i 10 |
| Qualitat goma | Butil per a aigua potable |
| DN | Fins DN1000 |
| Pressions | Fins P=16 Bars |
| FABRICANT | STENFLEX o similar |
| FULLET TÈCNIC | COMPENSADORS DE GOMA KG314-WH |
| TIPUS | A |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 31/01/2002 |
| EQUIP: | # COMPENSADOR DE GOMA - Sèrie C |  |  |
| MARCA / FABR. | ## STENFLEX |  |  |
| SERVEI: | Absorbir moviments laterals, axials i angulars en canonades de gran secció |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Construcció | Manxa en execució d’alt rendiment, de parets gruixudes, de convulsions altes o medianament altes. Diferents qualitats d’elastòmers amb ànima de fibra sintètica. Brides totalment formades en goma i brides interiors d’acer amb vorell de suport estabilitzador. |
| --- | --- |
| Versions | C-1 Amb una ona (absorbeixen grans moviments axials, laterals i angulars) C-2 Amb dues ones (absorbeixen moviments molt importants) C Compensador lateral i angular |
| Connexió | Brides estàndards DIN-2501, PN-6 i 10 |
| Qualitat goma | Butil per a aigua potable |
| DN | 1100 ÷ 3600 |
| FABRICANT: | STENFLEX o similar |
| FULLET TÈCNIC: | COMPENSADORS DE GOMA KG 332-WB |
| TIPUS: | C |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 31/01/2002 |
| EQUIP: | # COMPENSADOR DE GOMA AMB ÀNIMA D’ACER - Sèrie AS |  |  |
| MARCA / FABR. | ## STENFLEX |  |  |
| SERVEI: | Absorbir dilatacions Impulsions de bombes, desalineaments i no transmetre vibracions en canonades |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Versió | AS-1. Normal, per a moviments axials, laterals i angulars AS-2. Amb tensors per a moviments laterals |
| --- | --- |
| Manxa | De goma, emmotllada, ona de forma esfèrica, amb bona flexibilitat, amb carcassa de filferro d’acer flexible, protegit contra la corrosió. Vorell resistent a la ruptura. Ressalt estabilitzador especial. |
| Connexió | Embridats DIN-2501, PN segons disseny. Brides giratòries. Fixació amb cargols normals. |
| Tirants | Amb casquet elàstic de goma (d 150 mm) i amb cassoletes sobre volanderes esfèriques (d > 150 mm). |
| Qualitat goma | Butil per a aigua potable |
| Pressions | Fins P = 16 Bars |
| FABRICANT: | STENFLEX o similar |
| FULLET TÈCNIC: | COMPENSADORS AMB ÀNIMA D’ACER KG312-WH |
| TIPUS: | AS |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 24/11/2021 |
| EQUIP: | # COMPORTA MURAL |  |  |
| MARCA / FABR. | ## varis |  |  |
| SERVEI: | Aïllament de canals, cambres d’aspiració o dipòsits |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| MATERIALS |  |
| --- | --- |
| Marc guia: | Acer inoxidable AISI 316L |
| Xapa tancament: | D’acer inoxidable AISI-316L, reforçat segons la càrrega prevista de treball (segons projecte). Incorporarà patins de lliscament de megalene o similar |
| Husillo: | Acer inoxidable AISI 316L. |
| Suport guia husillo: | Acer inoxidable AISI 316L. |
| CARACTERÍSTIQUES |  |
| Estanquitat: | Als 4 costats, amb Goma EPDM sobre AISI-316L |
| Husillo: | Diàmetre segons projecte, Sortida ascendent |
| Tractament superficial: | Xorreig amb corindón blanc, i imprimació incolora de vernís de poliuretà amb base aigua, mantenint les propietats mecàniques i protecció original de l’acer. |
| Càrrega comporta: | Segons projecte |
| Dimensions comporta: | Segons projecte |
| Fondària tancament: | Segons projecte |
| Tipus accionament: | Segons projecte: Elèctric Capçal desmultiplicador elèctric AUMA SAR segons projecte, amb transmissor de posició 4-20 mA i indicador mecànic de posició. Pneumàtic Cilindre pneumàtic segons càrrega, amb indicador de posició magnètic. Manual Desmultiplicador i volant |
| Temps maniobra: | Segons projecte |
| Alçada accionament: | Segons projecte |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETG | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # COMPRESSOR DE PISTÓ |  |  |
| MARCA / FABR. | ## INGERSOLL RAND |  |  |
| SERVEI: | Aportació d’aire per al servei de la xarxa d’aire |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| DISSENY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de cilindres |  | 1 |
| Capacitat en aspiració |  | 380 l/min |
| Pressió de descàrrega |  | 9 Kg/cm² |
| Accionament |  | Per corretges |
| Potència motor |  | 2,2 kW |
| Tensió del motor |  | 400 V / 50 Hz |
| Velocitat |  | 1100 rpm |
| Tipus de lubricació |  | Greix |
| Classe d’aïllament |  | F |
| DIPÒSITS DE RECEPCIÓ D’AIRE |  |  |
| Capacitat |  | 270 l |
| Pressió de servei |  | 11 kg/cm² |
| Pressió de prova |  | 1,5 vegades la de servei |
| MODEL: | BD3/270/P/3-400 |  |
| FABRICANT: | INGERSOLL RAND Rand o similar |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 17/06/2001 |
| EQUIP: | # EXTRACTOR DE TEULADA |  |  |
| MARCA / FABR. | ## SODECA |  |  |
| SERVEI: | Ventilació |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

Extractor helicoïdal tubular de teulada, amb reixeta anti-ocells, barret i deflector antipluja

Mitra per a instal·lació sobre teulada

Acabat en resina epoxi al forn a 200°C previ fosfatat al zinc

Motor trifàsic a baixes resolucions i mínim nivell sonor

Cabal i alçades segons tipus (a especificar)

Potència i consum segons característiques i cabals (a especificar)

| TIPUS: | HTT |
| --- | --- |
| MODEL: | S/Projecte |
| FABRICANT: | SODECA o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 24/10/1997 |
| EQUIP: | # EXTRACTOR MURAL |  |  |
| MARCA / FABR. | ## SODECA, CASALS |  |  |
| SERVEI: | Ventilació |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus | D’hèlix helicoïdal |
| --- | --- |
| Execució | Mural |
| Sentit flux | Interior-exterior |
| Pressió lliure de descàrrega | 5 - 10 mm c.a. |
| Alimentació | 380 V - 50 Hz - 3f |
| Motor | 1500 rpm, aïllament classe F, protecció IP-54, potència segons cabal a evacuar |
| Cabal | El que es requereixi com a major cabal per a: - aconseguir 7,5 renovacions d’aire cada hora - no permetre pujar 7,5°C la temperatura interna respecte la de l’exterior |
| MATERIALS |  |
| Coixinets | A boles amb greixatge permanent |
| Marco | Acer St.37.2 |
| Subjecció | Elàstic mitjançant silent-blocks |
| Impulsor | Alumini |
| Acabat | Anticorrosiu mitjançant resina epoxi |
| ACCESSORIS | Persianes de sobrepressió |
| FABRICANT | SODECA, CASALS o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA GENERAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 28/04/2011 |
| EQUIP: | # FALS SOSTRE |  |  |
| MARCA / FABR. | ## PATT |  |  |
| SERVEI: | Fals sostre acústic 60x60; insonoritzant de mòdul únic 60x60 |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

Característiques físic-mecàniques 	Mètode de prova 	Unitat 	Nivell de prestacions

Conforme con UNI U41101400

Classe E1	EN 120	mg/100g	8

Avaluació de la resistència al calor sec	UNI EN 12722	Classe	B*

Avaluació de la resistència al calor humit	UNI EN 12721	Classe	B*

Resistència a les oscil·lacions de temperatura	UNI EN 12721	Nivell	5

Resistència a la brutícia	UNI 9300	Nivell	5

Resistència de la superfície a diferents prod.	UNI EN 12720	Classe	B*

Resistència a la llum	UNI 9427	Nivell	5

Adhesió dels acabats al suport 	UNI 9240	N/mm2	1,5

Reacció al foc 	CE	Classe	B-S2 d0

Resistència a l’abrasió 	UNI 9115	Nivell	4

Resistència a les ratlles	UNI 9428	Nivell	4

| MODEL: | 60x60 System (Mod. P32-10a) |
| --- | --- |
| MARCA: | PATT o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETG | Rev.: | 12/03/2009 |
| EQUIP: | # FILTRE CAÇAPEDRES |  |  |
| MARCA / FABR. | ## STF |  |  |
| SERVEI: | Retenir sòlids amb filtres de xapa perforada en captació d’aigua a tractar |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Materials de construcció | Cos d’acer al carboni Caragols bicromatats, qualitat 5.8 Cartutx d’aspiració en acer inoxidable AISI 304 de 4 mm de diàmetre |
| --- | --- |
| Tractament de superfície | Granallat de superfícies grau SA 21/2 Recobriment de pintura en pols EPÒXID - POLIESTER |
| Pressió de treball | 10 bars |
| Diàmetres connexions | De 2 a 20 polsades |
| Cabal | De 13 a 2900 m3/h10 |
| Superfície filtrant | De 585 a 14740 cm2 |
| Pes | De 8 a 637 kg |
| Connexions | De 2 a 20 |
| TIPUS: | FCY-XX |
| FABRICANT: | STF o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETG | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # FILTRES D’AIRE |  |  |
| MARCA / FABR. | ## INGERSOLL RAND |  |  |
| SERVEI: | Xarxa d’aire de serveis |  |  |

CARACTERÍSTIQUES DE DISSENY

| Capacitat | 1.000 l/min |
| --- | --- |
| Filtratge | Fins 1 micra, amb eliminació d’oli |
| Pressió màxima | 16 kg/cm² |
| MODEL: | F71G |
| FABRICANT: | INGERSOLL RAND o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETG | Rev.: | 29/04/2009 |
| EQUIP: | # FILTRE DE MALLA EN “Y” |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ODIS |  |  |
| SERVEI: | Separació de matèria orgànica de l’aigua crua |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Eficàcia | Alta fiabilitat i qualitat sense parts mòbils. 97% de partícules superiors a 0,1 mm i de pes específic superior a la de l’aigua |
| --- | --- |
| Equipament | Amb malles (una o dues) d’acer inoxidable de 140 mesh, dues preses per mesurar la pressió amb manòmetre de pinxo i una vàlvula de purga manual. Junta base especial que impedeix l’entrada de brutícia a la sortida quan s’estan netejant la/es malla/es |
| Pèrdua de càrrega | Inferior a 0,3 Kg/cm2 als cabals d’aigua neta recomanada |
| Pressió | Treball recomanada 8 Kg/cm2. Treball màxima 10 Kg/cm2 |
| Connexions | Roscades des de 1” a 2 “ i embridades des de 3” a 6” |
| Acabats | Neteja per xorro de sorra segons normes ISO 850, fosfatació i capa de poliester de 100 micres aplicada electrostàticament i secada al forn |
| FABRICANT | ODIS o similar |
| REFERÈNCIA | sèrie 2000 |
| COMERCIALITZADOR | COPERSA o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETG | Rev.: | 29/04/2009 |
| EQUIP: | # HIDROCICLÓ |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ODIS |  |  |
| SERVEI: | Separació de partícules de l’aigua crua |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Eficàcia | Alta fiabilitat i qualitat. 97% de partícules superiors a 0,1 mm i de pes específic superior a la de l’aigua |
| --- | --- |
| Equipat | Amb dipòsit col·lector de partícules separades i amb un empelt reforçat de connexió entre el hidrocicló i el dipòsit. Entrada horitzontal i sortida vertical Buidament manual |
| Pèrdua de càrrega | Constant entre 0,2 i 0,5 Kg/cm2 segons model i cabal d’aigua tractada |
| Pressió | Treball recomanada 8 Kg/cm2. Treball màxima 10 Kg/cm2 |
| Connexions | Roscades des de ¾” a 2 “ i embridades des de 3” a 8” |
| Acabats | Neteja per xorro de sorra segons normes ISO 850, fosfatació i capa de poliester de 100 micres aplicada electrostàticament i secada al forn |
| FABRICANT | ODIS o similar |
| REFERÈNCIA | sèrie 5000 |
| COMERCIALITZADOR | COPERSA o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 01/03/2011 |
| EQUIP: | # INDICADOR NIVELL |  |  |
| MARCA / FABR. | ## TECFLUID S.A. |  |  |
| SERVEI: | Indicador local de nivell per a líquids (aigua) |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Acoblament tipus | Vertical, muntatge lateral al calderó |
| --- | --- |
| Fixació al dipòsit | Brida DIN 2502C DN 25 |
| Distància entre brides | De 0,5 a 6 m (3.000 mm) |
| Graduació de l’escala | cm |
| Material cos | AISI 316 |
| Material flotador | AISI 316 |
| Pressió màxima | 16 Kg/cm² |
| RELÉS |  |
| automàtics accionats pel camp magnètic del flotador interior, sense contacte mecànic i total seguretat |  |  |
| Tipus | AMM/LT |
| Capacitat | 6 A, 220 V, 50 Hz |
| Contactes | 1 inversor |
| FABRICANT | TECFLUID o similar |
| TIPUS | NIVOMAG LT10/INOX |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETG | Rev.: | 10/05/2011 |
| EQUIP: | # JOC DE CARGOLS |  |  |
| MARCA / FABR. |  |  |  |
| SERVEI: | Cargoleria |  |  |

GENERALITATS

Joc de cargols serà de rosca DIN 601/555 en acer forjat, complint amb les normes DIN per a servei pesat.

L’acabat tindrà dues capes de protecció anticorrosiva, una de zincat i un altra de passivat bicromatitzat, amb un gruix total de 6 micres i un color final groc. Resistència a la corrosió 200 hores en C.N.S.

Els cargols i espàrrecs portaran femella amb volandera plana, sobresortint un mínim de 6 mm de les femelles.

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETG | Rev.: | 07/05/2002 |
| EQUIP: | # JUNTA AÏLLANT |  |  |
| MARCA / FABR. | ## PROCHIND |  |  |
| SERVEI: | Aïllament elèctric a les canonades equipades amb un sistema de Protecció Catòdica |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

Construcció MONOBLOCK sense possibilitat de ser desmuntada.

Construcció i proves a fàbrica garantint la totalitat de les característiques tècniques.

Material aïllant de gran resistència mecànica, elèctrica i tèrmica a base de:

- Fibra de vidre Epoxi laminada o prefabricada, segons les normes ASTM D-709 i CEI (EV-10)

- Policarbonats

- Resines Epoxi curades en fred

Cos de junta muntat per soldadures d’anells de xapa de gran gruix cilindrada o anells forjats segons ASTM, DIN i MSS-SP44.

Sense manteniment o amb possibilitat d’anar soterrats amb un revestiment combinat de cintes.

Juntes d’elastòmers de nitril, fluorur i silicones, segons ASTM D-2000.

| Revestiment: |  |
| --- | --- |
| Intern: Extern: | Resina Epoxi (FBE) Imprimacions i pintures Epoxi o revestiments especials |
| Assaigs: |  |
| Pressió hidràulica: Dielèctric: Resistència elèctrica: Resistència a la tensió aplicada: Diàmetres nominals: Pressions nominals: | 1,5 vegades el PN a l’aire i amb juntes mullades > 5 M a una tensió d’1 kV DC 3 kV, 50 Hz durant un minut, sense que hi hagin descàrregues DN 15 ÷ 1400 PN-10 a PN-100 |
| Tipus: | Maniguet MONOBLOCK, tipus Prochind o similar |
| Comercialitzador: | ARGO, S.A. o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 25/11/1999 |
| EQUIP: | # JUNTA D’ESTANQUITAT DE PERFIL G-St |  |  |
| MARCA / FABR. | ## KROLL & ZILLER |  |  |
| SERVEI: | Estanquitat entre brides i elements embridats de gran diàmetre |  |  |
| Junta elàstica amb ànima d’acer, d’immediata col·locació, insensible a les forces mecàniques accidentals durant el muntatge, amb una perfecta vulcanització entre els dos components que evita desplaçaments, despreniments ni expulsió i amb mides normalitzades que facilita el centrat entre cargols i evita pèrdues de càrrega per sortints interiors. |  |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Material | Ànima d’acer ST 37 Recobriment en EPDM (etilè-propilè-dieno), qualitat aigua potable |
| --- | --- |
| Temperatura | Màxima 120°C Mínima -30°C |
| Pressió | Des de PN-6 a PN-40, segons necessitat |
| Duresa shore | A 70 5 |
| Diàmetres | Des de DN-15 fins a DN-2000 |
| Dimensions | S/Diàmetres i pressions nominals equips |
| Construcció | S/DIN 2690/ISO 7483 S/DIN 1514-1 |
| Per a casos especials no coberts per l’estàndard, utilitzar tipus GST-P/OE amb ànima d’acer inoxidable AISI 304 |  |
| UTILITZACIÓ |  |
| PN: | 10 ÷ 40 Kg/cm² |
| Equips: | Tots |
| PROTOTIP |  |
| Tipus: | G-ST |
| Fabricant: | KROLL & ZILLER o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETG | Rev.: | 21/08/2009 |
| EQUIP: | # LLOSETES AUTOPORTANTS I ANTILLISCANTS |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ALLIBERT |  |  |
| SERVEI: | Element auxiliar per tapar forats a terra, fer esglaons, plataformes i passadissos industrials |  |  |

MATERIAL

Resines de polièster reforçat amb fibres de vidre i superfície antilliscant.

RESISTÈNCIA A LA CORROSIÓ

Resines seleccionades per la seva resistència química, sense càrrega i superfície exterior rica en resina. De resistència excepcional i gran longevitat.

RESISTÈNCIA MECÀNICA

Trama continua de fibres de vidre.

Per una distància entre suports de 90 cm resisteixen una càrrega uniformement repartida de 700 a 1300 Kg/m2, amb un factor de seguretat de 10.

Fabricació monobloc i amb entrecreuat de fibres assegurant la suma de càrregues d’una barra sobre l’altra. Petits talls i forats per passar-hi elements, per exemple tubs, no requereixen ser sostinguts.

Resistència a la flexió – ruptura: 11% de flexió abans de la ruptura.

MATERIAL ANTILLISCANT INTEGRAT

Grans de silici d’arestes vives, incrustats en la massa en una sola operació durant la fabricació, converteixen la lloseta en element antilliscant, amb gran adherència inclòs mujada amb aigua, greix o olis. El procés de fabricació fa que els grans siguin inarrencables.

AÏLLAMENT

Antimagnètica i no conductora. Amb un bon aïllament elèctric i tèrmic.

COL·LOCACIÓ I MANTENIMENT

Panels estàndards, de poc  pes, de fàcil unió, amb possibilitat de retallar i ajustar en el mateix lloc de muntatge.

Fixacions d’acer inoxidable AISI 316:

- Tipus pinça, referència RB 6006.01 per h = 30 mm

- Tipus clip, referència 6005.01 per h = 30 mm

No requereixen cap manteniment.

TIPUS  DE RESINA

Estàndard: amb resina isoftàlica de color verd, resistent a la corrosió (projeccions d’àcids i bases).

Autoextingible: de color gris, per instal·lacions amb perill d’incendis (material ignífug).

TIPUS DE LLOSETA I FORMATS DELS PANELS

Per aplicacions sense possibilitat d’estar personal sota la lloseta (tapar forats): de malla quadrada de 38 x 38 mm, alçada 30 mm.

Per aplicacions amb possibilitat de estar-hi personal sota la lloseta (esglaons, passarel·les, etc): de 30 mm d’alçada amb intersticis de 8 mm.

Dimensions: dos formats per trobar la mida ideal que redueixi minvaments de material:

- 1 x 2,5 i 1,5 x 3 metres

Resistència amb càrrega uniformement repartida amb suports entre 90 cm:

- Fletxa de 1%:  525 Kg/m2

- Seguretat 10:  808 Kg/m2

MARCA

ALLIBERT o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 24/10/1997 |
| EQUIP: | # MANÒMETRE |  |  |
| MARCA / FABR. | ## WIKA |  |  |
| SERVEI: | Varis |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus | Molla tubular, sistema Bourdon |
| --- | --- |
| Model | Concèntric |
| Tipus de connexió | Inferior, rosca mascle |
| Diàmetre de connexió | ½” gas mascle |
| Diàmetre d’esfera | 100 mm i 150 mm |
| Fluid | Aigua o aire |
| Gamma de mesura | 0; màxima: 100 bar, segons DIN-16128 |
| Protecció | En bany de glicerina IP-55 segons DIN-40050 |
| Exactitud | 1% |
| Unitat de mesura pressió | Kg/cm², mca, segons els casos |
| Construcció | Segons DIN-16064 |
| Material | - Agulla: Duralumini, pintada en negre amb cargol d’ajust micromètric - Peces en contacte amb el fluid: Aliatge de coure - Caixa: Acer inoxidable AISI-316 amb disc de seguretat - Tancament: Cristall de vidre 3 mm i anell inoxidable - Esfera: Alumini, fons blanc, xifres negres |
| Temperatura màxima de treball | - 15 a + 70°C |
| Sobrepressions màximes | 130% de l’escala màxima de graduació durant breus espais de temps |
| Accessoris | Amortidor regulable de pulsacions i altres segons esquema i relació d’ “Accessoris per a la instrumentació de pressió” |
| PROTOTIP |  |
| Marca: | WIKA o similar |
| Model: | BN100V (per a diàmetre 100 mm) BN150VF (per a diàmetre 150 mm) |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 16/03/2011 |
| EQUIP: | # MANÒMETRE DIFERENCIAL |  |  |
| MARCA / FABR. | ## WIKA |  |  |
| SERVEI: | Varis |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Sistema de mesura | Cel·la diferencial tipus 10 per a rangs baixos i tipus 100 per a rangs alts |
| --- | --- |
| Muntatge | A paret o sobre tub 2” |
| Diàmetre d’esfera | 150 mm |
| Rangs | Des de 6 mbar a 10 bar |
| Connexions | 2 x ¼” NPTH |
| Precisió | 1% a 2% |
| Material | - Membrana: AISI 316 ó 304 segons rangs - Connexions: AISI 304 |
| Sobrepressions màximes | De 2 a 100 bar |
| Temperatura | De - 20 a + 70°C |
| PROTOTIP |  |
| Marca: | WIKA o similar |
| Model: | DL-10 (de 0/6 mbar a 0/60 mbar) DL-100 (de 0/160 mbar a 0/10 bar) |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA GENERAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 02/04/2002 |
| EQUIP: | # MOTOR |  |  |
| MARCA / FABR. | ## SIEMENS o ABB |  |  |
| SERVEI: | Motobomba |  |  |

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

- La fabricació es realitzarà en la CEE.

- La fabricació es realitzarà segons normes CEI.

- Es subministraran:

  - Complerts.

  - En perfecte estat de marxa.

  - Amb tots els accessoris i elements que s’indiquen més endavant, i amb aquells altres que siguin necessaris i convenients per:

    - Un correcte funcionament.

    - La seguretat del servei.

    - El normal ús en les condicions tècniques definides.

    - Assegurar les millors condicions d’explotació, manteniment i reparació.

      - Observacions: S’exceptuen els que es citen clarament  com a exclosos del subministrament.

- Els motors seran elèctrics, asíncrons trifàsic, de ròtor de gàbia d’esquirol o rotar bobinat, segons projecte i requeriments de la companyia elèctrica, amb extrem d’eix lliure, per acoblament directe. El tipus d’arrencament serà directe o mitjançant arrencador estàtic o rotòric, segons projecte.

- La temperatura ambient màxima considerada serà de 40 °C i el tipus d’aïllament del bobinat del motor serà de classe F amb escalfament corresponent a la classe B.

- El funcionament dels motors haurà de ser perfecte en tots el règim de funcionament, tan silenciós com sigui possible, i sense vibracions ni trepidacions, tant en marxa normal com en els períodes d’arrencament i aturada.

ESPECIFICACIONS COMPLEMENTÀRIES

- Els motors seran:

  - Intercanviables.

  - Capaços de resistir sobre velocitats del 160 % la velocitat nominal durant 2 hores.

  - Capaços d’arrencar al 80% de la tensió nominal, essent en aquest cas el parell d’arrencament superior a 1,6 vegades el valor del parell d’arrencament a tensió i freqüència nominals. Per tot això, el parell màxim no podrà ser inferior a 2,1 vegades el parell nominal.

- La potència nominal es garantirà en les següents condicions:

  - Variant un  10 % la tensió nominal, essent constant la freqüència.

  - Variant un  5 % la freqüència nominal, essent constant la tensió.

  - Variant un  10 % combinant la tensió i la freqüència nominal, essent la variació de la freqüència inferior al 5 %.

- Els rotors seran:

  - Intercanviables.

  - No tindran empentes axials pròpies.

  - Estaran equilibrats estàtica i dinàmicament pel l’industrial.

  - Durà muntats els seus corresponents ventiladors en l’extrem de l’eix.

- Els circuits magnètics tindran les làmines:

  - Comprimides i mantingudes mitjançant discs d’estrenyiment.

  - Aïllades per ambdues cares amb un vernís o altre material que redueixi al mínim les pèrdues originades per corrents paràsits.

- L’eix:

  - Serà d’una única peça.

  - Estarà mecanitzat en tota la seva superfície.

  - Estarà preparat per ser acoblat, mitjançant un acoblament, a la bomba.

- Els coixinets:

  - Seran fàcilment desmuntables i reemplaçables.

  - Es dimensionaran per evitar tot escalfament anormal, de forma que impedeixin l’entrada de pols i aigua al lubricant, i el pas del lubricant als debanats, així com vibracions i projeccions de lubricant.

  - Es podran engreixar sense haver de desmuntar el motor o el coixinet.

  - Estaran garantits per un funcionament de 50.000 hores

- Les caixes de bornes (potència i auxiliar):

  - Seran desmuntables.

  - Seran estanques al pols.

  - Tindran una protecció IP-55.

  - Tindran premsaestopes estancs.

  - L’entrada dels conductors es realitzarà per la part inferior.

  - S’han de fixar les dimensions dels cables del connexionat per tal de subministrar correctament les tapes de les caixes.

- Els plats suports dels enrotllaments suportaran les tensions a que estiguin sotmesos durant l’arrencada, servei i aturada brusca dels motors.

- Les xapes dels circuits magnètics formaran paquets separats per conductes de ventilació. El nucli estarà fermament bloquejat a la carcassa de manera que resisteixi les més severes sol·licitacions electromecàniques.

- Les connexions dels extrems de les bobines estaran sòlidament suportades per evitar vibracions.

- Caragols d’acer inoxidable.

- El motor durà, com a mínim, els següents accessoris:

  - Placa de característiques (en acer inoxidable):

    - Nom del fabricant

    - Tipus de motor

    - Tipus de bastidor

    - Número de fabricació o de sèrie, amb l’any de fabricació

    - Potència nominal (KW)

    - Tensió nominal (V)

    - Nombre de fases

    - Freqüència (Hz)

    - Intensitat nominal (A)

    - Intensitat d’arrencament (A)

    - Velocitat màxima síncrona (rpm)

    - Factor de servei

    - Factor de potència

    - Elevació de temperatura amb càrrega nominal

    - Freqüència i condicions d’arrencament

    - Grau de protecció

    - Classe d’aïllament

    - Sentit de rotació

    - Tipus de coixinet

    - Característiques dels detectors de temperatura

    - Esquema de connexió

    - Moment d’inèrcia

    - Pes

  - Sondes:

    - Debanat:

      - Tipus:	Termistors

      - Nombre:	6

    - Coixinets:

      - Tipus:	PT100

      - Nombre:	2

  - Resistència calefactora.

    - Observacions:  El motor haurà de tenir resistència calefactora a 220 Vca per evitar condensacions en el bobinat.

  - Caixa de bornes de potència.

  - Caixa de bornes auxiliar.

  - Cargol de presa a terra.

  - Eines per a un correcte manteniment.

- Obligacions preventives:

- Marcatge i declaració de conformitat CE

- Article 41 de la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals

ESPECIFICACIONS DE MATERIALS I PROTECCIONS CONTRA LA CORROSIÓ

MATERIALS

- Motor:

  - Cos:	Ferro fos (s/ UNE FG 20; s/ DIN GG 20).

  - Enrrollaments estàtor:	Coure electrolític.

  - Enrrollaments ròdol:	Alumini injectat.

  - Circuits magnètics:	Xapa d’acer al silici d’alta qualitat i baixes pèrdues.

  - Carcassa:	Ferro fos (s/ UNE FG 20; s/ DIN GG 20).

  - Plats suport:	Ferro fos (s/ UNE FG 20; s/ DIN GG 20).

  - Eix:	Acer al carboni tractat tèrmicament (s/ UNE F 114).

- Caixes de bornes:

  - Caixa de bornes de potència.

    - Material:	Ferro fos (s/ UNE FG 20; s/ DIN GG 20).

    - Protecció:	IP-55.

  - Caixa de bornes auxiliar:

    - Material:	Ferro fos (s/ UNE FG 20; s/ DIN GG 20).

    - Protecció:	IP-55.

- Coixinets.

  - Tipus:	Rodament de boles.

  - Marca:	SKF ó FAG.

  - Lubricació:	Grassa.

  - Refrigeració:	Aire.

- Cargols:	Acer inoxidable (s/ UNE F 3504; s/ AISI 304).

- Els tirants, cargols, femelles i volanderes emprats pel muntatge dels motors seran d’acer inoxidable (s/ UNE F 3504; s/ AISI 304) de qualitat 8.8 i nombre i mètrica segons plànols de muntatge.

TRACTAMENTS DE PROTECCIÓ CONTRA LA CORROSIÓ

- Superfícies metàl·liques.

  - Rajat abrasiu a metall casi blanc SA 21/2

  - Una capa imprimació anticorrosiva de 35 micres

  - Una capa intermèdia de reompliment estaca a la corrosió (efecte barrera) de 60 micres

  - Dues capes de poliuretà alifàtic, dos components, de 40 micres cada una

- Altres consideracions:

  - Es detallaran la marca i tipus de pintura emprats, tenint-se en compte l’ambient humit del lloc d’instal·lació.

  - Les pintures no han de perdre les seves característiques al estar a la intempèrie.

  - S’assajaran els gruixos fixats i l’adherència de la pintura (Assaig de tall i reixat. Adherència 0 ó 1).

- Expressament, aniran a càrrec del subministrador dels motors:

  - Les proves en fàbrica tipus I dels motors.

  - Les proves en fàbrica tipus II dels motors (a no ser que s’especifiqui lo contrari).

  - Les despeses originades per l’envio dels motors d’accionament emprats en les proves al lloc especificat pel fabricant de les bombes.

  - L’acabat fi i calat de l’acoblament costat motor.

  - Les despeses originades per l’envio dels motors al lloc se subministrament especificat.

CONTROL DE QUALITAT

- Proves en fàbrica tipus I: Es realitzaran les següents proves en tots els motors:

  - Mesura de la resistència òhmica de l’estàtor a 20 °C.

  - Mesura de la resistència d’aïllament de l’estàtor i circuits auxiliars.

  - Prova en buit concretada en:

    - Mesura de la corrent en buit, a tensió i freqüència nominal constant.

    - Potència absorbida.

    - Factor de potència.

    - Sentit de gir.

  - Prova de curtcircuit, amb tensió reduïda, concretada en :

- Mesura de la tensió de curtcircuit amb intensitat reduïda, freqüència constant i ròdol bloquejat.

  - Prova d’alta tensió, en estàtor i circuits auxiliars.

    - Observacions:

      - Les proves es realitzaran seguint les recomanacions de les normes CEI.

      - Si en el curs d’aquestes proves s’obtinguessin diferències, en relació als valors teòrics previstos, que sobrepassessin les toleràncies admeses, aquesta Direcció d’Obra és reserva el dret a sol·licitar el canvi dels motors.

      - A menys que així s’especifiqui explícitament, les despeses originades pel banc de proves aniran a càrrec del subministrador.

- Proves en fàbrica tipus II: Es realitzaran les següents proves per cada tipus de motor:

  - Prova de càrrega a 1/2, 3/4 i 4/4.

- Proves en obra: Es realitzaran per tots i cadascun dels motors subministrats, sotmetent-se a les següents proves:

  - Prova de marxa continua, durant 24 hores sense interrupció, sobre cada grup, fent-los funcionar en el punt de màxima potència absorbida de la zona de funcionament.

  - Prova de funcionament al llarg de la zona de servei, sobre cada grup.

    - Observacions: Durant aquestes proves es comprovarà:

      - La temperatura en els coixinets.

      - Les vibracions, que hauran d’estar per sota del nivell màxim establerts per a màquina nova (segons ISO 10816-3) i els sorolls que estaran per sota dels valors de dB(A) donats en l’oferta.

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR

- Documentació a lliurar (3 jocs de cadascuna d’elles).

  - Plànols de definició del motor, a escala suficient i amb indicació de dimensions generals, pesos i detalls.

  - Plànols de secció longitudinal del motor, a escala suficient per apreciar els detalls de construcció i amb designació dels elements representats (llista de peces) i materials de construcció.

  - Plànols de detall de la caixa de borns.

  - Esquemes elèctrics de connexions, amb numeració de borns.

  - Protocols de proves.

  - Corbes característiques.

  - Instruccions de muntatge, posada a punt i posada en servei, precisant consumibles (lubricants, …) i taula d’equivalències amb 5 marques com a mínim.

  - Instruccions per les avaries més comuns, amb una taula on es relacioni el com es manifesta l’avaria amb el possible origen d’aquesta.

  - Programa provisional de manteniment i conservació, precisant les operacions a realitzar i indicant la seva freqüència.

  - Marcatge i declaració de conformitat CE

  - Obligacions article 41 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals (compliments fabricants, importadors i subministradors).

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 29/07/1999 |
| EQUIP: | # NIVELL (ceràmic-capacitiu) |  |  |
| MARCA / FABR. | ## VEGABAR |  |  |
| SERVEI: | Processos de nivell en dipòsits |  |  |
| 1 Equip per a la mesura de nivell en dipòsits compost pels elements següents: |  |  |  |

| 1 | Transmissor de nivell manomètric electrònic, que converteix el senyal de pressió estàtica en un senyal elèctric de 4 a 20 mA, proporcional al rang del transmissor. La mesura es realitza en una cel·la seca de ceràmica capacitiva resistent a les sobrepressions (80 veces). No té ajust de l’Span. El zero pot ajustar-se entre 5% |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Alimentació: - Rangs: - Precisió: - Histeresi: TIPUS: MARCA: | 12÷30 V de 0……….1 ÷ 600 m.c.a. millor de 0,5% < 0,1% VEGABAR 14 VEGABAR o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 24/03/2003 |
| EQUIP: | # NIVELL HIDROSTÀTIC SUBMERGIBLE |  |  |
| MARCA / FABR. | ## VEGAWELL |  |  |
| SERVEI: | Mesurament de nivell en dipòsits amb dificultat de mesura des de l’exterior |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

Mesura de la pressió hidrostàtica per mitjà del canvi de la capacitat en un diafragma de ceràmica seca CERTEC. El procés electrònic converteix els canvis de capacitat en una pressió proporcional a 4÷20 mA.

La membrana del diafragma tipus ceràmic-capacitiu és capaç de resistir pressions 80 vegades superiors al seu rang de mesura.

Muntatge sense fixació, suspès per cable de PE. Connexió amb tres cables (només es fan servir 2), amb capil·lar i malla.

| Longitud cable | Segons necessitat i rang |
| --- | --- |
| Alimentació | 12÷36 Vc.c. |
| Rangs emprats pel CAT | 0,4; 0,6 (especial, d’1 regulat a 0,6); 1; 2,5 Bars, amb longitud de cable de 6; 12 i 30 m respectivament. Altres longituds segons projecte i necessitats. |
| Amidament | Lineal |
| Estabilitat a llarg termini | 0,1% a 2 anys |
| Desviació | < 0,5% |
| Histeresi | < 0,02% |
| Precisió | < 0,25% |
| Protecció sensor | IP68 |
| Protecció contra sobretensions | Incorporat |
| MODEL: | VEGAWELL-52 |
| MARCA: | VEGAWELL o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 24/10/1997 |
| EQUIP: | # NIVELL (Interruptor de nivell) |  |  |
| MARCA / FABR. | ## FLYGT |  |  |
| SERVEI: | Dipòsits i cambres aspiració |  |  |
| Ut. Interruptor de nivell d’ampolla de mercuri |  |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Medi | Líquids amb densitat entre 0,65 i 1,5 |
| --- | --- |
| Temperatura màxima | + 50°C |
| temperatura mínima | 0°C |
| Pressió màxima de treball | 4 bar |
| Capacitat de ruptura | 250 V - 10 A 380 V - 6 A |
| Tensió màxima de connexió | 24 Vca per seguretat estant submergit |
| Material cobertes | Polipropilè |
| Material de cable | PVC especial |
| Longitud del cable | 6, 13 ó 20 segons necessitats, evitant connexions intermèdies al cable |
| Color | Blau |
| MARCA: | FLYGT o similar |
| PROTOTIP: | ENM-10 |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 24/03/2003 |
| EQUIP: | # NIVELL RADAR |  |  |
| MARCA / FABR. | ## VEGA |  |  |
| SERVEI: | Sensor de radar per a la mesura en continu de nivell |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

Impulsos de microones extremadament curts són emesos pel sistema d’antenes a sobre de la superfície a mesurar i reflexats per la mateixa. Aquestes ones són captades per les antenes de l’equip. La diferència de temps entre la ona enviada i retornada és proporcional al nivell del dipòsit. Un procés electrònic converteix les mesures en una sortida proporcional a 4÷20 mA.

| Longitud cable | Segons necessitat i rang |
| --- | --- |
| Alimentació | 9,6÷36 Vc.c. |
| Rangs mesura | 15 m |
| Amidament | Lineal |
| Error | ±2 mm |
| Protecció sensor | IP68 |
| MODEL: | VEGAPLUS WL61 |
| MARCA: | VEGA o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 24/10/1997 |
| EQUIP: | # OBTURADOR DE DISC SOTA CAPOTA |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ALSTOM |  |  |
| SERVEI: | Control nivell cambres-dipòsits |  |  |
| Vàlvula de flotador de disc autocentrat sota capota sense fregament, cavitació, cops antiariet; utilització per a càrregues fortes. |  |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus disc |  | Pla i mòbil |
| --- | --- | --- |
| Diàmetre Nominal |  | Des de 32 a 500 mm, segons cabal |
| Diàmetre Capota |  | Segons DN obturador, a definir |
| Diàmetre Flotador |  | Segons DN obturador, a definir |
| Desplaçament Flotador |  | Segons DN obturador, a definir |
| Connexió |  | Brida DN-10, 16 i 25, AFNOR NFE 29201 |
| Càrrega estàtica |  | Segons DN obturador, a definir |
| Cabal màxim |  | Segons DN obturador, a definir |
| Cabal nominal |  | Segons DN obturador, a definir |
| Materials |  | Tots els materials AISI 304 (capota, flotador, palanca, passadors, joc de cargols, etc.) |
| Brides, juntes i cargols |  | Segons especificacions generals del CAT |
| Procediment estàndard d’assaigs de recepció |  | Segons documentació del fabricant |
| Procés verbal d’assaig hidrostàtic |  | Segons documentació del fabricant |
| Protecció contra la corrosió |  | Segons especificacions del fabricant “Protecció reforçada-ambient marí” |
| Conservació de la puresa de l’aigua |  | Els materials emprats en la fabricació seran resistents a l’aigua, la corrosió, lliures de substàncies tòxiques i no potables i no seran atacats per desenvolupament de bactèries, algues, fongs o altres formes de vida i sense arribar a contaminar l’aigua que pogués estar en contacte seu. Pintura interior qualitat alimentària. |
| Marcatge |  | Amb placa de característiques segons codi peça de fabricant núm. 283.000.0101, material Z 2CN 18-10 |
| PROTOTIP Fabricant: Model: Distribuïdor: | ALSTOM o similar OBCA EINAR |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 31/01/2002 |
| EQUIP: | # OBTURADOR DE DISC SOTA CAPOTA SERVO-ASISTIT |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ALSTOM |  |  |
| SERVEI: | Control cabal a dipòsits |  |  |
| Vàlvula de disc autocentrat sense fregament, cavitació, ni cops antiariet; utilització per a càrregues fortes i amb servomotor de regulació. |  |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus disc |  | Pla i mòbil |
| --- | --- | --- |
| Diàmetre Nominal |  | Des de 32 a 500 mm, segons cabal |
| Diàmetre Capota |  | Segons DN obturador, a definir |
| Connexió |  | Brida DN-10, 16 i 25, AFNOR NFE 29201 |
| Càrrega estàtica |  | Segons DN obturador, a definir |
| Cabal màxim |  | Segons DN obturador, a definir |
| Cabal nominal |  | Segons DN obturador, a definir |
| Materials |  | Tots els materials AISI 304 (disc, capota, passadors, joc de cargols, etc.) |
| Brides, juntes i cargols |  | Segons especificacions generals del CAT |
| Procediment estàndard d’assaigs de recepció |  | Segons documentació del fabricant |
| Procés verbal d’assaig hidrostàtic |  | Segons documentació del fabricant |
| Protecció contra la corrosió |  | Segons especificacions del fabricant “Protecció reforçada-ambient marí” |
| Conservació de la puresa de l’aigua |  | Els materials emprats a la fabricació seran resistents a l’aigua, a la corrosió, lliures de substàncies tòxiques i no potables i no seran atacats per desenvolupament de bactèries, algues, fongs o altres formes de vida i sense arribar a contaminar l’aigua que pogués estar en contacte seu. Pintura interior qualitat alimentària. |
| Marcat |  | Amb placa de característiques segons codi peça de fabricant núm. 283.000.0101, material Z 2CN 18-10 |
| Servomotor |  | Tipus AUMA Sèrie SAR de 400 V - 50 Hz model segons mida de l’obturador. Equipat amb finals de carrera, limitadors de parell i resistència d’escalfament. |
| Temps d’accionament |  | Mínim 300 seg. |
| PROTOTIP Fabricant: Model: Distribuïdor: | ALSTOM o similar ROBCA EINAR |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 10/11/2000 |
| EQUIP: | # OBTURADOR DE DISC SUBMERGIT |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ALSTOM |  |  |
| SERVEI: | Control nivell cambres-dipòsits |  |  |
| Vàlvula de flotador de disc autocentrat i submergit sense fregament, cavitació, ni cops antiariet; utilització per a càrregues fortes. L’orifici i el disc estan situats per sota del nivell de l’aigua controlada. L’orifici és un llindar calibrat i el disc cònic. |  |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Diàmetre Nominal | Des de 125 a 1000 mm, segons cabal |
| --- | --- |
| Diàmetre Flotador | Segons DN obturador, a definir |
| Desplaçament capota | Segons DN obturador, a definir |
| Connexió | Brida DN-10, DN a definir |
| Càrrega estàtica màxima | 60 m.c.a. Per a superiors s’ha de reforçar |
| Cabal màxim | Segons DN obturador, a definir |
| Cabal nominal | Segons DN obturador, a definir |
| Materials | Tots els materials AISI 304 (llindar, conjunt disc-biela, balancí, flotador, joc de cargols, etc.) |
| Brides, juntes i cargols | Segons especificacions generals del CAT |
| Procediment estàndard d’assaigs de recepció | Segons documentació del fabricant |
| Procés verbal d’assaig hidrostàtic | Segons documentació del fabricant |
| Protecció contra la corrosió | Segons especificacions del fabricant “Protecció reforçada-ambient marí” |
| Conservació de la puresa de l’aigua | Els materials emprats en la fabricació seran resistents a l’aigua, a la corrosió, lliures de substàncies tòxiques i no potables i no seran atacats per desenvolupament de bactèries, algues, fongs o altres formes de vida i sense arribar a contaminar l’aigua que pogués estar en contacte seu. Pintura interior qualitat alimentària. |
| Marcatge | Amb placa de característiques segons codi peça de fabricant núm. 283.000.0101, material Z 2CN 18-10 |
| PROTOTIP Fabricant: Model: Distribuïdor: | ALSTOM o similar OBNO EINAR |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 01/11/2007 |
| EQUIP: | # PALANQUÍ ELÈCTRIC DE 1000 Kg |  |  |
| MARCA / FABR. | ## JASO |  |  |
| SERVEI: | Manteniment |  |  |
| Palanquí i carro de translació d’accionament elèctric per a manteniment d’equips de bombament. |  |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Execució Palanquí |  | Normal |
| --- | --- | --- |
| Capacitat |  | 1000 Kg |
| Elevació |  | Per cable |
| Núm. de ramals |  | 1/1 |
| Velocitat d’elevació |  | 6 m/min |
| Potència motor elevació |  | 1,5 kW |
| Velocitat carro |  | 10 m/min |
| Potència motor translació |  | 0,55 kW |
| Camí de trànsit |  | IPN-160 |
| Longitud de trànsit |  | A definir en cada cas |
| Accionament |  | Per botonera a 24 o 48 Vca. Possibilitat actuació inalàmbrica |
| Motors d’accionament |  | Trifàsics, rotor en curt circuit |
| Protecció i aïllament motors |  | IP-55, classe F |
| Sistema presa de corrent |  | De cortina, plana |
| Equipament de seguretat: |  | - Línia de vida en el xassís per al manteniment dels punts de llum - Escala d’accés a l’armari amb plataforma de manteniment - Punts d’ancoratge alineats a les lluminàries |
| EQUIPAMENT |  |  |
| Fre d’elevació electromagnètic Fi de carrera al palanquí (elevació) Presa de corrent de cortina plana |  |  |
| PROTOTIP |  |  |
| Marca: | JASO o similar |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 10/08/2007 |
| EQUIP: | # PALANQUÍ MANUAL DE 1000 Kg |  |  |
| MARCA / FABR. | ## JAGUAR |  |  |
| SERVEI: | Manteniment |  |  |
| Aparellament diferencial acoblat a carro de translació per a manteniment. |  |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus aparellament | Corriola d'engranatges diferencials ràpides amb carro porta-corriola |
| --- | --- |
| Capacitat | 1000 Kg |
| Elevació | Per cadena |
| Núm. Ramals | 1 |
| Alçada elevació | Entre 4 i 8 m, a determinar |
| Translació carro | Per empenta o amb comandament per cadena (s/projecte) |
| Camí de trànsit | IPN 180x82 |
| Material | Fosa i acer |
| PROTOTIP |  |
| Marca: | JAGUAR o similar |
| Subministrador: | INDUSTRIAS JAGUAR, S.A.L. |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 10/08/2007 |
| EQUIP: | # PALANQUÍ MANUAL DE 2000 Kg |  |  |
| MARCA / FABR. | ## JAGUAR |  |  |
| SERVEI: | Manteniment |  |  |
| Aparellament diferencial acoblat a carro de translació per a manteniment. |  |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus aparellament | Corriola d’engranis diferencial de triple engranatge amb carro porta-corriola |
| --- | --- |
| Capacitat | 2000 Kg |
| Elevació | Per cadena |
| Núm. Ramals | 1 |
| Alçada elevació | Entre 4 i 8 m, a determinar |
| Translació carro | Per empenta o amb comandament per cadena (s/projecte) |
| Camí de trànsit | IPN-220x98 |
| Material | Fosa i acer |
| PROTOTIP |  |
| Marca: | JAGUAR o similar |
| Subministrador: | INDUSTRIAS JAGUAR, S.A.L. |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 10/08/2007 |
| EQUIP: | # PALANQUÍ MANUAL DE 3200 Kg |  |  |
| MARCA / FABR. | ## JAGUAR |  |  |
| SERVEI: | Manteniment |  |  |
| Aparellament diferencial acoblat a carro de translació per a manteniment. |  |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus aparellament | Corriola d’engranis diferencial de triple engranatge amb carro porta-corriola |
| --- | --- |
| Capacitat | 3200 Kg |
| Elevació | Per cadena |
| Núm. Ramals | 2 |
| Fre | Doble guarnició d’amiant comprimit, permetent regular la velocitat de descens amb un mínim esforç sobre la cadena |
| Alçada elevació | Entre 4 i 8 m, a determinar |
| Translació carro | Amb comandament per cadena |
| Camí de trànsit | IPN-240x106 |
| Material | Fosa i acer |
| PROTOTIP |  |
| Marca: | JAGUAR o similar |
| Subministrador: | INDUSTRIAS JAGUAR, S.A.L. o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 28/04/2011 |
| EQUIP: | # PANELL FOLRE PARET |  |  |
| MARCA / FABR. | ## PATT / TOPAKUSTIK |  |  |
| SERVEI: | Panell acústic de folre de paret |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

Suport material: 	MDF 16 mm E1 densitat absoluta 760 Kg/m³

MDF 16 mm FR (Classe I retardant de flama)

Superfície visible: 	Melamina – segons projecte:  Faig  2018

Superfície posterior: 	Tela negra TNT

Dimensions: 	longitud: 4061 mm    amplada:  128 mm

Toleràncies: 	amplada = 0,1 mm / llargada = +/- 2 mm

Extrems llargs:	amb junta matxiembrada

Extrems curts:	Tall net quadrat (90°)

| MARCA: | PATT / TOPAKUSTIK o similar |
| --- | --- |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETG | Rev.: | 01/11/2019 |
| EQUIP: | # PANY CAT |  |  |
| MARCA / FABR. | ## TESA ABLOY |  |  |
| SERVEI: | Pany amb codificació de seguretat |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Seguretat | ABLOY PROTEC2 |
| --- | --- |
| Configuració | Via aplicació al núvol |
| Validació | Integrada a la clau |
| Configuracions |  |
|  | Cilindre ABLOY Doble electrònic/mecànic amb protector. 38,5 mm/31mm. CYLP332T |
|  | Cilindre ABLOY simple electrònic/mecànic amb protector M38,5 mm CYLP331T |
|  | Cilindre ABLOY simple mecànic amb protector M38,5 mm CYP331T |
|  | Cilindre ABLOY electrònic/mecànic exterior format finlandès amb protector CYL060T |
|  | Cilindre ABLOY mecànic exterior format finlandès amb protector CY060T |
| Codificació | Consorci Aigües Tarragona |
| MODEL: | ABLOY PROTEC2 |
| MARCA: | TESA ABLOY o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETG | Rev.: | 29/05/2008 |
| EQUIP: | # PATES (Escala de barrots) |  |  |
| MARCA / FABR. | ## IVERNA 2000 |  |  |
| SERVEI: | Element auxiliar per salvar desnivells en arquetes i altres instal·lacions |  |  |

MATERIAL

Aplicacions normals:	Polipropilè copolímer 100% verge i acer de qualitat B-500.  Color:  Taronja.

Submergit en aigua

(interiors dipòsit i cambres):	Polipropilè copolímer 100% verge protegit per un màster sòlid i vareta de 12 mm d’acer inoxidable AISI-304. Color:  Blau.

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS

Ranurats per dosificar el tac químic.

Disseny ergonòmic amb ressalts antilliscants.

Topall de cop per una perfecta introducció.

Marcatge CE.

NORMES

UNE 127011 EX.

LPRL 31/1995 i RD 486/1997 (amplada mínima 400 mm i distància de la part exterior del pate a part fixa superior a 16 cm).

Construcció segons la norma europea EN-13101.

MUNTATGE

Serà realitzat per personal qualificat tenint en compte:

- La seguretat del seu ús.

- Que tota la part ranurada estigui embeguda dintre del formigó.

- Estiguin tots posats a la mateixa distància i que aquesta sigui com a màxim a 30 cm.

DIMENSIONS PRINCIPALS

Ample total:	402 mm

Llarg total: 	270 mm

Part ranurada a introduir en el formigó:	  80 mm

Part útil exterior del pate (petjada):	190 mm

| TIPUS | 400 C-R plus (SUGAR) |
| --- | --- |
| MARCA | IVERNA 2000 o similar |
| DISTRIBUÏDORS | MP4, HIDROTARRACO i altres |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 28/04/2011 |
| EQUIP: | # PAVIMENT FUSTA VINÍLIC |  |  |
| MARCA / FABR. | ## VINYL CONCEPT SENSES / LONG PLANK WOOD |  |  |
| SERVEI: | Paviment sintètic - fusta |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

Norma 	Unitat 	Resultat

Tipus de paviment	Long plank Wood 42

Gruix 	EN 428	mm	10,8

Pes	EN 430	kg/m2	10

Reducció al soroll d’impacte	DIN EN ISO 140-8	Db	18

Seguretat

Resistència al foc	EN 13501-1/EN 14342	Bfls1

Resistència a la flama	DIN 4102	B1

Estabilitat dimensional	EN434	0,1%

Resistència química	EN423	classe	 0

Resistència al lliscament	EN14041	classe	DS

Encaix de peces en clips.

Especial per àrees de tràfic alt.

Tacte i vista real de fusta natural.

| MARCA: | VINYL CONCEPT SENSES / LONG PLANK WOOD o similar |
| --- | --- |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 28/04/2011 |
| EQUIP: | # PAVIMENT LINÒLEUM |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ARMSTRONG |  |  |
| SERVEI: | Paviment de linòleum Marmorette PUR |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

Norma 	Unitat	Resultat

Tipus de paviment	EN 548

Gruix acabat poliuretà sistema 	PUR ECO 	μm 	ca. 20

Estampat 	Revestit de marbre

Suport 	Yute

Propietat de descontaminació 	ISO 8690 	moderat

Seguretat

Comportament al foc 	EN 13501-1 	Classe	Cfl - s1*

Antilliscant 	BGR 181 	Grupo 	R9

NE-ENV 12633-A 	Classe 1

Coeficient dinàmic de fricció 	EN 13893 	Classe	DS

Aïllament acústic de la petja 	ISO 140-8 	dB 		4

Requisits d’identificació

Ample del rotlle 	EN 426 	cm 		200

Llarg del rotlle 	EN 426 	m 	20 - 31

Gruix total	EN 428 	mm 		2,5

Pes total 	EN 430 	g / m2 		2900

Mella residual 	EN 433 	mm 	< 0,15

Solidesa a la llum 	ISO 105 	B02 	Classificació 6

Resistència vertical 	EN 1081 	Ohm 		-

Resistència de pas (aïllament) 	VDE 0100 	kOhm 	> 200

Càrrega electrostàtica 	EN 1815	kV 	ca. 2,0

Resistència tèrmica 	EN 12667 	m2 K / W 	0,015

Conductivitat tèrmica 	EN 12524 	W / m K 	0,17

| MARCA: | ARMSTRONG o similar |
| --- | --- |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 01/11/2007 |
| EQUIP: | # PONT GRUA |  |  |
| MARCA / FABR. | ## JASO |  |  |
| SERVEI: | Muntatge i manteniment |  |  |
| Pont grua amb carro birail, amb doble velocitat en elevació i translació per a muntatge i manteniment d’equips a estacions de bombament. |  |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Execució palanquí | Carro birail. Motor amb fre electromagnètic. Reductor d’engranatges helicoïdals en constant bany d’oli. Coixinet d’acer. |
| --- | --- |
| Capacitat | Com a la bomba i/o el motor amb la bancada. Mínima 2 Tn |
| Elevació | Per cable |
| Ramals | 4/1 |
| Recorregut de ganxet | 6, 10 ó 14 m |
| Mecanisme translació carro | Motor amb fre electromagnètic. Reductor d’engranatges helicoïdals en constant bany d’oli. Coixinet d’acer. |
| Velocitat translació carro | 20/5 rpm |
| Mecanisme translació pont | Cada testera amb motor-reductor amb engranatges helicoïdals en constant bany d’oli girant sobre coixinets d’acer. Topalls de cautxú als extrems. |
| Accessoris | - Botonera desplaçable independent del carro. - Tensió maniobra 24 o 48 Vca - Finals carrera elèctrics en elevació, translació carro i translació pont en ambdós sentits - Topalls mecànics en translació carro i pont - Instal·lació elèctrica amb cable pla i carros de translació mànega, jàsseres de trànsit i cuadret - Armari elèctric compacte sobredimensionat incloent tot l’aparellament elèctric de potència, protecció i control |
| Equipament de seguretat: | - Línia de vida en el xassís per al manteniment dels punts de llum - Escala d’accés a l’armari amb plataforma de manteniment - Punts d’ancoratge alineats a les lluminàries - Avisos lluminosos i acústics segons legislació vigent. |
| Període Funcionament Segur | Mínim 10 anys |
| PROTOTIP |  |
| Marca: | JASO o similar |
| Subministrador: | A definir segons càrregues i recorreguts de ganxo |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 24/10/1997 |
| EQUIP: | # PRESSÒSTAT (FINS A 16 BAR) |  |  |
| MARCA / FABR. | ## WIKA |  |  |
| SERVEI: | Control de pressions límits |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Sistema de mesura | Membrana elàstica |  |
| --- | --- | --- |
| Execució | Estanca, segons IEC IP-65 |  |
| Límits d’utilització - Pressió: - Sobrepressió admesa: - Temperatura ambient i de treball: |  | Des de 16 mbar a 16 bar Fins al valor de prova de -20 +70°C |
| Muntatge | Local o paret indistintament |  |
| Contactes elèctrics | 1 ó 2 microruptors, acció SPDT, d’ajust independent |  |
| Diferencial - Fix: - Regulable: | 1 ó 2 contactes 1 sol contacte |  |
| Punt d’actuació - Ajustable: - Resolució d’ajust: | Tot el camp de regulació, sense indicació Millor del 0,25% de l’amplitud del camp de regulació |  |
| Connexions - Procés: - Elèctrica: | ¼” NPTH ½” NPTH |  |
| Repetibilitat | 1% de l’amplitud del camp |  |
| MATERIALS |  |  |
| Caixa i tapa | Estampades en AISI-316. Tancament sistema baioneta, amb junta tòrica d’estanquitat en neoprè. Tapa proveïda de dispositiu de blocatge. |  |
| Element manomètric | Membrana elàstica, envellida artificialment |  |
| Parts internes | Suport del microruptor, en acer per a molles protegit galvànicament. Altres components, en acer amb protecció galvànica o acer inoxidable. |  |
| Reglet elèctric | Terminals cargolats, material aïllant Plaskon 446, segons norma MIL-UL |  |
| Regulació del punt d’actuació | Intern, mitjançant cargol autoblocant accessible des de l’exterior. |  |
| CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES |  |  |
| Tipus de microruptors | Estàndard, diferencial fix |  |
| Valors elèctrics - C. alterna - C. contínua | 220/380 V, 15 A 125 V, 0,2 A (càrrega resistiva) |  |
| Presa de terra | Interna i externa |  |
| Rigidesa dielèctrica | 2000 Vca entre connector elèctric i cargol de terra |  |
| ACCESSORIS |  |  |
| Amortidor i altres segons esquemes i relació d’Accessoris per a la instrumentació de pressió”. |  |  |
| PROTOTIP |  |  |
| Marca: | WIKA o similar |  |
| Model: | MWXX-UN (1 sol contacte). Pressió MWXX-DN (2 contactes). Pressió DPW-UN (1 sol contacte). Pressió diferencial DPW-DN (2 contactes). Pressió diferencial |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 24/10/1997 |
| EQUIP: | # PRESSÒSTAT (SUPERIOR A 16 BAR) |  |  |
| MARCA / FABR. | ## WIKA |  |  |
| SERVEI: | Control de pressions límits |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Sistema de mesura |  | Turbo Bourdon en “C” |
| --- | --- | --- |
| Execució |  | Estanca, grau de protecció segons IEC IP-65 |
| Límits d’utilització - Pressió: - Sobrepressió admesa: - Temperatura ambient: - Temperatura de treball: |  | Des de -1/1,5 a 600 bar Fins al valor de prova de -20 + 70°C contínua de -20 +70°C |
| Muntatge |  | Local o preferiblement paret |
| Contactes elèctrics |  | 1 ó 2 microruptors, acció SPDT, d’ajust independent |
| Diferencial - Fix: - Regulable: |  | 1 ó 2 contactes 1 sol contacte |
| Punt d’actuació - Ajustable: - Resolució d’ajust: |  | Tot el camp de regulació, sense indicació Millor del 0,25% de l’amplitud del camp de regulació |
| Connexions - Procés: - Elèctrica: |  | ¼” NPTH ½” NPTH |
| Repetibilitat |  | 0,5% de l’amplitud del camp |
| Deriva tèrmica del punt d’actuació |  | Màxima ± 0,20% de l’amplitud del camp x 10 K de diferència amb la temperatura de tarat |
| MATERIALS |  |  |
| Caixa i tapa |  | Estampades en AISI-316. Tancament sistema baioneta, amb junta tòrica d’estanquitat en neoprè. Tapa proveïda de dispositiu de blocatge. |
| Element manomètric - Tub Bourdon: - Ràcord: - Unions: |  | En forma “C”. Característiques elàstiques estabilitzades mitjançant envelliment artificial de barra forjada Soldadura TIG, sense aportació |
| Parts internes |  | Suport del microruptor, en acer per a molles protegit galvànicament. Altres components, en acer amb protecció galvànica o acer inoxidable. |
| Reglet elèctric |  | Terminals cargolats, material aïllant Plaskon 446, segons norma MIL-UL |
| Regulació del punt d’actuació |  | Intern, mitjançant cargol autoblocant accessible des de l’exterior. |
| MICRORUPTORS |  |  |
| Tipus |  | “N” estàndard, diferencial fix |
| Poder tall - C. alterna - C. continu |  | 15 A a 220/380 0,2 A a 125 V |
| Presa de terra |  | Interna i externa |
| Rigidesa dielèctrica |  | 2000 Vca en borns i terra |
| ACCESSORIS |  |  |
| Amortidor i altres segons esquemes i relació d’Accessoris per a la instrumentació de pressió”. |  |  |
| PROTOTIP |  |  |
| Marca: | WIKA o similar |  |
| Model: | BWX-UN 0/40 (1 contacte) BWX-DN 0/40 (2 contactes) |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 16/03/2011 |
| EQUIP: | # PRESSÒSTAT DIFERENCIAL |  |  |
| MARCA / FABR. | ## WIKA |  |  |
| SERVEI: | Varis |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Sistema de mesura | Cel·la diferencial tipus 10 per a rangs baixos i tipus 100 per a rangs alts |
| --- | --- |
| Membrana | Acer inoxidable |
| Execució | Estanca, IP-55 |
| Muntatge | A paret o sobre tub 2” |
| Contactes elèctrics | 1 ó 2 microruptors, d’ajust independent |
| Connexions - Procés: - Elèctrica: | 2 x ¼” NPTH ½” NPTH |
| Repetibilitat | 1% |
| Temperatura | -20 + 70°C |
| Sobrepressions | De 2 a 100 bar. Unilateral De 10 a 100 bar. Estàtica màxima |
| Rangs | De 0,6/16 mbar i de 0,35 a 10 bar |
| PROTOTIP |  |
| Marca: | WIKA o similar |
| Model: | DPW-10 (de 0,6/16 mbar a 5/60 mbar) DPW-100 (de 20/400 mbar a 0,35/10 bar) |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 26/06/2012 |
| EQUIP: | # PUNT DE MOSTREIG |  |  |
| MARCA / FABR. | ## PRADINSA (HIDROTARRACO) |  |  |
| SERVEI: | Control de la qualitat de l’aigua en punts de lliurament (entrada dipòsit) i punts de sortida (dipòsits reguladors del CAT) |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

Cofre presa de mostra de 30x45 cm, amb armari a encastar, equipat interiorment amb: - 1 Vàlvula d’assentament plana, DN-20, antiretrocés, VDCR22503 (PE32XH ¾”) - 1 Allargador de llautó, 8F066 (M ¾ x 55 mm) - 1 Mascle reductor, AM24508 (¾” x ½”) - 1 Racord Marsella, AM52929 (½” - ¾”) - 1 Guardapols, 8P055 Ø 46 - 1 Vàlvula presa purga, VDBN22301 (DN-20, PE25XH ½”) - 1 Vàlvula assentament plana angular VDAN20303 (DN-20, ¾” - ¾”) - 2 Suports inox 8XS011 (77 mm, forat 28 mm, 1 oreja) - 1 Aixeta giratòria, VBGA02 - 1 Femella reducció AM24100 (½” - ¼”) - 1 Manòmetre 10 Bar Ø 50 ½”, 7YMW050 - 1 Porta en alumini amb el logotip CAT amb ancoratge de tancament per a cadenat - 1 Cofre PRFV 30x35 cm con tapones, 8 Q002 - 1 Armari de formigó amb fibra de vidre - 1 Suport conjunt vàlvules interior (subministrat pel CAT) - 1 Premsaestopes plàstic diàmetre interior 25 - 1 Cadenat ABLOY - Orelles cadenat d’acer inoxidable gruix mínim 1,5 mm orifici diàmetre 10 mm i encoratjades de forma segura i resistent a l’armari/cofre i porta d’alumini. - Clau excèntrica de seguretat per armari/cofre i vàlvula entrada. Material i connexió exterior armari: - Tub d’acer inox rosca mascle de 25 mm (picatge tub xarxa CAT) - Fiting 25 mm connexió tub acer inox picatge i tub polietilè - Tub polietilè de baixa densitat 10/16/25 bar diàmetre 25 x 3,5 . Grau aigua potable (franja blava) - Colzes tub polietilè (si cal i els necessaris) - 2 Vàlvula de bola INOX ¾ ICP - 2 Assentaments valvuleria - 1 Terminal vàlvula rosca mascle per manega desguàs de servei instal·lació - Machón doble rosca ¾ - Fitting mixta 25 ¾ o en ·74 mascle - 1 Reductora de pressió ¾ CALEFFI 5350 (o similar) Compliment EN1567 de 10/16/25 a 2 bars - 1 Enllaç femella ISOFLO 20 mm ¾ - 1 Enllaç mascle ISOFLO 20mm ¾ - 1 “T” Polietilè 25 ¾ (rosca femella central) - 2 Records de dos peces de llautó per manega RM (terminal oliva) - 3 metres mínim. Manega desguàs de reg anillada i enrotllable - Tirafons 4 x 50 Inox (els necessaris)

ESQUEMA:

| FABRICANT: | PRADINSA o similar |
| --- | --- |
| REFERÈNCIA: | CPG3450 |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 14/02/2000 |
| EQUIP: | # REIXA DE VENTILACIÓ |  |  |
| MARCA / FABR. | ## MADEL |  |  |
| SERVEI: | Entrada i sortida d’aire natural o forçada |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| - Reixes de presa d’aire exterior dissenyades per a l’aspiració d’aire exterior o expulsió d’aire viciat. - Robustes i resistents a les agressions climàtiques per a la seva instal·lació a l’exterior. - Construïdes amb alumini anoditzat i extruït amb les lamel·les paral·leles a la dimensió més gran. - Estan dissenyades per impedir l’entrada de pluja. - Porten incorporada una malla d’acer galvanitzat. - A les d’admissió d’aire, parts baixes de ventilació, se les incorpora un portafiltre d’acer galvanitzat, una malla i una filtrina. - Fixació mitjançant cargols - Dimensions vàries segons necessitats |  |
| --- | --- |
| Tipus: | DXT-A |
| Marca: | MADEL o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 12/03/2021 |
| EQUIP: | # RODET DE DESMUNTATGE |  |  |
| MARCA / FABR. | ## PHC - VICAN |  |  |
| SERVEI: | Rodet de desmuntatge amb estanquitat ajustable independent |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Diàmetre Nominal | Totes les mides |
| --- | --- |
| Brides | DIN-2576 per a PN-10 i DIN-2502 per a PN-16 DIN-2503 per a PN-25 i PN-40 |
| Connexió | Brida-Brida |
| Soldadures | Amb procediments homologats segons ASME - Secció IX |
| Execució | Rodet desmuntable de tres peces amb junta ajustable independentment. L’estanquitat es realitza amb junta triangular suportada i pressionada per una brida reajustable amb càrrega. Les brides en AC, per disseny, no tenen cap cara en possible contacte amb l’aigua, sent tot l’interior en acer inoxidable AISI 316. |
| Muntatge | Horitzontal o vertical |
| Estanquitat | Junta secció triangular en EPDM |
| Norma de materials | EN10.204-3.1 |
| Material | Brides en AC S355J2+N Virolles interior i exterior en acer inoxidable AISI 316L Brida d’ajust en AC S355J0 |
| Pintat | Amb 3 capes d’epoxi, i espessor total de 300 micres |
| Espàrrecs i cargols | S/Especificacions generals i necessitats del projecte (amb espàrrecs per a muntatge rígid i sense per a rodet de dilatació) en acer zincat 8.8. |
| Tipus: | PHC-D3 o VICAN LIGHT |
| MARCA: | PHC, VICAN o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 12/03/2021 |
| EQUIP: | # RODET DE DESMUNTATGE INOX |  |  |
| MARCA / FABR. | ## PHC - VICAN |  |  |
| SERVEI: | Rodet de desmuntatge amb estanquitat ajustable independent |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Diàmetre Nominal | Totes les mides |
| --- | --- |
| Brides | DIN-2576 per a PN-10 i DIN-2502 per a PN-16 DIN-2503 per a PN-25 i PN-40 |
| Connexió | Brida-Brida |
| Soldadures | Amb procediments homologats segons ASME - Secció IX |
| Execució | Rodet desmuntable de tres peces amb junta ajustable independentment. L’estanquitat es realitza amb junta triangular suportada i pressionada per una brida reajustable amb càrrega. |
| Muntatge | Horitzontal o vertical |
| Estanquitat | Junta secció triangular en EPDM |
| Norma de materials | EN10.204-3.1 |
| Material | Brides, Virolles interior i exterior i brida d’ajust en acer inoxidable AISI 316L |
| Pintat | Cap |
| Espàrrecs i cargols | S/Especificacions generals i necessitats del projecte (amb espàrrecs per a muntatge rígid i sense per a rodet de dilatació) en acer zincat 8.8 |
| Tipus: | PHC-D3 inox AISI316L VICAN LIGHT inox AISI316L |
| MARCA: | PHC, VICAN o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 12/03/2021 |
| EQUIP: | # RODET DE DILATACIÓ INOX |  |  |
| MARCA / FABR. | ## AVK VÁLVULA, S.A. // VICAN |  |  |
| SERVEI: | Varis (desmuntatge, dilatació i / o compensació) |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Diàmetre Nominal | Totes les mides |
| --- | --- |
| Brides | DIN-2576 per a PN-10 i DIN-2502 per a PN-16 DIN-2503 per a PN-25 i PN-40 |
| Connexió | Brida-Brida |
| Soldadures | Amb procediments homologats segons ASME - Secció IX |
| Execució | Mòbil, amb cargols com a junta de compensació o dilatació. |
| Muntatge | Horitzontal o vertical |
| Estanquitat | Junta secció piramidal en EPDM o NBR |
| Norma de materials | DIN 50.049 |
| Material | Brides, virolles interior i exterior en acer inoxidable AISI 316 |
| Pintat | Sense pintar |
| Espàrrecs i cargols | S/Especificacions generals i necessitats del projecte (amb espàrrecs per a muntatge rígid i sense per a rodet de dilatació) en acer bicromat 6.8 |
| Tipus: | Sèrie 59/265-JP // model SBJP en inoxidable AISI316 |
| MARCA: | AVK VÁLVULA, S.A. // VICAN o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 01/08/2006 |
| EQUIP: | # SENSOR DE VIBRACIONS |  |  |
| MARCA / FABR. | ## CTC |  |  |
| SERVEI: | Mesura del nivell de vibracions de la bomba i el motor en continu |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Muntatge de les vibracions mitjançant la detecció de les compressions associades a l’acceleració induïda sobre una membrana piezoelèctrica de material ceràmic PZT. L’electrònica integrada converteix la velocitat de la membrana en un senyal de velocitat de vibració de l’estructura proporcional a 4÷20 mA. |  |
| --- | --- |
| Muntatge: | roscat sobre l’estructura, on se l’hi ha de realitzar una rosca de M6x1, lg. 8 mm |
| Connexió: | amb connector, on hi arriba el cable apantallat |
| Longitud cable: | Segons necessitats |
| Tipus de cable: | Cable apantallat de 2x1 mm² |
| Alimentació: | 15-30 Vdc |
| Mesura: | Lineal |
| Sortida: | 4÷20 mA |
| Rang: | 0 - 10 mm/s |
| Freqüències: | 10 - 1000 Hz |
| Tipus de mesura: | RMS |
| Temps d’encesa: | < 60 s |
| Protecció elèctrica carcassa: | > 108 ohm |
| Protecció contra sobretensions: | No n’inclou. A realitzar externament |
| Rangs de temperatura: | -40 a 85°C |
| Sensitivitat electromagnètica: | Reglamentació CE |
| Carcassa: | Hermètica, soldada d’acer inoxidable 316L |
| Pes: | 82 g |
| Connector: | 2 pin MIL-C-5015 |
| Rosca de muntatge: | M6x1 |
| Moment de roscat: | 2,7 a 6,8 Nm |
| Model: | M/LP202-3R1-1A |
| Marca: | CTC |
| Garantia: | Permanent |
| Proveïdor: | PREDYCSA o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETG | Rev.: | 20/04/2017 |
| EQUIP: | # SISTEMES ANTICAIGUDES - LÍNIES DE VIDA VERTICAL RÍGIDES - LINIES DE VIDA HORITZONTAL FLEXIBLE - PUNTS D’ANCORATGE |  |  |
| SERVEI: | Protecció col·lectiva contra caigudes en l’accés a diferents alçades |  |  |

PROTECCIÓ CONTRA CAIGUDES EN VERTICAL

El CAT utilitza diversos sistemes anticaigudes per l’accés a punts elevats (sobre rasant) o profunds (sota rasant) a les seves instal·lacions. Aquests sistemes consten dels següents elements:

- EPI (Equip de Protecció Individual): arnés + eslingues/retràctils (no inclosos en aquesta especificació).

- EPC (Equip de Protecció Col·lectiu): Punt d’ancoratge o Línia de vida fixa (rígida o flexible) composta per un carril/cable guia (més complements) pel que es fa lliscar un dispositiu de fre (carro) on s’enganxa l’arnés.

Al CAT, els EPC implantats són:

- Línia de vida vertical rígida

- Línia de vida horitzontal flexible

- Punts d’ancoratge

A continuació s’especifiquen les característiques d’aquets sistemes per tal que tots ells siguin unificats.

- LÍNIA DE VIDA VERTICAL RÍGIDA

Es tracta d’un carril vertical d’acer que es pot instal·lar sol sobre una escala existent (1), o be trams d’escala amb el carro de seguretat incorporat (2). S’instal·laran en tots aquells accessos amb més de 4 m d’alçada

Característiques generals

- Marca: TRACTEL

- Model: FABA A12

- Normativa: UNE EN 353-1

- Material:

- Acer galvanitzat per immersió en calent per a exteriors, segons EN ISO 1461.

- Acer inoxidable barrejat amb titani segons DIN 14571 decapat, per a interiors en contacte amb aigua (dipòsits, cambres d’aspiració, floculadors, decantadors, cambres de mescla, etc).

- Dimensions del perfil: ample 48 mm, alt 32 mm, gruix 3 mm.

- Distancia màxima entre fixacions: 1400 mm per a trams d’escala i 1960 mm per a perfils sols.

- Distancia entre forats d’aturada del perfil: 40 mm.

- Accessoris: En funció de la tipologia i ubicació de la línia de vida, caldrà comptar amb els següents elements, segons el manual del fabricant:

- Elements de sortida per escales.

- Reforç de guies.

- Connexions per unir els trams d’escala y guies.

- Subjeccions a la estructura-paret (escales) o be a la escala existent (guies)

- Subjeccions escales (kit de cargols, suports en Z, en U o tub quadrat)

- Subjeccions per guies per a pates de perfil rodo o quadrat.

- Topalls de seguretat per escales i guies.

- Replans per descansar per escales i guies.

- Dispositius anticaigudes lliscants (Carros  AL-D).

- Peça oscil·lant d’entrada/sortida pel carro anticaigudes.

- Sortida corba per al carro anticaigudes.

- Accessori transportable auxiliar per espais confinats (espiga).

Recordatoris:

- Les línies de vida instal·lades dintre d’espais confinats, hauran de portar la peça d’acoblament per a l’accessori d’accés a pous transportable (espiga), així com el suport de subjecció a la escala preparat per al carro Faba AL-D.

- A l’extrem superior de les línies de vida que permetin l’accés a punts elevats (cobertes, xemeneies, sitges...) hauran de portar un element oscil·lant d’entrada/sortida preparat per al carro Faba AL-D.

- LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL FLEXIBLE (UNI-16 UNILINE)

A instal·lar en cobertes d’edificis, dipòsits o situacions similars on no es disposi de barana perimetral i hi hagi risc de caigudes en alçada de més de 2 m.

Característiques generals

- Normativa: UNE EN 795 Classe C

- Capacitat: per a 5 usuaris

- Material:  Elements d’acer inoxidable, i cable de 8 mm

- Accessoris: En funció de la tipologia i ubicació de la línia de vida, caldrà comptar amb els següents elements, segons el manual del fabricant:

- Suports extrems i intermitjos

- Tensors

- Indicadors de tensió

- Absorbidors d’energia

- PUNTS D’ANCORATGE

A instal·lar en qualsevol suport estructural per accedir de forma temporal on hi hagi risc de caiguda de més de 2 m.

Característiques generals

- Normativa: EN 795 classe A1

- Material: acer inoxidable AISI 316, qualitat mínima A2.70

- Caldrà realitzar un assaig de tracció de 5 kN durant 15 s, segons EN 795 o segons especificacions del fabricant i presentar l’informe a la DF.

- Punt d’ancoratge multidireccional, vàlid per a dues persones.

- Fixació: Mitjançant cargols o morter químic, o segons especificacions del fabricant.

REQUISITS INSTAL·LACIO

- Únicament podrà ser realitzada per empresa homologada per TRACTEL.

- Previ a l’inici dels treballs, caldrà presentar a la DF:

- Certificat vigent de formació emès per TRACTEL de cadascun dels treballadors que realitzaran la instal·lació.

- Certificat vigent d’empresa instal·ladora autoritzada per TRACTEL.

- Declaració de conformitat del producte CE.

- Tot el muntatge del sistema serà conforme al manual d’instal·lació de TRACTEL. En especial, el nombre de punts d’ancoratge i fixació per metre lineal seran els recomanats pel fabricant i hauran de ser sotmesos a proves de verificació abans de la seva posada en servei.

Senyalització

En cada línia de vida o punt d’ancoratge, caldrà incloure:

- Placa d’alumini amb el número de sèrie de cada sistema de seguretat, així com el nom de la empresa instal·ladora.

- Placa d’alumini amb pictogrames de seguretat (veure plànol normalització del CAT):

- Prohibit accés a personal no autoritzat

- Perill caigudes a diferent nivell

- Us obligatori d’arnes i casc de seguretat.

La pintura de les plaques serà l’adient per suportar les inclemències de la radiació solar.

Memòria d’instal·lació:

Després del muntatge del sistema de seguretat, la empresa instal·ladora entregarà una memòria complerta i signada al CAT. A dita memòria haurà de constar:

- Identificació de la instal·lació:

- Dades de la propietat

- Dades de la empresa instal·ladora

- Dades de la instal·lació (ubicació i data instal·lació).

- Informe i identificació de cadascun dels sistemes instal·lats

- Sistema, model, fabricant, longitud, normativa UNE/EN, nombre d’usuaris, referencia del sistema, número de sèrie, tipus i nombre de components, deficiències detectades, estat del sistema (Conforme o No conforme).

- Recull fotogràfic dels sistemes instal·lats.

- Plànol d’ubicació (mapa o ortofoto).

- Manual d’ús i manteniment.

- Garanties

GARANTIA

Tots els sistemes tindran una garantia de funcionament de 5 anys.

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 03/12/2007 |
| EQUIP: | # TAPA REGISTRE D’ALUMINI |  |  |
| MARCA / FABR. | ## PRADINSA |  |  |
| SERVEI: | Accés a comptador totalitzador de l’usuari |  |  |
| Tapa registre per a protecció dels comptadors de l’usuari construït en alumini endurit |  |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Grandària | 20 x 15 cm |
| --- | --- |
| Càrrega màxima | 7 Kg/cm² |
| Tancament | Especial en inoxidable per allotjar cadenat |
| Fabricant | PRADINSA o similar |
| Tancament | Amb carenat ABLOY, Ref. 3046 amaestrament municipi (x) en buló d’acer inox |
| Tipus | TA 2015 (Tapa sense gravats ni lletres) |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETG | Rev.: | 18/02/2009 |
| EQUIP: | # TAPA REGISTRE DE FOSA |  |  |
| MARCA / FABR. | ## NORINCO IBERICA |  |  |
| SERVEI: | Accés a equips hidràulics en arquetes |  |  |
| Tapa registre i marc amb les següents característiques funcionals: estabilitat, no ventilada, resistència, silenciosa, segura, facilitat d’obertura, antiviolable amb clau especial, articulada amb seguretat de no tancament per cops o vent i auto centratge |  |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Conjunt | Tapa i marc amb dispositiu de tancament i coronament articulat |
| --- | --- |
| Gamma | Classe D 400 (400 KN) |
| Tràfic | Normal (vies de circulació de tot tipus de vehicles, carreteres, carrers, àrees d’estacionament, voreres, ...... |
| Tipus | Marc quadrat, tapa redona articulada amb bloqueig antiretorn a 90º, tirador d’obertura / manipulació ocult a la superfície, marc i obertura lliure, tapa extraïble en posició vertical, autocentratge al tancament per 5 guies, no ventilada, gravat antilliscant i junta insonoritzant i antidesplaçament de material plàstic (polietilè) |
| Normes | EN 124:1994 amb segell de control de qualitat de producte emès per tercers acreditats mitjançant certificació d’una empresa acredita per l’ENAC |
| Material | Grafit esferoïdal (fosa dúctil) segons normes EN-1563 / ISO 1083 (tipus 500-7) |
| Opcions | Articulació captiva. Marcatge personalitzat amb logotip “Consorci d’Aigües de Tarragona” |
| Tancament | De seguretat amb mecanisme i clau especial redona amb dues entalles, referència OTC7 |
| Diàmetre obertura lliure | 700 mm |
| Pes (Kg) | Tapa: 48. Total (marc + tapa): 87 |
| Tractament | Dues capes de pintura hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant, segons BS 3416 |
| Referència | BRIO 7 SCL – V (CAT) o similar |
| Fabricant | NORINCO IBÈRICA o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 31/01/2002 |
| EQUIP: | # TERMÒMETRE PT100 |  |  |
| MARCA / FABR. | ## SALVADOR ESCODA |  |  |
| SERVEI: | Control temperatura ambient |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Sonda termo-resistència, PT100, de muntatge paret on, mesurant la resistència, el PLC ens donarà la temperatura ambient. Caixa de plàstic preparada per mesurament d’aire ambient entre -20°C i +80°C. |  |
| --- | --- |
| TIPUS | C035034 R o similar |
| FABRICANT | SALVADOR ESCODA o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 29/07/1999 |
| EQUIP: | # TRANSMISSOR DE PRESSIÓ (ceràmic-capacitiu) |  |  |
| MARCA / FABR. | ## VEGA / ABB |  |  |
| SERVEI: | Processos de pressió |  |  |
| Equip per a la mesura de pressió en canonada compost pels elements següents: |  |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Transmissor de pressió manomètrica electrònic, que converteix el senyal de pressió estàtic en un senyal elèctric de 4 a 20 mA, proporcional al rang del transmissor. La mesura es realitza a una cel·la seca de ceràmica capacitiva resistent a les sobrepressions (80 vegades). No té ajust de l’Span. El zero pot ajustar-se entre 5% |  |
| --- | --- |
| - Alimentació: - Rangs: - Precisió: - Histerisi: TIPUS: MARCA: | 12÷30 V de 0……….1 ÷ 60 bars millor de 0,5% < 0,1% VEGABAR 14 o similar VEGA o similar |
| Conjunt accessoris, segons esquema hidràulic i relació d’accessoris per a la instrumentació de pressió. |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 15/03/2011 |
| EQUIP: | # TRANSMISSOR DE PRESSIÓ DIFERENCIAL |  |  |
| MARCA / FABR. | ## VEGA |  |  |
| SERVEI: | Mesura de pressió diferencials entre dos punts |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

Certificació: 	vàries possibles. Normalment sense certificació.

Connexió de procés: 	NPT ¼” – 18 en 316 L amb ventilació

Material membrana: 	AISI 316 L

Junta: 	vàries. Normalment PTFE

Rang de mesura/PN: 	de 10 mbar a 40 bars/de 160 a 420 bars

Temperatura: 	-40/+120ºC

Electrónica: 	4-20 mA

Carcassa/protecció: 	AISI 316 L / IP 66/67

Entrada cable: 	½ NPT

Accessoris: 	suport de muntatge a paret o canonada

PROTOTIP:

Marca:						VEGA o similar

Tipus: 						VEGADIF 65

Model:						DF65-XX-E-1-C-YY-Z-8-N-X*

*Nota: YY segons rang de mesura/PN

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 30/01/2018 |
| EQUIP: | # UNIÓ AMB DERIVACIÓ EMBRIDADA PER A CANONADES |  |  |
| MARCA / FABR. | ## HAWLE (NOVA SIRIA) |  |  |
| SERVEI: | Reparacions puntuals de canonades de distribució en fosa dúctil, polietilè, acer i formigó. |  |  |
| Peça de connexió en dues peces de fosa, apta per a executar derivacions en T de canonades d’aigua potable, amb protecció anti-corrosió. |  |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Dimensions | DN 40DN 600 |
| --- | --- |
| Pressions | PN 10PN 25 |
| MATERIALS |  |
| Cos i brides Pintura Cargols | Acer al carboni S235JR. Recobriment intern i extern de 200 micres de RYLSAN NYLON 11. INOX A4 (AISI 316).Femelles i varilles d’ajustament. |
| Junta de goma | EPDM EN 682 amb certificat d’idoneïtat per a Aigua Potable. Anella de subjecció per a fixació de la junta de goma als extrems de les brides de l’acoplament. EPDM/BS EN 682 |
| MODEL | Referència DUOFIT (HAWLE) |
| FABRICANT | HAWLE (Nova Siria) o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 30/01/2018 |
| EQUIP: | # UNIÓ FLEXIBLE PER A REPARACIÓ DE CANONADES |  |  |
| MARCA / FABR. | ## HERMETICA SF / ARPOL |  |  |
| SERVEI: | Reparacions puntuals de canonades de distribució en fosa dúctil, polietilè i acer. |  |  |
| Unió flexible per a reparacions o unions de canonades d’aigua potable en acer inox. , formada per 2 peces o més. |  |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Dimensions | DN 148(160) DN 2000 |
| --- | --- |
| Pressions | PN 10 PN 16; Per tots els casos caldrà aportar certificat de fabricant sobre la capacitat portant de la peça per la PN exigida, amb assajos a banc o annex de càlculs. |
| MATERIALS |  |
| Cos Cargols | Carcassa d’acer Inoxidable AISI 316L amb dues o més tanques. Acer interior de la carcassa AISI 316L. Amplada de la carcassa de 135, 200 mm i 300 mm, en funció del DN. Dimensió preferent : 200mm. INOX A4 (AISI 316).Femelles i varilles d’ajustament. |
| Junta de goma | EPDM o Silicona blava amb certificat d’idoneïtat per a Aigua Potable. |
| MODEL | Referència IBWR a IHGWR ó IBW3 a IHGW3 (Arpol) Referència Serie 2000 (Hermetica SF) |
| FABRICANT | HERMETICA SF, ARPOL o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 30/01/2018 |
| EQUIP: | # UNIÓ UNIVERSAL AUTOBLOCANT PER A CANONADES |  |  |
| MARCA / FABR. | ## GEORG FISCHER / HAWLE |  |  |
| SERVEI: | Reparacions puntuals de canonades de distribució en fosa dúctil, polietilè i acer |  |  |
| Peça d’unió de canonades autoblocant en fosa, apta per a unions de canonades d’aigua potable, amb protecció anti-corrosió. |  |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Dimensions | DN 40 DN 600. |
| --- | --- |
| Pressions | PN 10 PN 16; PN 25 sota demanda (sense anti-tracció) |
| MATERIALS |  |
| Cos Pintura Cargols | Fosa nodular EN-GJS-400 o EN-GJS-450-10 Segons especificacions del CAT. Recobriment intern i extern de 200 micres d’epoxy apte per ús alimentari. INOX A4 (AISI 316).Femelles i varilles d’ajustament recobertes amb molibdè |
| Junta de goma | EPDM amb certificat d’idoneïtat per a Aigua Potable. Anella de subjecció (anti-tracció)per a fixació del maniguet als extrems de la canonada |
| MODEL | Referència 7974 (Hawle) Referència Multi –Joint 3007 (Georg Fischer) |
| FABRICANT | GEORG FISCHER, HAWLE o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 20/11/2002 |
| EQUIP: | # VÀLVULA ADDUCTORES D’AIRE |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ALSTOM |  |  |
| SERVEI: | Entrada d’aire a les canonades |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| FUNCIÓ Admetre entrada d’aire a la canonada en cas de depressió al seu interior |  |
| --- | --- |
| DIÀMETRE NOMINAL A calcular segons característiques hidràuliques de punt alt de la canonada per a una depressió diferencial màxima de 4 psi. |  |
| EXECUCIÓ I CONSTRUCCIÓ Segons l’especificació del fabricant núm. 38045603 |  |
| PROTECCIÓ CONTRA LA CORROSIÓ Segons l’especificació del fabricant núm. 380-450-01. “Protecció reforçada (ambient marí)” per a l’exterior. |  |
| CONSERVACIÓ DE LA PURESA DE L’AIGUA Els materials emprats en la fabricació seran resistents a l’aigua, a la corrosió, lliures de substàncies tòxiques i no potables i no seran atacats per desenvolupament de bactèries, algues, fongs o altres formes de vida i sense arribar a contaminar l’aigua que pogués estar en contacte seu. |  |
| MARCATGE Portaran una etiqueta d’identificació o gravats amb la ref. comercial, el diàmetre i la pressió nominals i materials. |  |
| DOCUMENTACIÓ De cada vàlvula o en el seu conjunt es donaran: - Joc de cargols, brides i junta segons especificacions tècniques del CAT - Plànols de dimensionament, materials i especejament - Certificats de materials de fosa i comercials adquirits a tercers o propis - Certificat de totes les proves efectuades pel fabricant |  |
| MATERIALS Cos Obturador Eix i femella esfèrica Amortidor | en fosa FGS-600.3 en fosa FGS-600.3 en AISI-304 en cautxú sintètic |
| TIPUS | CLAP |
| MARCA | ALSTOM (NEYRTEC) o similar |
| SUBMINISTRADOR | EINAR o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 01/03/2011 |
| EQUIP: | # VÀLVULA ANTIRETORN PER AIRE |  |  |
| MARCA / FABR. | ## CLIFCO |  |  |
| SERVEI: | Sistemes pneumàtics per calderons i altres |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Diàmetre pas: d’1/8 a 1½” rosca gas femelles Temperatura màxima: 100 ºC Màxima pressió de servei: de 360 a 500 bars (segons diàmetre) |  |
| --- | --- |
| MATERIALS: |  |
| Cos | d’acer |
| Seient | tou de PERBUNAN - DELRIN' |
| FABRICANT | CLIFCO o similar |
| TIPUS | NRSF |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 19/10/2021 |
| EQUIP: | # VÀLVULA DE BOLA |  |  |
| MARCA / FABR. | ## GENEBRE |  |  |
| SERVEI: | Aïllament (obrir-tancar) |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus | De bola Ref. 2025 |
| --- | --- |
| Execució | 3 peces |
| Rosca | Gas cònica, connexió DIN 259 (DIN 2999; ISO 7-1, EN 10226) femella |
| Pas | Total 800 WOG |
| Pressió | 63 Bars |
| MATERIALS: |  |
| Cos | Acer INOX tipus 316 |
| Bola | AISI 316 |
| Eix | AISI 316 |
| Maneta | AISI 304 |
| Assentament | PTFE + fibra de vidre |
| ACTUADOR |  |
| Connexió | ISO 5211 |
| Model | J+J RC20 |
| Parell | Segons projecte |
| Tensió | 24 Vdc |
| USOS | Instrumentació pressió, nivell, ventoses, desguassos, etc. |
| FABRICANT | GENEBRE o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 08/04/2019 |
| EQUIP: | # VÀLVULA DE RETENCIÓ DE BOLA |  |  |
| MARCA / FABR. | ## AVK |  |  |
| SERVEI: | Aïllament (obrir-tancar) amb fangs |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus | Vàlvula de retenció de bola de pas total, amb mínim pèrdua de càrrega |
| --- | --- |
| Diàmetre nominal | De 50 a 600 |
| Pressió nominal | De PN-10 |
| Connexions | Amb brides ISO |
| Muntatge | Horitzontal o vertical |
| MATERIALS |  |
| Cos Tapa Bola Junta Joc de cargols | Fosa dúctil Fosa dúctil Alumini/*fosa coberta amb NBR Cautxú NBR Acer inoxidable A2 |
| NORMES | EN 12050-4 |
| PROCÉS VERBAL D’ASSAIG HIDROSTÀTIC Prova hidràulica segons EN12050-4 |  |
| FABRICANT | AVK o similar |
| MODEL | 53-35 |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 27/05/1998 |
| EQUIP: | # VÀLVULA DE COMPORTA PN-40 |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ECON |  |  |
| SERVEI: | Aïllament ventoses, desguassos i varis, amb pressions majors de 25 bars |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| MATERIALS PER A DN 50 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cos i bonet: |  | Acer al carboni C22.8 |
| Falques de tancament: |  | Acer Inox 14009 (x10Cr13) |
| Assentaments: |  | Acer Inox 14004 (x10Cr13) |
| Husillo: |  | Acer Inox 14016 (x60C213) |
| MATERIALS PER A DN 65 |  |  |
| Cos i bonet: |  | Acer al carboni 10619 (GS-C25) |
| Falques de tancament: |  | Acer Inox 14009 (x10Cr13) |
| Assentaments: |  | Acer Inox 14004 (xPCrTi18) |
| Husillo: |  | Acer Inox 14016 (x20Cr13) |
| Fig. 1782 DIN per a DN 50 Fig. 3840 per a DN 65 |  |  |
| FABRICANT | ECON o similar |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 26/06/2018 |
| EQUIP: | # VÀLVULA DE COMPORTA TANCAMENT ELÀSTIC |  |  |
| MARCA / FABR. | ## HAWLE |  |  |
| SERVEI: | Per a seccionament de funcions secundàries en la distribució d’aigües (principalment desguassos fins a PN-25, ventoses amb PN >16 i fins PN-25) |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| DISSENY |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Vàlvula de comporta embridada de tancament elàstic i pas lliure |
| Longitud |  | Distància curta, EN 558-1 GR 14 |
| Certificacions |  | EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2 |
| Aigua potable |  | Amb homologació certificada |
| Brides |  | Segons EN 1092-2 per a PN-10,16 i 25 |
| Dimensions |  | PN-10, PN-16 fins DN-600. PN-25 fins DN-300 |
| Accionament |  | Amb volant |
| Embalatge |  | Segons normativa d’aigua potable |
| Accessoris |  | Senyalització de la posició local i amb final de cursa (segons projecte) |
| MATERIALS |  |  |
| Cos, tapa i brides |  | Fosa dúctil amb recobriment d’epoxi en pols per dintre i per fora amb gruix mínim de 250 micres |
| Tancament |  | Fosa dúctil amb elastòmer per aigua potable vulcanitzat a l’interior i exterior |
| Guia tancament |  | Amb plàstic POM d’alta residència al desgast |
| Femella de tancament |  | De llautó d’alta qualitat |
| Vis sens fi |  | D’acer inoxidable amb rosca aminada |
| Juntes tòriques |  | Elastòmer |
| Joc de cargols |  | Amb tractament contra la corrosió i protegits els cap amb cera |
| Anells de fricció |  | Plàstic d’alta resistència POM |
| Rodaments |  | Amb lubricació d’alta durada |
| FABRICANT | HAWLE o similar |  |
| TIPUS | E2 |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 10/03/2007 |
| EQUIP: | # VÀLVULA DE CONTROL HIDRÀULICA ANTICAVITACIÓ |  |  |
| MARCA / FABR. | ## BERMAD |  |  |
| SERVEI: | Control i limitacions de Nivell, Cabal i Pressió sense tensió (control hidràulic) en abastament d’aigües potables |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Brides, juntes i cargols segons especificacions generals del CAT |  |
| --- | --- |
| Ús | Aigua potable a temperatura ambient |
| Temperatura màxima | 80°C |
| Pressió nominal | Cos per a PN-25. Brides, pilots i accessoris per a PN-16. Per a PN-25 indicar-ho clarament en la comanda |
| Brides | DIN preferiblement PN-16, altres (PN-10 i PN-25) a definir segons projecte i aplicacions |
| Rosques | BSP |
| Materials Cos Parts internes Elastòmer Revestiment | ASTM-A 536. EN 1563 Acer inoxidable Diafragma: en NBR (Buna –N) Epòxid qualitat alimentària |
| Diàmetres nominals | Des de DN-50 a DN-500 a determinar en cada projecte i segons esquema hidràulic |
| Tancament | Tipus U-PORT o disc estàndard a determinar en l’esquema hidràulic |
| Pilots | Altitud tipus flotador, model 66 Altres segons necessitats dipòsit i disposició física d’aquest. A determinar en cada projecte segons esquema hidràulic. Tots en models metàl·lics (PN 16) |
| Accessoris: | Segons esquemes hidràulics podent incloure els elements següents: - Selector de circuit metàl·lic 1/8”, ref. 50-X-M, cod.103479 - Electrovàlvula LATCH, mod. 985, ref. 109302, 24VDC (S/PN del projecte) (1) - Tancament mecànic, cod. Segons DN - Ventosa ¼” - Filtre d’alimentació metàl·lic de ½”, codi. 7037698 - Vàlvules de bola - Vàlvula d’agulla ¼” codi. 102956 - Ràcords - Canonada de poliamida - Manòmetre en mca. ø 150 - Vàlvula d’agulla, codi. 102956 - Final de cursa elèctric, codi. Segons DN vàlvula - Altres (s/esquema de control hidràulic) (1) Si la pressió es superior a 16 Bars l’electrovàlvula és de la marca BURKER, Ref. 332,C,2,B,G¼ ,3,240C,F,000 |
| Tipus | Vàlvula bàsica de cambra simple, model 700 ES Si es requereix amb molla, model 705 ES |
| Marca | BERMAD o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 08/04/2019 |
| EQUIP: | # VÀLVULA DE MEMBRANA- PAS ONDULAT |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ZUBI |  |  |
| SERVEI: | Regulació i seccionament de fangs |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| DISSENY |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Vàlvula de membrana de pas ondulat,. embridada de tancament elàstic i pas lliure. |
| Longitud: |  | EN-558-1 - DIN-3202 |
| Certificacions: |  | Directiva Europea d’equips a pressió PED 97/23/CE |
| Brides: |  | Segons EN 1092-2 per a PN10 i 16 |
| Accionament |  | Manual: Amb volant Actuador elèctric: Motoritzat amb servomotor AUMA Actuador pneumàtic: segons projecte |
| Accessoris |  | Senyalització de la posició local i amb final de cursa (segons projecte) |
| Pressió treball màxima |  | DN15 – DN150 10bar DN200 – DN250 8bar DN300 – DN350 4bar |
| MATERIALS |  |  |
| Cos: |  | Fosa dúctil GG25 amb recobriment de rilsan (poliamida) |
| Membrana: |  | Nitril (NI), per a fang líquid |
| Campana: |  | GG25 |
| Actuador elèctric: |  | AUMA trifàsic |
| FABRICANT | ZUBI o similar |  |
| TIPUS | T-100 |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 29/07/1999 |
| EQUIP: | # VÀLVULA DE DESCÀRREGA |  |  |
| MARCA / FABR. | ## SAPAG |  |  |
| SERVEI: | Protecció de canonades de sobrepressions |  |  |

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS

| Absència de guiat. Mínima inèrcia. Estanquitat lineal amb contacte metall amb metall. Reduïda variació de la pressió durant l’obertura. Fiable. |  |  |
| --- | --- | --- |
| COMPRÈN PRINCIPALMENT Boca de sortida fixa Obturador mòbil en forma de disc pla Molla treballant a compressió |  |  |
| Pressió de reglatge: |  | Segons diàmetres nominals de la vàlvula i diàmetres de les molles: 9÷294 m |
| Diàmetres nominals: |  | 50÷200 |
| Cabals d’evacuació: |  | Segons diàmetres nominals de la vàlvula i diàmetres de les molles: 32÷855 l/s |
| TIPUS | Soupape NEYRTEC o similar |  |
| FABRICANT | SAPAG o similar |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 13/02/2019 |
| EQUIP: | # VÀLVULA DE PAPALLONA EMBRIDADA |  |  |
| MARCA / FABR. | ## AVK VALVULAS, S.A. |  |  |
| SERVEI: | Per a seccionament de funcions secundàries en la distribució d’aigües (principalment ventoses fins a PN 16) |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Brides, juntes i jocs de cargols segons especificacions generals del CAT. |  |
| --- | --- |
| GENERALITATS |  |
| Sèrie 75/20 ( abans 75/41 ). Vàlvula de papallona, longitud curta, segons EN 558 taula 4, sèrie bàsica 13 (BS 5155 embridat curt, DN 3202-K16. Brides i orificis segons ISO 7005-2 (BS EN 1092-2:1997, DIN 2501) Aplicació: per a instal·lacions noves i velles, si no importa la longitud entre brides |  |
| Sèrie 75/21 ( abans 75/43 ). Vàlvula de papallona, longitud llarga, segons EN 558 taula 4, sèrie bàsica 14 (BS 5155 embridat llarg, DN 3202-K16). Brides i orificis segons ISO 7005-2 (BS EN 1092-2:1997, DIN 2501) Aplicació: per a instal·lacions existents on importa la longitud entre brides i facilitar el canvi dels equips anteriors |  |
| DIÀMETRES NOMINALS |  |
| DN-50 ÷ DN-250 |  |
| PRESSIONS NOMINALS |  |
| PN-10 ÷ PN-16, per al tipus 75/20 (abans 75/41) |  |
| PN-10 ÷ PN-16, per al tipus 75/21 (abans 75/43) |  |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMENT I FLUID |  |
| Màxim 120°C Aigua o líquids neutres |  |
| MATERIALS |  |
| Cos | Fosa dúctil EN-GJS-400-15, segons DIN-1693 |
| Revestiment | Epòxid exteriorment 200 micres (RAL 5017) |
| Junta | EPDM vulcanitzat directament al cos de la vàlvula, conformant també junta de brides. |
| Disc | Acer inox 1.4057/1.4408; dúplex per PN 25 1.4462/1.4517 |
| Accionament | Muntatge preferent, accionament per palanca de fosa, amb passador i molla d’acer Cd5C i cargoleria d’acer galvanitzat 8.8., palanca amb base dentada per graduació d’apertura, mínim 10 posicions, segons DIN 3230. Longitud de palanca, fins a DN 125 = 250mm; fins a DN 200 = 315mm; fins a DN 250 = 500mm. Altres muntatges, amb desmultiplicador tipus WKM. Construcció segons DIN 40050 / BS5420 / IP65, platines de muntatge segons ISO 5211, amb corona sense fi, amb indicador visual (tancada – oberta) i volant. Sense finals de cursa elèctrics si no s’indica el contrari. |
| Resta | Segons catàlegs estàndard del fabricant |
| Tipus | 75/20 (abans 75/41) per a instal·lacions noves i velles, si no importa la longitud entre brides 75/21 (abans 75/43) per a instal·lacions velles, on importa la longitud entre brides per eliminar fàcilment equips anteriors de PN10 o 16 |

SELECCIÓ D’ACCIONAMENTS AMB DESMULTIPLICADOR SEGONS DN

| DN | Platina ISO 5211 | EIX / nº de voltes |  | Parell de Tancament Nm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 a 125 | F07 | QUADRAT | 10 | 200 |
| 150 a 200 | F10 | QUADRAT | 10 | 200 |
| 250 | F07 | QUADRAT | 12 | 800 |

| MARCA | AVK VALVULAS S.A. o similar |
| --- | --- |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 27/09/2021 |
| EQUIP: | # VÀLVULA DE PAPALLONA (PN-10 ÷ 25) |  |  |
| MARCA / FABR. | ## KSB-AMVI |  |  |
| SERVEI: | Varis (conduccions de distribució i processos) |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| PRESSIÓ DE SERVEI FINS A 16 Kg/cm² |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vàlvules Ø 600, BOAX B, PN-10 o PN-16, fig. T2 |  |  |
| Cos | (3g) | Fosa NODULAR JS1030 |
| Eix | (6K) | Acer inoxidable 1.4029/1.4028 (13% Cr) |
| Papallona | (6G) | Acer inoxidable 1.4308/ASTM A 351 gr. CF8 |
| Anell | (XC) | EPDM formulació especial aigua potable (homologat ACS, WRAS, DVGM i BELGAQUA) |
| Vàlvules Ø 600, ISORIA 10, PN-10, fig. T5 |  |  |
| Cos | (3g) | Fosa NODULAR JS1030/ASTM A 536 gr 60.40.18 |
| Eix | (6K) | Acer inoxidable 1.4029 (13% Cr) |
| Papallona | (6) | Acer inoxidable 1.4029 (13% Cr) |
| Anell | (XC) | EPDM formulació especial aigua potable (homologat ACS, WRAS, DVGM i BELGAQUA) |
| Vàlvules 650 < Ø 1000 , BOAX-B, PN-10, fig. T5 |  |  |
| Cos | (3g) | Fosa NODULAR JS1030/ASTM A 536 gr 60.40.18 |
| Eix | (6K) | Acer inoxidable 1.4029 (13% Cr) |
| Papallona | (6) | Acer inoxidable 1.4029 (13% Cr) |
| Anell | (XC) | EPDM formulació especial aigua potable (homologat ACS, WRAS, DVGM i BELGAQUA) |
| Vàlvules Ø 1000 , ISORIA 16, PN-16, fig. T5 |  |  |
| Cos | (3g) | Fosa NODULAR JS1030/ASTM A 536 gr 60.40.18 |
| Eix | (6K) | Acer inoxidable 1.4029 (13% Cr) |
| Papallona | (6) | Acer inoxidable 1.4029 (13% Cr) |
| Anell | (XC) | EPDM formulació especial aigua potable (homologat ACS, WRAS, DVGM i BELGAQUA) |

| PRESSIÓ DE SERVEI FINS A 25 Kg/cm² |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vàlvules Ø 600, ISORIA 25, PN-25, fig T2 |  |  |  |  |
| Cos | (3g) | Fosa NODULAR JS1030 |  |  |
| Eix | (6e) | DN ≤ 200: Acer inoxidable 1.4057 (17% Cr) DN 250 a 350 mm: Acer inoxidable 1.4542 (17% Cr) DN 400 a 600 mm: Acer inoxidable 1.4057 (17% Cr) |  |  |
| Papallona | (6) | Acer inoxidable 1.4401/1.4408 (18-12) |  |  |
| Anell | (XC) | EPDM formulació especial aigua potable (homologat ACS, WRAS, DVGM i BELGAQUA) |  |  |
| Vàlvules Ø 1000, ISORIA 25, PN-25, fig T5 |  |  |  |  |
| Cos | (3g) | Fosa NODULAR GJS-400-15 |  |  |
| Eix | (6K) | Acer inoxidable AISI 13% Cr EN 10088-3 A 35-574 X29 CrS13 Núm. 1.4029 ó X30 Cr13 Núm. 1.4028 |  |  |
| Papallona | (6) | Acer inoxidable ASTM A 351 gr. CF8 M |  |  |
| Anell | (XC) | EPDM EPDM formulació especial aigua potable (homologat ACS, WRAS, DVGM i BELGAQUA) |  |  |
| Vàlvules Ø > 1000 per a PN-10, 16 i 25 |  |  |  |  |
| Vàlvules MAMMOUTH *** |  |  |  |  |
| Cos | (3g) | Fosa NODULAR JS1030/ASTM A536 gr.60.40.18 |  |  |
| Eix | (6K) | Acer inoxidable 1.4029/1.4028 (13% Cr); ASTM A 276 gr 420 |  |  |
| Papallona | (1i) | Acer al carboni ASTM A 216 gr WCB amb aportació d’acer inoxidable AISI 316 L a la perifèria amb mecanitzat posterior |  |  |
| Anell | (XC) | EPDM formulació especial aigua potable (homologat ACS, WRAS, DVGM i BELGAQUA) |  |  |
| *** Pressió de servei (Kg/cm²) PN-10 PN-16 PN-20 PN-25 |  |  |  | Rang de diàmetres (mm) 1050 - 2500 1100 - 2100 1100 - 2000 1100 - 1800 |
| NOTA: Acoblament per a brides d’acord amb EN 1092 10, 16 ó 25 segons projecte i pressió servei |  |  |  |  |
| COMUNS A TOTES LES SÈRIES DE VÀLVULES |  |  |  |  |
| Pintat servei normal |  |  |  |  |
| - Per a les vàlvules BOAX-B, pintura poliuretà, 80 micres, color blau RAL 5012 - Per a la resta de vàlvules, pintura poliuretà, 80 micres, color blau RAL 5002 - Per a accionadors desmultiplicadors, volants i comandaments: Pintura poliuretà, color gris antracita RAL 7016, 80 micres. |  |  |  |  |
| Pintat servei zona soterrada i poc ventilada |  |  |  |  |
| - Imprimació: | Pintura: Color: Núm. de capes: Gruix total: |  | EPOXY-ZINC AMERCOAT 124 Gris 1 50 micres |  |
| - Acabat: | Pintura: Color: Núm. de capes: Gruix total: |  | BITUME EPOXY - SIGMA TCN 300 Negre 1 100 micres |  |
| Servomotors elèctrics Estancs, amb senyalització visual, comandament de socors manual, 2 contactes elèctrics, 1 total obert–1 total tancat, 2 contactes limitador parell (1 obertura i 1 tancament), interruptor de protecció tèrmica del motor, marca AUMA. Resistència d’escalfament anticondensació a 220 V. Sèrie SA. Motor tensió 400 V III 50 Hz. (Veieu apartat SELECCIÓ SERVOMOTORS ELÈCTRICS). OPCIONALS Segons indicacions de projecte: - Per a servei de regulació, incloure potenciòmetre 4..20 mA. - Amb accionament i bus de control: Incloure controlador AUMATIC AC 01.2 Modbus RTU, amb comandament local/remot enclavable amb cadenat, botons de Obrir/Tancar/Stop/Reset, pantalla LED d’informació d’estat de vàlvula i control complet dels paràmetres mitjançant Bluetooth i Modbus RTU. |  |  |  |  |
| Accionament manual Desmultiplicadors manuals de la sèrie MR. Disposen de robustesa i fiabilitat: estancs al raig i a la pols fina (IP 67), dissenyats per resistir tots els ambients industrials dins d’un rang de temperatura entre -20°C i 80°C. Si es preveu que la vàlvula fos motoritzable en un futur, el desmultiplicador serà del tipus biela - manovella Posseeixen senyalització visual, comandament a volant i 2 contactes elèctrics total obert - tancat, en caixa AMTROBOX amb microruptors sobre circuit imprès referència R1149. Per DN-400 i superiors seran motoritzades de forma directa i fàcil. |  |  |  |  |

Desmultiplicador manual

| DN | BOAX-B 10 – ISORIA 10 | BOAX-B 16 – ISORIA 16 | ISORIA-25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | MR-25 | MR-25 | MR-25 |
| 50 | MR-25 | MR-25 | MR-25 |
| 65 | MR-25 | MR-25 | MR-25 |
| 80 | MR-25 | MR-25 | MR-25 |
| 100 | MR-25 | MR-25 | MR-25 |
| 125 | MR-25 | MR-25 | MR-25 |
| 150 | MR-25 | MR-25 | MR-25 |
| 200 | MR-25 | MR-25 | MR50 |
| 250 | MR-25 | MR50 | MR50 |
| 300 | MR50 | MR50 | MR100 |
| 350 | MR50 | MR100 | MR100 |
| 400 | MR400-S | MR400-S | MR400-S |
| 450 | MR400-S | MR400-S | MR400-S |
| 500 | MR400-S | MR400-S | MR400-S |
| 600 | MR400-S | MR400-S | MR400-S |
| 700 | MR400-S | MR400-S | MR-1600 |
| 800 | MR400-S | MR400-S | MR-1600 |
| 900 | MR400-S | MR800 | MR-1600 |
| 1000 | MR800 | MR800 | MR-1600 |

NOTA:	Opcionalment i segons el projecte, sota el vist i plau del director d’obra, es podran subministrar sense contactes elèctrics.

Accionament motoritzat

| SELECCIÓ SERVOMOTORS ELÈCTRICS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø | Tipus ACTELEC | TEMPS STÀNDAR (altres segons projecte) | POTÈNCIA (kW) | I nominal (A) | I arranc. (A) |
| SÈRIE BOAX B – ISORIA 10 (PN-10) |  |  |  |  |  |
| 40 a 250 300 a 350 400 a 600 700 800 a 900 1000 | 31/SA07.5.8 31/SA07.5.5.6 200/SA07.5.8 400/SA10.1.8 400/SA10.1.5.6 500/SA07.5.11 | 4 m 5 m 42 seg 5 m 53 seg 5 m 53 seg 8 m 23 seg 12 m 16 seg | 0,09 0,045 0,09 0,18 0,09 0,09 | 0,54 0,63 0,54 1,00 1,10 0,54 | 1,60 1,00 1,60 3,00 2,00 1,60 |
| SÈRIE BOAX B - ISORIA 16 (PN-16) |  |  |  |  |  |
| 250 300 a 350 400 a 500 600 700 a 800 900 a 1000 | 31/SA07.5.8 31/SA07.5.5.6 200/SA07.5.8 400/SA10.1.8 400/SA10.1.5.6 800/SA.10.1.11 | 4 m 5 m 42 seg 5 m 53 seg 5 m 53 seg 8 m 23 seg 12 m 16 seg | 0,09 0,045 0,09 0,18 0,09 0,18 | 0,54 0,63 0,54 1,00 1,10 1,00 | 1,60 1,00 1,60 3,00 2,00 3,00 |
| SÈRIE ISORIA 25 (PN-25) |  |  |  |  |  |
| 32 a 350 400 a 450 500 550 a 600 700 800 a 1000 | 31/SA07.5.8 200/SA07.5.8 400/SA10.1.8 400/SA10.1.5.6 950/SA07.5.32 1600/SA.10.1.22 | 4 m 5 m 53 seg 5 m 53 seg 8 m 23 seg 8 m 55 seg 12 m 57 seg | 0,09 0,09 0,18 0,09 0,37 0,37 | 0,54 0,54 1,00 1,10 1,70 1,40 | 1,60 1,60 3,00 2,00 4,60 4,50 |

NOTA: 	Per a les vàlvules tipus MAMMOUTH el fabricant indicarà en la seva oferta les dades del servomotor. El temps mínim de maniobra serà de 12 minuts excepte si es diu altre temps en el projecte.

PROVES, PROGRAMES PUNTS INSPECCIÓ

S’efectuaran proves de:

- Hidràulica del cos

- Hidràulica d’estanquitat d’assentament

- Funcionament

Tot això segons el Manual de Garantia de Qualitat d’AMVI/AMRI, actualitzat al moment.

DOCUMENTACIÓ

De cada vàlvula o en el seu conjunt es donarà:

- Plànol de dimensionament

- Certificat de totes les proves efectuades pel propi fabricant

- Certificats de materials emesos pel fabricant

MANUAL DE GARANTIA DE QUALITAT

Segons el propi fabricant i en poder del CAT.

ACOBLAMENT

Segons EN 1092 PN-10 i EN 1092 per a PN-16. Per a 25 Kg/cm², Brides EN 1092, PN-25

MARCATGE

Aniran marcats amb la seva referència comercial, el diàmetre nominal, la pressió nominal i els materials (segons EN 19).

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 31/01/2023 |
| EQUIP: | # VÀLVULA DE PAPALLONA (PN-40) |  |  |
| MARCA / FABR. | ## KSB-AMVI |  |  |
| SERVEI: | Varis (conduccions de distribució i processos) |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

PRESSIÓ DE SERVEI FINS A 40 Kg/cm²

| CONDICIONS DE TREBALL |  |
| --- | --- |
| Fluid | Líquid, sense especificacions addicional |
| Pressió de treball (màxim existent a la pressió del sistema) | 50 bar |
| Diferència de pressió de treball | 50 bar |
| Temperatura de treball mínima | 20,0 °C |
| Temperatura de treball màxima | 20,0 °C |
| DISSENY DE LA VÀLVULA |  |
| Sèrie tipus | DANAIS MT II 300 |
| Diàmetre nominal | DN 150 |
| Pressió màx. sistema | 50 bar |
| Diferència màx. pressió | 50 bar |
| Tipus cos | T1 |
| Tipus de brida alçada | F10 segons ISO 5211 |
| Forma extrem eix | Cap pla (H) segons ISO 5211 |
| Dimensions extrem eix | 22,0 mm |
| CONNEXIÓ COMPATIBLE |  |
| Norma de connexió | EN1092-1 |
| Connexió | PN 40 |
| Roscat | M mètric Roscat ISO |
| Compatible amb | Cara plana (FF) |
| Rugositat cara junta estanqueïtat | Estoc finish Ra 6.3 - 12.5 |
| MATERIALS |  |
| Cos | Acer GP240GH.09-A216 GR WCC (1) |
| Empaquetadura | LATTYGRAF ETF |
| Disc | Acer inoxidable 1.4408/A351 GR CF8M (6) |
| Seient | PTFE-15% Fibra de vidre - 5%MoS2 (FA) |
| Junta tòrica | VITON |
| Eix | ASTM A 564 gr 630 / 1.4542 (6e) |
| CARACTERÍSTIQUES |  |
| Pressió | Nominal 40 bars |
| Brides | S/DIN 2501, dimensions i forats S/DIN 2503 PN_40, toleràncies S/DIN 2519 |
| PINTURA |  |
| Preparació superfície | Granallat, grau de neteja normalitzat SA 2 1/2 |
| Pintura acabat | Vinil butiral |
| Gruix total capa | 35 µm aprox. |
| Color | Gris |
| EXECUCIÓ PLACA IDENTIFICACIÓ |  |
| Execució placa identificació | Placa d'acer inoxidable reblada |
| CERTIFICATS |  |
| Prova estàndard | Certificat de compliment 2.1 amb la comanda segons EN 10204 |
| Assaig hidrostàtic amb aigua (freda) | ISO 5208 - Certificat d'assaig 3.1 segons EN 10204 |
| Prova d'estanquitat | ISO 5208 - Certificat d'assaig 3.1 segons EN 10204 |

MARCATGE

Aniran marcats amb la seva referència comercial, el diàmetre nominal, la pressió nominal i els materials (segons EN 19).

REDUCTOR  ACTELEC 31 SA07.6 ( AUMA )

| EXECUCIÓ DE L’ACCCIONADOR |  |
| --- | --- |
| Sèrie tipus | Reductor ACTELEC |
| Tamany accionador | 31 |
| Tamany del motor | SA07.6 |
| Detecció de posició | 2 interruptors fi de carrera (1/A,1/C) |
| Connexió senyal elèctrica | 3 x forats cargolats segons ISO 1xM20 - 1xM25 - 1xM32 + endoll |
| Parada final ajustable | Apertura i tancament |
| Indicació posició | Per indicador visual |
| Protecció del motor per limitació de parell | 2 interruptors (1/A,1/C) |
| Limitador manual | Volant manual |
| Forma de muntatge/funcionament | Perpendicular a la canonada, posició 1 (N1) |
| Voltatge | 400 V |
| Voltatge mín. | 400 V |
| Freqüència de règim | 50 Hz |
| Tipus subministre corrent | Trifàsic (3~) |
| Màx. voltatge | 400 V |
| Duració útil | 15,0 min |
| Forma de treball | Funcionament a curt termini (S2) |
| Temps de funcionament | 240 s |
| Material revestiment | Fosa gris EN-GJL-250 |
| Cargols | Acer 8.8 A2A |
| Tipus de brida alçada | F10 segons ISO 5211 |
| Dimensions extrem eix | 22,0 mm |
| Forma extrem eix | Cap pla (H) segons ISO 5211 |
| Classe protecció càrter | IP67 |
| Disseny especial | Estàndard |
| Detecció de posició | 2 contactes (Obert / Tancat) per a parada de motor i per a senyalització de posició Protecció Motor : 2 contactes (Obert / Tancat) per a parada de motor (protecció del motor) i per a senyalització de la limitació del parell. |
| REVESTIMENT DE L’ACCCIONADOR |  |
| Preparació superfície | Granallat, grau de neteja normalitzat SA 2 ½ |
| Pintura de acabat | Poliuretà o polièster |
| Gruix total capa | 80 μm aprox. |
| Color | Gris antracita (RAL 7016) |
| Pintura motor |  |
| Imprimació | Epoxi |
| Pintura acabat | Poliuretà |
| Gruix total capa | 140 μm aprox. |
| Color | Gris pols (RAL 7037) |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 31/01/2002 |
| EQUIP: | # VÀLVULA DE PAPALLONA PN-40 EN FOSA |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ERHARD // KEYSTONE |  |  |
| SERVEI: | Varis |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| MATERIALS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cos |  | Fosa dúctil GGG-40.3 |  |
| Revestiment |  | Interior i exterior en epoxi EKB, qualitat alimentària |  |
| Disc |  | Fosa dúctil GGG-40.3, de doble excentricitat |  |
| Unió disc-eix |  | Per xavetes |  |
| Elastòmer |  | NBR (anell de junta i juntes tòriques) |  |
| Eix |  | Acer crom ferrític 1.4057.05 |  |
| Casquets |  | De coixinets sense manteniment |  |
| Cargols |  | Acer inox A2 (en contacte amb el fluid) |  |
| CARACTERÍSTIQUES |  |  |  |
| Pressió |  | Nominal 40 bars |  |
| Brides |  | S/DIN 2501, dimensions i forats S/DIN 2503 PN_40, toleràncies S/DIN 2519 |  |
| SERVOMOTORS ELÈCTRICS Estancs, amb senyalització visual, comandament de socors manual, 2 contactes elèctrics, 1 total obert – 1 total tancat, 2 contactes limitador parell (1 obertura i 1 tancament), interruptor de protecció tèrmica del motor. Resistència d’escalfament anticondensació a 220 V. Tensió motor 400 V III 50 Hz. Marca AUMA, SA. Els temps d’accionament del conjunt servomotor seran: |  |  |  |
| - DN-32 a 350 - DN-400 a 500 |  |  | 3 m, 45 sg 5 m, 45 sg |
| ACCIONAMENT MANUAL Desmultiplicador, estanc, senyalització visual, comandament volant, 2 contactes elèctrics total obert-tancat. Estaran preparats per a una motorització futura. |  |  |  |
| MARCATGE Aniran marcats amb la seva referència comercial, el diàmetre nominal, la pressió nominal i els materials. |  |  |  |
| PROVES. PROGRAMA DE PUNTS INSPECCIÓ S’efectuaran proves de: - Hidràulica del cos - Hidràulica de estanquitat d’assentament - Funcionament |  |  |  |
| DOCUMENTACIÓ De cada vàlvula o en el seu conjunt es donarà: - Plànol de dimensionament i especejament - Certificat de totes les proves efectuades pel propi fabricant - Certificats de materials |  |  |  |
| MARCA | ERHARD, KEYSTONE o similar |  |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETG | Rev.: | 29/04/2009 |
| EQUIP: | # VÀLVULA DE REGULACIÓ MULTIFUNCIONAL MANUAL |  |  |
| MARCA / FABR. | ## IM-VAL |  |  |
| SERVEI: | Vàlvula de regulació manual de cabal, pressió, sobrepressió i altres. Vàlvula de seccionament manual (tancar – obrir) |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Disseny | Simple en construcció i operativitat. Permet treballar en gran diversitat de situacions i funcions. Gran varietat de pressions i cabals Gran varietat d’accionaments: manual, pressió, cabal, elèctrica, ... Controlable a distància hidràulicament i elèctricament |
| --- | --- |
| Equipament | Amb diafragma Cambra de control amb cos, diafragma i tapa El diafragma treballa com actuador i com a seient de tancament. Pot ser canviada sense necessitat de desmuntar la vàlvula de la xarxa |
| Pèrdua de càrrega | Variable segons l’obertura del diafragma |
| Muntatge | Horitzontal o vertical |
| Pressió | Treball màxima 16 Kg/cm2. Mínima 1 Kg/cm2 |
| Connexions | Roscades des de 1” a 2 “ i embridades des de 3” a 6” |
| Acabats | Neteja per xorro de sorra segons normes ISO 850, fosfatació i capa de polièster de 100 micres aplicada electrostàticament i secada al forn |
| Materials | Diafragma: goma nitrílica resistent a olis i amb certificat d’antitoxicitat. Molla en acer inoxidable AISI 304 |
| FABRICANT | IM-VAL o similar |
| REFERÈNCIA | sèrie 911 |
| DISTRIBUÏDOR | COPERSA |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETG | Rev.: | 13/10/2011 |
| EQUIP: | # VÀLVULA DE REGULACIÓ MULTIORIFICI |  |  |
| MARCA / FABR. | ## IRUA |  |  |
| SERVEI: | Vàlvula de regulació manual de cabal, pressió i altres. |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Disseny | De globus, de pas recte amb sistema de tancament mitjançant cilindre multiperforat amb disseny de precisió i anticavitació. Pistó equilibrat per requerir un parell de maniobres mínim. |
| --- | --- |
| Actuació | Manual per volant extern |
| Materials | Cos: fosa nodular GJS5007 Cilindre perforat: inox. A304 Tapa: acer al carboni Altres: inox i bronze |
| Pressió | PN-10, PN-16, PN-25 i PN-40 |
| Connexions | Des de DN-50 a DN-900 |
| Acabats | 200 micres de gruix d’epoxi atòxic (interior i exterior) |
| FABRICANT | IRUA o similar |
| REFERÈNCIA | Figura 2710 |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETG | Rev.: | 24/05/2012 |
| EQUIP: | # VÀLVULA REGULADORA DE PAS ANULAR |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ERHARD |  |  |
| SERVEI: | Regular variables hidràuliques (cabal, pressió, nivell, ...) |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| DN | De 150 a 1200 |
| --- | --- |
| PN | De 10 a 40 kg/cm2 |
| Disseny | Corona d’aletes |
| Actuació | Manual per volant extern |
| Materials | Cos: fosa GG-25 Guies pistó: bronze Manovella, pistó, eix, biela, pern: acer inox Junta d’estanquitat: NBR |
| Accionament | Mecanisme de biela manovella accionada per servomotor elèctric amb temps de tancament de 292 s, tipus AUMA SAR 14,5, 400 V, 50 Hz, amb finals de cursa, limitadors de parell i resistència de caldeig. |
| Accesoris | Placa de peu d’acer zincat per a suport vàlvula Placa de fosa d’acer soldat amb lliscant de plàstic i perns d’ancoratge |
| TIPUS | PLUNGER kat 128100 |
| MARCA | ERHARD o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETG | Rev.: | 25/01/2008 |
| EQUIP: | # VÀLVULA REGULADORA MULTIRAIG |  |  |
| MARCA / FABR. | ## SAPAG/EINAR |  |  |
| SERVEI: | Regulació de cabal - pressió |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Diàmetres nominals | 100 a 1500 mm |  |
| --- | --- | --- |
| Pressions nominals | 10 ÷ 25 Kg/cm² |  |
| Regulació | 100% del desplaçament mòbil de la placa |  |
| Servomotor | Elèctric AUMA, tipus SA amb resistència d’escalfament |  |
| Alimentació | 400 V - 50 Hz |  |
| Senyalització | Finals de carrera obertura - tancament |  |
| Indicador posició | Mecànic amb regla graduada del 0÷100% |  |
| Protecció | Limitador de parell |  |
| Temps de maniobra | Fins a Ø 250, de Ø 300 a 500, de Ø 600 a 900, de Ø 1000, | 3 m 45 s 5 m 20 s 7 m 9 m |
| Materials - Cos - Placa fixa - Placa mòbil i suport - Bieles - Juntes | Fosa Nodular GGG 50 Acer INOX, 13% Cr Acer INOX Acer INOX. 13% Cr Pertuman 70 shore |  |
| Connexió | Brides perforades s/norma AFNOR NF.E 29201 PN-10, 16 ó 25 |  |
| Juntes i joc de cargols | Segons especificacions del CAT |  |
| Procediment estàndard d’assaigs de recepció | Segons document del fabricant |  |
| Procés verbal d’assaig hidrostàtic | Segons documentació del fabricant |  |
| Protecció contra la corrosió | Segons especificació del fabricant núm. 380.450.01 “Protecció reforçada ambient marí” per a l’exterior |  |
| Conservació de la puresa de l’aigua | Els materials emprats en la fabricació seran resistents a l’aigua, a la corrosió lliures de substàncies tòxiques i no potables, i no seran atacats per desenvolupament de bactèries, algues, fongs o altres formes de vida i sense arribar a contaminar l’aigua que pogués estar en contacte seu. Pintura interior qualitat alimentària. |  |
| Marcatge | Placa de característiques amb totes les dades i referències de les vàlvules. |  |
| Marca Model Fabricant | MONOVAR o similar Segons diàmetre SAPAG/EINAR o similar |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 24/10/1997 |
| EQUIP: | # VÀLVULA DE RETENCIÓ (NORVAL) |  |  |
| MARCA / FABR. | ## NORTHVALE |  |  |
| SERVEI: | Varis |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Vàlvula de retenció amb diafragma amb obertura a diferència de baixa pressió, silenciosa, petita resistència al pes del cabal i fàcil d’instal·lar. Diàmetres nominals des de 40 a 200 mm. Muntatge entre brides de canonada adjacent PN-16 o equivalents. |  |
| --- | --- |
| MATERIALS |  |
| Brida | En acer inoxidable AISI 316 |
| Con | En acer inoxidable AISI 316 |
| Diafragma | En etilè-propilè |
| FABRICANT | NORTHVALE o similar |
| DISTRIBUÏDOR | OLAER ESPAÑA, S.A. o similar |
| TIPUS | NORVAL CV |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 31/01/2002 |
| EQUIP: | # VÀLVULA DE RETENCIÓ MURAL (CLAPETA) |  |  |
| MARCA / FABR. | ## VAG HADE |  |  |
| SERVEI: | Descàrrega amb la mínima càrrega fent de retenció per protegir contra inundacions |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Materials | Bàsics en PEAD, resta en acer austenític 1.4301 |
| --- | --- |
| Pressió positiva de treball màxima | 0,5 bar |
| Temperatura | -50° a 80°C |
| FULLET TÈCNIC: | Clapeta retenció VAD HADE, fullet 095120-A |
| TIPUS: | KAT 095120 |
| FABRICANT: | VAG HADE o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 31/01/2002 |
| EQUIP: | # VÀLVULA DE RETENCIÓ D’OBTURADOR MÒBIL (CLASAR) DN 80 mm |  |  |
| MARCA / FABR. | ## SAPAG/EINAR |  |  |
| SERVEI: | Aïllament (obrir-tancar) |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus | Reduïda carrera i dèbil inèrcia |
| --- | --- |
| Diàmetre nominal | De 80 a 1800 |
| Pressió nominal | De PN-10, PN-16, PN-25 i PN-40 |
| Connexions | Fins a DN-500 sense brides, majors amb brides ISO |
| Muntatge | Horitzontal o vertical |
| Tancament | Total estanquitat en posició de tancament |
| MATERIALS Cos Corona Obturador Eix Molla | Monobloc fos (DIN-GG-25 i DIN-GGG-40 segons diàmetre i pressió nominal) Fosa (DIN-GG-25 i DIN-GGG-40 segons diàmetre i pressió nominal) Poliuretà Acer inoxidable (AISI 302) Acer inoxidable (AISI 302) |
| NORMES FITXA TÈCNICA | AFNOR Segons documentació fabricant núm. FT 283-000-03 |
| PROCEDIMENT ESTÀNDARD D’ASSAIGS DE RECEPCIÓ Segons documentació fabricant núm. ET 283-000-02 |  |
| PROCÉS VERBAL D’ASSAIG HIDROSTÀTIC Segons annex 1 del document ET 283-000-02 |  |
| PROTECCIÓ CONTRA LA CORROSIÓ Capa de rilsan per immersió en Poliamida 11 (RILSAN). |  |
| CONSERVACIÓ DE LA PURESA DE L’AIGUA Els materials emprats en la fabricació seran resistents a l’aigua, a la corrosió lliure de substàncies tòxiques i no potables i no seran atacats per desenvolupament de bactèries, algues, fongs o altres formes de vida i sense arribar a contaminar l’aigua que pogués estar en contacte seu. Pintura interior qualitat alimentària. |  |
| MARCATGE | Amb placa de característiques segons codi peça de fabricant núm. 283.000.0101, material Z 2CN 18-10. |
| FABRICANT | SAPAG/EINAR o similar |
| MODEL | CLASAR |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 01/03/2011 |
| EQUIP: | # VÀLVULA DE SEGURETAT |  |  |
| MARCA / FABR. | ## LESER |  |  |
| SERVEI: | Protecció d’equip a pressió |  |  |
| Vàlvula de seguretat a ressort, cursa llarga amb palanca i caputxa. |  |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Cabal |  | 740 m³/h |
| --- | --- | --- |
| Pressió de descàrrega |  | 10 Bar |
| Rosca mascle d’entrada |  | ¾” |
| Rosca femella de sortida |  | 1” |
| Diàmetre seient |  | 125 mm |
| Ressort |  | 44.1 ajustable tarat a 10 Bar |
| Fluid circulant |  | Aire i ocasionalment aigua a temperatura ambient |
| MARCA: | LESSER o similar |  |
| TIPUS: | s/ figura 5493 del catàleg de FAUST & KAMMANN, S.A. o similar |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 16/03/2009 |
| EQUIP: | # VÀLVULA DE SEGURETAT D’OBERTURA PROGRESSIVA |  |  |
| MARCA / FABR. | ## VYC INDUSTRIA, S.A. |  |  |
| SERVEI: | Regulador automàtic d’alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent a l’entrada de la vàlvula. |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Disseny |  | ISO 4126-1:2004 Vàlvules de seguretat, segons directiva 97/23/CE Verificació TÜV, CE 1027 |
| --- | --- | --- |
| Model |  | AP amb caperutxa amb palanca |
| Pas |  | Angular 90º |
| Accionament |  | Molla helicoïdal d’acció directa |
| Funcionament |  | Gran capacitat de descàrrega, precisió d’obertura i tancament absolut |
| Subministrament |  | Ta....ades i precintades a la pressió sol·licitada amb certificats de materials, probes, rendiment i manual d’instruccions S/PED97/23 CE |
| Tanca |  | Silicona-cautxú |
| Mida |  | Des de ¼” a 4” (roscada DN<2”, embridada DN≥2”) |
| Pressions |  | Fins a 25 bars |
| Sèrie |  | Bronze-llautó (PN16) Acer inoxidable (>PN16) |
| MARCA | VYC INDUSTRIA, S.A. o similar |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 01/03/2011 |
| EQUIP: | # VÀLVULA SOLENOIDE |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ASCO |  |  |
| SERVEI: | Sistemes pneumàtics per calderons i altres |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Diàmetre pas |  | Varis fins a 3” gas femelles |
| --- | --- | --- |
| Tensió alimentació |  | 24 V, 50 Hz , normalment tancada |
| Pressió diferencial màxima per a aire comprimit |  | 20 Bar |
| Potència del comprimit |  | 16,7 W |
| Pes Número de Vies |  | 0,8 Kg Dos vies servo pilotada |
| MARCA: | ASCO o similar |  |
| TIPUS: | 210 C.7 |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 24/10/1998 |
| EQUIP: | # VÀLVULA VENTOSA-PURGADOR 1” (PN-16) |  |  |
| MARCA / FABR. | ## BERMAD |  |  |
| SERVEI: | Protecció canonades petit diàmetre |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| DESCRIPCIÓ Fabricada en ferro fos amb recobriment epoxi, capacitada per suportar altes pressions de 10, 16 atm. Preparada per suportar productes químics normals que s’emprin en els sistemes de distribució d’aigua. |  |  |
| --- | --- | --- |
| MATERIALS |  |  |
| Base, tapa i cos |  | Ferro fos recobert d’epoxi |
| Flotador automàtic i colze |  | Polipropilè |
| Allotjament flotador |  | Niló amb filtre de ferro |
| Joc de cargols |  | Acer inoxidable |
| ACCESSORIS |  | Vàlvula d’aïllament ICP d’1” fig. 140 (1 Ut.) Maniguet MM d’1” rosca gas bicromatat (1 Ut.) |
| MARCA | BERMAD o similar |  |
| TIPUS | Ventosa automàtica model metàl·lic, 16 atm – 01 – AR – AM - BP |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 12/03/2021 |
| EQUIP: | # VÀLVULA VENTOSA-PURGADOR (DUOJET) |  |  |
| MARCA / FABR. | ## VAG |  |  |
| SERVEI: | Protecció canonades, alta capacitat |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| FUNCIÓ | Ventosa accionada pel fluid transportat, òrgan automàtic per a l’entrada i purga d’aire en canonades principals. Secció transversal de gran purga per a l’entrada i purga d’aire en grans quantitats, per a l’ompliment inicial i desguàs. Secció transversal petita purga per a l’extracció d’aire durant el servei, en petites quantitats, sota la sobrepressió interior. |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS | - Disseny amb pas lliure, per a permetre alts cabals d’aire. - Fàcil desmuntatge. - Vàlvula de drenatge incorporada. |
| MATERIALS | - Cos en funció dúctil GGG-40 - Tapa en acer inoxidable 1.4308 - Flotador – En acer inoxidable A4 - Parts internes en acer inoxidable 1.4541 - Cargols cap en Inox A4 - Juntes - EPDM |
| REVESTIMENT | Interior i exterior, recobriment electrostàtic amb plàstic a base de resina epòxica (EP-P) color blau. |
| DIÀMETRE NOMINAL | DN-50, DN80, DN100 i DN-150. Segons aire a evacuar. |
| PRESSIÓ NOMINAL | PN16, PN25. Segons projecte. PN40 (segons petició especial). Connexió amb brida ISO. Pressió mínima de treball 1 bar. Per pressions de 0,1-1 bar, indicar-ho amb comanda. |
| SORTIDA AIRE | Lateral, preparada per a entubar. Altres opcions segons projecte |
| DOCUMENTACIÓ | Certificat per a aigua potable (DVGW) Certificat de proves reals de sortida d’aire amb banc homologat. |
| MARCA | VAG o similar |
| TIPUS | Ventosa automàtica DUOJET-P |
| FULLET TÈCNIC | KAT-A-1921, versió alt rendiment, disseny “full bore” (pas lliure) |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 27/05/1998 |
| EQUIP: | # VÀLVULA VENTOSA-PURGADOR PN-40 |  |  |
| MARCA / FABR. | ## IRUA - MULTIPLEX |  |  |
| SERVEI: | Protecció canonades. Altres pressions |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| FUNCIÓ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trifuncional |  | - Elimina aire a l’ompliment - Admet aire al buidatge - Purga aire a pressió amb la canonada en càrrega |  |
| MATERIALS PER A DN 2” |  |  |  |
| Cos roscat NPT en fosa ASTM A-48 classe 30 Tapa i brida d’entrada en fosa ASTM A-48 classe 30 Parts internes en acer inox norma ASTM A-276 Flotador en acer inox norma ASTM A-240. Pressió de col·lapse de 70 Atm |  |  |  |
| MATERIALS PER A DN 3” |  |  |  |
| Cos embridat en fosa ASTM A-48 classe 30 ó A-126 classe B Tapa i brida d’entrada en fosa ASTM A-48 classe 30 o A-126 classe B Parts internes en acer inox norma ASTM A-276 i de llautó i bronze norma ASTM-BB52 Flotador en acer inox norma ASTM A-240. Pressió de col·lapse de 70 Atm |  |  |  |
| PRESSIÓ DE TREBALL |  |  | 40 atm |
| RECOBRIMENT |  |  | Intern i extern amb pintura epoxi, qualitat alimentària |
| TIPUS | Universal, trifuncional o similar |  |  |
| MARCA | IRUA o MULTIPLEX |  |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETG | Rev.: | 01/03/2021 |
| EQUIP: | # VÀLVULA VENTOSA TRIFUNCIONAL PN10-40 |  |  |
| MARCA / FABR. | ## BERMAD |  |  |
| SERVEI: | Protecció canonades, amb alt cabal d’expulsió |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| FUNCIÓ | Ventosa accionada pel fluid transportat, òrgan automàtic per a l’entrada i purga d’aire en canonades principals. Secció transversal de gran purga per a l’entrada i purga d’aire en grans quantitats, per a l’ompliment inicial i desguàs. Secció transversal petita purga per a l’extracció d’aire durant el servei, en petites quantitats, sota la sobrepressió interior. |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS | - Cos recte amb entrada i sortida d’aire iguals, per a permetre alts cabals d’aire. - Prevenció del tancament prematur. No pot tancar fins que ha arribat l’aigua. - Tancament dinàmic, que evita pèrdues d’aigua a baixa pressió. - Sistema ant-slam en tancaments ràpids. - Vàlvula de drenatge incorporada. |
| MATERIALS | - Cos i tapa en fosa dúctil (EN-GJS 450-10 DIN EN1563) - Flotador, disc orifici automàtic i disc protecció cop d’ariet, PP per a aigua potable - Orifici automàtic, placa superior, malla i cargols en AISI304 - Segell superior, segell orifici, segell protecció cop d’ariet, juntes – EPDM per a aigua potable - Eix i anell elàstic – Poliamida amb reforç de fibra de vidre, per a aigua potable |
| REVESTIMENT | Interior i exterior, recobriment amb epoxi endurit al forn, color blau. |
| DIÀMETRE NOMINAL | DN-50 fins a DN-200. Segons aire a evacuar i projecte. |
| PRESSIÓ NOMINAL | PN16, PN25 i PN40. Segons projecte. Connexió amb brida ISO. Pressió mínima de treball 0,1 bar. |
| SORTIDA AIRE | Lateral, preparada per a entubar. Altres opcions segons projecte |
| DOCUMENTACIÓ | Certificat per a aigua potable (WRAS, DVGV, NSF) Certificat de proves reals de sortida d’aire amb banc homologat. |
| CABALS | Valors mínims, tant en evacuació com admissió: DN; Pressió (bar); Cabal (nm3/h). 50; 0,1; 500. 80; 0,1; 1100. 100; 0,1; 2000. 150; 0,1; 3000. 200; 0,1; 7000. |

| DIÀMETRE ORIFICI PETIT | DN; Cinètic (mm2); Anti-slam (mm2); Automàtic (mm2). PN16; PN25; PN40. 50; 1963; 79; 1,1; 0,6; 0,4. 80; 5027; 201; 2,5; 1,5; 1,0. 100; 7854; 314; 3,1; 2,0; 1,3. 150; 17671; 707; 9,1; 5,7; 3,5. 200; 31346; 1257; 22,1; 14,5; 8,0. |
| --- | --- |
| MARCA | BERMAD o similar |
| TIPUS | Ventosa automàtica trifuncional C70-SP, sortida lateral. |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETG | Rev.: | 10/11/2009 |
| EQUIP: | # VENTOSA TRIFUNCIONAL CINÈTICA AMB VÀLVULA DE TANCAMENT LENT |  |  |
| MARCA / FABR. | ## IRUA Tech Industries |  |  |
| SERVEI: | Control de grans quantitats d’aire, tant d’admissió com d’expulsió, de forma lenta i controlada, sense impacte per tancament ràpid. |  |  |
| A instal·lar en la impulsió de bombes verticals de 1500 l/s de cabal unitari, amb expulsió instantània de 2,5 m³/s d’aire, per bombament d’aigua a 7 bars. |  |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Grandària |  | DN 100 DN 400 |
| --- | --- | --- |
| Pressions |  | PN 10 PN 25; PN 40 i PN 64 sota demanda |
| MATERIALS |  |  |
| Ventosa Cos i tapa Boies i flotador Seient Pintura |  | Fosa modular GJS500-7 INOX A304 NBR/EPDM de gran durabilitat Interna i externa de 200 micres d’epòxid no tòxic |
| Vàlvula tancament lent Cos Mecanismes Anell del seient Pintura |  | Fosa modular GJS500-7 Bronze i inoxidable NBR/EPDM Interna i externa de 200 micres d’epòxid no tòxic |
| MODEL | Figura 930 + 284 NOTA IMPORTANT: sense ràcords a la clapeta de tancament de la vàlvula. |  |
| FABRICANT | IRUA Tech Industries o similar |  |