ÍNDEX  -  ET Equips Elèctrics de Baixa Tensió

ACCESSORIS D’INSTAL·LACIÓ	4

OBO BETTERMANN // GEWISS	4

ANELL TERRES INTERIOR EDIFICIS	5

APLIC LED EXTERIOR	6

PHILIPS	6

ARMARI ELÈCTRIC	7

ARMARI ENLLUMENAT	8

ARRENCADOR ESTÀTIC	9

ROCKWELL AUTOMATION	9

ARRENCADOR-INVERSOR	10

PHOENIX CONTACT	10

ARRENCADOR, RALENTITZADOR PROGRESSIUS	11

SCHNEIDER ELECTRIC  ATS	11

BÀCUL	12

BOTONERES A CAMP	13

SCHNEIDER ELECTRIC	13

BRAÇ MURAL	14

CABLE BT LLIURE HALÒGENS. RZ1-K	15

GENERAL CABLE // PRYSMIAN // DRAKA	15

CABLE BT. RV-K	16

GENERAL CABLE // PRYSMIAN // DRAKA	16

CABLE ELÈCTRIC DEL SISTEMA DE POTÈNCIA	17

GENERAL CABLE // PRYSMIAN	17

CABLEJAT AMPLIABLE FLOTANT	18

UNEX	18

CABLEJAT SUPERFÍCIE	19

UNEX	19

CABLES APANTALLATS LLIURE HALÒGENS. RZ1C4Z1-K/RC4Z1-K	20

GENERAL CABLE // PRYSMIAN // DRAKA	20

CABLES APANTALLATS. VC4V-K	21

GENERAL CABLE // PRYSMIAN // DRAKA	21

CABLES BT LLIURE HALÒGENS. ES05Z1-K/ES07Z1-K	22

GENERAL CABLE // PRYSMIAN // DRAKA	22

CABLES BT. H05V-K/H07V-K	23

GENERAL CABLE // PRYSMIAN // DRAKA	23

CABLES MULTIPOLARS BT. VV-K	24

GENERAL CABLE // PRYSMIAN // DRAKA	24

CAIXA DE DISTRIBUCIÓ D’ALUMINI	25

BJC // GRADY	25

CAIXA DE DISTRIBUCIÓ PVC	26

LEGRAND o similar	26

CAIXA FUSIBLES ENLLUMENAT	27

SERTSEM	27

CAMPANA LED ENLLUMENAT INTERIOR	28

PHILIPS	28

CARREGADOR MONOFÀSIC VINCULAT 7kW tipus 2	29

CIRCUTOR	29

CARREGADOR RÀPID DC VEHICLE ELÈCTRIC	30

CIRCUTOR	30

CARREGADOR SEMI-RÀPID DC VEHICLE ELÈCTRIC	31

CIRCUTOR	31

CARREGADOR TRIFASIC AC 32A 22 kW toma 2	32

CIRCUTOR	32

CENTRE CONTROL DE MOTORS (CCM)	33

CINTA AMB LEDS	35

CONDENSADORS DE BAIXA TENSIÓ	36

LIFASA INTERNACIONAL CAPACITORS, S.A.	36

EQUIP AIRE CONDICIONAT INDIVIDUAL	37

DAIKIN o CARRIER // TOSHIBA	37

EQUIP AIRE CONDICIONAT VOLUM VARIABLE	38

DAIKIN	38

EQUIP AUTÒNOM D’EMERGÈNCIA	39

LEGRAND	39

FOCUS LED PER A ENLLUMENAT INTERIOR/EXTERIOR	40

PHILIPS	40

FOCUS LED PETIT	41

PHILIPS	41

FOCUS VIAL LED	42

PHILIPS	42

INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMPS	43

MANGUERA MULTICABLE APANTALLADA. VHOV	44

GENERAL CABLE, DRAKA, CONTECSA	44

MANGUERA MULTICABLE APANTALLADA. Z1HOZ1	45

GENERAL CABLE, DRAKA, CONTECSA	45

MECANISMES PARET	46

SIMON	46

PANTALLA LED EMPOTRADA PER A FALS SOSTRE	47

PHILIPS	47

PANTALLA LED ESTANCA PER A INTERIOR	48

PHILIPS	48

PARALLAMPS AMB DISPOSITIU D’ENCEBAMENT (PDC)	49

CIRPROTEC	49

PUNT DE LLUM LED INDIVIDUAL EMPOTRADA PER FALS SOSTRE	50

PHILIPS	50

PUNT DE LLUM VIAL LED	51

PHILIPS	51

SAFATA DE REIXETA	52

REJIBAND	52

SAFATES ELÈCTRIQUES PVC BAIXA TENSIÓ	53

UNEX	53

TUB CORRUGAT PVC	54

PEMSA	54

TUBS D’ACER MÈTRIC	55

BALCELLS	55

TUB PVC RÍGID DE BAIXA TENSIÓ	56

VARIADOR DE FREQÜÈNCIA	57

SCHNEIDER ELECTRIC	57

VARIADOR DE FREQÜÈNCIA (ETAP)	58

ROCKWELL AUTOMATION	58

XARXA TERRES EDIFICIS	59

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETBT | Rev.: | 06/06/2006 |
| EQUIP: | # ACCESSORIS D’INSTAL·LACIÓ |  |  |
| MARCA / FABR.: | ## OBO BETTERMANN // GEWISS |  |  |
| SERVEI: | Premsaestopes per a cables i tubs |  |  |

GENERALITATS

Definir i utilitzar els accessoris necessaris per a realitzar una bona instal·lació elèctrica en estanquitat i en protecció mecànica en caixes, tubs i equips.

PER A CAIXES i EQUIPS

Entrada directa del cable

- Premsaestopes en poliamida, IP68, femella de “sombrerete”, empaquetatge de goma i anell d’estanquitat a la base. Tipus V-TECM d’OBO BETTERMANN o similar.

- Contrafemella en poliestirè. Tipus 116M d’OBO BETTERMANN o similar.

Entrada amb tub metàl·lic

- Acabament del tub en poliestirè amb broc per al final de tub, Tipus 129M d’OBO BETTERMANN o similar.

- Racord de tub de polímer antixoc per a connexió a caixa, IP66. Tipus GW, sèrie 50 AC de GEWISS o similar.

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETBT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # ANELL TERRES INTERIOR EDIFICIS |  |  |
| MARCA / FABR. |  |  |  |
| SERVEI: | Xarxa de terres interior |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

Qualsevol caseta o instal·lació disposarà d’un anell tancat de terra interior que permeti una adient connexió a terra dels equips segons la legislació vigent. Aquest anell permetrà connectar totes les masses metàl·liques a la xarxa general de terra.

En aquest anell interior es connectaran totes les parts metàl·liques de la instal·lació: portes, finestres, xassís equips, massa d’equips, safata metàl·lica, etc.

COMPONENTS

| Cablejat | L’anell consistirà en un cable de coure nu de 35 mm2 o 50 mm2, degudament agafat a les parets de la instal·lació a 1 metre del terra (segons instal·lació). |
| --- | --- |
| Connexions | Per a les derivacions de l’anell de terra interior s’utilitzaran grapes de dos cargols model KBH25. |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 22/01/2020 |
| EQUIP: | # APLIC LED EXTERIOR |  |  |
| MARCA / FABR. | ## PHILIPS |  |  |
| SERVEI: | Aplic LED ornamental |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Làmpada | LED 8W - 24W |
| --- | --- |
| Cos | nylon 30% reforçat amb fibra de vidre, resistent a UV |
| Òptica | Feix molt ampli 120º |
| Vidre | Policarbonat |
| Eficàcia | 60 lm/W |
| Temperatura color | 4000K o 3000K |
| Garantia flux | 50.000 hores |
| Grau protecció | IP65 Classe I IK08 |
| Color | Blanc o gris |
| Instal·lació | Fixació a superfície plana |
| MODEL: | Coreline Aplique |
| MARCA: | PHILIPS o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETBT | Rev.: | 03/02/2017 |
| EQUIP: | # ARMARI ELÈCTRIC |  |  |
| MARCA / FABR.: |  |  |  |
| SERVEI: | Protecció equips Baixa Tensió |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Material | Xapa d’acer de 2 mm de gruix, fabricant SCHNEIDER |
| --- | --- |
| Dimensions | 600 mm fons, 800 mm ample i 2000 mm alt amb sòcol de 100 mm (altres mides segons projecte) |
| Tensió nominal | 600 V |
| Tensió d’assaig | 2.500 V, durant un minut |
| Tensió d’aïllament | 750 V |
| Intensitat nominal embarrat | Adequada a cada cas |
| Interruptors d’entrada | Caixa emmotllada Schneider |
| Contactors-Disjuntors | Adequats a potència de receptor |
| Relés | Endollables amb base preses davanteres |
| Tallacircuits | APR |
| Diferencials | Adequats a potència de receptor |
| Marcatge | CE |

| COLOR | FUNCIÓ | DESCRIPCIÓ |
| --- | --- | --- |
| Vermell | +24VDC | Positiu 24VDC |
| Gris/negre | 0VDC | Negatiu 24VDC |
| Groc 0.5 | I PLC | Entrada PLC |
| Blanc 0.5 | O PLC | Sortida PLC |
| Apantallat Gris | I PLC | Entrada analògica |
| Marró | 24 VAC | Fase |
| Blau | 24 VAC | Neutre |
| Segons fase | 220 I 24 VAC | Fase |
| Blau | 220 I 24 VAC | Neutre |
| Marró | Fase R | Trifàsica |
| Negre | Fase S | Trifàsica |
| Gris | Fase T | Trifàsica |
| Blau | Neutre | Neutre |
| Groc/verd | Terra | Cablejat de terra |

ORDRE COLORS CABLEJAT

PROVES

- Rigidesa dielèctrica

- Compliment (amb certificat) de la norma EUROPEA EN60204-1 referent a:

- Continuïtat del circuit de protecció, Article 20.2

- Resistència d’aïllament, Article 20.3

- Tensió aplicada, Article 20.4

- Protecció contra les tensions residuals, Article 20.5 i 6,2,3

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETBT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # ARMARI ENLLUMENAT |  |  |
| MARCA / FABR. |  |  |  |
| SERVEI: | Armari general d’enllumenat |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Quadre | Armari marca HIMEL tipus CRN/CRD amb muntatge interior modular DINIMEL o similar, amb 30% d’espais lliures a muntatge final |
| --- | --- |
| Barres de repartiment | Barres de repartiment modular de 4 pols LEGRAND (intensitat segons projecte) |
| Magnetotèrmics | Intensitat >= 63A : tipus C120H de Schneider electric Intensitat < 63A : tipus C60H de Schneider electric Calibres segons projecte |
| Diferencials | Muntatge individual: Tipus VIGI C120 o C60 de Schneider electric classe A “si” i selectius Muntatge conjunt: Tipus ID classe A “si” i selectius de Schneider electric Vegeu esquema per regulacions. |
| Protecció de sobretensions | Phoenix Contact (segons esquemes) |
| Contactors | Schneider electric 4P 40A 230V |
| Telerruptors | Schneider electric, 1P 16A amb comandament manual |
| Fusibles | Schneider electric DF6-AB10, amb cartutx 10,3x38 |
| Bornes | Phoenix Contact UK, segons intensitat |
| Senyalització | Segons estàndard CAT |
| Cèl·lula fotoelèctrica | RF-10 de RODMAN |
| Programador horari | Schneider electric |
| Botoneres | Schneider electric |
| Polsadors de camp | Simon IP65 |
| Interruptors | Simon IP65 |
| Endolls | Schuko 16 A, Simon IP65 Presa 230 V BJC Presa 400 V BJC |
| Cablejat interior | Instal·lacions industrials: H07V-K Oficines: ES07Z1-K |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # ARRENCADOR ESTÀTIC |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ROCKWELL AUTOMATION |  |  |
| SERVEI: | Alimentació a tensió reduïda |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus de construcció |  | En xassís, per a muntatge a l’interior d’armari |
| --- | --- | --- |
| Grau de protecció mínim |  | IP 21 |
| Modes d’arrencada |  | Control de bombes |
| Tensió d’entrada |  | 3 x 400 V 10% |
| Freqüència d’entrada |  | 50 Hz |
| Número de fases controlades |  | 3 |
| Diagnòstics |  | PTC, Tall d’energia, defecte a terra, desequilibri de voltatge, sobrecàrrega, inversió de fase, sobretemperatura, excés d’arrencades per hora. |
| Mesures |  | Potència en KW, Factor de potència tèrmica, corrents i voltatges trifàsics, us de potencia KW/h de motor en marxa |
| Protecció tèrmica electrònica |  | Inclòs a tota la família |
| Contactor de bypass |  | Inclòs a tota la família |
| Entrades digitals |  | 2, Ordre en marxa |
| Sortides digitals |  | 4 configurables: Marxa, defecte i connexió / desconnexió del contactor de by-pass |
| Característiques sortides digitals |  | Contactes lliure de potencial independents de capacitat 250V |
| ACCESSORIS |  |  |
| Panel de control |  | Sí, amb kit muntatge a porta d’armari ref. 20-HIM-C3S |
| Comunicació |  | Targeta EthernetIP ref. 20-COMM-E |
| MODEL: | SMC-FLEX |  |
| FABRICANT: | ROCKWELL AUTOMATION o similar |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 28/09/2021 |
| EQUIP: | # ARRENCADOR-INVERSOR |  |  |
| MARCA / FABR. | ## PHOENIX CONTACT |  |  |
| SERVEI: | Arrancada i inversió de motors de BT fins 9A, amb protecció i control integrats |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| ARRENCADOR-INVERSOR. Tipus de construcció; Per a muntatge a l’interior d’armari. Grau de protecció mínim; IP201. Tensió control; 24 VDC, protegida contra sobretensions i polaritat. Tensió operació; 42 VAC - 500 V AC. Freqüència d’entrada; 50 Hz. Rang d’intensitats; 0,6 A/ 3A/ 9A, protegits amb varistor. Aïllament; 550V. Consum mínim; 0.88 W. Control; Cablejat o Modbus TCP (mitjançant Gateway) – Segons projecte. Indicador LED; Groc/vermell/verd. Funció; Funcionament directe/invers, parada. Diagnosis; Sobreintensitat, Funcionament directe/invers, parada. Normes; IEC 60947-1 EN 60947-4-2 IEC 61508 ISO 13849. GATEWAY. Comunicació; Modbus TCP. Tensió control; 24 V DC -20 % ... +25 %. Consum; 85 mA. Interfície comunicació; IFS TBUS 76,8 kbps. Velocitat; 10/100 Mbps. Núm. nodes; 32 max. Connexió; RJ45. MODEL:; CONTACTRON. FABRICANT:; PHOENIX CONTACT o similar. |  |
| --- | --- |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 15/01/2021 |
| EQUIP: | # ARRENCADOR, RALENTITZADOR PROGRESSIUS |  |  |
| MARCA / FABR. | ## SCHNEIDER ELECTRIC ATS |  |  |
| SERVEI: | Sistema de control d’arrancada i aturar progressius per a motors de distribució BT |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus de construcció | Per a muntatge a l’interior d’armari |
| --- | --- |
| Grau de protecció mínim | IP21 |
| Tensió d’entrada | 3 x 400 V 15% |
| Freqüència d’entrada | 50 Hz 5% |
| Número de Entrades | 1. analògica: sonda PTC i 4 lògiques |
| Número de Sortides | 1 analògica, 2 lògiques, 3 sortides relé. |
| Rang de potències | 3 a 630 kW |
| Mètodes de control | Sistema de control de Par (TCS) |
| Cicle de funcionament | Estàndard i Sever |
| Funció | Control de Par, ajust rampa i parell d’arrencada |
| Diagnosis | Sobreintensitat, inversions de fase, subcàrrega, fallides tèrmiques, arrancada massa llarg, fallada tèrmica motor arrencador. |
| Normes/homologacions | IEC/EN 60947-4-2, EMC classes A i B, CE UL, CSA, DNV, C-Tick, GOST, CCC, SEPRO i TCF |
| ACCESSORIS |  |
| Comunicació | EtherNet/ Modbus TCP integrat |
| MODEL: | ALTISTART 48 xxxQ |
| FABRICANT: | SCHNEIDER ELECTRIC o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 28/01/2020 |
| EQUIP: | # BÀCUL |  |  |
| MARCA / FABR. |  |  |  |
| SERVEI: | Bàcul/Columna punt de llum |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Alçada | 8 m (bàculs) 4 m (columnes) |
| --- | --- |
| Braç | 1,5 m (bàculs) |
| Connexió lluminària | 60 mm |
| Material | Acer A-37-1b segons la norma UNE 36080 6R. |
| Acabat | Galvanitzat en calent, 65 micres, segons la norma UNE 37501 |
| Color | Segons projecte. Sense pintar com a estàndard. |
| Forma | Columna troncocònica, plegada d’una peça, amb conicitat del 12% |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # BOTONERES A CAMP |  |  |
| MARCA / FABR. | ## SCHNEIDER ELECTRIC |  |  |
| SERVEI: | Botonera obertura, tancament i aturada d’emergència |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Protecció contra impactes mecànics |  | IK9 |
| --- | --- | --- |
| Grau de protecció |  | IP 65 |
| Material |  | Polièster aïllant |
| Diàmetre de polsadors |  | 22 mm |
| Composició |  | Obertura, Tancament i Aturada d’emergència (segons projecte) |
| Instal·lació |  | Muntatge a paret o a suport metàl·lic galvanitzat en calent |
| Identificació |  | Etiqueta amb text gravat, amb Tag i identificació de l’equip |
| NORMA: | IEC 60947-5-1 |  |
| TIPUS: | PVC ESTANC |  |
| FABRICANT: | SCHNEIDER ELECTRIC o similar |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 28/01/2020 |
| EQUIP: | # BRAÇ MURAL |  |  |
| MARCA / FABR. |  |  |  |
| SERVEI: | Braç mural per a punt de llum de 1 m |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Longitud | 1 m |
| --- | --- |
| Connexió lluminària | 60 mm |
| Material | Acer A-37-1b segons la norma UNE 36080 6R. |
| Acabat | Galvanitzat en calent, 65 micres, segons la norma UNE 37501 |
| Color | Segons projecte. Sense pintar com a estàndard. |
| Forma | Tubular |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETBT | Rev.: | 05/12/2003 |
| EQUIP: | # CABLE BT LLIURE HALÒGENS. RZ1-K |  |  |
| MARCA / FABR.: | ## GENERAL CABLE // PRYSMIAN // DRAKA |  |  |
| SERVEI: | Instal·lació elèctrica BT, lliure halògens |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus | Flexible |
| --- | --- |
| Designació | RZ1-K. UNE 21123-4 |
| Seccions | Segons potències |
| Tensió nominal | 0,6/1 kV |
| Conductors | Cordes de coure recuit, classe 5. UNE EN 60228 |
| Característiques del cable al foc | No propagació de la flama: UNE EN 60332-1-2 ; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2. Lliure d’halògens: UNE EN 50267-2-1 ; IEC 60754-1 ; BS 6425-1 No propagació de l’incendi: UNE EN 50266-2-4; IEC 60332-3; NFC 32070-C1 Reduïda emissió gasos tòxics: NES 713 ; NFC 20454 ; It ≤ 1,5. Baixa emissió fums opacs: UNE EN 61034-2 ; IEC 61034-2. Molt baixa emissió gasos corrosius: UNE EN 50267-2-3 ; IEC 60754-2 ; NFC 20453 ; BS 6425-2 ; pH ≥ 4,3 ; C ≤ 10 μS/mm. |
| Formació del conductor | Segons UNE-21022 |
| Tipus d’aïllament | Polietilè reticulat XLPE |
| Tipus de coberta | Poliolefina termoplàstica ignífuga, lliure de halògens |
| Temperatura màxima de servei | 90°C |
| Temperatura màxima de curt circuit | 250°C |
| Resistència a l’esquerdament | Termoestable |
| Resistència baixes temperatures | Termoestable |
| MARCA | GENERAL CABLE, PRYSMIAN, DRAKA o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETBT | Rev.: | 05/12/2003 |
| EQUIP: | # CABLE BT. RV-K |  |  |
| MARCA / FABR.: | ## GENERAL CABLE // PRYSMIAN // DRAKA |  |  |
| SERVEI: | Instal·lació elèctrica BT general |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus | Flexible |
| --- | --- |
| Designació | RV-K (núm. XS) (UNE 21123-2) |
| Seccions | Segons potències |
| Tensió nominal | 0,6/1 kV |
| Conductors | Cordes de coure recuit, classe 5. UNE EN 60228, UNE 21022 |
| Característiques del cable al foc | No propagació de la flama: UNE EN 60332-1-2 ; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2. Emissió reduïda halògens: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; Emissió ClH < 14%. |
| Formació del conductor | Segons UNE-21022 |
| Tipus d’aïllament | Polietilè reticulat XLPE |
| Tipus de coberta | Policlorur de vinil PVC |
| Temperatura màxima de servei | 90°C |
| Temperatura màxima de curt circuit | 250°C |
| Resistència a l’esquerdament | Termoestable |
| Resistència baixes temperatures | Termoestable |
| MARCA | GENERAL CABLE, PRYSMIAN, DRAKA o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETBT | Rev.: | 07/02/2008 |
| EQUIP: | # CABLE ELÈCTRIC DEL SISTEMA DE POTÈNCIA |  |  |
| MARCA / FABR.: | ## GENERAL CABLE // PRYSMIAN |  |  |
| SERVEI: | Al llarg de la xarxa general de canonades existeix una línia de potència que directament o per mitjà de caixes de connexions recorre totes les instal·lacions. Aquesta línia de potència alimenta els automatismes, el sistema de comunicacions i el telecomandament. D’aquí la seva importància. El disseny del cable ha de proporcionar unes molt bones característiques mecàniques i de resistència a l’absorció d’aigua |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Conductors de coure un, classe 2, segons IEC-60228/UNE 21022, de 5x16 mm² (3 fases + neutre + terra) o altres seccions (mm²) segons projectes Aïllament XLPE, de 0,7 mm de gruix. Reunió amb reblert central Separador apropiat Polietilè (PE), color negre, d’1,2 mm de gruix Armadura fleix ferro galvanitzat, de 0,2 mm de gruix Coberta de Poliolefina especial, Z1 tipus ST-7, color negre, d’1,8 mm de gruix (termoplàstica especial per anar soterrada en rasa. Resistència: a l’absorció d’aigua, al fregament a l’abrasió, als cops, als estripaments). Idònia per a l’estesa mecanitzada. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Diàmetre exterior nominal |  | 23,5 mm (exterior) i 18,9 mm (sota armadura) |  |
| Denominació del cable |  | REFZ1-5G16 o RZ1FZ1-5G16 o altres depenent de la secció |  |
| Norma de referència |  | UNE 21123 |  |
| Tensió nominal de servei |  | 0,6/1 kV |  |
| Temperatura: servei curtcircuit |  | -30 + 90°C 250°c |  |
| Tensió d’assaig en c.a. durant 5 minuts |  |  | 3,5 kV |
| Intensitat màxima: a l’aire (40°C) soterrada (25°C) |  | 82 A 100 A |  |
| Resistència òhmica del conductor a 20°C i c.c. |  |  | 1,15 /Km (màxima) |
| Longituds bobines |  | Màxima 1.000 m |  |
| Colors conductors |  | Fases: Negre, gris, marró Neutre: Blau Terra: Groc/Verd |  |
| Radi de curvatura mínim |  | 233 mm |  |
| Pes cable aproximat |  | 1,206 Kg/m |  |
| Estesa | Veieu l’annex: “Procediment per a l’estesa de cables de força i comunicacions del CAT” |  |  |
| Connexions | Veieu l’annex: “Procediment per a l’eix execució de connexions als cables de força del CAT” |  |  |
| NOTA: | En cas d’haver de treballar el cable en presència d’humitat o aigua (rases amb el freàtic elevat) l’aïllament serà EPR, gruix 1 mm i la denominació del cable passarà a ser DZ1FZ1 |  |  |
| MARCA: | GENERAL CABLE, PRYSMIAN o similar |  |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # CABLEJAT AMPLIABLE FLOTANT |  |  |
| MARCA / FABR. | ## UNEX |  |  |
| SERVEI: | Distribució d’alimentacions i xarxa en superfície, amb possibilitat d’ampliar connexions. Per muntar a parets, taules i terra. |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Descripció | Torretes i caixes de terra Canals de sobretaula Columnes Passacables per a terres tècnics |
| --- | --- |
| Tipus | Segons projecte |
| Protecció | IK09 |
| Color | Segons projecte |
| Accessoris | SIMON o similar |
| MARCA: | UNEX o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # CABLEJAT SUPERFÍCIE |  |  |
| MARCA / FABR. | ## UNEX |  |  |
| SERVEI: | Canal per pas de cables i mecanismes per a superfície ampliable. |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Material | U23X i U24X |
| --- | --- |
| Tipus | Canal 93 Línia diferenciada de senyals i potència (segons projecte) |
| Protecció | IK09 |
| Color | Segons projecte |
| Accessoris | SIMON o similar |
| MARCA: | UNEX o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETBT | Rev.: | 03/12/2003 |
| EQUIP: | # CABLES APANTALLATS LLIURE HALÒGENS. RZ1C4Z1-K/RC4Z1-K |  |  |
| MARCA / FABR.: | ## GENERAL CABLE // PRYSMIAN // DRAKA |  |  |
| SERVEI: | Maniobra i control d’equips Baixa Tensió, apantallat i lliure d’halògens |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus | Flexible multipolar apantallat |
| --- | --- |
| Designació UNE | RZ1C4Z1-K/RC4Z1-K UNE 21123-4 |
| Secció | Segons projecte |
| Conductor | Cordes de coure recuit, classe 5 UNE EN 60228 |
| Tensió d’aïllament | 300/500 V |
| Característiques del cable al foc | No propagació de la flama: UNE EN 60332-1-2 ; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2. Lliure d’halògens: UNE EN 50267-2-1 ; IEC 60754-1 ; BS 6425-1 No propagació de l’incendi: UNE EN 50266-2-4; IEC 60332-3; NFC 32070-C1 Reduïda emissió gasos tòxics: NES 713 ; NFC 20454 ; It ≤ 1,5. Baixa emissió fums opacs: UNE EN 61034-2 ; IEC 61034-2. Molt baixa emissió gasos corrosius: UNE EN 50267-2-3 ; IEC 60754-2 ; NFC 20453 ; BS 6425-2 ; pH ≥ 4,3 ; C ≤ 10 μS/mm |
| Tipus d’aïllament | Polietilè reticular |
| Tipus de coberta | Poliolefina termoplàstica ignífuga, lliure de halògens |
| Pantalla | Trena de fils de coure |
| Temperatura màxima de servei | 90°C |
| Temperatura màxima de curt circuit | 250°C |
| Resistència a l’esquerdament | Termoestable |
| Resistència baixes temperatures | Termoestable |
| MARCA: | GENERAL CABLE, PRYSMIAN, DRAKA o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETBT | Rev.: | 03/12/2003 |
| EQUIP: | # CABLES APANTALLATS. VC4V-K |  |  |
| MARCA / FABR.: | ## GENERAL CABLE // PRYSMIAN // DRAKA |  |  |
| SERVEI: | Maniobra i control d’equips Baixa Tensió, apantallat |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus | Flexible multipolar apantallat |
| --- | --- |
| Designació UNE | VC4V-K UNE 21031-13 |
| Secció | Segons projecte |
| Conductor | Cordes de coure recuit, classe 5 UNE EN 60228 |
| Tensió d’aïllament | 300/500 V |
| Característiques del cable al foc | No propagació de la flama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2 Emissió reduïda halògens: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1 (emissió CLH < 20%) |
| Tipus d’aïllament | Policlorur de vinil PVC |
| Tipus de coberta | Policlorur de vinil PVC |
| Pantalla | Trena de fils de coure |
| Temperatura màxima de servei | 70°C |
| Temperatura màxima de curt circuit | 160°C |
| Resistència a l’esquerdament | Termoplàstic |
| Resistència baixes temperatures | Termoplàstic |
| MARCA: | GENERAL CABLE, PRYSMIAN, DRAKA o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETBT | Rev.: | 05/12/2003 |
| EQUIP: | # CABLES BT LLIURE HALÒGENS. ES05Z1-K/ES07Z1-K |  |  |
| MARCA / FABR.: | ## GENERAL CABLE // PRYSMIAN // DRAKA |  |  |
| SERVEI: | Instal·lació elèctrica BT lliure halògens, interior d’armari |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus | Flexible |
| --- | --- |
| Designació | ES05Z1-K/ES07Z1-K. UNE 211002 |
| Seccions | Segons potències |
| Tensió nominal | 300/500 V (ES05Z1-K) fins 1 mm² 450/750 V (ES07Z1-K) des d’ 1,5 mm² |
| Conductors | Cordes de coure recuit, classe 5 UNE EN 60228 |
| Característiques del cable al foc | No propagació de la flama: UNE EN 60332-1-2 ; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2. Lliure d’halògens: UNE EN 50267-2-1 ; IEC 60754-1 ; BS 6425-1 No propagació de l’incendi: UNE EN 50266-2-4; IEC 60332-3; NFC 32070-C1 Reduïda emissió gasos tòxics: NES 713 ; NFC 20454 ; It ≤ 1,5. Baixa emissió fums opacs: UNE EN 61034-2 ; IEC 61034-2. Molt baixa emissió gasos corrosius: UNE EN 50267-2-3 ; IEC 60754-2 ; NFC 20453 ; BS 6425-2 ; pH ≥ 4,3 ; C ≤ 10 μS/mm. |
| Formació del conductor | Segons UNE-21022 |
| Tipus d’aïllament | Poliolefina termoplàstica ignífuga, lliure de halògens |
| Temperatura màxima de servei | 70°C |
| Temperatura màxima de curt circuit | 160°C |
| Resistència a l’esquerdament | Termoplàstic |
| Resistència baixes temperatures | Termoplàstic |
| MARCA: | GENERAL CABLE, PRYSMIAN, DRAKA o similar |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETBT | Rev.: | 05/12/2003 |
| EQUIP: | # CABLES BT. H05V-K/H07V-K |  |  |
| MARCA / FABR.: | ## GENERAL CABLE // PRYSMIAN // DRAKA |  |  |
| SERVEI: | Instal·lació elèctrica BT interior d’armari |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus | Flexible |
| --- | --- |
| Designació | H05V-K/H07V-K. UNE 21031-3 |
| Seccions | Segons potències |
| Tensió nominal | 300/500 V (H05V-K) fins 1 mm² 450/750 V (H07V-K) des d’ 1,5 mm² |
| Conductors | Cordes de coure recuit, classe 5 UNE EN 60228 |
| Característiques del cable al foc | No propagació de la flama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2 Emissió reduïda halògens: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1 (emissió CLH < 20%). No propagació de l’incendi: UNE EN 50266-2-4; IEC 60332-3; NFC 32070-C1 |
| Formació del conductor | Segons UNE-21022 |
| Tipus d’aïllament | Policlorur de vinil |
| Temperatura màxima de servei | 70°C |
| Temperatura màxima de curt circuit | 160°C |
| Resistència a l’esquerdament | Termoplàstic |
| Resistència baixes temperatures | Termoplàstic |
| MARCA: | GENERAL CABLE, PRYSMIAN, DRAKA o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETBT | Rev.: | 03/12/2003 |
| EQUIP: | # CABLES MULTIPOLARS BT. VV-K |  |  |
| MARCA / FABR.: | ## GENERAL CABLE // PRYSMIAN // DRAKA |  |  |
| SERVEI: | Interconnexió i senyalització equips Baixa Tensió |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus | Flexible multipolar |
| --- | --- |
| Designació UNE | VV-K UNE 21123-1 |
| Secció | Segons projecte |
| Conductor | Cordes de coure recuit, classe 5 UNE EN 60228 |
| Tensió d’aïllament | 0,6/1 kV |
| Característiques del cable al foc | No propagació de la flama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2 Emissió reduïda halògens: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1 (emissió CLH < 20%) |
| Tipus d’aïllament | Policlorur de vinil PVC |
| Tipus de coberta | Policlorur de vinil PVC |
| Temperatura màxima de servei | 70°C |
| Temperatura màxima de curt circuit | 160°C |
| Resistència a l’esquerdament | Termoplàstic |
| Resistència baixes temperatures | Termoplàstic |
| MARCA: | GENERAL CABLE, PRYSMIAN, DRAKA o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETBT | Rev.: | 24/10/1998 |
| EQUIP: | # CAIXA DE DISTRIBUCIÓ D’ALUMINI |  |  |
| MARCA / FABR.: | ## BJC // GRADY |  |  |
| SERVEI: | Instal·lació elèctrica |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Cos i tapa | Alumini fos per injecció |
| --- | --- |
| Grau de protecció | IP 557 segons UNE-20324 |
| Utilització | Per a tubs d’acer Pg |
| Tancament de caixa i tapa | Junta de goma |
| Collat | Cargols |
| MARCA: | BJC, GRADY, o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETBT | Rev.: | 24/10/1998 |
| EQUIP: | # CAIXA DE DISTRIBUCIÓ PVC |  |  |
| MARCA / FABR.: | ## LEGRAND o similar |  |  |
| SERVEI: | Instal·lació elèctrica |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Cos i tapa | PVC |
| --- | --- |
| Grau de protecció | IP 55 |
| Utilització | Per a tubs de PVC |
| Tancament de caixa i tapa | Junta de goma |
| Mides | Segons projecte |
| REFERÈNCIA: | PLEXO |
| MARCA: | LEDGRAND o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 28/01/2020 |
| EQUIP: | # CAIXA FUSIBLES ENLLUMENAT |  |  |
| MARCA / FABR. | ## SERTSEM |  |  |
| SERVEI: | Protecció punt de lum |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Envolvent | Policarbonat |
| --- | --- |
| Aïllament | Doble aïllament. Mesura de les línies de fuga i distancies a l’aire UNE 20098-75 |
| Instal·lació | A l’interior del bàcul o columna |
| Mides | Segons projecte |
| Seguretat | Rigidesa Dielèctrica UNE 21095-73 |
| Tipus de protecció | Base per a fusible cilíndrics T0. Obertura de fusibles mitjançant tapa de pressió |
| Calibre fusibles | Segons projecte |
| Bornes | 4 bornes d’entrada per a doble cable fins a 35 mm² 2 bornes sortida de fins a 6 mm² Borna de terra |
| Grau protecció | IP445 |
| MARCA: | SERTSEM o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 22/01/2020 |
| EQUIP: | # CAMPANA LED ENLLUMENAT INTERIOR |  |  |
| MARCA / FABR. | ## PHILIPS |  |  |
| SERVEI: | Campana LED interior 110 W |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Làmpada | LED |
| --- | --- |
| Cos | Alumini |
| Òptica | Feix ampli |
| Vidre | Policarbonat |
| Eficàcia | 129 lm/W |
| Temperatura color | 4000K |
| Garantia flux | 50.000 hores |
| Grau protecció | IP65 Classe I IK07 |
| Certificació | EN-60598-1 & 2-3 |
| Instal·lació | Penjada del sostre |
| MODEL: | Campana CoreLine BY120P LED105S/840 PSU WB GR |
| MARCA: | PHILIPS o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 16/03/2021 |
| EQUIP: | # CARREGADOR MONOFÀSIC VINCULAT 7kW tipus 2 |  |  |
| MARCA / FABR. | ## CIRCUTOR |  |  |
| SERVEI: | Càrrega de vehicles 2 a mode 3 (IEC 61851) |  |  |

DESCRIPCIÓ

Carregador per a instal·lació mural en exteriors. Està proveït d'una presa de corrent Tipus 2 segons la norma IEC 62196-2, possibilitant la recàrrega de vehicles segons MODE 3 de la norma internacional IEC 61851 que garanteix la seguretat del procés de recàrrega.

Aquesta estació, incorpora en el seu disseny el cable de connexió amb el vehicle, d’aquesta manera, no caldrà realitzar diàriament la tasca de desplegar i recollir el cable propi del vehicle, garantint així una major comoditat.

Gràcies a les seves capacitats de comunicació via ethernet amb cable UTP, és possible modificar els paràmetres de la configuració i accedir als registres d’ús, així com, realitzar actualitzacions de firmware.

CARACTERÍSTIQUES

- Recàrrega en mode 3

- Acabat: antigraffiti i antivandàlic

- Tipus de connectors: Tipus II segons selecció

- Cable de 6 m integrat

- 2 pedestal individual para Wallbox de dimensions 1500x344x273mm en Aluminio 5754

- Control i configuració remota via Ethernet/3G

- Servidor Web integrat

- Indicació d'estat per senyalització LED

- Memòria emmagatzemament de dades i compatible amb protocol OCPP, XML, etc.

- Regulació de la potència de càrrega

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

| Tensió de càrrega i freqüència | 400 V a 50-60 Hz |
| --- | --- |
| Intensitat nominal | 32 A |
| Potència màxima mode 3 (AC) | 7,4 kW |
| Dimensions | 320x225x130 mm |
| Grau de protecció intempèrie | IP54 |
| Grau de protecció mecànica | IK10 |
| Temperatura d’operació | -20 a +50 ºC |

FABRICANT		CIRCUTOR

TIPUS		RVE-WBMC-SMART-6M codi. V23032 toma tipo 2

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 16/03/2021 |
| EQUIP: | # CARREGADOR RÀPID DC VEHICLE ELÈCTRIC |  |  |
| MARCA / FABR. | ## CIRCUTOR |  |  |
| SERVEI: | Càrrega de vehicles tipus 1 i 2 a mode 3 i 4 (IEC 61851) |  |  |

DESCRIPCIÓ

Carregador de vehicles elèctrics dissenyat respectant les directrius de la norma internacional IEC 61851, oferint la possibilitat de carregar vehicles en mode 3 i 4 d'aquesta norma.

Permet realitzar la càrrega d’un vehicle connectat en corrent continua, amb el connector CCS Combo 2 o amb el connector CHAdeMO, o be un connector en corrent alterna tipus 2.

CARACTERÍSTIQUES

- Recàrrega en mode 3 i 4

- Display LCD multi-idioma, indicació d'estat per senyalització LED i aturada d’emergència

- Nombre total de connectors: 3

- 1 x CHAdeMo (5m manega) + 1 x Combo 2 (5 m.manega) + 1 x tipus II (5 m manega)

- Control i configuració local via RS-485 i compatible amb protocol OCPP

- Control i configuració remota via Ethernet/3G

- Composició i acabat: acer inoxidable i alumini anoditzat, amb pintura antigraffiti.

- Software consulta i gestió, així com mesura de potència i energia (MID)

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

| Tensió i freqüència de càrrega | 400 V a 50 Hz |
| --- | --- |
| Intensitat nominal | 80 A |
| Potència màxima mode 4 (DC) | 50 kW |
| Potència màxima mode 3 (AC) | 43 KW |
| Protecció intempèrie i mecànica | IP54 i IK10 |
| Grau de protecció mecànica | IK10 |
| Temperatura d’operació | -30 a +50 ºC |

FABRICANT		Circutor, Keywatt o similar

TIPUS			Raption DC 50 kW, PULSE QC50 Slim – 3 o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 16/03/2021 |
| EQUIP: | # CARREGADOR SEMI-RÀPID DC VEHICLE ELÈCTRIC |  |  |
| MARCA / FABR. | ## CIRCUTOR |  |  |
| SERVEI: | Càrrega de vehicles tipus 1 i 2 a mode 3 i 4 (IEC 61851) |  |  |

DESCRIPCIÓ

Carregador de vehicles elèctrics dissenyat respectant les directrius de la norma internacional IEC 61851, oferint la possibilitat de carregar vehicles en mode 3 i 4 d'aquesta norma.

Permet realitzar la càrrega d’un vehicle connectat en corrent continua, amb el connector CCS Combo 2 o amb el connector CHAdeMO, o be un connector en corrent alterna tipus 2.

CARACTERÍSTIQUES

- Recàrrega en mode 3 i 4

- Display LCD multi-idioma, indicació d'estat per senyalització LED i aturada d’emergència

- Nombre total de connectors: 3

- 1 x CHAdeMo (5m manega) + 1 x Combo 2 (5 m.manega) + 1 x tipus II (5 m manega)

- Control i configuració local via RS-485 i compatible amb protocol OCPP

- Control i configuració remota via Ethernet/3G

- Composició i acabat: acer inoxidable i alumini anoditzat, amb pintura antigraffiti.

- Software consulta i gestió, així com mesura de potència i energia (MID)

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

| Tensió i freqüència de càrrega | 400 V a 50 Hz |
| --- | --- |
| Intensitat nominal | 40-45 A |
| Potència màxima mode 4 (DC) | 24-25 kW |
| Protecció intempèrie i mecànica | IP54 i IK10 |
| Grau de protecció mecànica | IK10 |
| Temperatura d’operació | -30 a +50 ºC |

FABRICANT		Circutor, Keywatt o similar

TIPUS			Raption DC 25 kW, Wallbox DC 24 kW DC Multi Standard

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 16/03/2021 |
| EQUIP: | # CARREGADOR TRIFASIC AC 32A 22 kW toma 2 |  |  |
| MARCA / FABR. | ## CIRCUTOR |  |  |
| SERVEI: | Càrrega de vehicles tipus 2 a mode 3 (IEC 61851) |  |  |

DESCRIPCIÓ

Carregador per a instal·lació mural en exteriors. Està proveït d'una presa de corrent tipus 2 segons la norma IEC 62196-2, possibilitant la recàrrega de vehicles segons MODE 3 de la norma internacional IEC 61851 que garanteix la seguretat del procés de recàrrega.

Gràcies a les seves capacitats de comunicació via ethernet amb cable UTP, és possible modificar els paràmetres de la configuració i accedir als registres d’ús, així com, realitzar actualitzacions de firmware.

CARACTERÍSTIQUES

- Recàrrega en mode 3

- Acabat: antigraffiti i antivandàlic

- Tipus de connectors: Tipus II

- Control i configuració remota via Ethernet/3G

- Control accessos i prepagament mitjançant targeta RFID.

- Servidor Web integrat, compatible amb protocol OCPP, XML, etc.

- Indicació d'estat per senyalització LED i display retroil·luminat.

- Memòria emmagatzemament de dades

- Regulació de la potència de càrrega

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

| Tensió de càrrega i freqüència | 400 V a 50-60 Hz |
| --- | --- |
| Intensitat nominal | 32 A màxim |
| Potència màxima mode 3 (AC) | 22 kW |
| Grau de protecció intempèrie | IP54 |
| Grau de protecció mecànica | IK10 |
| Temperatura d’operació | -20 a +50 ºC |

FABRICANT		CIRCUTOR o similar

TIPUS		RVE-WBM,C-SMART-6 TRI codi V23025 toma tipo 2

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # CENTRE CONTROL DE MOTORS (CCM) |  |  |
| MARCA / FABR. |  |  |  |
| SERVEI: | Centre control motors |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| QUADRE ELÈCTRIC |  |
| --- | --- |
| Envolvent | HIMEL |
| Tensió nominal | 3 x 400 / 230 VAC + 10% - 15% |
| Freqüència nominal | 50 Hz 2% |
| Règim de neutre | TT |
| Tensió assignada d’aïllament | 400 VAC |
| Embarrat | Segons projecte |
| Intensitat de curtcircuit condicional | 50 KA |
| Norma equipo | UNE – EN 60439-1 |
| Forma constructiva | Execució fixa |
| Norma de seguretat en màquines | UNE – EN 60204-1 |
| Norma d’envoltants | UNE – EN 50298 |
| SERVEIS - Interruptors automàtics (protecció general del quadre), Schneider electric NS-1000 amb unitat de control Micrologix 2.0. - Interruptor automàtics amb protecció diferencial, Schneider electric C120H amb bloc VIGI C120 classe A “si” selectiu. - Interruptors automàtics amb protecció diferencial Schneider electric NSX i protecció Vigi MH. - Arrencadors directes per a motor fins a 5,5 kW, TESYS “U” Schneider electric LUB-32+LUCA-12 amb contactes auxiliars a definir. - Sortides mitjançant arrencador estàtic per a motor fins a 18.5 kW, Rockwell autiomation SMC-Flex. - Interruptors automàtics amb protecció diferencial (sortides a diferents equips), Schneider electric C60H amb bloc VIGI C60 classe A “si” selectiu. Cada alimentació equip consta de: - Interruptor automàtic, protecció diferencial i contactes de senyalització i estat. Cada arrencador directe consta de: - Interruptor automàtic, protecció diferencial, contactor, relé electrònic, magnetotèrmics de maniobra de 230 Vac, contactes auxiliars i senyalització de marxa, TESYS “U” Schneider electric LUB-32+LUCA-12 amb contactes auxiliars a definir. Cada arrencador amb inversió del sentit de la marxa consta de: - Interruptor automàtic, protecció diferencial, contactor, relé electrònic, magnetotèrmics de maniobra de 230 Vac, contactes auxiliars i senyalització de marxa, TESYS “U” Schneider electric LU2-B12+LUCA-12 amb contactes inversors en mòdul separat, i amb contactes auxiliars a definir. Cada sortida mitjançant arrencador estàtic consta de: - Interruptor automàtic, protecció diferencial, contactor de by-pass, magnetotèrmics de maniobra de 230 Vac, contactes auxiliars i senyalització de Schneider electric i arrencador ,Rockwell automation SMC-FLEX. Nota: per a sortides superiors a 90 kW s’utilitzarà el model 825-P de Rockwell Automation, integrat al sistema de control mitjançant comunicació EthernetIP. |  |
| ACCESSORIS - 1 Analitzador de xarxes Power monitor 1000 de Rocwell automation, amb sortida EthernetIP. - Protecció contra sobretensions classe 2 VAL-CP-35-350 de Phoenix Contact. - Calefacció amb resistències d’alumini aletejades i termòstat de control per columna. - Ventilació i termòstat de control per columna. - Comandament manual d’interruptor d’entrada i feeders de sortida: tipus tumbler d’accionament exterior. - 1 Transformador POLYLUX de comandament 3.150 VA 400 / 230 VAC. - Identificació d’embarrats amb fundes termoretràctils. - Identificació del cablejat intern amb anells numerats als dos extrems, marcant el punt de connexionat i número de l’equip. |  |

ORDRE COLORS CABLEJAT

| COLOR | FUNCIÓ | DESCRIPCIÓ |
| --- | --- | --- |
| Vermell | +24VDC | Positiu 24VDC |
| Gris | 0VDC | Negatiu 24VDC |
| Groc 0.5 | I PLC | Entrada PLC |
| Blanc 0.5 | O PLC | Sortida PLC |
| apantallat Gris | I PLC | Entrada analògica |
| Negre | 220 I 24 VAC | Fase |
| Blau | 220 I 24 VAC | Neutre |
| Negre | Fase R | Trifàsica |
| Negre | Fase S | Trifàsica |
| Negre | Fase T | Trifàsica |
| Blau | Neutre | Neutre |
| Groc/verd | Terra | Cablejat de terra |

| CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES |  |
| --- | --- |
| Alçada x longitud x fondària | Segons projecte |
| Material de l’armari | Xapa laminada en fred |
| Color | RAL 7032 |
| Pintura | Epoxi, gruix mínim 50 micres |
| Grau de protecció | IP 30 |
| Entrades i sortides de cables, passacables, protecció mínima IP 2X | Inferiors, a través de plaques |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETBT | Rev.: | 28/04/2011 |
| EQUIP: | # CINTA AMB LEDS |  |  |
| MARCA / FABR. |  |  |  |
| SERVEI: | Cinta Leds paviment; flexible resistent a la intempèrie |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

- Placa de circuit imprès flexible i resistent a la intempèrie (blanc)

- Apta per a transit lleuger, publicitat i senyalització

- Autoadhesives

- 600 LEDs molt lluminosos (tipus 3528)

- Connexió:

- cable negre: 	masa

- cable vermell:	24VDC

- Es pot tallar cada 6 LEDs (5 cm)

- Dimmer opcional per a cintes amb LEDs: VM152

- Alimentacions: PSIN04024, PSIN06024, PSIN10024, PSIN15024, PSIN30024

ESPECIFICACIONS

- Color:	blau

- Longitud d’ona :	465 – 475 nm

- Intensitat:	400 mcd

- Consum:	39 W

- Corrent:	1.6 A

- Angle de visió:	120°

- Dimensions:	5 m x 8 mm

- Distancia entre 2 LEDs:	8.3 mm

- Alimentació:	24 VDC

- Pes:	350 g

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETBT | Rev.: | 12/12/2008 |
| EQUIP: | # CONDENSADORS DE BAIXA TENSIÓ |  |  |
| MARCA / FABR.: | ## LIFASA INTERNACIONAL CAPACITORS, S.A. |  |  |
| SERVEI: | Corregir el factor de potència de motors i transformadors de 400 V |  |  |

DESCRIPCIÓ

Equip compensador de reactiu en baixa tensió compost per:

| Condensador: |  |
| --- | --- |
| Tipus Potència Freqüència: Tensió: Sobretensió: Sobreintensitat: Pèrdues: Dielèctric: Normes: Resistència de descàrregues: Fusibles de protecció: Resistències de descàrrega: Tolerància de potència: Temperatura: | Filmetal (FMF) Filmetal (5 ÷ 120 kVAR) 50 Hz 400/415 V 1,1 Un2 1,3 In Menor que 0,2 W/Kvar (dielèctriques); menor que 0,5 W/kVAR (totals) Polipropilè CEI 60871, EN 60831 Internes incorporades Extern per magnetotèrmics Incorporades -5/+10% -40/+50ºC |
| Reactància de filtre per protecció d’harmònics: |  |
| Tipus: Tensió/potència: Tipus: Tolerància: Aïllament: Sobrecàrrega: Normes: | INR, connexió amb sèrie amb els condensadors 400 V/50 Hz/5 ÷ 100 kVAR Baixa sintonització, freqüència ressonància 189 Hz (7%) 3% de la inductància 4 kV 0,35 In CEI 76, CEI 289, EN 60289 |
| Xassís: |  |
| Metàl·lic amb aïlladors i suports per a l’acoblament dels conductors i les reactàncies, formant un equip compacte amb ventilació natural. |  |

MARCA:	LIFASA INTERNACIONAL CAPACITORS, S.A. o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # EQUIP AIRE CONDICIONAT INDIVIDUAL |  |  |
| MARCA / FABR. | ## DAIKIN o CARRIER // TOSHIBA |  |  |
| SERVEI: | Sistema de climatització amb equip individual, |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus | Conjunt inverter partit de condensació per aire |
| --- | --- |
| Refrigerant | Refrigerant R-410 |
| Classe energètica | A |
| Muntatge | Paret o terra (segons projecte) |
| Potència | Segons projecte |
| MARCA: | DAIKIN o CARRIER – TOSHIBA o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # EQUIP AIRE CONDICIONAT VOLUM VARIABLE |  |  |
| MARCA / FABR. | ## DAIKIN |  |  |
| SERVEI: | Sistema de climatització de volum variable de refrigerant amb equip centralitzat |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Unitat exterior | mod. RXYQ10M, amb refrigerant R-410a (segons projecte) |
| --- | --- |
| Unitats interiors | Muntatge a paret FXAQ o encastat (segons projecte) |
| Comandament | Individualitzat a cada sala i comandament centralitzat |
| MARCA: | DAIKIN o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # EQUIP AUTÒNOM D’EMERGÈNCIA |  |  |
| MARCA / FABR. | ## LEGRAND |  |  |
| SERVEI: | Aparell autònom d’emergència |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Làmpades | Fluorescència compacta 11 W |
| --- | --- |
| Lluminositat | 450 lm |
| Grau de protecció | IP-65 IK 07 classe II (versió industrial) IP44 IK 07 classe II (versió oficines) |
| Alimentació | 230 V +-10% |
| Autonomia | 1 hora |
| Acumulador | Ni-Cd |
| Normativa | UNE EN 60598, UNE 20392-93, REBT2002 |
| Indicació | Led verd i groc indicadors d’estat |
| FABRICANT: | LEGRAND o similar |
| MODEL: | B65 Ref. 061569 – industrial B44 Ref 061553 – oficines |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 22/01/2020 |
| EQUIP: | # FOCUS LED PER A ENLLUMENAT INTERIOR/EXTERIOR |  |  |
| MARCA / FABR. | ## PHILIPS |  |  |
| SERVEI: | Projector LED interior/exterior |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Làmpada | LED 40W o 80W |
| --- | --- |
| Cos | Fosa d’alumini |
| Òptica | Simètrica |
| Vidre | Vidre pla temprat |
| Eficàcia | 100 lm/W |
| Temperatura color | 3000K |
| Garantia flux | 50.000 hores |
| Grau protecció | IP65 Classe II IK08 |
| Color | Gris RAL 9007 |
| Certificació | EN-60598-1 & 2-3 |
| Instal·lació | Fixació a superfície plana |
| MODEL: | Coreline Tempo LED BVP120 |
| MARCA: | PHILIPS o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 22/01/2020 |
| EQUIP: | # FOCUS LED PETIT |  |  |
| MARCA / FABR. | ## PHILIPS |  |  |
| SERVEI: | Projector LED per a rètols i accessos |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Làmpada | LED 10W - 50W |
| --- | --- |
| Cos | Fosa d’alumini |
| Òptica | Feix molt ampli 100º |
| Vidre | Policarbonat |
| Eficàcia | 100 lm/W |
| Temperatura color | 3000K |
| Garantia flux | 32.000 hores |
| Grau protecció | IP65 Classe I IK07 |
| Instal·lació | Fixació a superfície plana |
| MODEL: | Projector Ledinaire BVP154 |
| MARCA: | PHILIPS o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 28/01/2020 |
| EQUIP: | # FOCUS VIAL LED |  |  |
| MARCA / FABR. | ## PHILIPS |  |  |
| SERVEI: | Focus industrial exterior LED |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Làmpada | LED integrada |
| --- | --- |
| Cos | Fosa d’alumini |
| Feix | Simètric |
| Vidre | Vidre pla |
| Tensió xarxa | 220-240 V/50-60 Hz |
| Driver | Integrat |
| Eficàcia | >90lm/W |
| Temperatura color | 3000 K |
| Grau protecció | IK08 |
| Color | Gris RAL 9007 |
| Certificació | EN-60598-1 |
| Garantia flux | 70.000 hores |
| Potencia | Segons projecte |
| MODEL: | ClearFlood |
| MARCA: | PHILIPS o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETBT | Rev.: | 03/10/2009 |
| EQUIP: | # INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMPS |  |  |
| MARCA / FABR.: |  |  |  |
| SERVEI: | Protecció d’instal·lacions contra el llamp |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Captador | Captador amb dispositiu d’encebament (PDC) segons especificació tècnica del CAT. Tipus a escollir segons CTE SU8. |
| --- | --- |
| Mastil | D’acer galvanitzat de 6 m longitud com a mínim (segons necessitats). Joc d’ancoratge a estructura segons necessitats. |
| Baixant | Dues baixants de coure de 70 mm², amb trajectòries segons UNE 21186. Es realitzaran 3 fixacions per cada metre, segons UNE 21186. Conjunt d’accessoris, suports, abraçadores i petit material necessaris inclosos. |
| Tub protecció | Cada baixant tindrà un tub de protecció de 2 m d’acer galvanitzat M25, degudament subjectat. |
| Comptallamps | La baixant més favorable (validat pel CAT) disposarà de comptador de descàrregues a 2 m del terra, per sobre del tub de protecció. Complirà UNE 21186 i UNE 50164-1. |
| Arqueta presa de terra | Cada baixant disposarà d’una arqueta de presa de terra amb tapa metàl·lica. A l’arqueta es disposarà d’un pont de comprovació per poder aïllar la presa de terra. |
| Presa de terra | Elèctrode soterrat format per piques d’acer amb recobriment electrolític de coure 300 micres, de 2 m de longitud i 18 mm de diàmetre, que garanteixin una mesura en sec inferior o igual a 10 ohms. En cas necessari, es realitzaran pous amb elèctrode especial per a terreny de baixa conductivitat. |
| Interconnexió | La presa de terra es connectarà a la xarxa existent mitjançant un cable de coure nu de 50 mm², des de la placa equipotencial de l’arqueta de presa de terra. La unió a la xarxa existent es realitzarà mitjançant soldadura CADWELL. |
| Normes | UNE 21186, UNE21185, CTE SU8, REBT 2002 |

PROVES

- Es mesurarà la resistència a terra aïllada de cada presa de terra, segons REBT 2002.

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETBT | Rev.: | 03/12/2003 |
| EQUIP: | # MANGUERA MULTICABLE APANTALLADA. VHOV |  |  |
| MARCA / FABR.: | ## GENERAL CABLE, DRAKA, CONTECSA |  |  |
| SERVEI: | Maniobra i control d’equips Baixa Tensió, apantallat |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus | Flexible multicable apantallat |
| --- | --- |
| Designació UNE | VHOV UNE 20432-3 |
| Secció | 8x(2x1,5 mm²+P)+P (Segons projecte) |
| Conductor | Cordes de coure recuit, classe 5 UNE EN 60228 |
| Tensió d’aïllament | 500 V |
| Característiques del cable al foc | No propagació de la flama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2 Emissió reduïda halògens: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1 (emissió CLH < 20%) |
| Tipus d’aïllament | Policlorur de vinil PVC |
| Tipus de coberta | Policlorur de vinil PVC |
| Pantalla | Individual, d’alumini-polièster amb fil de drenatge Total, d’alumini-polièster amb fil de drenatge o cinta de coure |
| Temperatura màxima de servei de curt circuit | 70°C 160°C |
| Resistència a l’esquerdament | Termoplàstic |
| Resistència baixes temperatures | Termoplàstic |
| MARCA: | GENERAL CABLE, DRAKA, CONTECSA o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETBT | Rev.: | 19/10/2021 |
| EQUIP: | # MANGUERA MULTICABLE APANTALLADA. Z1HOZ1 |  |  |
| MARCA / FABR.: | ## GENERAL CABLE, DRAKA, CONTECSA |  |  |
| SERVEI: | Maniobra i control d’equips Baixa Tensió, apantallat sense halògens |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus | Flexible multicable apantallat sense halògens |
| --- | --- |
| Designació UNE | Z1HOZ1 UNE 20432-3 |
| Secció | 8x(2x1,5 mm²+P)+P (Segons projecte) |
| Conductor | Cordes de coure recuit, classe 5 UNE EN 60228 |
| Tensió d’aïllament | 300/500 V |
| Característiques del cable al foc | No propagador de la flama segons EN60332-1-2 / IEC60331-1-1 No propagador d’incendi segons EN50266 / IEC60332-3 Lliure d’halògens segons EN50267-2-3 / IEC60754-2 Baixa opacitat de fums segons EN50268 / IEC61034 Baixa corrosivitat de gasos segons EN50267-2-3 / IEC60754-2 |
| Tipus d’aïllament | Aïllament de Poliolefina FRLSHF segons HD603 |
| Tipus de coberta | Aïllament de Poliolefina FRLSHF segons HD603 |
| Pantalla | Individual, d’alumini-polièster amb fil de drenatge Total, d’alumini-polièster amb fil de drenatge o cinta de coure |
| Temperatura màxima de servei de curt circuit | 70°C 160°C |
| MARCA: | GENERAL CABLE, DRAKA, CONTECSA o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # MECANISMES PARET |  |  |
| MARCA / FABR. | ## SIMON |  |  |
| SERVEI: | Endolls i interruptors |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Muntatge | Encastat o superficial |
| --- | --- |
| Instal·lació industrial oficina | Tipus IP65 Segons projecte |
| MARCA: | SIMON o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 22/01/2020 |
| EQUIP: | # PANTALLA LED EMPOTRADA PER A FALS SOSTRE |  |  |
| MARCA / FABR. | ## PHILIPS |  |  |
| SERVEI: | Pantalla fluorescent il·luminació interior, muntatge a fals sostre. |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Làmpades |  | LED |
| --- | --- | --- |
| Equip |  | Electrònic 220-240’V |
| Configuració |  | Segons projecte |
| Carcassa |  | Alumini |
| Òptica |  | Òpal |
| Temperatura color |  | 4000K o 3000K (segons projecte) |
| Potència |  | Segons projecte |
| Grau protecció |  | IP20- IK03 |
| MODEL: | Coreline Panel |  |
| MARCA: | PHILIPS o similar |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 22/01/2020 |
| EQUIP: | # PANTALLA LED ESTANCA PER A INTERIOR |  |  |
| MARCA / FABR. | ## PHILIPS |  |  |
| SERVEI: | Pantalla LED estanca il·luminació interior |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Làmpades | Coreline Estanca WT120C |
| --- | --- |
| Equip | Electrònic 220-240’V Xitatnium |
| Configuració | Segons projecte LED22S equival 1x36W - 23W LED 40S equival 2x36W – 41W LED34S equival 1x58W – 29W LED60S equival 2x58W – 57W |
| Grau de protecció | IP 65 IK 08 |
| Carcassa | Policarbonat |
| Difusor | Policarbonat |
| Temperatura color | 4000K |
| Vida útil | 50.000h |
| MODEL: | Coreline Estanca WT120C |
| MARCA: | PHILIPS o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETBT | Rev.: | 03/10/2009 |
| EQUIP: | # PARALLAMPS AMB DISPOSITIU D’ENCEBAMENT (PDC) |  |  |
| MARCA / FABR.: | ## CIRPROTEC |  |  |
| SERVEI: | Protecció d’instal·lacions contra el llamp |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Material |  | Acer inoxidable AISI 316 |
| --- | --- | --- |
| Radi de protecció |  | Adequada a cada cas segon Codi tècnic de l’edificació |
| Encebament |  | Electrònic o estàtic, segon UNE 21186. Certificat en laboratori homologat |
| Normes |  | UNE 21186, UNE21185, CTE SU8, NFC 17-102, IEC 61024-1, UNE 50164-1 |
| Instal·lació |  | Veure especificació tècnica INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMPS |
| Marcatge |  | CE |
| ASSAIGS - Assaig d’avançament d’encebament segons UNE 21186 Annex C, en Laboratori Homologat - Assaig de components contra el llamp segons UNE 50164-1, en Laboratori Homologat. - Assaig de corrent suportada. 10 impactes de 100 kA en Laboratori Homologat. |  |  |
| MARCA: | CIRPROTEC o similar |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 22/01/2020 |
| EQUIP: | # PUNT DE LLUM LED INDIVIDUAL EMPOTRADA PER FALS SOSTRE |  |  |
| MARCA / FABR. | ## PHILIPS |  |  |
| SERVEI: | Llum il·luminació interior, muntatge a fals sostre |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Làmpades |  | LED |
| --- | --- | --- |
| Equip |  | Electrònic 220-240’V |
| Potència |  | Segons projecte 11-22W |
| Reflector |  | Blanc o Alumini |
| MODEL: | Coreline Downlight |  |
| MARCA: | PHILIPS o similar |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 22/01/2020 |
| EQUIP: | # PUNT DE LLUM VIAL LED |  |  |
| MARCA / FABR. | ## PHILIPS |  |  |
| SERVEI: | Punt de llum exterior LED |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Làmpada | LED |
| --- | --- |
| Cos | Alumini injectat a alta pressió |
| Feix | Mig |
| Vidre | Vidre pla temprat |
| Tensió xarxa | 120-277 V/50-60 Hz |
| Driver | Integrat |
| Eficàcia | >77lm/W |
| Temperatura color | 3000 K |
| Grau protecció | IK08 |
| Color | Gris RAL 7035 |
| Certificació | EN-60598-1 |
| Garantia flux | 50.000 horas |
| MODEL: | Per a més de 3,5 metres: ClearWay BGP303 LED69-4S/830 PSR II DM11 LS-8 42/60. Per a memys de 3,5 m: ClearWay BGP303 LED35-4S/830 PSR II DM11 LS-8 42/60. |
| MARCA: | PHILIPS o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETBT | Rev.: | 31/01/2002 |
| EQUIP: | # SAFATA DE REIXETA |  |  |
| MARCA / FABR. | ## REJIBAND |  |  |
| SERVEI: | Instal·lació elèctrica |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Sistema de safata en forma de reixeta de rodons d’acer electrosoldat de Ø 5 mm amb tapa. Màxima resistència. Galvanitzada en calent. |  |
| --- | --- |
| MARCA: | REJIBAND o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # SAFATES ELÈCTRIQUES PVC BAIXA TENSIÓ |  |  |
| MARCA / FABR. | ## UNEX |  |  |
| SERVEI: | Safata de PVC |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Protecció contra impactes mecànics |  | IK9 |
| --- | --- | --- |
| Classificació elèctrica |  | Material aïllant |
| Comportament al foc |  | Classificació M1 |
| Comportament contra la corrosió |  | Resistent a la corrosió |
| Tapa |  | Sí |
| Color |  | Gris |
| Suports |  | PVC o metàl·lics galvanitzats en calent |
| Accessoris de muntatge |  | PVC, del mateix fabricant |
| TIPUS: | PVC, de base perforada |  |
| FABRICANT: | UNEX o similar |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETBT | Rev.: | 24/10/1998 |
| EQUIP: | # TUB CORRUGAT PVC |  |  |
| MARCA / FABR.: | ## PEMSA |  |  |
| SERVEI: | Instal·lació elèctrica |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Resistència aixafament |  | Segons ASTM D 2412-68 |
| --- | --- | --- |
| Resistència buit |  | 760 mw. Hg. |
| Resistència xoc |  | Segons DIN-1187 |
| MARCA: | PEMSA o similar |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETBT | Rev.: | 07/03/2001 |
| EQUIP: | # TUBS D’ACER MÈTRIC |  |  |
| MARCA / FABR. | ## BALCELLS |  |  |
| SERVEI: | Instal·lació elèctrica |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Acer |  | Qualitat ST-35 |
| --- | --- | --- |
| Soldat |  | Amb tolerància DIN 1629 |
| Dimensions |  | Segons UNE-EN 60423 |
| Norma |  | Segons UNE-EN 50086-2-1 |
| Grau de protecció |  | de 7 a 9 segons UNE-20324 |
| Galvanitzat |  | Electrolític, exterior i protecció interior amb pintura especial anticorrosiva |
| MARCA: | BALCELLS o similar |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # TUB PVC RÍGID DE BAIXA TENSIÓ |  |  |
| MARCA / FABR. |  |  |  |
| SERVEI: | Canalització de baixa tensió |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Protecció contra impactes mecànics | IK 09 |
| --- | --- |
| Classificació elèctrica | Material aïllant |
| Comportament a la corrosió | Resistent a la corrosió |
| Comportament davant la flama | No propagador |
| Resistència a l’impacte | 10 joules a - 5ºC |
| Segons norma | UNE – EN 50086-1 UNE – EN 50086-2-1 UNE – EN 60423 UNE 20324 |
| TIPUS: | PVC rígid |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 22/01/2020 |
| EQUIP: | # VARIADOR DE FREQÜÈNCIA |  |  |
| MARCA / FABR. | ## SCHNEIDER ELECTRIC |  |  |
| SERVEI: | Sistema de control de freqüència per a motors de distribució |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus de construcció | Per a muntatge a l’interior d’armari |
| --- | --- |
| Grau de protecció mínim | IP21 |
| Tensió d’entrada | 3 x 380 V 15% |
| Freqüència d’entrada | 50 Hz 5% |
| Freqüència de commutació nominal | 4 kHz |
| Rang de freqüències de sortida | 0,1…599 Hz |
| Mètodes de control | Par variable estàndard Mode òptim par Estàndard de par constant |
| Referència de velocitat | Panel de control i Comunicacions |
| Diagnòstics | Pèrdua d’alimentació, sobretensió bus DC, sobrecàrrega del motor, sobretemperatura del motor, curtcircuit entre fases o entre fase i neutre,... |
| Entrades/Sortides | 8 entrades digitals, 3 sortides relé, 3 entrades analògiques, 2 sortida analògiques |
| Filtre CEM | Integrat a totes les potències C2 EN/IEC 61800-3 |
| Refrigeració | Forçada |
| ACCESSORIS |  |
| Comunicació | EtherNet/ Modbus TCP integrat |
| MODEL: | ALTIVAR PROCESS ATV630 |
| FABRICANT: | SCHNEIDER ELECTRIC o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETBT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # VARIADOR DE FREQÜÈNCIA (ETAP) |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ROCKWELL AUTOMATION |  |  |
| SERVEI: | Sistema de control de freqüència per a motors |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus de construcció |  | En xassís, per a muntatge a l’interior d’armari |
| --- | --- | --- |
| Grau de protecció mínim |  | IP21 tropicalitzat (conformal coating) |
| Tensió d’entrada |  | 3 x 400 V 10% |
| Freqüència d’entrada |  | 47 a 63 Hz |
| Rang de freqüències de sortida |  | 0 a 325 Hz |
| Mètodes de control |  | V/Hz , Sensorless Vector i FVC (Flux Vector Control) amb o sense realimentació d’encoder |
| Referència de velocitat |  | Panel de control, Entrada analògica, Potenciòmetres, Presets velocitat i Comunicacions |
| Diagnòstics |  | Pèrdua d’alimentació, sobretensió bus DC, sobrecàrrega del motor, sobretemperatura del motor, curtcircuit entre fases o entre fase i neutre,... |
| Mesures |  | Freqüència de sortida(Hz), Corrent sortida (A), Tensió sortida (V), Potència sortida (Kw), Energia acumulada (KWh o MWh), Bus de continua, Últimes fallades, temps de funcionament (Hrs), ... |
| Sobrecàrrega |  | Treball normal : 110% durant 1 minut i 150% 3 segons Treball pesat : 150% durant 1 minut i 180% 3 segons |
| Entrades/Sortides digitals |  | 3 entrades digitals, 1 sortida relé, 1 sortida transistor, 1 entrada analògica, 1 sortida analògica i 1 entrada PTC |
| Filtre RFI |  | Inclòs a totes les potències |
| Reactància de línia |  | Inclosa a totes les potències |
| ACCESSORIS |  |  |
| Panel de control |  | Sí, amb kit muntatge a porta d’armari ref. 20-HIM-C6S |
| Comunicació |  | Targeta EtherNet/IP ref. 20-COMM-E més accessori ref. 20-750-20COMM |
| MODEL: | POWERFLEX 753 |  |
| FABRICANT: | ROCKWELL AUTOMATION o similar |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETBT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # XARXA TERRES EDIFICIS |  |  |
| MARCA / FABR. |  |  |  |
| SERVEI: | Xarxa de terres exterior |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

Qualsevol caseta o instal·lació disposarà d’una xarxa de terres soterrada que garanteixi una protecció adient segons la legislació vigent, definint-se els següents nivells mínims de resistència de la xarxa de terra, amb pont obert, segons el tipus d’instal·lació:

- Terciàries i dipòsits: 20 ohm

- Estacions de bombament i edificis singulars: 10 ohm

- Instal·lacions amb parallamps i estacions de bombament d’Alta tensió: 5 ohm

COMPONENTS

| Elèctrodes de terra | Elèctrode soterrat format per piques d’acer amb recobriment electrolític de coure 300 micres, de 2 m de longitud i 18 mm de diàmetre. En cas necessari, es realitzaran pous amb elèctrode especial per a terreny de baixa conductivitat. També es podran utilitzar estels courats de 0,5 m de diàmetre, per a instal·lacions on no es puguin obtenir els nivells exigits. |
| --- | --- |
| Cablejat | Els elèctrodes es connectaran mitjançant un cable de coure nu de 50 mm², enterrat a com a mínim 50 cm. Les unions a la xarxa es realitzaran mitjançant soldadura aluminotèrmica. |
| Arqueta presa de terra | En dos dels extrems es disposarà d’arquetes de registre de la xarxa de terres, amb arqueta rectangular Mod . 2718 PUJOL-MONTALÀ. A l’arqueta on es faci la derivació cap a l’interior, es disposarà d’un pont de comprovació per poder aïllar la presa de terra. |
| Interconnexió | La presa de terra es connectarà a la xarxa existent mitjançant un cable de coure nu de 50 mm², des de la placa equipotencial de l’arqueta de presa de terra. La unió a la xarxa existent es realitzarà mitjançant soldadura aluminotèrmica. |
| Pont de prova | Des del pont de comprovació exterior sortirà un cable nu de coure de 50 mm² fins al pont de prova interior, Mod. CTS25/95, marca HIMEL. |