ÍNDEX  -  ET Equips Elèctrics d’Alta Tensió

ARRENCADOR RETÒRIC	3

TEMYC, S.A.	3

CABLE 25 kV	4

GENERAL CABLE // CEAT	4

CABLES MT AMB ARMADURA	5

PRYSMIAN	5

CABLES MT SENSE ARMADURA	6

PRYSMIAN	6

CARREGADOR-RECTIFICADOR-BATERIA DE CORRENT CONTÍNUA	7

AEG POWER SOLUTIONS	7

CEL·LA D’UNIÓ DE BARRES EN SF6 AMB SECCIONADOR P.A.T.	8

ORMAZABAL	8

CEL·LA DE PROTECCIÓ TRANSFORMADOR AMB AÏLLAMENT I TALL EN SF6	9

ORMAZABAL	9

CEL·LA MODULAR DE LÍNIA AMB AÏLLAMENT I TALL EN SF6	10

ORMAZABAL	10

CEL·LA MODULAR DE MESURA	11

ORMAZABAL	11

CEL·LA MODULAR DE PROTECCIÓ AMB AUTOMÀTIC, AMB AÏLLAMENT I TALL EN BUIT	12

ORMAZABAL	12

CEL·LES DISTRIBUCIÓ 24 kV 800 A en HEXAFLUORUR DE SOFRE (SF6)	13

ORMAZABAL	13

CEL·LES DISTRIBUCIÓ 24 kV CGM.800-L FUNCIO DE LÍNIA (SF6)	15

ORMAZABAL	15

CEL·LES DISTRIBUCIÓ 24 kV CGM.800-p FUNCIÓ PROTECCIÓ AMB FUSIBLES (SF6)	17

ORMAZABAL	17

CEL·LES DISTRIBUCIÓ 24 kV CGM.800-V FUNCIÓ PROTECCIÓ AMB INTERRUPTOR AUTOMÀTIC (SF6)	19

ORMAZABAL	19

CEL·LES DISTRIBUCIÓ 25 kV en HEXAFLUORUR DE SOFRE (SF6)	21

ORMAZABAL	21

CONDENSADORS DE MITJANA TENSIÓ	26

LIFASA INTERNACIONAL CAPACITORS, S.A.	26

CONDENSADORS DE MITJANA TENSIÓ TRAFO MIDA REDUÏDA	27

LIFASA INTERNACIONAL CAPACITORS, S.A.	27

EDIFICI PREFABRICAT	29

ORMAZABAL	29

MESURA D’ENERGIA	31

LANDIS GYR	31

PROJECTE, COORDINACIÓ, RELACIÓ ORGANISMES OFICIALS i VARIS	32

PROTECCIÓ MODULAR 19”	34

MAYVASA	34

TRANSFORMADOR	35

ABB	35

TRANSFORMADOR ESTER	37

ABB	37

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETAT | Rev.: | 31/01/2002 |
| EQUIP: | # ARRENCADOR RETÒRIC |  |  |
| MARCA / FABR. | ## TEMYC, S.A. |  |  |
| SERVEI: | Controlar l’arrencada de motors d’anells de fregament |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

Arrencador rotòric de reostat automàtic d’elèctrodes fixos amb contactor d’inserció i contactor de curt circuitatge, previst per a 3 arrencades/hora de 20 seg., 3 consecutius.

Accionament bomba amb motor rotor bobinat.

Protecció IP-55

Tensió de maniobra 230 V - 50 Hz

ACCESSORIS

1	Termòstat

2	Temporitzadors

Borns i cablejat

Sales electrolítiques

Oli antievaporació

FABRICANT:		TEMYC, S.A. o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETAT | Rev.: | 07/03/2001 |
| EQUIP: | # CABLE 25 kV |  |  |
| MARCA / FABR. | ## GENERAL CABLE // CEAT |  |  |
| SERVEI: | Centres de transformació |  |  |

DESCRIPCIÓ

Cable de coure amb una capa conductora per impedir la ionització de l’aire, aïllament d’etilè-propilè, pantalla constituïda per un envoltant de coure aplicada sobre una capa semiconductora i coberta de PVC resistent a la humitat.

| CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES |  |
| --- | --- |
| Tensió d’aïllament | 18/30 kV |
| Tensió de prova a 50 Hz, 5 minuts | 45 kV |
| Temperatura màxima de servei | 95°C |
| Temperatura màxima en C/C | 250°C |
| Denominació UNE | DHV |

TIPUS:			VULPREN-PLAS UNE-DHV 18/30 kV o similar

FABRICANT:		GENERAL CABLE, CEAT o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETAT | Rev.: | 31/01/2002 |
| EQUIP: | # CABLES MT AMB ARMADURA |  |  |
| MARCA / FABR. | ## PRYSMIAN |  |  |
| SERVEI: | Instal·lacions elèctriques de MT en zones exteriors (rases) |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Conductor | Cordes de coure recuit rodones compactes, recobertes d’una capa semiconductora interna |
| --- | --- |
| Aïllament | Polímer sintètic “etilè-propilè” (EPR), amb capa semiconductora externa, fabricat segons procés de triple extrusió i pantalla metàl·lica |
| Armadura | Dos fleixs d’alumini, tipus FA, amb coberta de separació |
| Coberta | Termoplàstica VEMEX, de gran resistència i flexibilitat en fred, amb elevada resistència a l’esquinç i resistent a la deformació en calent. S/Recomanació UNESA RU-3305-C |
| Denominació UNE | DHVFAV |
| Normes | UNE 21123 |

TIPUS:		Eprotenax HFA o similar

MARCA:	PRYSMIAN o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETAT | Rev.: | 31/01/2002 |
| EQUIP: | # CABLES MT SENSE ARMADURA |  |  |
| MARCA / FABR. | ## PRYSMIAN |  |  |
| SERVEI: | Instal·lacions elèctriques de MT en zones interiors |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Conductor | Cordes de coure recuit rodones compactes, recobertes d’una capa semiconductora |
| --- | --- |
| Aïllament | Polímer sintètic “etilè-propilè” (EPR), amb capa semiconductora externa, fabricat segons procés de triple extrusió i amb pantalla metàl·lica |
| Armadura | Sense |
| Coberta | Termoplàstica VEMEX, de gran resistència i flexibilitat en fred, amb elevada resistència a l’esquinç i resistent a la deformació en calent. S/Recomanació UNESA RU-3305-C |
| Denominació UNE | DHV |
| Normes | UNE 21123 i IEC 502 |

TIPUS:		Eprotenax H o similar

MARCA:	PRYSMIAN o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETAT | Rev.: | 07/03/2001 |
| EQUIP: | # CARREGADOR-RECTIFICADOR-BATERIA DE CORRENT CONTÍNUA |  |  |
| MARCA / FABR. | ## AEG POWER SOLUTIONS |  |  |
| SERVEI: | Alimentació permanent equips de mitja tensió |  |  |

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PRINCIPALS

Equip rectificador bateria. Muntat en armari metàl·lic de 750 x 2.000 x 630 mm, IP 20, pintat segons RAL-7032, amb les característiques principals següents:

Bateria de Ni-Cd

Núm. d’elements	87

Tipus	SBM30

Capacitat nominal	30 Ah

Tensió nominal	110 V

Equip rectificador carregador

Intensitat nominal	10 A

Tensió d’alimentació	230 V monofàsica 15%

Freqüència  	50 Hz 6%

Aparells de mesura (a la sortida del carregador)

- Voltímetre

- Amperímetre

Senyalitzacions mitjançant díodes LED en porta sobre sinòptic

- Marxa

- Càrrega ràpida

- Càrrega manual de posada en servei

Alarmes amb senyalització mitjançant LED en porta sobre sinòptic

- Fallada xarxa

- Fallada carregador

- Tensió baixa i alta de sortida

- Terra (+), (-)

Les alarmes es portaran a distància individualment mitjançant contacte per cadascuna d’elles cablejat a borns.

Proteccions

- Fusible amb interruptor d’entrada

- Fusible a la sortida del carregador

- Fusible a la sortida de la bateria

- Fusible protecció circuits auxiliars

- Varistores entrada protecció sobretensions

- Arrencada lenta

TIPUS:		MOS-EB-110-10-87-SBM30-H2OE- A

FABRICANT:	AEG POWER SOLUTIONS o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETAT | Rev.: | 07/03/2001 |
| EQUIP: | # CEL·LA D’UNIÓ DE BARRES EN SF6 AMB SECCIONADOR P.A.T. |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ORMAZABAL |  |  |
| SERVEI: | Interconnexió entre cel·les |  |  |

DESCRIPCIÓ

Mòdul de tall i aïllament íntegre en SF6 segons normativa UNE, CEI i RV6407; de 600 mm d’amplada per 1800 mm d’alçada per 850 mm de fondària amb assaig tipus arc intern a 16 kA, contenint al seu interior degudament muntats i connexionats els aparells i materials següents:

1	Interruptor rotatiu III, amb posicions Connexió-Seccionament-Posada a terra, Vn=36 kV, In=400 A, capacitat de tancament sobre curt circuit 40 kA cresta, comandament manual tipus B, marca ORMAZABAL, amb contactes auxiliars (2NA+2NC - 89 L i 1NA+1NC per a 89 T)

1	Conjunt enclavament per pany (1 Ut.)

s/n	Embarrat per a 400 A

s/n	Platina de coure de 30x3 mm per a posada a terra de la instal·lació

s/n	Accessoris i petit material

3	Captadors capacitatius de presència de tensió de 36 kV

Altres especificacions i materials segons esquemes elèctrics

TIPUS:			CMIP-PT-36L2

FABRICANT:		ORMAZÁBAL o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETAT | Rev.: | 07/03/2001 |
| EQUIP: | # CEL·LA DE PROTECCIÓ TRANSFORMADOR AMB AÏLLAMENT I TALL EN SF6 |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ORMAZABAL |  |  |
| SERVEI: | Protecció transformadors de baixa potència |  |  |

DESCRIPCIÓ

Mòdul de tall i aïllament en SF6, d’acord amb les normatives UNE, CEI i RU 6407, de dimensions màximes 480 mm d’amplada per 1800 mm d’alçada per 850 mm de fondària, amb assaig tipus d’arc intern a 16 kA, contenint al seu interior degudament muntats i connexionats els aparells i materials següents:

1	Interruptor rotatiu III, amb posicions Connexió-Seccionament-Posada a terra, Vn=36 kV, In=400 A, capacitat de tancament sobre curt circuit 40 kA cresta, comandament manual tipus B, marca ORMAZABAL (amb contactes auxiliars 2NA+2NC - 89 L i 1NA+1NC - 89 T)

3	Portafusibles per a cartutxos de 36 kV, segons DIN-43.625

3	Cartutxos fusibles de 36 kV segons DIN-43.625, marca INAEL, 10 A

1	Seccionador de posada a terra, Vn=36 kV, que efectua aquesta posada a terra sobre els contactes inferiors dels fusibles, comandament manual, marca ORMAZABAL

1	Relé trifàsic de protecció de transformador (3F+N), autoalimentat, amb entrada de disparament exterior (p. ex. temperatura de T. Potència), tipus RPTA-3111, marca ORMAZABAL (funcions sobrecàrrega i homopolar)

3	Captadors d’intensitat toroïdals per a protecció de fase

1	Captador d’intensitat toroidals per a protecció homopolar

3	Captadors capacitatius de presència de tensió de 36 kV

s/n	Embarrat per a 400 A

s/n	Platina de coure de 30x3 mm per a posada a terra de la instal·lació

s/n	Accessoris i petit material

1	Conjunt enclavaments per pany (2 Ut.)

Altres especificacions i materials segons esquemes elèctrics

TIPUS:			CGM 36-P, (CMP-F)

FABRICANT:		ORMAZÁBAL o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETAT | Rev.: | 07/03/2001 |
| EQUIP: | # CEL·LA MODULAR DE LÍNIA AMB AÏLLAMENT I TALL EN SF6 |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ORMAZABAL |  |  |
| SERVEI: | Entrades i sortides en centres de 25 kV |  |  |

DESCRIPCIÓ

Mòdul de tall i aïllament íntegre en SF6, d’acord amb la normativa UNE, CEI i RU 6407, de dimensions màximes 420 mm d’amplada per 1800 mm d’alçada per 850 mm de fondària, amb assaig tipus d’arc intern a 16 kA, contenint al seu interior degudament muntats i connexionats els aparells i materials següents:

1	Interruptor rotatiu III, amb posicions Connexió–Seccionament-Posada a terra, Vn=36 kV, In=400 A, capacitat de tancament sobre curt circuit 40 kA cresta, comandament manual tipus B i amb seccionador de posada a terra d’accionament brusc, marca ORMAZABAL

3	Captadors capacitatius de presència de tensió de 36 kV

3	Borns de connexió M400TB-xx (cargolables)

1	Pany d’enclavament companyia

s/n	Embarrat per a 400 A

s/n	Platina de coure de 30x3 mm per a posada a terra de la instal·lació

s/n	Accessoris i petit material

1	Conjunt enclavaments per pany (2 Ut.)

s/n	Conjunt de contactes auxiliars en interruptor rotatiu III:

2NA+2NC (89 L)

1NA+1NC (89 T)

Altres especificacions i materials segons esquemes elèctrics.

TIPUS:			CML-36L2

FABRICANT:		ORMAZÁBAL o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETAT | Rev.: | 07/03/2001 |
| EQUIP: | # CEL·LA MODULAR DE MESURA |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ORMAZABAL |  |  |
| SERVEI: | Mesura d’energia en 25 kV |  |  |

DESCRIPCIÓ

Mòdul de dimensions màximes 900 mm d’amplada per 1950 mm d’alçada per 1160 mm de fondària, contenint al seu interior degudament muntats i connexionats els aparells i materials següents:

3	Transformadors de tensió, relació 27500:3/110:3 V, de 50 VA en classe 0,5, 36 kV, Arteche, (I lloc per a altres tants de comprovació)

3	Transformadors d’intensitat, relació x-x/5 A, de 15 VA en classe 0,5S, gamma estesa 150%, Arteche. (I lloc per a altres tants de comprovació)

s/n	Platina de coure de 30x3 mm per a posada a terra de la instal·lació

s/n	Accessoris i petit material

1	Conjunt enclavament per pany (1 Ut.)

s/n	Interconnexió de potència amb cel·les contigües formada per cable 1x150 mm² de Cu i borns M400TB

Altres especificacions i materials segons esquemes elèctrics.

TIPUS:			CMM-36L2

FABRICANT:		ORMAZÁBAL o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETAT | Rev.: | 07/03/2001 |
| EQUIP: | # CEL·LA MODULAR DE PROTECCIÓ AMB AUTOMÀTIC, AMB AÏLLAMENT I TALL EN BUIT |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ORMAZABAL |  |  |
| SERVEI: | Protecció equips i connexions de servei de 25 kV |  |  |

DESCRIPCIÓ

Mòdul de tall en buit i aïllament SF6, d’acord amb la normativa UNE, CEI i RU 6407, de dimensions màximes 600 mm d’amplada per 1800 mm d’alçada per 850 mm de fondària, amb assaig tipus d’arc intern a 16 kA, contenint al seu interior degudament muntats i connexionats els aparells i materials següents:

1	Interruptor automàtic III en buit, marca ORMAZABAL, Vn=36 kV, In=630 A, Icc=20 kA, comandament motoritzat 24 Vcc, amb bobina de disparament i tancament, comptador de maniobra, relé antibombament, i contactes auxiliars. (5NA+5NC)

1	Seccionador III, amb posicions Connectat-Seccionament-Posada a terra, Vn=36 kV, In=630 A, ICC=20 kA, capacitat de tancament sobre curt circuit 40 kA cresta, d’obertura i tancament ràpid, comandament manual, marca ORMAZABAL. (amb contactes auxiliars: 2NA+2NC (89 L) i 1 NA+1NC (89 T)

1	Relé de protecció de 3F+N (50-51/50N-51N), autoalimentat, tipus RPGM, model A ó B, marca ORMAZABAL. (amb mòdul de disparament i senyalització MID (1 seg) lliure de potencial)

3	Transformadors d’intensitat toroïdals per a protecció de fases i homopolar. CT-A trafo 3150 KVA (5-100A, CT-B connexió de servei 50-1000 A)

3	Captadors capacitatius de presència de tensió de 36 kV. CT-B principal (50-1000A)

3	Borns de connexió M400TB-xx (cargolables)

s/n	Embarrat per a 400 A o 630 A, amb una intensitat tèrmica de 20 kA, 1 seg

s/n	Platina de coure de 30x3 mm per a posada a terra de la instal·lació

s/n	Accessoris i petit material

1	Conjunt enclavaments per pany (2 Ut.)

Altres especificacions i materials segons esquemes elèctrics

TIPUS:			CMP-V-36L2

FABRICANT:		ORMAZÁBAL o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETAT | Rev.: | 24/03/2020 |
| EQUIP: | # CEL·LES DISTRIBUCIÓ 24 kV 800 A en HEXAFLUORUR DE SOFRE (SF6) |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ORMAZABAL |  |  |
| SERVEI: | Centres de Distribució 6 kV. Característiques Generals Comunes |  |  |

- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES GENERALS

- Les cel·les cgm.800, s’han dissenyat per resistir els efectes d’un arc intern conforme a IEC 62271-200 (Classe IAC)/norma IEEC c37.20.7 (Classe 1D-s).

- Bastidor autoportant, capaç de suportar els esforços dinàmics de curt circuit (16 kA/1 seg.).

- Membrana per a l’expansió de gasos situada a la part posterior que dirigeix els gasos cap enrere.

- L’estanqueïtat hermètica, s’aconsegueix tenint tots els component sota pressió que es troben dintre d’una cisterna de gas d‘acer inoxidable hermèticament durant tota la vida del producte. Aquesta proporciona resistència segons les condicions de servei per a la emparamenta d’interior requerides en la norma IEC 62271-1.

- SEGURETAT I ENCLAVAMENTS

- Les cel·les cgm.800 compten de sèrie amb enclavaments mecànics i elèctrics d'acord amb IEC 62271-200, els quals permeten un funcionament segur i fiable. Els enclavaments faran impossible el tancament de l’interruptor-seccionador i del seccionador de posada a terra al mateix temps i permetran l'obertura de la tapa de accés als cables de mitja tensió quan el seccionador de posada a terra està tancat. El tanc està compost per xapa d’acer inoxidable, hermètic al gas.

- Es disposarà d’enclavaments mecànics (amb clau) i elèctrics basats en les especificacions del CAT, citades en els apartats anteriors.

- Seguretat addicional mitjançant l'ús de: Banderoles de senyalització de l’aparellatge de connexió amb indicació visual en l'esquema sinòptic, validada mitjançant l'assaig de cadena cinemàtica d'acord amb les normes actuals (IEC 62.271-102).

- L'aïllament dins d'una cisterna de gas d'acer inoxidable proporciona una vida útil prolongada (30 anys) i absència de manteniment de les parts actives en condicions normals de servei. El sistema cgm.800 supera l'assaig d'immersió a una pressió de 3 m de columna d'aigua durant 24 hores a tensió nominal i l'assaig de aïllament a freqüència industrial.

- Tota l’emparamenta ha d’estar sotmesa a assaigs elèctrics i mecànics de rutina d'acord amb les normes rellevants. També han d’haver-se realitzat assajos d'estanqueïtat per tal de garantir la fiabilitat al llarg de la seva vida útil; assaig de freqüència industrial; Mesura de la resistència del circuit principal; assaig de endurança mecànica; mesura de les descàrregues parcials, entre d’altres.

- INDICADORS

- Indicadors capacitius de tensió: Ekor.vpis: un indicador auto alimentat que mostra la presència de tensió en les fases mitjançant tres senyals lluminosos permanents (IEC 62.271-206).

- Ekor.ivds: indicador de presència/absència de tensió mitjançant senyals lluminosos (IEC 61.243-5).

- Alarma acústica: ekor.sas alarma que adverteix contra la posada a terra quan els cables de mitja tensió es troben sota tensió. Funciona en combinació amb ekor.vpis.

- Comparador de fases: ekor.spc

- CARACTERÍSTIQUES MUNTATGES, UNIONS, PARTS CABINES

- El conjunt d'unió ORMALINK permet realitzar sense esforç una connexió mecànica i elèctrica entre dues cel·les sense necessitat de manipular el gas i amb la possibilitat d'extensibilitat futura. Aquest conjunt permet la possibilitat de substitució dels mecanismes de maniobra i la motorització dels mateixos sense interrompre el subministrament per lo que afavoreix  la qualitat del subministrament elèctric.

- La connexió elèctrica entre els diferents mòduls de sistema cgm.800 es realitzarà a través del conjunt d'unió ORMALINK.

- Els fusibles de protecció estan disposats en posició horitzontal, dins de compartiments independents per fase, i s'instal·len en carros portafusibles de la mida adient pel transformador de serveis. Els tubs portafusibles proporcionaran aïllament i estanquitat contra la pol·lució, els canvis de temperatura i condicions climàtiques adverses. El moviment del percussor del fusible es transmet des l'interior a la timons de tret.

- Les cabines tenen un sistema d'aïllament segellat de per vida i ham d’estar assajades contra arc intern, dispositius de connexió, tall i del circuit principal, manòmetre, membrana d'expansió, així com connexió de barres directa mitjançant tulipes monofàsiques.

- El mecanisme de maniobra permetrà realitzar les operacions d'obertura i tancament dels circuits de mitja tensió. La distribució frontal dels mecanismes de maniobra i l'ús de palanques antireflex facilitarà les maniobres segures, còmodes i simples amb un esforç mínim. Els esquemes sinòptics frontals integraran els dispositius de senyalització de posició.

- El compartiment de cables, situat a la zona inferior del davant de la cel·la, disposa d'una tapa, enclavada amb el seccionador de posada a terra, que permetrà l'accés frontal als cables de mitja tensió. Els cables de mitja tensió aïllats provinents de l'exterior es connecten usant passatapes que admeten connectors endollable o cargolables aïllats amb apantallament.

- El calaix de control, situat a la part superior de la cel·la i independent dels compartiments de mitja tensió, s'ha definit per a la instal·lació de relés de protecció, així com dispositius de mesura i control.

- El conducte d'expansió de gasos situat a la part posterior de la base dirigeix a través d'una membrana dels gasos generats per efecte d'un arc intern.

TIPUS:		CGM.800

MARCA:	ORMAZÁBAL o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETAT | Rev.: | 24/03/2020 |
| EQUIP: | # CEL·LES DISTRIBUCIÓ 24 kV CGM.800-L FUNCIO DE LÍNIA (SF6) |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ORMAZABAL |  |  |
| SERVEI: | Centres de Distribució 6 kV. Característiques cabina de línia |  |  |

- CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES GENERALS

- Tensió assignada (Ur) : 24 kV

- Freqüència assignada (fr):  50 Hz

- Corrent assignada (Ir): Barres i interconnexió cel·les 800 A, línia 800 A, baixant transformador 200 A.

- Corrent admissible assignada de curta duració (circuit principal) Valor tk = 1s (Ik): 20 kA, valor de pic (Ip): 50 kA

- Tensió assignada de curta duració a freqüència industrial (1min). Fase a terra i entre fases (Ud): 50 kV. A través de se la distància de seccionament: 60 kV.

- Tensió suportada tipus llamp: fase i terra i entre fases (Up): 125 kV. A través de la distància de seccionament: 145 kV.

- Classificació d’arc intern 20 kA 1s.

- Grau protecció: cisterna de gas: IPX8

- Graus protecció evolvent externa: IP2XD

- Color equip: RAL 9023/7024

- Categoria de pèrdua de continuïtat del servei LSC2

- Classe de compartiment: PM

- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

  - Interruptor-Seccionador IEC 62271-103+IEC 62271-102

Corrent admissible assignada de curta duració (circuit principal):

  - Valor tk = 1s (Ik): 20 kA, valor de pic (Ip): 52 kA

  - Poder de tall de corrent principalment activa (I1):800 A

  - Poder de tall cables en buit (U2): 50 A

  - Poder de tall bucle tancat (I2a): 800 A

  - Poder de tall de falta a terra (I6a): 160 A

  - Poder de tall de cables i línies de buit en condicions de falta a terra (I6b): 90 A

  - Poder de tall de l’interruptor principal (valor de pic) (Ima): 25 kA

Categoria de l’interruptor:

  - Endurança mecànica: 1000-M1/3000-M2

  - Cicles de maniobra (tancaments en curtcircuit) –classe: 5-E3

  - Seccionador de posada a terra IEC 62271-102

Corrent admissible assignada de curta duració (circuit de terra)

  - Valor tk = 1s (Ik): 20 kA, valor de pic (Ip): 52 Ka

Poder de tall del seccionador de posada a terra (valor de pic) (Ima) 52/62,5 kA

Categoria del seccionador de posada a terra:

  - Endurança mecànica: 1000-M0

  - Cicles de maniobra (tancaments en curtcircuit) –classe: 5-E2

TIPUS:		CGM.800-L

MARCA:	ORMAZÁBAL o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETAT | Rev.: | 24/03/2020 |
| EQUIP: | # CEL·LES DISTRIBUCIÓ 24 kV CGM.800-p FUNCIÓ PROTECCIÓ AMB FUSIBLES (SF6) |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ORMAZABAL |  |  |
| SERVEI: | Centres de Distribució 6 kV. Característiques cabina de Protecció amb Fusibles |  |  |

- CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES GENERALS

- Tensió assignada (Ur) : 24 kV

- Freqüència assignada (fr):  50 Hz

- Corrent assignada (Ir): Barres i interconnexió cel·les 800 A, línia 800 A, baixant transformador 200 A.

- Corrent admissible assignada de curta duració (circuit principal) Valor tk = 1s (Ik): 20 kA, valor de pic (Ip): 50 kA

- Tensió assignada de curta duració a freqüència industrial (1min). Fase a terra i entre fases (Ud): 50 kV. A través de se la distància de seccionament: 60 kV.

- Tensió suportada tipus llamp: fase i terra i entre fases (Up): 125 kV. A través de la distància de seccionament: 145 kV.

- Classificació d’arc intern 20 kA 1s.

- Grau protecció: cisterna de gas: IPX8

- Graus protecció evolvent externa:IP2XD

- Color equip: RAL 9023/7024

- Categoria de pèrdua de continuïtat del servei LSC2

- Classe de compartiment: PM

- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

  - Interruptor-Seccionador IEC 62271-103+IEC 62271-102

Corrent admissible assignada de curta durada (circuit principal):

Categoria de l’interruptor:

- Endurança mecànica: 1000-M1/2000/5000-M2

- Cicles de maniobra (tancaments en curtcircuit) –classe: 5-E3

Corrent d’intersecció combinant interruptor-relé (ekor.rpt).

Imax detall segons Tdto IEC 62271-105: 1300 A

Corrent de transferència combinant interruptor-fusible

Imax de tall l segons Tdtransfor IEC 62271-105: 1600 A

  - Seccionador de posada a terra IEC 62271-102

Corrent admissible assignada de curta duració (circuit de terra)

- Valor tk = 1s (Ik): 20 kA, valor de pic (Ip): 2,5/7,5 kA

Poder de tall del seccionador de posada a terra (valor de pic) (Ima) 2,5/7,5 kA

Categoria del seccionador de posada a terra:

- Endurança mecànica: 1000-M0

- Cicles de maniobra (tancaments en curtcircuit) –classe: 5-E2

TIPUS:		CGM.800-P

MARCA:	ORMAZÁBAL o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETAT | Rev.: | 24/03/2020 |
| EQUIP: | # CEL·LES DISTRIBUCIÓ 24 kV CGM.800-V FUNCIÓ PROTECCIÓ AMB INTERRUPTOR AUTOMÀTIC (SF6) |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ORMAZABAL |  |  |
| SERVEI: | Centres de Distribució 6 kV. Característiques cabina d’interruptor automàtic |  |  |

- CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES GENERALS

- Tensió assignada (Ur) : 24 kV

- Freqüència assignada (fr):  50 Hz

- Corrent assignada (Ir): Barres i interconnexió cel·les 800 A, línia 800 A, baixant transformador 200 A.

- Corrent admissible assignada de curta duració (circuit principal) Valor tk = 1s (Ik): 20 kA, valor de pic (Ip): 50 kA

- Tensió assignada de curta duració a freqüència industrial (1min). Fase a terra i entre fases (Ud): 50 kV. A través de se la distància de seccionament: 60 kV.

- Tensió suportada tipus llamp: fase i terra i entre fases (Up): 125 kV. A través de la distància de seccionament: 145 kV.

- Classificació d’arc intern 20 kA 1s.

- Grau protecció: cisterna de gas: IPX8

- Graus protecció evolvent externa:IP2XD

- Color equip: RAL 9023/7024

- Categoria de pèrdua de continuïtat del servei LSC2

- Classe de compartiment: PM

- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

  - Interruptor-Seccionador IEC 62271-103+IEC 62271-102

Corrent admissible assignada de curta duració (circuit principal):

- Valor tk = 1s (Ik): 20 kA, valor de pic (Ip): 52,5 kA/62,5 KA

- Poder de tall de corrent principalment activa (I1):200 A

- Poder de tall de l’interruptor principal (valor de pic) (Ima): 25 kA

- Poder de tall en curtcircuit (Isc): 20 kA

Poder de corrent capacitiva (50 Hz), càrrega de cable: 31,5 A

Categoria de l’interruptor:

- Endurança mecànica: 2000-M1

- Endurança elèctrica-classe: E2-C1

Seqüència de maniobres nominals:

- Sense reenganxament CO-15s-CO; CO-3min-CO

- Amb reenganxament O-0,3s-CO-15s-CO; O-0,3s-CO-3 min-CO

  - Seccionador de posada a terra IEC 62271-102

Corrent admissible assignada de curta duració (circuit de terra)

- Valor tk = 1s (Ik): 20 kA, valor de pic (Ip): 52/62,5 kA

Poder de tall del seccionador de posada a terra (valor de pic) (Ima) 52/62,5 kA

Categoria del seccionador de posada a terra:

- Endurança mecànica: 1000-M0

- Cicles de maniobra (tancaments en curtcircuit) –classe: 5-E2

TIPUS:		CGM.800-l

MARCA:	ORMAZÁBAL o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETAT | Rev.: | 07/03/2001 |
| EQUIP: | # CEL·LES DISTRIBUCIÓ 25 kV en HEXAFLUORUR DE SOFRE (SF6) |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ORMAZABAL |  |  |
| SERVEI: | Centres de recepció i transformació 25 kV. Cel·les CGM-36L2 |  |  |

- CARACTERÍSTIQUES DE DISSENY

- Mòduls prefabricats monobloc sota envoltant metàl·lic per a aparellament, segons normativa UNE-20.099, CEI-298 i RU-6407, amb aïllament i tall en hexafluorur de sofre (SF6)

- Bastidor autoportant, capaç de suportar els esforços dinàmics de curt circuit (16 kA/1 seg).

- Membrana per a l’expansió de gasos situada a la part posterior que dirigeix els gasos cap enrere.

- CONSTRUCCIÓ

- El tanc està compost per xapa d’acer inoxidable, hermètic al gas.

- El replà i la caixa del comandament amb xapa galvanitzada.

- Els plafons frontals pintats a base de resina, tipus epoxi en pols, dipositada electrostàticament (gruix mínim 40 µ), amb posterior polimeritzat a forn continu a 200°C i esquema serigrafiat.

- EMBARRATS

- L’embarrat principal normalitzat es construeix a base de platina de coure electrolític dur.

- Calculat per suportar el pas d’intensitat nominal admissible de curta durada de 16 kA, durant 1 segon.

- Intensitat nominal permanent 400 A.

- Embarrat col·lector de terra a base de platina de coure de 30 x 3 mm al llarg de la cel·la segons R.UNESA.

- La continuïtat elèctrica i mecànica de l’embarrat entre diferents cel·les s’efectua mitjançant un conjunt d’unió amb adaptadors elastomèrics.

- ENCLAVAMENTS

Es disposen els enclavaments per posició, segons normativa UNE-20.099, següents:

- L’interruptor principal i la posada a terra mai podran connectar-se simultàniament.

- Sempre queda garantit que per aconseguir l’accés al compartiment de cables, s’hagi de connectar prèviament al seccionador de posada a terra.

- Al desmuntar-se el plafó frontal s’impedeix la maniobra de l’aparellatge.

- L’interruptor principal i el seccionador de posada a terra, permeten bloquejar la seva maniobra mitjançant cadenat, tant en obert com en tancat.

A les posicions de protecció amb fusibles, a més dels esmentats, es donen els enclavaments següents:

- L’accés al compartiment de fusibles mai es podrà efectuar si amb anterioritat no s’ha connectat el seccionador de posada a terra.

A les cel·les de protecció amb interruptor automàtic es donen els enclavaments següents:

- Enclavament entre l’Automàtic i el seccionador

*	Interruptor automàtic obert:	Accés a l’eix d’accionament del seccionador permès. Girar i lliscar cap a baix l’agafador.

*	Interruptor automàtic tancat:	No hi ha accés a l’eix de seccionament del seccionador. No permet lliscar cap a baix l’agafador.

*	L’oblit de la palanca d’accionament a l’eix del seccionador no permet el tancament de l’interruptor.

- Enclavament entre les 3 posicions del seccionador

*	La palanca del seccionador està preparada de manera que només pugui ser mogut un arc corresponent a la següent posició. Després de la 1a operació el mecanisme s’enclava, la palanca ha de ser estreta, girada i introduïda novament per permetre un altre moviment. Però només en tres posicions segures (connectat, desconnectat i preparat a terra) és possible treure la palanca d’operació, evitant deixar el seccionador en posició insegura.

- Enclavament entre el seccionador, l’automàtic i la coberta de cables

*	La tapa de la coberta de cables pot treure’s només si es compleixen les 2 condicions següents:

1)  Seccionador en posició "preparat a terra"

2)  Interruptor automàtic tancat

*	Si la tapa de la coberta de cable està treta, obrir l’automàtic o tenir l’accés a l’eix del seccionador és impossible.	   Això significa que el cable està a terra

*	Per evitar qualsevol obertura no intencional de l’interruptor, ha de ser utilitzada la clau 2 (veieu punt 5) o bé cadenat

- Prova del cable

*	Amb la coberta del compartiment de cable treta, només és possible obrir l’automàtic, si el dispositiu d’enclavament és desbloquejat intencionadament.

*	Amb l’automàtic obert, s’obre el seccionador i es tanca novament l’automàtic. S’aplica tensió de prova.

- Enclavament per pany

*	S’instal·len 2 enclavaments per pany en el comandament d’accionament del seccionador per enclavar-lo amb el seccionador de baixa tensió i la porta del transformador.

Pany 1. Evitar posar el seccionador en la posició "preparat a terra" fins recuperar la clau del pany del seccionador de baixa tensió.

Pany 2. Evita que algú obri per distracció l’interruptor, traient la posada a terra del cable.

Al girar la clau per extreure-la, una peça lliscant cobrirà l’accés al polsador d’obertura de l’automàtic i evitarà l’actuació sobre qualsevol bobina d’obertura: biestable, bobina a emissió de tensió, etc. per mitjà d’un microruptor.

- Enclavament per cadenat

*	Es pot enclavar per cadenat el seccionador.

Addicionalment i als subministraments d’Alta Tensió es disposen els enclavaments següents:

- Per accedir a l’interior de la cel·la de mesura s’ha de realitzar la següent seqüència d’operacions: Amb la clau alliberada a l’obrir l’element de tall de la cel·la posterior (interruptor o ruptofusible) s’accedeix a la posada a terra de la cel·la d’automàtic. Per tancar la posada a terra de la cel·la de protecció general s’ha d’obrir en primer lloc el disjuntor i posteriorment el seccionador. Només llavors es pot, (degut als enclavaments que descriu la UNE-20.099), tancar la posada a terra que alhora allibera la clau que permet l’accés a la cel·la de mesura.

- Així mateix i per accedir al transformador de potència és necessari tancar prèviament la posada a terra de la cel·la que li dona servei. Només d’aquesta manera és possible obtenir la clau d’accés.

  - ENCLAVAMENTS I DISPOSITIUS DE SEGURETAT. PARTICULARITATS

Aquests enclavaments s’aconsegueixen mitjançant peces especials i una sèrie de panys iguals accionats per una sola clau que només pot ser estreta d’aquest pany quan el dispositiu enclavat està en una posició de fora de perill. A aquest apartat, es descriuen els enclavaments entre les cel·les i els equips aliens a les mateixes. Els enclavaments entre cel·les estaran especificats a les instruccions de servei del fabricant (ORMAZÁBAL).

ENCLAVAMENT PER PANY DE CABINA DE PROTECCIÓ DE TRANAFORMADOR T1 AMB CABINES 6 kV DE CONNEXIÓ DE SERVEI 1

Composició i situació

1	Joc de 2 panys ORMAZÁBAL numeració XXX, (color ?) situades:

1 Al comandament de l’interruptor automàtic (53T1)

1 En cabina de connexió de servei 6 kV al comandament del seccionador de posada a terra

1	Clau situada al pany de l’interruptor (52T1).

Funció.  Impossibilitat de posada a terra sobre curt circuit en cabina 6 kV.

Descripció.  Per poder connectar el seccionador de posada a terra a la cabina de connexió de servei 6 kV és necessari recuperar la clau situada a la cabina de protecció del transformador.

Aquesta clau només es recuperarà obrint l’interruptor en aquesta cabina de protecció amb la qual cosa haurem assegurat la maniobra.

Inversament per poder donar tensió des de la cabina de protecció haurà de retornar la clau al seu punt d’origen amb la qual cosa, el seccionador haurà quedat obert i bloquejat en aquesta posició.

L’accionament de la clau provoca l’obertura de l’interruptor automàtic.

*	Aquest procediment s’aplicarà als interruptors automàtics 52T2 i 52T3 i a les seves respectives connexions de servei T2 i T3 en cabines de 6 kV tot i que amb panys diferents.

ENCLAVAMENT PER PANY DE CABINA DE PROTECCIÓ DE TRAFO T4 AMB PORTA D’ACCÉS AL TRANSFORMADOR

Composició i situació

1	Joc de 2 panys ORMAZÁBAL numeració XXX, (color ?) situades:

1  Al comandament de l’interruptor ruptofusible

1  A la porta d’accés al transformador

1	Clau situada al pany de l’interruptor.

Funció.  Impossibilitat d’accés al recinte del transformador amb tensió al mateix.

Descripció.  En situació de funcionament normal la clau es troba a l’interruptor i per poder recuperar-la és precís que aquest es desconnecti. Després es pot fer servir per accedir al recinte del transformador, òbviament sense tensió al mateix.

L’accionament de la clau provoca l’obertura de l’interruptor.

*	Aquest procediment és idèntic per al trafoT5, encara que amb panys diferents.

- CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES

- Tensió assignada (EF) kV:   36

- Tensió suportada a freqüència industrial 1 min (kV):    70 a terra entre fases

- Tensió suportada a impulsos (cresta) (kV):   170 a terra entre fases

- Intensitat:   400 A

- Intensitat admissible a curta durada (kA):  16

- Intensitat de cresta admissible (kA):  40

- Potència de curt circuit:  500 KVA

- CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

- Aparellatge en disposició horitzontal

- Facilitat per a reposició de fusibles

- Condicions de servei:

- Pressió interna de servei a 20°C i 1.000 hPa:   aproximadament 1 bar absolut

- Temperatura ambient:  +50°C i -5°C (35°C Mitjana 24 hores)

- Envoltant del compartiment d’Alta Tensió

- Grau de protecció de cisterna de gas IP3X segons UNE-20.334

- Tubs portafusibles de resina, aïllats en SF6 i independents entre sí

- Grau de resistència a la immersió en aigua (RU6407):  una eventual submersió

- Temps de resistència (tr) contra arcs interns amb expansió de gasos per la membrana: 16 kA 1 segon

- CONNEXIONS EXTERIORS

- Les connexions dels cables procedents de l’exterior s’efectuen a través de passatapes de 400 A en 36 kV, a les quals s’acobla el born (per endoll o per cargolament) instal·lat al cable.

- La connexió a aquests passatapes es pot realitzar mitjançant terminals amb o sense pantalla equipotencial.

- FUSIBLES

- La cel·la de protecció disposa de bases per a fusibles que compleixen la RU 6405.

- RELÉ DE PROTECCIÓ GENERAL RPGM

  - GENERALITATS

Cadena autònoma de protecció desenvolupada específicament per a la seva aplicació a la cel·la d’interruptor automàtic del sistema CGM i que respon a les normes vigents UNE 20.801 i UNE 21.136.

El sistema RPGM inclou:

- Captadors toroïdals

- Relé (unitat central)

- Disparador biestable

  - PRESTACIONS PER A FAMÍLIES DE CORBA DE TIPUS NORMALMENT INVERS, MOLT INVERS, EXTREMADAMENT INVERS I INSTANTANI

- Protecció contra sobrecàrregues de fase (16 corbes seleccionables per família).

- Protecció contra curt circuits entre fases (corba de disparament instantani).

- Protecció homopolar o instantani falta a terra (16 corbes seleccionables per família).

- Protecció contra faltes a terra (corba de disparament instantani)

- Protecció per disparament extern (connectable a un contacte lliure de tensió procedent dels senyals de disparament dels termòmetres, Buchholz, etc. del transformador de potència).

  - RANGS DE FUNCIONAMENT

Protecció contra sobretensions:

Corrent nominal (In):	de 5 a 100 A

Sobrecàrrega admissible (I>):	d’1 a 1,3 (el producte d’In.I> es denomina IR o intensitat de regulació)

Protecció contra faltes entre fases:

Llindar corrent (I>>):	de 3 a 20 vegades IR

Temps de disparament (T>>):	de 0,05 a 2,5 seg

Protecció homopolar (fuites a terra):

Corrent de regulació (Io>>):	de 0,1 a 0,8 In (el producte d’In.Io> es denomina IH o intensitat de regulació homopolar)

Protecció contra faltes a terra:

Llindar corrent  (Io>>):		de 3 a 20 vegades IH

Temps de disparament (I>>):	de 0,05 a 2,5 seg

  - ALTRES CARACTERÍSTIQUES

El relé disposa d’una entrada d’alimentació auxiliar de 220 Vca necessària quan els toroïdals no subministrin una intensitat per fase superior a 5 A.

- Freqüència nominal:	50 Hz ± 10%

- I tèrmica:			20 kA

- I dinàmica			50 kA

- Precisió			5%

- Grau de protecció 		IP20 (IP33 instal·lat a la cel·la)

- NORMES DE REFERÈNCIA

NACIONALS	INTERNACIONALS

RU-6405A	BS-5227

RU-6407	CEI-265

UNE-20.009	CEI-298

UNE-20.100	CEI-129

UNE-20.104

UNE-20.135

M.I.E. RAT

TIPUS:		CGM36L2

MARCA:	ORMAZÁBAL o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETAT | Rev.: | 12/12/2006 |
| EQUIP: | # CONDENSADORS DE MITJANA TENSIÓ |  |  |
| MARCA / FABR. | ## LIFASA INTERNACIONAL CAPACITORS, S.A. |  |  |
| SERVEI: | Corregir el factor de potència de motors i transformadors de 6.000 V |  |  |

DESCRIPCIÓ

Equip compensador de reactiu en mitjana tensió compost per:

| Condensador: |  |
| --- | --- |
| Tipus Potència Freqüència: Tensió: Tensió aïllament: Pèrdues: Dielèctric: Normes: Resistència de descàrregues: Fusibles de protecció: Resistències de descàrrega: Tecnologia: | AT Lifasa Segons necessitats (50 ÷ 300 Kvar) 50 Hz 6600 V 7200 V menor que 0,15 W/Kvar M/DBT (mono-dibensoltolmeno) CEI 60871, CEI 694 Internes Interns Segons norma (75 V en 10 min) Todo-film amb biodegradable (sense PCB) |
| Assaigs: | d’estanquitat mesura de capacitat i tg (pèrdues) alta tensió entre terminals resistència de descàrrega (test de descàrrega del condensador) aïllament dielèctrtic |
| Reactància de xoc: |  |
| Tipus: Nucli: Inductància: Intensitat: Aïllament: | Monofàsica D’aire i refrigeració natural 0,1 mH 200 A Film de poliester/resina reforçada amb fibra de vidre amb vernís aïllant |
| Xassís: |  |
| Metàl·lic amb aïlladors i suports per a l’acoblament dels conductors i les reactàncies, formant un equip compacte. |  |

MARCA:	LIFASA INTERNACIONAL CAPACITORS, S.A. o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETAT | Rev.: | 05/04/2020 |
| EQUIP: | # CONDENSADORS DE MITJANA TENSIÓ TRAFO MIDA REDUÏDA |  |  |
| MARCA / FABR. | ## LIFASA INTERNACIONAL CAPACITORS, S.A. |  |  |
| SERVEI: | Corregir el factor de potència transformadors de 6.000 V |  |  |

DESCRIPCIÓ

Equip compensador de reactiu en mitjana tensió de mides màximes 1000 mm amplada, 500 mm de fondària i 2300 mmm d’alçada compost per:

| Condensador: |  |
| --- | --- |
| Tipus Potència Freqüència: Tensió: Nivell aïllament: Tolerància: Pèrdues: Classe Tèrmica: Sobretensions admissibles Sobrecorrents admissibles Normes: Resistència de descàrregues: Fusibles de protecció: Resistències de descàrrega: Tecnologia: Aïlladors Material cuba | AT Lifasa Ip23 175 KVar 50 Hz 6600 V 20/60 kV -5/+10% menor que 0,2 W/Kvar C (-40/50ºC) 10% (12h sobre 24h) 30% en permanencia IEC 60871-1, IEC 60871-4 Internes 75V/10 minuts Interns Segons norma (75 V en 10 min) Todo-film amb biodegradable. Elèctrode d’alumini amb diferents capes de dielèctric de propilè rugós. Porcellana Acer inoxidable 409 |
| Assaigs: | d’estanquitat mesura de capacitat i tg (pèrdues) alta tensió entre terminals resistència de descàrrega (test de descàrrega del condensador) aïllament dielèctric |
| Reactància de xoc limitadora: |  |
| Tipus: Nucli: Inductància: Intensitat: Corrent tèrmica Corrent dinàmica T. màxima: | Classe B, norma IEC 60289, fixacions M12/M6, RAL 8016 D’aire i refrigeració natural encapsulat de resina 0,35 mH 50 A 43 In/1s 2,5 It 40ºC |
| Quadre de control: |  |
| Caixa de connexions de baixa tensió amb els contactes auxiliars d’elements de maniobra i protecció. |  |
| Mòduls de potència: |  |
| Tipus fixe Condensadors de potència trifàsic amb pressòstat amb senyal per quan hi ha un defecte es desconnecta i senyalitza. Reactàncies limitadores de corrent Caixa de connexions de baixa tensió amb els contactes auxiliars d’elements de maniobra i protecció. Fusibles APR Base portafusible, microruptor de senyalització i norma IEC 60282-1 inclosa In 31,5 A i Tensió 6/10 kV, amb intensitat de tall nominal 63 kA |  |
| Xassís: |  |
| Material evolvent amb acer-galvanitzat amb pintura RAL7035. Construïda amb perfils i panells desmuntables d’acer electró-galvanitzat, d’IP 23. La entrada dels cables es realitzarà per la part inferior (i lateral) de la mateixa bateria, així com la dels cables de la caixa de control/contactes auxiliars Metàl·lic amb aïlladors i suports per a l’acoblament dels conductors i les reactàncies, formant un equip compacte. |  |

MARCA:	LIFASA INTERNACIONAL CAPACITORS, S.A. o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETAT | Rev.: | 07/03/2001 |
| EQUIP: | # EDIFICI PREFABRICAT |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ORMAZABAL |  |  |
| SERVEI: | Centres de transformació elèctrica |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

Construcció modular.

Ventilació optimitzada:

- Major eficàcia de tir al situar-se la sortida d’aire calent a la part superior dels plafons verticals.

- Direcció obligada del flux d’aire a través del transformador.

- Ventilació apta per a 630 KVA.

Compartiment cables, diàfan per a més fàcil maneig dels cables.

Peces de formigó de perfil bàsicament pla.

Compliment de les característiques reflectides a la RU-1303 A.

Armadura d’acer calculada per ordinador pel mètode d’elements finits.

CONSTRUCCIÓ

Els components de formigó armat es fabriquen en motlles sota un estricte control de dosificació que garanteix una resistència característica de 300 Kg/cm² i una impermeabilitat total.

L’ompliment de motlles es fa en massa vibrant que garanteix una total capacitat i el procés s’acaba amb una cura al vapor de 12 hores que assegura un adormiment sense contraccions diferenciades ni microfissurades.

Les ferramentes i els accessoris metàl·lics es tracten adequadament contra la corrosió.

CONNEXIÓ DE SERVEI DE CABLES

L’accés de cables des de l’exterior es realitza a través de nombrosos forats sermiperforats per sota de la cota 0 i practicables segons necessitat en plafons laterals i terra de l’edifici per facilitar la curvatura del cable.

UBICACIÓ

Dimensions de l’excavació per als edificis més usuals:

- PF d’1 mòdul:	Llarg  3400 mm,  Ample 3400 mm,  Profunditat 700 mm

- PF de 2 mòduls:	Llarg  5600 mm,  Ample 3400 mm,  Profunditat 700 mm

- PF de 3 mòduls:	Llarg  8100 mm,  Ample 3400 mm,  Profunditat 700 mm

- PF de 4 mòduls:	Llarg 10400 mm,  Ample 3400 mm,  Profunditat 700 mm

CONDICIONS DE SERVEI

D’acord amb la norma MV-101-1962 (Màxima altitud sobre el nivell del mar 2500 m, vents fins a 144 Km/h).

Elevada resistència als agents atmosfèrics.

CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Estanquitat assegurada per juntes de neoprè entre peces.

Estructura del formigó posada a terra.

Ampliable "in situ" i recuperable.

Dimensions de passadís, d’acord amb el RAT.

ACABAT

Acabat exterior en "cantell rodat vist ".

QUALITAT

Amb l’aplicació de la Recomanació Unesa RU-1303A, havent-se obtingut el Certificat de Qualitat núm. 131.

CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS PF-200

Dimensions exteriors:	Ample únic 2620 mm, alçada vista única 2600 mm, i llarg segons el nombre de mòduls.

Dimensions interiors:	Fons (2360 mm el PF-201), 2460 mm en la resta d’edificis, alçada lliure 2300 mm, i llarg segons el nombre de mòduls.

Els accessos es faran:

- Porta amb frontissa per a l’accés del personal amb unes dimensions útils de 900 x 2100 mm i obertura de 180 sobre la paret exterior.

- L’accés de transformador es pot fer de dues formes:

- Per tapa metàl·lica desmuntable. Dimensió lliure 1260 x 2100 mm.

- Pel sostre de formigó desmuntable. Forat lliure 2360 x 2460 mm

CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS PF-300

Dimensions exteriors:	Ample únic 2620 mm, alçada vista única 3000 mm, i llarg segons el nombre de mòduls.

Dimensions interiors:	Fons (2360 mm el PF-301), 2460 mm en la resta d’edificis, alçada lliure 2700 mm, i llarg segons el nombre de mòduls.

Els accessos es faran:

- Porta de frontissa per a accés del personal amb unes dimensions útils de 900 (1260 mm desmuntant la tapa movible) x 2400 mm i obertura de 180° sobre la paret exterior.

- L’accés de transformador es pot fer de dues formes:

- Per tapa metàl·lica desmuntable. Dimensió lliure 1260 x 2400 mm

- Pel sostre de formigó desmuntable. Forat lliure 2360 x 2460 mm

MODEL

PF-20x ó PF-30x sent la x igual a 1, 2, 3 ó 4 depenent del nombre de mòduls, o similar.

FABRICANT

ORMAZÁBAL o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETAT | Rev.: | 31/01/2002 |
| EQUIP: | # MESURA D’ENERGIA |  |  |
| MARCA / FABR. | ## LANDIS GYR |  |  |
| SERVEI: | Comptatge en subministres elèctrics |  |  |

DESCRIPCIÓ

Equip de mesura d’energia, format pels apartats i les característiques següents:

Mesurador / Comptador d’energia / Tarifador

Per a instal·lació trifàsica a 4 fils, combinant ACTIVA (classe 0,5 ó 0,2) i REACTIVA (classe 1 ó 0,5).

Marca LANDIS, mod.: ZMDXXX o similar

Mòdem

Marca LANDIS, tipus GSM, 110 V, 50 Hz, 50 mA o similar

Verificació

Conjunt verificat per Indústria i amb codi de barres.

Varis

- Reglets de verificació

- Caixes de doble aïllament

- Petit material

NORMES I ACABATS

Segons companyia subministradora.

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETAT | Rev.: | 07/03/2001 |
| EQUIP: | # PROJECTE, COORDINACIÓ, RELACIÓ ORGANISMES OFICIALS i VARIS |  |  |
| MARCA / FABR. |  |  |  |
| SERVEI: | Connexió de servei elèctric d’Alta Tensió |  |  |

CONDICIONS GENERALS

El Contractista a través de persones o entitats degudament autoritzats haurà de:

- Contactar amb la companyia subministradora d’energia elèctrica de la zona, per coordinar i consensuar tots els aspectes tècnics de la connexió de servei.

- Confeccionar el projecte per a l’execució de la instal·lació d’enllaç a Alta Tensió.

- Obtenir els permisos, aprovacions i dictàmens dels organismes oficials.

PROJECTE

Es confeccionarà el projecte de la instal·lació i serà presentat als Organismes Oficials Competents, donant-se tres exemplars del mateix a l’Empresa Elèctrica i dos a la propietat. En aquest s’inclourà, com a mínim, el contingut següent:

- Memòria i relació de materials amb característiques i marques

- Plànol d’emplaçament escala 1:500

- Plànol d’obra civil, seccions i planta

- Plànol de la disposició de l’aparellatge i esquema unifilar

- Plànol desenvolupat amb numeració de brides i borns

Tots els plànols hauran d’estar degudament acotats. El Projecte amb les seves corresponents còpies haurà d’actualitzar-se quan s’introdueixin modificacions.

CONSTRUCCIÓ

Una vegada conformat i legalitzat el projecte podrà iniciar-se la construcció. L’obra civil haurà de ser supervisada per l’Empresa Elèctrica, incloent a la mateixa els tubulars i canalitzacions precisos per al pas dels cables.

COMPTADORS

La connexió complirà les especificacions de l’Empresa Elèctrica.

Seran del tipus de superfície amb connexions frontals.

S’instal·larà en armaris, que compliran les condicions de doble aïllament, on es disposaran els reglets de comprovació.

Se situaran de forma que el dispositiu de lectura quedi a 1,5 m del terra.

Les connexions entre els transformadors de mesura i els comptadors s’efectuaran mitjançant cable flexible H07V-R de 4 mm² de secció. Els circuits de tensió i intensitat es disposaran en tubs independents. La canalització haurà de ser precintable en tot el seu recorregut i estarà formada per tub de PVC rígid i que es pugui doblegar en calent.

La longitud del circuit, entre els transformadors de mesura i els comptadors, serà la més reduïda possible i inferior a 10 m. Quan la distància hagi de ser superior es consultarà amb l’Empresa Elèctrica.

FERRAMENTES

Les ferramentes es calcularan per als esforços màxims previsibles.

Les finestres estaran constituïdes per un marc i un sistema d’angulars, amb disposició laberíntica, i amb una tela metàl·lica inoxidable en el seu interior.

Les portes seran metàl·liques i aniran proveïdes de pany normalitzat per l’Empresa Elèctrica.

FINAL D’OBRA

Una vegada acabada la instal·lació es donaran a l’Empresa Elèctrica i als Organismes Oficials Competents els Butlletins de la instal·lació amb la corresponent Autorització de Posada en Marxa, estesa per l’Organisme Oficial Competent, junt amb l’Informe Tècnic Instal·lació d’Enllaç.

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETAT | Rev.: | 07/03/2001 |
| EQUIP: | # PROTECCIÓ MODULAR 19” |  |  |
| MARCA / FABR. | ## MAYVASA |  |  |
| SERVEI: | Protecció de subministraments elèctrics de mitja tensió |  |  |

DESCRIPCIÓ

El mòdul de protecció de 19”, compren els elements, degudament connexionats i cablejats, següents:

- Relé electrònic digital programable de protecció de fases i neutre a temps invers, tipus RS2F1N/48 V.cc. Extracció i regulació precintables.

- Targeta de senyalització tipus BSI/48 V.cc amb quatre senyalitzacions memoritzades relatives al disparament del relé de protecció, cinc no memoritzades relatives al conjunt modular.

- Polsador de connexió i desconnexió del disjuntor i polsador d’apagat de les senyalitzacions memoritzades.

- Interruptors magnetotèrmics de protecció dels circuits de corrent altern, continu i motor.

- Carregador per a la bateria de Cd-Ni 7 Ah.

- Bateria de Cd-Ni de 7 Ah pera a una tensió de 48 Vcc.

- Voltímetre per indicació de la tensió de bateria.

- Comptador de disparaments amb preselecció o no, del nombre de maniobres del disjuntor per disparament instantani de la protecció i posterior bloqueig.

Alguns models disposen de:

- Un relé electrònic de detecció de mínima i màxima tensió contínua tipus MTC-2C. La seva funció és donar una alarma, mitjançant un pilot, quan la tensió de bateria està per sota o per damunt del valor ajustat. Aquest pilot a més de senyalitzar si la tensió de bateria és incorrecta, indica si algun magnetotèrmic està desconnectat.

- Un polsador de descàrrega de bateria a través de resistència. Això permet efectuar la prova d’estat de la bateria. Actuant el polsador de descàrrega de bateria durant 1 seg, la tensió de bateria no ha de baixar de 42 V. Una vegada finalitzada la prova de la tensió, ha de recuperar-se a 47 V.

- Un maxímetre de 5 A, la seva funció és mostrar les puntes d’intensitat, sense produir disparament.

TIPUS:		PMF/48 V/7 Ah homologació FECSA

PME/48 V/7 Ah homologació ENHER o similar

FABRICANT:	MAYVASA o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETAT | Rev.: | 31/01/2002 |
| EQUIP: | # TRANSFORMADOR |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ABB |  |  |
| SERVEI: | Alimentació equips de potència |  |  |

DESCRIPCIÓ

Transformador trifàsic, aïllament sec encapsulat en resina epoxi, servei continu, instal·lació interior.

Construït i assajat segons les normes CEI 726, UNE 20.178 i DIN 42.523 “Cast-resin Dry Type Transformer”.

Amb elements d’elevació i tracció, dos borns presa terra, canvi en primari per ponts cargolats, rodes orientables, equip de control de temperatura.

| Tipus | Pot. nom./36-B2-E-PA |
| --- | --- |
| Potència nominal | Diferents kVA segons projecte |
| Tensió primari | 25.000 ± 2,5 ± 5% V o 6.000 ± 2,5 ± 5% V, segons projecte |
| Tensió del secundari | 400 V |
| Grup de connexió | Dyn11 |
| Freqüència | 50 Hz |
| Pèrdues en buit | Segons potència nominal |
| Pèrdues en càrrega a 115°C i Un | Segons potència nominal |
| Tensió de C.C. a 115°C i Un | 6% |
| Corrent en buit al 100% | 2,00% |
| Escalfament AT/BT | 90-100 K |
| Classe d’aïllament | F |
| Tensions d’assaig (AT/BT) Aplicada, 50 Hz, 60 s Impuls, FO 1,2/50 s | 70/3 kV (eff) 145/-kV (pic) |
| Pes total aproximat | s/potència |
| Dimensions aproximades | s/potència |

DETALLS CONSTRUCTIUS

CIRCUIT MAGNÈTIC

De tres columnes i culates en estrella, formades per làmines d’acer al silici, laminades en fred, de gra orientades i aïllades amb “CARLITA” per ambdues cares.

Totes les unions es realitzaran a 45° i encavalcades. El sistema de tall de les xapes garanteix pràcticament l’absència de rebaves.

El collat dels nuclis es fa per cèrcols de fibra de vidre, el de les culates per brides metàl·liques i passadors, els que travessen les culates estan aïllats. Les brides de la culata superior estan unides amb les de la culata inferior per evitar la transmissió dels esforços mecànics a les làmines de xapa magnètica.

ENROTLLAMENTS

Alta tensió:	Format per diverses bobines, construïdes amb filferro pla de coure electrolític. Encapsulat per colada en motlle baix buit amb resines de tipus epoxi carregada amb farina de quars. Aquest enrotllament disposa de preses per al canvi de tensió per ponts cargolats.

Baixa tensió: 	Format per una sola bobina, construïda amb banda de coure electrolític bobinada conjuntament amb una banda aïllant preimpregnada i sotmesa a un procés de tractament tèrmic. En aquest enrotllament es disposa l’allotjament per a les sondes de control de temperatura.

CONTROL DE TEMPERATURA

Es realitzarà mitjançant indicador digital. El transformador estarà proveït de 3 detectors de temperatura PT100 (un per fase), per a activació de relés d’ALARMA i DISPARAMENT.

ASSAIGS

Els assaigs de rutina a realitzar són:

- Mesura de la resistència dels enrotllaments

- Mesura de la relació de transformació i verificació de l’acoblament

- Mesura de la tensió i de la impedància de curt circuit i de les pèrdues degudes a la càrrega

- Mesura de les pèrdues i del corrent de buit al 100 i 110% de plena càrrega

- Assaig de tensió aplicada

- Assaig de tensió induïda

FABRICANT:	ABB o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETAT | Rev.: | 05/04/2020 |
| EQUIP: | # TRANSFORMADOR ESTER |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ABB |  |  |
| SERVEI: | Alimentació equips de potència 6kV |  |  |

DESCRIPCIÓ

Transformador trifàsic, hermètic segellat sense dipòsit conservador, hermèticament segellat, servei continu, instal·lació interior, amb oli MIDEL 731 (ester sintètic amb poder de combustió superior a 300 ºC).

La regulació tindrà la toma central 24600 V i serà amb dos tomes superiors de 25215 i 25830 V i dos en el rang inferior 23985 i 23370 V).

Amb elements d’elevació i tracció amb rodes, dos borns presa terra, canvi en primari per ponts cargolats, rodes orientables, equip de control de temperatura.

Regulador en buit en primari, amb bornes DIN AT i BT de porcellana. Tractament superficial Powder painted ISO12944. RAL 7033-C3M

Alliberador de Pressió i Dispositiu de Seguretat RIS, amb Dispositiu Digital TXpert.

| Potència nominal | 2500 KVA, HV 24600 V, LV 6300 Liquid-Filled Groundmount Transformer, 3PH |
| --- | --- |
| Tensió primari | 24.600 Taps:± 2,5 ± 5% |
| Tensió del secundari | 6300 V |
| Grup de connexió | Dyn11 |
| Freqüència | 50 Hz |
| Nivell d’aïllament primari | LI 170/AC 70/Um 36 (kV) |
| Nivell d’aïllament secundari | LI 60/AC 20/Um 7,2 (kV) |
| T. amb. Max/mens./media/anual | 40/30/20 ºC |
| Max. Increm. mitjà T. (oli/dev.) | 60/65 ºC |
| Pèrdues en buit | Segons potència nominal (2100 W per 2500 kVA) |
| Pèrdues en càrrega a 115°C i Un | Segons potència nominal (25300 W per 2500 kVA) |
| Impedància | 6% |
| Pes oli | 1540 kg |
| Pes total | 6490 kg |
| Dimensions màximes inclòs perifèrics | perifèrics llar 2400 mm ample 2400 mm alçada 2400 mm |

DETALLS CONSTRUCTIUS

Debanat principal en coure

Debanat secundari en coure

Refrigeració KNAN

CONTROL DE TEMPERATURA

El transformador estarà proveït de 3 detectors de temperatura PT100 (un per fase), per a activació de relés d’ALARMA i DISPARAMENT. Termòmetre visual amb 3 indicadors actual, ,màxima, màxima permesa.

Addicionalment s’instal·larà Dispositiu Digital TXpert.

ASSAIGS

Els assaigs de rutina mínims a realitzar són:

- Mesura de la resistència dels enrotllaments

- Mesura de la relació de transformació i verificació de l’acoblament

- Mesura de la tensió i de la impedància de curt circuit i de les pèrdues degudes a la càrrega

- Mesura de les pèrdues i del corrent de buit al 100 i 110% de plena càrrega

- Assaig de tensió aplicada

- Assaig de tensió induïda

FABRICANT:	ABB o similar