ÍNDEX  -  ET Equips de Telecomandament

ARMARI MURAL TELECOMUNICACIONS	4

RITTAL	4

ARMARI SALA TELECOMANDAMENT	5

MIRACEL	5

ARMARI UPS	6

BATERIES TELECOMANDAMENT	7

AEG POWER SYSTEMS	7

BATERIES LITI TELECOMANDAMENT	8

PYLONTECH 24Vcc UP2500 2,84kWh	8

CABINA DE DISCS	9

QNAP	9

CABLE DE QUADRETS	10

CABLE DE COMUNICACIONES	10

CABLE UTP	19

AMP o similar	19

CAIXA COMUNICACIONS	20

CIMA – SIMON CONNECT	20

CAIXA ELÈCTRICA D’EXTERIOR	21

RITTAL	21

CAIXA ELÈCTRICA INTERIOR	22

SCHNEIDER	22

CAIXA TERMINAL DE FIBRA ÒPTICA	23

BELDEN	23

CAIXA TERMINAL FIBRA ÒPTICA ENRACKABLE 19”	24

OPENETICS	24

ENTRADES-SORTIDES DISTRIBUIDES	25

ROCKWELL·AUTOMATION	25

FIBRA ÒPTICA (cable Monomode)	27

HUB SÈRIE	29

MAESSA	29

INTEGRACIÓ REMOTA A SCADA	30

MÒDEM CABLE	33

DAVANTEL / MAESSA	33

MÒDEM RÀDIO DIGITAL	34

FARELL	34

MÒDEM RÀDIO DIGITAL IP	35

FARELL	35

MÒDUL POWER OVER ETHERNET	36

PHOENIX CONTACT	36

PANTALLA TÀCTIL ACTUACIÓ LOCAL	37

HAKKO (MONITOUCH)	37

PANTALLA TÀCTIL MITSUBISHI ACTUACIÓ LOCAL	38

MITSUBISHI GT2510-WXTBD	38

PANTALLA TÀCTIL 5,7” 24 VDC	39

HAKKO (MONITOUCH)	39

PANTALLA TÀCTIL MITSUBISHI ACTUACIÓ LOCAL	40

MITSUBISHI GT2503-PMBD	40

PLC	41

MITSUBISHI	41

PLC COMPACTLOGIX CONCENTRADOR	43

ROCKWELL·AUTOMATION	43

PLC CONTROLLOGIX ETAP	45

ROCKWELL·AUTOMATION	45

PLC CONTROLLOGIX FRONT-END	48

ROCKWELL·AUTOMATION	48

PROGRAMACIÓ PANTALLA TÀCTIL	50

RECTIFICADOR - CARREGADOR DE BATERIES	52

ENERTEL // POWER-ONE	52

SWITCH COMUNICACIONS INDUSTRIAL	54

HIRSCHMANN	54

SWITCH MODULAR DE XARXA	55

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	55

SWITCH PoE+	56

RAISECOM	56

TRITUB	57

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # ARMARI MURAL TELECOMUNICACIONS |  |  |
| MARCA / FABR. | ## RITTAL |  |  |
| SERVEI: | Ampliació serveis telecomunicacions en instal·lacions on és necessari |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Descripció |  | Caixa mural basculant, amb accés frontal i posterior |
| --- | --- | --- |
| Capacitat |  | 9U (pot variar segons projecte) |
| Mides |  | 600x478x473 |
| Porta |  | Porta transparent |
| Accessoris |  | Placa premsaestopes 2235.000, tancament clau 2571.000 i placa cega 1939.2000 |
| Color |  | RAL 7035 |
| Índex protecció |  | IP55 |
| Capacitat càrrega |  | 45 kg |
| MODEL: | 2259-605 |  |
| MARCA: | RITTAL o similar |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # ARMARI SALA TELECOMANDAMENT |  |  |
| MARCA / FABR. | ## MIRACEL |  |  |
| SERVEI: | Armari Sala de control de telecomandament |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus | Rack 19‘’ 41U |
| --- | --- |
| Mides | 600mm ample i 800mm de fons |
| Acabats | Amb porta de vidre de seguretat al davant i porta de reixa de doble fulla al darrera. Sostre tancat i sobreelevat. Inclou embellidors color blau corporatiu CAT |
| Accessoris | Calaix de mecanismes DIN Calaix 19” 3U f800 Tapa calaix f800 Elevadors de sostre Miracel Mòdul temp. digital amb termòstat Suport 19” mòdul temp Anella passacables de 205x50 |
| REFERÈNCIA | 01.132.278.E |
| MARCA: | MIRACEL o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # ARMARI UPS |  |  |
| MARCA / FABR. |  |  |  |
| SERVEI: | Armari general servei d’alimentació segura |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Quadre | Armari marca HIMEL tipus CRN/CRD amb muntatge interior modular DINIMEL, amb 30% d’espais lliures a muntatge final |
| --- | --- |
| Barres de repartiment | Barres de repartiment modular de 4 pols LEGRAND (intensitat segons projecte) |
| Magnetotèrmics | Intensitat >= 63A : tipus C120H de Schneider electric Intensitat < 63A : tipus C60H de Schneider electric Calibres segons projecte |
| Diferencials | Muntatge individual: Tipus VIGI C120 o C60 de Schneider electric classe A “si” i selectius Muntatge conjunt: Tipus ID classe A “si” i selectius de Schneider electric. Veure esquema per regulacions. |
| Protecció de sobretensions | Phoenix Contact (segons esquemes) |
| Bornes | Phoenix Contact UK, segons intensitat |
| Senyalització | Segons estàndard CAT |
| Cablejat interior | Instal·lacions industrials: H07V-K Oficines: ES07Z1-K |
| Número de circuits | Segons projecte |
| Cablejat exterior | 1 cable de sortida per línia, pontejant als endolls |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 01/08/2007 |
| EQUIP: | # BATERIES TELECOMANDAMENT |  |  |
| MARCA / FABR. | ## AEG POWER SYSTEMS |  |  |
| SERVEI: | Garantir 24 Vdc, amb autonomia, de les instal·lacions |  |  |

DESCRIPCIÓ

BATERIES de Ni-Cd compostes per:

- 8 elements de bateria SBM-XX-2 (2 elements)

- 1 element de bateria SBM-XX-3 (3 elements)

Depenent de la instal·lació serà SBM-43, SBM-65, SBM-184

CARACTERÍSTIQUES

| Tecnologia |  | Níquel - Cadmi |
| --- | --- | --- |
| Capacitat |  | 43 / 65 / 184 Ah |
| Electròlit |  | Hidròxid de potassi (dissolució) |
| Tensió de càrrega (flotació) |  | 1,40 ± 0,01 V/elem. |
| Tensió de càrrega (ràpida) |  | 1,45 - 1,70 V/elem. |
| Descàrrega (tensió nominal) |  | 1,2 V/elem. |
| Pes (1 element) |  | Segons model |
| Suport |  | Per a 19 elements |
| MARCA: | AEG POWER SYSTEMS o similar |  |
| MODEL: | SBM |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 02/03/2023 |
| EQUIP: | # BATERIES LITI TELECOMANDAMENT |  |  |
| MARCA / FABR. | ## PYLONTECH 24Vcc UP2500 2,84kWh |  |  |
| SERVEI: | Garantir 24 Vdc, amb autonomia, de les instal·lacions |  |  |

DESCRIPCIÓ

BATERIA de Liti compostes per:

- 1 element de bateria PYLONTECH 24Vcc UP2500 2,84kWh

Depenent de la instal·lació serà una, dues o tres unitats en paral·lel.

CARACTERÍSTIQUES

| Tecnologia |  | Liti |
| --- | --- | --- |
| Capacitat |  | 118 / 236 / 354 Ah |
| Tensió de càrrega (flotació) |  | 25,6 Vcc |
| Tensió de càrrega (ràpida) |  | 28,2 - 28,8 Vcc |
| Descàrrega (nominal) |  | 23 – 28,8 Vcc |
| Pes (1 element) |  | 27,5 Kg |
| Suport |  | Esquadres a paret o armari. |
| MARCA: | PYLONTECH |  |
| MODEL: | 24Vcc UP2500 2,84kWh |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 01/11/2019 |
| EQUIP: | # CABINA DE DISCS |  |  |
| MARCA / FABR. | ## QNAP |  |  |
| SERVEI: | Emmagatzematge en xarxa |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Format | 2U enrackable |
| --- | --- |
| Memòria i processador | Intel Xeon Quad-core (4 Core) 3,30 GHz - 8 GB RAM - DDR4 SDRAM |
| Compartiments | 12 |
| Alimentació | 100-240V |
| Accessoris | 4 Disc dur de 14 TB |

| REFERÈNCIA | TS-1283XU-RP-E2124-8G |
| --- | --- |
| MARCA: | QNAP o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 09/09/2005 |
| EQUIP: | # CABLE DE QUADRETS |  |  |
| MARCA / FABR. | ## CABLE DE COMUNICACIONES |  |  |
| SERVEI: | Sistema de comunicacions del CAT |  |  |

- OBJECTE

La present especificació té per objecte definir els detalls constructius, les condicions i les característiques finals que han de reunir els cables sol·licitats pel CAT per al seu Sistema de Telecomunicacions.

- HARDWARE

Els cables sol·licitats estaran constituïts per conductors de coure llis recuit, aïllats amb dues capes d’aïllament de polietilè d’alta densitat, la interior expandida i l’exterior sòlida, acolorits segons clau i disposats en quadrets estrella. Els nuclis es lligaran amb un lligam de niló i cablejaran a un nucli cilíndric. Aquest nucli es cobrirà amb una cinta embolicant i sobre ell mateix es col·locarà una coberta segons annex.

- MATERIALS

| ÚS | MATERIAL |
| --- | --- |
| Conductor | Coure |
| Soldadura per a conductors | Aliatge de plata |
| Aïllament | PE d’alta densitat PE d’alta densitat amb agent d’expansió |
| Colorants | Brins de color blau |
| Lligam | Fil de niló |
| Embolcall del nucli | Cinta de poliester |
| Pantalla | Cinta d’AL-FHA Cinta d’acer |
| Protecció | Compost termoplàstic |
| Cobertes | Polietilè baixa densitat |

- FABRICACIÓ

  - CONDUCTORS

Seran de coure electrolític pur, ben trefilat i uniformement recuit, de secció perfectament circular i uniforme.

Les connexions dels conductors es podran fer durant el curs de fabricació o per sanejar defectes, efectuant-se pe soldadura forta i sense fundent àcid, de manera que no suposi risc de ruptura del conductor i es mantingui la conductivitat elèctrica. Tindran una resistència a la tracció, com a mínim, d’un 90% d’una mostra adjacent sense soldadura.

  - AÏLLAMENT

L’aïllament serà de tipus dual. Com a aïllament intern es farà servir polietilè d’alta densitat amb agent d’expansió incorporat. Com a aïllament extern es farà servir polietilè d’alta densitat sòlid.

Es permet la restauració de l’aïllament per mitjà del mètode que es consideri adequat.

  - INSTAL·LACIÓ DE QUADRETS

Per cada quatre conductors es forma un quadret estrella.

Cada quadret està format per dos parells constituïts per dos conductors diametralment oposats.

Parell 1r	=  1 amb 2

Parell 2n	=  3 amb 4

El codi de colors es detalla a la taula adjunta:

| TAULA I |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARELL | FIL | COLORS |  |
| 1 | 1 | Taronja per al primer i últim quadret de cada capa. Groc per a tots els altres quadrets. |  |
|  | 2 | Verd per a tots els quadrets. |  |
| 2 | 3 | Vermell per al primer quadret i per als quadrets imparells de cada capa. Blau per a l’últim quadret i quadrets parells a cada capa. |  |
|  | 4 | Blanc per al centre i capes imparelles. Negre per a la primera i per a les capes imparelles. |  |

| TAULA II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPES | IDENT. QUADR. | TIPUS QUADRET | CONDUCTOR |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| CENTRE I Q. PARELL | Q. primer Q. parell Q. imparell Q. últim | 1 2 3 4 | Nj Am Am Nj | V V V V | R A R A | B B B B |
| Q. IMPARELL | Q. primer Q. parell Q. imparell Q. últim | 1 2 3 4 | Nj Am Am Nj | V V V V | R A R A | N N N N |

  - NUCLIS

Els quadrets així formats es cablejaran en capes concèntriques segons la taula següent:

| Núm. Quadrets | Centre | 1a Capa |
| --- | --- | --- |
| 2 | 2 | -- |
| 3 | 3 | -- |
| 4 | 4 | -- |
| 5 | 5 | -- |
| 6 | 1 | 5 |
| 7 | 1 | 6 |

    - Nucli de 2 quadrets

1

4

R

R = Rodó de reblert

Direcció:   M.I.

Pas:   807

Màquina:   F.U.

    - Nucli de 3 quadrets

1

3

4

Direcció:   M.I.

Pas:   807

Màquina:   F.U.

    - Nucli de 4 quadrets

1

4

3

2

Direcció:   M.I.

Pas:   807

Màquina:   F.U.

    - Nucli de 5 quadrets

1

4

3

2

3

R

R = Rodó de reblert

Direcció:   M.I.

Pas:   807

Màquina:   F.U.

5

7

8

7

6

1

Nucli de 6 quadrets

Direcció:   M.I.

Pas:   807

Màquina:   F.U.

5

7

8

7

6

1

6

Nucli de 7 quadrets

Direcció:   M.I.

Pas:   807

Màquina:   F.U.

  - LLIGADA

Lligada sobre nuclis i sobre cinta embolicant

Els nuclis es lligaran amb una lligada de niló o similar, aplicada en hèlix de color blanca de 4 caps i 840 deniers, amb un pas de 26±6 voltes/metre i direcció oposada a la de formació del nucli, o bé a la de tancar l’encavalcament de la cinta.

  - EMBOLCALL DEL NUCLI

El nucli s’embolicarà amb una cinta de polièster de gruix adequat per garantir la deguda protecció tèrmica del nucli i la rigidesa dielèctrica contra pantalla. Aquesta cinta s’aplicarà longitudinalment i encavalcada, amb un encavalcament adequat. Sobre la cinta es podrà aplicar, si és necessari, una lligada en hèlix, de niló o similar.

  - EMPLENAMENT DEL NUCLI

El nucli s’emplenarà amb un compost que impedeixi el pas de l’aigua (PETROLATO) al llarg del cable, evitant així, qualsevol deteriorament que aquesta pogués ocasionar a les propietats del cable.

    - Prova estanquitat

Sobre una longitud d’1 m de cable terminat col·locada horitzontalment s’aplicarà aigua per un extrem amb una pressió hidrostàtica d’una columna de 91,5 cm o una pressió contínua de 91,5 gr/cm2 durant una hora. El cable superarà la prova si, transcorreguda l’esmentada hora, el flux d’aigua per l’extrem lliure del cable és 40 ml com a màxim.

- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES

  - CONDUCTOR

| Diàmetre mm | Càrrega de ruptura mín. Kg/mm² | Allargament mitjà mínim |
| --- | --- | --- |
| 0,9 | 20 | 25 % |

El valor de l’allargament serà la mitjana de, com a mínim, el 25% dels conductors del cable.

Cap valor individual serà inferior al 20% per al calibre 0,9.

El mètode d’assaig es defineix a la clàusula 3.3. de la publicació IEC 189-1.

  - AÏLLAMENT

    - Aspecte físic

L’aïllament estarà lliure de pors, esquerdes, embalums i altres imperfeccions; la superfície serà suau, amb brillantor i tonalitat uniformes. Els colors de l’aïllament seran intensos, opacs i fàcilment distingibles amb un ampli marge de condicions d’il·luminació.

    - Càrrega de ruptura i allargament

| Càrrega de ruptura Kg/mm² | Allargament |
| --- | --- |
| 100 mínim | 300% mínim |

Aquesta Elongació s’amidarà sobre provetes tubulars d’acord amb el mètode indicat a la clàusula 2 de la Publicació IEC 538.

    - Contracció

No excedirà del 5% d’acord amb la clàusula 6.2. de la publicació IEC 538.

  - COBERTA

    - Aspecte físic

La coberta estarà lliure de pors, esquerdes, embalums o d’altres imperfeccions i resultarà una massa homogènia suau, flexible i amb tonalitat i brillantor uniformes.

    - Càrrega de ruptura i allargament

- Sense envellir

| Càrrega de ruptura | Allargament |
| --- | --- |
| 125 Kg/mm² | 400% mínim |

El mètode d’assaig es defineix d’acord amb la clàusula 3 de la publicació IEC-538.

- Després de l’envelliment, l’allargament mig mínim serà del 300%, segons assaig definit a la clàusula 6.1. de la publicació IEC-538.

    - Impacte a baixa temperatura

Una mostra de cable d’uns 400 mm s’introduirà dins una cambra a -20 ± 2°C durant 4 hores. Al final d’aquestes, es sotmetrà la mostra a un impacte d’un cilindre metàl·lic de 25,4 mm de diàmetre i un pes d’1 Kg des d’una alçada de 400 mm donant lloc a una energia de xoc de 41,5 Kg/cm.

No s’hauran d’observar signes d’esquerdament o ruptura a la coberta.

    - Esquerdament del PE de coberta sota tensió al medi ambient

Complirà amb els requisits del procediment B definit a la clàusula 2 de la publicació IEC-538A.

    - Densitat del PE de coberta

Serà com a mínim del 0,926 gr/cm³.

    - Adherència del PE de coberta a la làmina d’AL-ACP

El mínim esforç requerit per separar la pantalla del recobriment del cable serà de 20 Newtons per a una amplada de 25 mm d’acord amb el mètode definit a la clàusula 19.2 de la publicació IEC 708-1.

  - VERIFICACIÓ GEOMÈTRICA

    - Composició del cable

Es comprovarà que els diferents elements del cable compleixen la respectiva taula de dimensions i els encavalcaments exigits a l’especificació.

    - Diàmetre exterior

Es comprovarà que el diàmetre exterior està d’acord amb la taula de dimensions.

    - Resistència mecànica

Després d’enrotllada una mostra del cable d’1,5 m a 20°C sobre un mandrí de diàmetre igual a 15 vegades el diàmetre del cable, aquesta no presentarà esquerdes, embalums, etc., ni cap altra modificació del seu aspecte extern.

- CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES

  - RESISTÈNCIA DELS CONDUCTORS (a 20°C)

| Diàmetre cond. mm | Valor mitjà màxim Ohm/Km | Valor màxim Ohm/Km |
| --- | --- | --- |
| 0,90 | 27,5 | 29,5 |

Quan l’amidament es faci a temperatures diferents de 20°C, els límits indicats, es corregiran segons l’expressió:

Rt = R20 [1+0.00393(t-20)]

sent t la temperatura de prova en °C.

El mètode d’assaig està definit a la clàusula 5.1. de la Publicació IEC-189-1.

  - DESEQUILIBRI DE RESISTÈNCIA

Valor màxim individual:  2%

La fórmula a utilitzar per al càlcul del desequilibri de resistència serà:

El mètode d’assaig està definit a la clàusula 5.1. de la publicació IEC 189-1.

  - RESISTÈNCIA D’AÏLLAMENT

No serà inferior a 20.000 Mgohmis/Km, d’acord amb la clàusula 5.3. de la publicació IEC 189-1.

  - RIGIDESA DIELÈCTRICA

Mesurada en c.c. durant 3 segons, no serà inferior als valors següents:

- Entre conductors:  3.000 V, (ó 500 Vcc/60 segons)

- De conductors a pantalla:  3.500 V

- Entre pantalles (només per a coberta EAPSP): 2.800 V

- El mètode d’assaig s’ajustarà a la clàusula 5.2. de la publicació IEC 189-1

  - CAPACITAT MÚTUA (20°C)

Segons la clàusula 5.4. de la publicació IEC 189-1, serà:

| Diàmetre cond. mm | Valor mig NF/Km |
| --- | --- |
| 0,9 | 8 ± 3 |

  - DESEQUILIBRI DE CAPACITAT

La màxima capacitat de desequilibri entre parells d’un quadret no excedirà del valor:

200 x L / 500 pF

La màxima capacitat de desequilibri entre parells i terra no excedirà del valor:

1500 x L / 500 pF

sent L = Longitud del cable

  - DIAFONIA

    - Relació de telediafonia

Mesurada a les freqüències indicades prenent totes les combinacions possibles, no serà inferior a la taula següent:

| Freqüència KHz | DB/Km |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor mitjà | Valor mínim |
| 1 10 50 150 1024 | 105 90 78 70 59 | 70 67 61 54 43 |

    - Paradiafonia

Mesurada a les freqüències indicades prenent totes les combinacions possibles, no serà inferior a la taula següent:

| Freqüència KHz | DB/Km |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor mig | Valor mínim |
| 1 10 50 150 1024 | 105 91 79 71 60 | 75 70 61 55 44 |

  - CIRCUITS DEFECTUOSOS (curts, oberts, creueres)

Cap cable haurà de contenir circuits defectuosos.

- FORMA DE LLIURAMENT. LONGITUD DE LA BOBINA

Els cables s’embalaran en bobines de fusta; els extrems del cable aniran subjectes i protegits suficientment per evitar qualsevol deteriorament durant el seu transport i la seva manipulació.

Totes les bobines estaran previstes d’una placa amb les dades següents:

- Nom del fabricant

- Longitud de cable en bobina. La longitud serà entre 920 i 940 m

- Número de comanda

- Data de fabricació

- Número de sèrie de la bobina

- MARQUES A COBERTA

La coberta extrema anirà marcada en tinta blanca a intervals d’1 metre amb la informació següent:

- Núm. de quadrets

- C (sigla de quadrets)

- Calibre

- Tipus de coberta

- CCSA

- Any de fabricació

- COBERTA TIPUS EAPSP

Aquesta protecció consta d’una sèrie de capes concèntriques que envolten el nucli. Aquestes capes es distingeixen de la manera següent:

- Pantalla d’AL-ACP

- 1a Coberta de PE

- Cinta d’acer

- 2a Coberta de PE

  - PANTALLA D’ALUMINI-ACP

Sobre la cinta de poliester es disposarà longitudinalment una cinta d’alumini coberta per ambdues cares i, en forma contínua, per un copolímer de polietilè aplicat pel procediment de laminació o de fosa en calent, no permetent-se cap adhesiu intermedi.

El gruix de la cinta d’alumini serà de 0,2 ± 0,025 mm i el recobriment de polímer tindrà un gruix de 0,058 ± 0,0127 mm per cadascuna de les cares.

Aquesta cinta d’alumini-polietilè, denominada AL-ACP haurà de tenir un encavalcament mínim de 6,5 mm.

Sota la cinta d’alumini s’aplicarà un fil de continuïtat de pantalla de j 0,51 mm.

  - COBERTA INTERIOR

Polietilè de baixa densitat i alt pes molecular que s’ extruirà sobre la cinta d’alumini-ACP, formant un cos compacte amb la mateixa i que verificarà els punts següents:

- La coberta resultarà una taula homogènia de totalitat i brillantor uniforme.

- La mitjana i el punt mínim no seran inferiors al 90 i al 75% respectivament del valor nominal.

- El gruix de coberta estarà d’acord amb les taules de dimensions.

  - CINTA D’ACER

    - Sobre la coberta interior de polietilè es disposarà longitudinalment una cinta d’acer estanyada per ambdues cares de 0,15 ± 0,025 de gruix, amb un encavalcament mínim de 6,5 mm.

Aquesta cinta s’aplicarà corrugada en tota la seva longitud, verificant després de la seva aplicació sobre el cable els valors de la taula següent:

| Diàmetre nucli sobre la 1a coberta mm | Alta corrugació mm | Núm. mínim de corrugacions cm |
| --- | --- | --- |
| Fins a 18 mm De 18,1 a 38 Superior a 38 | 0,84 ± 0,05 1,1 ± 0,05 1,3 ± 0,05 | 3,6 3,6 3,6 |

A l’encavalcament de la cinta, és desitjable que la depressió o la cresta d’una corrugació en un cantell o encavalcament coincideixi amb la mateixa depressió o cresta de l’altre cantell.

  - COMPOST TERMOPLÀSTIC

La cinta d’acer es cobrirà totalment amb un compost termoplàstic a una temperatura que no excedeixi dels 160°C. La temperatura es registrarà mitjançant un termoparell col·locat a prop del punt d’aplicació del compost. El compost termoplàstic reblirà les dimensions de les corrugacions.

Qualsevol excés de compost es traurà, evitant que al realitzar això es tregui compost de les crestes de les corrugacions. La superfície del compost a les depressions ha de ser còncava.

  - COBERTA EXTERIOR

Polietilè de baixa densitat i alt pes molecular, addicionat amb les proporcions precises d’antioxidant i negre de fum amb l’objecte d’assegurar les millors condicions davant l’acció de la intempèrie.

    - Aspecte físic de la coberta

La coberta serà suau, lliure de forats, inclusions, rascades i en general estarà d’acord amb una forma correcta de fabricació.

La superfície presentarà un acabat brillant o semibrillant. Un acabat mat suau és també acceptable.

Forats, bombolles, ampolles, retorciments, bonys, amuntegaments de polietilè, inclusions de pegats de polietilè procedents de la filera del capçal, marques d’aigua, no seran admesos sobre la superfície. El polietilè no mostrarà senyals de canaladures, esquerdes o bonys deguts al no assentament de la protecció metàl·lica.

    - Gruix de la coberta

- El gruix de la coberta serà amidat entre la vall de la corrugació de la cara interna del PE i la superfície exterior de la coberta. El gruix de la coberta serà amidat mitjançant un sistema adequats i anotat a una fulla o per mitjà manual.

- La mitjana i el punt mínim no seran inferiors al 90% i 75% respectivament del valor nominal.

- El gruix de coberta estarà d’acord amb les taules de dimensions.

FABRICANT:	CABLE DE COMUNICACIONES o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # CABLE UTP |  |  |
| MARCA / FABR. | ## AMP o similar |  |  |
| SERVEI: | Cablejat xarxa Ethernet i telefonia |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus | Categoria 6 |
| --- | --- |
| Cablejat | Cable directe des d’armari fins punt de connexió |
| Verificació | Totalment certificats tots els cables |
| MARCA: | AMP o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # CAIXA COMUNICACIONS |  |  |
| MARCA / FABR. | ## CIMA – SIMON CONNECT |  |  |
| SERVEI: | Serveis d’alimentació i xarxes als punts de treball |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus | Empotrada (preferent) o superfície |
| --- | --- |
| Blocs | 4 blocs dobles. Aquells no usats amb tapa. |
| Endolls | 2 preses de tensió normal i 2 preses de tensió segura (UPS) de color vermell, |
| Connexió xarxa | 4 preses de xarxa RJ45 amb finestra |
| MARCA: | CIMA – SIMON CONNECT o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 01/08/2017 |
| EQUIP: | # CAIXA ELÈCTRICA D’EXTERIOR |  |  |
| MARCA / FABR. | ## RITTAL |  |  |
| SERVEI: | Derivacions del sistema de videovigilància exteriors |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

|  | Caixa d’exterior amb doble paret, muntatge mural o a bàcul |
| --- | --- |
| Material | Caixa d’alumini |
|  | Porta d’acer inoxidable |
| Dimensions | Segons projecte |
| Tancament | Armari exterior amb tancament de seguretat |
| Color | Gris RAL 7035 |
| Grau IP | IP55 |
| Normativa | IEC62208 |
| Marcatge | CE |

| REFERÈNCIA | 9791.035 |
| --- | --- |
| MARCA: | RITTAL |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 01/11/2019 |
| EQUIP: | # CAIXA ELÈCTRICA INTERIOR |  |  |
| MARCA / FABR. | ## SCHNEIDER |  |  |
| SERVEI: | Derivacions del sistema de videovigilància interiors |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Material | Xapa d’acer |
| --- | --- |
| Dimensions | Segons projecte |
| Tancament | Porta metàl·lica bloquejable, amb frontisses de 120º |
| Pintura | Epozi-poliester |
| Color | Gris RAL 7035 |
| Grau IP | IP66 |
| Grau IK | IK10 |
| Normativa | IEC62208 |
| Marcatge | CE |

| REFERÈNCIA | NSYCRN54250 |
| --- | --- |
| MARCA: | SCHNEIDER ELECTRIC |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 01/08/2017 |
| EQUIP: | # CAIXA TERMINAL DE FIBRA ÒPTICA |  |  |
| MARCA / FABR. | ## BELDEN |  |  |
| SERVEI: | Donar connectivitat a una fibra òptica en rack |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Material | Alumini |
| --- | --- |
| Color | Blau |
| Fibres | 12 monomode |
| Tipus de connectors | SC |
| Muntatge | Carril DIN |
| Referència | MIPP AD 129N |
| MARCA | BELDEN o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 01/08/2017 |
| EQUIP: | # CAIXA TERMINAL FIBRA ÒPTICA ENRACKABLE 19” |  |  |
| MARCA / FABR. | ## OPENETICS |  |  |
| SERVEI: |  |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Material | Acer laminat en fred UNE 36086-91 |
| --- | --- |
| Color | Negro RAL-9005 |
| Bastidor | 1U |
| Tipus de connectors | ST/LC/SCD/LCD |
| Normativa | IEC 60297-2/ 60297/3 |
| Referència | 50402 |
| MARCA | OPENETICS o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # ENTRADES-SORTIDES DISTRIBUIDES |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ROCKWELL·AUTOMATION |  |  |
| SERVEI: | Sistema d’entrades i sortides distribuïdes per a les instal·lacions de tractaments |  |  |

DESCRIPCIÓ

El sistema Point I/O és una família modular d’E/S ideal per aplicacions que requereixin flexibilitat,  granularitat i baix cost de la propietat. El seu disseny compacte fa senzilla la instal·lació en panells o caixes amb un espai limitat. Aquesta família te desenvolupats totes les necessites en quan a E/S que requereix qualsevol sistema de control, incloent seguretat.

Les característiques més destacades són:

- Disseny modular que permet seleccionar independentment els mòduls d’E/S

- Els components són instal·lats fàcilment; desmuntatge fàcil per manteniment

- El seu sistema de cablejat desmuntable estalvia temps i diners durant la instal·lació i la resolució de problemes.

- Potents diagnòstics i característiques configurables

- Mòduls E/S amb capacitat d’extracció amb tensió (RIUP)

- Muntatge vertical i horitzontal

- Instruccions Add-On Profiles ja creades a l’eina de desenvolupament RSLogix 5000

El sistema es forma pels components següents:

- Interfície de comunicacions: proporciona la connectivitat a la xarxa de camp (EtherNet/IP, DeviceNet, ControlNet, i altres busos de camp) al sistema POINT I/O. El mòdul de comunicació es munta sobre carril DIN.

- Bases: una base pel mòdul d’E/S que es munta sobre carril DIN i un terminal desmuntable (RTB) on es realitzarà el cablejat de camp. La primera base s’adjunta amb el mòdul de comunicacions i cada base es munta amb l’anterior per formar el backplane del sistema intern.

- Mòduls d’E/S: proporciona des d’un fins a vuit circuits d’E/S, estàndards o de seguretat, que es munten sobre la base.

- Font d’alimentació: allarga el sistema POINT I/O elèctricament i proporciona flexibilitat per mesclar una varietat de tipus de senyals al mateix node.

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES

| Tensió nominal | 230 VAC + 10% - 15% |
| --- | --- |
| Freqüència nominal | 50 Hz 6 2% |
| Règim de neutre | TT |
| Tensió assignada d’aïllament | 250 VAC |
| Intensitat de curtcircuit condicional | 10 KA |
| Norma equip | UNE – EN 60439-1 |
| Norma de seguretat en màquines | UNE – EN 60204-1 |
| Norma d’envoltants | UNE – EN 50298 |

CONJUNT ENTRADES SORTIDES PER A CADA FILTRE DE SORRA

| - Interfície de comunicació EtherNet/IP amb doble port RJ45, capacitat DLR, ref. 1734-AENTR |  |
| --- | --- |
| - Mòduls de 8 canals d’entrades digitals a 24Vdc, ref. 1734-IB8 |  |
| - Mòduls de 8 canals sortides digitals a 24Vdc, ref. 1734-OB8E |  |
| - Mòduls de 4 canals d’entrades analògiques 0..20 mA, ref. 1734-IE4C |  |
| - Mòduls de 2 canals sortides analògiques 0..20mA, ref. 1734-OE2C |  |
| - Bases per mòduls desmuntables, ref. 1734-TB |  |
| - Font d’alimentació 3 A, ref. 1606-XLP72E |  |
| El número ve definit pels esquemes. |  |
| MODEL: | POINT I/O 1734 |
| MARCA: | ROCKWELL AUTOMATION o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 03/03/2005 |
| EQUIP: | # FIBRA ÒPTICA (cable Monomode) |  |  |
| MARCA / FABR. |  |  |  |
| SERVEI: | Sistema de comunicacions del CAT |  |  |

| Dades Tècniques Físiques |  |  |
| --- | --- | --- |
| Núm. de Fibres |  | 2-24 |
| Diàmetre del Cable ( mm ) |  | 9.1 |
| Pes del Cable ( kg / km ) |  | 74 |
| Rangs de Temperatures |  |  |
| Instal·lació Operació Emmagatzematge |  | 0°C / +40°C -30°C / +60°C -40°C / +70°C |

| Dades Tècniques Mecàniques |  |  |
| --- | --- | --- |
| Càrrega Màx. ( IEC 794-1-E1 ) |  |  |
| Instal·lació ( N ) Operació ( N ) |  | 2500 1600 |
| Radi Mín. de Corbatura ( IEC 794-1-E10 ) |  |  |
| Instal·lació ( N ) Operació ( N ) |  | 225 180 |
| Resistència a la Ruptura ( IEC 794-1-E3 ) ( N / cm ) |  | 400 |

| Dades Tècniques Mecàniques |  |
| --- | --- |
| - Tub farcit de gel amb 24 fibres acolorides individualment - Armadura Dielèctrica FRP - Coberta Exterior en Polietilè d’Alta Densitat |  |
| Aplicacions |  | Garanties |  |
| - Protecció Anti-Rosegadors - Capacitat fins a 24 Fibres |  | Suportar un Gigabit Ethernet en les condicions següents: |  |
| Suport en Aplicacions: |  | 1000 base SX |  |
|  |  | MM62.5 fins a MM50 fins a | 600 m 1000 m |
| FDDI | 100 Mbps | 1000 base LX |  |
| Ethernet | 10 base FX 100 base FX 1000 base SX/LX | MM62.5 fins a MM50 fins a | 1200 m 2000 m |
| Fiber Channel | 266 Mbps 1000 Mbps | - 20 Anys |  |
| ATM | 155 Mbps 622 Mbps |  |  |

| Dades Tècniques de Geometria |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipus de Fibra |  | SM |
| Diàmetre del Nucli ( mm ) |  | 9.1 ± 0.5 |
| No circularitat del Nucli ( % ) |  | 6 màx. |
| Diàmetre de la Camisa ( mm ) |  | 125 ± 1 |
| No circularitat de la Camisa ( % ) |  | 2 màx. |
| Error de Concentritat Nucli / Camisa |  | 0.8 ( mm ) |
| Diàmetre de la Coberta ( mm ) |  | 245 ± 10 |
| Error de Concentritat Camisa / Coberta |  | 12.5 m màx. |

| Dades Tècniques de Transmissió |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipus de Fibra |  | SM |
| Atenuació @ 850 nm ( dB / km ) |  | — |
| Atenuació @ 1300 nm ( dB / km ) |  | — |
| Ample de Banda @ 850 nm ( MHz.km ) |  | — |
| Ample de Banda @ 1300 nm ( MHz.km ) |  | — |
| Atenuació @ 1310 nm ( dB / km ) |  | 0.36 |
| Atenuació @ 1550 nm ( dB / km ) |  | 0.25 |
| Longitud d'Ona de dispersió zero ( nm ) |  | 1300 - 1324 |
| Longitud d'Ona de tall ( nm ) |  | 1100 - 1280 |
| Dispersió Cromàtica 1285 - 1330 nm |  | 3,5 ps/nm.km |
| Dispersió Cromàtica 1550 nm |  | 18 ps/nm.km |

| Codificació de Colors |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FIBRA | COLOR | FIBRA | COLOR | FIBRA | COLOR | FIBRA | COLOR |
| 1 | Blau | 7 | Vermell | 13 | Blau+1anell | 19 | Blau+2anell |
| 2 | Taronja | 8 | Negre | 14 | Taronja+1anell | 20 | Taronja+2anell |
| 3 | Verd | 9 | Groc | 15 | Verd+1anell | 21 | Verd+2anell |
| 4 | Marró | 10 | Violeta | 16 | Marró+1anell | 22 | Marró+2anell |
| 5 | Gris | 11 | Rosa | 17 | Gris+1anell | 23 | Gris+2anell |
| 6 | Blanc | 12 | Turquesa | 18 | Blanc+1anell | 24 | Blanc+2anell |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # HUB SÈRIE |  |  |
| MARCA / FABR. | ## MAESSA |  |  |
| SERVEI: | Hub comunicacions sèrie de telecomandament |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus | SERIAL HUB12 |
| --- | --- |
| Descripció | 1 entrada MASTER 12 entrades SLAVE |
| Alimentació | 24 Vcc (versió adaptada) |
| Format | Rack 19” |
| Accessoris | Placa de comunicacions RS232 per a Idacs.Hub IFRS232 |
| REFERÈNCIA | Idacs.Hub 48 – SERIAL HUB12 |
| MARCA: | MAESSA o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 16/05/08 |
| EQUIP: | # INTEGRACIÓ REMOTA A SCADA |  |  |
| MARCA / FABR. |  |  |  |
| SERVEI: | Alta en SCADA del Lloc Central de Control d’una estació remota |  |  |

INTRODUCCIÓ

En aquest document es detalla la sistemàtica per donar d’alta una nova estació al sistema de Telecomandament, la qual podem subdividir, segons la seva funcionalitat, en bombament, dipòsit o terciària.

INICI

Es parteix del mapa de senyals del PLC, que és un llistat en format Word en el que venen reflectits els registres de l’estació, els quals es distribueixen de la forma següent: variables analògiques, alarmes,  manteniment preventiu, ordres digitals i ordres analògiques ó paràmetres.

A grans trets, se segueixen ordenadament les passes següents:

- Configuració dels fitxers de senyals i de l’aplicació

- Realització de les pantalles gràfiques segons els esquemes associats

- Configuració del front-end de comunicacions

- Posada en marxa i proves

- Configuració de les bases de dades d’explotació

Cal anotar que l’Scada (software de control, supervisió i representació gràfica) utilitzat al C.A.T., tant a l’Estació Central com a l’ETAP, és el Citect versió 6.1 amb Service Pack A.

PASSES

Tot seguit detallarem les passes anteriors. Cal comentar que si en lloc de donar d’alta una estació completa es fa una modificació parcial, les passes a seguir són les mateixes però algunes d’elles poden no existir o bé tenir un cost menor, que normalment és proporcional al nombre de senyals a afegir.

- FITXERS DE SENYALS I DE L’APLICACIÓ

El primer pas és omplir aquest tipus de fitxers, prenent com a guia el mapa de senyals del PLC que ens han subministrat. Alguns d’ells tenen format “.dbf”, cosa que permet la utilització del Microsoft Excel com a eina de treball.

Són els següents:

  - Variable.dbf. Es donen d’alta els senyals implicats a la base de dades general de variables.  Com a mínim cal omplir els camps següents:

- Nom, Tipus, Unitat, Adreçament, Descripció.

- Si es tracta d’una magnitud analògica, s’afegeix el rang i la unitat de mesura.

  - Digalm.dbf. Definició de les alarmes digitals.

- Es configuraran segons el programa de PLC.

- La informació necessària s’obté a partir del fitxer variable.dbf.

  - Trend.dbf. Definició dels senyals de tendències.

- Les magnituds analògiques s’enregistren per poder observar-les i estudiar-ne l’evolució.

- La informació necessària s’obté a partir del fitxer variable.dbf.

  - Fitxers amb extensió “.ci”. Relatius al funcionament intern de l’Scada. Es programen en un llenguatge propi del Citect i entre d’altres aplicacions controlen el sobreeiximent d’alguns dipòsits, les alarmes generals hidràuliques i de comunicacions, la configuració gràfica del genies (elements gràfics parametritzables), etc.

- PANTALLES GRÀFIQUES

Les podem englobar en tres entorns diferents.

  - Representació gràfica hidràulica

- L’estació es mostra en una pantalla de l’Scada. Pot estar sola o bé integrada en un entorn segons les necessitats d’explotació.

- Hi ha llibreries d’objectes gràfics. Es poden aprofitar segons les necessitats existents o bé crear-ne de noves.

  - Representació del sistema de potència.

- S’integra l’estació en l’entorn que marquin les especificacions.

- A l’igual que en el cas hidràulic, es poden aprofitar els objectes de les llibreries o bé crear-ne de nous

  - Modificació de les pantalles globals. N’hi ha de diferent tipus.

- Hidràuliques generals.

- Sistema de comunicacions.

- Sistema d’intrusisme.

- Altres de més específiques, com les de la cloració ó el control volumètric.

- FRONT END DE COMUNICACIONS

És un equip que conté un programa desenvolupat en Borland C++ que gestiona les comunicacions entre l’Scada i els diferents PLC.

  - El primer pas és la creació del mapa d’estats de l’estació, que és l’adreça que s’introdueix al fitxer “Variable.dbf”, i que correspon a la ubicació dels senyals dins el PLC. Ens ajudem amb el fitxer “Doc_adreces.xls”.

  - En segon lloc, i segons es tracti d’una concentradora o remota, es dona d’alta l’estació al front-end al lloc que li correspongui, introduint les adreces associades.

- POSADA EN MARXA  I PROVES

És una fase que es realitza un cop finalitzades les modificacions de l’aplicació.

  - En primer lloc es provaran tots els senyals implicats de l’estació remota, en els digitals el seu estat i en els analògics el seu valor.

  - Posteriorment es provaran les seqüències d’arrencada-aturada dels grups i obertura-tancament de vàlvules.

  - Seran necessàries com a mínim una persona al Lloc de Control i un altra en la remota.

- BASES DE DADES D’EXPLOTACIÓ

Un cop provats tots els senyals, cal donar d’alta els comptadors de l’estació en les diverses bases de dades d’explotació, les qual tenen format de Microsoft Access.

  - N’hi ha que contenen, principalment, el consum de les diverses estacions.

- Base de dades del Telecomandament (taules de “Bd1.mdb”).

- Albarans d’explotació (taules d’“Albarans.mdb”).

- Base de dades de consorciats per l’accés a internet (taules de “Cat.mdb”).

  - Altres bases de dades.

- Si l’estació conté equips de mesura de potencials catòdics,  registres de temperatura o de cloració, cal donar-la d’alta a les taules associades, també de tipus dbase.

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # MÒDEM CABLE |  |  |
| MARCA / FABR. | ## DAVANTEL / MAESSA |  |  |
| SERVEI: | Mòdem comunicacions cable de telecomandament |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus | Mòdem de treball sobre xarxa telefònica commutada o punt a punt |
| --- | --- |
| Funcionament | Full dúplex en xarxa telefònica commutada i punt a punt a dos i quatre fils. |
| Tipus modulació | 300 a 28800 bps (CAT configurat a 9600 bps) |
| Interfície | RS-232 (300 bps a 38400 bps) |
| Alimentació: | 24 Vcc |
| Secció de transmissió | Nivell de sortida: -10 dBm Tolerància: ± 1 dB Impedància de sortida: 600 Ω |
| Secció de recepció | Marge dinàmic: de -9 a -43 dBm Nivell del cicle d’histèresis: mínima 2 dB Impedància d’entrada: 600 Ω |
| REFERÈNCIA: | MAPPLEX-232 o Inform.Mdstar-288 |
| MARCA: | DAVANTEL, MAESSA o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # MÒDEM RÀDIO DIGITAL |  |  |
| MARCA / FABR. | ## FARELL |  |  |
| SERVEI: | Mòdem ràdio digital per a telecomandament |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Formats | Ràdio remota: mòdem compacte Repetidor: rack 19” |
| --- | --- |
| Modes operació | Simplex i half-duplex |
| Interfície | RS-232 o RS-485 (300 bps a 38400 bps) |
| Protocol | Transparent a protocol (ModBus, IEC 870-5-101, DNP3, SINOUT, AS511, Host-Link, PC-Link, Unitelway, DF1, etc) |
| Velocitat canal | 9600 bps |
| Freqüència | 404-512 MHz |
| Canalització | 12,5 o 25 kHz |
| Modulació: | Digital 4-FSK |
| Potència emissió remota: | 0,1-5 W |
| Potència emissió repetidor | 0,1-5 W o 25 W |
| Alimentació | 12 Vcc (24 Vcc en rack 19”) |
| Homologacions radio | ETS EN 300 113-2 |
| Homologacions EMC | ETS EN 301 489-5 |
| REFERÈNCIA: | T-MOD 400 |
| MARCA: | FARELL o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # MÒDEM RÀDIO DIGITAL IP |  |  |
| MARCA / FABR. | ## FARELL |  |  |
| SERVEI: | Mòdem ràdio digital per a telecomandament, amb característiques IP |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Formats |  | Ràdio remota: mòdem compacte |
| --- | --- | --- |
| Modes operació |  | Punt-multipunt |
| Encriptació |  | Per codi xarxa AES128 |
| Interfície |  | Ethernet IEEE 802.3u 100 BASE-T Cat 5e |
| Protocol |  | ACP, ICMP, UDP, TCP, TELNET, HTTP, SNMP |
| Velocitat canal |  | 9600 bps |
| Freqüència |  | 138-174 MHz 404-512 MHz |
| Canalització |  | 12,5 o 25 kHz |
| Modulació: |  | Digital 4-FSK |
| Potència emissió remota |  | 0,1-5 W (opció 10 W) |
| Alimentació |  | Opció 24 Vcc |
| Homologacions radio |  | ETS EN 300 113-2 |
| Homologacions EMC |  | ETS EN 301 489-5 |
| REFERÈNCIA: | IP-MOD |  |
| MARCA: | FARELL o similar |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # MÒDUL POWER OVER ETHERNET |  |  |
| MARCA / FABR. | ## PHOENIX CONTACT |  |  |
| SERVEI: | Afegeix alimentació PoE a xarxa ethernet per a alimentar terminal que així ho requereixin |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Interfície |  | Ethernet |
| --- | --- | --- |
| Número de ports |  | 2 ports PoE |
| Tipus connexió |  | Ethernet RJ45 |
| Velocitat transmissió |  | 10/100 Mbits/s |
| Funcionalitat |  | PSE/Midspan, conforme a la norma IEEE 802.3af |
| Longitud |  | 100 m parell trenat |
| Tensió alimentació |  | 24 VDC (18,5...30,5) |
| Consum |  | 100 mA |
| Instal·lació |  | Carril DIN |
| Índex protecció |  | IP20 |
| Temperatures servei |  | 0ºC..55 ºC |
| Conformitat |  | IEC 61000-6.2 |
| MODEL: | FL-PSE-2TX |  |
| MARCA: | PHOENIX CONTACT o similar |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 23/01/2020 |
| EQUIP: | # PANTALLA TÀCTIL ACTUACIÓ LOCAL |  |  |
| MARCA / FABR. | ## HAKKO (MONITOUCH) |  |  |
| SERVEI: | Control i visualització del SCADA localment |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Alimentació | 24 VDC ±10% |
| --- | --- |
| Grandària display | 8,4 (dip) / 12,1 (EBs) polsades |
| Tipus display | TFT color LCD |
| Resolució display (píxels) | 640 x 480 (dip) / 800 x 600 (EB) |
| Color | 16,7 milions colors |
| Panell tàctil | Resistiu |
| Memòria programa | FROM (64 MB) |
| Memòria backup | SRAN (800 KB) |
| Rellotge | Disponible com a standard |
| Ethernet (LAN) | 1 port Standard IEEE 802.3 100/10 Mbps |
| Tarjeta SD | Una ranura per targeta de sèrie |
| USB | Tipus A i tipus mini B |
| External Interface (CN1) | D-sub 9-pin (RS-232, RS-422/485) |
| External Interface (MJ1/MJ2) | Modular 8-pin (RS-232, RS-422/485) |
| Pes | 1,3 (dip) / 2,5 kg (EB) |
| Dimensions | 235 x 180 x 48,9 (dip) / 327,8 x 261 x 54 |

MARCA:	HAKKO (MONITOUCH) o similar

MODEL:	V9080iCD	Dipòsits

V9120iSD	EBs

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 02/03/2023 |
| EQUIP: | # PANTALLA TÀCTIL MITSUBISHI ACTUACIÓ LOCAL |  |  |
| MARCA / FABR. | ## MITSUBISHI GT2510-WXTBD |  |  |
| SERVEI: | Control i visualització del SCADA localment |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Alimentació | 24 VDC ±10% |
| --- | --- |
| Grandària display | 10,1 (dip) |
| Tipus display | TFT color |
| Resolució display (píxels) | WXGA 1280 x 800 (dip) |
| Color | 16,7 milions colors |
| Panell tàctil | Resistiu |
| Memòria programa | ROM (32 MB) |
| Memòria backup | RAM (128 MB) |
| Rellotge | Disponible com a standard |
| Ethernet (LAN) | 1 port Standard IEEE 802.3 100/10 Mbps |
| Tarjeta SD | Una ranura per targeta SDHC (màx. 32GB) |
| USB | Tipus A i tipus mini B |
| External Interface (CN1) | D-sub 9-pin (RS-232) |
| External Interface (CN2) | D-sub 9-pin (RS-422/485) |
| Pes | 1,3 (dip) / 2,5 kg (EB) |
| Dimensions | 226,96 x 135,6 (dip) |

MARCA:	MITSUBISHI

MODEL:	GT2510-WXTBD	Dipòsits

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 01/08/2007 |
| EQUIP: | # PANTALLA TÀCTIL 5,7” 24 VDC |  |  |
| MARCA / FABR. | ## HAKKO (MONITOUCH) |  |  |
| SERVEI: | Visualització dades usuari dipòsit |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Alimentació | 24 VDC ±10% |
| --- | --- |
| Grandària display | 5,7 polsades |
| Tipus display | STN monochrome LCD |
| Resolució display (píxels) | 320 x 240 |
| Color | Monochrome 8-grau + blink |
| Memòria Backup | 128 KB |
| Rellotge | Disponible com a standard |
| Ethernet | No disponible |
| CF targeta interface | No disponible |
| Interface i impressora | No disponible |
| Interface externa (per a PLC) | D-sub 25-pin female (RS-232, RS-422/485 (4800 - 115200)) |
| Interface externa | Modular jack, 8-pin (RS-232, RS-422/485, CREC...) |
| Pes | 0,8 KG |
| Dimensions | 181,6 x 138,8 x 44 |

MARCA:	HAKKO (MONITOUCH) o similar

MODEL:	V606e

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 02/03/2023 |
| EQUIP: | # PANTALLA TÀCTIL MITSUBISHI ACTUACIÓ LOCAL |  |  |
| MARCA / FABR. | ## MITSUBISHI GT2503-PMBD |  |  |
| SERVEI: | Visualització dades usuari dipòsit |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Alimentació | 24 VDC ±10% |
| --- | --- |
| Grandària display | 3,8 polsades |
| Tipus display | TFT monochrome |
| Resolució display (píxels) | 320 x 128 |
| Color | Monochrome 8-grau + blink |
| Memòria Backup | 128 KB |
| Rellotge | Disponible com a standard |
| Ethernet | 10/100 Base-Tx |
| CF targeta interface | No disponible |
| Interface i impressora | No disponible |
| Interface externa | D-sub 5-pin (RS-232, RS-422/485) |
| Pes | 0,2 KG |
| Dimensions | 113 x 74 x 32 |

MARCA:	MITSUBISHI

MODEL:	GT2503-PMBD

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 23/01/2020 |
| EQUIP: | # PLC |  |  |
| MARCA / FABR. | ## MITSUBISHI |  |  |
| SERVEI: | Telecontrol local i telecomandament remot i instal·lacions |  |  |

DESCRIPCIÓ

El sistema de la sèrie IQ-R integra el control i les comunicacions des d’una plataforma que inclou:

- Comunicació: Es disposa d’un dispositiu multilloc per a la connexió al bus de camp o xarxes de dades incloent Ethernet de 100 Mbps.

- Escalabilitat: Ofereix solucions multi CPU sobre base única.

- Flexibilitat: Les solucions poden combinar diferents tipus de CPU en una unitat contínua: PLC, Motion, PC i CPUs de processos.

- Visualització: Integra les dades de la seva aplicació a qualsevol nivell i amb qualsevol funció, des de HMIs, Soft HMIs fins a SCADA i OPC.

- World Wide Web: A través del servidor de xarxa és possible un servei a través d’internet sense necessitat d’un PC.

- Redundància: Les opcions de redundància van des de hardware PLC completament redundant fins a opcions de xarxa redundant.

El disseny modular de la sèrie R de MELSEC permet un ús flexible en la construcció del sistema, disposant dels mòduls següents:

- Mòduls de captació de polsos i interrupció. Mòduls d’entrada digital per a l’emmagatzematge de polsos i per a subrutines de processos.

- Mòduls de comunicació. Mòduls d’interface amb interfaces RS232/RS422/RS485 per a la connexió de dispositius perifèrics o per a la comunicació PLC-PLC.

- Mòduls de xarxa. Per a l’enllaç amb Modbus, Ethernet, CC-Link, Profibus, DeviceNet, AS-Interface i xarxes MELSEC.

- Mòduls digitals d’entrada/sortida. Per a diferents nivells de senyal amb transistors, relés i triacs.

- Mòduls analògics d’entrada/sortida. Per al processament de senyals de corrent/tensió i per a l’adquisició de valors de temperatura, així com el control de la temperatura amb PT100 o de termopar.

- Mòduls de posicionament. Mòduls de comptador d’alta velocitat amb possibilitat de connexió d’encoders d’eix incrementals o mòduls de posicionament multiaxial per a servoaccionaments i accionaments pas a pas amb fins a 8 eixos per mòdul.

CARACTERÍSTIQUES

| Arquitectura |  |
| --- | --- |
| Volum (main base unit 12) | 101 x 439 x 32,5 (H x W x D) |
| Canvi de software en “línia” | SÍ |
| I/O Expansió | - 5 I/O mòduls/rack - 8 rack d’extensió (fins 64 I/O mòduls) |
| Configuració Multi-CPU | SÍ (4) |
| Procés | RXXCPU |
| Velocitat de procés | Basic operation (LD instruction) 0,98 ns |
| Program size (steps) | 40K – 1200K steps |
| Memory (byte) | 160K – 4800K byte |
| Number of I/O point | 4096 |
| Constant scan (ns) | 0,2...2000 |
| Comunicacions | R04CPU |
| Information level | Ethernet / 10 / 100 M |
| Control level | MELSECNET/H/10/25M |
| Fiel level | CC-Link / 10M |
| Programming port | USB 2.0 High speed (miniB) |
| Serial | RS232/422/485 115,2 K (amb mòdul RJ71C24) |
| Modbus/TCP | SÍ (amb mòdul RJ71EN71) |
| Redundant System | SÍ |
| Programació |  |
| Norma IEC 1131-3 | SÍ |
| Llenguatges (LD, FBD, SFC, ST) | SÍ |
| Software programació | GX Works 3 |
| Altres |  |
| Fonts d’alimentació redundants | SÍ |
| Substitució mòduls sense aturar l’equip | SÍ |
| Mòduls amb protecció termal | SÍ |

MARCA:	MITSUBISHI o similar

MODEL:	SÈRIE IQ-R

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # PLC COMPACTLOGIX CONCENTRADOR |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ROCKWELL·AUTOMATION |  |  |
| SERVEI: | Sistema de control de distribució |  |  |

DESCRIPCIÓ

El sistema Compactlogix integra el control i les comunicacions des d’una plataforma de software i hardware unificada. Els controladors Logix funcionen amb un sistema multitasca i multiprocessament, i accepten una amplia gamma d’intruccions en diversos llenguatges de programació unificats.

A més ofereix les següents característiques

- Comunicació: Es disposa la possibilitat de comunicar de manera directa i transparent amb les xares obertes Netlinx: EtherNetIP, ControlNet i DeviceNet.

- Flexibilitat: Ampliable sense límit aprofitant la connexió mitjançant bus de camp.

- Visualització: Integra les dades de la seva aplicació a qualsevol nivell i amb qualsevol funció, des de HMIs, Soft HMIs fins a SCADA i OPC.

- World Wide Web: A través del servidor de xarxa és possible un servei a través d’internet sense necessitat d’un PC.

- Programació: Estàndard IEC

El disseny modular de la sèrie Compactlogix permet un ús flexible en la construcció del sistema, disposant dels mòduls següents:

- Mòduls de comunicació. Mòduls d’interface amb interfases RS232/RS422/RS485 per a la connexió de dispositius perifèrics o per a la comunicació PLC-PLC.

- Mòduls de xarxa. Per a l’enllaç amb Ethernet, EtherNetIP, DeviceNet, ContolNet ModBus i altres xarxes estàndard.

- Mòduls digitals d’entrada/sortida. Per a diferents nivells de senyal amb transistors, relés i triacs.

- Mòduls analògics d’entrada/sortida. Per al processament de senyals de corrent/tensió i per a l’adquisició de valors de temperatura, així com el control de la temperatura amb PT100 o de termoparell.

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES

| Tensió nominal | 230 VAC + 10% - 15% |
| --- | --- |
| Freqüència nominal | 50 Hz 6 2% |
| Règim de neutre | TT |
| Tensió assignada d’aïllament | 250 VAC |
| Intensitat de curtcircuit condicional | 10 KA |
| Norma equipo | UNE – EN 60439-1 |
| Norma de seguretat en màquines | UNE – EN 60204-1 |
| Norma d’envoltants | UNE – EN 50298 |
| SISTEMA DE CONTROLADOR CONCENTRADOR |  |
| CONTROLADOR REDUNDANT |  |
| - 1 Font d’alimentació ref. 1769-PB4 |  |
| - 1 Processador Logix ref. 1769-L30ER |  |
| - 1 Mòdul Bridge DF1 ref. MVI69-DFCM |  |
| - 2 Mòduls Bridge programables ref. MVI69-ADM |  |
| - 1 Mòdul Bridge MODBUS TCP/IP ref. MVI69-MNET |  |

MARCA:	ROCKWELL AUTOMATION o similar

MODEL:	CONTROLLOGIX

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # PLC CONTROLLOGIX ETAP |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ROCKWELL·AUTOMATION |  |  |
| SERVEI: | Sistema de control instal·lacions de tractaments |  |  |

DESCRIPCIÓ

El sistema Controllogix integra el control i les comunicacions des d’una plataforma de software i hardware unificada. Els controladors Logix funcionen amb un sistema multitasca i multiprocessament, i accepten una amplia gamma d’intruccions en diversos llenguatges de programació unificats.

A més ofereix les següents característiques:

- Comunicació: Es disposa la possibilitat de comunicar de manera directa i transparent amb les xares obertes Netlinx: EtherNetIP, ControlNet i DeviceNet.

- Escalabilitat: Ofereix solucions multi CPU sobre base única.

- Flexibilitat: Ampliable sense límit aprofitant la connexió mitjançant bus de camp.

- Visualització: Integra les dades de la seva aplicació a qualsevol nivell i amb qualsevol funció, des de HMIs, Soft HMIs fins a SCADA i OPC.

- World Wide Web: A través del servidor de xarxa és possible un servei a través d’internet sense necessitat d’un PC.

- Redundància: Les opcions de redundància van des de hardware PLC completament redundant fins a opcions de xarxa redundant.

- Programació: Estàndard IEC

El disseny modular de la sèrie ContolLogix permet un ús flexible en la construcció del sistema, disposant dels mòduls següents:

- Mòduls de comunicació. Mòduls d’interface amb interfases RS232/RS422/RS485 per a la connexió de dispositius perifèrics o per a la comunicació PLC-PLC.

- Mòduls de xarxa. Per a l’enllaç amb Ethernet, EtherNetIP, DeviceNet, ContolNet ModBus i altres xarxes estàndard.

- Mòduls digitals d’entrada/sortida. Per a diferents nivells de senyal amb transistors, relés i triacs.

- Mòduls analògics d’entrada/sortida. Per al processament de senyals de corrent/tensió i per a l’adquisició de valors de temperatura, així com el control de la temperatura amb PT100 o de termoparell.

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES

| Tensió nominal | 230 VAC + 10% - 15% |
| --- | --- |
| Freqüència nominal | 50 Hz 6 2% |
| Règim de neutre | TT |
| Tensió assignada d’aïllament | 250 VAC |
| Intensitat de curtcircuit condicional | 10 KA |
| Norma equipo | UNE – EN 60439-1 |
| Norma de seguretat en màquines | UNE – EN 60204-1 |
| Norma d’envoltants | UNE – EN 50298 |

| SISTEMA DE CONTROLADOR REDUNDANT |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONTROLADOR |  |  |
| - 2 Fonts d’alimentació ref. 1756-PA75 |  |  |
| - 2 Bastidors 7 slots ref. 1756-A7 |  |  |
| - 2 Processadors Logix ref. 1756-L7x |  |  |
| - 2 Mòduls Bridge Ethernet per comunicació Scada ref. 1756-EN2T |  |  |
| - 2 Mòduls Bridge Ethernet per comunicació amb camp (doble port DLR) ref. 1756-EN2TR |  |  |
| - 2 Mòduls de redundància ref. 1756-RM |  |  |
| - Cable de fibra òptica per sincronització redundància ref. 1756-RMC1 |  |  |
| SENYALS CCM |  |  |
| - Conjunts de fonts d’alimentació redundant ref. 1756-PAR2 per bastidor |  |  |
| - Bastidors 10 slots ref. 1756-A10 |  |  |
| - Mòdul Bridge Ethernet per comunicació amb camp (doble port DLR) ref. 1756-EN2TR |  |  |
| - Targetes de 32 entrades digitals amb separació galvànica, 24 Vdc ref. 1756-IB32 |  |  |
| - Blocs de terminals de 36 pins amb cargol ref. 1756-TBCH |  |  |
| - Targetes de 32 sortides digitals amb separació galvànica, 24 Vdc ref. 1756-OB32 |  |  |
| - Blocs de terminals de 36 pins amb cargol ref. 1756-TBCH |  |  |
| - Targetes de 8 entrades analògiques amb separació galvànica, 4 – 20 mA ref. 1756-IF16 |  |  |
| - Blocs de terminals de 36 pins amb cargol ref. 1756-TBCH |  |  |
| - Targetes de 8 sortides analògiques amb separació galvànica, 4 – 20 mA ref. 1756-OF8 |  |  |
| - Blocs de terminals de 20 pins amb cargol ref. 1756-TBNH |  |  |
| INTEGRACIÓ EQUIPS SENSE DLR |  |  |
| - Adaptador 3 RJ45 amb DLR ref. 1783-ETAP |  |  |
| - Adaptador 2 RJ45 + 1 F.O. amb DLR ref. 1783-ETAP1F |  |  |
| - Adaptador 1 RJ45 + 2 F.O amb DLR ref. 1783-ETAP2F |  |  |
| (S’escollirà el més adient en funció de la topologia de xarxa resultant) |  |  |
| SISTEMA DE CONTROLADOR NO REDUNDANT |  |  |
| - Fonts d’alimentació ref. 1756-PA75 |  |  |
| - Bastidors 10 slots ref. 1756-A10 |  |  |
| - Processadors Logix ref. 1756-L7x |  |  |
| - Mòduls Bridge Ethernet per comunicació Scada ref. 1756-EN2T |  |  |
| - Mòduls Bridge Ethernet per comunicació amb camp (doble port DLR) ref. 1756-EN2TR |  |  |
| - Targetes de 32 entrades digitals amb separació galvànica, 24 Vdc ref. 1756-IB32 |  |  |
| - Blocs de terminals de 36 pins amb cargol ref. 1756-TBCH |  |  |
| - Targetes de 32 sortides digitals amb separació galvànica, 24 Vdc ref. 1756-OB32 |  |  |
| - Blocs de terminals de 36 pins amb cargol ref. 1756-TBCH |  |  |
| - Targetes de 8 entrades analògiques amb separació galvànica, 4 – 20 mA ref. 1756-IF16 |  |  |
| - Blocs de terminals de 36 pins amb cargol ref. 1756-TBCH |  |  |
| - Targetes de 8 sortides analògiques amb separació galvànica, 4 – 20 mA ref. 1756-OF8 |  |  |
| - Blocs de terminals de 20 pins amb cargol ref. 1756-TBNH |  |  |
| INTEGRACIÓ EQUIPS SENSE DLR |  |  |
| - Adaptador 3 RJ45 amb DLR ref. 1783-ETAP |  |  |
| - Adaptador 2 RJ45 + 1 F.O. amb DLR ref. 1783-ETAP1F |  |  |
| - Adaptador 1 RJ45 + 2 F.O amb DLR ref. 1783-ETAP2F |  |  |
| (S’escollirà el més adient en funció de la topologia de xarxa resultant) |  |  |

MARCA:	ROCKWELL AUTOMATION o similar

MODEL:	CONTROLLOGIX

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # PLC CONTROLLOGIX FRONT-END |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ROCKWELL·AUTOMATION |  |  |
| SERVEI: | Sistema de control de distribució |  |  |

DESCRIPCIÓ

El sistema Controllogix integra el control i les comunicacions des d’una plataforma de software i hardware unificada. Els controladors Logix funcionen amb un sistema multitasca i multiprocessament, i accepten una amplia gamma d’intruccions en diversos llenguatges de programació unificats.

A més ofereix les següents característiques

- Comunicació: Es disposa la possibilitat de comunicar de manera directa i transparent amb les xares obertes Netlinx: EtherNetIP, ControlNet i DeviceNet.

- Escalabilitat: Ofereix solucions multi CPU sobre base única.

- Flexibilitat: Ampliable sense límit aprofitant la connexió mitjançant bus de camp.

- Visualització: Integra les dades de la seva aplicació a qualsevol nivell i amb qualsevol funció, des de HMIs, Soft HMIs fins a SCADA i OPC.

- World Wide Web: A través del servidor de xarxa és possible un servei a través d’internet sense necessitat d’un PC.

- Redundància: Les opcions de redundància van des de hardware PLC completament redundant fins a opcions de xarxa redundant.

- Programació: Estàndard IEC

El disseny modular de la sèrie ContolLogix permet un ús flexible en la construcció del sistema, disposant dels mòduls següents:

- Mòduls de comunicació. Mòduls d’interface amb interfases RS232/RS422/RS485 per a la connexió de dispositius perifèrics o per a la comunicació PLC-PLC.

- Mòduls de xarxa. Per a l’enllaç amb Ethernet, EtherNetIP, DeviceNet, ContolNet ModBus i altres xarxes estàndard.

- Mòduls digitals d’entrada/sortida. Per a diferents nivells de senyal amb transistors, relés i triacs.

- Mòduls analògics d’entrada/sortida. Per al processament de senyals de corrent/tensió i per a l’adquisició de valors de temperatura, així com el control de la temperatura amb PT100 o de termoparell.

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES

| Tensió nominal | 230 VAC + 10% - 15% |
| --- | --- |
| Freqüència nominal | 50 Hz 6 2% |
| Règim de neutre | TT |
| Tensió assignada d’aïllament | 250 VAC |
| Intensitat de curtcircuit condicional | 10 KA |
| Norma equipo | UNE – EN 60439-1 |
| Norma de seguretat en màquines | UNE – EN 60204-1 |
| Norma d’envoltants | UNE – EN 50298 |
| SISTEMA DE CONTROLADOR REDUNDANT FRONT-END |  |
| CONTROLADOR REDUNDANT |  |
| - 1 Fonts d’alimentació ref. 1756-PB72 |  |
| - 1 Bastidors 7 slots ref. 1756-A7 |  |
| - 1 Processadors Logix ref. 1756-L74 |  |
| - 2 Mòduls Bridge Ethernet ref. 1756-EN2T |  |
| - 1 Mòduls de redundància ref. 1756-RM2 |  |
| - Cable de fibra òptica per sincronització redundància ref. 1756-RMC1 |  |
| - 7 Empty slot filler cards |  |
| INTERCONNEXIÓ |  |
| - 1 Switch Stratix 8000 ref. 1783-MS06T |  |
| - 1 Mòdul FO Stratix SFP ref. 1783-SFP100LX |  |
| CONTROLADOR COMUNICACIONS |  |
| - 1 Fonts d’alimentació ref. 1756-PB75 |  |
| - 1 Bastidors 10 slots ref. 1756-A10 |  |
| - 5 Processadors Logix ref. 1756-L61 |  |
| - 2 Mòduls Bridge Ethernet ref. 1756-EN2T |  |
| - 5 Empty slot filler cards |  |

MARCA:	ROCKWELL AUTOMATION o similar

MODEL:	CONTROLLOGIX

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 02/03/2023 |
| EQUIP: | # PROGRAMACIÓ PANTALLA TÀCTIL |  |  |
| MARCA / FABR. |  |  |  |
| SERVEI: | Alta d’una estació remota en les Pantalles Tàctils de Camp |  |  |

INTRODUCCIÓ

En aquest document s’explica el procediment per programar la pantalla tàctil d’una nova instal·lació remota de la tipologia que es tracti (bombament, dipòsit o terciària). Aquestes pantalles són col·locades i utilitzades a les instal·lacions de camp per a la realització de maniobres en local “in situ”.

INICI

Es parteix del llistat de senyals filtrades del PLC, que és un llistat en format Word amb un criteri d’ordenació segons els equips. El sistema d’interpretació i configuració dels senyals en el programa de les pantalles tàctils és diferent del sistema Scada.

A grans trets, es fa el següent:

- Llistat dels senyals filtrats. (Analògics – D, Digitals – M)

- Realització pantalles gràfiques en funció dels esquemes hidràulics i del sistema de potència de la instal·lació.

- Comprovació de senyals i funcionament a l’oficina tècnica.

- Traspàs de la pantalla a camp, posada en marxa i proves.

PASSES

- SOFTWARE

El programa que s’utilitza per a les pantalles HAKKO és el V-SFT (Actualment Versió 2.2.38.0). Programa propi del fabricant de les pantalles Monitouch, l’empresa “Hakko Electronics Co”.

El programa que s’utilitza per a les pantalles MITSUBISHI és el GT-Designer3 v1.250L .

- HARDWARE

Els models de pantalles tàctils utilitzades són:

- Monitouch V708C (7,7”) Instal·lacions normals (Dipòsits)

- Monitouch V712S (12,1”) Grans instal·lacions (Bombaments)

- Mitsubishi GT2510-WXTBD (10,1”) Instal·lacions normals (armari Dipòsits)

- Mitsubishi GT2503-PMBD (3,8”) Instal·lacions normals (usuaris Dipòsits)

- PLANTEJAMENT DE LES PANTALLES

La configuració bàsica en pantalles és la següent:

- Pantalla inicial amb anagrama i nom de la instal·lació.

- Pantalla d’accés amb password d’autorització d’entrada a l’aplicació.

- Pantalla (o pantalles si és necessari) hidràulica.

- Pantalla (o pantalles si és necessari) elèctrica.

- CREACIÓ DE LES PANTALLES

  - Amb l’ajut de l’esquema hidràulic dissenyarem la pantalla hidràulica el més semblant possible, incloent elements important encara que no tinguin senyals associats com poden ser vàlvules manuals, vàlvules urariegos, etc.

  - La política utilitzada als gràfics de les pantalles tàctils ha estat la mateixa que en les aplicacions scada, on s’han creat llibreries gràfiques pròpies, amb els objectes (bombes, vàlvules, manòmetres, etc) i els tipus (lamp, switch, parts, etc) necessaris.

  - Amb els objectes de les llibreries anirem realitzant la pantalla.

- A diferència del Scada, a cada objecte només se li assigna un senyal, d’aquí la importància de l’ordenació.

- En funció de si té actuació o no serà del tipus lamp o switch. Amb aquest últim tenim la possibilitat de configurar finestres emergents (overlaps) que afegirem per la realització de les ordres.

- Als elements de senyals analògiques se’ls configurarà els diferents paràmetres del senyal com son l’escala de treball rebuda del PLC, l’equivalència a unitats i els valors numèrics tant enters com decimals que volem reflectir als gràfics.

- Amb l’apartat elèctric farem el mateix que als apartats hidràulics.

  - Com a seguretat és molt important la configuració de totes les possibles ordres a realitzar amb el condicionant de l’estat local de l’equip.

  - Una vegada tinguem les pantalles completades es realitza la primera revisió. Amb el mòdul del programa “Simulator” on comprovarem el funcionament del llistat de senyals.

  - Després d’aquesta fase es proven a camp tots els senyals implicats de l’estació remota, en els digitals el seu estat i en els analògics el seu valor.

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 01/08/2007 |
| EQUIP: | # RECTIFICADOR - CARREGADOR DE BATERIES |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ENERTEL // POWER-ONE |  |  |
| SERVEI: | Alimentar a 24 Vdc les instal·lacions i acumulador de les bateries |  |  |

DESCRIPCIÓ

El sistema d’alimentació en corrent contínua 24 VCC, és un sistema de disseny modular format pels elements següents:

- PMP 7.24: Mòdul rectificador, 24 V / 560 W amb factor de potència unitat (entrada de corrent sinusoïdal).

- PCU 7.24: Mòdul de control amb microprocessador per a la supervisió, configuració i control del sistema, amb capacitat de supervisar mitjançant PC, tant local com remota mitjançant interface RS232.

- PPRD 7.24: Subrack de 19” i 3U d’alçada per allotjar al seu interior:

- 1, 2 ó 3 mòduls rectificadors PMP 7.24.

- 1 mòdul de control PCU 7.24.

- 1 mòdul de distribució a utilitzacions amb d’1 a 5 interruptors unipolars magnetotèrmics.

- 1 mòdul de protecció de bateries, amb 1 contacte de desconnexió i 1 interruptor magnetotèrmic.

CARACTERÍSTIQUES

| Potència màxima del sistema | 3 x 600 W = 1.800 W (66 A) |
| --- | --- |
| Potència total | Amb tres mòduls rectificadors 3 x 600 W = 1.800 W (66 A) 44 A + 22 A |
| Potència sense redundància | 44 A |
| Dimensions Subbastidor (amplada x alçada) | 19” x 3 U |
| Protecció bateries | 1 x 100 A |
| Disjuntors a utilització (Calibració) | 2 x 16, 1 x 10, 1 x 6, 1 x 2 |
| Opció connexió bateries amb | SÍ, en frontal amb polsador |
| Mòdul rectificador | Factor potència > 0,99 |
| Repartiment d’intensitat als rectificadors | SÍ, a més, independent del Mòdul de Control |
| Compensació temperatura | SÍ + sonda de temperatura |
| Càrrega ràpida automàtica | SÍ, podent-se fer: - manualment - automàticament en funció de condicions de funcionament - periòdicament |
| Test de bateria | SÍ: a més, guarda dades dels 10 últims tests en fitxer per realitzar comparatives |
| Límit intensitat bateria | SÍ |
| Alarmes | Possibilitat d’enviament de 16 alarmes associades a 4 relés |
| Alarma bateria alta | SÍ, ajustable |
| Alarma bateria baixa | SÍ, ajustable |
| Alarma fusible de bateria | SÍ, per tensió |
| Alarma rectificador | SÍ, detecta si falla un sol rectificador o falla més d’un |
| Alarma fallada de xarxa | SÍ |
| Alarma comú | SÍ |
| Desconnexió de bateria per tensió baixa | SÍ, valor ajustable |
| Guarda dades en desconnexió de bateries | SÍ, mitjançant una pila de back-up en Mòdul de Control |
| Alarma de temperatura | SÍ, ajustable |
| Simetria de tensions en bateries | SÍ, permet mesurar i comparar la tensió entre elements de bateries per a la detecció de possibles fallades a la mateixa |
| Software sota Windows | SÍ |
| Càrrega de diferents configuracions | SÍ, amb possibilitat de reset per tornar a configurar per defecte |
| Alarma per increment de consums | SÍ: proporciona una alarma quan els consums superin un valor que s’hagi prefixat |

OBSERVACIONS

- La seva construcció modular permet ampliar la seva potència (afegint nous mòduls rectificadors) i treballar en redundància (equipar almenys un mòdul rectificador dels estrictament necessaris per alimentar les utilitzacions i carregar les bateries).

- També la seva construcció modular permet que tant els mòduls rectificadors com el mòdul de control siguin endollables i desendollables fins i tot estant el sistema en funcionament.

- La seva supervisió i configuració local es completa: mitjançant LEDS, mitjançant DISPLAY i mitjançant PC.

- Així mateix, permet la supervisió i configuració remota: mitjançant contactes lliures de potencial i mitjançant PC (amb connexió al port RS232 del mòdul de control).

MARCA:	ENERTEL, POWER-ONE o similar

MODEL:	PPS 7.24

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 25/02/2010 |
| EQUIP: | # SWITCH COMUNICACIONS INDUSTRIAL |  |  |
| MARCA / FABR. | ## HIRSCHMANN |  |  |
| SERVEI: | Switch de comunicacions amb característiques industrials sobre carril DIN |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Format | Switch compacte gestionable sobre carril DIN |
| --- | --- |
| Ports | 8 ports 10/100 BASE T (2 ports 1000 Mbps) 2 badies per a trasnceivers Gigabit Ethernet F.O. |
| Gestió | Completament gestionable: (web, SNMP and CLI) – VLAN, IGMP snooping (multicast filtering), port mirroring, port control, port security, link alarms, broadcast limiter, traffic diagnostics, ring redundancy |
| Configuració | Mitjançant port USB o xarxa |
| Mini gbic | Transceiver Gigabit Ethernet per F.O. monomode, connector LC, model M-SFP-LX/LC. |
| F.O. | Latiguillos fibra òptica amb connector SC- LC. |
| Alimentació | 24 Vcc |
| Homologacions | cUL508 · cUL1604 · Class1 Div.2H |
| Software | Filtres addicionals inclosos i redundància. |

| REFERÈNCIA | RS30-08020606SDAE |
| --- | --- |
| MARCA: | HIRSCHMANN o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 01/11/2019 |
| EQUIP: | # SWITCH MODULAR DE XARXA |  |  |
| MARCA / FABR. | ## HEWLETT PACKARD ENTERPRISE |  |  |
| SERVEI: | Gestió anell fibra òptica general |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Format | Switch modular |
| --- | --- |
| Memòria i processador | Freescale P2020 de doble nucli @ 1,2 GHz Flash de 16 MB Targeta SD de 1 GB 4 GB de SODIMM DDR3 |
| Ports | Fins a un màxim de 144, modulable |
| Alimentació | 200-240 VAC |
| Accessoris | Tarja de 8 ports de 10GB per al switch Tarja de 24 ports 1000BASE-T PoE+ per al switch Tarja de 20 ports 1000BASE-T PoE+ / 4 ports fibra per al switch Font d'alimentació per al switch Cable 7m SFP+ entre switch / cabina + servidor |

| REFERÈNCIA | Aruba 5406R zl2 |
| --- | --- |
| MARCA: | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 01/11/2019 |
| EQUIP: | # SWITCH PoE+ |  |  |
| MARCA / FABR. | ## RAISECOM |  |  |
| SERVEI: | Confecció anell fibra òptica seguretat |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Format | Switch compacte gestionable |
| --- | --- |
| Ports | 2 port Gigabit Ethernet / SFP combo port 4 ports Gigabit PoE+ RJ45 |
| Mini gbic | Transceiver Gigabit Ethernet per F.O. monomode, connector LC, model M-SFP-LX/LC. |
| F.O. | Fuetó fibra òptica amb connector SC- LC. |
| Alimentació | 48 Vcc (44-57 Vcc) |
| Consum propi | < 6 W |
| PoE+ | Màxim 120 W |

| REFERÈNCIA | GAZELLE S1010i - 2GF - 4GE – PWR – GL – GbE PoE+ |
| --- | --- |
| MARCA: | RAISECOM |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETT | Rev.: | 11/01/2006 |
| EQUIP: | # TRITUB |  |  |
| MARCA / FABR. |  |  |  |
| SERVEI: | Instal·lació de fibra òptica o altre element de comunicacions |  |  |

- OBJECTE

  - TRITUB DE POLIETILÈ

    - DESCRIPCIÓ

Està format per tres tubs d’iguals dimensions units entre sí per mitjà d’una membrana.

Els tres tubs es presentaran disposats paral·lelament en un mateix pla.

    - DIMENSIONS

El diàmetre exterior de cada tub serà de 40 mm amb un gruix mínim de 3 mm segons es mostra al DIBUIX 1.

    - MATERIALS

Tot el conjunt està fabricat de polietilè extruït d’alta densitat i presentarà les propietats següents:

| PROPIETATS |  |
| --- | --- |
| Densitat | > 0,947 gr/cm /ASTM D 792 |
| Resistència a la tracció | > 200 Kg/cm² S/UNE 53.133 82 |
| Allargament a la ruptura mínim | 350 % |
| Resistència a la tracció després envelliment (48h/100 °C) | 80% s/original, Mn. |
| Allargament a la ruptura després envelliment (48h/100 °C) | 80% s/original, Mn. |
| Índex de fluïdesa | mínim 0,05 màxim 0,40/10' S/ASTM, 1238 condició E |
| Cracking | s/f a 48 h mínim S/ASTM D 1693 |
| Temperatura VICAT (1 Kg): | Mínim 110 °C S/ASTM D 1525 |
| Retracció: | 3% màx. S/UNE 53-131-90 |
| Coeficient de fricció mig | <0,10 (segons norma Bellcore) |
| Temps d’inducció a l’oxidació, TIO, a 210°C: | > 10 minuts |

    - CARACTERÍSTIQUES

- Diàmetre interior 34 0+0,5 mm

- Amplada 126 ± 2 mm

- Gruix 3 ± 0'5 mm

- Pes 1,45 Kg/m

- Longitud 500 m

- Radi de curvatura horitzontal 12 m

- Radi de curvatura vertical 1 m

- Estanquitat 3,6 Kg/cm segons UNE  53 133 durant 1 minut

- La deformació per compressió segons l’eix menor del tritub no superarà el 5% d’aplicar una força de 65 Kgf/dm sobre una proveta de 10 cm. (Velocitat d’aixafament 0,5 mm/min)

- Pressió de servei a suportar > 8,5 atmosferes durant 3 hores

- Pressió màxima > 10 atmosferes durant 1 hora

    - FABRICACIÓ

És per extrusió de polietilè d’alta densitat, amb negre de fum, i a la fabricació del tritub queden formats, alhora, els tres tubs disposats paral·lelament a un pla i units mitjançant una membrana, no admetent-se manipulacions posteriors per conformar el tritub.

El tritub està exempt d’esquerdes i bombolles, presentant les superfícies exteriors i fonamentalment la interior dels tres tubs un aspecte llis lliure d’ondulacions o altres defectes eventuals.

No s’admeten al tritub pors, inclusions, taques, ni falta d’uniformitat que poguessin perjudicar la seva correcta utilització.

Els extrems del tritub estan tallats segons una secció perfectament perpendicular a l’eix del tub i tindran els seus cantells nets, sense rebaves ni mosses.

    - GRADACIÓ DE LA IDENTIFICACIÓ DEL TRITUB

La identificació haurà d’estar gravada a un dels tubs laterals del tritub, per mediació de pintura indeleble durant el procés de fabricació, havent de figurar:

- Nom o marca del fabricant.

- Sigles del tipus de material, i designació del tub.

- Mes i any de fabricació (dues ultimes xifres de l’any).

- El nom CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA.

Totes les marques anteriors han d’estar perfectament llegibles. Cada conjunt format per les marques a, b, c i d es repetirà cada 1,5 m al llarg de tot el rotlle.

Els tubs marcats amb “CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA” no són subministrats a cap altre possible consumidor.

    - PROVES

Es realitzen tots els assaigs i les anàlisis per comprovar que el material compleix les característiques assenyalades al punt 1.1.3. i 1.1.4.

Es realitzen aquests assaigs seguint les normes UNE que siguin equivalents a les ASTM indicades.

Característiques del tritub

La verificació de les característiques s’efectua curosament comprovant que s’ajusten a allò assenyalat al punt 1.1.4., realitzant diversos amidaments a cada tub del tritub per obtenir un valor que serà la mitjana aritmètica dels valors obtinguts.

Es comprovarà que l’ovalació a cada tub no supera el valor de 2,4 mm a cap secció del mateix.

Gradació de la identificació del tritub

Es comprovarà visualment la correcta estampació de la gravació de la identificació, conforme a allò indicat a l’apartat 1.1.6.

Lliurament de Certificat de Qualitat

El Contractista lliurarà a la Direcció d’Obra el document de Certificat de Qualitat del tritub de polietilè, que constarà d’un control dimensional i una taula de propietats per assaig.

    - FORMA DE LLIURAMENT

Els rotlles seran de 500 m de longitud de tritub, amb un diàmetre de 2,50 m i amplada d’1 m.

Els dos extrems del tritub hauran d’anar firmament assegurats, de manera que no es produeixi cap moviment ni corriment de espires durant el transport i la manipulació.

Serà precís que els rotlles tinguin suficients lligams, així com un control en el bobinat per impedir que es produeixin irregularitats als diàmetres interiors dels tubs del tritub, per aixafament o gir del mateix.

    - GARANTIA

El material ha d’estar en garantia contra qualsevol defecte de fabricació durant cinc anys.

Si en aquest termini de temps s’apreciessin deterioraments per aquest motiu, el material defectuós serà substituït a càrrec del fabricant.

  - MANIGUET PER A CONNEXIÓ

El maniguet serà en polietilè roscat. S’utilitzarà en cas de finalització de la bobina, o de reparació del tritub per ruptures o deformacions del mateix. Veieu DIBUIX 2.

  - TAPS D’OBTURACIÓ

S’utilitzaran per obturar els conductes mentre estan buits. Disposaran d’un sistema de fixació hermètic per pressió a la paret interna del conducte. Veieu DIBUIX 3.

- NORMA PER A L’ESTESA DEL TRITUB

  - ESTESA

    - COL·LOCACIÓ EN RASA

El tritub s’haurà de situar a la mateixa rasa on s’instal·la la canonada.

El traçat en planta i l’alçat seguiran les mateixes alineacions que el tub de goma.

En el cas de girs de 90° en planta, es podrà admetre disposar el tritub en el seu pla vertical, a excepció que els plans de projecte disposin el contrari amb la construcció d’una arqueta específica. En el cas de girs a 90° en alçat s’atendrà a allò que es disposi als plànols o a allò que indiqui la Direcció Facultativa.

El tritub s’ubicarà al cantell esquerre de la rasa, segons el sentit d’avanç de l’aigua, d’acord amb el Dibuix 4.

Dibuix 4

    - ESTESA DE TRITUB

El tritub es podrà estendre situant-lo al cantell de la rasa per, posteriorment, baixar-lo al fons de la mateixa.

    - PROTECCIÓ CONTRA AGRESSIONS DEL TERRENY

Una vegada col·locat el tritub, es protegirà amb una capa de 15 cm, com a mínim, de la mateixa sorra utilitzada per a la protecció de la canonada d’aigua.

El rebliment de la rasa es farà per tongades de 20 cm de material i compactació posterior.

Si entre el material de rebliment de la rasa es troben materials amb arestes, s’anirà amb especial compte a l’introduir-lo per tal que l’impacte i la compactació no malmetin el tritub.

Per evitar les grans ondulacions que es produeixen per efectes tèrmics, es recomana realitzar simultàniament la instal·lació del tritub i el recobriment, com a mínim de la primera tongada de rebliment.

  - SENYALITZACIÓ

A 15 cm sobre la canonada i al llarg de la instal·lació, es col·locarà una cinta de plàstic que avisi de la proximitat de cables soterrats sota la mateixa. En zones sense canonada, aquesta cinta anirà a 25 cm a sobre del tritub.

La cinta, de 15 cm d’amplada, amb el fons de color blau, va gravada amb la simbologia i el logotip del Consorci d’Aigües de Tarragona (24 Helvètica), segons dibuix adjunt.

  - CRUÏLLES I PASSOS SINGULARS

    - CRUÏLLES A CEL OBERT

El tritub es col·locarà en una funda de PVC de DN-200 mm, que es formigonarà conjuntament amb la funda de protecció del tub d’aigua.

    - CRUÏLLES AMB CLAVAMENT

El tritub es col·locarà en una beina de PVC de DN-200 mm (PN-10) a la mateixa funda d’acer que es col·loqui la canonada d’aigua.

  - ARQUETES I CONNEXIONS

    - CONNEXIONS

El tritub va estenent-se en bobines de 500 metres. Al finalitzar una d’elles, s’haurà de realitzar la connexió amb maniguets de connexió amb la següent i continuar l’estesa. Per a la senyalització d’aquest punt, el CAT proveirà al Contractista d’una espira d’abalisament (color teula) que es disposarà horitzontalment a la primera capa d’estesa de la rasa.

Si per qualsevol circumstancia el tritub es tallés, s’unirà amb els maniguets de connexió i la balisa de localització.

    - ARQUETES DE CONNEXIÓ DE FIBRA ÒPTICA

Per permetre la instal·lació posterior per part del CAT dels cables de fibra òptica, serà necessari disposar d’arquetes de connexió a una interdistància màxima de 1900 m. En cas que a una distància relativament pròxima existeixi un altre tipus d’arqueta (ventosa, desguàs, seccionament ...) es podrà aprofitar aquesta instal·lació prèvia autorització i supervisió de la  Direcció Facultativa.

Les dimensions interiors de l’arqueta seran, com a mínim, 1200x1200x1700 mm, podent ser de formigó o d’obra massissa. El sol de l’arqueta estarà com a mínim 25 cm més profund que l’entrada del tritub. Les tapes seran de fosa dúctil, tipus GTS DN-400.

El tritub entrarà entrarà i sortirà de forma continua a l’arqueta, sense tallar. Aquest tritub s’allotjarà dins d’un passamurs de DN-200 mm i longitud no inferior a 1 m per evitar la cisalladura entre l’arqueta i el terreny. El tub DN-200 se segellarà amb una capa fina de morter o similar que impedeixi la filtració d’aigua.

  - GUIA

A cada conducte del tritub i entre cada dues arquetes de fibra òptica consecutives es deixarà, després de tapar la rasa, una guia de corda de niló (opcional a criteri de la DF) que serveixi per a l’estesa posterior de cables, fent passar per cada conducte una bola de tefló de diàmetre 30 mm, sota la supervisió de la Direcció d’Obra.

Si aparegués una obstrucció s’anotarà la quantitat de metres de guia que va entrar fins a trobar l’obstrucció. Seguidament es procedirà de forma anàloga introduint la bola per l’altre extrem i es repararà el defecte mitjançant el corresponent maniguet de connexió. En cas que es trobés una altra obstrucció diferent de les abans esmentades, es procedirà a rebutjar el tram de tritub rebut.

  - SEGELLAT

Immediatament després de la col·locació de les guies, es lligaran als taps i es procedirà a segellar amb aquests taps els seus respectius conductes.

  - LOCALITZACIÓ DE CONNEXIONS

L’empresa adjudicatària de les obres facilitarà a la Direcció d’Obra un llistat de les connexions del tritub, amb l’espira d’abalisament amb el corresponent punt quilomètric i la profunditat.