ÍNDEX  -  ET Equips de Tractament

ACTUADOR PER A VÀLVULA DE BOLA	3

J+J	3

BÀSCULA PESATGE SALMORRA	4

BAGSA	4

BOMBA AIGUA TRACTAMENTS	5

GRUNDFOS	5

BOMBA DOSIFICADORA DIAFRAGMA fins 60 l/h	6

GRUNDFOS	6

BOMBA DOSIFICADORA DIAFRAGMA fins 1000 l/h	7

GRUNDFOS	7

BOMBA DOSIFICADORA ELECTROMAGNÈTICA	8

BOMBA DOSIFICADORA ELECTRÒNICA AUTOPURGANT	9

TACMINA	9

BOMBA DOSIFICADORA MECÀNICA DE DIAFRAGMA	10

TACMINA	10

BOMBA DOSIFICADORA fins 500 l/h	11

GRUNDFOS	11

BOMBA SERVEIS AUXILIARS	12

GRUNDFOS	12

CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC (REACTIUS)	13

ABB	13

DETECTOR D’HIDROGEN	14

CROWCON	14

DIPÒSIT HIPOCLORIT	16

DIPÒSIT PER EMMAGATZENAMENT DE LÍQUIDS	17

TADIPOL	17

DIPÒSIT SALMORRA (gran)	18

DIPÒSIT SALMORRA (petit)	19

DUTXA/RENTA ULLS D’EMERGÈNCIA	20

CARLOS ARBOLES, S.A.	20

ELECTROCLORACIÓ CLORTEC. SÈRIE CT	21

SEVERN TRENT	21

ELECTROCLORACIÓ CLORTEC. SÈRIE MCT	22

SEVERN TRENT	22

ESMORTEÏDOR DE PULSACIONS	23

HIDRACAR	23

MANÒMETRE AMB SEPARADOR	24

STÜBBE	24

VÀLVULA CONTRAPRESSIÓ	25

STÜBBE	25

VÀVULA PROCÉS PVC-U MOTORITZABLE	26

GLYNWED	26

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETD | Rev.: | 28/08/2009 |
| EQUIP: | # ACTUADOR PER A VÀLVULA DE BOLA |  |  |
| MARCA / FABR. | ## J+J |  |  |
| SERVEI: | Motorització vàlvules de bola FIP i ICP |  |  |

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

| ESPECIFICACIONS |  |
| --- | --- |
| Descripció | Actuador elèctric multivoltatge |
| Material carcassa | Poliamida anticorrosiu |
| Màxim parell | Segons model |
| Connexió | Triar segons vàlvula FIP o ICP |
| Tensió | Segons projecte |
| Característiques | Comandament manual d’emergència |
|  | Indicador òptic de posició |
|  | Resistència calefactora |
|  | 2 contactes final de carrera |

TIPUS	J2 o J3 segons necessitats

FABRICANT	J+J o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETG | Rev.: | 29/04/2021 |
| EQUIP: | # BÀSCULA PESATGE SALMORRA |  |  |
| MARCA / FABR. | ## BAGSA |  |  |
| SERVEI: | Bàscula pesatge Salmorra. |  |  |
| A instal·lar a l’exterior i/o interior per pesatge dipòsits, en diferents volums a pressió atmosfèrica. |  |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus |  | Plataforma Especial reforçada Model BS4 de diferents mides. Pintada de 10.000 kg/5kg. Bigues UPN 240 Travesseres UPN 180 i xapa de 10 mm |
| --- | --- | --- |
| Indicador |  | Model BDI 610 INOX amb sortida analògica sortida 4-20 mA., amb font d’alimentació. |
| Característiques Visor |  | Acer Inoxidable AISI 304. Teclat de 7 tecles i display LED vermell de 6 dígits de 1”. Indicadors de mode treball: pes, contapeces, control de pes. |
| Mides disponibles |  | 2200 x 2200, entre d’altres. |
| OPCIONS |  |  |
|  |  | Entregada plataforma amb camió plom, amb desplaçament de tècnic servei oficial per col·locar bàscula al seu lloc i deixar el visor de pes a 0, així com 4/20 mA i la alimentació a 24 V. |
| Accessoris dipòsits |  | Kit columna acer de H330 i H660 mm. |
| MODEL | BS4 amb Visor BDI 610 INOX |  |
| FABRICANT | BAGSA |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETD | Rev.: | 05/05/2008 |
| EQUIP: | # BOMBA AIGUA TRACTAMENTS |  |  |
| MARCA / FABR. | ## GRUNDFOS |  |  |
| SERVEI: | Donar un cabal d’aigua a una pressió determinada, als equips de tractaments |  |  |

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

| Tipus |  | Centrífuga multicel·lular |
| --- | --- | --- |
| Execució |  | Horitzontal / vertical (segons projecte) |
| Fluid a bombejar |  | Aigua (amb o sense clor) |
| Cabal nominal |  | Segons projecte |
| Alçada nominal |  | Segons projecte |
| Temperatura del fluid mín. màx. |  | 0°C 30°C |
| Temperatura ambient mín. màx. |  | -15°C 40°C |
| Pressió màx. de treball |  | Segons projecte |
| Aïllament |  | Classe F |
| Connexions entrada/sortida |  | normalitzades |
| MATERIALS |  |  |
| Cos hidràulic Impulsor | Acer inoxidable 1.4401 DIN W.-Nr Acer inoxidable 1.4401 DIN W.-Nr |  |
| ACCIONAMENT |  |  |
| Motor | Elèctric |  |
| Potència | Segons projecte |  |
| Tensió | Trifàsica (segons projecte) |  |
| Protecció | IP 55 |  |
| EQUIPS AUXILIARS (segons projecte) |  |  |
| - Acumulador - Vàlvules de seccionament i retenció - Pressòstat de màxima i mínima pressió amb arrencador guardamotor - Manòmetre - Accessoris i canonades |  |  |

FABRICANT 	GRUNDFOS o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETD | Rev.: | 05/05/2008 |
| EQUIP: | # BOMBA DOSIFICADORA DIAFRAGMA fins 60 l/h |  |  |
| MARCA / FABR. | ## GRUNDFOS |  |  |
| SERVEI: | Dosificació reactius |  |  |

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

| - Capçal de PVC, Interior FKM i vidre - Ideal per dosificació d’hipoclorit sòdic, desincrustants, floculants, etc. - Pot funcionar en mode manual o automàtic: - Funcionament manual: - Ajust volum d’injecció - Núm. d’impulsos programables d’1 imp/h a 120 imp/min - Núm. d’impulsos programables de 0% a 100% - Funcionament automàtic: - Ajust volum d’injecció - Núm. d’impulsos de dosificació en funció del senyal de control (elèctrica) - Display LCD alfanumèric - Led de funcionament en caràtula |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES |  |  | CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES |  |
| Pes |  | Segons mida | Alimentació | 100-240 Vac |
| Dimensions |  | Segons mida | Protecció elèctrica | IP 65 |
| Diàmetre de tub |  | 12 mm | Freqüència | 50 / 60 Hz |
|  |  |  | Consum | Segons mida |
| PROPIETATS |  |  |  |  |
| Pressió nominal | 2÷10 Bar |  |  |  |
| Cabal nominal | Fins 60 L/h |  |  |  |

TIPUS	DDI

FABRICANT 	GRUNDFOS o similar

Referència tipus:  DDI 60-10 AR-PVC/V/G-S-31B16F

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETD | Rev.: | 05/05/2008 |
| EQUIP: | # BOMBA DOSIFICADORA DIAFRAGMA fins 1000 l/h |  |  |
| MARCA / FABR. | ## GRUNDFOS |  |  |
| SERVEI: | Dosificació reactius – grans cabals |  |  |

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

| - Capçal de PVC, Interior FKM i vidre - Ideal per dosificació d’hipoclorit sòdic, desincrustants, floculants, etc. - Pot funcionar en mode manual o automàtic: - Funcionament manual: - Ajust volum d’injecció - Núm. d’impulsos programables d’1 imp/h a 120 imp/min - Núm. d’impulsos programables de 0% a 100% - Funcionament automàtic: - Ajust volum d’injecció - Núm. d’impulsos de dosificació en funció del senyal de control (elèctrica) - Display LCD alfanumèric - Led de funcionament en caràtula |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES |  |  | CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES |  |
| Pes |  | Segons mida | Alimentació | 100-240 Vac |
| Dimensions |  | Segons mida | Protecció elèctrica | IP 65 |
| Diàmetre de tub |  | 12 mm | Freqüència | 50 / 60 Hz |
|  |  |  | Consum | Segons mida |
| PROPIETATS |  |  |  |  |
| Pressió nominal | 2÷10 Bar |  |  |  |
| Cabal nominal | Fins 1000 L/h |  |  |  |
| TIPUS | DME |  |  |  |
| FABRICANT | GRUNDFOS o similar |  |  |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETD | Rev.: | 05/05/2008 |
| EQUIP: | # BOMBA DOSIFICADORA ELECTROMAGNÈTICA |  |  |
| MARCA / FABR. |  |  |  |
| SERVEI: | Dosificació d’hipoclorit sòdic en funció del clor residual en l’aigua de distribució |  |  |

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

| - Capçal de PVDF - Vàlvula de purga que elimina les molèsties de l’encebament - Ideal per dosificació d’hipoclorit sòdic, desincrustants, floculants, etc. - Pot funcionar en mode manual o automàtic: - Funcionament manual: - Ajust volum d’injecció - Núm. d’impulsos programables d’1 imp/h a 120 imp/min - Núm. d’impulsos programables de 0% a 100% - Funcionament automàtic: - Ajust volum d’injecció - Núm. d’impulsos de dosificació en funció del senyal de control (elèctrica): b1: Analògica en intensitat: 0-20 mA, 4-20 mA b2: Analògica en tensió: 0-99 mV, 0-9.9 V b3: Digital per impulsos: Multiplica 1-999 o divideix 1-999 - Possibilitat de connexió d’una sonda de nivell de reactiu - Display LCD alfanumèric - Control per µP amb memòria EEPROM per salvaguardar la programació en cas de fallada elèctrica - Led de funcionament en caràtula |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES |  |  | CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES |  |
| Pes | 8 Kg |  | Alimentació | 94-134 ó 186-268 Vac |
| Dimensions | 160 x 250 x 300 mm |  | Protecció elèctrica | IP 65 |
| Diàmetre de tub | 6 x 8 mm |  | Freqüència | 50 / 60 Hz |
| Rosca vàlvula | ½” NTP |  | Consum | 180 W |
| PROPIETATS |  |  |  |  |
| Pressió nominal |  | 2÷7 Bar |  |  |
| Cabal nominal |  | 60÷20 L/h |  |  |
| Volum nominal d’injecció |  | 2,77 cc |  |  |
| Impulsos minut (Màx.) |  | 120 |  |  |
| Alçada màxima d’aspiració |  | 1,5 m |  |  |
| TIPUS |  | CMS EXT |  |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETD | Rev.: | 10/09/2009 |
| EQUIP: | # BOMBA DOSIFICADORA ELECTRÒNICA AUTOPURGANT |  |  |
| MARCA / FABR. | ## TACMINA |  |  |
| SERVEI: | Dosificació d’hipoclorit sòdic/àcid/aigua esbandir i altres |  |  |

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

| - Tensió variable des de 90 a 264 Vac, 50-60 Hz - Capçals compatibles diferents reactius - Capçal autopurgant amb retorn del gas al dipòsit - Fàcil manteniment - Protecció IP65 |  |  |
| --- | --- | --- |
| APLICACIÓ |  |  |
| Desinfecció i dosificació de reactius |  |  |
| FUNCIONAMENT |  |  |
| Electrònic |  |  |
| ESPECIFICACIONS |  |  |
| Màxim cabal de descàrrega (l/h) |  | D’1,6 (model 31) a 5,6 (model 12) |
| Màxima pressió de descàrrega (Bar) |  | De 10 (model 31) a 4 (model 12) |
| Velocitat (pulsos/minut) |  | D’1 a 300 |
| Temperatura treball |  | 0 a 40°C |
| Viscositat de treball |  | 50 mPa·s |
| Tensió |  | De 100 a 240 V/monofàsic/50 Hz |
| Potència màxima |  | De 200 W (model 31) a 250 W (model 61) |
| MATERIALS |  |  |
| Material | CL (acrílic) |  |
| Sèrie | ARPZI (ajust automàtic – entrada A/D) |  |
| Models | 31,61,12 |  |
| Tub | 4 x 9 (PVC), 6 x 11 (PVC), 6 x 8 (PE), 1/4” x 3/8” (PE) |  |
| Altres | Marcatge CE, presa de tensió europea |  |

TIPUS 	ARPZI

FABRICANT 	TACMINA o similar

SUBMINISTRADOR 	APLICLOR o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETD | Rev.: | 28/08/2009 |
| EQUIP: | # BOMBA DOSIFICADORA MECÀNICA DE DIAFRAGMA |  |  |
| MARCA / FABR. | ## TACMINA |  |  |
| SERVEI: | Dosificació d’hipoclorit sòdic |  |  |

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

| - Alta resistència a la corrosió - Dial d’ajust de cabal senzill de manipular - Diafragma d’alta resistència a la corrosió i al desgast |  |  |
| --- | --- | --- |
| APLICACIÓ |  |  |
| Desinfecció i dosificació de reactius. |  |  |
| FUNCIONAMENT |  |  |
| La rotació del motor es converteix en moviment alternatiu de l’eix per una lleva excèntrica. |  |  |
| ESPECIFICACIONS |  |  |
| Màxim cabal de descàrrega (l/h) |  | De 180 (model 33) a 1500 (model 34) |
| Màxima pressió de descàrrega (Bar) |  | De 7 (model 33) a 4 (model 34) |
| Velocitat (pulsos/minut) |  | De 81 a 105 |
| Temperatura treball |  | 0 a 40°C |
| Viscositat de treball |  | 100 mPa·s |
| Tensió |  | 400 Vac/trifàsics/50 Hz |
| Potència màxima |  | De 400 W (model 33) a 1500 W (model 34) |
| MATERIALS |  |  |
| Capçal | PVDF |  |
| Diafragma | PTFE |  |
| Bola de retenció | Ceràmica |  |
| Junta tòrica | PTFE |  |
| Connexió | Brida |  |
| Estructura vàlvula | Estàndard |  |

TIPUS	ZD1 – XX (model) – FTCT-FW-CE-EUP

FABRICANT 	TACMINA o similar

SUBMINISTRADOR 	APLICLOR o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETD | Rev.: | 28/08/2009 |
| EQUIP: | # BOMBA DOSIFICADORA fins 500 l/h |  |  |
| MARCA / FABR. | ## GRUNDFOS |  |  |
| SERVEI: | Dosificació reactius |  |  |

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

| - Alta resistència a la corrosió - Dial d’ajust de cabal senzill de manipular - Diafragma d’alta resistència a la corrosió i al desgast |  |  |
| --- | --- | --- |
| APLICACIÓ |  |  |
| Dosificació de reactius. |  |  |
| FUNCIONAMENT |  |  |
| La rotació del motor es converteix en moviment alternatiu de l’eix per una lleva excèntrica. |  |  |
| ESPECIFICACIONS |  |  |
| Màxim cabal de descàrrega (l/h) |  | 800 l/h |
| Màxima pressió de descàrrega (Bar) |  | De 3 a 10 |
| Velocitat (pulsos/minut) |  | De 60 a 175 |
| Tensió |  | 400 Vac/trifàsics/50 Hz |
| Potència màxima |  | Segons model |
| MATERIALS |  |  |
| Capçal | Segons reactiu |  |
| Diafragma | Segons reactiu |  |
| Bola de retenció | Segons reactiu |  |
| Junta tòrica | Segons reactiu |  |
| Connexió | Brida |  |
| Estructura vàlvula | Estàndard |  |

TIPUS	DME

FABRICANT 	GRUNDFOS  o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETD | Rev.: | 05/05/2008 |
| EQUIP: | # BOMBA SERVEIS AUXILIARS |  |  |
| MARCA / FABR. | ## GRUNDFOS |  |  |
| SERVEI: | Donar un cabal d’aigua a una pressió determinada, als equips auxiliars de producció d’hipoclorit sòdic |  |  |

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

| Tipus | Centrífuga multicel·lular |
| --- | --- |
| Execució | Horitzontal |
| Fluid a bombejar | Aigua |
| Cabal nominal | 1,5÷2,5 m³/h |
| Alçada nominal | 22÷19 m |
| Temperatura del fluid mín. màx. | -15°C 110°C |
| Temperatura ambient mín. màx. | -15°C 40°C |
| Pressió màx. de treball | 10 bar |
| Aïllament | Classe F |
| Connexions entrada/sortida | Rp 1/G 1 |
| MATERIALS |  |
| Cos hidràulic Impulsor | Acer inoxidable 1.4401 DIN W.-Nr Acer inoxidable 1.4401 DIN W.-Nr |
| ACCIONAMENT |  |
| Motor | Elèctric |
| Potència | 540 W |
| Tensió | 220/240 V, 50 Hz, monofàsica |
| Protecció | IP 55 |
| Pes | 9.9 Kg |
| EQUIPS AUXILIARS |  |
| - Acumulador 25 l - Vàlvules de seccionament i retenció - Pressòstat de màxima i mínima pressió amb arrencador guardamotor - Manòmetre - Accessoris i canonades |  |

FABRICANT 	GRUNDFOS o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETD | Rev.: | 05/05/2008 |
| EQUIP: | # CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC (REACTIUS) |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ABB |  |  |
| SERVEI: | Mesurar el cabal de líquid bombejat a polsos amb reactius |  |  |

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

| Funcionament | Electromagnètic |
| --- | --- |
| Revestiment | PFA |
| Material elèctrodes | Hastelloy |
| Connexions | Mitjançant brides DIN-PN 40 |
| DN | Segons cabal nominal |
| Material brides | Ac. Inox. 1.4571 |
| Hermeticitat | Total |
| Display | Alfanumèric |
| Sortides | Aïllades galvànicament |
| Visualitzador | De cabal instantani i total |
| Funcionament | Programable. Sortida senyal (analògica, polsos/freqüència) per a control de s bombes dosificadores |
| Rang de temperatura líquid | -25 a +130°C |
| Alimentació | 230 Vac |
| Freqüència | 50/60 Hz |
| Consum | 14 VA |
| Protecció | IP 67 |

MARCA		ABB o similar

MODEL		Processmaster

Exemple de referència:

FEP311.004.P.1.D.4.D4.D.0.A.1.A.0.A.1.A.1.C.1.B-..H2..MW

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETD | Rev.: | 05/05/2008 |
| EQUIP: | # DETECTOR D’HIDROGEN |  |  |
| MARCA / FABR. | ## CROWCON |  |  |
| SERVEI: | Detectar concentració explosiva d’hidrogen en la producció d’hipoclorit sòdic |  |  |

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DETECTOR

| Model | Gasmaster 1 |
| --- | --- |
| Dimensions | 288 mm x 278 mm x 110 mm |
| Pes | 45 Kg |
| Protecció elèctrica | IP 54, IP 66 opcional |
| Tensió/Potència | 90-264 V ac 50-60 Hz ó 20-30 V c.c./65 W |
| Temperatura treball | -10°C a +50°C (14 a 122°F) |
| Entrades: | - Un detector de gas de 2 ó 3 fils 4-20 mA (dissipador o font). Adaptador per detectors tipus mV disponibles. |
| Sortides | - Nivell alt, nivell baix i error. Els relés d’alarma poden ser configurat per alarmes ascendents o descendents. En nivell baix pot ajustar-se a la histèresi. - Analògic: 4-20 mA (generador de corrent, màx. Resistència de bucle 700 ). 1-5 V cc (càrrega mín. 50 K). - Sortides comunicacions digitals RTU Modbus RS-485 per vigilància i control via sistemes DCS/SCADA/PLC. - Port de comunicació per configuració de PC i càrrega en registre d’esdeveniments. |
| Aprovacions | EN 50270 (EMC) EN 61010-1 (Directiva de baix voltatge) |
| ALTRES CARACTERÍSTIQUES - La pantalla de visualització en vidre líquid amb llum posterior indica nivell de gas (en ppb, ppm, % volum o unitats de % ) i indicació d’estat alfanumèrica i desplaçament. Leds d’alarma, error, potència i avís. Sonda acústica per 85dB integral. |  |

CARACTERÍSTIQUES SENSOR

| Model | Tipus 5 |
| --- | --- |
| Dimensions | 156 mm x 166 mm x 111 mm |
| Pes | 1 Kg |
| Protecció elèctrica | IP 65, IP 66 amb sostre a prova d’intempèrie |
| Tipus de sensor | Conductivitat tèrmica |
| Temperatura treball | -40°C a +55,5°C (-40 a 131°F) |
| Potència de treball | 10-30 V dc |
| Consum/Tensió | 50 mA/24 V dc |
| Potència | 1.2 W |
| Sortida elèctrica | 3 fils 4-20 mA (immersió corrent o font) |
| Aprovacions | ATEX: Ex II 2 G EExd IIC T6 (Tamb -40 a +50°C) EExd IIC T4 (Tamb -40 a +80°C) UL: Classe 1, Div. 1 Grups B, C, D CSA: Pendent |
| Conformitat amb EMC: EN 50270 |  |

FABRICANT 	CROWCON o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETD | Rev.: | 05/05/2008 |
| EQUIP: | # DIPÒSIT HIPOCLORIT |  |  |
| MARCA / FABR. |  |  |  |
| SERVEI: | Emmagatzematge hipoclorit sòdic |  |  |

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

| Capacitat | De 300 a 6000 L |
| --- | --- |
| Color Standard | Negre |
| Material | Polietilè normalitzat |
| ALTRES CARACTERÍSTIQUES |  |
| - Emmagatzematge de líquids químics o alimentaris i sòlids. - Especialment concebuts pel tractament d’aigües i per a la incorporació a sistemes de mescles, dosificacions i additius. - Densitat màxima dels productes emmagatzemats: 1,9. |  |
| INCLUSIONS |  |
| - Ventilador centrífug en línia per a ventilació atmosfera interior. - Sensor de flux d’aire de ventilació. - Sensor analògic de nivell. |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETD | Rev.: | 29/04/2021 |
| EQUIP: | # DIPÒSIT PER EMMAGATZENAMENT DE LÍQUIDS |  |  |
| MARCA / FABR. | ## TADIPOL |  |  |
| SERVEI: | Depuració d’aigües residuals, emmagatzemament de productes químics, alimentaris, aigua de rebuig, potable i crua, entre altres. |  |  |
| A instal·lar a l’exterior i/o interior per emmagatzemament de productes químics, alimentaris, aigua de rebuig, potable i crua, entre altres, en diferents volums a pressió atmosfèrica. |  |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tipus |  | Vertical exterior base plana i amb potes, vertical per enterrar base plana, horitzontal exterior amb cunes de suport , horitzontal per enterrar, espessidors, decantadors modulars i sitges per a pas de camions. |
| --- | --- | --- |
| Pressions |  | Atmosfèrica |
| Mides disponibles |  | 500mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm 900mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2350 mm 250 mm, 2800 mm, 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm, 4200 mm de diàmetre. |
| MATERIALS |  | PRFV |
| Barrera interior i exterior |  | A definir depenent del producte i concentració. |
| Accessoris dipòsits |  | Boca home d’accés, connexions, suports, orelles d’elevació, ancoratges de fixació i altres accessoris en PRFV com escala d’accés, barana superior i plataformes segons requeriment del projecte. |
| NORMES |  | ISO 9000 UNE 13121, UNE 53.406/93, UNE 53.303/901 |
| MODEL | Exteriors i Enterrats |  |
| FABRICANT | TADIPOL o similar |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETD | Rev.: | 05/05/2008 |
| EQUIP: | # DIPÒSIT SALMORRA (gran) |  |  |
| MARCA / FABR. |  |  |  |
| SERVEI: | Emmagatzematge salmorra a partir d’aigua i sal |  |  |

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

| Dipòsit | Vertical, base plana i obert |
| --- | --- |
| Dimensions (mm) | Segons capacitat |
| Capacitat | De 1500 a 5000 L |
| Color Standard | Blanc |
| Material | PRFV (polièster resistent amb fibra de vidre, amb resina ortoftàlica) |
| ALTRES CARACTERÍSTIQUES |  |
| - Emmagatzematge de líquids químics o alimentaris i sòlids. - Especialment concebuts pel tractament d’aigües i per a la incorporació a sistemes de mescles, dosificacions i additius. - Part superior especialment reforçada per sustentar una bomba dosificadora o un agitador elèctric o manual. - Densitat màxima dels productes emmagatzemats: 1,9. - Fons amb base plana de doble fons i recollidor. |  |
| EQUIPS AUXILIARS |  |
| - Entrades i sortides a procés automatitzades - Nivells de control (alt i baix) digitals - Nivells de control analògic - Nivell visual - Sobreeixidor, buidat, reserva, ancoratges, orelles d’elevació i placa d’identificació |  |

MODEL	MVA

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETD | Rev.: | 05/05/2008 |
| EQUIP: | # DIPÒSIT SALMORRA (petit) |  |  |
| MARCA / FABR. |  |  |  |
| SERVEI: | Emmagatzematge salmorra a partir d’aigua i sal |  |  |

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

| Dimensions (mm) | Segons capacitat |
| --- | --- |
| Capacitat | De 350 a 1000 L |
| Color Standard | Negre |
| Material | Polietilè normalitzat o fibra de vidre d’alta rigidesa |
| ALTRES CARACTERÍSTIQUES |  |
| - Emmagatzematge de líquids químics o alimentaris i sòlids. - Especialment concebuts pel tractament d’aigües i per a la incorporació a sistemes de mescles, dosificacions i additius. - Part superior especialment reforçada per sustentar una bomba dosificadora o un agitador elèctric o manual. - Densitat màxima dels productes emmagatzemats: 1,9. |  |
| EQUIPS AUXILIARS |  |
| - Entrades i sortides a procés automatitzades - Nivells de control (alt i baix) |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETD | Rev.: | 05/05/2008 |
| EQUIP: | # DUTXA/RENTA ULLS D’EMERGÈNCIA |  |  |
| MARCA / FABR. | ## CARLOS ARBOLES, S.A. |  |  |
| SERVEI: | Equip de seguretat en les zones de treballs amb productes químics |  |  |

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

| Alçada dutxa | 2100 mm |
| --- | --- |
| Alçada total | 2500 mm |
| Longitud braç dutxa | 650 mm |
| Diàmetre dutxa | 250 mm |
| Diàmetre tub alimentació | R-1 ¼” |
| Diàmetre desguàs | R-1 ¼” |
| Marca | CARLOS ARBOLES, S.A. o similar |
| Model | 4220 |
| Referència | Mod. 4220 |
| ALTRES CARACTERÍSTIQUES |  |
| - Cos de plàstic anticorrosiu de color groc, alta visibilitat |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETD | Rev.: | 28/08/2009 |
| EQUIP: | # ELECTROCLORACIÓ CLORTEC. SÈRIE CT |  |  |
| MARCA / FABR. | ## SEVERN TRENT |  |  |
| SERVEI: | Generació d’hipoclorit sòdic diluït (quantitats grans) |  |  |

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

| Capacitat | De 34 a 136 Kg Cl2 equivalent/dia |
| --- | --- |
| Control | Automàtic, regulat pel nivell del tanc |
| Concentració hipoclorit | 0,8% ±0,05 |
| Pressió de treball aigua | 1,4 a 3,5 bars, de 18 a 27°C |
| Temperatura mínima ambient | 5°C |
| Temperatura màxima ambient | 45°C |
| Temperatura mín. aigua entrada | 5°C |
| Temperatura màx. aigua entrada | 20°C |
| Corrent elèctrica | 230 Vac, monofàsic per a control, 400 Vac per a potència del rectificador |
| Qualitat de la sal | 99,7% de puresa |
| Ampers potència | De 15 a 60 A |
| Model | CT, sèrie 75÷300 |
| QUADRE DE CONTROL |  |
| - Cabina d’acer revestida d’epoxi - Interfície control operari: LCD tàctil - Sistema de control per PLC (28 analògiques de sortida, de 416 d’entrada i de 832 I/O) - Rectificador / Transformador DC - Controls a 24 Vcc - Contactes d’alarma de l’usuari normalment oberts o normalment tancats - Ventilador i filtre d’aire - Panell d’electrocloració, control i potència en armari metàl·lic |  |
| EQUIPS AUXILIARS |  |
| - Descalcificador doble - Control de nivell de solució a la cel·la - Control de temperatura de la solució generada - Sistema de refrigeració de l’aigua d’alimentació - Bomba de tres capçals per alimentació salmorra i aigua |  |

FABRICANT	SEVERN TRENT o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETD | Rev.: | 05/05/2008 |
| EQUIP: | # ELECTROCLORACIÓ CLORTEC. SÈRIE MCT |  |  |
| MARCA / FABR. | ## SEVERN TRENT |  |  |
| SERVEI: | Generació d’hipoclorit sòdic diluït (quantitats petites) |  |  |

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

| Capacitat | De 5,4 a 16,3 Kg Cl2 equivalent/dia |
| --- | --- |
| Control | Automàtic, regulat pel nivell del tanc |
| Concentració hipoclorit | 0,8% ±0,05 |
| Pressió de treball aigua | 1,4 a 3,5 bars |
| Temperatura mínima ambient | 5°C |
| Temperatura màxima ambient | 45°C |
| Temperatura mín. aigua entrada | 5°C |
| Temperatura màx. aigua entrada | 20°C |
| Corrent elèctrica | 240 Vac, monofàsic |
| Model | MCT, sèrie 12÷36 |
| QUADRE DE CONTROL |  |
| - Cabina d’acer revestida d’epoxi - Interfície control operari (HMI) - Sistema de control per PLC - Rectificador / Transformador DC - Magnetotèrmic 2 pols de 30 a 50 ampers - Controls a 24 Vcc - Contactes d’alarma de l’usuari normalment oberts o normalment tancats - Ventilador i filtre d’aire - Panell d’electrocloració, control i potència |  |
| EQUIPS AUXILIARS |  |
| - Descalcificador doble - Control de nivell de solució a la cel·la - Control de temperatura de la solució generada - Sistema de refrigeració de l’aigua d’alimentació - Bomba de tres capçals per alimentació salmorra i aigua |  |

FABRICANT	SEVERN TRENT o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETD | Rev.: | 05/05/2008 |
| EQUIP: | # ESMORTEÏDOR DE PULSACIONS |  |  |
| MARCA / FABR. | ## HIDRACAR |  |  |
| SERVEI: | Amortir pulsacions en bombes dosificadores |  |  |

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

| Model | UXXXAOXXX-XX segons aplicació |
| --- | --- |
| Pressió màxima | Segons aplicació |
| Cos | PVC |
| Bufeta / pistó | FPM (segons aplicació) |
| Temperatura servei | De -15°C a + 90°C |
| Inflat | Amb nitrogen |
| Volum | Segons aplicació |

FABRICANT 	HIDRACAR o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETD | Rev.: | 05/05/2008 |
| EQUIP: | # MANÒMETRE AMB SEPARADOR |  |  |
| MARCA / FABR. | ## STÜBBE |  |  |
| SERVEI: | Visualitzador pressió en bombes dosificadores de productes químics |  |  |

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

| Material cos |  | PVC-U |
| --- | --- | --- |
| Material membrana |  | PVDF |
| Connexió |  | ½” |
| Diàmetre caixa |  | 160 mm |
| Rang de mesura |  | 0-6 bar |
| MARCA: | STÜBBE o similar |  |
| SÈRIE: | MDM 901 |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETD | Rev.: | 05/05/2008 |
| EQUIP: | # VÀLVULA CONTRAPRESSIÓ |  |  |
| MARCA / FABR. | ## STÜBBE |  |  |
| SERVEI: | Estabilitzar les impulsions de les bombes dosificadores |  |  |

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

| Referència |  | 120667 |
| --- | --- | --- |
| Material |  | PVC / FPM / PTFE |
| Pressió nominal |  | PN 10 |
| Diàmetre nominal |  | DN 40 |
| Rang de treball |  | 0.3 – 10 bar |
| MARCA: | STÜBBE o similar |  |
| MODEL: | DHV 712 R |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’Ordre: | ETD | Rev.: | 28/08/2009 |
| EQUIP: | # VÀVULA PROCÉS PVC-U MOTORITZABLE |  |  |
| MARCA / FABR. | ## GLYNWED |  |  |
| SERVEI: | Dosificació i control de reactius i procés |  |  |

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

| ESPECIFICACIONS |  |
| --- | --- |
| Descripció | Vàlvula de bola dos vies VKD Dual Block |
| Material vàlvula | PVC-U |
| Màxima pressió | 16 Bar |
| Temperatura | 0-60ºC |
| Connexió | Encolar, roscar o embridada (segons projecte) |
| Material interior | EPDM |
| ACTUADOR |  |
| Elèctric | J+J – referència /CE, segons especificacions CAT |
| Pneumàtic | Referència /CP |
| TIPUS | FIP VKDIV |
| FABRICANT | GLYNWED o similar |