ÍNDEX  -  ET Equips de Protecció catòdica

ÀNODES DE SACRIFICI DE MAGNESI	3

ARGO, S.A. // GULDAGER ELECTRÓLISIS // WWI PROCAT, S.L.	3

ÀNODES DE TITANI ACTIVAT (EN PLATINA)	5

ARGO, S.A. // GULDAGER ELECTRÓLISIS // WWI PROCAT, S.L.	5

CAIXA DE PRESA DE POTENCIAL	6

ARGO, S.A. // GULDAGER ELECTRÓLISIS // WWI PROCAT, S.L.	6

CONDUCTORS ELÈCTRICS	7

ARGO, S.A. // GULDAGER ELECTRÓLISIS // WWI PROCAT, S.L.	7

DESCARREGADOR DE SOBRETENSIÓ	8

ARGO, S.A. // GULDAGER ELECTRÓLISIS // WWI PROCAT, S.L.	8

DISCRIMINADOR DE CORRENT AC-DC”	9

ARGO, S.A. // GULDAGER ELECTRÓLISIS // WWI PROCAT, S.L.	9

ELECTRODE PORTÀTIL	10

ARGO, S.A. // GULDAGER ELECTRÓLISIS // WWI PROCAT, S.L.	10

ELECTRODE PROVETA	11

ARGO, S.A. // GULDAGER ELECTRÓLISIS // WWI PROCAT, S.L.	11

ELECTRODE DE REFERÈNCIA PERMANENT CU/SO4CU	12

ARGO, S.A. // GULDAGER ELECTRÓLISIS // WWI PROCAT, S.L.	12

JUNTES DIELÈCTRIQUES – AÏLLANTS ENTRE BRIDES Y MONOBLOC	13

ARGO, S.A. // GULDAGER ELECTRÓLISIS // WWI PROCAT, S.L.	13

LLIT DE COC	15

ARGO, S.A. // GULDAGER ELECTRÓLISIS // WWI PROCAT, S.L.	15

PIQUES DE ZINC	17

ARGO, S.A. // GULDAGER ELECTRÓLISIS // WWI PROCAT, S.L.	17

TRANSFORECTIFICADOR	18

ARGO, S.A. // GULDAGER ELECTRÓLISIS // WWI PROCAT, S.L.	18

VIA D’ESPURNES	20

ARGO, S.A. // GULDAGER ELECTRÓLISIS // WWI PROCAT, S.L.	20

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | EPC | Rev.: | 14/02/2014 |
| EQUIP: | # ÀNODES DE SACRIFICI DE MAGNESI |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ARGO, S.A. // GULDAGER ELECTRÓLISIS // WWI PROCAT, S.L. |  |  |
| SERVEI: | Protecció catòdica passiva |  |  |

GENERALITATS

Secció estelada o similar, especialment dissenyats per oferir una menor resistència a la posta a terra.

Ànima centrada d'acer galvanitzat.

L'ànode s'equipa amb un cable conductor de coure recuit, connectat al centre per a millor repartiment del corrent. Connexió encapsulada amb termoretràctil. Se subministren amb cable de doble aïllament RV - K 0,6 / 1 kV , d'1 x 4 a 1 x 6 mm², longitud de 1,5 a 3 m.

CARACTERÍSTIQUES

| Característiques elèctriques: |  |
| --- | --- |
| Potencial respecte Cu/CuSO4 | de -1,5 a -1.70 V segons impureses. |
| Capacitat de corrent amb resistivitat mitjana de 5.000 Ωxcm | 10 mA |
| Capacitat (Amp. Hr/Kg) | 0,230 |
| Rendiment | 50% |
| Composició química ànode de 1,7 V: |  |
| Alumini | 0,01% màx. |
| Pes | 0,6 – 3,3 kg |
| Coure | 0,02% màx. |
| Ferro | 0,03% màx. |
| Manganès | 0,5 – 1,30% |
| Níquel | 0,001% màx. |
| Magnesi | Resta |
| Impureses (total) | 0,3% màx. |
| Impureses (cada un) | 0,003% màx. |
| Composició química ànode de 1,5 V: Conté impureses, com ara: plom, silici, zinc i altres. |  |

ÀNODES DE MAGNESI SENSE ENSACAR

| Característiques físiques: |  |
| --- | --- |
| Dimensions (segons fabricant i model) | Ø de 22 a 64 mm, longitud de 820-1020 mm |
| Ús principal | Per submergir en aigua |

ÀNODES DE MAGNESI ENSACATS I AMB REOMPLIMENT

L'ànode va muntat dins d'un sac de tela "retorn" o de cotó, ple de barreja activadora, amb la qual cosa es garanteix el bon comportament i contacte en diferents sòls. Manté bé la humitat.

Ús principal: enterrat. L'ànode es completa amb el farcit (BACKFILL) entre l'ànode i l'electròlit. Estarà format per sovint de coc de petroli calcinat o de grafit natural.

CARACTERÍSTIQUES

| Composició de barreja activadora : |  |
| --- | --- |
| Guix en pols | 75% |
| Bentonita | 20% |
| Sulfat Sodi | 5% |

| Característiques físiques (segons fabricant i model): |  |
| --- | --- |
| Dimensions | Ø 750-120 mm , longitud de 650 a 1500 mm |
| Pes | de 7 a 13 kg |
| Característiques físiques (segons fabricant i model): |  |
| Dimensions | Ø 750-120 mm, longitud de 650 a 1500 mm |
| Pes | de 7 a 13 kg |
| Altres característiques: |  |
| Pes específic (g/cm3) | 1,65 |
| Porositat aparent (%H20) | 19 |
| Resistiv. elèc. espec. (cm2/m) | 14,10 – 2 |
| Mòdul I (kg/cm2) | 2,7x104 |
| Resistivitat a la flexió (kg/cm2) | 200 |
| Resistència a la compressió (kg/cm2) | 440 |
| Cendres (%) | 0,5 |
| FABRICANT: ARGO, GULDAGER, ELECTRÓLISIS, WWI PROCAT o similar |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | EPC | Rev.: | 14/02/2014 |
| EQUIP: | # ÀNODES DE TITANI ACTIVAT (EN PLATINA) |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ARGO, S.A. // GULDAGER ELECTRÓLISIS // WWI PROCAT, S.L. |  |  |
| SERVEI: | Protecció catòdica activa |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

Els ànodes de titani activat TI-MMOX (titani recobert de barreja d'òxids de metalls nobles) , tenen unes dimensions 20 x 3 x 1.000 mm (0,04 m2 per ànode). Es poden fabricar en longituds de 250, 500, 750, 1.000, 1.500. 2.000 i 3.000 mm).

Els ànodes estaran formats per platina de titani revestida amb una barreja d'òxids de ruteni, iridi i altres sals dels metalls del Grup VIII. Aquest revestiment és aplicat per projecció en calent sobre el substrat de titani, i té propietats electroquímiques per mantenir la seva funció com a ànode. El titani suport és de grau 1 (ASTM B 348-83) amb un gruix de 3 mm.

Per a una màxima densitat anòdica de 100 A/m2, l'ànode tindrà una capacitat màxima de corrent de 4 Ampers en llit de backfill de carbó de coc de petroli.

Les propietats del revestiment electrocatalític són:

- Té una estructura cristal·lina amb una densitat entre 6 i 12 g/cm³.

- Resistència específica de 0,00001 Ω * cm.

- Presenta una gran àrea superficial causa de la seva rugositat (20 a 50 m²/g).

- Presenta una corba de Tafel amb una inclinació que es troba entre 0,03 i 0,05 volts per a la generació de clor i de 0,04-0,06 volts per a la formació d'oxigen.

La densitat de corrent i durada de l'ànode amb reompliment de grafit o coc de petroli al voltant de l'ànode, la màxima densitat de corrent anòdica recomanada per a una durada de 20 anys, és de 100 A/m². En aigua dolça i llots la densitat de corrent anòdica és 50 A/m² i en aigua de mar és de 600 A/m² , per a una durada de 15 a 20 anys (segons la sortida de corrent i el medi).

Pes de cada ànode: 0,27 Kg (per al d'1 m de longitud).

Densitat de corrent del titani 4,5 kg/dm³.

Rang de temperatures: entre 5 i 50ºC.

Característiques del cable dels ànodes i de la seva connexió (cable estàndard):

- Resistència específica (20ºC) de 0,388 x 10-3 Ω x cm

- Resistència d'aïllament (20ºC) 0,6 / 1 kV

- Construït amb conductor flexible

- Capa externa d'aïllament de polietilè reticulat d'alt pes molecular

- Capa interna de PVC

- Resistència elèctrica de la connexió cable- ànode 0,01 Ω

- Secció del conductor de coure: 10 mm²

- Longitud: 3 m (aquesta longitud pot variar en el disseny)

- Altres cables que es poden utilitzar: En els casos que el cable vagi instal·lat en un mitjà especialment agressiu o pous profunds (normalment per la seva acidesa o contingut en clorurs) es recomana la utilització de cables de tipus Kynar o EPRCSPE, aquest últim preferentment.

FABRICANT:  ARGO, GULDAGER,  ELECTRÓLISIS, WWI PROCAT o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | EPC | Rev.: | 14/02/2014 |
| EQUIP: | # CAIXA DE PRESA DE POTENCIAL |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ARGO, S.A. // GULDAGER ELECTRÓLISIS // WWI PROCAT, S.L. |  |  |
| SERVEI: | Equips complementaris |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Generalitats | Subministrament soltes o amb tub suport d'acer galvanitzat. Bornes SIGMA S 10 |
| --- | --- |
| Exteriors | - Fons i tapa en aliatge d'alumini. - Estanquitat IP 65 mitjançant junt de neoprè embotida a la tapa. - Tancament mitjançant poms per exterior a la junta. - Placa de muntatge opcional per a fixació per cargols sense sortir a l'exterior. - Subministrament cegues o amb rosques i ràcords mecanitzats per a l'entrada i sortida de cables. |
| Interiors | - Polièster reforçat amb fibra de vidre. - Estanquitat mitjançant junta de clorofenol o poliuretà. - Tancament mitjançant frontisses de fosa d'alumini externes i cargols d'acer inoxidable amb cap Allen. - Placa de muntatge opcional per a fixació per cargols sense sortir a l'exterior. - Subministrament cegues o amb rosques i ràcords mecanitzats per a l'entrada i sortida de cables. |

Tipus TP simple

- S'utilitzarà per a la presa de potencial de la canonada respecte a un elèctrode de referència.

- Les caixes s'instal·laran en arquetes o en postes. Sempre en llocs que siguin de fàcil accés.

- Quan vagi instal·lada en l'interior d'una arqueta la caixa estarà construïda en PVC o policarbonat de dimensions 170x135x85 mm, prevista de tres premsaestopes. Tot amb un grau de protecció IP-55 segons UNE 20324. (Legrand 092138).

- Quan les caixes siguin aèries, seran d'aliatge d'alumini de 100 x 100 x 60 mm i suportades en un tub d'acer galvanitzat de 2", que servirà de passa cables.

- Cables de coure flexible RVK, d’1x6 mm², de 0,6/1 kV. Un a l’elèctrode de referència (+) i l’altre a la canonada (-).

Tipus TPE especial

- S'utilitzarà per connectar els cables dels diferents elements instal·lats al llarg de la canonada per mitigar influències i les vies d'espurnes, per a la protecció de les juntes aïllants. Normalment amb 3 descarregadors de 25 V.

- Les caixes s'instal·laran en arquetes o en postes. Sempre en llocs que siguin de fàcil accés.

- Quan vagi instal·lada en l'interior d'una arqueta, la caixa estarà construïda en PVC o policarbonat de dimensions 270 x 220 x 105 mm proveïda de premsaestopes i amb un grau de protecció IP-55 segons UNE 20324. (BJC-I-6432).

- Quan les caixes siguin aèries, seran d'aliatge d'alumini de 320x320x145 mm i suportades en un tub d'acer galvanitzat de 2", que servirà de passa cables.

- Cable de coure flexible RVK, de 0,6/1 kV, d’ 1x10 mm², excepte el dels descarregadors de secció 1x35 mm². Dos cables, un a cada costat de la junta aïllant (-). Un cable a l’elèctrode fix de referencia (+) i un cable dels descarregadors a la pica de zinc.

FABRICANT:  ARGO, GULDAGER,  ELECTRÓLISIS, WWI PROCAT o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | EPC | Rev.: | 14/02/2014 |
| EQUIP: | # CONDUCTORS ELÈCTRICS |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ARGO, S.A. // GULDAGER ELECTRÓLISIS // WWI PROCAT, S.L. |  |  |
| SERVEI: | Conductors i connexions |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

Els cables utilitzats per a la instal·lació del sistema de protecció catòdica seran de coure electròlit flexible, del tipus RVK, de 0,6/1 kV, aïllats amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, fabricats de conformitat amb la Norma UNE 21123.

La secció transversal dels cables es determina basant-se en els criteris següents:

- Caigudes de tensió (I * R)

- Resistència mecànica

- Economia

Les seccions que s'utilitzaran seran les següents:

A l'EPC

- Per als cables individuals de cada ànode 1x10 mm² (HMWPE en els pous).

- Per a la connexió al llit anòdic i a la canonada, secció 1x35 mm² (llits horitzontals) i d’1x25 mm² als llits en pou profund.

- Per l'elèctrode de referència permanent i negatiu de mesura d'1 x 6 mm².

En la conducció

- Per a les TP, secció 1x6 o 1x10 mm².

- Per a les TPE, els cables a banda i banda de les juntes aïllants, secció 1 x 10 mm², el del descarregadors a la pica de zinc d’1x35 mm².

En el sistema de mitigació d'influències elèctriques:

- D’1x25 mm² per a la connexió del grup de piques i d’1x35 mm² per a la connexió a la canonada.

FABRICANT

ARGO, GULDAGER,  ELECTRÓLISIS, WWI PROCAT o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | EPC | Rev.: | 14/02/2014 |
| EQUIP: | # DESCARREGADOR DE SOBRETENSIÓ |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ARGO, S.A. // GULDAGER ELECTRÓLISIS // WWI PROCAT, S.L. |  |  |
| SERVEI: | Equips complementaris |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tensió contínua nominal d'encebament | 230 V |
| --- | --- |
| Tolerància de la tensió d'encebament | 20% |
| Tensió de xoc d'encebament (1 kV/s) | < 900 V |
| Intensitat de xoc nominal de descàrrega (ona de xoc 8/20s) | 20 KA |
| Intensitat alterna nominal de descàrrega (60 Hz, 1 s) | 20 A |
| Resistència d'aïllament (100 Vcc) | > 10 G Ω |
| Temperatura de treball | 125ºC |
| Sòcol: |  |
| Construït en PVC, de gran resistència mecànica i als agents atmosfèrics. Disposa d'un trepant per fixar-lo a una placa de muntatge. Porta incorporades unes pinces elàstiques que garanteixin la pressió de contacte. El material de les pinces és de coure platejat. Les seves dimensions són: - Llarg: 72 mm - Ample: 15 mm - Alt: 26 mm |  |

FABRICANT

ARGO, GULDAGER,  ELECTRÓLISIS, WWI PROCAT o similar.

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | EPC | Rev.: | 14/02/2014 |
| EQUIP: | # DISCRIMINADOR DE CORRENT AC-DC” |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ARGO, S.A. // GULDAGER ELECTRÓLISIS // WWI PROCAT, S.L. |  |  |
| SERVEI: | Equips complementaris |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

La protecció que ha d'oferir el Discriminador de Corrent AC- DC ha de cobrir :

- Defectes de corrent altern (des de 5 KA fins a 100 KA)

- Corrents de raig (100 KA)

- Corrents d'alterna induïdes

- Corrents conduïdes provinents de defectes a terra de línies d'alta tensió .

- Connexió entre dos sistemes de terra evitant el parell galvànic, o bé quan un porta un sistema de protecció catòdica i l'altre no.

- Si es tenen, per exemple, 2 sistemes de posada a terra diferents, i s'han de tenir aïllats per no afectar el sistema de protecció catòdica d'un d'ells, i no obstant això es vol que estiguin en contacte quan hi ha una sobretensió per sobre de 2,5 V o una descàrrega de corrent alterna la solució del problema pot ser instal•lar un discriminador AC-DC entre els dos sistemes de posada a terra.

La seva construcció i muntatge es realitza dins d'una caixa o armari amb grau de protecció IP -65.

Els connectors són d'acer inoxidable.

Inclou una via d'espurnes per a protecció per als corrents de raig de 100 KA.

Les seves característiques són :

- Temperatura de funcionament ambient: -40ºC a + 65ºC.

- La mida depèn del corrent i llindar de bloqueig del voltatge DC (més o menys entre 200 x 200 x 145 mm fins a 500 x 300 x 270 mm).

- Pes entre 2 Kg i 20 Kg

- Selecció del llindar de bloqueig del voltatge de 2,4 V (3 V amb el pas del corrent i la caiguda de tensió en ells). Ajustable de 2,4 VDC a 20 VDC.

- El corrent permanent per defecte és de 12 A, llevat que s'especifiqui una altra que pot ser de 6 o 40 A segons model.

- Corrent de xoc en rangs de 5 KA, 10 KA, 20 KA, 30 KA, 40 KA, 50 KA, 60 KA, 75 KA, 85A i 100 KA.

FABRICANT

ARGO, GULDAGER,  ELECTRÓLISIS, WWI PROCAT o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | EPC | Rev.: | 14/02/2014 |
| EQUIP: | # ELECTRODE PORTÀTIL |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ARGO, S.A. // GULDAGER ELECTRÓLISIS // WWI PROCAT, S.L. |  |  |
| SERVEI: | Equips complementaris |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

Seran molt segurs pel que fa a l'estabilitat de les mesures obtingudes i de molt fàcil manteniment.

Estarà format per una vareta de 6 mm de diàmetre, de coure electrolític que sobresurt del caputxó de niló per connectar-se a un cable. La rosca de 6 m i una femella confereixen a la connexió un bon contacte.

La vareta de coure està immersa dins d'una solució saturada de sulfat de coure (Cu/CuSO4).

L'elèctrode i la solució de Cu/CuSO4, estan continguts en un tub de PVC, color blau, amb una finestra transparent per poder veure el contingut de la solució de sulfat de coure i si està saturada.

Diàmetre de la ceràmica en contacte amb el terreny: 30 mm. Diàmetre extern: 40 mm.

Superfície de contacte amb el terreny: 706 mm²

Error màxim admès en els assajos de prova (a 20ºC): ± 10 mV respecte d'un elèctrode patró de Cu/CuSO4 saturat.

Temperatura de treball : 0º - 60ºC.

FABRICANT

ARGO, GULDAGER,  ELECTRÓLISIS, WWI PROCAT o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | EPC | Rev.: | 14/02/2014 |
| EQUIP: | # ELECTRODE PROVETA |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ARGO, S.A. // GULDAGER ELECTRÓLISIS // WWI PROCAT, S.L. |  |  |
| SERVEI: | Equips complementaris |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

Per tal de mesurar el potencial real de la canonada (OFF) s'instal·laran elèctrodes proveta en les preses de potencial.

L'elèctrode proveta consistirà en un elèctrode de referència permanent estàndard de Cu/CuSO4, el qual portarà adossat un testimoni metàl·lic al costat del punt de contacte del tap porós amb el terreny.

L'elèctrode estàndard té una superfície de 5 o 10 cm² i el d'alterna 1 cm².

FABRICANT

ARGO, GULDAGER,  ELECTRÓLISIS, WWI PROCAT o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | EPC | Rev.: | 14/02/2014 |
| EQUIP: | # ELECTRODE DE REFERÈNCIA PERMANENT CU/SO4CU |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ARGO, S.A. // GULDAGER ELECTRÓLISIS // WWI PROCAT, S.L. |  |  |
| SERVEI: | Protecció catòdica activa |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

Elèctrode de referència permanent de Cu/SO4Cu.

L'elèctrode de referència permanent s'instal·larà per al control del transforectificador de l'EPC.

L'elèctrode està constituït per una vareta en espiral de coure electrolític amb 1.130 cm², de superfície exposada a l'interior de l'electròlit saturat muntat, a l'interior d'un recipient ceràmic porós, farcit de sulfat de coure assegurant una lectura constant fins i tot en difícils condicions de ocupació.

Les seves principals característiques d'ús han de ser:

- Instal·lació senzilla

- Llarga vida en funcionament

- Eficiència òptima

El proveïdor subministrarà l'elèctrode amb una longitud de cable suficient perquè no siguin necessaris empalmaments intermedis.

FABRICANT

ARGO, GULDAGER,  ELECTRÓLISIS, WWI PROCAT o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | EPC | Rev.: | 14/02/2014 |
| EQUIP: | # JUNTES DIELÈCTRIQUES – AÏLLANTS ENTRE BRIDES Y MONOBLOC |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ARGO, S.A. // GULDAGER ELECTRÓLISIS // WWI PROCAT, S.L. |  |  |
| SERVEI: | Equips complementaris |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

JUNTES DIELÈCTRIQUES ENTRE BRIDES

Els kits complets de les juntes aïllants entre brides es componen de:

- 	Junta d'aïllament.

- 	Casquets aïllants per als cargols  perns o perns de les brides, per evitar que aquests puntegin elèctricament les brides.

- 	Volanderes aïllants que aïllen les femelles o caps dels cargols i perns que fa a la brida.

- 	Volanderes d'acer que eviten que les femelles o caps dels cargols s'estrenyin directament sobre les volanderes aïllants, protegint-les de possibles danys mecànics.

Junta d'aïllament

Hi ha diversos models, i la utilització d'un o altre depèn de l'ús que se’ls vagi a donar (tipus de fluid, si les brides són de nova instal·lació o formen part  d'una instal·lació en la qual no es pot desmuntar la brida, i el tipus de brida).

Els models (per ordre i segons dibuix) són els següents:

- 	Tipus E - Juntes de cara completa

Aquestes juntes cobreixen completament la cara de la brida, des del diàmetre intern de la brida cap el diàmetre extern. Aquestes juntes s'usen en brides de cara plana, però es poden usar amb una brida de cara elevada per impedir que es formi brutícia , provocant un curt circuit.

- 	Tipus F - Junta tipus cèrcol

Les juntes tipus cèrcol estan dissenyades per utilitzar dins del cercle dels espàrrecs, i s'usen més comunament amb les brides de cara elevada.

- 	Tipus D - Junta Tipus Aro (JTA)

La JTA és un obturador fenòlic ovalat, dissenyat per treballar específicament amb les brides amb mossa JTA. Les unions JTA tenen mida d'acord al nombre R. Algunes vegades s'usa una junta de farciment de neoprè per determinar el diàmetre intern de la unió JTA, amb el diàmetre intern de la talla de la brida, amb el propòsit d'eliminar la brutícia que es forma poden provocar un curt circuit. Els JTA es fabriquen amb plaques de fenòlic, per tant la pressió del fluid hauria de ser paral·lela al gra, permetent que el JTA funcioni amb pressions de fins a 2.500 PSI.

- 	Tipus D - BX

Les juntes BX són fenòliques de forma octogonal, dissenyades per treballar específicament amb una brida amb mossa BX. Els obturadors BX es mecanitzen a partir d'un conducte fenòlic, per tant, la pressió del fluid ha de ser perpendicular al gra, permetent que la junta suport pressions de fins a 15.000 PSI. Les juntes BX compten amb un obturador amb farciment d'amiant, ubicat des del diàmetre extern de BX cap a l'interior del cercle dels espàrrecs.

- 	Tipus cèrcol a "O" "Jock”

Aquesta junta pot ser una configuració de cara completa (Tipus I) o de cèrcol (Tipus F) . El "JOCK" té una junta elastòmera de cèrcol en "O" d'energia superior, que es comprimeix i s'expandeix per omplir els buits a mesura que s'ajusta a la brida. L'element de junta totalment encapsulat impedeix que rebenti la junta. Amb el cèrcol en "O" s'aconsegueix una junta positiva i constant, amb filtració zero a l'ambient. El contacte complet de la brida i la guàrdia impedeix la falla al foc i redueix l'exposició de la junta amb els líquids de servei i medi ambient.

Casquets aïllants

Camises aïllants de diferents materials. Els més convencionals que són Mylar, Polietilè d'Alta Densitat, Fenòlic i Nómex. Estan dissenyats per inserir fàcilment en l'orifici dels espàrrecs, deixant ampli espai per al pern o espàrrec, fins i tot quan els orificis estan desalineats. El gruix de la paret és d'1/ 32" i es disposa per mides d'espàrrecs de 1/2" a 3-1/2".

Casquet i volandera modelada en una sola peça

La camisa i volandera d'una peça redueix els problemes de manipulació (moltes parts soltes). Un cop d'ull d'un inspector diu sense por d'equivocar si la brida ha estat completament aïllada. S'ha d'utilitzar el material Milió (r) per la seva alta resistència a la compressió i rigidesa elevada. La màniga i volandera d'una peça s'usa en general per aïllar la brida d' una banda. Són significativament més llargs que el gruix d'una brida simple. Es poden tallar a mida per a un aïllament dels dos costats. La temperatura operativa màxima és de 250ºF (121ºC), la resistència dielèctrica de 3.696 kV/mm) i la resistència a la compressió de 19.000 PSI (1.336 kg/cm²).

Volanderes aïllants

Es fabriquen a partir d' fenòlic CE. La màxima temperatura operativa és d'aproximadament 225ºF (107ºC), amb una resistència a la compressió de 36.400 PSI (2.560 kg/cm²), i una resistència dielèctrica de 3.960 KV/mm. Hi ha volanderes d'alta temperatura que resisteixen una temperatura operativa màxima de 450ºF (232ºC).

JUNTES DIELÈCTRIQUES TIPUS MONOBLOCK

Tipus monolítiques (per soldar o roscar). Estan dissenyades per suportar totes les necessitats mecàniques (torsió, tracció, flexió, ..) requerides en el muntatge i facilitant i evitant errors humans.

Les seves característiques tècniques són :

- 	Temperatura disseny : -10º a +120ºC

-	Resistència aïllament elèctric: > 200 MΩ (1000 VDC)

- 	Resistència dielèctrica mitjana: > 15 KV

- 	Revestiment extern: epoxi 300 micres

-	Revestiment intern: epoxi 300 micres (alimentari per a aigua potable)

- 	Temperatura disseny: -10º a +120ºC

FABRICANT

ARGO, GULDAGER,  ELECTRÓLISIS, WWI PROCAT o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | EPC | Rev.: | 14/02/2014 |
| EQUIP: | # LLIT DE COC |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ARGO, S.A. // GULDAGER ELECTRÓLISIS // WWI PROCAT, S.L. |  |  |
| SERVEI: | Protecció catòdica activa |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Llit (Backfill) de coc: el llit en el qual estaran instal·lats els ànodes serà de carbó de coc. Hi ha de dos tipus: COS METAL·LÚRGIC |  |
| --- | --- |
| Humitat | 0,10% |
| Volàtils | 1,5% màxim |
| Cendres | 11,50% màxim |
| Carboni | 87% mínim |
| Sofre | 0,7% màxim |
| Resistència específica | 20 Ω * cm a 150 PSI |
| Densitat aparent mitjana | 0,7 kg/dm3 |
| Granulometria | 0,5 a 4 mm |
| Resistivitat | 5 a 25 Ω x cm |
| COC DE PETROLI CALCINAT |  |
| Humitat | 0,10% |
| Volàtils | 0,4% màxim |
| Cendres | 0,50% màxim |
| Carboni | 99% mínim |
| Sofre | 0,1% màxim |
| Composició de cendres: | - Al2O3 : 25% - Fe2O3 : 25% - Altres: 0,15% |
| Resistència específica | 20 Ω * cm a 150 PSI |
| Densitat aparent mitjana | 0,8 kg/dm3 |
| Granulometria | 0,5 a 5 mm |
| Es serveixen en sacs de 25 kg |  |
| CONJUNT LLIT ANÒDIC |  |
| Separació entre ànodes | 5 m |
| Nombre d’ànodes | 10 |
| Ubicació | a 100 m de la canonada |
| Tipus ànode | MMO |
| Diàmetre ànode | 0,0125 m² |
| Longitud ànode | 1524 mm |
| Capacitat corrent | 2,62 Amp/m |
| Cable sortida ànode | 16 mm2 |
| Longitud cable per ànode | 4 m |
| Vida del llit | 20 anys |
| Tipus backfill | Coque SC -3 |
| Diàmetre forat backfill | 0,152 m |
| Longitud forat backfill | 2,134 m |
| Tipus cable principal | 35 mm2 |
| Longitud cable principal | 145 m |

FABRICANT

ARGO, GULDAGER,  ELECTRÓLISIS, WWI PROCAT o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | EPC | Rev.: | 14/02/2014 |
| EQUIP: | # PIQUES DE ZINC |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ARGO, S.A. // GULDAGER ELECTRÓLISIS // WWI PROCAT, S.L. |  |  |
| SERVEI: | Equips complementaris |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

Per a evitar parells galvànics entre l'acer i el coure enterrats, seguint la normativa del Ministeri d'Indústria MI-P02, P04 i P05, s'instal·len piques de zinc com a preses de terra unint amb cable de coure aïllat o bé amb acer galvanitzat.

El zinc és d'alta puresa (99,99%) i la seva fabricació compleix amb les normes d'aliatge US-MIL-18001-J.

La pica porta una ànima d'acer (vareta), al llarg de tota ella i sobresortint 8 cm, per conferir gran resistència mecànica, sobre la qual s'ha fos zinc d'alta qualitat.

Les dimensions i pesos, segons models i fabricants, són: llarg des de 1000 a 1500 mm, diàmetre des de 30 a 35 mm i pes des de 5,5 a 13,2 kg sense backfill.

La pica anirà proveïda d'un cable del tipus RV 0.6 / 1 KV des d’1 x 16 a 1 x 35 mm2 de dos a 4 metres de longitud. La connexió cable - pica es realitzarà amb soldadura aluminotèrmica i s'aïllarà mitjançant maniguet termoretràctil.

La pica, muntada dins d'un sac de tela, anirà envoltada de mescla activadora a base de 25% guix, 50% bentonita i 25% sulfat de sodi, de manera que el comportament i bon contacte, així com la seva baixa resistència elèctrica davant diferents sòls, és excel•lent i està assegurada. S'aconsegueix una resistència a terra inferior o igual a 0,25 Ώ.

La pica amb el sac, té unes dimensions exteriors, segons fabricants de longitud de 1.000 a 1800 mm i de diàmetre entre 90 i 120 mm, inclòs el farciment de la barreja activadora.

FABRICANT

ARGO, GULDAGER,  ELECTRÓLISIS, WWI PROCAT o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | EPC | Rev.: | 14/02/2014 |
| EQUIP: | # TRANSFORECTIFICADOR |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ARGO, S.A. // GULDAGER ELECTRÓLISIS // WWI PROCAT, S.L. |  |  |
| SERVEI: | Protecció catòdica activa |  |  |

GENERALITATS

El rectificador pot funcionar amb regulació manual o amb automàtica:

- Manual: El control es realitza per mitjà del circuit limitador d'intensitat màxima i del comandament d'ajust manual situat en el panell frontal.

- Automàtic: El control es realitza mitjançant el circuit limitador d'intensitat màxima i el senyal del potencial de referència.

Construïts segons el Reglament Electrotècnic per a baixa tensió del M I. Compliran les normes UNE per a quadres elèctrics de BT i les Recomanacions I.E.C. (International Electrotechnical Comission).

Es muntaran en armari de polièster reforçat amb fibra de vidre, amb ventilació per convecció natural d'aire. Aquests armaris tindran doble aïllament tèrmic.

CARACTERÍSTIQUES

- Alimentació 230 V monofàsic o 400 V trifàsic a 50 Hz.

- Tensió màxima de treball a seleccionar entre 12 i 80 V, amb regulació de tensió màxima i mínima.

- Intensitat màx. de treball, segons projecte i potència del rectificador amb regulació d'intensitat màxima, entre 10 i 100 A.

- Intensitat màx. 20% per sobre de la nominal. (pont rectificador i transformador).

- Temperatura de treball: màx. +60°C, mín. -10°C. La temperatura mai ha de sobrepassar els 80°C a l'interior de l'equip i a ple rendiment.

- Rendiment mínim a ple funcionament 70%.

- Control electrònic per tall de fases amb rampa de sincronisme.

- Sistema de control manual i automàtic per angle de tir a tiristors.

- Element regulador: pont rectificador de 4 tiristors.

- Pont rectificador d'ona completa per a una tensió inversa mínima de 1.200 V.

- Tot el cablejat anirà numerat.

- Arrissat màxim del 5% de la tensió de sortida, a plena càrrega.

- Impedància d'entrada del senyal de referència:> 10 MΩ.

- Dos modes de funcionament:

  - Automàtic: Estabilització voltatge consigna 0 /10 V, vigilància i control de la tensió de l'elèctrode permanent i de la intensitat de sortida màxima.

  - Manual: Tensió o intensitat contínua estabilitzada.

- Panell de controls dotat de:

  - Voltímetre de tensió de sortida i voltímetre de consigna de corrent continu, classe 1,5, de bobina mòbil. Escala de 72 mm.

  - Amperímetre, corrent continu, classe 1,5, de bobina mòbil. Escala de 72 mm.

  - Selectors de mode de funcionament.

  - Potenciòmetre de regulació de precisió, amb enclavament.

  - Convertidor senyals 4-20 mA de la tensió i intensitat de sortida.

  - Convertidor de senyal 4-20 mA del potencial de la canonada amb l'elèctrode de referència permanent.

  - Pilot indicador d'alimentació.

  - Pilots indicadors de sobre i subpotencial amb senyal de sortida lliure de potencial (alarma).

PROTECCIONS

- Protecció contra descàrregues atmosfèriques (sobretensions instantànies).

- Compatibilitat electromagnètica d'acord amb : CEE89/336 .

- Interruptor magnetotèrmic.

- Interruptor diferencial IID, Segons UNE -EN 61008-1 , classe ASi de 300 mA en l'alimentació .

- Fusibles a la sortida de corrent continu.

- Via d'espurnes en la sortida de corrent continu.

- Varistor en l'alimentació de l'equip.

- Descarregador de 230 V/20 KA a la sortida de corrent i en la protecció del senyal d'entrada a la targeta de control .

Armari metàl·lic IP-55 d'intempèrie (en polièster premsat reforçat amb fibra de vidre o en xapa galvanitzada i pintada).

Porta amb tancament de clau -tres ancoratges.

Entrada de cables per sota, mitjançant premses.

Rigidesa dielèctrica del transformador > 5 KV. Transformador de dos bobinats independents.

Impedància al senyal d'entrada de 10 MΩ. Protecció al senyal d'entrada de 1.000 V.

BORNES DE CONNEXIÓ

- Alimentació: Per a cables de 4 mm².

- DC (+ i -): 35 mm² mínim.

- Elèctrode de referència 6 mm².

- Els borns estaran separats per grups (1 cm com a mínim entre alimentació i senyal del potencial de referència i 2,5 cm entre aquestes i les de sortida de corrent) i convenientment aïllades per a evitar possibles equivocacions en la connexió o que algun fil entri contacte amb diferents borns.

PROVES

- Funcionament durant 8 hores a plena càrrega.

- Durant les 8 hores es mesurarà la temperatura en el seu interior i en l'exterior, no havent de sobrepassar els límits especificats.

- Abans de començar la prova de funcionament es mesurarà la rigidesa dielèctrica entre el primari i el secundari del transformador amb la massa o presa de terra de l'equip, havent de ser de, almenys, 2 MΩ.

- L'aïllament entre secundari i primari del transformador de potència es provarà a 2,5 KV (abans de la prova de 12 hores).

- Després de les 8 hores de funcionament la resistència de l'aïllament ha de ser superior a 1 MΩ.

FABRICANT

ARGO, GULDAGER,  ELECTRÓLISIS, WWI PROCAT o similar

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | EPC | Rev.: | 14/02/2014 |
| EQUIP: | # VIA D’ESPURNES |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ARGO, S.A. // GULDAGER ELECTRÓLISIS // WWI PROCAT, S.L. |  |  |
| SERVEI: | Equips complementaris |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Tensió nominal a 50 Hz | de 230 a 500 V, tolerància + - 15% |
| --- | --- |
| Tensió llindar AC. (50 Hz) | 1.0 KV |
| Sobretensió llindar (1.2/50) | entre > 1,25 i 4 kV |
| Test de corrent de xoc de llamp, segons DIN 48810 | de 50 o de 100 KA |
| Corrent de descàrrega de sobretensió (8/ 20) | 100 KA |
| Camp d'ignició | G4 |
| Material elèctrode | TUNGSTÈ – coure |
| Norma de fabricació | DIN VDE 0185 |
| Protecció | IP 54 i IP 67 |

FABRICANT

ARGO, GULDAGER,  ELECTRÓLISIS, WWI PROCAT o similar