ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

ANNEX Senyalització de conductors i Etiquetatge de quadres i equips del CAT

Rev. 01/2006

SENYALITZACIÓ DE CONDUCTORS i ETIQUETATGES DE QUADRES I EQUIPS del CAT

- CONDUCTORS UNIÓ ARMARIS AMB CAMP

La senyalització dels conductors de potència i control que uniran els diferents elements de camp, es realitzaran amb plaques d’alumini de 50 x 20 mm.

Portaran les anotacions encunyades o gravades següents:

- Referència del Conductor dins de la Instal·lació (Ex. CC-80)

- Nombre conductors i secció (Ex. 10 x 15)

- Elements o regleta al qual connecta (Ex. MOV-101)

La denominació de la regleta vindrà representat per les lletres següents:

RCT	=	Regleta de control de telecomandament

RC	=	Regleta de quadre de control electromecànic

RB	=	Regleta de quadre de BT

RM	=	Regleta de quadre de 500 V

R6	=	Regleta de cabines 6 kV

R25	=	Regletes cabines 25 kV

La denominació de conductors seguirà el criteri següent:

- Sistema de control telecomandament	=	CCT i número d’ordre

- Sistema de control	=	i número d’ordre

- Sistema 380 V / 220 V	=	CB i número d’ordre

- Sistema 500 V	=	CM i número d’ordre

- Sistema 6 kV	=	C6 i número d’ordre

- Sistema 25 kV	=	C25 i número d’ordre

- Sistema 24 VDC	=	CD i número d’ordre

# Per a un millor aclariment, veieu la figura A.

- CONDUCTORS INTERIORS DE QUADRES

Se senyalitzaran col·locant a l’extrem de cada fil un maniguet tipus RITCHE que portarà l’anotació d’aparell i del born de l’aparell al qual va connectat separats per un guió.

# Per a un millor aclariment, veieu la figura B.

- CONDUCTORS QUE SURTEN O ENTREN A UN ELEMENT DE CAMP O D’UN ARMARI

Es regeix per allò indicat als conductors interiors indicant el born de connexió a l’element en el cas d’element de camp i al born precedint-lo de la denominació de regleta en el cas del regleter d’un armari.

# Per a un millor aclariment, veieu la figura C.

- ETIQUETATGE EN QUADRES

Les etiquetes seran generalment de plàstic rígid negre amb lletres gravades en blanc. La denominació serà efectuada en llengua catalana.

Es col·locaran enganxats als quadres amb cola de qualitat que no sigui alterada per la calor i la humitat. Quan la grandària i longitud de l’etiqueta sigui elevada podran reblar-se.

S’empraran per indicar la funció de tots els elements que estiguin visibles des de l’exterior del quadre.

El propi quadre i amb etiquetes de gran grandària serà denominat amb la funció que realitzi dins de la instal·lació.

Els elements instal·lats a l’interior del quadre seran així mateix identificats amb una etiqueta lligada amb fil aïllant al propi element.