ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

ANNEX Funcions dels relés auxiliars i nomenclatures d’esquemes

Rev. 01/2006

FUNCIONS DELS RELÉS AUXILIARS i NOMENCLATURES D’ESQUEMES

| FUNCIONS dels RELÉS AUXILIARS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Relés de Temps | Relés auxiliars | DESIGNACIÓ |
| x t2 x t3 x tp x t1 x t2 x t3 x t4 x t5 | x 1 x 2 x 3 x 4 -- x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10 x 11 x 12 x 13 x 14 x 15 x 16 x 17 x 18 x 19 x 20 x 21 x 22 x 23 x 24 x 25 x 26 x 27 x 28 x 29 x 30 x 31 x 32 x 33 x 34 x 35 x 36 x 37 x 38 x 39 - (1÷4) x 40 - (1÷4) x 41 - (1÷4) x 42 (1-2) x 43 (1-2) x 44 (1-2) x 45 (1-2) x 46 x 47 x 48 x 49 x 50 x 51 x 52 x 53 x 54 x 55 x 56 x 57 x 58 x 59 x 60 x 61 x 62 x 63 x 64 x 65 x 66 x 67 x 100 x 101/NC x 102/NC x 103/NC x 104/NC x 105/NC x 106/NC x 107/NC x 108 x 109 x 110 x 111 x 112 x 113 x 114 x 115 x 116 x 117 x 118 x 119 x 120 x 121 x 122 x 123 x 124 x 125 x 132 | Esborrany defecte Pressió baixa en impulsió (o ramal i terciària) Pressió alta en impulsió Pressió alta en ramal Temporitzat en pressions en general Nivell baix en cambra Nivell molt baix en cambra Nivell alt en cambra Esglaó de nivell 1 Esglaó de nivell 2 Esglaó de nivell 3 Esglaó de nivell 4 Nivell alt en dipòsit. 1-3-D01 (E01) Nivell alt en dipòsit. 1-3-D01 Nivell alt en dipòsit. 2-4-E01 Nivell alt en dipòsit. 2-4-E01 Nivell màxim en dipòsits Nivell en dipòsits ROBCA alt Nivells d’aturada grup eixugada Inundació Falta de tensió de comandament 24 Vca Parada general sense bloqueig U < en 6 kV Parada general sense bloqueig falta 110 Vcc Parada general amb bloqueig parada emergència Cabina connexió de servei 1 no preparada Fallada elèctrica connexió de servei 1 Cabina connexió de servei 2 no preparada Fallada elèctrica connexió de servei 2 Comandament extractors en remot Comandament grups d’eixugada en remot Comandament comportes en remot Comandament compressors en remot Comandament compressors en local Comandament vàlvules col·lector i regulació en remot Electrovàlvula reposició d’aire calderó automàtic Electrovàlvula reposició d’aire calderó manual Nivell alt en calderó Nivell baix en calderó Pressòstat de seguretat calderó alta Transformador T1 25 kV Alarma temperatura i buchholz Transformador T1 25 KV Disparament seccionador per temperatura trafo Transformador T1 25 KV Dispararment buchholz Comandament interruptor sortida transformador (TM3-TM4) Cabina sortida transformador no preparada (TM3-TM4) Fallada elèctrica sortida transformador o 500 V (TM3-TM4) Mínima tensió 500 V (TM3-TM4) Auxiliar totalitzador de cabal Pressòstat de seguretat calderó baixa Pressió baixa en conducció Pressió alta en conducció Enclavament del 3r grup amb un sol transformador Condició prèvia per a la marxa d’un grup secundari (núm. 5 o núm. 6) Enclavament del 4t grup primari Auxiliar del nivell baix en cambra Nivell molt alt en cambra Comandament neteja reixes en remot Comandament cinta transportadora en remot Comandament filtres de cadena en remot Comandament automàtic neteja reixes (parpelleig senyalització) Comandament electrovàlvula de cinta transportadora Ordre de comandament filtres de cadena en automàtic Esborrany defecte de grups Nivell baix en xemeneia Auxiliar de nivell en reposició de dipòsits (D01 i E01) Alarma i disparo per turbina --- Auxiliar del comandament cadena de grup local-remot (1÷5) Regulador de velocitat, esglaons 1÷5 Nivell molt baix en calderó Sistema de potència en local/remot Comandament cadena grup en remot Vàlvula limitadora de par obrir Vàlvula limitadora de par tancar Vàlvula posició oberta Vàlvula posició tancada (Auxiliars del contactor) Protecció diferencial Protecció tèrmic i magnetotèrmic Comandament contactor grup marxa Comandament contactor grup parada Proteccions grup disparo sense bloqueig parada normal Proteccions grup disparo amb bloqueig maneta cabina parada emergència Grup aplegat Motor temperatura alta estator Motor temperatura coixinet costat acoblament Motor temperatura coixinet costat oposat acoblament Bomba temperatura coixinet costat acoblament Bomba temperatura coixinet costat oposat acoblament Detector de circulació Pressió baixa en aspiració Màxima pressió Mínima pressió Fallada elèctrica en cabina o grup no preparat Contactor endollat i tancat Cabina motor no preparada Disparo interruptor connexió de servei grup |

| CIRCUITS COMANDAMENT d’UN GRUP MOTOBOMBA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Relés de temps | Relés auxiliars | DESIGNACIÓ |
| xt 100 xt 101 xt 110 xt 118 xt 121 | x 100 x 101/NC x 102/NC x 103/NC x 104/NC x 105/NC x 106/NC x 107/NC x 108 x 109 x 110 x 111 x 112 x 113 x 114 x 115 x 116 x 117 x 118 x 119 x 120 x 121 x 122 x 123 x 124 x 125 x 132 | Comandament cadena grup en remot Vàlvula limitadora de par obrir Vàlvula limitadora de par tancar Vàlvula posició oberta Vàlvula posició tancada (Auxiliars del contactor) Protecció diferencial Protecció tèrmica i magnetotèrmica Comandament contactor grup marxa Comandament contactor grup parada Proteccions grup disparo sense bloqueig parada normal Proteccions grup disparo amb bloqueig maneta cabina parada emergència Grup aplegat Motor temperatura alta estator Motor temperatura coixinet costat acoblament Motor temperatura coixinet costat oposat acoblament Bomba temperatura coixinet costat acoblament Bomba temperatura coixinet costat oposat acoblament Detector de circulació Pressió baixa en aspiració Màxima pressió Mínima pressió Fallada elèctrica en cabina o grup no preparat Contactor endollat i tancat Cabina motor no preparada Disparo interruptor connexió de servei grup |

| CIRCUITS COMANDAMENT d’ELEMENTS INDEPENDENTS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Relés de Temps | Relés auxiliars | DESIGNACIÓ |
|  | x 001/NC x 002/NC x 003/NC x 004/NC x 005/NC x 006/NC x 007/NC x 025/NC x 026/ xt 002/ x 027/ x 028/ x 029/ x 030/ x 031/ x 033/ x 034/ x 035/ | Vàlvules o comportes limitadores de par obrir Vàlvules o comportes limitadores de par tancar Vàlvules o comportes posició oberta Vàlvules o comportes posició tancada Extractor-G, eixugada auxiliar del contactor Vàlvules, comportes, extractor-G, eixugada protecció diferencial Vàlvules, comportes, extractor-G, eixugada protecció tèrmica i magnetotèrmica Comporta comandament usuari Destensar Comandament del cicle automàtic Comandament del cicle automàtic Comandament del cicle automàtic Comandament del cicle automàtic Alarma Disparo Temperatura alta en variador Detector de circulació variador Fallada en circuit refrigeració |

NOTA:	Els pilots portaran la numeració del circuit a què pertany i si en una funció general, la mateixa numeració que el relé que fa la funció.

| DESIGNACIÓ dels RELÉS AUXILIARS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Exemples |  |  |
| 1) 2) 3) | x 9 x 308 x 002/NC | (Relé auxiliar de funció general) (Relé auxiliar del grup 3. La funció la indica el núm. 8 = comandament contactor) (Relé auxiliar d’una funció que es repeteix en altres equips. La funció la indica el núm. 2 = limitador de par tancar i l’equip l’indica NC = Núm. circuit de l’esquema unifilar) |

| NOMENCLATURA UTILITZADA EN ELS ESQUEMES DESENVOLUPATS DE CONTROL SERVEIS AUXILIARS |  |
| --- | --- |
| Lletres i números indicatius de les funcions |  |
| 8 8/AC 8/N 8/NC 26 27 33 33.1 37 42 42/NC 46 49 50 51 52 52/NC 63 64/NC 80 86 89 89/T4 A AG1 BP C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C100 CH CLT CM CM CV D D1/NC D1Z FA Fu FuA FuC FI FQ FT FY IA IE1-1 IE1-2 IE1-3 IE1-4 IT L L1Z LA LI Ls/NC LT L1Z M MD PA PA/NC PDB PC PC/NC PE PI PLCT PLFD PLFI PM PM/NC PP PP/NC PPB PPL PRA PST PSTI/Nº PT RC SAT T T TE TI To/NC Tt T1 V XP Z ZA ZB | Interruptor magnetotèrmic Interruptor magnetotèrmic d’enllumenat i calefacció de quadre Interruptor magnetotèrmic de C.C. des de telecomandament Interruptor magnetotèrmic. NC = Núm. circuit de serveis auxiliars Tèrmic de transformador Relé de mínima tensió. Vca Interruptor final de carrera Interruptor final de carrera porta quadre (.1 segons les portes que portin) Relé d’intensitat per a equilibri o inversió de fase Interruptor de marxa Contactes d’un circuit de serveis auxiliars Relé d’intensitat per a equilibri o inversió de fase Relé tèrmic Relé de sobreintensitat Relé de sobreintensitat de temps de c.a. Interruptor de c.a. Interruptor de potència (NC = Núm. circuit de serveis auxiliars) Relé de pressió Relé diferencial o protecció de terra (NC = Núm. circuit serveis auxiliars) Relé de mínima tensió Vcc Relé d’enclavament Seccionador Seccionador de la línia del transformadors 4 Amperímetre Amperímetre grup Núm. 1 Caixa de comprovació Commutador senyalització local Commutador Local-remot (Connexió de servei 1) Commutador Local-remot (Connexió de servei 2) Commutador Local-remot (Extractors) Commutador Local-remot (Grups d’eixugada) Commutador Local-remot (Comportes) Commutador Local-remot (Compressors) Commutador Local-remot (Vàlvules de papallona en col·lector i aspiració) Commutador bloqueig alarma intrusisme Commutador Remot-manual-automàtic (Comandament vàlvula papallona) Commutador Remot-manual-automàtic (Comandament vàlvula regulació) Commutador Local-remot (Contactors connexions de servei transformadors SA) Commutador Local-remot (Neteja reixes i filtre de cadena esquerre) Commutador Local-remot (Neteja reixes i filtre de cadena dret) Commutador Local-remot (Cinta transportadora) Commutador de connexió de servei SA Commutador selecció de velocitats 1-2-3-4-5 de reguladors Commutador Local-remot de grup 1 ÷ 8 (100 ÷ 800) Comptador d’hores Cloròmetre Commutador servei-0-prova (6 KV) Comptador de maniobres Commutador de voltímetre Díode Díode del núm. de circuit de serveis auxiliars que s’indica Díode del circuit d’alarma Font d’alimentació Fusible o ruptofusible. Si porta la lletra R, S o T és la fase on es troba Fusible d’enllumenat Fusible de calefacció Indicació de cabal Totalitzador de cabal Mesurador transmissor de cabal Integrador totalitzador de cabal Interruptor enllumenat Relé de temperatura alta coixinet costat acoblament motor Relé de temperatura alta coixinet costat oposat acoblament motor Relé de temperatura alta coixinet costat acoblament bomba Relé de temperatura alta coixinet costat oposat acoblament bomba Indicador de temperatura Llum de senyalització Pilot lluminós d’alarma Llum d’enllumenat interior quadre (tub fluorescent) Indicador de nivell Llum de sinòptic fotodíode (NC = Núm. circuit de serveis auxiliars) Controlador de nivell Llum de placa d’alarmes fotodíode Motor Comandament distància Polsador d’obertura interruptor Polsador lluminós d’obrir (NC = Núm. circuit serveis auxiliars) Polsador esborrat de defecte Polsador lluminós de tancament interruptor Polsador lluminós de tancar (NC = Núm. circuit lluminós de serveis auxiliars) Polsador aturada d’emergència Indicador de pressió Polsador lluminós de neteja cinta transportadora Polsador lluminós de neteja filtre dret Polsador lluminós de neteja filtre esquerre Protecció motor Polsador lluminós de marxa (NC = Núm. de circuit de serveis auxiliars) Polsador lluminós de parar Polsador lluminós de parada o defecte (NC = Núm. de circuit de serveix auxiliars) Polsador parada de botzina Polsador prova de llums Polsador reposició d’aire (calderó) Protecció contra sobretensions de potència Protecció contra sobretensions d’instrumentació Mesurador transmissor de pressió Resistència de calefacció Indicador de presència de tensió Termòstat Transformador potència o de comandament Relé de temperatura alta en estator Transformador d’intensitat Transformador tiroïdal (NC = Núm. circuit de serveis auxiliars que s’indica) Transformador tensió Transformador de comandament Voltímetre Relé parpellejant Brunzidor Relé auxiliar d’alarmes Relé auxiliar d’alarmes |

| DESIGNACIÓ de BORNS |  |
| --- | --- |
|  | Quadre de control i serveis auxiliars |
|  | Cabines 6 kV i 25 kV |
|  | PCL (Armari telecomandament) |
|  | Camp (Equip exterior armari) |
|  | Usuari / Interconnexions internes cabines |
|  | Auxiliar de l’interruptor de 25 kV i 6 kV |
|  | Connexió interna quadre |
|  | Quadre de 500 V |
|  | Interconnexió interna del quadre de control i serveis auxiliars |