ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

ANNEX Codificació dels TAG’s de control dels equips de les remotes per a PLC i SCADA

Rev. 04/2024

CODIFICACIÓ DELS TAG’s DE CONTROL DELS EQUIPS DE LES REMOTES PER A PLC I SCADA

- ORDRES I SENYALS DE LES REMOTES. GENERALITATS

Les ordres i els senyals a processar depenen dels diferents tipus d’equips de cadascuna de les remotes, i s’adapten els elements de camp i equips que tenen cadascuna de les instal·lacions electromecàniques.

En especial, al CAT es poden definir 4 tipus d’instal·lacions:

- Estació remota terciària

- Estació remota dipòsit usuari

- Estació remota Estació de bombament

- Estació remota de Producció (Instal·lacions ETAP)

Els últims anys s’ha procedit a realitzar una estandardització de la nomenclatura d’identificació dels equips, basant-se en estàndards IEC.

Com a regla general, tots aquells equips que estan codificats dins del sistema de gestió d’actius del CAT (programa MAXIMO), s’identificaran amb aquest tag.

La resta d’equips, se seguiran els criteris que s’especifiquin a cada moment, sent la referència principal el nom que s’indiqui als esquemes elèctrics i de telecomandament.

NOTA:

Per als senyals de l’SCADA i PLC, els diferents blocs se separen amb un “guió baix” ( _ ), mentre que dins de l’aplicació de gestió d’actius, els blocs van concatenats sense guió.

- CODIFICACIÓ D’EQUIPS

  - CODIFICACIÓ ESTÀNDARD

El TAG estàndard d’un equip es composa d’11 dígits amb les parts següents:

A_B_C

A	---	5 dígits. Identificació de la instal·lació. Veieu Apèndix 1.

A la vegada, si la ubicació és de distribució, aquesta es divideix en dues parts (A1A2):

A1 (2 dígits): Identificació de la zona

A2 (3 dígits) Identificació del tipus d’instal·lació: Bombament (BXX), Dipòsit (DXX) o Terciària (TXX)

B	---	3 dígits. Identificació del tipus d’equip/element, segons l’esquema elèctric, hidràulic o llistat adjunt a l’Apèndix 2.

C	---	3 dígits. Numeració de l’element, segons esquema elèctric o consecutivament. En el cas de l’esquema, el primer dels tres dígits segueix els criteris de l’Apèndix 3.

Exemple:  	PAB01_MOV_101   Vàlvula motoritzada a PAB01

RSD01_FTR_T01    Cabalímetre a RSD01

ET040_TUR_101    Turbina floculadora Línia 1 ETAP

  - CODIFICACIÓ EQUIPS ESPECÍFICS

Hi ha equips, que per la seva naturalesa, no estan codificats dins del sistema de gestió del CAT. En aquell cas, s’utilitzaran criteris de bones pràctiques, seguint els estàndards del CAT.

L’estructura serà sempre segons format:

A_D

A  ---  5 dígits. Identificació de la instal·lació. Veieu Apèndix 1.

D  ---  Identificació del tipus d’equip/element.

Com a casos específics hi ha els següents:

- Els interruptors magnetotèrmics, integrals i demés aparellatge elèctric que necessiti ser identificat amb un tag, s’utilitzarà el nom que tinguin dins l’esquema elèctric, precedit del nom de la instal·lació:

Exemple:  	PAB01_08_51     Interruptor 08/51 d’EB1

ET090_52_40A    Protecció 52/40A a ET090 (Reactius 1)

- Per als senyals i equips associats a l’armari de telecomandament i sense tag específic, s’utilitzarà el nom ATC, precedit del nom de la instal·lació:

Exemple:  	PAB01_ATC     Armari de telecomandament d’EB

- Per als senyals i equips associats a l’armari de potència hi ha els identificadors següents:

POT	-	Senyals de l’armari de potència

AL	-	Escomesa AL

LA	-	Escomesa LA

LA1	-	Escomesa LA1

LA2	-	Escomesa LA2

LR	-	Escomesa LR

LS	-	Escomesa LS

- Per als senyals associats a les comunicacions i concentradores, s’utilitza l’identificador COM.

- Per als senyals associats a l’escomesa de mitja tensió de 6kV, s’utilitza l’identificador 6KV.

- CODIFICACIÓ DE SENYALS I ORDRES

El TAG de les senyals i ordres que es definiran als PLC i SCADA es construiran seguint la següent estructura:

A_B_C_E

ó

A_D_E

On A, B, C, D s’han definit prèviament, i s’afegeix la descripció del senyal a tractar:

E  ---  Identificació del senyal, ordre o paràmetre, indicant la seva naturalesa, descripció i tipus de valor. Veieu Apèndix 4.

APÈNDIX 1

Manual codificació ubicacions del CAT

MANUAL CODIFICACIÓ UBICACIONS DEL CAT

- UBICACIÓ DELS ACTIUS

Els actius del CAT es divideixen en 3 zones principals:

- CAT01 – Producció Ebre

- CAT02 – Distribució

- CAT03 – Central

I dins de cada zona principal, es divideixen en les subzones següents:

- CAT01 – Producció

  - CP - Captació

  - TR - Transport

  - ET - ETAP

  - PL - Planta

  - LB - Laboratori

- CAT02 – Distribució

  - CAT02S: Zona SUD

  - CAT02C: Zona CENTRE

  - CAT02N: Zona NORD

- CAT03 – Central

  - NC – Nau Control

  - NT – Nau Tallers

  - NM – Nau Magatzem

  - XT – Exteriors Central

  - NU – Nau Grup electrogen i UPS

  - IA– Inst. Auxiliars

  - IC – Instal·lacions de comunicacions comunes

Un cop en aquest nivell, se segueix amb criteris diferents per Distribució i la resta de zones.

- CODIFICACIÓ UBICACIONS DE DISTRIBUCIÓ (CAT02)

Dins de cada zona de distribució, s’identifiquen unes conduccions associades al flux de l’aigua.

Aquestes neixen a estacions de bombament o dipòsits reguladors, i finalitzen al dipòsit de capçalera.

Veieu document DSGI-019-001 per a distribució geogràfica.

Aquestes conduccions s’identifiquen amb 2 dígits, segons la taula següent:

| CONDUCCIONS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZONA SUD CAT02S | Conducció Principal A | PA |
|  | Conducció Principal B | PB |
|  | Conducció Reus-Riudoms | RR |
|  | Conducció Reus-Selva | RS |
|  | Conducció Baix Ebre-Montsià | EM |
| ZONA CENTRE CAT02C | Conducció Secundaria | SC |
|  | Conducció Constantí-REPSOL | CR |
|  | Conducció Anell Tancament | AT |
|  | Conducció Pobla Mafumet-Vilallonga | MV |
|  | Conducció Perafort-Vallmoll | PV |
|  | Conducció Vallmoll-Valls | VV |
|  | Conducció Valls-Cabra | VC |
|  | Conducció Conca Barberà | CB |
| ZONA NORD CAT02N | Conducció Litoral | LT |
|  | Conducció Calafell-Cunit | CC |
|  | Conducció Calafell-Arboç | CL |
|  | Conducció Baix-Penedès | BP |

  - CODIFICACIÓ RAMALS

Dins de cada conducció existeix un ramal troncal i uns ramals secundaris.

L’estructura serà sempre segons el format de 4 dígits següent:

A_B

A	---	2 dígits. Nom de la conducció.

B	---	2 dígits. Número de ramal. S’identificaran amb numeració consecutiva, sent el 01 el troncal i la resta successivament.

Per exemple:

PA01 – Ramal troncal de la conducció Principal A

PA02 – Ramal Ampolla de la conducció Principal A

Dins de cada ramal ens podem trobar elements de 2 tipus: instal·lacions (bombaments, dipòsits o terciàries), i trams de canonada.

  - CODIFICACIÓ INSTAL·LACIONS

Cada ramal té associades unes instal·lacions, que poden ser: Estacions de bombament, arribades a Dipòsit i Terciàries o derivacions.

L’estructura de codificació serà segons el format de 5 dígits següent:

C_E_F

C	---	2 dígits. Nom de la canonada.

E  ---  1 lletra. Identificació del tipus d’instal·lació:

- B – Estacions de bombament

- D – Dipòsits

- T – Terciàries (Derivacions)

F	---	2 dígits. Identificació numèrica de la instal·lació:

- En cas de bombaments, el número del bombament

- La resta d’instal·lacions, numeració consecutiva dintre de la conducció.

Per exemple:

PAB01 – Estació de bombament EB-1  Pertany a canonada Principal A.

PAT01 – Derivació primera de la canonada principal A. Terciària de l’Ampolla.

PAD01 – Dipòsit de l’Ampolla. Primer dipòsit de la canonada principal A.

  - CODIFICACIÓ TRAMS DE CANONADA

Un ramal es divideix en diferents trams de canonada, els quals van d’instal·lació en instal·lació.

L’estructura de codificació serà segons el format de 5 dígits següent:

G_H

G	---	4 dígits. Nom del ramal.

H	---	1 lletra. Identificació del tram. S’identificaran amb lletres consecutives, començant per la A.

Per exemple:

PA01A – Tram primer del ramal troncal de la Principal A, entre PAB01 i PAT01.

PA01B – Tram segon del ramal troncal de la Principal A, entre PAT01 i PAT02.

- CODIFICACIÓ UBICACIONS DE PRODUCCIÓ (CAT01)

Dins de la zona associada a Producció, se segueix una divisió per procés.

Veieu document DSGI-019-001 per a distribució geogràfica.

| CP | CAPTACIÓ | CP010 | MARGE DRET |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CP020 | MARGE ESQUERRE |  |  |
|  |  | CP030 | PRETRACTAMENT D'AIGUA |  |  |
|  |  | CP040 | INST. AUXILIARS |  |  |
|  |  | CPB00 | EB-0 |  |  |
| TR | TRANSPORT | TR010 | CANONADA AIGUA BRUTA |  |  |
|  |  | TR020 | CANONADA DE PROCÉS |  |  |
|  |  | TR030 | CANONADA PRECLORACIÓ |  |  |
| ET | ETAP | ET010 | DIPOSIT AIGUA CRUA |  |  |
|  |  | ET020 | OBRA ARRIBADA |  |  |
|  |  | ET030 | MESCLA |  |  |
|  |  | ET040 | FLOCULACÍO-DECANTACIÓ |  |  |
|  |  | ET050 | FILTRACIÓ |  |  |
|  |  |  |  | ET051 | FILTRES |
|  |  |  |  | ET052 | RENTAT AIRE |
|  |  |  |  | ET053 | AIGUA DE RENTAT |
|  |  |  |  | ET054 | CANAL DE SERVEI |
|  |  |  |  | ET055 | DIPÒSIT DE SERVEI |
|  |  | ET060 | AIGUA TRACTADA |  |  |
|  |  |  |  | ET061 | DIPOSIT 1 |
|  |  |  |  | ET062 | DIPOSIT 2 |
|  |  | ET070 | TRACTAMENT FANGS |  |  |
|  |  |  |  | ET071 | ESPESSIDORS |
|  |  |  |  | ET072 | DIPÒSIT DE FANGS |
|  |  |  |  | ET073 | XARXA FANGS |
|  |  |  |  | ET074 | EROLS |
|  |  |  |  | ET075 | DESHIDRATACIÓ DE FANGS |
|  |  |  |  | ET076 | POLIELECTROLIT |
|  |  | ET080 | RECUPERACIÓ AIGÜES |  |  |
|  |  |  |  | ET081 | DIPÒSIT RECUPERACIÓ AIGÜES |
|  |  | ET090 | REACTIUS 1 - P1P |  |  |
|  |  |  |  | ET091 | CLOR |
|  |  |  |  | ET092 | COAGULANT |
|  |  |  |  | ET093 | POLIELECTRÒLIT |
|  |  |  |  | ET094 | CARBIO ACTIU POLS |
|  |  | ET100 | REACTIUS 2 - P6P |  |  |
|  |  |  |  | ET101 | PERMANGANAT |
|  |  |  |  | ET102 | DIOXID DE CLOR |
|  |  | ET110 | FILTERS DE CARBÓ ACTIU GRANULAR |  |  |
|  |  | ET120 | DIÒXID DE CARBÓ |  |  |
|  |  | ET130 | OZÓ |  |  |
|  |  | ET150 | UVA |  |  |
|  |  | ET200 | SEREVIS AUXILIARS |  |  |
|  |  | ET210 | INSTAL·LACIONS COMUNES |  |  |
| PL | PLANTA | PL010 | LLOC CONTROL PLANTA |  |  |
|  |  |  |  | PL011 | SALA ORDINADORS |
|  |  |  |  | PL012 | SALA OPERADORS |
|  |  | PL020 | TALLER |  |  |
|  |  | PL030 | AULA AIGUA |  |  |
|  |  | PL040 | EXTERIORS/OBRA CIVIL |  |  |
|  |  | PL050 | SERVEIS AUXILIARS |  |  |
|  |  |  |  | PL051 | XARXA AIGUA SERVEI |
|  |  |  |  | PL052 | XARXA AIGUA REG |
|  |  |  |  | PL053 | XARXA DESGUASSOS |
|  |  | PL060 | ARXIU |  |  |
|  |  | PL070 | MAGATZEM TEMPORAL DE RESIDUS ETAP |  |  |
| LB | LABORATORI | LB010 | FISICO-QUIMIC |  |  |
|  |  | LB020 | TECNIQUES ESPECIALS |  |  |
|  |  | LB030 | MICROBIOLOGIA |  |  |
|  |  | LB040 | APARELLS DE CAMP |  |  |
|  |  | LB050 | AUXILIAR |  |  |
|  |  | LB060 | SALA MESURADORS |  |  |
|  |  | LB090 | ESTACIO AUTOMÀTICA DE MESURA LEQAIGUA |  |  |
|  |  | LB100 | LEQAIGUA |  |  |

- CODIFICACIÓ UBICACIONS DE LA CENTRAL (CAT03)

Dins de la zona associada a la Central, se segueix una divisió per edificis.

Veieu document DSGI-019-001 per a distribució geogràfica.

| NC | NAU DE CONTROL | NC010 | PLANTA BAIXA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NC020 | PLANTA -1 |  |  |
|  |  | NC030 | PCC |  |  |
|  |  |  |  | NC031 | SALA ORDINADORS |
|  |  |  |  | NC032 | SALA OPERADORS |
|  |  | NC040 | EDIFICACIÓ |  |  |
| NT | NAU TALLERS | NT010 | ELECTRIC |  |  |
|  |  | NT020 | ELECTRÒNIC |  |  |
|  |  | NT030 | MECÀNIC |  |  |
|  |  | NT040 | DESPATXOS |  |  |
|  |  | NT050 | MAGATZEM PETIT |  |  |
|  |  | NT060 | EDIFICACIÓ |  |  |
| NM | NAU MAGATZEM | NM010 | MAGATZEM GRAN |  |  |
|  |  | NM020 | ARXIU |  |  |
|  |  | NM030 | EDIFICACIÓ |  |  |
| XT | EXTERIORS | XT010 | JARDNERIA |  |  |
|  |  | XT020 | TANQUES/... |  |  |
|  |  | XT030 | VIALS |  |  |
|  |  | XT040 | ENLLUMENAT |  |  |
| NU | NAU UPS | NU010 | UPS |  |  |
|  |  | NU020 | GRUP ELECTRÒGEN |  |  |
|  |  | NU030 | EDIFICACIÓ |  |  |
| IA | INST. AUXILIARS | IA010 | EDAR |  |  |

APÈNDIX 2

Codificació de les ubicacions i els equips del CAT

MANUAL CODIFICACIÓ EQUIPS DEL CAT

- CODIFICACIÓ DELS EQUIPS

Per a codificar l’equip s’utilitzaran 3 dígits.

Aquests dígits identificaran la funcionalitat de l’equip/element, segons l’esquema hidràulic, elèctric o de telecomandament.

S’adjunta llistat dels codis normalitzats al CAT (DMAN-051-014) a continuació:

| DESCRIPCIÓ OFICIAL |  |  |  | TAG MAXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Armari AT |  |  | AAT |
|  | Armari BT |  |  | ABT |
|  | Analitzador de Clor |  |  | ACL |
|  | Actuador pneumàtic |  |  | ACN |
|  | Actuador |  |  | ACT |
|  | Actuador elèctric |  |  | ACE |
|  | Armari enllumenat |  |  | AEN |
|  | Agitador |  |  | AGT |
|  | Analitzador Hg |  |  | AHG |
|  | Alternador |  |  | ALT |
|  | Amortidor de pulsacions |  |  | AMO |
|  | Entrades analògiques |  |  | ANA |
|  | Analitzador d'oxigen |  |  | AOX |
|  | Armari protecció catòdica |  |  | APC |
|  | Analitzador PH |  |  | APH |
|  | Analitzador radioactivitat en continu |  |  | ARD |
|  | Arrencadors estàtics |  |  | ARE |
|  | Arqueta |  |  | ARQ |
|  | Arrencadors contactors |  |  | ARR |
|  | Armari Telecomandament |  |  | ATC |
|  | Netejareixes |  |  | AUR |
|  | Interruptor automàtic |  |  | AUT |
|  | Analitzador UV |  |  | AUV |
|  | Equips/instal·lacions auxiliars |  |  | AUX |
|  | Bateria automàtica de condensadors |  |  | BAC |
|  | Vas expansió |  |  | BAE |
|  | Bàscula |  |  | BAS |
|  | Bateria de 24 Vcc |  |  | BAT |
|  | Bateria condensadors BT |  |  | BCB |
|  | Bateria condensadors MT |  |  | BCM |
|  | Bomba |  |  | BMB |
|  | Bol centrífuga |  |  | BOL |
|  | Filtre cadena rotatiu |  |  | CAF |
|  | Comptador d'aigua |  |  | CAG |
|  | Caldereria |  |  | CAL |
|  | Càmera videovigilància |  |  | CAM |
|  | Bomba de cargol |  |  | CAR |
|  | Cable comunicacions |  |  | CBC |
|  | Cable potència |  |  | CBP |
|  | Caixa de comunicacions |  |  | CCM |
|  | Compensador |  |  | CCR |
|  | Carret desmuntatge |  |  | CDS |
|  | Cel·la AT |  |  | CEL |
|  | Clorador automàtic |  |  | CLA |
|  | Connector de clor |  |  | CLC |
|  | Detector de clor |  |  | CLD |
|  | Evaporador de clor líquid |  |  | CLE |
|  | Sistema chlorguard, Clor |  |  | CLG |
|  | Indicador de clor residual |  |  | CLI |
|  | Mesurador de clor |  |  | CLR |
|  | Analitzador de clor residual |  |  | CLT |
|  | Comporta mural elèctrica |  |  | CME |
|  | Comporta mural manual |  |  | CMM |
|  | Comporta mural pneumàtica |  |  | CMN |
|  | Canonada |  |  | CND |
|  | Centrífuga |  |  | CNT |
|  | Coberta |  |  | COB |
|  | Concentradora comunicacions |  |  | CPC |
|  | Columna de rentat de gasos |  |  | CRG |
|  | Canonada Subdrenatge |  |  | CSD |
|  | Sistema de transferència de contenidors |  |  | CST |
|  | Transmissor de conductivitat |  |  | CTR |
|  | Cuba |  |  | CUB |
|  | Dipòsit antiariet o hidropneumàtic |  |  | DAN |
|  | Decantador |  |  | DEC |
|  | Tarja entrades digitals |  |  | DIG |
|  | Dipòsit |  |  | DIP |
|  | Pressòstat diferencial de pressió |  |  | DPS |
|  | Detector tensió |  |  | DTV |
|  | Estació de mesura |  |  | EAM |
|  | Escomesa AT |  |  | EAT |
|  | Estació de Bombament |  |  | EB |
|  | Escomesa BT |  |  | EBT |
|  | Electrocloració |  |  | ECL |
|  | Equip Clortec |  |  | EEC |
|  | Eix |  |  | EIX |
|  | Ejector |  |  | EJT |
|  | Equips mecànics |  |  | EMC |
|  | Equips mesura elèctric |  |  | EME |
|  | Empalmament |  |  | EMP |
|  | Escomesa MT |  |  | EMT |
|  | Endolls |  |  | END |
|  | Enllumenat emergència |  |  | ENE |
|  | Enllumenat interior |  |  | ENI |
|  | Entorn |  |  | ENT |
|  | Enllumenat exterior |  |  | ENX |
|  | Emissor de polsos |  |  | EPO |
|  | Escales-Pates |  |  | ESC |
|  | Estructura obra civil |  |  | EST |
|  | Escomesa Usuari |  |  | EUS |
|  | Electrovàlvula |  |  | EVL |
|  | Extintors |  |  | EXN |
|  | Filtre cadena |  |  | FCD |
|  | Filtre de clor |  |  | FCL |
|  | Indicador de cabal aire |  |  | FIA |
|  | Indicador de cabal |  |  | FIN |
|  | Floculador-decantador |  |  | FLO |
|  | Filtre |  |  | FLT |
|  | Filtres de mànigues |  |  | FMA |
|  | Tapes de fosa |  |  | FOS |
|  | Totalitzador de cabal transmissor |  |  | FQT |
|  | Convertidor de freqüència |  |  | FRC |
|  | Detector de circulació |  |  | FSL |
|  | Mesurador de cabal d'aire |  |  | FTA |
|  | Transmissor de cabal |  |  | FTR |
|  | Fusibles |  |  | FUS |
|  | Regulador de cabal |  |  | FVA |
|  | Generador de Diòxid de Clor |  |  | GDC |
|  | Grup electrogen |  |  | GEL |
|  | Grup de pressió |  |  | GPR |
|  | Hidrocicló |  |  | HCL |
|  | Instal·lacions AT |  |  | IAT |
|  | Instal·lacions BT |  |  | IBT |
|  | Indicador de nivell |  |  | IDN |
|  | Indicador de pressió |  |  | IDP |
|  | Instal·lacions MT |  |  | IMT |
|  | Equip informàtic |  |  | INF |
|  | Instrumentació |  |  | INS |
|  | Integral |  |  | INT |
|  | Indicador de pes bàscula de contenidor clor |  |  | IPB |
|  | Instrumentació de protecció elèctrica |  |  | IPE |
|  | Intrusisme |  |  | ITR |
|  | Junta d'articulació |  |  | JAR |
|  | Junta de dilatació |  |  | JDI |
|  | Vàlvula Limitadora d'altitud |  |  | LAL |
|  | Lavabos |  |  | LAV |
|  | Detector de nivell molt alt |  |  | LHH |
|  | Indicador de nivell |  |  | LIN |
|  | Detector de nivell alt i baix |  |  | LLH |
|  | Detector de nivell molt baix |  |  | LLL |
|  | Detector de nivell alt |  |  | LSH |
|  | Detector de nivell baix |  |  | LSL |
|  | Transmissor de nivell pneumàtic |  |  | LTN |
|  | Transmissor de nivell |  |  | LTR |
|  | Motor de ventilador (extractor) |  |  | MAM |
|  | Mostrejador automàtic |  |  | MAT |
|  | Motor de motobomba (BT, MT) |  |  | MBM |
|  | Variador velocitat |  |  | MBR |
|  | Electrobomba submergible |  |  | MBS |
|  | Cos de moto-bomba i bomba d'esgotament |  |  | MCB |
|  | Moto-compressor |  |  | MCM |
|  | Bomba dosificadora |  |  | MDB |
|  | Mòdem |  |  | MDM |
|  | Motor dosificador volumètric |  |  | MDV |
|  | Línia mescla |  |  | MES |
|  | Estació meteorològica |  |  | MET |
|  | Vàlvula motoritzada (Papallona o monovar) |  |  | MOV |
|  | Membrana ruptura |  |  | MRT |
|  | Motovibrador |  |  | MVD |
|  | Motoventilador / Bufador |  |  | MVT |
|  | Obturador de disc sota capota (OBCA) |  |  | OBC |
|  | Obturador de disc sota capota submergit (OBNO) |  |  | OBN |
|  | Obra civil estructura dipòsit |  |  | OCD |
|  | Obra civil |  |  | OCV |
|  | Pantalla tàctil |  |  | PAN |
|  | Pont grua/Polipast manual |  |  | PEG |
|  | Sistema protecció elèctrica |  |  | PEL |
|  | Transmissor de PH |  |  | PHT |
|  | Indicador de pressió, Manòmetre |  |  | PIN |
|  | PLC |  |  | PLC |
|  | Pressòstat de màxima i de mínima |  |  | PLH |
|  | Pont espessidors |  |  | PNT |
|  | Posicionador |  |  | POS |
|  | Sistema de potencia |  |  | POT |
|  | Pressòstat grup pressió |  |  | PRE |
|  | Pressòstat de màxima |  |  | PSH |
|  | Pressòstat de mínima |  |  | PSL |
|  | Polsadors, senyalització i varis |  |  | PSV |
|  | Transmissor de pressió |  |  | PTR |
|  | Vàlvula reductora de pressió |  |  | PVA |
|  | Pilot vàlvula limitadora |  |  | PVL |
|  | Sistema radio |  |  | RAD |
|  | Antena |  |  | RAN |
|  | Rasqueta de fangs |  |  | RAS |
|  | Rectificador de bateries |  |  | RBA |
|  | Regulador de buit |  |  | RBC |
|  | Resistència calefactora de gas |  |  | RCG |
|  | Reductor |  |  | RED |
|  | Relé |  |  | REL |
|  | Reixa longitudinal |  |  | RLN |
|  | Modem radio |  |  | RMO |
|  | Obturador de disco motoritzat (ROBCA) |  |  | ROB |
|  | Rotàmetre d'aigua/gas |  |  | ROT |
|  | Scada |  |  | SCD |
|  | Sonda capacitiva |  |  | SCP |
|  | Sistema expansió de clor |  |  | SEC |
|  | Sensor electromagnètic cabalímetre |  |  | SEN |
|  | Elements serralleria |  |  | SER |
|  | Detector d'hidrogen |  |  | SHI |
|  | Servomotor pneumàtic |  |  | SMN |
|  | Servomotor elèctric |  |  | SMT |
|  | Sistema neutralització de fuites, Clor |  |  | SNC |
|  | Subestació Receptora |  |  | SRC |
|  | Sitja |  |  | STJ |
|  | Selector de circuit vàlvula limitadora |  |  | SVL |
|  | Tancaments Obra Civil |  |  | TAN |
|  | Telecomandament |  |  | TCM |
|  | Tarja comunicacions |  |  | TCO |
|  | Telefonia |  |  | TEL |
|  | Terciària |  |  | TER |
|  | Transmissor temperatura d'aigua |  |  | THA |
|  | Transmissor de temperatura (sonda de paret) |  |  | THT |
|  | Transmissor d'humitat |  |  | THU |
|  | Termòstat de mínima i màxima |  |  | TLH |
|  | Tolva / Stand de buidat |  |  | TLV |
|  | Torre de neutralització |  |  | TNC |
|  | Presa potencial catòdic |  |  | TPC |
|  | Transformador AT |  |  | TRA |
|  | Cinta transportadora |  |  | TRC |
|  | Transportador Vis sens fi |  |  | TRH |
|  | Transformador d'intensitat |  |  | TRI |
|  | Transformador de tensió |  |  | TRT |
|  | Transmissor de terbolesa |  |  | TTB |
|  | Transmissor de terbolesa |  |  | TTR |
|  | Turbina |  |  | TUR |
|  | Sistema alimentació ininterrompuda |  |  | UPS |
|  | Valvuleria i accessoris varis |  |  | VAV |
|  | Vàlvula comporta manual |  |  | VCM |
|  | Vàlvula de globus |  |  | VGL |
|  | Vibrador |  |  | VIB |
|  | Vàlvula manual |  |  | VMA |
|  | Vàlvula pneumàtica |  |  | VNA |
|  | Vàlvula pneumàtica de maniguet |  |  | VNM |
|  | Vàlvula retenció |  |  | VRT |
|  | Vàlvula de tall |  |  | VTA |
|  | Vàlvula ventosa/adductor |  |  | VVE |

APÈNDIX 3

Codificació del número d’equip del CAT

MANUAL NUMERACIÓ EQUIPS DEL CAT

- NUMERACIÓ DELS EQUIPS

Per numerar i identificar equips dins d’una mateixa instal·lació, s’utilitzen 3 dígits:

c1c2c3	---	3 dígits. Numeració de l’element, segons esquema elèctric o consecutivament.

  - DÍGIT DE FUNCIONALITAT

El primer dígit c1, indica la funcionalitat o procedència de l’equip, segons la codificació següent:

| Bombaments |  |
| --- | --- |
| A Calderó d’aire B Arqueta de buidats C Cambra comú d’aspiració D Dipòsit 1 E Dipòsit 2 G Equip genèric a tota la instal·lació I Col·lector d’impulsió Q Col·lector aspiració U Dècima línia de bombes V Ventilació de la instal·lació W Onzena línia de bombes X Dotzena línia de bombes Ampliacions Y Tretzena línia de bombes Z Catorzena línia de bombes | 1 Primera línia de bombes 2 Segona línia de bombes 3 Tercera línia de bombes 4 Quarta línia de bombes 5 Quinta línia de bombes 6 Sexta línia de bombes 7 Setena línia de bombes 8 Octava línia de bombes 9 Novena línia de bombes |
| Remotes Terciàries | Dipòsits Consumidors |
| G Equip genèric a tota la instal·lació P Conducció Principal R Ramal | D Dipòsit 1 E Dipòsit 2 G Equip genèric a tota la instal·lació T Canonada d’arribada a dipòsit |
| Planta Potabilitzadora |  |
| A Obra d’arribada i cambra de barreja B Tractament de fangs caseta de bombament C Edifici control D Floculadors, decantadors E Entrada dipòsits F Filtres G Generals a tota la instal·lació P Purga i recirculació fangs R Reactius T Tractament de fangs espessidors |  |

  - DÍGITS ORDRE

Els següents dígits c2c3, indiquen numeració, començant pel 01.

APÈNDIX 4

Codificació dels senyals estàndard del CAT

MANUAL IDENTIFICACIÓ SENYALS SCADA I PLC del CAT

- IDENTIFICACIÓ DE SENYALS

Per tal de codificar els TAGS de les senyals que es gestionen a la base de dades de l’SCADA i el mapa d’estats del PLC, s’afegeix un sufix a la codificació dels elements de les instal·lacions.

Aquest sufix és un text relacionat amb el tipus de senyal.

El mapa de senyals s’ha subdividit en els grups següents:

- Estats analògics

- Estats digitals

- Alarmes

- Ordres digitals

- Ordres analògiques (o paràmetres)

NOTA: Les ordres es poden generar des de l’SCADA, des de la Pantalla tàctil (HMI) o des de camp. Per tal de diferenciar-les, les ordres de l’SCADA s’identifiquen amb O_ i P_, les de la pantalla tàctil amb OP_ i PP_, i les de camp amb OC_.

  - ESTATS ANALÒGICS

Per crear els estats analògics, s’afegeix un dels següents sufix a l’equip.

Si un equip té més d’un valor, s’afegeix la descripció de la senyal i l’indicador _PV de senyal analògica.

Aquest criteri serveix per a senyals no descrites.

- ACT			Número d’actuacions

- CCL			Concentració de clor

- I_PV			Intensitat

- IR_PV			Intensitat fase R

- IS_PV			Intensitat fase S

- IT_PV			Intensitat fase T

- IN_CCL		Concentració de clor cabal entrada

- K			Constant correctora

- POS			Posicionament inicial

- PV 			Mesura (cabal, nivell, pressió, clor, temperatura sala)

- QMAX			Cabal màxim

- RS_PV		Tensió composta R-S

- ST_PV		Tensió composta S-T

- SP 			Set point

- TAB_PV		Temperatura acoblament bomba

- TAM_PV		Temperatura acoblament motor

- TER_PV		Temperatura estator R 41/42U

- TET_PV		Temperatura estator T 41/42W

- TF			Temps de funcionament motor

- TFA			Temps de funcionament vàlvula

- TOAB_PV		Temperatura oposat acoblament bomba

- TOAM_PV		Temperatura oposat acoblament motor

- TOT_H		Paraula alta d’un totalitzador

- TOT_L 		Paraula baixa d’un totalitzador

- TPLC			Temps de commutació a PLC

- TR_PV		Tensió de 380 fase R

- TS_PV		Tensió de 380 fase S

- TT_PV		Tensió de 380 fase T

- VAB_PV		Vibracions acoblament bomba

- VAM_PV		Vibracions acoblament motor

- VEL_PV		Consigna velocitat

- VOAB_PV		Vibracions oposat acoblament bomba

- VOAM_PV		Vibracions oposat acoblament motor

- Y 			Sortida física

- Y_O			Sortida física obrir

- Y_T			Sortida física tancar

Estació meteorològica ------------------------------------------------------

- VV_PV		Velocitat del vent

- DV_PV		Direcció del vent

- TA_PV		Temperatura del aire

- HA_PV		Humitat del aire

- PT_PV		Pressió atmosfèrica

  - ESTATS DIGITALS

Per crear els estats digitals, s’afegeix un dels següents sufix a l’equip.

Si un equip té més d’un valor, s’afegeix la descripció del senyal i el sufix de tipus d’estat.

Aquest criteri serveix per a senyals no descrites.

- 6KVCP		Cabina 6KV preparada

- 6KVO			Contactor 6KV obert

- AG_ON		Aturada general activa

- ALIM_AUX		Alimentació auxiliar

- ALIM_NOR		Alimentació normal

- ARDP			Arrencador disponible

- ARFM			Arrencador final marxa

- BOC_C		Botzina connectada

- BOC_ON		Botzina activa

- CDM			Condicions de marxa correctes

- CDM_O		Condicions de marxa correctes obrint

- CDM_T		Condicions de marxa correctes tancant

- CM			Confirmació de marxa

- CM_O			Confirmació de marxa obrint

- CM_T			Confirmació de marxa tancant

- EFS			Estació fora de servei

- EM			Estació en manteniment

- ENC			Enclavaments correctes

- F			Fallada vàlvula, interruptor disparat

- F1			Resum fallades elèctriques

- F2			Resum fallades temperatures

- F3			Resum fallades vibracions

- G_LIM		Núm. Grups permesos exhaurit

- INH			Inhibició intrusisme

- INT_OK		Interruptor disponible

- LOC			En local

- LS_FIN		Lògica límit de subministrament finalitzada

- LS_ON		Lògica límit de subministrament activa

- MAX_ON		Lògica nivell màxim activa

- NA 			Núm. d’arrencades correctes

- O			Obert

- OK			Equip disponible

- PMC			Protecció mesura correcta

- POS_OK		Posicionada en marxa

- REM			En remot manual (sistema de potència)

- RM			En remot manual

- RPLC			En remot PLC

- SEG			Següent en arrancar

- SH			Alt analògic (nivell, temperatura ...)

- SL			Baix analògic (nivell, temperatura ...)

- T			Tancat

- V_OK			Vibracions OK

Comunicacions ---------------------------------------------------------------------------

- CA			Concentradora activada

- CC			Concentradora via cable

- CFS			Concentradora fora de servei

- CR			Concentradora via ràdio

- CRC			Concentradora reintents cable

- CRR			Concentradora reintents ràdio

- FCAJ			Fallada comunicacions AJ71

- FEO			Fallada enviament ordre

- OF			Ordre finalitzada

- RA			Remota activada

- RFS			Remota fora de servei

  - ALARMES

Per crear els alarmes, s’afegeix un dels següents sufix a l’equip.

Si un equip té més d’un valor, s’afegeix la descripció de la senyal i el sufix de tipus d’alarma.

Aquest criteri serveix per a senyals no descrites.

- AE			Aturada general d’emergència

- ALIM_FS		Alimentació fora de servei S.P.

- ALM			Alarma

- ALM_ON		Resum d’alarmes

- ALM1			Alarma 1 cabalímetre

- ALM2 			Alarma 2 cabalímetre

- ARD			Arrencador disparat

- ARFA			Arrencador fallada alimentació

- ARFC			Arrencador fallada curtcircuit

- ARNB			Arrencador nivell baix electròlit

- ARTA			Arrencador temperatures altes

- BAR_F110		Fallada 110 Vcc barres 6kv

- BAT_BD		Bateries en descàrrega

- BAT_H		Tensió alta bateries

- BAT_L			Tensió baixa bateries

- BAT_LIM		Fallada límits tensió bateries

- CAB_F125		Fallada 125 Vdc cabines 6kv

- CAB_NOK		Cabina no preparada 6kv

- D			Disparat (equip)

- DESV			Desviació cabal clor

- DET_INC		Detecció d'incendi

- DIS			Disparat (escomesa)

- FA			Fallada atur, fallada arrencador

- FAC			Fallada alimentació comandament

- FCAR			Fallada carregador

- FCOM			Fallada comú

- FDT			Fallada detector tensió

- FE			Fallada elèctrica

- FGA			Fallada general autòmata

- FIT			Interruptor no tancat

- FM			Fallada marxa/atur, fallada funcionament

- FMIG			Fallada magnetotèrmic interruptor general

- FO			Fallada obrir

- FPD			Fallada protecció diferencial

- FPROT_24IEM		Fallada alimentació 24v DC I.E.M.

- FPROT_24VAC	Fallada tensió 24 Vac

- FPROT_BAT		Fallada protecció bateries

- FPROT_CAR_BAT	Fallada protecció carregador bateries

- FPROT_MAN		Fallada protecció maniobra

- FPT			Fallada protecció fallada tèrmica

- FREC_CAR_BAT	Fallada rectificador carregador bateries

- FRED			Fallada xarxa

- FRED_CAR_BAT	Fallada xarxa carregador bateries

- FRI			Fallada rearmament interruptor

- FS			Fallada sondes

- FT			Fallada tancament

- FT_NEG		Fallada terra –

- FT_POS		Fallada terra +

- FTD			Confirmació dispar alta temperatura

- FTE			Temperatura alta estàtor

- FTER			Temperatura alta estator R 41/42U

- FTET			Temperatura alta estator T 41/42W

- FVAR			Fallada variador

- H			Nivell alt

- HH			Nivell molt alt

- IAL_O			Interruptor alimentació comandament obert

- IAL_D			Interruptor alimentació comandament disparat

- I_H			Fallada sobrecàrrega

- I_L			Fallada subcàrrega

- INT_D		Interruptor disparat

- ITR_DP		Detecció de presència

- L			Nivell baix

- LL			Nivell molt baix

- MIN			Alarma mínima tensió

- NO			Vàlvula no oberta

- O			Obert

- PO			Fallada par obrint

- PROT_SAUX		Fallada protecció alimentació serv. auxiliars

- PT			Fallada par tancant

- SAUX_D		Interruptor general serveis auxiliars disparat

- SAUX_O		Interruptor general serveis auxiliars obert

- T			Tancat

- TAB_H		Temperatura alta acoblament bomba

- TAM_H		Temperatura alta acoblament motor

- TH			Tensió baixa

- TL			Tensió alta

- TOAB_H		Temperatura alta oposat acoblament bomba

- TOAM_H		Temperatura alta oposat acoblament motor

- VAB_H		Alarma vibracions acoblament bomba

- VAB_HH		Dispar vibracions acoblament bomba

- VAM_H		Alarma vibracions acoblament motor

- VAM_HH		Dispar vibracions acoblament motor

- VOAB_H		Alarma vibracions oposat acoblament bomba

- VOAB_HH		Dispar vibracions oposat acoblament bomba

- VOAM_H		Alarma vibracions oposat acoblament motor

- VOAM_HH		Dispar vibracions oposat acoblament motor

  - ORDRES DIGITALS

Per crear els ordres, s’afegeix un dels següents sufix a l’equip.

Si un equip té més d’un valor, s’afegeix la descripció de la senyal i el sufix de tipus d’ordre.

Aquest criteri serveix per a senyals no descrites.

NOTA: Les ordres es poden generar des de l’SCADA, des de la Pantalla tàctil (HMI) o des de camp. Per tal de diferenciar-les dues, les ordres de l’SCADA s’identifiquen amb O_, les de la pantalla tàctil amb OP_, i les de camp amb OC_.

Per exemple:

O_M Ordre marxa remot manual SCADA

OP_M	Ordre marxa local Pantalla tàctil HMI

OC_M	Ordre marxa des de botonera de camp

- AE_O_ACT		Ordre activació aturada general d’emergència

- AE_O_DES		Ordre desactivació aturada general d’emergència

- ALM_O_ACK		Ordre reconeixement d'alarmes

- O_A			Ordre aturada en remot manual

- O_AG			Ordre activació aturada general d'estació

- O_AH			Ordre actualització hora PLC

- O_AT			Ordre ajust de temps

- O_BD			Ordre esborrar defecte

- O_D			Ordre desconnexió botzina

- O_EFS		Ordre estació fora de servei

- O_EM			Ordre estació en manteniment

- O_LOC		Ordre selecció en local

- O_LS			Ordre límit subministrament

- O_M			Ordre arrencada en remot manual

- O_NO_LOC		Ordre selecció en no local

- O_O			Ordre obrir

- O_OT			Ordre obrir per temps

- O_RA			Ordre rearmament arrencador

- O_RACT		Ordre posta a zero

- O_RE			Ordre rearmament fallada elèctrica

- O_RFD		Ordre rearmament diferencial

- O_RFT		Ordre rearmament tèrmic

- O_RM			Ordre selecció en remot manual

- O_RPLC		Ordre selecció en remot PLC

- O_RST		Ordre reset alarma intrusisme

- O_T			Ordre tancar

- O_TT			Ordre tancar per temps

- RPLC_O_A		Ordre aturada d'un grup en remot plc

- RPLC_O_M		Ordre arrencada d'un grup en remot plc

Comunicacions ------------------------------------------------------------------------

- O_AR			Ordre activar remota

- O_CC			Ordre concentradora via cable

- O_CR			Ordre concentradora via ràdio

- O_DC			Ordre desactivar concentradora

- O_DR			Ordre desactivar remota

- O_LP			Ordre lectura de paràmetres remota

  - ORDRES ANALÒGIQUES (PARÀMETRES)

Per crear els paràmetres, s’afegeix un dels següents sufix a l’equip.

Si un equip té més d’un valor, s’afegeix la descripció de la senyal i el sufix de tipus d’ordre.

Aquest criteri serveix per a senyals no descrites.

NOTA: Les ordres analògiques es poden generar des de l’SCADA i des de la Pantalla tàctil (HMI). Per tal de diferenciar-les, les ordres de l’SCADA s’identifiquen amb P_ i les de la pantalla tàctil amb PP_.

Per exemple:

P_POS 	Paràmetre %obertura posicionament SCADA

PP_POS	Paràmetre %obertura posicionament Pantalla tàctil HMI

- A_P_RET		Paràmetre temps retard alarma

- ACT			Paràmetre nombre d’actuacions

- BD1			Paràmetre límit 1a banda morta

- BD2			Paràmetre límit 2a banda morta

- D_P_RET		Paràmetre temps retard disparo

- DV			Paràmetre derivada controlador

- GN			Paràmetre ganància controlador

- I_H_P_RET		Paràmetre temporització sobrecàrrega grups

- I_L_P_RET		Paràmetre temporització subcàrrega grups

- I_P_RET		Paràmetre temporitz. marxa sobrecàrrega/subc.

- I_PAH			Paràmetre límit sobrecàrrega

- I_PAL			Paràmetre límit subcàrrega

- IN			Paràmetre integral controlador

- LS_SP			Paràmetre increment límit totalitzador

- OSP			Paràmetre set point actuació controlador

- OY			Paràmetre % obertura/tancament

- P_ANY		Paràmetre actualització any

- P_CCL			Paràmetre concentració hipoclorit

- P_DIA			Paràmetre actualització dia

- P_DSEM		Paràmetre actualització dia de la setmana

- P_HORA		Paràmetre actualització hora

- P_K			Paràmetre constant correctora

- P_MES		Paràmetre actualització mes

- P_MIN		Paràmetre actualització minut

- P_POS		Paràmetre %obertura posicionament

- P_QMAX		Paràmetre cabal màxim

- P_SP			Paràmetre set point

- P_TA			Paràmetre temps aturada (segons)

- P_TF			Paràmetre hores de funcionament motor

- P_TFA			Paràmetre hores de funcionament vàlvula

- P_TM			Paràmetre temps de marxa (segons)

- P_TO			Paràmetre temps d’obrir (en segons)

- P_TOT		Paràmetre actualització totalitzador

- P_TT			Paràmetre temps de tancar (en segons)

- P_TPLC		Paràmetre temps commutació a PLC

- P_VEL			Paràmetre de velocitat

- PAH			Paràmetre alarma d’alta

- PAHH			Paràmetre alarma de molt alta

- PAL			Paràmetre alarma de baixa

- PALL			Paràmetre alarma de molt baixa

- PMAX			Paràmetre % màxim d’actuació

- PMIN			Paràmetre % mínim d’actuació

- PSH			Paràmetre actuació d’alta

- PSHH			Paràmetre actuació de molt alta

- PSL			Paràmetre actuació de baixa

- PSLL			Paràmetre actuació de molt baixa

- TAB_PAH		Paràmetre temperatura alta acobl. bomba

- TAM_PAH		Paràmetre temperatura alta acobl. motor

- TOAB_PAH		Paràmetre temperat. alta oposat acobl. bomba

- TOAM_PAH		Paràmetre temperat. alta oposat acobl. motor

- VAB_PAH		Paràmetre límit alarma vibracions acobl. bomba

- VAB_PAHH		Paràmetre límit dispar vibracions acobl. bomba

- VAM_PAH		Paràmetre límit alarma vibracions acobl. motor

- VAM_PAHH		Paràmetre límit dispar vibracions acobl. motor

- VOAB_PAH		Paràmetre límit alarma vibr. oposat acobl. bmb

- VOAB_PAHH		Paràmetre límit dispar vibr. oposat acobl. bmb

- VOAM_PAH		Paràmetre límit alarma vibr. opos. acobl. motor

- VOAM_PAHH		Paràmetre límit dispar vibr. oposat acobl. motor