ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

ANNEX Gruixos de les canonades d’acer

Rev. 03/2021

GRUIXOS de les CANONADES D’ACER

Per suportar la resistència de la pressió interna, les canonades d’acer tindran el valor més alt que resulti d’aplicar les dues fórmules següents:

(1)   	      (2)

on:

e	:	Gruix mm

PS	:	Pressió de servei nominal en Kg/cm²

PM	:	Pressió màxima de treball, inclòs cop d’ariet en Kg/cm²

D	:	Diàmetre en mm

:	Límit elàstic de l’acer en Kg/cm²

SS	:	Factor de seguretat de 2,33 per a la pressió de servei per a canonades

Factor de seguretat de 2,5 per a la pressió de servei per a peces especials

SM	:	Factor de seguretat de 1,75 per a la pressió màxima de treballs per a canonades

Factor de seguretat de 1,875 per a la pressió màxima de treball per a peces especials

C	:	Factor de corrosió:

Per a l’acer al carboni aeri		=	1,5

Per a l’acer al carboni soterrat 		=	2

Per a l’acer inoxidable aeri 		=	1

Per a l’acer inoxidable soterrat 		=	1,5

NOTES

- En cap cas el límit de disseny (/SS) superarà els 1160 Kg/cm² per a la pressió de servei PS, ni els 1547 Kg/cm² (/SM) per a la pressió màxima de treball (PM).

- El gruix del tub soterrat i de les peces especials tindran com a mínim els gruixos de la Taula I:

| TAULA I. GRUIXOS MÍNIMS EN mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DN (mm) | tub soterrat | Colzes - corbes reduccions | tub amb bifurcacions tub no soterrat tub en estructures |
| 350 400 ÷ 500 600 700 ÷ 800 1000 ÷ 1100 1200 ÷ 1300 1400 ÷ 1600 1800 | 3 4 5 5 6 7 8 9 | 3,43 3,43 3,43 6,35 6,35 7,94 7,94 7,94 | 4,76 4,76 4,76 6,35 6,35 7,94 7,94 7,94 |

- Mai el gruix del tub serà inferior als indicats a la Taula II:

| TAULA II. GRUIX MÍNIM EN CANONADES |  |  |
| --- | --- | --- |
| DN | Acer al carboni | Acer inoxidable |
| ½” ¾” 1” 1’/4” 1’/2” 50 mm 65 mm 80 mm 100 mm 125 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm 500 mm 550 mm 600 mm 700 mm 800 mm 1000 mm 1100 mm 1200 mm 1300 mm 1400 mm 1500 mm 1600 mm 1800 mm | — — — — — — — — 3 3 3 3,5 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 6 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 12 14 16 | 2,11 2,11 2,77 2,77 2,77 2,77 3,05 3,05 3,05 3,40 3,40 3,76 4,19 4,57 4,78 4,78 4,78 5,54 5,54 6,35 7,92 — — — — — — — — — |