ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

ANNEX Reforç estructural

Rev. 02/2017

PROCEDIMENT DE REFORÇ ESTRUCTURAL

Aquest procediment contempla la realització d’un reforç estructural mitjançant laminat amb materials compostos, d’acord amb els estàndards ISO/TS 24817, ASME PCC-2, AWWA C305-18.

PROCEDIMENT DE TREBALL

- Mesura de condicions ambientals, temperatura ambient, punt de rosada, temperatura del substrat i humitat relativa. Es realitzarà aquest mesurament i comprovació de forma continuada durant els treballs de reconstrucció d'espessor, en cas necessari, laminat i recobriment.

- En cas necessari, eliminació d'arestes i cantells vius per mitjans mecànics suavitzant la geometria del defecte per evitar punts de concentració de tensions.

- Preparació superficial:

- En acer: mitjançant raig abrasiu en sec fins a aconseguir un grau SA 2½ segons ISO 8501-1, amb una rugositat mínima de 50-75 micres segons ISO 8503. Inspecció mitjançant patró de comparació i/o cinta de rèplica. En cas de no poder-se emprar aquest mètode de preparació, s'empraran màquines rotatives tipus “Bristle Blaster” o “MX Booster” obtenint un grau de preparació SSPC-SP11.

- En formigó: mitjançant florejat abrasiu en sec. Inspecció per mitjà de patrons de comparació “Concrete Surface Profile Xips”, per verificar un perfil SP3 d'acord amb el criteri de rugositat de normativa ICRI 310.2R del “International Concrete Repair Institute”. En cas de no poder emprar aquest mètode de preparació, es faran servir mitjans manuals o mecànics.

- En cas necessari, reconstrucció de zones danyades o pèrdua de gruix:

- En acer: mitjançant massilla epoxi amb càrrega. Realització d'encofrat per a segellat de zona afectada mitjançant abocament d'epoxi tixotròpic Regular Backing, d'elevada resistència a compressió, per donar uniformitat i afavorir l'adaptació del laminat posterior. Curat de l'aplicació.

- En formigó: mitjançant morter epoxi amb pont d'unió epoxi.

- Reforç estructural mitjançant laminat monolític per via humida de fibra multiaxial base carboni, fibra amb gramatge entre 500÷1800 gr/m² i matriu epoxídica, resina base epoxi, amb temperatura de transició vítria d'entre 75÷95°C, I duresa Shore D entre 72 i 92. Espessor aproximat del reforç: 3 mm i 4 voltes (en funció de càlcul). Solapament mínim entre bandes de 25 mm.

Caldrà aportar prèviament a la seva execució:

- Càlcul estructural del reforç segons ISO/TS 24817, ASME PCC-2, AWWA C305-18.

- Materials específics a utilitzar i fitxes de característiques tècniques.

- Assajos de qualificació del laminat a executar realitzat i validat per laboratori extern.

- Gruix i nombre de capes i solapament mínim entre capes.

- Croquis de muntatge de les capes indicant la seva orientació.

- Curat del reforç, d’acord amb especificacions tècniques dels materials a utilitzar.

Inspecció de l’aplicació:  un cop realitzat el reforç estructural, caldrà validar:

- Comprovació de correcta orientació de les fibres.

- Absència d'imperfeccions, o fibres exposades en els extrems.

- Absència de substàncies foranes al sistema.

- Absència de laminacions i oclusions d'aire per mitjà de “taqueo”.

- Comprovació de duresa mitjançant duròmetre.

- Aplicació de recobriment anticorrosiu d'acabat, amb Revestiment tipus Loctite 7255. (gruix 500 micres). Curat del recobriment d'acord amb especificacions tècniques dels materials a utilitzar.

- Qualificació del personal aplicador, haurà d’estar certificats per empresa de qualificació externa segons les normes ISO/TS 24817 i ASME PCC-2, AWWA C305-18.