ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

ANNEX Procediment per a la verificació de mesures elèctriques al cable del sistema de potència

Rev. 12/2006

PROCEDIMENT PER A LA VERIFICACIÓ DE MESURES ELÈCTRIQUES AL CABLE DEL SISTEMA DE POTÈNCIA

- OBJECTIU

Aquest procediment té per objectiu verificar la resistència i l’aïllament dels cables del sistema de potència (SP), que es troben enterrats a la rasa i van paral·lels a la canonada.

- APLICABILITAT

  - Aplicabilitat Temporal

Aquest procediment s'aplicarà abans de soterrar el cable i una vegada estigui soterrat i a punt de donar-li tensió.

  - Aplicabilitat Física

S’aplicarà a cada extrem del cable que finalitzi amb puntes per connectar a caixa de potència o a armari d’IEM.

També es realitzarà en trams parcials quan aquest siguin més llargs de 2 km per eliminar subtrams amb possibles defectes.

- EQUIP NECESSARI

  - Dotació comú d’eines

  - Útils

- Ponts amb pinces.

  - Instruments de mesura

- Multímetre Fluke, Mod. 8060 A ó similar

- Mesurador de resistència d’aïllament KYORISTSU, Mod. K-3301.

- Micro-ohometre, Mod. CA10.

- INSTRUCCIONS

- Verificar i comprovar que no existeix tensió en cap dels conductors del cable.

- Desconnectar el cable dels seus borns, tant d’un extrem com de l’altre, així com els cables de terra i de pantalla, ambdós subjectes a la barra equipotencial de terra.

- Per a realitzar la mesura de resistència dels conductors:

- Puntejar en un extrem del cable tots els  conductors, inclosa l’armadura.

- Col·locar en l’altra punta el micro-ohmetre amb les dos pinces KELVIN  de 1 A (vermella i negra) connectades en els punts C1 i P1 per la pinça vermella i en C2 i P2 per la pinça negra. Connectar ambdós pinces en els conductors de mesurar.

- Comprovar mitjançant el commutador que ens trobarem en el calibre de mesura més elevat (20 ò 200 Ω / 0,01 A).

- Una vegada tot revisat i comprovat posar en funcionament l’aparell polsant el botó ON/OFF.

- Llegir la mitja i anotar el valor en el full corresponent. Realitzar la mateixa operació en cada un dels conductors a mesurar, tal i com l’indica en la fulla de mesura per a  la resistència de conductors.

Els valors orientatius de les medicions, tenint en compte els errors de mesura i els errors de distància, tenen que estar compresos entre:

| Ω/ Km |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cable (mm²) | F – F | F - N |
| 3,5 x 25 | 1,2 ÷ 1,3 | 1,5 ÷ 1,6 |
| 3,5 x 16 | 2,3 ÷ 2,7 | 2,7 ÷ 3,1 |
| 3,5 x 10 | 3,2 ÷ 3,7 | 4,3 ÷ 4,9 |
| 3,5 x 6 | 5,8 ÷ 6,2 | 7 ÷ 9 |

Si els valors mesurats estan fora dels límits repetir el mesurament. Si continuen comentar-ho al responsable ja que possiblement les distàncies estaran incorrectes o hi ha algun defecte en el cable.

- Anotar els valors en el format de l’annex “MESURA DE RESISTÈNCIA”.

- Els passos a seguir per a realitzar la mesura d’aïllament seran:

- En un extrem del cable, puntejar tots els conductors menys un, el qual serà sobre el que es realitzarà la mesura.

- En l’altre extrem es col·locarà el mesurador de resistència d’aïllament, amb les pinces col·locades, una en el conductor a mesurar i l’altra en qualsevol dels altres conductors.

- El valor de la mesura es realitzarà en la escala de 1000 V / 2000 MΩ.

- Una vegada tot revisat i comprovat posar en funcionament l’aparell.

- La lectura de la mesura es realitzarà quan l’agulla deixi d’oscil·lar, i es quedi estable durant un temps raonable, aproximadament 1 minut.

- Realitzar el mateix procediment per a tots els conductors a mesurar tal i com s’indica en el full per a la mesura d’aïllament.

- Anotar els valors en el format de l’annex “MESURA D’AÏLLAMENT”.

- Reposar la instal·lació d’origen prèvia a la realització d’aquest procediment.

NOTA: No s’admetran valors per sota de 500 MΩ. Caldrà verificar el defecte i corregir-lo.

- ANNEXOS

- Per a la mesura de resistència de conductor.

- Per a la mesura d’aïllament.

- Format de “MESURA D’AÏLLAMENT”.

- Format de “MESURA DE RESISTÈNCIA”.

|  |  |  | MESURA d’AÏLLAMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MA/RR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cable de potència |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR DE MESURA A |  |  |  |  | 1000 V | ZONA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2000 MΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAG / PK |  | DATA |  | Longitud Km | SECCIÓ mm² | AÏLLAMENT en MΩ |  |  |  |  |  | MΩ. Km |  |  |  |
| TRAMS |  |  |  |  |  | R | S | T |  | N | t | F | N |  | T |

|  |  |  | MESURA de RESISTÈNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MR / NCC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cables de Potència |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZONA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAG / PK |  | DATA | Longitud Km | SECCIÓ mm² | RESISTÈNCIA DE CONDUCTORS en Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω / Km |  |
| TRAMS |  |  |  |  | R-S | R-T | R-N | R-t | S-T | S-N | S-t | T-N | T-t | N-t | M-t | F-F | F-N |