## BT
| (SGI) 03 EINES DE GESTIÓ | [5 empty] | Rev. 00 de 31/07/2006
11.4. DOC., REG. i FORMATS: DMAN-051-204
(6.3.) INSPECCIÓ PERIÒDICA D'INSTAL·LACIONS I EQUIPS
Tipus revisió: | Inspecció periòdica Baixa tensió |  |  |  |  | Última revisió: | 2006-08-07
INSTAL·LACIÓ | DESCRIPCIÓ | EXPEDIENT | POTÈNCIA (kW) | INSPECCIÓ INICIAL | ÚLTIMA INSPECCIÓ | SEGÜENT INSPECCIÓ | OBSERVACIONS
ESTACIONS BOMBAMENT
EB-0 | Equips BT de la instal·lació | D207/100396 | 100 | 1989 | 2015-10-23 | 2020-10-23
EB-1 | Equips BT de la instal·lació EB1 | D207/100395 | 674 | 1989 | 2015-10-22 | 2020-10-22
EB-2 | Equips BT de la instal·lació | D207/10989/02 | 98 | 2002 | 2015-10-22 | 2020-10-22
EB-3 | Equips BT de la instal·lació | 100405 | 275 | 1989 | 2015-10-22 | 2020-10-22
EB-4 | Equips BT de la instal·lació | D207/3926/02 | 800 | 1993 | 2015-10-22 | 2020-10-22 | Ampliació 2002
EB-5 | Equips BT de la instal·lació | 100409 | 125 | 1989 | 2015-10-22 | 2020-10-22
EB-6 | Instal·lació completa | 13649/04 | 180 | 1989 | 2015-10-22 | 2020-10-22 | Ampliació 2004
EB-7 | Instal·lació completa | 100397 | 31,5 | 1989 | 2015-10-22 | 2020-10-22
EB-8 | Instal·lació completa | 100398 | 12,5 | 1989 | 2015-10-22 | 2020-10-22
EB-9 | Instal·lació completa | 100403 | 40 | 1989 | 2015-10-22 | 2020-10-22
EB-10 | Equips BT de la instal·lació | 100400 | 450 | 1989 | 2015-10-22 | 2020-10-22
EB-11 | Instal·lació completa | 100401 | 25 | 1989 | 2015-10-22 | 2020-10-22
EB-12 | Instal·lació completa | 100402 | 160 | 1989 | 2015-10-22 | 2020-10-22
EB-13 | Instal·lació completa | 100406 | 40 | 1989 | 2015-10-22 | 2020-10-22
EB-14 | Equips BT de la instal·lació | D104/30709/98 | 440 | 1998 | 2015-10-22 | 2020-10-22 | Ampliació 2006
EB-15 | Instal·lació completa | D207/8174/99 | 160 | 1999 | 2015-10-22 | 2020-10-22
EB-16 | Instal·lació completa | D102/11575/98 | 63 | 1998 | 2015-10-22 | 2020-10-22
EB-17 | Instal·lació completa | D107/41527/00 | 170 | 2000 | 2015-10-22 | 2020-10-22
EB-18 | Instal·lació completa | D217/10410/01 | 250 | 2001 | 2015-10-22 | 2020-10-22
| Electrocloració EB-18 | D203/48387/TA | 8,24 | 2009 | 2015-10-22 | 2020-10-22 | No cal periodica
EB-19 | Equips BT de la instal·lació | 21822 | 430 | 2005 | 2015-10-22 | 2020-10-22 | Inst. nova 2005
EB-20 | Instal·lació completa | D207/11729/02 | 300 | 2002 | 2015-10-22 | 2020-10-22
| Electrocloració Cota 118 | D207/63063/11 | 42,68 | 2011 | 2015-10-22 | 2020-10-22 | No cal periòdica
EB-23 | Instal·lació completa | D207/012394/03 | 25 | 2003 | 2015-10-22 | 2020-10-22
EB-25 | Instal·lació completa | 135602/10 | 277 | 2011 | 2015-10-22 | 2020-10-22 | Nova
CENTRAL
CENTRAL | Equips BT de la instal·lació | D207/12089/03 | 225 | 2003 | 2015-10-22 | 2020-10-22
| PLANTA +1 Instal·lació completa | D105080/07 | 50 | 2007 |  |  | no cal periòdica
ETAP ESPECÍFICS
Tractaments | Equips BT | 99-2012-75063 | 1000 | 2012 | 2015-10-27 | 2020-10-27 | Actualització de general EB-1. Reforma 2012
Deshid. Fangs | Equips BT |  | 85 | 2004 |  |  | Penja de Tractaments. No cal periòdica
Reactius 2 | Equips BT |  | 25 | 1999 |  |  | Penja de Tractaments. No cal periòdica
Reactius 1 | Equips BT | D206/39296/11 | 87 | 2011 |  |  | Penja de Tractaments. No cal periòdica. Reforma 2011
Cobriment decantadors | Equips BT i Enllumenat exterior | 51057/11 | 100+100 | 2011 |  |  | Penja de Tractaments. No cal periòdica.
Aula aigua | Aula visites | 100395/11 | 43,64 | 2011 |  |  | Penja de Tractaments. No cal periòdica.
FCAG | Equips BT instal·lació | D207/42783/08 | 2203 | 2008 | 2015-10-28 | 2020-10-28
ADAN | Equips BT de la instal·lació | D207/63334/11 | 490 | 2009 |  |  | Penja de FCAG
LEQAIGUA | Equips BT de la instal·lació | D207/39602/07 | 185 | 2007 | 2015-10-20 | 2020-10-20
PERIODICITAT REGLAMENTARIA: Revisió Baixa Tensió cada 5 anys (Inst industrial >100 kW, publica concurrència o enllumenat >5 kW)
Data d'actualització: | 2020-03-19 | Responsable d'actualització: |  | Cap de Manteniment |  | Freqüència d'actualització: | anual

## AT
| (SGI) 03 EINES DE GESTIÓ |  |  |  |  | Rev. 00 de 31/07/2006
11.4. DOC., REG. i FORMATS: DMAN-051-204
(6.3.) INSPECCIÓ PERIÒDICA D'INSTAL·LACIONS I EQUIPS
Tipus revisió: | Inspecció periòdica Alta tensió |  |  |  | Última revisió: | 2006-08-07
INSTAL·LACIÓ | DESCRIPCIÓ | EXPEDIENT RAT | INSPECCIÓ INICIAL | ÚLTIMA INSPECCIÓ | SEGÜENT INSPECCIÓ | OBSERVACIONS
EB-0 - SR |  |  | 1989 | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Trafo 1 7500 kVA 110kV/6kV | 43/6478 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Trafo 2 7500 kVA 110kV/6kV | 43/20019 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09 | Expedient 93 independent
| Trafo SA 25 kVA 6kV/0,4kV | 43/6479 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Trafo Aux 1 100 kVA 6kV/0,4kV | 43/6350 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Trafo Aux 2 100 kVA 6kV/0,4kV | 43/6351 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Grup 1 630 KW | 43/6478 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Grup 2 630 KW | 43/6478 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Grup 3 630 KW | 43/6478 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Grup 4 1500 KW | 43/6478 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Grup 5 1500 KW | 43/6478 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Grup 6 1500 KW | 43/20020 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09 | Expedient 93 independent
| Grup 7 1500 KW | 43/6478 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09 | Afegit el 2007 a l'expedient
EB-1 - SR - FCAG |  |  | 1989 | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Trafo 1 7500 kVA 110kV/6kV | 43/6485 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Trafo 2 7500 kVA 110kV/6kV | 43/6486 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Trafo SA 25 kVA 6kV/0,4kV | 43/6487 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Trafo ETAP 1 630 kVA 6kV/0,4kV | 43/6476 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Trafo ETAP 2 630 kVA 6kV/0,4kV | 43/6477 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Trafo 1 FCAG 2500 kVA 6kV/0,4kV | 43/6485 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09 | Ampliació 2008
| Trafo 2 FCAG 2500 kVA 6kV/0,4kV | 43/6485 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09 | Ampliació 2009
| Grup 1 1300 KW | 43/6485 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09 | Ampliació 2007
| Grup 2 1300 KW | 43/6485 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09 | Ampliació 2007
| Grup 3 700 KW | 43/6485 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09 | Ampliació 2007
| Grup 4 700 KW | 43/6485 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09 | Ampliació 2007
| Grup 5 1100 KW | 43/6485 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09 | Bomba expedient Inicial
| Grup 5 1300 KW | 43/6485 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09 | Ampliació 2007
EB-2 |  |  | 2002 | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Trafo 1 3150 kVA 25kV/6kV | 43/20196 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Trafo 2 3150 kVA 25kV/6kV | 43/20196 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Trafo 3 3150 kVA 25kV/6kV | 43/20196 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Trafo 1 SA 160 kVA 25kV/0,4kV | 43/20196 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Trafo 2 SA 160 kVA 25kV/0,4kV | 43/20196 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Grup 1 2650 kW | 43/20196 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Grup 2 2650 kW | 43/20196 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Grup 3 1100 kW | 43/20196 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09 | Ampliació 2007
EB-3 |  |  | 1989 | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Trafo 1 1600 kVA 25kV/6kV | 43/6438 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Trafo 2 1600 kVA 25kV/6kV | 43/6439 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Trafo 3 SA 630 kVA 25kV/0,4kV | 43/6440 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Trafo 4 SA 630 kVA 25kV/0,4kV | 43/6441 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Grup 1 630 KW | 43/6438 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Grup 2 630 KW | 43/6438 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Grup 3 630 KW | 43/6438 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Grup 4 630 KW | 43/6438 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Grup 5 300 KW | 43/6438 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
EB-4 |  |  | 1993 | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Trafo 1 1250 kVA 25kV/0,4kV | 43/20205 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
EB-5 |  |  | 1989 | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Trafo 1 800 kVA 25kV/6kV | 43/6546 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Trafo 3 800 kVA 25kV/6kV | 43/6546 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09 | Ampliació 2002
| Trafo 2 SA 160 kVA 25kV/0,4kV | 43/6547 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Grup 1 460 KW | 43/6546 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Grup 2 460 KW | 43/6546 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
EB-10 |  |  | 1989 | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Trafo 1 1250 kVA 25kV/0,4kV | 43/6527 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Trafo 2 1250 kVA 25kV/0,4kV | 43/6528 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
EB-14 |  |  | 1998 | 2019-11-09 | 2022-11-09
| Trafo 1 1000 kVA 25kV/0,4kV | 43/15202 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09 | Ampliació 2006
EB-19 |  |  | 2005 | 2019-11-09 | 2022-11-09 | Inst. nova 2005
| Trafo 1 800 kVA 25kV/0,4kV | 43/20282 |  | 2019-11-09 | 2022-11-09
PERIODICITAT REGLAMENTARIA: Revisió Alta Tensió cada 3 anys
Data d'actualització: | 2020-03-19 | Responsable d'actualització: | Cap de Manteniment |  | Freqüència d'actualització: | anual

## AP
| (SGI) 03 EINES DE GESTIÓ | [18 empty] | Rev. 00 de 31/07/2006
11.4. DOC., REG. i FORMATS: DMAN-051-204
(6.3.) INSPECCIÓ PERIÒDICA D'INSTAL·LACIONS I EQUIPS
Tipus revisió: | Inspecció periòdica Equips a pressió | [12 empty] | Nou RD | 2009-08-05
INSTAL·LACIÓ | DESCRIPCIÓ | EXPEDIENT | FABRICANT | REFERENCIA | TIPUS | NUM. PLACA/ FABRIC. | EPI/API | P disseny (bar) | V (l) | PV (bar.l) | Classificació | TAG MAXIMO | INSPECCIÓ INICIAL | ÚLTIMA INSPECCIÓ | SEGÜENT Nivell A | SEGÜENT Nivell B | SEGÜENT Nivell C | Valvula seguretat |  | OBSERVACIONS
[11 empty] | Tipus | [6 empty] | DN | PN
EB-0 | Calderí hidropnenumàtic vertical | AP-D102-21435/01 | TALLERES LERIDA S.A |  | AIGUA GRAN SENSE BUFETA | 23690 | 43/840.23 | 10 | 60000 | 600000 | IV-2 | CPB00DANA01 (DAN00001) | 1989 | 2018-10-02 | 2021-10-02 | 2024-10-02 | 2024-01-17 | 3/4"-1" | 10
EB-0 | Calderí hidropnenumàtic vertical | AP-D102-21436/01 | TALLERES LERIDA S.A |  | AIGUA GRAN SENSE BUFETA | 23691 | 43/840.22 | 10 | 60000 | 600000 | IV-2 | CPB00DANA02 (DAN00002) | 1989 | 2018-10-02 | 2021-10-02 | 2024-10-02 | 2024-01-12 | 1/2"-1/2" | 10
EB-0 | Calderí compressor | AP-D102-21434/01 | INGERSOL-RAND |  | AIRE SENSE BUFETA | 475304 | 43/840.21 | 10 | 300 | 3000 | IV-2 | CPB00MCMA01 (DIP00001) | 1989 | 2017-06-06 | 2020-06-06 | 2023-06-06 | 2023-12-23
EB-0 | Calderí compressor | AP-D102-21433/01 | INGERSOL-RAND |  | AIRE SENSE BUFETA | 475301 | 43/840.20 | 10 | 300 | 3000 | IV-2 | CPB00MCMA02 (DIP00002) | 1989 | 2017-06-06 | 2020-06-06 | 2023-06-06 | 2023-12-23
EB-3 | Calderí hidropnenumàtic vertical | AP-D107-53137/01 | TALLERES LERIDA S.A |  | AIGUA GRAN SENSE BUFETA | 23266 | 43/840.09 | 10 | 60000 | 600000 | IV-2 | SCB03DANA01 (DAN00003) | 1989 | 2018-10-09 | 2021-10-09 | 2024-10-09 | 2024-01-25 |  | 10 | vàlvula?
| Calderí hidropnenumàtic vertical | AP-D107-53138/01 | TALLERES LERIDA S.A |  | AIGUA GRAN SENSE BUFETA | 23267 | 43/840.10 | 10 | 60000 | 600000 | IV-2 | SCB03DANA02 (DAN00004) | 1989 | 2018-10-09 | 2021-10-09 | 2024-10-09 | 2024-01-25 |  | 10 | vàlvula?
| Calderí compressor | AP-D107-53002/01 | INGERSOL-RAND |  | AIRE SENSE BUFETA | 471562 | 43/840.07 | 10 | 300 | 3000 | IV-2 | SCB03MCMA01 (DIP00003) | 1989 | 2017-06-19 | 2020-06-19 | 2023-06-19 | 2023-12-22
| Calderí compressor | AP-D107-53064/01 | INGERSOL-RAND |  | AIRE SENSE BUFETA | 471555 | 43/840.08 | 10 | 300 | 3000 | IV-2 | SCB03MCMA02 (DIP00004) | 1989 | 2017-06-19 | 2020-06-19 | 2023-06-19 | 2023-12-22
EB-4 | Dipòsit antiariet horitzontal | AP-D207-31572/06 | OLAER |  | AIGUA GRAN AMB BUFETA | 3000556 | 43/5656.01 | 20 | 3000 | 60000 | IV-2 | PVB04DANA01 (DAN00006) | 2006 | 2017-06-19 | 2020-06-19 | 2023-06-19 | 2023-12-20 | 1/2 - 1/2 | 20 | Ampliació 2006
| Dipòsit antiariet horitzontal | AP-D207-31572/06 | OLAER |  | AIGUA GRAN AMB BUFETA | 3000557 | 43/5656.02 | 20 | 3000 | 60000 | IV-2 | PVB04DANA02 (DAN00007) | 2006 | 2018-09-19 | 2021-09-19 | 2024-09-19 | 2030-09-19 | 1/2 - 1/2 | 20 | Ampliació 2006
EB-5 | Calderí hidropnenumàtic vertical | AP-D107-53028/01 | OLAER |  | AIGUA GRAN SENSE BUFETA | 23270 | 43/840.05 | 10 | 10000 | 100000 | IV-2 | CCB05DANA01 (DAN00008) | 1989 | 2017-07-11 | 2020-07-11 | 2023-07-11 | 2023-12-15
| Calderí hidropnenumàtic vertical |  | CALDITEC |  | AIGUA GRAN SENSE BUFETA | OT-5848.01 | 990003142-U | 9.8 | 10000 | 98000 | IV-2 |  | 2012 | 2018-09-13 | 2021-09-12 | 2021-12-03 | 2024-07-17 |  |  | legalitzat 2012
| Calderí compressor |  | INGERSOL-RAND |  | AIRE SENSE BUFETA | 2236108945 | 990003171C | 11 | 270 | 2970 | III-2 | CCB05MCMA01 | 2012 | 2017-07-11 | 2020-07-11 | 2023-07-11 | 2020-07-09
EB-6 | Dipòsit antiariet horitzontal | AP-D207-23674-05 | OLAER |  | AIGUA GRAN AMB BUFETA | 5000362 | 43/4425.00 | 22 | 5000 | 110000 | IV-2 | CLB06DANA01 (DAN00010) | 2003 | 2018-09-13 | 2021-09-12 | 2024-09-12 | 2024-03-01
EB-7 | Dipòsit antiariet vertical | AP-D107-60955/03 | OLAER |  | AIGUA PETIT AMB BUFETA | 1000-3609 | 43/4424.00 | 5 | 1000 | 5000 | IV-2 | PAB07DANA01 (DAN00009) | 2001 | 2017-06-06 | 2020-06-06 | 2023-06-06 | 2023-11-23 | 12,5 mm | 5 | Ampliació 2003
EB-8 | Dipòsit antiariet vertical |  | OLAER |  | AIGUA PETIT AMB BUFETA | 300VF2604 | 990003169-E | 10 | 300 | 3000 | IV-2 | PBB08DANA01 (DAN00011) | 2012 | 2017-06-06 | 2020-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-09 |  |  | NOU
EB-10 | Calderí hidropnenumàtic vertical | AP-D107-54218/02 | OLAER |  | AIGUA GRAN SENSE BUFETA | 23271 | 43/840.15 | 19 | 52000 | 988000 | IV-2 | RRB10DANA01 (DAN00013) | 1989 | 2018-02-15 | 2021-02-15 | 2024-02-15 | 2024-01-23 |  |  | Pendent canvi pressió
| Calderí compressor | AP-D107-53139/01 | INGERSOL-RAND |  | AIRE SENSE BUFETA | 811118 | 43/840.13 | 20 | 300 | 6000 | IV-2 | RRB10MCMG01 (DIP00007) | 1989 | 2017-06-19 | 2020-06-19 | 2023-06-19 | 2023-12-22
| Calderí compressor | AP-D107-53140/01 | INGERSOL-RAND |  | AIRE SENSE BUFETA | 811117 | 43/840.14 | 20 | 300 | 6000 | IV-2 | RRB10MCMG02 (DIP00008) | 1989 | 2017-06-19 | 2020-06-19 | 2023-06-19 | 2023-12-22
EB-11 | Dipòsit antiariet vertical | AP-D107-55857/02 | OLAER |  | AIGUA PETIT AMB BUFETA | 200VF2399 | 9900003167P | 10 | 200 | 2000 | III-2 | RRB11DANA01 (DAN00012) | 1989 | 2017-06-19 | 2020-06-19 | 2023-06-19 | 2023-11-03
EB-12 | Dipòsit antiariet vertical | AP-D107-60953/03 | OLAER |  | AIGUA PETIT AMB BUFETA | 10003627 | 43/4422.00 | 25 | 1000 | 25000 | IV-2 | RSB12DANA01 (DAN00016) | 2003 | 2018-09-13 | 2021-09-12 | 2024-09-12 | 2024-03-05 |  |  | Ampliació 2003
EB-13 | Dipòsit antiariet vertical | AP-D207-215679/09 | OLAER |  | AIGUA PETIT AMB BUFETA | 1000VF1470 | 990003170-R | 25 | 1000 | 25000 | IV-2 | MVB13DANA01 (DAN00014) | 2009 | 2017-06-19 | 2020-06-19 | 2023-06-19 | 2023-01-04 |  |  | 2014
EB-14 | Dipòsit antiariet horitzontal | AP-D207-215630/09 | OLAER |  | AIGUA GRAN AMB BUFETA | 4000273 | 43/5655.02 | 24 | 4000 | 96000 | IV-2 | VVB14DANA01 (DAN00018) | 2009 | 2018-01-30 | 2021-01-30 | 2024-01-30 | 2030-01-30
| Dipòsit antiariet horitzontal | AP-D207/31556/06 | OLAER |  | AIGUA GRAN AMB BUFETA | 4000SH11 | 43/5655.01 | 24 | 4000 | 96000 | IV-2 | VVB14DANA02 (DAN00019) | 2006 | 2018-01-23 | 2021-01-23 | 2024-01-23 | 2030-01-23
EB-15 | Dipòsit antiariet vertical | AP-D207-52720/09 | OLAER |  | AIGUA PETIT AMB BUFETA | 1000VF280 | 43/6186.00 | 20 | 1000 | 20000 | IV-2 | CCB15DANA01 (DAN00015) | 2009 | 2019-10-09 | 2022-10-09 | 2022-12-19 | 2028-12-19
EB-16 | Dipòsit antiariet vertical | AP-D107-60954/03 | OLAER |  | AIGUA PETIT AMB BUFETA | 500-4591 | 43/4423.00 | 20 | 500 | 10000 | IV-2 | PAB16DANA01 (DAN00022) | 1998 | 2018-01-10 | 2021-01-10 | 2024-01-10 | 2030-01-10
EB-17 | Dipòsit antiariet vertical | A-D207-215677 | OLAER |  | AIGUA PETIT AMB BUFETA | 500VF2848 | 990003168-N | 10 | 500 | 5000 | IV-2 | CLB17DANA01 (DAN00017) | 2009 | 2017-07-11 | 2020-07-11 | 2023-07-11 | 2023-05-05 |  |  | NOU
EB-18 | Dipòsit antiariet horitzontal | AP D207/37258/07 | OLAER |  | AIGUA GRAN AMB BUFETA | 2091947 | 43/5724.00 | 38 | 3000 | 114000 | IV-2 | VCB18DANA01 (DAN00024) | 1998 | 2018-05-14 | 2021-05-14 | 2024-05-14 | 2030-05-14 |  |  | Legalitzat 2007
EB-19 | Dipòsit antiariet horitzontal | AP-D207-23674/05 | OLAER |  | AIGUA GRAN AMB BUFETA | 3000620 | 43/4929.01 | 20 | 3000 | 60000 | IV-2 | BPB19DANA01 (DAN00025) | 2005 | 2018-01-16 | 2021-01-16 | 2024-01-16 | 2030-01-16 |  |  | Revisió B feta
EB-23 | Dipòsit antiariet vertical | AP-D107-61268/03 | OLAER |  | AIGUA PETIT AMB BUFETA | 367416 | 43/840.17 | 10 | 1000 | 10000 | IV-2 | CLB23DANA01 (DAN00023) | 2003 | 2015-01-15 | N/A | N/A | N/A |  |  | Inst. nova 2003
EB-25 | Dipòsit antiariet vertical |  | OLAER |  | AIGUA GRAN AMB BUFETA | 1500VF683 | 990003172-W.01 | 25 | 1500 | 37500 | IV-2 | BPB25DANA01 (DAN00029) | 2012 | 2019-10-06 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-05-26 |  |  | Legalitzat 2012
| Dipòsit antiariet vertical |  | OLAER |  | AIGUA GRAN AMB BUFETA | 1500VF684 | 990003172-W.02 | 25 | 1500 | 37500 | IV-2 | BPB25DANA02 (DAN00030) | 2012 | 2019-10-06 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-05-26 |  |  | Legalitzat 2012
CENTRAL | Compressor tallers | AP-D207-56612/09 | INGERSOL-RAND | B3800-NS18 | AIRE SENSE BUFETA | 89XV2H9 | 43/6189.00 | 11 | 270 | 2970 | III-2 | SCB03MCMG01 (DIP00009) | 2009 | 2018-09-12 | 2021-09-12 | 2024-09-12 | 2030-09-12
ETAP | Grup pressió EB1 |  | IBAIONDO |  | AIGUA PETIT SENSE BUFETA | 433805 | 990003767-R.01 | 9.81 | 700 | 6867 | IV-2 |  | 2013 | 2017-06-06 | 2020-06-06 | 2023-06-06 | 2023-09-27 |  |  | Legalitzat 2013
ETAP | Bombament aigua recuperada | [18 empty] | Nou 2019
ETAP | COMPRESSOR 1 ETAP |  | INGERSOL-RAND |  | AIRE SENSE BUFETA | [6 empty] | ET201MCMC01 (DIP00010) | 2012 | [6 empty] | En procés de reforma
ETAP | COMPRESSOR 2 ETAP |  | INGERSOL-RAND |  | AIRE SENSE BUFETA | [6 empty] | ET201MCMC02 (DIP00011) | 2012 | [6 empty] | En procés de reforma
ETAP | Calderó principal xarxa aire |  | IBAIONDO |  | AIRE SENSE BUFETA | 4162070001 |  | 10 | 1000 | 10000 | IV-2 |  | 2012 | [6 empty] | En procés de reforma
ETAP | Xarxa d'aire, Galeria filtres 1a fase |  | IBAIONDO |  | AIRE SENSE BUFETA | 4159580001 |  | 10 | 300 | 3000 | IV-2 | ET201DANA01 (DAN00027) | 2012 | [6 empty] | En procés de reforma
ETAP | Xarxa d'aire, Galeria filtres 2ona fase |  | IBAIONDO |  | AIRE SENSE BUFETA | 4159580002 |  | 10 | 300 | 3000 | IV-2 | ET201DANA02 (DAN00028) | 2012 | [6 empty] | En procés de reforma
ETAP | Xarxa d'aire, Taller |  | IBAIONDO |  | AIRE SENSE BUFETA | 4159580003 |  | 10 | 300 | 3000 | IV-2 | PL020DANA01 (DAN00026) | 2012 | [6 empty] | En procés de reforma
ETAP | Xarxa aire. FCAG | D207/225473/09 | IBAIONDO | DG1000-10 | AIRE SENSE BUFETA | 413267-1 | 43/840.25 | 10 | 1000 | 10000 | IV-2 |  | 2009 | 2019-07-31 | 2022-07-31 | 2025-07-31 | 2031-07-31
ETAP | Xarxa aire. Arqueta 1 | D207/225473/09 | IBAIONDO | DG100-10 | AIRE SENSE BUFETA | 413684-12 | 43/840.26 | 10 | 100 | 1000 | II-2 |  | 2009 | 2018-09-12 | 2021-09-12 | 2021-12-03 | N/A
ETAP | Xarxa aire. Arqueta 2 | D207/225473/09 | IBAIONDO | DG100-10 | AIRE SENSE BUFETA | 413684-13 | 43/840.27 | 10 | 100 | 1000 | II-2 |  | 2009 | 2018-09-12 | 2021-09-12 | 2021-12-03 | N/A
ETAP | CO2 | D207/225473/09 |  |  |  |  | 435633.00 | 23 | 27500 | 632500 | IV-2 |  | 2006 | 2017-10-24 | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-10-20 |  |  | Equips lloguer. Revvisats Carburos MESSER
ETAP | LOX | D207/225473/09 |  |  |  |  | 142001113.Q1 |  |  |  | IV-2 |  | 2017 | 2017-06-15 | 2020-06-15 | 2023-06-15 | 2029-06-15 |  |  | Equips lloguer. Revvisats Carburos MESSER
Classificació dels equips del CAT |  | Taula 2 - RD 769/99 | Contenen un gas no perillós (nitrogen o aire)
Projecte instal·lació: |  | Si PV > 25000 bar.l en general | [6 empty] | PERIODICITAT INSPECCIONS
|  | Si PV > 10000 bar.l si hi ha flama | [7 empty] | I-2 i II-2 | III-2 i IV-2
Susbstàncies perilloses veure RD.
[9 empty] | Nivell A | EIR 4 anys | EIR 3 anys
Legalització: |  | Tots aquells que no quedin englobats com Art. 3.3
[9 empty] | Nivell B | EIC 8 anys | EIC 6 anys
Inspeccions: | Nivell A | Inspecció en servei per empresa instal·ladora
| Nivell B | Inspecció fora de servei per EIC | [6 empty] | Nivell C | No obliga | EIC 12 anys
| Nivell C | Inspecció i prova hidrostàtica per EIC
Data d'actualització: | 2020-03-19 |  |  |  |  | Responsable d'actualització: | Cap de Manteniment | [5 empty] | Freqüència d'actualització: | anual
EQUIPS NO CAL LEGALITZAR
ETAP | ESMORTEÏDOR DE POLSACIONS Bomba Dosif. Permanganat 1 |  | HIDRACAR SA | U030A03E1-A1 |  | 31464 |  | 1.4 | 2.6 | 3.64 | Art. 3.3 | ET101AMOR01 |  | No aplica | No aplica |  |  |  |  | No fa falta legalitzar Art 3.3
ETAP | ESMORTEÏDOR DE POLSACIONS Bomba Dosif. Permanganat 2 |  | HIDRACAR SA | U030A03E1-A1 |  | 31465 |  | 1.4 | 2.6 | 3.64 | Art. 3.3 | ET101AMOR02 |  | No aplica | No aplica |  |  |  |  | No fa falta legalitzar Art 3.3
ETAP | ESMORTEÏDOR DE POLSACIONS Cabalímetre Coagulant 1 |  | HIDRACAR SA | U003A01N1-PC |  | 20469 |  | 5 | 0.35 | 1.75 | Art. 3.3 | ET092AMOR01 |  | No aplica | No aplica |  |  |  |  | No fa falta legalitzar Art 3.3
ETAP | ESMORTEÏDOR DE POLSACIONS Cabalímetre Coagulant 2 |  | HIDRACAR SA | U003A01N1-PC |  | 21389 |  | 5 | 0.35 | 1.75 | Art. 3.3 | ET092AMOR02 |  | No aplica | No aplica |  |  |  |  | No fa falta legalitzar Art 3.3
ETAP | ESMORTEÏDOR DE POLSACIONS Bomba de clorit 1 |  | HIDRACAR SA | U003A01N1-PC |  | 31830 |  | 5 | 0.35 | 1.75 | Art. 3.3 | ET102MDBR01 |  | No aplica | No aplica |  |  |  |  | No fa falta legalitzar Art 3.3
ETAP | ESMORTEÏDOR DE POLSACIONS Bomba de clorit 2 |  | HIDRACAR SA | U003A01N1-PC |  | 31829 |  | 5 | 0.35 | 1.75 | Art. 3.3 | ET102MDBR02 |  | No aplica | No aplica |  |  |  |  | No fa falta legalitzar Art 3.3
ETAP | ESMORTEÏDOR DE POLSACIONS Bomba de clorit 3 |  | HIDRACAR SA | U003A01N1-PC |  | 31831 |  | 5 | 0.35 | 1.75 | Art. 3.3 | ET102MDBR03 |  | No aplica | No aplica |  |  |  |  | No fa falta legalitzar Art 3.3
ETAP | ESMORTEÏDOR DE POLSACIONS Floaculant nou |  | HIDRACAR SA | U002A01N1-PC |  | 54544 |  | 5 | 0.15 | 0.75 | Art. 3.3 |  |  | No aplica | No aplica |  |  |  |  | No fa falta legalitzar Art 3.3
ETAP | ESMORTEÏDOR DE POLSACIONS Coagulant nou |  | HIDRACAR SA | U002A01N1-PC |  | 54545 |  | 5 | 0.15 | 0.75 | Art. 3.3 |  |  | No aplica | No aplica |  |  |  |  | No fa falta legalitzar Art 3.3
EQUIPS DONATS DE BAIXA - FORA SERVEI
EB-3 | Calderó grup pressió |  |  |  |  | 480445 |  | 10 | 500 | 5000 | IV-2 | SCB03GPRG01 (GPR00001) | 1989 | [6 empty] | Fora de servei
EB-5 | Calderí compressor | AP-D107-53029/01 | INGERSOL-RAND |  |  | 471564 | 840-03 | 10 | 300 | 3000 | IV-2 | CCB05MCMA01 (DIP00006) | 1989 | [6 empty] | Donat de baixa 2012
EB-8 | Dipòsit antiariet vertical | AP-D107-52947/01 | OLAER |  | AIGUA PETIT AMB BUFETA | 4620-4621 | 840-16 | 10 | 325 | 3250 | IV-2 | PBB08DANA01 (DAN00011) | 1989 | [6 empty] | Baixa 2012
EB-11 | Dipòsit antiariet vertical | AP-D107-55857/02 | OLAER |  | AIGUA PETIT AMB BUFETA | 378309 | 840-12 | 10 | 125 | 1250 | III-2 | RRB11DANA01 (DAN00012) | 1989 | [6 empty] | Baixa 2012
EB-13 | Dipòsit antiariet vertical | AP-D207-215679/09 | OLAER |  | AIGUA PETIT AMB BUFETA | 4694 | 43/00840-11 | 25 | 1000 | 25000 | IV-2 | MVB13DANA01 (DAN00014) | 2009 | [6 empty] | Baixa 2012
EB-17 | Dipòsit antiariet vertical | A-D207-215677 | OLAER |  | AIGUA PETIT AMB BUFETA | 6332 |  | 10 | 500 | 5000 | IV-2 | CLB17DANA01 (DAN00017) | 2009 | [6 empty] | Baixa 2012
CENTRAL | Compressor tallers | AP-D107-53001/01 |  |  |  | 79014 | 840-06 | 10 | 200 | 2000 | III-2 | (DIP00005) | 1989 | [6 empty] | Baixa 2012
ETAP | Calderí hidropneumàtic servei vertical | AP-D107-21568/01 | ITUR |  | AIGUA PETIT SENSE BUFETA | 457565 | 840-01 | 6 | 1500 | 9000 | IV-2 | PL051GPRC01 (GPR00005) | 1989 | 2001-12-03 | [5 empty] | Baixa 2013. Desinstal·lat
ETAP | Calderí hidropneumàtic reg vertical | AP-D207-00756/92 | ITUR |  | AIGUA PETIT SENSE BUFETA | 471494 | 840-24 | 6 | 750 | 4500 | IV-2 | PL052GPRC02 (GPR00006) | 1989 | 2001-12-03 | [5 empty] | Baixa 2013. Desinstal·lat
ETAP | GRUP D'AIGUA ClO2 calderí vertical |  | IBAIONDO | 50 AHN-20 | AIGUA PETIT AMB BUFETA |  |  | 20 | 50 | 1000 | III-2 | ET102GPRR01 (GPR00003) | 2013 | [6 empty] | Eliminat 2013
ETAP | GRUP D'AIGUA ClO2 calderí vertical |  | IBAIONDO | 50 AHN-20 | AIGUA PETIT AMB BUFETA |  |  | 20 | 50 | 1000 | III-2 | ET102GPRR01 (GPR00003) | 2013 | [6 empty] | Eliminat 2013
ETAP | GRUP D'AIGUA ClO2 FINAL DE LINIA calderí vertical |  | IBAIONDO | 50 AHN-20 | AIGUA PETIT AMB BUFETA |  |  | 20 | 50 | 1000 | III-2 | ET102GPRR02 (GPR00008) | 2013 | [6 empty] | Eliminat 2013
ETAP | GRUP D'AIGUA DE SERVEIS REACTIUS 2 calderí vertical |  | IBAIONDO | 100AMR-P | AIGUA PETIT AMB BUFETA | 4005830019 |  | 10 | 100 | 1000 | III-2 | ET101GPRR01 (GPR00002) | [7 empty] | Eliminat 2013

## RITE
| (SGI) 03 EINES DE GESTIÓ | [12 empty] | Rev. 00 de 31/07/2006
11.4. DOC., REG. i FORMATS: DMAN-051-204
(6.3.) INSPECCIÓ PERIÒDICA D'INSTAL·LACIONS I EQUIPS
Tipus revisió: | RITE | [10 empty] | Última revisió: |  | 2014-06-01
INSTAL·LACIÓ | DESCRIPCIÓ | EXPEDIENT | RITE | kW | kW | kg |  | INSPECCIÓ INICIAL | ÚLTIMA INSPECCIÓ IPIC | SEGÜENT INSPECCIÓ IPIC | INSPECCIÓ EFICIÈNCIA IPE | SEGÜENT IPE | FUGUES | OBSERVACIONS
|  |  |  | Fred | Calor | gas refrigerant | Ton CO2
EB-0 Sala elèctrica + LAB | Instal·lació AACC | 97-2014-1792 | 970002423D | 29 | 26.2 | 6 |  | 2014 | 2014-03-28 | 2029-03-28 | NP | NP | anual
ETAP | Instal·lació AACC | 97-2014-2748 | 970002400W | 102.36 | 117.39 | < 3 kg |  | 2014 | 2014-05-07 | 2029-05-07 | NP | NP | anual | Ampliat 2012
Aula aigua | Instal·lació AACC | 97-2014-1794 | 970002425X | 28.5 | 30.5 | 5 kg |  | 2013 | 2014-03-28 | NP |  | 2019 | anual
LQAIGUA | Instal·lació AACC | 97-2014-1745 | 970002397C | 156.2 | 138 | > 3 kg |  | 2014 | 2014-05-07 | 2029-05-07 |  | 2019 | anual
ETAP MUSEU | Instal·lació AACC | RITE-14-2003746-Q |  | 137.2 | 154 |  |  | 2018 |  | 2033 |  | 2023 |  | en procés
CENTRAL | Instal·lació AACC | D107 60417/03 | 3821 | 106 | 109.1 | R407c/R22 >3 kg |  | 2003 | 2003-04-03 | 2018-04-03 | 2016-02-01 | 2021-02-01 | anual | IPIC + IPE
CENTRAL Planta +1 | Instal·lació AACC | ITE105084/07 | 13011 | 28 | 31 | R410a - 5kg |  | 2007 | 2007-08-14 | 2021-02-01 | 2016-02-01 | 2021-02-01 | anual | IPIC + IPE
CENTRAL TALLERS | Instal·lació AACC | ITE 972014-1793 | 970002424Z | 28 | 31.5 | R410a - 5kg |  | 2013 | 2014-03-28 | 2029-03-28 |  | 2019 | anual
CENTRAL TALLERS AMPLIACIÓ | Instal·lació AACC | D107/117681/09 | 15765 | 28 | 31.5 | R410a - 5kg |  | 2009 | 2009-02-26 | 2021-02-01 | 2016-02-01 | 2021-02-01 | anual | IPIC + IPE
Armaris EB-1 | Instal·lació AACC |  |  |  |  | < 3 kg |  |  | NP |  |  | NP | np | NO aplica, sala tècnica
Torre Perelló | Instal·lació AACC |  |  |  |  | < 3 kg |  |  | NP |  |  | NP | np | NO aplica, sala tècnica
Torre EB2 | Instal·lació AACC |  |  |  |  | < 3 kg |  |  | NP |  |  | NP | np | NO aplica, sala tècnica
PRE-OZÓ | Instal·lació refrigeradora industrial | CIF-14-1001801-Q | IPE 351 A068P | 31.5 |  | R407C, 11 Kg | 19,5 | 2017 | NP |  |  | NP | anual | XYLEM-NEGRE
| Instal·lació refrigeradora industrial | CIF-14-1001801-Q | IPE 351 A069P | 31.5 |  | R407C, 11 Kg | 19,5 | 2017 | NP |  |  | NP | anual | XYLEM-NEGRE
| Instal·lació refrigeradora industrial | CIF-14-1001801-Q | IPE 351 A070P | 31.5 |  | R407C, 11 Kg | 19,5 | 2017 | NP |  |  | NP | anual | XYLEM-NEGRE
POST-OZÓ | Instal·lació refrigeradora industrial | CIF-14-1001800-Q | IPE 602 A048P | 53.1 |  | R407C, 23 Kg | 40,7 | 2017 | NP |  |  | NP | anual | XYLEM-NEGRE
| Instal·lació refrigeradora industrial | CIF-14-1001800-Q | IPE 602 A049P | 53.1 |  | R407C, 23 Kg | 40,7 | 2017 | NP |  |  | NP | anual | XYLEM-NEGRE
| Instal·lació refrigeradora industrial | CIF-14-1001800-Q | IPE 602 A050P | 53.1 |  | R407C, 23 Kg | 40,7 | 2017 | NP |  |  | NP | anual | XYLEM-NEGRE
IPIC - Cada 15 anys igual o superior 12 kW per instal·lació.
IPE - Cada 5 anys igual o superior 12 kW per equip.
PERIODICITAT REGLAMENTARIA: |  | Calor >= 20 kW - Fred >= 12 kW
Si es té més de 3 kg de gas refrigerant clorat, s'ha de tenir certificat específic del mantenidor.
Data d'actualització: | 2020-03-19 | Responsable d'actualització: | [5 empty] | Cap de Manteniment |  |  |  | Freqüència d'actualització: |  | anual
En instalaciones con potencia mayor de 70kW, se hace la inspeccin completa IPIC cada 15 aos.
Para generadores de 70kW o mas, en caso de clima es cada 4 aos, la inspeccin de eficiencia energtica de generador.
Para generadores de menos de 70kW se esta regulando por parte de la Generalitat, esta saldr entre junio y julio. A ver que tipo de inspeccin hay que hacer y quien las tiene que hacer.

## Ascensor
| (SGI) 03 EINES DE GESTIÓ | [5 empty] | Rev. 00 de 31/07/2006
11.4. DOC., REG. i FORMATS: DMAN-051-204
(6.3.) INSPECCIÓ PERIÒDICA D'INSTAL·LACIONS I EQUIPS
Tipus revisió: | Inspecció periòdica Ascensors |  |  |  |  | Última revisió: | 2006-08-07
INSTAL·LACIÓ | DESCRIPCIÓ | EXPEDIENT | Num serie | INSPECCIÓ INICIAL | ÚLTIMA INSPECCIÓ | SEGÜENT INSPECCIÓ | OBSERVACIONS
CENTRAL Planta +1 | Instal·lació ascensor | ASD07/35894/07 |  | 2007 | 2018-04-24 | 2020-04-25
ETAP | Instal·lació Elevador | RAE1-14-1010269-Q | 18642 | 2018 |  | 2020-06-15 | No necessita inspecció inicial OCA
PERIODICITAT REGLAMENTÀRIA: 2 anys
Data d'actualització: | 2020-03-19 | Responsable d'actualització: |  | Cap de Manteniment |  | Freqüència d'actualització: | anual

## IPE
| (SGI) 03 EINES DE GESTIÓ |  |  |  |  | Rev. 00 de 31/07/2006
11.4. DOC., REG. i FORMATS: DMAN-051-204
(6.3.) INSPECCIÓ PERIÒDICA D'INSTAL·LACIONS I EQUIPS
Tipus revisió: | Inspecció periòdica Petroliferes IP-03 |  |  |  | Última revisió: | 2006-08-07
INSTAL·LACIÓ | DESCRIPCIÓ | EXPEDIENT | INSPECCIÓ INICIAL | ÚLTIMA INSPECCIÓ | SEGÜENT INSPECCIÓ | OBSERVACIONS
CENTRAL UPS | Instal·lació dipòsit carburant | 4031 - 33204417 | 2001 | 2011-11-03 | 2021-11-03
PERIODICITAT REGLAMENTÀRIA: 2 anys
Data d'actualització: | 2020-03-19 | Responsable d'actualització: | Cap de Manteniment |  | Freqüència d'actualització: | anual