## Seguretat
| (SGI) 03 EINES DE GESTIÓ |  |  |  |  | Rev. 00 de 01/04/2005 Rev. 03 de 16/07/2021
11.3. DOC., REG. I FORMATS: FMAN-051-106
(7.2.5) Canvis d'oli i greix
IDENTIFICACIÓ DE PERILLS
Aquests productes no estan classificats com a tòxics ni perillosos segons la legislació vigent.
MANIPULACIÓ
Eviteu el contacte excessiu amb la pell. Es recomana la utilització de guants i ulleres per evitar esquitxos.
Per transportar més de 400 L, és necessari un transport especial, segons ADR NU 1202 Olis i lubricants, 3, III
Els envasos buits un cop ben escorreguts es deixaran al lloc indicat de la deixalleria de l’ETAP.
CER 130899 “Residus d’olis i combustibles líquids”
PROCEDIMENTS D’EMERGÈNCIA
Primers auxilis:
En cas de contacte amb la pell, rentar amb aigua abundant i sabó. En cas de contacte amb els ulls, rentar amb aigua abundant.
En cas d’ingestió, mai provocar el vòmit de l’afectat. Donar de beure aigua i consultar immediatament al metge.
En cas d’inhalació, al ser un producte poc volàtil el rics és mínim.
Abocament accidental:
Perill de contaminació en cas de d’abocament degut a la seua flotabilitat i consistència que pot causa danys a la fauna i flora.
Evitar l'entrada de producte a les preses d'aigua.
Evitar la dispersió mitjançant barreres mecàniques i retirar el producte amb mitjans físics o químics.
Incendi:
No requereix mitjans especials. Mesures d’extinció: Escumes, pols química seca, CO2, aigua polvoritzada
Mai apliqueu el xorro d’aigua ja que pot provocar la dispersió del producte.
Telèfons d’interès:
Informació toxicològica: 915 62 84 69, Emergències: 112, Ambulàncies: 061, EVASA: 977 75 56 81(empresa subministradora)
Data d'actualització: | 2024-04-26 | Responsable d'actualització: | Cap de QAM | Freqüència d'actualització: | anual
Última revisió: 17/07/2020

## característiques
| (SGI) 03 EINES DE GESTIÓ | [7 empty] | Rev. 00 de 01/04/2005 Rev. 03 de 16/07/2021
11.3. DOC., REG. I FORMATS: FMAN-051-106
(7.2.5) Canvis d'oli i greix
CARACTERISTIQUES DELS OLIS i GREIX UTILITZATS
|  | PANOLIN HLP SYNTH 32 | EP GEAR SYNTH | PANOLIN SYNTHGEAR 320 | PANOLIN BIOGREASE EP2 | SHELL GADUS S2 V220 2 | RENOLIN EXTRA 32S | INGERSOLL-RAND | SKF LGHP2/0,4 ALTA TEMPERATURA
Grau |  | 32 | 220 | 320 |  |  | 32 | 46
Densitat a 15ºC |  | 0.918 | 0.923 | 0.92 | 0.95 | 0.9 | 854
Viscositat a 40ºC |  | 30.6 | 220 | 320 |  |  | 32 |  | 96
Viscositat a 100ºC |  | 5.9 | 24 | 41.7 |  |  | 6.9 |  | 10.5
Index de viscositat |  | 140 | 136 | 184 |  |  | 101
Punt d'inflamació ºC |  | 240 | 300 | 300 | 200 | 180 | 208 | 272 | 150
Punt de congelació ºC |  | -58 | -41 | -25 |  |  | -15 | -57 | -40
Data d'actualització: | 2024-04-26 |  | Responsable d'actualització: | Cap de QAM |  |  | anual
Última revisió: 17/07/2020

## CENTRAL_orig (hidden)
|  |  | (SGI) 03 EINES DE GESTIÓ | [24 empty] | Rev. 00 de 01/04/2005 Rev. 03 de 16/07/2021
11.3. DOC., REG. I FORMATS: FMAN-051-106
(7.2.5) Canvis d'oli i greix
[6 empty] | 2021 | [12 empty] | 2020 | [8 empty] | 2019 | [6 empty] | 2018 | [6 empty] | 2017
INSTAL·LACIÓ (tag) |  |  | oli / greix | volum (litres) | Tipus ref. | Muestra de aceite |  | Resultado muestra de aceite |  |  | DATA REVISIÓ | cambio de oli/greix |  |  | DATA REVISIÓ | cambio de oli/greix |  |  | Muestra de aceite |  | Resultado muestra de aceite |  |  | DATA REVISIÓ | cambio de oli/greix |  |  | Muestra de aceite |  | Resultado muestra de aceite |  | DATA REVISIÓ | cambio de oli/greix |  | Muestra de aceite |  | Resultado muestra de aceite |  | DATA REVISIÓ | cambio de oli/greix |  | Muestra de aceite |  | Resultado muestra de aceite |  | DATA REVISIÓ | cambio de oli/greix
EQUIPS (tag) | [5 empty] | Si | No | BIEN | VIGILAR | MAL |  | Si/No | Qt |  |  | Si/No | Qt |  | Si | No | BIEN | VIGILAR | MAL |  | Si/No | Qt |  | Si | No | BIEN | MAL |  | Si/No | Qt | Si | No | BIEN | MAL |  | Si/No | Qt | Si | No | BIEN | MAL |  | Si/No | Qt
[13 empty] | LOA | LA |  |  | LOA | LA | [7 empty] | LA | LOA
EB-0 (CPB00)
GRUP 1 | CPB00BMB101 | bomba - MCB | oli | 12 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [13 empty] | x |  |  |  | x | Sep | SI | 12 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  |  | 6gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
GRUP 2 | CPB00BMB201 | bomba - MCB | oli | 12 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [14 empty] | x |  |  |  | Sep | SI | 12 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
GRUP 3 | CPB00BMB301 | bomba - MCB | oli | 12 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [13 empty] | x |  |  |  | x | Sep | SI | 12 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  |  | 5gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
GRUP 4 | CPB00BMB401 | bomba - MCB | oli | 15 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [14 empty] | x |  |  |  | Sep | SI | 15 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
GRUP 5 | CPB00BMB501 | bomba - MCB | oli | 15 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [13 empty] | x |  | x |  |  | Sep | SI | 15 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
GRUP 6 | CPB00BMB601 | bomba - MCB | oli | 15 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [13 empty] | x |  |  |  | x | Sep | SI | 15 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
GRUP 7 | CPB00BMB701 | bomba - MCB | oli | 15 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [13 empty] | x |  | x |  |  | Sep | SI | 15 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
EB-1 (PAB01)
GRUP 1 | PAB01BMB101 | bomba - MCB | oli | 4 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [13 empty] | x |  |  |  | x | Sep | SI |  | 4 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  |  | 10gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
GRUP 2 | PAB01BMB201 | bomba - MCB | oli | 4 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [14 empty] | x |  |  |  | Sep | SI |  | 4 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 7gr | [5 empty] | - | - | - | - | -
GRUP 3 | PAB01BMB301 | bomba - MCB | oli | 2 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [14 empty] | x |  |  |  | Sep | SI |  | 2 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  |  | 18gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
GRUP 4 | PAB01BMB401 | bomba - MCB | oli | 2 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [13 empty] | x |  |  |  | x | Sep | SI |  | 2 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
GRUP 5 | PAB01BMB501 | bomba - MCB | oli | 15 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [13 empty] | x |  | x |  |  | Sep | SI |  | 15 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 5gr | [5 empty] | - | - | - | - | -
GRUP 6 | PAB01BMB601 | bomba - MCB | oli | 4 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [14 empty] | x |  |  |  | Sep | SI |  | 4 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
EB-2 (PBB02)
GRUP 1 | PBB02BMB101 | bomba - MCB | oli | 1.5 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [13 empty] | x |  | x |  |  | Sep | SI |  | 1,5 Ltr
|  | motor i acob. - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
GRUP 2 | PBB02BMB201 | bomba - MCB | oli | 1.5 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [13 empty] | x |  |  |  | x | Sep | SI |  | 1,5 Ltr
|  | motor i acob. - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
GRUP 3 | PBB02BMB301 | bomba - MCB | oli | 3.5 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [13 empty] | x |  | x |  |  | Sep | SI |  | 1,5 Ltr
|  | motor i acob. - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
Acoblament bombes | (comú bombes) |  | greix |  | SHELL GADUS S3 HIGH SPEED COUPLING GREASE | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
EB-3 (SCB03)
GRUP 1 | SCB03BMB101 | bomba - MCB | oli | 8 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [13 empty] | x |  |  |  | x | Sep | SI |  | 8 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 7gr | 9gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
GRUP 2 | SCB03BMB201 | bomba - MCB | oli | 8 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [13 empty] | x |  |  |  | x | Sep | SI |  | 8 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 5gr | 10gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
GRUP 3 | SCB03BMB301 | bomba - MCB | oli | 8 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [14 empty] | x |  |  |  | Sep | SI |  | 8 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 7gr | 7gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
GRUP 4 | SCB03BMB401 | bomba - MCB | oli | 8 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [13 empty] | x |  | x |  |  | Sep | SI |  | 8 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 10gr | 4gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
GRUP 5 | SCB03BMB501 | bomba - MCB | oli | 5 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [13 empty] | x |  | x |  |  | Sep | SI |  | 5 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 9gr | 5gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
EB-4 (PVB04)
GRUP 1 | PVB04BMB101 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 10gr | 10gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 5gr | 10gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
GRUP 2 | PVB04BMB201 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 10gr | 10gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 7gr | 7gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
GRUP 3 | PVB04BMB301 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 10gr | 10gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 10gr | 10gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
EB-5 (CCB05)
Bomba | CCB05BMB101 | bomba - MCB | oli | 7 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [14 empty] | x |  |  |  | Sep | SI |  | 7 Ltr
|  | variador - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 10gr | 10gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | [5 empty] | Jun |  | 7gr | 7gr |  |  |  |  | - | - | - |  | -
Bomba | CCB05BMB201 | bomba - MCB | oli | 7 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [13 empty] | x |  |  |  | x | Sep | SI |  | 7 Ltr
|  | variador - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 15gr | 30gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 10gr | 10gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
EB-6 (CLB06)
GRUP 1 | CLB06BMB101 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  |  | 8gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  |  | 3gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
GRUP 2 | CLB06BMB201 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  |  | 5gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
GRUP 3 | CLB06BMB301 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  |  | 11gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
GRUP 4 | CLB06BMB401 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 5gr | 5gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  |  | 5gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
EB-9 (PBB09)
Bomba | PBB09BMB101 | bomba - MCB | oli | 1 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [14 empty] | x |  |  |  | Sep | SI | 1 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
Bomba | PBB09BMB201 | bomba - MCB | oli | 1 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [14 empty] | x |  |  |  | Sep | SI | 1 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 6gr | 8gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
Bomba | PBB09BMB301 | bomba - MCB | oli | 1 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [14 empty] | x |  |  |  | Sep | SI | 1 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 5gr | [5 empty] | - | - | - | - | -
EB-10 (RRB10)
GRUP 1 | RRB10BMB101 | bomba - MCB | oli | 3 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [14 empty] | x |  |  |  | Sep | SI |  | 3 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
GRUP 2 | RRB10BMB201 | bomba - MCB | oli | 3 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [14 empty] | x |  |  |  | Sep | SI |  | 3 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
GRUP 3 | RRB10BMB301 | bomba - MCB | oli | 3 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [14 empty] | x |  |  |  | Sep | SI |  | 3 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 13gr | 5gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
GRUP 4 | RRB10BMB401 | bomba - MCB | oli | 3 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [13 empty] | x |  |  |  | x | Sep | SI |  | 3 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
GRUP 5 | RRB10BMB501 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  |  | 10gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
GRUP 6 | RRB10BMB601 | bomba - MCB | oli | 3 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [14 empty] | x |  |  |  | Sep | SI |  | 3 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 8gr | 8gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
EB-12 (RSB12)
GRUP 1 | RSB12BMB101 | bomba - MCB | oli | 1.5 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [18 empty] | Sep | SI | 1,5 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 5gr | 5gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
GRUP 2 | RSB12BMB201 | bomba - MCB | oli | 1.5 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [18 empty] | Sep | SI | 1,5 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 5gr | 5gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
GRUP 3 | RSB12BMB301 | bomba - MCB | oli | 1.5 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [18 empty] | Sep | SI | 1,5 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 5gr | 9gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
GRUP 4 | RSB12BMB401 | bomba - MCB | oli | 1.5 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [18 empty] | Sep | SI | 1,5 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 5gr | 5gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
EB-13 (MVB13)
GRUP 1 | MVB13BMB101 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  |  | 22gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 3gr | 5gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
GRUP 2 | MVB13BMB201 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  |  | 20gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 12gr | 10gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
GRUP 3 | MVB13BMB301 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  |  | 20gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 5gr | 5gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
EB-14 (VVB14)
GRUP 1 | VVB14BMB101 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 10gr | 10gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 5gr | 5gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
GRUP 2 | VVB14BMB201 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 10gr | 10gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 7gr | 5gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
GRUP 3 | VVB14BMB301 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 13gr | 13gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 8gr | 7gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
EB-15 (CCB15)
GRUP 1 | CCB15BMB101 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  |  | 5gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 10gr | [5 empty] | - | - | - | - | -
GRUP 2 | CCB15BMB201 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
EB-16 (PAB16)
GRUP 1 | PAB16BMB101 | bomba - MCB | oli | 0.25 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [14 empty] | x |  |  |  | Sep | SI |  | 0,25 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
GRUP 2 | PAB16BMB201 | bomba - MCB | oli | 0.25 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [13 empty] | x |  |  |  | x | Sep | SI |  | 0,25 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
EB-18 (VCB18)
GRUP 1 | VCB18BMB101 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 10gr | 10gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 7gr | 7gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
GRUP 2 | VCB18BMB201 | bomba - MCB | oli | 1 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [13 empty] | x |  |  |  | x | Sep | SI |  | 1 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 10gr | 10gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
EB-19 (BPB19)
GRUP 1 | RRB11BMB101 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
GRUP 2 | RRB11BMB201 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
OBNO | (EMC) | BPB19OBNG01 | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
EB-20 (LTB20)
GRUP 1 | LTB20BMB101 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  |  | 10gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
GRUP 2 | LTB20BMB201 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 10gr | [5 empty] | - | - | - | - | -
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
EB-23 (CLB23)
GRUP 1 | CLB23BMB101 | bomba - MCB | oli | 1.5 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [14 empty] | x |  |  |  | Sep | SI | 1,5 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 3gr | 2gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
GRUP 2 | CLB23BMB201 | bomba - MCB | oli | 1.5 | PANOLIN HLP SYNTH 32 | [14 empty] | x |  |  |  | Sep | SI | 1,5 Ltr
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 3gr | [5 empty] | - | - | - | - | -
EB-25 (BPB25)
GRUP 1 | BPB25BMB101 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  |  | 10gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  | 5gr | 10gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
GRUP 2 | BPB25BMB201 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  |  | 5gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -
GRUP 3 | BPB25BMB301 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | -
|  | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2 | - | - | - | - | - | Jun |  |  | 10gr |  |  |  |  | - | - | - | - | -

## ETAP_orig (hidden)
| (SGI) 03 EINES DE GESTIÓ | [11 empty] | Rev. 00 de 01/04/2005 Rev. 03 de 16/07/2021
11.3. DOC., REG. I FORMATS: FMAN-051-106
(7.2.5) Canvis d'oli i greix
INSTAL·LACIÓ (tag) |  |  | oli / greix | Tipus ref. | H1 (contacte aigua) | DATA REVISIÓ | Qt (l)1a | Qt (l)2a | INCIDENCIES AMBIENTALS |  |  |  | OBSERVACIONS
EQUIPS (tag) | [8 empty] | FUITES SI / NO | VESSAMENTS SI / NO | CORRECCIÓ SI / NO | GESTIÓ RESIDUS SI / NO
EB-0/MARGE ESQUERRE (CPB00-CP020)
Comporta sortida riu esquerra Obra de Presa | CP020MOVC03 | mural elèc. - CME | greix
Comporta sortida riu dreta Obra de Presa | CP020MOVC04 | mural elèc. - CME | greix
Comporta regulació cabal marge dret Obra de Presa | CP020MOVC05 | mural elèc. - CME | greix
Comporta regulació cabal canal esq. Obra de Presa | CP020MOVC06 | mural elèc. - CME | greix
Comporta entrada a reixa esquerre Obra de Presa | CP020MOVC07 | mural elèc. - CME | greix
Comporta entrada a reixa dreta Obra de Presa | CP020MOVC08 | mural elèc. - CME | greix
Comporta bypass filtrat Obra de Presa | CP020MOVC09 | mural elèc. - CME | greix
Comporta filtre rotatiu esquerre Obra de Presa | CP020MOVC10 | mural elèc. - CME | greix
Comporta entrada filtre rotatiu dret Obra de Presa | CP020MOVC11 | mural elèc. - CME | greix
Comporta sortida filtre rotatiu esq. Obra de Presa | CP020MOVC12 | mural elèc. - CME | greix
Comporta sortida filtre rotatiu dret Obra de Presa | CP020MOVC13 | mural elèc. - CME | greix
Comporta aïllament toma Marge Esquerre | CP020VMAC01 | mural elèc. - CME | greix
Pont grua | (EMC) | CPB00PEGG01 | greix | Greix empresa contractada
Reixa hidràulica |  | Sistema de grup hidràulic | oli | PANOLIN HLP SYNTH 46
Tamís 1 |  | Motor reductor | oli | Lubricant per vida
|  | Parts rodaments mòbils | greix | NATURELLE S5 V120P 2
Tamís 2 |  | Motor reductor | oli | Lubricant per vida
|  | Parts rodaments mòbils | greix | NATURELLE S5 V120P 2
Cinta trasnportadora |  | Parts rodaments mòbils | greix | NATURELLE S5 V120P 2
Bomba submergible desguàs emergència 1 |  | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
Bomba submergible desguàs emergencia 2 |  | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
CANAL DRET (CP010)
Comporta toma Marge Dret | CP010VMAC01 | mural manual - CMM | greix
Comporta entrada netejareixa esquerra Marge Dret | CP010VMAC02 | mural manual - CMM | greix
Comporta entrada netejareixa dreta Marge Dret | CP010VMAC03 | mural manual - CMM | greix
Comporta sortida netejareixa esquerra Marge Dret | CP010VMAC04 | mural manual - CMM | greix
Comporta sortida netejareixa dreta Marge Dret | CP010VMAC05 | mural manual - CMM | greix
Comporta entrada esquerra sifó Marge Dret | CP010VMAC06 | mural manual - CMM | greix
Comporta entrada dreta sifó Marge Dret | CP010VMAC07 | mural manual - CMM | greix
Comporta esquerra a EB-0 Marge Dret | CP010VMAC08 | mural manual - CMM | greix
Comporta dreta a EB-0 Marge Dret | CP010VMAC09 | mural manual - CMM | greix
Tamís 1 |  | Motor reductor | oli | Lubricant per vida
|  | Parts rodaments mòbils | greix | NATURELLE S5 V120P 2
Tamís 2 |  | Motor reductor | oli | Lubricant per vida
|  | Parts rodaments mòbils | greix | NATURELLE S5 V120P 2
Cargol Sinfi |  | Motor reductor | oli | Lubricant per vida
CASETA VAL VULES DAC
Bomba submergible desguàs presa mostres FLYGT |  | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
OBRA ARRIBADA - CASETA TOMA MOSTRES
Bomba submergible desguàs presa mostres FLYGT |  | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
OBRA ARRIBADA - CAMBRA DE MESCLA
OBRA ARRIBADA COMPORTA FASE 1 |  | Actuador Auma comporta | greix | NATURELLE S5 V120P 2
OBRA ARRIBADA COMPORTA FASE 2 |  | Actuador Auma comporta | greix | NATURELLE S5 V120P 2
TURBINA 1 | ET030TUR01 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
TURBINA 2 | ET030TUR02 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
TURBINA 3 | ET030TUR03 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
TURBINA 4 | ET030TUR04 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
TURBINA 5 | ET030TUR05 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
TURBINA 6 | ET030TUR06 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
TURBINA 7 | ET030TUR07 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
TURBINA 8 | ET030TUR08 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
TURBINA 9 | ET030TUR09 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
TURBINA 10 | ET030TUR10 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
FLOCULADORS - DECANTADORS
TURBINA FLOCULADOR 1 Línia 1 | ET040TUR101 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
TURBINA FLOCULADOR 2 Línia 1 | ET040TUR102 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
TURBINA FLOCULADOR 1 Línia 2 | ET040TUR103 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
TURBINA FLOCULADOR 2 Línia 2 | ET040TUR104 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
TURBINA FLOCULADOR 1 Línia 3 | ET040TUR105 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
TURBINA FLOCULADOR 2 Línia 3 | ET040TUR106 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
TURBINA FLOCULADOR 1 Línia 4 | ET040TUR107 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
TURBINA FLOCULADOR 2 Linai 4 | ET040TUR108 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
TURBINA FLOCULADOR 1 Línia 5 | ET040TUR109 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
TURBINA FLOCULADOR 2 Línia 5 | ET040TUR110 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
TURBINA FLOCULADOR 1 Línia 6 | ET040TUR111 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
TURBINA FLOCULADOR 2 Línia 6 | ET040TUR112 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
TURBINA FLOCULADOR 1 Línia 7 | ET040TUR113 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
TURBINA FLOCULADOR 2 Línia 7 | ET040TUR114 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
TURBINA FLOCULADOR 1 Línia 8 | ET040TUR115 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
TURBINA FLOCULADOR 2 Línia 8 | ET040TUR116 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
TURBINA FLOCULADOR 1 Lina 9 | ET040TUR117 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
TURBINA FLOCULADOR 2 Línia 9 | ET040TUR118 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
TURBINA FLOCULADOR 1 Línia 10 | ET040TUR119 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
TURBINA FLOCULADOR 2 Línia 10 | ET040TUR120 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
RASQUETA 1 Línia 1 | ET040RAS101 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
RASQUETA 2 Línia 1 | ET040RAS102 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
RASQUETA 1 Línia 2 | ET040RAS103 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
RASQUETA 2 Línia 2 | ET040RAS104 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
RASQUETA 1 Línia 3 | ET040RAS105 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
RASQUETA 2 Línia 3 | ET040RAS106 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
RASQUETA 1 Línia 4 | ET040RAS107 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
RASQUETA 2 Línia 4 | ET040RAS108 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
RASQUETA 1 Línia 5 | ET040RAS109 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
RASQUETA 2 Línia 5 | ET040RAS110 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
RASQUETA 1 Línia 6 | ET040RAS111 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
RASQUETA 2 Línia 6 | ET040RAS112 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
RASQUETA 1 Línia 7 | ET040RAS113 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
RASQUETA 2 Línia 7 | ET040RAS114 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
RASQUETA 1 Línia 8 | ET040RAS115 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
RASQUETA 2 Línia 8 | ET040RAS116 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
RASQUETA 1 Línia 9 | ET040RAS117 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
RASQUETA 2 Línia 9 | ET040RAS118 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
RASQUETA 1 Línia 10 | ET040RAS119 | Motor reductor | oli | LUBCON TURMOFLUID BIO 320E
POLIPASTOS ELÈCTRICS |  | Motor reductor | greix | Greix empresa contractada
REACTIUS 1
BOMBA MONO DESCÀRREGA FLOCULANT |  | Motor reductor | oli | Lubricant per vida
BOMBA MONO DOSIFICACIÓ 1 |  | Motor reductor | oli | Lubricant per vida
BOMBA MONO DOSIFICACIÓ 1 |  | Motor reductor | oli | Lubricant per vida
AGITADOR FLOCULANT 1 |  | Motor reductor | oli | Lubricant per vida
AGITADOR FLOCULANT 2 |  | Motor reductor | oli | Lubricant per vida
BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANT 1 | ET093MDBR01 | Cambra refrigeració | oli | Dosapro milronroy - oli hidraulic RENOLIN EXTRA 32S
BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANT 2 | ET093MDBR02 | Cambra refrigeració | oli | Dosapro milronroy - oli hidraulic RENOLIN EXTRA 32S
BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANT 3 | ET093MDBR03 | Cambra refrigeració | oli | Dosapro milronroy - oli hidraulic RENOLIN EXTRA 32S
BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANT 4 | ET093MDBR04 | Cambra refrigeració | oli | Dosapro milronroy - oli hidraulic RENOLIN EXTRA 32S
BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANT TAR 1 |  | Cambra refrigeració | oli | Lubricant per vida
BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANT TAR 2 |  | Cambra refrigeració | oli | Lubricant per vida
BOMBA PERISTALTICA COAGULANT 1 |  | Manguera goma lubricada | greix | Greix de silicona BOYSER
BOMBA PERISTALTICA COAGULANT 2 |  | Manguera goma lubricada | greix | Greix de silicona BOYSER
AGITADOR COAGULANT EMERGÈNCIA 1 |  | Motor reductor | oli | Lubricant per vida
AGITADOR COAGULANT EMERGÈNCIA 2 |  | Motor reductor | oli | Lubricant per vida
BOMBA DOSIFICADORA COAGULANT EMERGÈNCIA 1 | ET092MDBR01 | Cambra refrigeració | oli | Dosapro milronroy - oli hidraulic RENOLIN EXTRA 32S
BOMBA DOSIFICADORA COAGULANT EMERGÈNCIA 2 | ET092MDBR02 | Cambra refrigeració | oli | Dosapro milronroy - oli hidraulic RENOLIN EXTRA 32S
ESPESSIDORS
Espessidor 1 | ET071REDT01 | Rodaments de les rodes | greix | NATURELLE S5 V120P 2
|  | Reductor arrosegament espessidor 1 | oli | Lubricant sintètic estanc de per vida
Espessidor 2 | ET071REDT02 | Rodaments de les rodes | greix | NATURELLE S5 V120P 2
|  | Reductor arrosegament espessidor 1 | oli | Lubricant sintètic estanc de per vida
Espessidor 3 | ET071REDT03 | Rodaments de les rodes | greix | NATURELLE S5 V120P 2
|  | Reductor arrosegament espessidor 1 | oli | Lubricant sintètic estanc de per vida
Espessidor 4 | ET071REDT04 | Rodaments de les rodes | greix | NATURELLE S5 V120P 2
|  | Reductor arrosegament espessidor 1 | oli | Lubricant sintètic estanc de per vida
Galeria decantadors 1ª i 2ª FASE
Bomba submergible FLYGT | ET202 | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
Bomba submergible FLYGT | ET202 | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
Arqueta recirculació 1a fase
Bomba recirculació 1 FLYGT | ET041MCB101 | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
Bomba recirculació 2 FLYGT | ET041MCB202 | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
Bomba recirculació 3 FLYGT | ET041MCB303 | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
Bomba recirculació 4 FLYGT | ET041MCB404 | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
Bomba recirculació 5 FLYGT | ET041MCB505 | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
Bomba recirculació reserva FLYGT |  | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
Bomba espessidor FLYGT | ET077MCBT01 | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
Arqueta recirculació 2a fase
Bomba recirculació 6 FLYGT | ET042MCB101 | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
Bomba recirculació 7 FLYGT | ET042MCB202 | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
Bomba recirculació 8 FLYGT | ET042MCB303 | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
Bomba recirculació 9 FLYGT | ET042MCB404 | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
Bomba recirculació10 FLYGT | ET042MCB505 | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
Bomba recirculació reserva FLYGT |  | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
Bomba espessidor FLYGT | ET077MCBT03 | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
Caseta fangs
Electrobomba Varisco JE1-110G10ET20 | ET077MCBB01 | Cambra de retén | greix | NATURELLE S5 V120P 2
Electrobomba Varisco JE1-110G10ET20 | ET077MCBB02 | Cambra de retén | greix | NATURELLE S5 V120P 2
Electrobomba Varisco JE1-110G10ET20 | ET077MCBB03 | Cambra de retén | greix | NATURELLE S5 V120P 2
TAR
Electrobomba Varisco JE1-110G10ET20 |  | Cambra de retén | greix | NATURELLE S5 V120P 2
SALA GRUP ELECTROGEN
Motoventilador rentat filtres sorra 1 | ET052MVTF01 | Rodament motor | greix | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Motoventilador rentat filtres sorra 2 | ET052MVTF02 | Rodament motor | greix | PANOLIN BIOGREASE EP 2
SALA DE MAQUINES
Bomba de rentat de filtres de sorra 1 | ET053MCBF01 | Rodament motor | greix | PANOLIN BIOGREASE EP 2
|  | Cambra turbina | oli | PANOLIN HLP SYNTH 32
Bomba de rentat de filtres de sorra 2 | ET053MCBF02 | Rodament motor | greix | PANOLIN BIOGREASE EP 2
|  | Cambra turbina | oli | PANOLIN HLP SYNTH 32
Bomba de rentat de filtres de sorra 3 | ET053MCBF03 | Rodament motor | greix | PANOLIN BIOGREASE EP 2
|  | Cambra turbina | oli | PANOLIN HLP SYNTH 32
Bomba de rentat de filtres de sorra 4 | ET053MCBF04 | Rodament motor | greix | PANOLIN BIOGREASE EP 2
|  | Cambra turbina | oli | PANOLIN HLP SYNTH 32
Compressor 1 | ET201MCMC01 | Sistema refregeració | oli | INGERSOLL-RAND
Compressor 2 | ET201MCMC02 | Sistema refregeració | oli | INGERSOLL-RAND
FANGS
Bomba recuperació d'aigua a recirculació | ET075MCB001 | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
Centrífuga 1 | ET075CNT001 | Rodaments part movil | greix | SKF LGHP2/0,4 ALTA TEMPERATURA
|  | Reductora interna | oli | LUBRICANT SINTETIC MERETA 320
Centrífuga 2 | ET075CNT002 | Rodaments part movil | greix | SKF LGHP2/0,4 ALTA TEMPERATURA
|  | Reductora interna | oli | LUBRICANT SINTETIC MERETA 320
Sinfi cargol horitzontal | ET075TRH001 | Motor reductor | oli | Lubricant sintètic estanc de per vida
Sinfi de cargol vertical | ET075TRH002 | Motor reductor | oli | Lubricant sintètic estanc de per vida
Bomba dosificadora de fangs 1 | ET075MDB001 | Motor reductor | oli | Lubricant sintètic estanc de per vida
Bomba dosificadora de fangs 2 | ET075MDB002 | Motor reductor | oli | Lubricant sintètic estanc de per vida
Bomba dosificadora de poli 1 | ET076MDBT01 | Motor reductor | oli | Lubricant sintètic estanc de per vida
Bomba dosificadora de poli 2 | ET076MDBT02 | Motor reductor | oli | Lubricant sintètic estanc de per vida
Dipòsit agitador polielectrolit 1 |  | Motor reductor | oli | Lubricant sintètic estanc de per vida
Dipòsit agitador polielectrolit 2 |  | Motor reductor | oli | Lubricant sintètic estanc de per vida
Dipòsit agitador fangs 1 |  | Motor reductor | oli | Lubricant sintètic estanc de per vida
Dipòsit agitador fangs 2 |  | Motor reductor | oli | Lubricant sintètic estanc de per vida
FILTRES CARBO FCAG
Bomba submergible recuperació d'aigua A Flygt S227 |  | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
Bomba submergible recuperació d'aigua B Flygt S227 |  | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
Bomba d'esgotament Flygt 2004 |  | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
Bomba d'esgotament portàtil Flygt 2004 |  | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
Soplant A |  | Rodament motor | greix | NATURELLE S5 V120P 2
|  | Cambres de lubricació engranatges | oli | Lubricant sintètic estanc de per vida
Soplant B |  | Rodament motor | greix | NATURELLE S5 V120P 2
|  | Cambres de lubricació engranatges | oli | Lubricant sintètic estanc de per vida
Bomba de rentat de filtres A |  | Cambra turbina | oli | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Bomba de rentat de filtres B |  | Cambra turbina | oli | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Bomba de rentat de filtres C |  | Cambra turbina | oli | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Bomba de transvasament A |  | Rodament movil | - | -
Bomba de transvasament B |  | Rodament movil | - | -
Bomba elevació A |  | Cambra refrigeració | oli | Lubricant empresa contractada
Bomba elevació B |  | Cambra refrigeració | oli | Lubricant empresa contractada
Bomba elevació C |  | Cambra refrigeració | oli | Lubricant empresa contractada
Bomba elevació D |  | Cambra refrigeració | oli | Lubricant empresa contractada
Bomba elevació E |  | Cambra refrigeració | oli | Lubricant empresa contractada
Bomba elevació F |  | Cambra refrigeració | oli | Lubricant empresa contractada
Ampliació dipòsit aigua neta (ADAN)
Cargol 1 | ET063CAR101 | Reductora FLENDER | oli | PAO CLP 460
|  | Rodaments motor | greix | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Cargol 2 | ET063CAR102 | Reductora FLENDER | oli | PAO CLP 460
|  | Rodaments motor | greix | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Cargol 3 | ET063CAR103 | Reductora FLENDER | oli | PAO CLP 460
|  | Rodaments motor | greix | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Cargol 4 | ET063CAR104 | Reductora FLENDER | oli | PAO CLP 460
|  | Rodaments motor | greix | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Caseta entrada vàlvules D02 d'EB1
Bomba submergible FLYGT | ET202 | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
Caseta entrada vàlvules D01 d'EB1
Bomba submergible FLYGT | ET202 | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
Pou de buidament d'EB1
Bomba submergible 1 FLYGT | PAB01MBSB01 | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
Bomba submergible 2 FLYGT | PAB01MBSB02 | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
CASETA GRUP PRESSIO
Bomba GRUNDFOS 1 |  | Rodaments motor | greix | NATURELLE S5 V120P 2
Bomba GRUNDFOS 2 |  | Rodaments motor | greix | NATURELLE S5 V120P 2
EB-1 (PAB01)
Comporta mural elèc. |  | CME-C01 | greix | NATURELLE S5 V120P 2
Comporta mural elèc. |  | CME-C02 | greix | NATURELLE S5 V120P 2
Comporta mural elèc. |  | CME-C03 | greix | NATURELLE S5 V120P 2
Comporta mural elèc. |  | CME-C04 | greix | NATURELLE S5 V120P 2
Pont grua |  | PEG-G01 | greix | Lubricant empresa contractada
ALTRES
Bomba submergible Grundfos mostra 1 post ozó |  | Cambra refrigeració | - | -
Bomba submergible Grundfos mostra 2 post ozó |  | Cambra refrigeració | - | -
Bomba flygt Arqueta ADAN |  | Cambra refrigeració | oli | NATURELLE FLUID HF-E 32
Pont grua Taller |  |  | greix | Lubricant empresa contractada
Polipastos elèctrics PRE OZÓ |  |  | greix | Lubricant empresa contractada
Polipastos elèctrics POST OZÓ |  |  | greix | Lubricant empresa contractada

## CENTRAL
(SGI) 03 EINES DE GESTIÓ
11.3. DOC., REG. I FORMATS: FMAN-051-106
(7.2.5) Canvis d'oli i greix
202X
GRUPS | INSTAL·LACIÓ | EQUIPS | oli / greix | volum (litres) | Tipus ref. | Mostra oli S=Sí, N=No | Resultat mostra oli OK, ERROR, VIGILAR | DATA REVISIÓ (1) | CANVI OLI/GREIX S=Sí, N=No | Qt(gr) LOA | Qt(gr) LA | DATA REVISIÓ (2) | CANVI OLI/GREIX S=Sí, N=No | Qt(gr) LOA | Qt(gr) LA
EB-0 (CPB00)
GRUP 1 | CPB00BMB101 | bomba - MCB | oli | 12 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 1 | CPB00BMB101 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 2 | CPB00BMB201 | bomba - MCB | oli | 12 | PANOLIN HLP SYNTH 46
GRUP 2 | CPB00BMB201 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 3 | CPB00BMB301 | bomba - MCB | oli | 12 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 3 | CPB00BMB301 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 4 | CPB00BMB401 | bomba - MCB | oli | 15 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 4 | CPB00BMB401 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 5 | CPB00BMB501 | bomba - MCB | oli | 15 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 5 | CPB00BMB501 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 6 | CPB00BMB601 | bomba - MCB | oli | 15 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 6 | CPB00BMB601 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 7 | CPB00BMB701 | bomba - MCB | oli | 15 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 7 | CPB00BMB701 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
EB-1 (PAB01)
GRUP 1 | PAB01BMB101 | bomba - MCB | oli | 4 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 1 | PAB01BMB101 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 2 | PAB01BMB201 | bomba - MCB | oli | 4 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 2 | PAB01BMB201 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 3 | PAB01BMB301 | bomba - MCB | oli | 2 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 3 | PAB01BMB301 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 4 | PAB01BMB401 | bomba - MCB | oli | 2 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 4 | PAB01BMB401 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 5 | PAB01BMB501 | bomba - MCB | oli | 15 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 5 | PAB01BMB501 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 6 | PAB01BMB601 | bomba - MCB | oli | 4 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 6 | PAB01BMB601 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
EB-2 (PBB02)
GRUP 1 | PBB02BMB101 | bomba - MCB | oli | 1.5 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 1 | PBB02BMB101 | motor i acob. - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 2 | PBB02BMB201 | bomba - MCB | oli | 1.5 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 2 | PBB02BMB201 | motor i acob. - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 3 | PBB02BMB301 | bomba - MCB | oli | 3.5 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 3 | PBB02BMB301 | motor i acob. - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Acoblament bombes | (comú bombes) |  | greix |  | SHELL GADUS S3 HIGH SPEED COUPLING GREASE
EB-3 (SCB03)
GRUP 1 | SCB03BMB101 | bomba - MCB | oli | 8 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 1 | SCB03BMB101 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 2 | SCB03BMB201 | bomba - MCB | oli | 8 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 2 | SCB03BMB201 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 3 | SCB03BMB301 | bomba - MCB | oli | 8 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 3 | SCB03BMB301 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 4 | SCB03BMB401 | bomba - MCB | oli | 8 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 4 | SCB03BMB401 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 5 | SCB03BMB501 | bomba - MCB | oli | 5 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 5 | SCB03BMB501 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
EB-4 (PVB04)
GRUP 1 | PVB04BMB101 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 1 | PVB04BMB101 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 2 | PVB04BMB201 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 2 | PVB04BMB201 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 3 | PVB04BMB301 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 3 | PVB04BMB301 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
EB-5 (CCB05)
Bomba | CCB05BMB101 | bomba - MCB | oli | 7 | PANOLIN HLP SYNTH 32
Bomba | CCB05BMB101 | variador - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Bomba | CCB05BMB101 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Bomba | CCB05BMB201 | bomba - MCB | oli | 7 | PANOLIN HLP SYNTH 32
Bomba | CCB05BMB201 | variador - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Bomba | CCB05BMB201 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
EB-6 (CLB06)
GRUP 1 | CLB06BMB101 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 1 | CLB06BMB101 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 2 | CLB06BMB201 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 2 | CLB06BMB201 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 3 | CLB06BMB301 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 3 | CLB06BMB301 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 4 | CLB06BMB401 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 4 | CLB06BMB401 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
EB-9 (PBB09)
Bomba | PBB09BMB101 | bomba - MCB | oli | 1 | PANOLIN HLP SYNTH 32
Bomba | PBB09BMB101 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Bomba | PBB09BMB201 | bomba - MCB | oli | 1 | PANOLIN HLP SYNTH 32
Bomba | PBB09BMB201 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Bomba | PBB09BMB301 | bomba - MCB | oli | 1 | PANOLIN HLP SYNTH 32
Bomba | PBB09BMB301 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
EB-10 (RRB10)
GRUP 1 | RRB10BMB101 | bomba - MCB | oli | 3 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 1 | RRB10BMB101 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 2 | RRB10BMB201 | bomba - MCB | oli | 3 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 2 | RRB10BMB201 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 3 | RRB10BMB301 | bomba - MCB | oli | 3 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 3 | RRB10BMB301 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 4 | RRB10BMB401 | bomba - MCB | oli | 3 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 4 | RRB10BMB401 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 5 | RRB10BMB501 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 5 | RRB10BMB501 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 6 | RRB10BMB601 | bomba - MCB | oli | 3 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 6 | RRB10BMB601 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
EB-12 (RSB12)
GRUP 1 | RSB12BMB101 | bomba - MCB | oli | 1.5 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 1 | RSB12BMB101 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 2 | RSB12BMB201 | bomba - MCB | oli | 1.5 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 2 | RSB12BMB201 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 3 | RSB12BMB301 | bomba - MCB | oli | 1.5 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 3 | RSB12BMB301 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 4 | RSB12BMB401 | bomba - MCB | oli | 1.5 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 4 | RSB12BMB401 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
EB-13 (MVB13)
GRUP 1 | MVB13BMB101 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 1 | MVB13BMB101 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 2 | MVB13BMB201 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 2 | MVB13BMB201 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 3 | MVB13BMB301 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 3 | MVB13BMB301 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
EB-14 (VVB14)
GRUP 1 | VVB14BMB101 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 1 | VVB14BMB101 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 2 | VVB14BMB201 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 2 | VVB14BMB201 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 3 | VVB14BMB301 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 3 | VVB14BMB301 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
EB-15 (CCB15)
GRUP 1 | CCB15BMB101 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 1 | CCB15BMB101 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 2 | CCB15BMB201 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 2 | CCB15BMB201 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
EB-16 (PAB16)
GRUP 1 | PAB16BMB101 | bomba - MCB | oli | 0.25 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 1 | PAB16BMB101 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 2 | PAB16BMB201 | bomba - MCB | oli | 0.25 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 2 | PAB16BMB201 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
EB-18 (VCB18)
GRUP 1 | VCB18BMB101 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 1 | VCB18BMB101 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 2 | VCB18BMB201 | bomba - MCB | oli | 1 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 2 | VCB18BMB201 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
EB-19 (BPB19)
GRUP 1 | RRB11BMB101 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 1 | RRB11BMB101 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 2 | RRB11BMB201 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 2 | RRB11BMB201 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
OBNO | (EMC) | BPB19OBNG01 | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
EB-20 (LTB20)
GRUP 1 | LTB20BMB101 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 1 | LTB20BMB101 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 2 | LTB20BMB201 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 2 | LTB20BMB201 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
EB-23 (CLB23)
GRUP 1 | CLB23BMB101 | bomba - MCB | oli | 1.5 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 1 | CLB23BMB101 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 2 | CLB23BMB201 | bomba - MCB | oli | 1.5 | PANOLIN HLP SYNTH 32
GRUP 2 | CLB23BMB201 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
EB-24 (CBB24)
GRUP 1 | VCB18BMB101 | bomba - MCB
GRUP 1 | VCB18BMB101 | motor - MBM
GRUP 2 | VCB18BMB201 | bomba - MCB
GRUP 2 | VCB18BMB201 | motor - MBM
EB-25 (BPB25)
GRUP 1 | BPB25BMB101 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 1 | BPB25BMB101 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 2 | BPB25BMB201 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 2 | BPB25BMB201 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 3 | BPB25BMB301 | bomba - MCB | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
GRUP 3 | BPB25BMB301 | motor - MBM | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
EB-26 (RRB26)
GRUP 1 | VCB18BMB101 | bomba - MCB
GRUP 1 | VCB18BMB101 | motor - MBM
GRUP 2 | VCB18BMB201 | bomba - MCB
GRUP 2 | VCB18BMB201 | motor - MBM
EB-28 (RRB28)
GRUP 1 | BPB25BMB101 | bomba - MCB
GRUP 1 | BPB25BMB101 | motor - MBM
GRUP 2 | BPB25BMB201 | bomba - MCB
GRUP 2 | BPB25BMB201 | motor - MBM
GRUP 3 | BPB25BMB301 | bomba - MCB
GRUP 3 | BPB25BMB301 | motor - MBM
EB-29 (EMB29)
GRUP 1 | VCB18BMB101 | bomba - MCB
GRUP 1 | VCB18BMB101 | motor - MBM
EB-30 (RRB30)
GRUP 1 | VCB18BMB101 | bomba - MCB
GRUP 1 | VCB18BMB101 | motor - MBM
GRUP 2 | VCB18BMB201 | bomba - MCB
GRUP 2 | VCB18BMB201 | motor - MBM

## ETAP
(SGI) 03 EINES DE GESTIÓ
11.3. DOC., REG. I FORMATS: FMAN-051-106
(7.2.5) Canvis d'oli i greix
202X
GRUPS | INSTAL·LACIÓ | EQUIPS | oli / greix | volum (litres) | Tipus ref. | Mostra oli S=Sí, N=No | Resultat mostra oli OK, ERROR, VIGILAR | DATA REVISIÓ (1) | CANVI OLI/GREIX S=Sí, N=No | Qt LOA | Qt LA | DATA REVISIÓ (2) | CANVI OLI/GREIX S=Sí, N=No | Qt LOA | Qt LA
EB-0/MARGE ESQUERRE (CPB00-CP020)
Comporta sortida riu esquerra Obra de Presa | CP020MOVC03 | mural elèc. - CME | greix |  | Greixatge empresa contractada
Comporta sortida riu dreta Obra de Presa | CP020MOVC04 | mural elèc. - CME | greix |  | Greixatge empresa contractada
Comporta regulació cabal marge dret Obra de Presa | CP020MOVC05 | mural elèc. - CME | greix |  | Greixatge empresa contractada
Comporta regulació cabal canal esq. Obra de Presa | CP020MOVC06 | mural elèc. - CME | greix |  | Greixatge empresa contractada
Comporta entrada a reixa esquerre Obra de Presa | CP020MOVC07 | mural elèc. - CME | greix |  | Greixatge empresa contractada
Comporta entrada a reixa dreta Obra de Presa | CP020MOVC08 | mural elèc. - CME | greix |  | Greixatge empresa contractada
Comporta bypass filtrat Obra de Presa | CP020MOVC09 | mural elèc. - CME | greix |  | Greixatge empresa contractada
Comporta filtre rotatiu esquerre Obra de Presa | CP020MOVC10 | mural elèc. - CME | greix |  | Greixatge empresa contractada
Comporta entrada filtre rotatiu dret Obra de Presa | CP020MOVC11 | mural elèc. - CME | greix |  | Greixatge empresa contractada
Comporta sortida filtre rotatiu esq. Obra de Presa | CP020MOVC12 | mural elèc. - CME | greix |  | Greixatge empresa contractada
Comporta sortida filtre rotatiu dret Obra de Presa | CP020MOVC13 | mural elèc. - CME | greix |  | Greixatge empresa contractada
Comporta aïllament toma Marge Esquerre | CP020VMAC01 | mural elèc. - CME | greix |  | Greixatge empresa contractada
Pont grua | (EMC) | CPB00PEGG01 | greix |  | Greixatge empresa contractada
Reixa hidràulica |  | Sistema de grup hidràulic | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 46
Tamís 1 |  | Motor reductor | oli |  | Lubricant per vida
Tamís 1 |  | Parts rodaments mòbils | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP2
Tamís 2 |  | Motor reductor | oli |  | Lubricant per vida
Tamís 2 |  | Parts rodaments mòbils | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP2
Cinta trasnportadora |  | Parts rodaments mòbils | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP2
Bomba submergible desguàs emergència 1 |  | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Bomba submergible desguàs emergencia 2 |  | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
CANAL DRET (CP010)
Comporta toma Marge Dret | CP010VMAC01 | mural manual - CMM | greix |  | Greixatge empresa contractada
Comporta entrada netejareixa esquerra Marge Dret | CP010VMAC02 | mural manual - CMM | greix |  | Greixatge empresa contractada
Comporta entrada netejareixa dreta Marge Dret | CP010VMAC03 | mural manual - CMM | greix |  | Greixatge empresa contractada
Comporta sortida netejareixa esquerra Marge Dret | CP010VMAC04 | mural manual - CMM | greix |  | Greixatge empresa contractada
Comporta sortida netejareixa dreta Marge Dret | CP010VMAC05 | mural manual - CMM | greix |  | Greixatge empresa contractada
Comporta entrada esquerra sifó Marge Dret | CP010VMAC06 | mural manual - CMM | greix |  | Greixatge empresa contractada
Comporta entrada dreta sifó Marge Dret | CP010VMAC07 | mural manual - CMM | greix |  | Greixatge empresa contractada
Comporta esquerra a EB-0 Marge Dret | CP010VMAC08 | mural manual - CMM | greix |  | Greixatge empresa contractada
Comporta dreta a EB-0 Marge Dret | CP010VMAC09 | mural manual - CMM | greix |  | Greixatge empresa contractada
Tamís 1 |  | Motor reductor | oli |  | Lubricant per vida
Tamís 1 |  | Parts rodaments mòbils | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP2
Tamís 2 |  | Motor reductor | oli |  | Lubricant per vida
Tamís 2 |  | Parts rodaments mòbils | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP2
Cargol Sinfi |  | Motor reductor | oli |  | Lubricant per vida
CASETA VAL VULES DAC
Bomba submergible desguàs presa mostres FLYGT |  | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
OBRA ARRIBADA - CASETA TOMA MOSTRES
Bomba submergible desguàs presa mostres FLYGT |  | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
OBRA ARRIBADA - CAMBRA DE MESCLA
OBRA ARRIBADA COMPORTA FASE 1 |  | Actuador Auma comporta | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP2
OBRA ARRIBADA COMPORTA FASE 2 |  | Actuador Auma comporta | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP2
TURBINA DE MESCLES 1 | ET030TUR01 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
TURBINA DE MESCLES 2 | ET030TUR02 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
TURBINA DE MESCLES 3 | ET030TUR03 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
TURBINA DE MESCLES 4 | ET030TUR04 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
TURBINA DE MESCLES 5 | ET030TUR05 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
TURBINA DE MESCLES 6 | ET030TUR06 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
TURBINA DE MESCLES 7 | ET030TUR07 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
TURBINA DE MESCLES 8 | ET030TUR08 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
TURBINA DE MESCLES 9 | ET030TUR09 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
TURBINA DE MESCLES 10 | ET030TUR10 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
FLOCULADORS - DECANTADORS
TURBINA FLOCULADOR 1 Línia 1 | ET040TUR101 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
TURBINA FLOCULADOR 2 Línia 1 | ET040TUR102 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
TURBINA FLOCULADOR 1 Línia 2 | ET040TUR103 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
TURBINA FLOCULADOR 2 Línia 2 | ET040TUR104 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
TURBINA FLOCULADOR 1 Línia 3 | ET040TUR105 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
TURBINA FLOCULADOR 2 Línia 3 | ET040TUR106 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
TURBINA FLOCULADOR 1 Línia 4 | ET040TUR107 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
TURBINA FLOCULADOR 2 Linai 4 | ET040TUR108 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
TURBINA FLOCULADOR 1 Línia 5 | ET040TUR109 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
TURBINA FLOCULADOR 2 Línia 5 | ET040TUR110 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
TURBINA FLOCULADOR 1 Línia 6 | ET040TUR111 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
TURBINA FLOCULADOR 2 Línia 6 | ET040TUR112 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
TURBINA FLOCULADOR 1 Línia 7 | ET040TUR113 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
TURBINA FLOCULADOR 2 Línia 7 | ET040TUR114 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
TURBINA FLOCULADOR 1 Línia 8 | ET040TUR115 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
TURBINA FLOCULADOR 2 Línia 8 | ET040TUR116 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
TURBINA FLOCULADOR 1 Lina 9 | ET040TUR117 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
TURBINA FLOCULADOR 2 Línia 9 | ET040TUR118 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
TURBINA FLOCULADOR 1 Línia 10 | ET040TUR119 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
TURBINA FLOCULADOR 2 Línia 10 | ET040TUR120 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
RASQUETA 1 Línia 1 | ET040RAS101 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
RASQUETA 2 Línia 1 | ET040RAS102 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
RASQUETA 1 Línia 2 | ET040RAS103 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
RASQUETA 2 Línia 2 | ET040RAS104 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
RASQUETA 1 Línia 3 | ET040RAS105 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
RASQUETA 2 Línia 3 | ET040RAS106 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
RASQUETA 1 Línia 4 | ET040RAS107 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
RASQUETA 2 Línia 4 | ET040RAS108 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
RASQUETA 1 Línia 5 | ET040RAS109 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
RASQUETA 2 Línia 5 | ET040RAS110 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
RASQUETA 1 Línia 6 | ET040RAS111 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
RASQUETA 2 Línia 6 | ET040RAS112 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
RASQUETA 1 Línia 7 | ET040RAS113 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
RASQUETA 2 Línia 7 | ET040RAS114 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
RASQUETA 1 Línia 8 | ET040RAS115 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
RASQUETA 2 Línia 8 | ET040RAS116 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
RASQUETA 1 Línia 9 | ET040RAS117 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
RASQUETA 2 Línia 9 | ET040RAS118 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
RASQUETA 1 Línia 10 | ET040RAS119 | Motor reductor | oli |  | PANOLIN SYTHGEAR 320
POLIPASTOS ELÈCTRICS |  | Motor reductor | greix |  | Greix empresa contractada
REACTIUS 1
BOMBA MONO DESCÀRREGA FLOCULANT |  | Motor reductor | oli |  | Lubricant per vida
BOMBA MONO DOSIFICACIÓ 1 |  | Motor reductor | oli |  | Lubricant per vida
BOMBA MONO DOSIFICACIÓ 1 |  | Motor reductor | oli |  | Lubricant per vida
AGITADOR FLOCULANT 1 |  | Motor reductor | oli |  | Lubricant per vida
AGITADOR FLOCULANT 2 |  | Motor reductor | oli |  | Lubricant per vida
BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANT 1 | ET093MDBR01 | Cambra refrigeració | oli |  | Dosapro milronroy - oli hidraulic RENOLIN EXTRA 32S
BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANT 2 | ET093MDBR02 | Cambra refrigeració | oli |  | Dosapro milronroy - oli hidraulic RENOLIN EXTRA 32S
BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANT 3 | ET093MDBR03 | Cambra refrigeració | oli |  | Dosapro milronroy - oli hidraulic RENOLIN EXTRA 32S
BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANT 4 | ET093MDBR04 | Cambra refrigeració | oli |  | Dosapro milronroy - oli hidraulic RENOLIN EXTRA 32S
BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANT TAR 1 |  | Cambra refrigeració | oli |  | Lubricant per vida
BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANT TAR 2 |  | Cambra refrigeració | oli |  | Lubricant per vida
BOMBA PERISTALTICA COAGULANT 1 |  | Manguera goma lubricada | greix |  | Greix de silicona BOYSER
BOMBA PERISTALTICA COAGULANT 2 |  | Manguera goma lubricada | greix |  | Greix de silicona BOYSER
AGITADOR COAGULANT EMERGÈNCIA 1 |  | Motor reductor | oli |  | Lubricant per vida
AGITADOR COAGULANT EMERGÈNCIA 2 |  | Motor reductor | oli |  | Lubricant per vida
BOMBA DOSIFICADORA COAGULANT EMERGÈNCIA 1 | ET092MDBR01 | Cambra refrigeració | oli |  | Dosapro milronroy - oli hidraulic RENOLIN EXTRA 32S
BOMBA DOSIFICADORA COAGULANT EMERGÈNCIA 2 | ET092MDBR02 | Cambra refrigeració | oli |  | Dosapro milronroy - oli hidraulic RENOLIN EXTRA 32S
ESPESSIDORS
Espessidor 1 | ET071REDT01 | Rodaments de les rodes | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP2
Espessidor 1 | ET071REDT01 | Reductor arrosegament espessidor 1 | oli |  | Lubricant sintètic estanc de per vida
Espessidor 2 | ET071REDT02 | Rodaments de les rodes | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP2
Espessidor 2 | ET071REDT02 | Reductor arrosegament espessidor 1 | oli |  | Lubricant sintètic estanc de per vida
Espessidor 3 | ET071REDT03 | Rodaments de les rodes | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP2
Espessidor 3 | ET071REDT03 | Reductor arrosegament espessidor 1 | oli |  | Lubricant sintètic estanc de per vida
Espessidor 4 | ET071REDT04 | Rodaments de les rodes | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP2
Espessidor 4 | ET071REDT04 | Reductor arrosegament espessidor 1 | oli |  | Lubricant sintètic estanc de per vida
Galeria decantadors 1ª i 2ª FASE
Bomba submergible FLYGT | ET202 | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Bomba submergible FLYGT | ET202 | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Arqueta recirculació 1a fase
Bomba recirculació 1 FLYGT | ET041MCB101 | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Bomba recirculació 2 FLYGT | ET041MCB202 | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Bomba recirculació 3 FLYGT | ET041MCB303 | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Bomba recirculació 4 FLYGT | ET041MCB404 | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Bomba recirculació 5 FLYGT | ET041MCB505 | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Bomba recirculació reserva FLYGT |  | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Bomba espessidor FLYGT | ET077MCBT01 | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Arqueta recirculació 2a fase
Bomba recirculació 6 FLYGT | ET042MCB101 | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Bomba recirculació 7 FLYGT | ET042MCB202 | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Bomba recirculació 8 FLYGT | ET042MCB303 | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Bomba recirculació 9 FLYGT | ET042MCB404 | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Bomba recirculació10 FLYGT | ET042MCB505 | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Bomba recirculació reserva FLYGT |  | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Bomba espessidor FLYGT | ET077MCBT03 | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Caseta fangs
Electrobomba Varisco JE1-110G10ET20 | ET077MCBB01 | Cambra de retén | greix |  | NATURELLE S5 V120P 2
Electrobomba Varisco JE1-110G10ET20 | ET077MCBB02 | Cambra de retén | greix |  | NATURELLE S5 V120P 2
Electrobomba Varisco JE1-110G10ET20 | ET077MCBB03 | Cambra de retén | greix |  | NATURELLE S5 V120P 2
TAR
Electrobomba Varisco JE1-110G10ET20 |  | Cambra de retén | greix |  | NATURELLE S5 V120P 2
SALA GRUP ELECTROGEN
Motoventilador rentat filtres sorra 1 | ET052MVTF01 | Rodament motor | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Motoventilador rentat filtres sorra 2 | ET052MVTF02 | Rodament motor | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
SALA DE MAQUINES
Bomba de rentat de filtres de sorra 1 | ET053MCBF01 | Rodament motor | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Bomba de rentat de filtres de sorra 1 | ET053MCBF01 | Cambra turbina | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Bomba de rentat de filtres de sorra 2 | ET053MCBF02 | Rodament motor | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Bomba de rentat de filtres de sorra 2 | ET053MCBF02 | Cambra turbina | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Bomba de rentat de filtres de sorra 3 | ET053MCBF03 | Rodament motor | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Bomba de rentat de filtres de sorra 3 | ET053MCBF03 | Cambra turbina | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Bomba de rentat de filtres de sorra 4 | ET053MCBF04 | Rodament motor | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Bomba de rentat de filtres de sorra 4 | ET053MCBF04 | Cambra turbina | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Compressor 1 | ET201MCMC01 | Sistema refregeració | oli |  | INGERSOLL-RAND
Compressor 2 | ET201MCMC02 | Sistema refregeració | oli |  | INGERSOLL-RAND
FANGS
Bomba recuperació d'aigua a recirculació | ET075MCB001 | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Centrífuga 1 | ET075CNT001 | Rodaments part movil | greix |  | SKF LGHP2/0,4 ALTA TEMPERATURA
Centrífuga 1 | ET075CNT001 | Reductora interna | oli |  | LUBRICANT SINTETIC MERETA 320
Centrífuga 2 | ET075CNT002 | Rodaments part movil | greix |  | SKF LGHP2/0,4 ALTA TEMPERATURA
Centrífuga 2 | ET075CNT002 | Reductora interna | oli |  | LUBRICANT SINTETIC MERETA 320
Sinfi cargol horitzontal | ET075TRH001 | Motor reductor | oli |  | Lubricant sintètic estanc de per vida
Sinfi de cargol vertical | ET075TRH002 | Motor reductor | oli |  | Lubricant sintètic estanc de per vida
Bomba dosificadora de fangs 1 | ET075MDB001 | Motor reductor | oli |  | Lubricant sintètic estanc de per vida
Bomba dosificadora de fangs 2 | ET075MDB002 | Motor reductor | oli |  | Lubricant sintètic estanc de per vida
Bomba dosificadora de poli 1 | ET076MDBT01 | Motor reductor | oli |  | Lubricant sintètic estanc de per vida
Bomba dosificadora de poli 2 | ET076MDBT02 | Motor reductor | oli |  | Lubricant sintètic estanc de per vida
Dipòsit agitador polielectrolit 1 |  | Motor reductor | oli |  | Lubricant sintètic estanc de per vida
Dipòsit agitador polielectrolit 2 |  | Motor reductor | oli |  | Lubricant sintètic estanc de per vida
Dipòsit agitador fangs 1 |  | Motor reductor | oli |  | Lubricant sintètic estanc de per vida
Dipòsit agitador fangs 2 |  | Motor reductor | oli |  | Lubricant sintètic estanc de per vida
FILTRES CARBO FCAG
Bomba submergible recuperació d'aigua A Flygt S227 |  | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Bomba submergible recuperació d'aigua B Flygt S227 |  | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Bomba d'esgotament Flygt 2004 |  | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Bomba d'esgotament portàtil Flygt 2004 |  | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Soplant A |  | Rodament motor | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Soplant A |  | Cambres de lubricació engranatges | oli |  | Lubricant sintètic estanc de per vida
Soplant B |  | Rodament motor | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Soplant B |  | Cambres de lubricació engranatges | oli |  | Lubricant sintètic estanc de per vida
Bomba de rentat de filtres A |  | Cambra turbina | oli |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Bomba de rentat de filtres B |  | Cambra turbina | oli |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Bomba de rentat de filtres C |  | Cambra turbina | oli |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Bomba de transvasament A |  | Rodament movil | - |  | -
Bomba de transvasament B |  | Rodament movil | - |  | -
Bomba elevació A |  | Cambra refrigeració | oli |  | Lubricant empresa contractada
Bomba elevació B |  | Cambra refrigeració | oli |  | Lubricant empresa contractada
Bomba elevació C |  | Cambra refrigeració | oli |  | Lubricant empresa contractada
Bomba elevació D |  | Cambra refrigeració | oli |  | Lubricant empresa contractada
Bomba elevació E |  | Cambra refrigeració | oli |  | Lubricant empresa contractada
Bomba elevació F |  | Cambra refrigeració | oli |  | Lubricant empresa contractada
Ampliació dipòsit aigua neta (ADAN)
Cargol 1 | ET063CAR101 | Reductora FLENDER | oli |  | PAO CLP 460
Cargol 1 | ET063CAR101 | Rodaments motor | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Cargol 2 | ET063CAR102 | Reductora FLENDER | oli |  | PAO CLP 460
Cargol 2 | ET063CAR102 | Rodaments motor | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Cargol 3 | ET063CAR103 | Reductora FLENDER | oli |  | PAO CLP 460
Cargol 3 | ET063CAR103 | Rodaments motor | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Cargol 4 | ET063CAR104 | Reductora FLENDER | oli |  | PAO CLP 460
Cargol 4 | ET063CAR104 | Rodaments motor | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Caseta entrada vàlvules D02 d'EB1
Bomba submergible FLYGT | ET202 | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Caseta entrada vàlvules D01 d'EB1
Bomba submergible FLYGT | ET202 | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Pou de buidament d'EB1
Bomba submergible 1 FLYGT | PAB01MBSB01 | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Bomba submergible 2 FLYGT | PAB01MBSB02 | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
CASETA GRUP PRESSIO
Bomba GRUNDFOS 1 |  | Rodaments motor | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Bomba GRUNDFOS 2 |  | Rodaments motor | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
EB-1 (PAB01)
Comporta mural elèc. |  | CME-C01 | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Comporta mural elèc. |  | CME-C02 | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Comporta mural elèc. |  | CME-C03 | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Comporta mural elèc. |  | CME-C04 | greix |  | PANOLIN BIOGREASE EP 2
Pont grua |  | PEG-G01 | greix |  | Lubricant empresa contractada
ALTRES
Bomba submergible Grundfos mostra 1 post ozó |  | Cambra refrigeració | - |  | -
Bomba submergible Grundfos mostra 2 post ozó |  | Cambra refrigeració | - |  | -
Bomba flygt Arqueta ADAN |  | Cambra refrigeració | oli |  | PANOLIN HLP SYNTH 32
Pont grua Taller |  |  | greix |  | Lubricant empresa contractada
Polipastos elèctrics PRE OZÓ |  |  | greix |  | Lubricant empresa contractada
Polipastos elèctrics POST OZÓ |  |  | greix |  | Lubricant empresa contractada