## juny-20xx
|  | (SGI) OPERACIONAL | [6 empty] | Rev. 00 de 22/11/2005 Rev. 02 de 12/04/2022
REGISTRE: FMAN-051-813
Nivells sonors estacions de bombament i altres
ESTACIÓ DE BOMBAMENT | GRUPS EN FUNCIONAMENT |  | MESURES REALITZADES | [5 empty] | OBSERVACIONS
|  |  | EXTERIOR | INTERIOR |  |  | MESURA
|  |  | NIVELL SONOR (LAeq mín) | NIVELL SONOR (LAeq) (1.5 m) | NIVELL SONOR (LCeq) (1.5 m) | NIVELL SONOR PIC (LCpk) (1.5 m) | DATA | RESPONSABLE
EB-0 | 1 P
Rètol proteccions auditives | 1 G + 1 P
EB-1 | SULZER
Rètol proteccions auditives
ETAP- VENTILADORS | V1
Rètol proteccions auditives | V2
"TRASIEGO CARBÓN" | C1+C2
Rètol proteccions auditives
FCAG - RENTAT CARBÓ | GA
GB
GC
ADAN - CARGOLS ARQUÍMEDES | G1 | G1+G4+2Ext
| G2 | G2+G3+G4+2Ext
G3
G4
LIMPIEZA FILTROS ARENA |  | G1+1Comp
G2+1Comp
G3+1Comp
G4+1Comp
EB-2 | 1 G
Rètol proteccions auditives
NOMÉS ESTIU
G1+G3
EB-3
G4+G5
Rètol proteccions auditives
EB-4 | 1 G
G1
Rètol proteccions auditives |  | G2
G3
EB-5 | 1
|  | G1 | [6 empty] | NOMÉS ESTIU
G2
EB-6 | 1 P (vell)
Rètol proteccions auditives | G1
EB-7 | 1 G
G2
G3
EB-8 | 1 G
G1
G2
G3
EB-9 | 1 G
EB-10 | G1
Rètol proteccions auditives
EB-11 | 1 G
Rètol proteccions auditives
EB-12 | 1 G
EB-13 | 1 G
EB-14 | 1 G
Rètol proteccions auditives
EB-15 | 1 G
EB-16 | 1 G
Rètol proteccions auditives
EB-17 | 1 G
EB-18 | 1 G
Rètol proteccions auditives
EB-19 | 1 G
Rètol proteccions auditives
EB-20 | 1 G
NOMÉS ESTIU
EB-23 | 1 G
EB-24 | 1 G
EB-25 | 1 G
EB-26 | 1 G
EB-28 | 1 G
EB-29 | 1 G
EB-30 | 1 G
PROCEDIMENT DE MESURA
EQUIP DE MESURA:
Equip: | sonòmetre - integrador SOLO, model MCE-212, marca 01dB
Num. Sèrie: | 12038
Verificació | codi assaig 08LAC2798F05 dl 5/2/08
METODOLOGIA:
Ubicació de l'aparell:
- En mesures d'equips, a 1,5 m de l'equip i a 1 m del terra
- En mesures a sales, al centre de la mateixa
- En zones exteriors, a 3 m de les parets exteriors.
Procediment:
1. Posar l'equip en marxa, i esperar a que estigui estabilitzat el soroll
2. Posicionar l'aparell al lloc correcte, sense interferències per al focus emisor.
3. Realitzar la mesura de LAeq, la qual dura 1 minut.
4. Anotar LAeq i LCpk per a les mesures demanades
5. Realitzar la mesura de LCeq, la qual dura 1 minut.
6. Anotar LCeq per a les mesures demanades
NOTES:
1) Quan no es pugui mesurar el nivell sonor a una determinada distancia del foc sonor, es calcularà empíricament tenint en compte que el nivell sonor disminueix aproximadament 5,5dB cada vegada que es duplica la distancia (a partir de 1,5 m).
2) El nivell sonor d’una màquina de dimensions mitjanes és constant fins a una distancia de 1,5 m. A partir d’aquí comença a disminuir segons allò que s’ha indicat en la nota 1
4) Quan no es pugui posar en marxa una màquina en una instal·lació tindrem en compte el concepte "addicció de nivell sonor", que determina la relació entre
els nivells sonors, prenent com a valor de la màquina no mesurada, altra màquina d'igual característiques (en potència i rpm), i aplicant:
DETERMINACIÓ DEL NIVELL SONOR RESULTANT
DIFERÈNCIA ENTRE ELS DOS NIVELLS SONOR (dB) |  |  |  | ADDICCIÓ DEL NIVELL SONOR AL DE LA MÀQUINA MÉS ALT (dB)
de 0 a 1 |  |  |  | + 3
de 2 a 3 |  |  |  | + 2
de 4 a 9 |  |  |  | + 1
més de 9 |  |  |  | + 0
NIVELLS SONORS | dBA |  | ACTUACIONS SEGONS RD 286/2006
Exposicions diàries equiv. (pond. A)de >= | 80 |  | Subministrar proteccions auditives (s'han de sol·licitar)
Nivells de pic (ponderat C)> = | 135 |  | Control mèdic com a mínim cada 3 anys
Exposicions diàries equiv. (pond. A)de >= | 85 |  | Us obligatori de proteccions auditives. Control mèdic de la funció auditiva cada any
Nivells de pic (ponderat C)> = | 137 |  | Senyalització dels llocs de treball amb risc de soroll
Exposicions diàries equiv. (pond. A)de >= | 87 |  | No s’han de superar mai aquest nivells tenint en compta el grau d’atenuació de les proteccions auditives utilitzades
Nivells de pic (ponderat C)> = | 140 |  | Es prendran mesures immediates per reduir l’exposició per sota d’aquests nivells sonors
Data d'actualització: | 2024-04-26 |  |  | Responsable d'actualització: |  | Gestor SST |  | Freqüència d'actualització: | anual

## nov-20xx
|  | (SGI) OPERACIONAL | [6 empty] | Rev. 00 de 22/11/2005 Rev. 02 de 12/04/2022
REGISTRE: FMAN-051-107
Nivells sonors estacions de bombament i altres
ESTACIÓ DE BOMBAMENT | GRUPS EN FUNCIONAMENT |  | MESURES REALITZADES | [5 empty] | OBSERVACIONS
|  |  | EXTERIOR | INTERIOR |  |  | MESURA
|  |  | NIVELL SONOR (LAeq mín) | NIVELL SONOR (LAeq) (1.5 m) | NIVELL SONOR (LCeq) (1.5 m) | NIVELL SONOR PIC (LCpk) (1.5 m) | DATA | RESPONSABLE
EB-0 | 1 P
Rètol proteccions auditives | 1 G + 1 P
EB-1 | SULZER
Rètol proteccions auditives
ETAP- VENTILADORS | V1
Rètol proteccions auditives | V2
"TRASIEGO CARBÓN" | C1+C2
Rètol proteccions auditives
FCAG - RENTAT CARBÓ | GA
GB
GC
ADAN - CARGOLS ARQUÍMEDES | G1 | G1+G4+2Ext
| G2 | G2+G3+G4+2Ext
G3
G4
LIMPIEZA FILTROS ARENA |  | G1+1Comp
G2+1Comp
G3+1Comp
G4+1Comp
EB-2 | 1 G
Rètol proteccions auditives
NOMÉS ESTIU
G1+G3
EB-3
G4+G5
Rètol proteccions auditives
EB-4 | 1 G
G1
Rètol proteccions auditives |  | G2
G3
EB-5 | 1
|  | G1 | [6 empty] | NOMÉS ESTIU
G2
EB-6 | 1 P (vell)
Rètol proteccions auditives | G1
EB-7 | 1 G
G2
G3
EB-8 | 1 G
G1
G2
G3
EB-9 | 1 G
EB-10 | G1
Rètol proteccions auditives
EB-11 | 1 G
Rètol proteccions auditives
EB-12 | 1 G
EB-13 | 1 G
EB-14 | 1 G
Rètol proteccions auditives
EB-15 | 1 G
EB-16 | 1 G
Rètol proteccions auditives
EB-17 | 1 G
EB-18 | 1 G
Rètol proteccions auditives
EB-19 | 1 G
Rètol proteccions auditives
EB-20 | 1 G
NOMÉS ESTIU
EB-23 | 1 G
EB-24 | 1 G
EB-25 | 1 G
EB-26 | 1 G
EB-28 | 1 G
EB-29 | 1 G
EB-30 | 1 G
PROCEDIMENT DE MESURA
EQUIP DE MESURA:
Equip: | sonòmetre - integrador SOLO, model MCE-212, marca 01dB
Num. Sèrie: | 12038
Verificació | codi assaig 08LAC2798F05 dl 5/2/08
METODOLOGIA:
Ubicació de l'aparell:
- En mesures d'equips, a 1,5 m de l'equip i a 1 m del terra
- En mesures a sales, al centre de la mateixa
- En zones exteriors, a 3 m de les parets exteriors.
Procediment:
1. Posar l'equip en marxa, i esperar a que estigui estabilitzat el soroll
2. Posicionar l'aparell al lloc correcte, sense interferències per al focus emisor.
3. Realitzar la mesura de LAeq, la qual dura 1 minut.
4. Anotar LAeq i LCpk per a les mesures demanades
5. Realitzar la mesura de LCeq, la qual dura 1 minut.
6. Anotar LCeq per a les mesures demanades
NOTES:
1) Quan no es pugui mesurar el nivell sonor a una determinada distancia del foc sonor, es calcularà empíricament tenint en compte que el nivell sonor disminueix aproximadament 5,5dB cada vegada que es duplica la distancia (a partir de 1,5 m).
2) El nivell sonor d’una màquina de dimensions mitjanes és constant fins a una distancia de 1,5 m. A partir d’aquí comença a disminuir segons allò que s’ha indicat en la nota 1
4) Quan no es pugui posar en marxa una màquina en una instal·lació tindrem en compte el concepte "addicció de nivell sonor", que determina la relació entre
els nivells sonors, prenent com a valor de la màquina no mesurada, altra màquina d'igual característiques (en potència i rpm), i aplicant:
DETERMINACIÓ DEL NIVELL SONOR RESULTANT
DIFERÈNCIA ENTRE ELS DOS NIVELLS SONOR (dB) |  |  |  | ADDICCIÓ DEL NIVELL SONOR AL DE LA MÀQUINA MÉS ALT (dB)
de 0 a 1 |  |  |  | + 3
de 2 a 3 |  |  |  | + 2
de 4 a 9 |  |  |  | + 1
més de 9 |  |  |  | + 0
NIVELLS SONORS | dBA |  | ACTUACIONS SEGONS RD 286/2006
Exposicions diàries equiv. (pond. A)de >= | 80 |  | Subministrar proteccions auditives (s'han de sol·licitar)
Nivells de pic (ponderat C)> = | 135 |  | Control mèdic com a mínim cada 3 anys
Exposicions diàries equiv. (pond. A)de >= | 85 |  | Us obligatori de proteccions auditives. Control mèdic de la funció auditiva cada any
Nivells de pic (ponderat C)> = | 137 |  | Senyalització dels llocs de treball amb risc de soroll
Exposicions diàries equiv. (pond. A)de >= | 87 |  | No s’han de superar mai aquest nivells tenint en compta el grau d’atenuació de les proteccions auditives utilitzades
Nivells de pic (ponderat C)> = | 140 |  | Es prendran mesures immediates per reduir l’exposició per sota d’aquests nivells sonors
Data d'actualització: | 2024-04-26 |  |  | Responsable d'actualització: |  | Gestor SST |  | Freqüència d'actualització: | anual