## T-PRES
|  |  |  | MILLORES AL PROJECTE DE REMODELACIO DE LA XARXA D'AIGUA | MILLORES AL PROJECTE DE REMODELACIO DE LA XARXA D'AIGUA | MILLORES AL PROJECTE DE REMODELACIO DE LA XARXA D'AIGUA | MILLORES AL PROJECTE DE REMODELACIO DE LA XARXA D'AIGUA
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostANNEX MILLORES
|  | Capítol | 01 | CARRER DEL CARME
|  | Titol 3 | 01 | TREBALLS PREVIS
01.01.01 | 1 | F0000000 | ut | Obertura de cata sobre asfalt de 1,00x1,00 | 450 | 1 | 450
01.01.01 | 2 | FFB19425 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressio nominal UNE-EN12201-2 per execucio de by-pas de les obres, incloent les corresponents connexions a escomeses i le desmontatge, a executar per la Companyia Subministradora del Servai | 6.35 | 70 | 444.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 894.5
|  | Obra | 01 | PressupostANNEX MILLORES
|  | Capítol | 01 | CARRER DEL CARME
|  | Titol 3 | 02 | OBRA CIVIL
01.01.02 | 1 | F219FBC0 | m | Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir | 8.17 | 140 | 1143.8
01.01.02 | 2 | F2194XA1 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió | 22.53 | 42 | 946.26
01.01.02 | 3 | P221B-HP90 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en presencia de serveis i en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 | 54.26 | 42 | 2278.92
01.01.02 | 4 | F2R6423A | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 16.8 | 38.22 | 642.1
01.01.02 | 5 | P2255-DPIZ | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible | 42.17 | 12.6 | 531.34
01.01.02 | 6 | G228510F | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM | 21.94 | 16.8 | 368.59
01.01.02 | 7 | P931-10RJI | m3 | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat | 103.24 | 8.4 | 867.22
01.01.02 | 8 | P9HA-607Z | m2 | Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment | 65.84 | 42 | 2765.28
01.01.02 | 9 | POUREGIS | u | Pou de registre circular DN 600 de 1 m. de fondaria , amb solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm de 15 cm de gruix, format mitjançant tub de PE tipus CONDUSAN, anellat negre de DN620, rejuntat amb formigó. bastiment i tapa de fosa dúctil DN 600 i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter | 733.96 | 1 | 733.96
01.01.02 | 10 | F00000002 | ut | Col.locació de planxes provisionals per acces als habitatges durant l'execucio de les obres | 250 | 2 | 500
01.01.02 | 11 | F000000011 | PA | Reposició dels serveis afectats | 550 | 1 | 550
|  |  |  | TOTAL |  |  | 11327.47
|  | Obra | 01 | PressupostANNEX MILLORES
|  | Capítol | 01 | CARRER DEL CARME
|  | Titol 3 | 03 | XARXA
01.01.03 | 1 | FFB1F425 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa | 35.49 | 70 | 2484.3
01.01.03 | 2 | CONEX125 | ut | Connexió canonada existent de PE125, mitjançant col.locació de reducció injectable i accessoris varis per el correcte funcionament, a realitzar per la Companyia Concessionària del servei d'aigua potable | 963 | 1 | 963
01.01.03 | 3 | FM000006 | PA | Assaig estatic de prova de carrega de la nova instlal.lació | 363 | 1 | 363
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3810.3
|  | Obra | 01 | PressupostANNEX MILLORES
|  | Capítol | 01 | CARRER DEL CARME
|  | Titol 3 | 04 | VARIS
01.01.04 | 1 | I000001 | pa | Imprevistos de l'obra seogns preus unitaris | 790 | 1 | 790
01.01.04 | 2 | SS0000 | pa | Materials i instal.lacions necessàries per la seguretat i salut a l'obra | 250 | 1 | 250
01.01.04 | 3 | CC0000 | pa | Control de qualitat de l'obra amb la realització dels assatgos indicats en el plec de condicions | 150 | 1 | 150
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1190
|  | Obra | 01 | PressupostANNEX MILLORES
|  | Capítol | 02 | CARRER FIRAL
|  | Titol 3 | 01 | TREBALLS PREVIS
01.02.01 | 1 | F0000000 | ut | Obertura de cata sobre asfalt de 1,00x1,00 | 450 | 1 | 450
01.02.01 | 2 | FFB19425 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressio nominal UNE-EN12201-2 per execucio de by-pas de les obres, incloent les corresponents connexions a escomeses i le desmontatge, a executar per la Companyia Subministradora del Servai | 6.35 | 38 | 241.3
|  |  |  | TOTAL |  |  | 691.3
|  | Obra | 01 | PressupostANNEX MILLORES
|  | Capítol | 02 | CARRER FIRAL
|  | Titol 3 | 02 | OBRA CIVIL
01.02.02 | 1 | F219FBC0 | m | Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir | 8.17 | 76 | 620.92
01.02.02 | 2 | F2194XA1 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió | 22.53 | 22.8 | 513.68
01.02.02 | 3 | P221B-HP90 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en presencia de serveis i en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 | 54.26 | 22.8 | 1237.13
01.02.02 | 4 | F2R6423A | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 16.8 | 20.748 | 348.57
01.02.02 | 5 | P2255-DPIZ | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible | 42.17 | 6.84 | 288.44
01.02.02 | 6 | G228510F | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM | 21.94 | 9.12 | 200.09
01.02.02 | 7 | P931-10RJI | m3 | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat | 103.24 | 4.56 | 470.77
01.02.02 | 8 | P9HA-607Z | m2 | Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment | 65.84 | 22.8 | 1501.15
01.02.02 | 9 | POUREGIS | u | Pou de registre circular DN 600 de 1 m. de fondaria , amb solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm de 15 cm de gruix, format mitjançant tub de PE tipus CONDUSAN, anellat negre de DN620, rejuntat amb formigó. bastiment i tapa de fosa dúctil DN 600 i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter | 733.96 | 1 | 733.96
01.02.02 | 10 | F00000002 | ut | Col.locació de planxes provisionals per acces als habitatges durant l'execucio de les obres | 250 | 1 | 250
01.02.02 | 11 | F000000011 | PA | Reposició dels serveis afectats | 550 | 1 | 550
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6714.71
|  | Obra | 01 | PressupostANNEX MILLORES
|  | Capítol | 02 | CARRER FIRAL
|  | Titol 3 | 03 | XARXA
01.02.03 | 1 | FFB1F425 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa | 35.49 | 38 | 1348.62
01.02.03 | 2 | FN12A8E7 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, BELGICAST homologada per la companyia, de cos llarg, de 125 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment | 431.98 | 5 | 2159.9
01.02.03 | 3 | CONEX125 | ut | Connexió canonada existent de PE125, mitjançant col.locació de reducció injectable i accessoris varis per el correcte funcionament, a realitzar per la Companyia Concessionària del servei d'aigua potable | 963 | 1 | 963
01.02.03 | 4 | CONEX160 | ut | Connexió canonada existent de FC160, mitjançant col.locació de reducció injectable i accessoris varis per el correcte funcionament, a realitzar per la Companyia Concessionària del servei d'aigua potable | 975 | 1 | 975
01.02.03 | 5 | T-160-125 | ut | Subministrament i col.locacio de derivacio en T injectable de PEAD PN10 DN160/ DN125mm | 165 | 1 | 165
01.02.03 | 6 | FM000006 | PA | Assaig estatic de prova de carrega de la nova instlal.lació | 363 | 1 | 363
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5974.52
|  | Obra | 01 | PressupostANNEX MILLORES
|  | Capítol | 02 | CARRER FIRAL
|  | Titol 3 | 04 | VARIS
01.02.04 | 1 | I000002 | pa | Imprevistos de l'obra seogns preus unitari | 500 | 1 | 500
01.02.04 | 2 | SS0000 | pa | Materials i instal.lacions necessàries per la seguretat i salut a l'obra | 250 | 1 | 250
01.02.04 | 3 | CC0000 | pa | Control de qualitat de l'obra amb la realització dels assatgos indicats en el plec de condicions | 150 | 1 | 150
|  |  |  | TOTAL |  |  | 900
|  | Obra | 01 | PressupostANNEX MILLORES
|  | Capítol | 03 | SECTORITZACIO NUCLI ANTIC
01.03 | 1 | F0000000 | ut | Obertura de cata sobre asfalt de 1,00x1,00 | 450 | 1 | 450
01.03 | 2 | PN12-DPO3 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | 796.43 | 2 | 1592.86
01.03 | 3 | POUREGIS | u | Pou de registre circular DN 600 de 1 m. de fondaria , amb solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm de 15 cm de gruix, format mitjançant tub de PE tipus CONDUSAN, anellat negre de DN620, rejuntat amb formigó. bastiment i tapa de fosa dúctil DN 600 i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter | 733.96 | 2 | 1467.92
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3510.78
|  | Obra | 01 | PressupostANNEX MILLORES
|  | Capítol | 04 | INSTAL.LACIO COMPTADOR AMB TELELECTURA
01.04 | 1 | F0000000 | ut | Obertura de cata sobre asfalt de 1,00x1,00 | 450 | 1 | 450
01.04 | 2 | ARQUETA | ut | Construccio d'arqueta de registre amb paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm. de gruix de bloca foradat de morter de ciment, de 400x200x200 mm., rugos, gris amb components hidrofugats, categoria I segons la norma UNE-EN-771-3. | 3150 | 1 | 3150
01.04 | 3 | F2R6423A | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 16.8 | 8.21 | 137.93
01.04 | 4 | COMPTAD | ut | Subministament i col.locació de comptador de diametre de 100 mm. per control de pas d'aigua, instal.lat a canonada existent , incloent comptador, pletines tipus WOLTMANN, dues valvules de comporta elàstica i eix d'acer inoxidable, racords,brides, pletines i accessoris varis | 4263 | 1 | 4263
|  |  |  | TOTAL |  |  | 8000.93
|  | Obra | 01 | PressupostANNEX MILLORES
|  | Capítol | 05 | TELECONTROL
01.05 | 1 | AUTOMAT | ut | Estació de sectorització LS42 amb 4 entrades digitals i 2 entrades analògiques, inclou transductor de pressió 0-10 ba, consum i bateria d'alta capacitat | 2165 | 1 | 2165
01.05 | 2 | CAIXA | ut | Subministrament i cpl.locació de caixa amb polsador per força enviament, inclou 3 emissors de polsos reed PR7 | 315 | 1 | 315
01.05 | 3 | TREBALLS | PA | Treballs de instal.lació, programació, posat en marxa i incorporació al sistema de telecontrol. Visualització de les variables en temps real, historics i alarmes | 1850 | 1 | 1850
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4330
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 47344.51

## T-APU
MILLORES AL PROJECTE DE REMODELACIO DE LA XARXA D'AIGUA | MILLORES AL PROJECTE DE REMODELACIO DE LA XARXA D'AIGUA | MILLORES AL PROJECTE DE REMODELACIO DE LA XARXA D'AIGUA | MILLORES AL PROJECTE DE REMODELACIO DE LA XARXA D'AIGUA | MILLORES AL PROJECTE DE REMODELACIO DE LA XARXA D'AIGUA | MILLORES AL PROJECTE DE REMODELACIO DE LA XARXA D'AIGUA | MILLORES AL PROJECTE DE REMODELACIO DE LA XARXA D'AIGUA | MILLORES AL PROJECTE DE REMODELACIO DE LA XARXA D'AIGUA | MILLORES AL PROJECTE DE REMODELACIO DE LA XARXA D'AIGUA | MILLORES AL PROJECTE DE REMODELACIO DE LA XARXA D'AIGUA | MILLORES AL PROJECTE DE REMODELACIO DE LA XARXA D'AIGUA
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Element compost
| B07F-0LSZ | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 168.97 | Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 24.69 | = | 25.9245
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.9245
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 2.1 | = | 1.5225
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.5225
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.62 | = | 0.324
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 190 |  | x | 0.3 | = | 57
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x | 145.42 | = | 55.2596
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.38 |  | x | 20.78 | = | 28.6764
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 141.26
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 168.707
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0.25925
|  |  | Total | [6 empty] | 168.9663
| PBD3-IDXP | U | SOLERA |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Solera de formigí HNE-20/B/20 ,g<1
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| PDB3-IDXP | u | Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub 40 cm |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 62.45 | Solera mitja canya d/form.no estructural HNE-20/B/20,g<15cm,1.2x1,2m,p/tub D=40cm
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.3996 | /R | x | 28.61 | = | 11.4326
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3996 | /R | x | 23.88 | = | 9.5425
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 20.975
Material
| B069-I4L6 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm | 0.49875 |  | x | 82.52 | = | 41.1568
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 41.1568
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.31463
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 62.4465
|  |  | Total | [6 empty] | 62.4465
| PDBD-DOCQ | u | Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 20.59 | Graó p/pou reg.ferro colat nod.200x200x200mm,1,7kg,col.1:0,5:4
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 23.88 | = | 7.164
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.3 | /R | x | 28.61 | = | 8.583
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.747
Material
| BDD4-0LVI | u | Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes | 1 |  | x | 3.01 | = | 3.01
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.01
Element compost
| B07F-0LSZ | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.00945 |  | x | 168.9663 | = | 1.5967
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1.5967
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.23621
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 20.5899
|  |  | Total | [6 empty] | 20.5899
| PDBF-DFWG | u | Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 225.24 | Bastiment quadr.apar.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=700mm,D400,col.mort.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.41 | /R | x | 23.88 | = | 9.7908
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.41 | /R | x | 28.61 | = | 11.7301
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 21.5209
Material
| B07L-1PYA | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0357 |  | x | 44.3 | = | 1.5815
| BDK5-1KIB | u | Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124 | 1 |  | x | 201.81 | = | 201.81
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 203.3915
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.32281
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 225.2352
|  |  | Total | [6 empty] | 225.2352
| PDBF-DFX1 | u | Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 247.96 | Bastiment quadr.apar.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=700mm,D400,col.mort.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x | 23.88 | = | 23.88
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.7 | /R | x | 28.61 | = | 20.027
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 43.907
Material
| B07L-1PYA | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0357 |  | x | 44.3 | = | 1.5815
| BDK5-1KIB | u | Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124 | 1 |  | x | 201.81 | = | 201.81
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 203.3915
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.65861
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 247.9571
|  |  | Total | [6 empty] | 247.9571
| T-125-63 | u | Subministrament i col.locacio de derivacio en T injectable de PEAD PN10 DN125/ DN63 mm |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 147 | Subministrament i col.locacio de derivacio en T injectable de PEAD PN10 DN125/ DN63 mm
P-1 | ARQUETA | ut | Construccio d'arqueta de registre amb paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm. de gruix de bloca foradat de morter de ciment, de 400x200x200 mm., rugos, gris amb components hidrofugats, categoria I segons la norma UNE-EN-771-3. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3150 | Construccio d'arqueta de registre amb paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm. de gruix de
P-2 | AUTOMAT | ut | Estació de sectorització LS42 amb 4 entrades digitals i 2 entrades analògiques, inclou transductor de pressió 0-10 ba, consum i bateria d'alta capacitat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2165 | Estació de sectorització LS42 amb 4 entrades digitals i 2 entrades analògiques, inclou transductor d
P-3 | CAIXA | ut | Subministrament i cpl.locació de caixa amb polsador per força enviament, inclou 3 emissors de polsos reed PR7 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 315 | Subministrament i cpl.locació de caixa amb polsador per força enviament, inclou 3 emissors de polsos
P-4 | CC0000 | pa | Control de qualitat de l'obra amb la realització dels assatgos indicats en el plec de condicions |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 150 | Control de qualitat de l'obra amb la realització dels assatgos indicats en el plec de condicions
P-5 | COMPTAD | ut | Subministament i col.locació de comptador de diametre de 100 mm. per control de pas d'aigua, instal.lat a canonada existent , incloent comptador, pletines tipus WOLTMANN, dues valvules de comporta elàstica i eix d'acer inoxidable, racords,brides, pletines i accessoris varis |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4263 | ubministament i col.locació de comptador de diametre de 100 mm. per control de pas d'aigua, instal.l
P-6 | CONEX125 | ut | Connexió canonada existent de PE125, mitjançant col.locació de reducció injectable i accessoris varis per el correcte funcionament, a realitzar per la Companyia Concessionària del servei d'aigua potable |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 963 | Connexió canonada existent de PE125, mitjançant col.locació de reducció injectable i acc
P-7 | CONEX160 | ut | Connexió canonada existent de FC160, mitjançant col.locació de reducció injectable i accessoris varis per el correcte funcionament, a realitzar per la Companyia Concessionària del servei d'aigua potable |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 975 | Connexió canonada existent de FC160, mitjançant col.locació de reducció injectable i accessoris var
P-8 | F0000000 | ut | Obertura de cata sobre asfalt de 1,00x1,00 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 450 | Obertura de cata sobre asfalt de 1,00x1,00
P-9 | F00000002 | ut | Col.locació de planxes provisionals per acces als habitatges durant l'execucio de les obres |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 250 | Col.locació de planxes provisionals per acces als habitatges durant l'execucio de les obres
P-10 | F000000011 | PA | Reposició dels serveis afectats |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 550 | Reposició dels serveis afectats
P-11 | F2194XA1 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió |  |  |  | Rend.: | 0.81 |  | 22.53 | Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=0,6m,compressor+càrrega cam.
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.3 | /R | x | 20.59 | = | 7.6259
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.6259
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.22 | /R | x | 50.9 | = | 13.8247
| C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.05 | /R | x | 15.65 | = | 0.96605
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 14.7907
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.11439
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 22.5311
|  |  | Total | [6 empty] | 22.5311
P-12 | F219FBC0 | m | Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir |  |  |  | Rend.: | 0.726 |  | 8.17 | Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.2 | /R | x | 20.59 | = | 5.6722
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.6722
Maquinària
| C170H000 | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 0.2 | /R | x | 8.77 | = | 2.416
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 2.416
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08508
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.1732
|  |  | Total | [6 empty] | 8.1732
P-13 | F2R6423A | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km |  |  |  | Rend.: | 0.528 |  | 16.8 | Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.15-20km
Maquinària
| C1311430 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 0.01 | /R | x | 73.78 | = | 1.3974
| C1501700 | h | Camió per a transport de 7 t | 0.25 | /R | x | 32.53 | = | 15.4025
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 16.7998
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.7998
|  |  | Total | [6 empty] | 16.7998
P-14 | FFB19425 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressio nominal UNE-EN12201-2 per execucio de by-pas de les obres, incloent les corresponents connexions a escomeses i le desmontatge, a executar per la Companyia Subministradora del Servai |  |  |  | Rend.: | 0.967 |  | 6.35 | Tub PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons ra
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 24.65 | = | 2.5491
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 21.17 | = | 2.1892
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.7384
Material
| BFYB1942 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar | 0.1 |  | x | 0.23 | = | 0.023
| BFB19400 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2 | 1 |  | x | 1.52 | = | 1.52
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.543
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.07108
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.3524
|  |  | Total | [6 empty] | 6.3524
P-15 | FFB1F425 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 35.49 | Tub PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons r
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.36 | /R | x | 24.65 | = | 8.874
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.36 | /R | x | 21.17 | = | 7.6212
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.4952
Material
| BFB1F400 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2 | 1.02 |  | x | 5.58 | = | 5.6916
| BFWB1F42 | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar | 0.2 |  | x | 60.76 | = | 12.152
| BFYB1F42 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar | 1 |  | x | 0.9 | = | 0.9
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 18.7436
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.24743
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 35.4862
|  |  | Total | [6 empty] | 35.4862
P-16 | FM000006 | PA | Assaig estatic de prova de carrega de la nova instlal.lació |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 363 | Assaig estatic de prova de carrega de la nova instlal.lació
P-17 | FN12A8E7 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, BELGICAST homologada per la companyia, de cos llarg, de 125 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 431.98 | Vàlvula comporta+brides,cos llarg,DN=125mm,PN=25bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.95 | /R | x | 21.17 | = | 20.1115
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.95 | /R | x | 24.65 | = | 23.4175
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 43.529
Material
| BN12A8E0 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 125 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 1 |  | x | 387.8 | = | 387.8
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 387.8
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.65294
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 431.9819
|  |  | Total | [6 empty] | 431.9819
P-18 | G228510F | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 21.94 | Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.toler.excav. ,g<25cm,picó vibrant,95%PM
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.55 | /R | x | 20.59 | = | 11.3245
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.3245
Maquinària
| C133A0K0 | h | Safata vibrant amb placa de 60 cm | 0.55 | /R | x | 5.58 | = | 3.069
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.145 | /R | x | 50.9 | = | 7.3805
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 10.4495
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.16987
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.9439
|  |  | Total | [6 empty] | 21.9439
P-19 | I000001 | pa | Imprevistos de l'obra seogns preus unitaris |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 790 | Imprevistos de l'obra seogns preus unitaris
P-20 | I000002 | pa | Imprevistos de l'obra seogns preus unitari |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 500 | Imprevistos de l'obra seogns preus unitari
P-21 | P221B-HP90 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en presencia de serveis i en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 |  |  |  | Rend.: | 0.78 |  | 54.26 | Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro. de combustible,+càrr.mec.s/camió,entorn
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 20.59 | = | 26.3974
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 26.3974
Maquinària
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.4 | /R | x | 54.34 | = | 27.8667
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 27.8667
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 54.2641
|  |  | Total | [6 empty] | 54.2641
P-22 | P2255-DPIZ | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible |  |  |  | Rend.: | 0.742 |  | 42.17 | Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorres reciclat form.,gfins a 25cm,picó vibrant de combustible
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.3 | /R | x | 24.69 | = | 9.9825
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.9825
Maquinària
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.121 | /R | x | 54.34 | = | 8.8614
| C13A-00FQ | h | Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm | 0.3 | /R | x | 5.49 | = | 2.2197
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 11.0811
Material
| B03D-21MB | t | Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm | 1.9 |  | x | 11.03 | = | 20.957
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20.957
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.14974
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 42.1703
|  |  | Total | [6 empty] | 42.1703
P-23 | P931-10RJI | m3 | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 103.24 | Base formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6, c
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.45 | /R | x | 23.88 | = | 10.746
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.15 | /R | x | 28.61 | = | 4.2915
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.0375
Maquinària
| C20K-00DP | h | Regle vibratori | 0.15 | /R | x | 5.16 | = | 0.774
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.774
Material
| B06F1-I0IL | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 1.05 |  | x | 83.05 | = | 87.2025
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 87.2025
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.22556
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 103.2396
|  |  | Total | [6 empty] | 103.2396
P-24 | P9HA-607Z | m2 | Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment |  |  |  | Rend.: | 0.42 |  | 65.84 | Reposició pavim. mesc.bit.AC 22 surf PMB 45/80-60(BM-3b)D,granul.granític,g=10cm,est-compact.manual.
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.15 | /R | x | 28.61 | = | 10.2179
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 23.88 | = | 17.0571
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.3 | /R | x | 24.69 | = | 17.6357
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 44.9107
Maquinària
| C13A-00FR | h | Compactador combustible duplex manual de 700 kg | 0.15 | /R | x | 7.77 | = | 2.775
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 2.775
Material
| B057-06IN | kg | Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808 | 1 |  | x | 0.34 | = | 0.34
| B9H1-0HUF | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític | 0.189 |  | x | 90.7 | = | 17.1423
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 17.4823
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.67366
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 65.8417
|  |  | Total | [6 empty] | 65.8417
P-25 | PN12-DPO3 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 796.43 | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,pericó canal.sot.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.88 | /R | x | 29.57 | = | 55.5916
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 55.5916
Material
| BN12-0XG6 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 1 |  | x | 740 | = | 740
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 740
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.83387
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 796.4255
|  |  | Total | [6 empty] | 796.4255
P-27 | SS0000 | pa | Materials i instal.lacions necessàries per la seguretat i salut a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 250 | Materials i instal.lacions necessàries per la seguretat i salut a l'obra
P-28 | T-160-125 | ut | Subministrament i col.locacio de derivacio en T injectable de PEAD PN10 DN160/ DN125mm |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 165 | Subministrament i col.locacio de derivacio en T injectable de PEAD PN10 DN160/ DN125mm
P-29 | TREBALLS | PA | Treballs de instal.lació, programació, posat en marxa i incorporació al sistema de telecontrol. Visualització de les variables en temps real, historics i alarmes |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1850 | Treballs de instal.lació, programació, posat en marxa i incorporació al sistema de telecontrol. Visu
| PD01-5CHE | u | Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de diàmetre 100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 534.76 | Pou D=100cm,h=3,5m,solera mitja canya d/form.no estructural HNE-20/B/20,g<15cm,1.2x1,2m,p/tub D=40cm
Partida d'obra
| PDBF-DFWG | u | Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter | 1 |  | x | 225.2352 | = | 225.2352
| PDB3-IDXP | u | Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub 40 cm | 1 |  | x | 62.4465 | = | 62.4465
| PDBD-DOCQ | u | Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 | 12 |  | x | 20.5899 | = | 247.0793
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 534.761
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 534.761
|  |  | Total | [6 empty] | 534.761
P-26 | POUREGIS | u | Pou de registre circular DN 600 de 1 m. de fondaria , amb solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm de 15 cm de gruix, format mitjançant tub de PE tipus CONDUSAN, anellat negre de DN620, rejuntat amb formigó. bastiment i tapa de fosa dúctil DN 600 i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 733.96 | Pou de registre circular DN 600 de 1 m. de fondaria , amb solera de formigó d'ús no estructural HNE-
Mà d'obra
| MANOBRE | h | MANOBRE | 2 | /R | x | 23.88 | = | 47.76
| OFICIAL1 | h | Oficial 1ª | 2 | /R | x | 28.61 | = | 57.22
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 104.98
Material
| PARET | UT | Paret pou de registre de PE anellat negre DN 620 | 1 |  | x | 280.38 | = | 280.38
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 280.38
Element compost
| PBD3-IDXP | U | SOLERA | 1 |  | x | 100.64 | = | 100.64
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 100.64
Partida d'obra
| PDBF-DFX1 | u | Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter | 1 |  | x | 247.9571 | = | 247.9571
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 733.9571
|  |  | Total | [6 empty] | 733.9571

## T-SMP
MILLORES AL PROJECTE DE REMODELACIO DE LA XARXA D'AIGUA | MILLORES AL PROJECTE DE REMODELACIO DE LA XARXA D'AIGUA | MILLORES AL PROJECTE DE REMODELACIO DE LA XARXA D'AIGUA | MILLORES AL PROJECTE DE REMODELACIO DE LA XARXA D'AIGUA
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 24.65 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A013M000 | h | Ajudant muntador | 21.17 | Ajudant muntador | 0 | 0
A0150000 | h | Manobre especialista | 20.59 | Manobre especialista | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre | 23.88 | Manobre | 0 | 0
A0E-000A | h | Manobre especialista | 24.69 | Manobre especialista | 0 | 0
A0F-000B | h | Oficial 1a | 28.61 | Oficial 1a | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 29.57 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 28.61 | Oficial 1a d'obra pública | 0 | 0
MANOBRE | h | MANOBRE | 23.88 | MANOBRE | 0 | 0
OFICIAL1 | h | Oficial 1ª | 28.61 | Oficial 1ª | 0 | 0
Maquinària
C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 15.65 | Compressor+dos martells pneumàtics | 4.658 | 58.428
C1311430 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 73.78 | Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t | 53.858 | 675.571
C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 50.9 | Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t | 34.45 | 432.122
C133A0K0 | h | Safata vibrant amb placa de 60 cm | 5.58 | Safata vibrant,plac.60cm | 9.704 | 121.724
C13A-00FQ | h | Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm | 5.49 | Safata vibrant combustible,plac.60cm | -9999999999 | -9999999999
C13A-00FR | h | Compactador combustible duplex manual de 700 kg | 7.77 | Compactador combustible duplex manual,700 kg | -9999999999 | -9999999999
C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 54.34 | Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t | 36.6922 | 575.4117
C1501700 | h | Camió per a transport de 7 t | 32.53 | Camió transp.7 t | 0 | 0
C170H000 | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 8.77 | Màquina tallajunts disc diamant p/paviment | 2.025 | 15
C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 2.1 | Formigonera 165l | -9999999999 | -9999999999
C20K-00DP | h | Regle vibratori | 5.16 | Regle vibratori | -9999999999 | -9999999999
Material
B011-05ME | m3 | Aigua | 1.62 | Aigua | -9999999999 | -9999999999
B03D-21MB | t | Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm | 11.03 | Sorra de reciclat form. 0 a 5mm | -9999999999 | -9999999999
B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 20.78 | Sorra p/morters | -9999999999 | -9999999999
B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 0.3 | Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs | -9999999999 | -9999999999
B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 145.42 | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs | -9999999999 | -9999999999
B057-06IN | kg | Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808 | 0.34 | Emul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2 CUR | -9999999999 | -9999999999
B069-I4L6 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm | 82.52 | Form.no estructural HNE-20/B/20 | -9999999999 | -9999999999
B06F1-I0IL | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 83.05 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 | -9999999999 | -9999999999
B07L-1PYA | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 44.3 | Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 | -9999999999 | -9999999999
B9H1-0HUF | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític | 90.7 | Mesc.bit.AC 22 surf PMB 45/80-60(BM-3b)D,granul.granític | -9999999999 | -9999999999
BDD4-0LVI | u | Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes | 3.01 | Graó p/pou reg.ferro colat nod.,200x200x200mm,1,7kg | -9999999999 | -9999999999
BDK5-1KIB | u | Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124 | 201.81 | Bastiment quadr.apar.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,abat.,pas D=700mm,D400 | -9999999999 | -9999999999
BFB19400 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2 | 1.52 | Tub PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2 | 11.103 | 75.221
BFB1F400 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2 | 5.58 | Tub PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2 | 42.606 | 288.658
BFWB1F42 | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar | 60.76 | Accessori p/tubs PEAD DN=125mm, plàst.,10bar,p/soldar | 37.638 | 255
BFYB1942 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar | 0.23 | Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=63mm,10bar,p/soldar | 0.04782 | 0.324
BFYB1F42 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar | 0.9 | Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=125mm,10bar,p/soldar | 0.18332 | 1.242
BN12A8E0 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 125 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 387.8 | Vàlvula comporta+brides,cos llarg,DN=125mm,PN=25bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa | 127.204 | 1718.821
BN12-0XG6 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 740 | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa | 135.6953 | 1685.0562
PARET | UT | Paret pou de registre de PE anellat negre DN 620 | 280.38 | Paret pou de registre de PE anellat negre DN 620 | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | MILLORES AL PROJECTE DE REMODELACIO DE LA XARXA D'AIGUA | MILLORES AL PROJECTE DE REMODELACIO DE LA XARXA D'AIGUA | MILLORES AL PROJECTE DE REMODELACIO DE LA XARXA D'AIGUA | MILLORES AL PROJECTE DE REMODELACIO DE LA XARXA D'AIGUA
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostANNEX MILLORES
| N | Capítol | 01 | CARRER DEL CARME
| N | Titol 3 | 01 | TREBALLS PREVIS
01.01.01.001 | L | F0000000 | ut | Obertura de cata sobre asfalt de 1,00x1,00 | Obertura de cata sobre asfalt de 1,00x1,00 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.002 | L | FFB19425 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressio nominal UNE-EN12201-2 per execucio de by-pas de les obres, incloent les corresponents connexions a escomeses i le desmontatge, a executar per la Companyia Subministradora del Servai | Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressio nominal UNE-EN12201-2 per execucio de by-pas de les obres, incloent les corresponents connexions a escomeses i le desmontatge, a executar per la Companyia Subministradora del Servai | 70
|  | 70 |  |  |  | 70
| N | Obra | 01 | PressupostANNEX MILLORES
| N | Capítol | 01 | CARRER DEL CARME
| N | Titol 3 | 02 | OBRA CIVIL
01.01.02.001 | L | F219FBC0 | m | Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir | Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir | 140
|  | 70 | 2 |  |  | 140
01.01.02.002 | L | F2194XA1 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió | Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió | 42
|  | 70 | 0.6 |  |  | 42
01.01.02.003 | L | P221B-HP90 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en presencia de serveis i en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en presencia de serveis i en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 | 42
|  | 70 | 1 | 0.6 |  | 42
01.01.02.004 | L | F2R6423A | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 38.22
TERRES |  | 70 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 27.3
RUNES |  | 70 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 10.92
01.01.02.005 | L | P2255-DPIZ | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible | 12.6
CARRER |  | 70 | 0.6 | 0.3 |  | 12.6
01.01.02.006 | L | G228510F | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM | 16.8
CARRER |  | 70 | 0.6 | 0.4 |  | 16.8
01.01.02.007 | L | P931-10RJI | m3 | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat | 8.4
CARRER |  | 70 | 0.6 | 0.2 |  | 8.4
01.01.02.008 | L | P9HA-607Z | m2 | Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment | Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment | 42
|  | 70 | 0.6 |  |  | 42
01.01.02.010 | L | F00000002 | ut | Col.locació de planxes provisionals per acces als habitatges durant l'execucio de les obres | Col.locació de planxes provisionals per acces als habitatges durant l'execucio de les obres | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | PressupostANNEX MILLORES
| N | Capítol | 01 | CARRER DEL CARME
| N | Titol 3 | 03 | XARXA
01.01.03.001 | L | FFB1F425 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa | Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa | 70
DITRIBUCIO |  | 70 |  |  |  | 70
01.01.03.003 | L | FM000006 | PA | Assaig estatic de prova de carrega de la nova instlal.lació | Assaig estatic de prova de carrega de la nova instlal.lació | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostANNEX MILLORES
| N | Capítol | 02 | CARRER FIRAL
| N | Titol 3 | 01 | TREBALLS PREVIS
01.02.01.001 | L | F0000000 | ut | Obertura de cata sobre asfalt de 1,00x1,00 | Obertura de cata sobre asfalt de 1,00x1,00 | 1
1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.002 | L | FFB19425 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressio nominal UNE-EN12201-2 per execucio de by-pas de les obres, incloent les corresponents connexions a escomeses i le desmontatge, a executar per la Companyia Subministradora del Servai | Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressio nominal UNE-EN12201-2 per execucio de by-pas de les obres, incloent les corresponents connexions a escomeses i le desmontatge, a executar per la Companyia Subministradora del Servai | 38
|  | 38 |  |  |  | 38
| N | Obra | 01 | PressupostANNEX MILLORES
| N | Capítol | 02 | CARRER FIRAL
| N | Titol 3 | 02 | OBRA CIVIL
01.02.02.001 | L | F219FBC0 | m | Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir | Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir | 76
|  | 38 | 2 |  |  | 76
01.02.02.002 | L | F2194XA1 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió | Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió | 22.8
|  | 38 | 0.6 |  |  | 22.8
01.02.02.003 | L | P221B-HP90 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en presencia de serveis i en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en presencia de serveis i en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 | 22.8
|  | 38 | 1 | 0.6 |  | 22.8
01.02.02.004 | L | F2R6423A | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 20.748
TERRES |  | 38 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 14.82
RUNES |  | 38 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 5.928
01.02.02.005 | L | P2255-DPIZ | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible | 6.84
CARRER |  | 38 | 0.6 | 0.3 |  | 6.84
01.02.02.006 | L | G228510F | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM | 9.12
|  | 38 | 0.6 | 0.4 |  | 9.12
01.02.02.007 | L | P931-10RJI | m3 | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat | 4.56
|  | 38 | 0.6 | 0.2 |  | 4.56
01.02.02.008 | L | P9HA-607Z | m2 | Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment | Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment | 22.8
|  | 38 | 0.6 |  |  | 22.8
01.02.02.010 | L | F00000002 | ut | Col.locació de planxes provisionals per acces als habitatges durant l'execucio de les obres | Col.locació de planxes provisionals per acces als habitatges durant l'execucio de les obres | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostANNEX MILLORES
| N | Capítol | 02 | CARRER FIRAL
| N | Titol 3 | 03 | XARXA
01.02.03.001 | L | FFB1F425 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa | Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa | 38
DITRIBUCIO |  | 38 |  |  |  | 38
01.02.03.002 | L | FN12A8E7 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, BELGICAST homologada per la companyia, de cos llarg, de 125 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment | Vàlvula de comporta manual amb brides, BELGICAST homologada per la companyia, de cos llarg, de 125 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.02.03.006 | L | FM000006 | PA | Assaig estatic de prova de carrega de la nova instlal.lació | Assaig estatic de prova de carrega de la nova instlal.lació | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostANNEX MILLORES
| N | Capítol | 03 | SECTORITZACIO NUCLI ANTIC
01.03.001 | L | F0000000 | ut | Obertura de cata sobre asfalt de 1,00x1,00 | Obertura de cata sobre asfalt de 1,00x1,00 | 1
1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.002 | L | PN12-DPO3 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.03.003 | L | POUREGIS | u | Pou de registre circular DN 600 de 1 m. de fondaria , amb solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm de 15 cm de gruix, format mitjançant tub de PE tipus CONDUSAN, anellat negre de DN620, rejuntat amb formigó. bastiment i tapa de fosa dúctil DN 600 i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter | Pou de registre circular DN 600 de 1 m. de fondaria , amb solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm de 15 cm de gruix, format mitjançant tub de PE tipus CONDUSAN, anellat negre de DN620, rejuntat amb formigó. bastiment i tapa de fosa dúctil DN 600 i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | PressupostANNEX MILLORES
| N | Capítol | 04 | INSTAL.LACIO COMPTADOR AMB TELELECTURA
01.04.001 | L | F0000000 | ut | Obertura de cata sobre asfalt de 1,00x1,00 | Obertura de cata sobre asfalt de 1,00x1,00 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.04.003 | L | F2R6423A | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 8.21
|  | 8.21 |  |  |  | 8.21