## Pressupost
|  |  |  | PROJECTE DE REFORMA DE LES URGENCIES DE L'HOSPITAL SANT ANTONI ABAT. | PROJECTE DE REFORMA DE LES URGENCIES DE L'HOSPITAL SANT ANTONI ABAT. | PROJECTE DE REFORMA DE LES URGENCIES DE L'HOSPITAL SANT ANTONI ABAT. | PROJECTE DE REFORMA DE LES URGENCIES DE L'HOSPITAL SANT ANTONI ABAT.
|  |  |  | VILANOVA I LA GELTRÚ. | VILANOVA I LA GELTRÚ. | VILANOVA I LA GELTRÚ. | VILANOVA I LA GELTRÚ.
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 00 | ENDERROCS
|  | Títol 3 | 00 | NOTA ENDERROCS
01.00.00 | 1 | NOTA0001 | A | Nota enderrocs es complirà amb tots els requisits que inclou el c.t.e., i normativa vigent de gestió de residus, pel que fa al procés d'execució, i les comprovacions finals i les toleràncies admissibles, específiques d'aquest capítol. queden inclosos en el cost del capítol, si no diu el contrari en partides específiques, els següents conceptes amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: - es lliurarà a la propietat de comprovants de l'abonament de les taxes dels abocadors autoritzats per al tipus de residu generació. - es pendrà com a base l'aixecament topogràfic previ a l'inici dels treballs i el reconeixement ''in situ '' per part del contractista. - els albarans d'hores de maquinària o mà d'obra no tindran validesa. - no s'admet augments deguts als esponjaments. inclou: - anàlisi prevenir riscos (tòxics amiants, cfc, pintura plom, ...) - classificació i recollida selecta de residus mitjançant mitjans manuals i mecànics dels residus i subministrament dipositat a la zona principal d'emmagatzematge de residus de l'obra. - servei de lliurament de contenidor de residu no perillós (fusta, vidre, plàstic i metall) per transportista autoritzat (per la conselleria de medi ambient de la comunitat autònoma corresponent), de qualsevol capacitat, col·locades a peu de càrrega i considerant una distància de transport a planta de valorització a qualsevol distància incloent el lloguer de contenidors de qualsevol capacitat. - càrrega i transport de residus terres, plantes o arbres, enderrocs o de construcció i demolició barrejats o no barrejats, a planta d'eliminació o reciclatge, per transportista autoritzat (per la conselleria de medi ambient de la comunitat autònoma corresponent), a qualsevol distància , considerant anada i tornada, en camions, inclusiu cànon d'entrada a planta. - tractament en planta por gestor autoritzat (per la conselleria de medi ambient de la comunitat autònoma corresponent) de restes de pintura i pintures caducades. (reial decret 833/1988, de 20 de juliol.). - tots els mitjans auxiliars per a l'execució dels treballs seran a compte de l'industrial, inclosos els bastides si fos necessari. - enderrocs amb caiguda d'elements a el pis inferior es realitzarà la protecció dels paviments de les plantes inferiors. - delimitacions necessàries de les zones de risc de caiguda d'objectes, ja en espai públic o privat amb la informació pertinent a tercers. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 00 | ENDERROCS
|  | Títol 3 | 01 | TREBALLS PREVIS
01.00.01 | 1 | P2148-U910 | ut | Enderroc i retirada de pilona de petites dimensions col.locades junt a la façana, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor | 31.82 | 9 | 286.38
01.00.01 | 2 | P2148-U912 | ut | Retirada de pilona mitjana col.locades junt a la zona d'accés ambulancies, amb camió grua i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor | 41.37 | 2 | 82.74
01.00.01 | 3 | P2148-U911 | ut | Retirada de pilona de grans dimensions col.locades junt a la zona d'accés peatonal, amb camió grua i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor | 38.33 | 2 | 76.66
01.00.01 | 4 | P2148-U914 | ut | Retirada de senyaletiques exteriors junt a la zona d'accés peatonal, amb mitjans manuals i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor | 63.35 | 1 | 63.35
01.00.01 | 5 | P2148-U915 | ml | Retirada de topall horitzontal en zona aparcament ambulancies realitzat per un tub rodó de d'acer inoxidable, retirat de forma manual, amb carrega manual de runa sobre camió o contenidor | 22.27 | 5 | 111.35
01.00.01 | 6 | P2148-U921 | ut | Retirada de paperera, retirat de forma manual, amb carrega manual de runa sobre camió o contenidor | 22.81 | 1 | 22.81
01.00.01 | 7 | P9ZA-UZ50 | m2 | Eliminació de senyalització horitzontal en el paviment en paviment exterior de formigó. | 4.18 | 49 | 204.82
|  |  |  | TOTAL |  |  | 848.11
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 00 | ENDERROCS
|  | Títol 3 | 02 | ESTRUCTURA
01.00.02 | 1 | P214O-UU10 | m2 | Enderroc de altells d'instal.lacions realitzats amb estructura portant de bigues metaliques i forjats de taulells de fusta de DM, realitzat a mà i amb tall oxiacetilènic i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou el replanteix de la zona a enderrocar, la realització de cates i el estintolament total o parcial del element a enderrocar, el repicat del forjat i retirada de la runa de forma gradual al enderroc realitzat, repicat del formigo descarnan l'armat per tal d'evitar el colapse del forjat, segint les indicacions de la DF. | 75.48 | 163.75 | 12359.85
01.00.02 | 2 | P214O-UU11 | ut | Enderroc i retirada d'escales metàl.liques d'acces als altells amb el desmuntatge de la barana, perfils de suport, graons i tots els elements que la formen, realitzat a mà i amb tall oxiacetilènic i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou el replanteix de la zona a enderrocar, la realització de cates i el estintolament total o parcial del element a enderrocar, el repicat del forjat i retirada de la runa de forma gradual al enderroc realitzat, repicat del formigo descarnan l'armat per tal d'evitar el colapse del forjat, segint les indicacions de la DF. | 313.49 | 3 | 940.47
01.00.02 | 3 | P214O-UU12 | ut | Enderroc de marqesina exterior en zona d'acces, inclouent el desmuntatge de les lluminaries, revestimants, impermeabilitzacions, enderroc de l'estructura horitzontal de la marquesina, desmuntatge amb mitjans manual i mecanics, amb la càrrega mecànica de la runa sobre camió o contenidor. Inclou el replanteix de la zona a enderrocar, la realització de cates i el estintolament total o parcial del element a enderrocar, el repicat del forjat i retirada de la runa de forma gradual al enderroc realitzat, repicat del formigo descarnan l'armat per tal d'evitar el colapse del forjat, segint les indicacions de la DF. | 1282.68 | 1 | 1282.68
|  |  |  | TOTAL |  |  | 14583
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 00 | ENDERROCS
|  | Títol 3 | 03 | COBERTA
01.00.03 | 1 | P214Q-UUPN | m2 | Retirada de grava per trams, per la nova impermeabilització de la coberta, el repartimetn de la grava es realitzará de forma controlada i amb acopis repartits per evitar el sobrepes en lloc puntuals de la coberta, un realitzada la impermeabilitzación es reposara la grava, treballs realitzats amb mitjans manuals. | 6.23 | 105 | 654.15
01.00.03 | 2 | P214Q-URPG | m | Arrencada de minvell de xapa plegada amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 3.74 | 43 | 160.82
01.00.03 | 3 | P214Q-URPN | m2 | Retirada de geotèxtil, aillament termic i làmina separadora geotèxtil amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 4.49 | 105 | 471.45
01.00.03 | 4 | P214Q-4RPS | m2 | Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 6.23 | 105 | 654.15
01.00.03 | 5 | P214Q-4RPO | m2 | Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 8.21 | 105 | 862.05
01.00.03 | 6 | P214Q-4RPX | u | Arrencada de bonera repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 7.48 | 2 | 14.96
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2817.58
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 00 | ENDERROCS
|  | Títol 3 | 04 | TANCAMENTS I DIVISORIES
01.00.04 | 1 | P21Z2-4RXK | m | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum | 8.73 | 70 | 611.1
01.00.04 | 2 | P214T-IUUC | m2 | Enderroc de trasdossat de paret existent, de 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 8.72 | 175.75 | 1532.54
01.00.04 | 3 | P214T-UENF | m2 | Enderroc de paret de façana formada per pared de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, inclouent el revestiment exterior d'acabat de la façana i amb la retirada dels perfils metal.lics de formació de llagues del acabat. Inclou la retirada de escupidors i elements de remat, realitzat a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 43.98 | 135 | 5937.3
01.00.04 | 4 | P214O-ZRZM | m | Enderroc de llinda existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 17.76 | 15 | 266.4
01.00.04 | 5 | P214O-4RO3 | m3 | Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. Inclou transport interior fins al punt de càrrega, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | 199.35 | 3.938 | 785.04
|  |  |  | TOTAL |  |  | 9132.38
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 00 | ENDERROCS
|  | Títol 3 | 05 | TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
01.00.05 | 1 | P2140-4RRN | u | Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 29.9 | 30 | 897
01.00.05 | 2 | P2140-UR21 | u | Arrencada de full i bastiment de porta interior de dues fulles batents amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 46.1 | 6 | 276.6
01.00.05 | 3 | P2140-4RP2 | u | Arrencada de full i bastiment de porta interior d'una fulla corredissa, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 29.9 | 7 | 209.3
01.00.05 | 4 | P2140-URP3 | u | Arrencada de full i bastiment de porta interior d'una fulla telescopica corredissa, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 34.89 | 1 | 34.89
01.00.05 | 5 | P2145-URR1 | m2 | Desmuntatge i retirada de tancaments envidrats exteriors amb estructura de suport d'alumini o metàl.lics, en formació de finestres i tancaments fixes, inclouent retirada revestiments, xapes de remat, segellats i la retirada de tots els elements fins a deixar els forats nets. Retirada dels materials amb amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 23.67 | 57.53 | 1361.74
01.00.05 | 6 | P2140-UR01 | u | Enderroc de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 19.93 | 2 | 39.86
01.00.05 | 7 | P2140-UR02 | u | Enderroc de porta tallafocs, de dues fulles batents, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 29.9 | 1 | 29.9
01.00.05 | 8 | P2145-4RRZ | m | Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 2.49 | 18 | 44.82
01.00.05 | 9 | P2145-4RS2 | m | Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 8.19 | 14 | 114.66
01.00.05 | 10 | P2145-U220 | m2 | Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 14.02 | 12 | 168.24
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3177.01
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 00 | ENDERROCS
|  | Títol 3 | 06 | PAVIMENTS
01.00.06 | 1 | P2143-UR11 | m2 | Enderroc de recrescut ceramic de 6/8 cm de grux de paviment, realitzat amb mitjans manuals, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 9.55 | 127.5 | 1217.63
01.00.06 | 2 | P2143-4RR2 | m2 | Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 7.48 | 230.625 | 1725.08
01.00.06 | 3 | P2143-4RR9 | m2 | Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 8.72 | 230.625 | 2011.05
01.00.06 | 4 | P2143-4RQT | m2 | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 30.02 | 38.5 | 1155.77
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6109.53
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 00 | ENDERROCS
|  | Títol 3 | 07 | REVESTIMENTS
01.00.07 | 1 | P214I-AKZL | m2 | Enderroc de cel ras de cartó guix i de fusta, incloent la p.p de fosejats, tabiques, caixons i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 16.2 | 639.66 | 10362.49
01.00.07 | 2 | P214I-U1Z1 | m2 | Enderroc de remat de cel ras inclinat i instal·lacions existents al interior, incloent les estrctures de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 29.9 | 157.52 | 4709.85
01.00.07 | 3 | P2142-4RMM | m2 | Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 11.46 | 250 | 2865
01.00.07 | 4 | P2142-4RMJ | m2 | Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 14.73 | 75 | 1104.75
01.00.07 | 5 | P2142-4RN9 | m | Arrencada d'escopidor de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 4.98 | 25 | 124.5
01.00.07 | 6 | P2142-UR25 | m2 | Arrencada d'arrambador, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 13.71 | 78 | 1069.38
01.00.07 | 7 | P2142-UU10 | m2 | Retirada de aplacat de façana en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 16.2 | 96.75 | 1567.35
01.00.07 | 8 | P2142-UU11 | m2 | Retirada de aplacat de cantell de forjat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 11.21 | 27.25 | 305.47
|  |  |  | TOTAL |  |  | 22108.79
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 00 | ENDERROCS
|  | Títol 3 | 10 | APARELLS SANITARIS
01.00.10 | 1 | P21D0-UQ01 | u | Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 18.3 | 7 | 128.1
01.00.10 | 2 | P21D0-UQ02 | u | Arrencada d'inodor, diposit, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 16.98 | 7 | 118.86
01.00.10 | 3 | P21D0-UQ04 | u | Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 15.67 | 13 | 203.71
|  |  |  | TOTAL |  |  | 450.67
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 00 | ENDERROCS
|  | Títol 3 | 11 | INSTAL.LACIONS
01.00.11 | 1 | P21DB-U100 | u | Anulació total o parcial de l'instal.lació de xarxa de sanejament soterrada, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, realitzant talls parcials de la xarxa per entroncament de la nova xarxa, desviacions provisionals i demés necessitats en funció de les fases de l'obra. | 547.56 | 1 | 547.56
01.00.11 | 2 | P21DB-U103 | u | Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de sanejament, anulació de les instal.lacions un cop desmuntats els sanitaris, amb la col.locació de taps adequats als desguas, inclou desviació provisional de la xarxa, en cas necessari, i tots els treballs necesaris per tal de poder realitzar els treballs. | 809.55 | 1 | 809.55
01.00.11 | 3 | P21DB-U101 | u | Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de fontaneria en general, inclou el tall de la xarxa de la planta general dels muntants d'alimentació, desmuntatge d'aparells sanitaris, desviació provisional de la xarxa, en cas necessari, i tots els treballs necesaris per tal de poder realitzar els treballs. | 1349.25 | 1 | 1349.25
01.00.11 | 4 | P21DB-U102 | u | Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions d'electricitat i iluminació, inclou la desconnexió de la xarxa fins el quadre de planta, desmuntatge de lluminaries, mecanismes, cablejat, caneletes, instal.lacions encastades, desviació provisional de la xarxa si fos necessari, i tots els treballs necessaris per tal de poder realitzar els treballs. | 1511.16 | 1 | 1511.16
01.00.11 | 5 | P21DB-U110 | u | Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de telecomunicacions, inclou la desconnexió de la xarxa fins el punt de connexió, desmuntatge de mecanismes, cablejat, caneletes, instal.lacions encastades, i tots els treballs necessaris per tal de poder realitzar els treballs. | 1079.4 | 1 | 1079.4
01.00.11 | 6 | P21DB-U111 | u | Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions contraincendis, inclou la desconnexió de la xarxa fins el punt de connexió, desmuntatge de claus de tall, bies, extintors, pulsadors, detectors, cablejat, caneletes, instal.lacions encastades, i tots els treballs necessaris per tal de poder realitzar els treballs. | 1187.34 | 1 | 1187.34
01.00.11 | 7 | P21DB-U112 | u | Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de calefacció i ventilació, inclou la desconnexió de la instal.lació, retirada de equips de producció, xemeneies, desmuntatge de tubs, equips, reixes, radiadors, etc, i tots els treballs necessaris per tal de poder realitzar els treballs. | 1888.95 | 1 | 1888.95
|  |  |  | TOTAL |  |  | 8373.21
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 00 | ENDERROCS
|  | Títol 3 | 12 | EQUIPAMENT
01.00.12 | 1 | P21D0-UU90 | u | Desmuntatge i retirada de mobles diversos (prestatges, cadires, armaris, taules, taulells, mostradors etc.), de l'àrea d'actuació. inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de restes a un abocador i/o gestor de residus autoritzat. en cas que l'hospital volgués reaprofitar-los, s'emmagatzemaran allà on s'indiqui. | 755.97 | 1 | 755.97
01.00.12 | 2 | P21D0-UU91 | u | Enderroc i desmuntatge d'elements diversos no contemplats específicament en altres partides, com ara bancades i mobles, laboratori, suports, fusteries, reixes, baranes, miralls, revestiments, screens, cortines o persianes de tipologies diverses, etc. inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de runa i restes a un abocador i/o gestor de residus autoritzat. | 631.38 | 1 | 631.38
01.00.12 | 3 | P21GS-UU02 | u | Retirada de barres de suport de minusvalits muntats en banys i dutxes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, Mesurat per unitat de bany | 16.2 | 4 | 64.8
01.00.12 | 4 | P21D0-UU86 | u | Retirada de equipament varis de banys, (miralls, toballolers, aixugamants, suport de paper wc, etc), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, Mesurat per unitat de bany | 11.21 | 7 | 78.47
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1530.62
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 01 | SISTEMA ENVOLVENT
|  | Títol 3 | 01 | FAÇANA
|  | Títol 3 (1) | 01 | PART MASSISSA
01.01.01.01 | 1 | P63A-UEXS | m2 | FA.01.- Subministre i col.locació de panell de revestiment de façana amb panells de GRC (formigó reforçat amb fibra de vidre) amb textura estriada, acabat segons mostra i color a definir per la DF, per a façanes exteriors d'alta durabilitat i exigència arquitectònica. Cadascun dels panells es fabrica i mecanitza a mida, amb espessor i geometria definits per projecte, col.locat amb ciment cola, adhesiu d'altes prestacions i ancoratges. Inclou la neteja i imprimació de les juntes i segellat de juntes al costat exterior amb silicona neutra del mateix color que el panell, sobre cordó d'escuma de polietilè expandit de cel·les tancades | 147.97 | 248.7 | 36800.14
01.01.01.01 | 2 | P6125-7BIF | m2 | Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de Maó calat R-10 N/mm2, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 40.19 | 95.75 | 3848.19
01.01.01.01 | 3 | P44A-U3H8 | m | Subministre i col·locació de llinda penjada, de 20/25 cm d'amplada aproximadament (messures a comprovar en obra), fabricada amb xapa llisa de 2,5 mm de gruix, amb plecs per a formació d'angle de 50x50 mm i costella rigiditzadora de 30 mm, model ST-STYM de hotpint o equivalent, amb acabat amb pintura de poliester en pols , lacat al forn a 200º, colors s/ carta RAL, inclos sistema de fixació al forjat format per: plaques de 65x30x4mm, tirants de perfils T 30x30x4 mm ( de 50 cm. d'alçaria aprox.) i cartabons rigiditzadors de pletina 30x4 mm, tot en acer a37b degudamnent soldat i galvanitat, col.locats cada 80 cm. fixada al sostre amb tacs metàl·lics de diametre 10 mm, en funció de la llum i de les càrregues sobre les llindes, la d.f., seguint els criteris de hotpint, decidira la messura del tac i la disposició finals dels tirants. S'inclouen tots els elements i mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada s/planols. | 42.01 | 33.7 | 1415.74
01.01.01.01 | 4 | P811-UFAC | m2 | Arrebossat hidrofug a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat | 17.66 | 238.4 | 4210.14
01.01.01.01 | 5 | P8JC-UL0N | m | Subministre i col.locació de remat de coronació amb xapa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i lacat color a escollir per df, d'2 mm de gruix, 35 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques | 48.3 | 129 | 6230.7
01.01.01.01 | 6 | P63A-UE88 | m2 | Tancament vertical de sales tècniques resolt mitjançant sistema de lames horitzontals (louvers) d'alumini, en forma de Z de 20+55 en projecció+20 mm, configurat com a element de tancament lleuger no estructural. El sistema està format per lames d'alumini extrusionat, disposades horitzontalment amb separació regular, amb secció i inclinació definides en projecte, que garanteixen el pas d'aire, el control visual i la protecció davant la pluja directa. Les lames presenten acabat lacat per a ús exterior, amb color a definir per la Direcció Facultativa, assegurant una adequada resistència a la corrosió i als agents atmosfèrics. Les lames es fixen a una subestructura auxiliar de perfilaria d'alumini o acer galvanitzat, ancorada mecànicament a l'estructura formada per pilars d'acer galvanitzat de 125x40 mm de 2 mts d'alçada. La modulació, separació entre lames, sistema de fixació i detalls d'ancoratge es definiran als plànols de detall, d'acord amb els requeriments funcionals, normatius i de ventilació de les sales tècnique, color a escollir per df, Inclou tots els elements necesaris fins a deixar la unitat acabada. | 129.04 | 142.5 | 18388.2
01.01.01.01 | 7 | P6125-7855 | m2 | Formació de base de preparació de base per escupidor de balconera amb peces de supermaò de 4 cm de gruix o rasella ceràmica, amb un acabat de 4/5 cm de gruix de morterper a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2, preparat per col.locat l'acabat. | 26.11 | 6.6 | 172.33
01.01.01.01 | 8 | P6125-7856 | m2 | Aplacat de paret per formació de reguix amb peça ceràmica de 1,2 cm de gruix amb morterper a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2, preparat per col.locat l'acabat. | 22.63 | 25 | 565.75
01.01.01.01 | 9 | P8K2-608K | m | Escopidor de 50 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10 | 81.34 | 13.2 | 1073.69
|  |  |  | TOTAL |  |  | 72704.88
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 01 | SISTEMA ENVOLVENT
|  | Títol 3 | 01 | FAÇANA
|  | Títol 3 (1) | 02 | OBERTURES
01.01.01.02 | 1 | PAF3-UA01 | ut | FE.01.- Subministre i col·locació de tancament exterior, format per una finestra d'una fulla oscilobatent, d'alumini lacat texturitzat bicolor, color a escollir per df., dimensions 80x250 cm. -Bastidor: Tubular d'acer galvanitzat fixat a estructura o mur d'obra. -Perfileria: Alumini amb trencament de pont tèrmic, Cortizo Cor 70. Acabat de la perfileria lacat texturitzat, color monocolor 8019 mate o a definir per df. -Estanqueïtat: Banda perimetral estanca i autoadhesiva (butilica o equivalent) per a garantir la totalitat estanqueïtat del tancament, disposada en la totalitat de la trobada entre el marc i el mur. -Manetes 1 Maneta interior extraible, model i color a escollir per df., amb el mateix model en totes les fusteries. -Envidrament: Fusteria adapatda per vidre: doble vidre laminat amb cámara d'aire 44.1+14+33.1 (comptat apart). -Inclou: Mecanismes amb frontisses de canal europeu de 70 mm de gruix, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 70 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC. DB HE1: Transmitància (Norma/Projecte): 1,80<2,10 W/m2k. DB HE1: Permeabilitat a l'aire CLASSE 4. DB HE1: Index global de reducció acústica: 46 dB. Estanqueitat a l'aigua: Classe E1200. Resistencia al vent: Classe C5. Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat, sellats perimetrals e intermitjos per ajustos de la fusteria. Inclou el suministre i col.locació del premarc d'acer galvanitzat per fixació de la fusteria. Comprovació de mides a obra. | 725.97 | 7 | 5081.79
01.01.01.02 | 2 | PAF3-UA02 | ut | FE.02.- Subministre i col·locació de tancament exterior, format per d'una fulla batent i una tarja lateral fixa, d'alumini lacat texturitzat bicolor, color a escollir per df., dimensions 120x250 cm. -Bastidor: Tubular d'acer galvanitzat fixat a estructura o mur d'obra. -Perfileria: Alumini amb trencament de pont tèrmic, Cortizo Cor 70. Acabat de la perfileria lacat texturitzat, color monocolor 8019 mate o a definir per df. -Estanqueïtat: Banda perimetral estanca i autoadhesiva (butilica o equivalent) per a garantir la totalitat estanqueïtat del tancament, disposada en la totalitat de la trobada entre el marc i el mur. -Manetes 1 Maneta interior extraible, model i color a escollir per df., amb el mateix model en totes les fusteries. -Envidrament: Fusteria adapatda per vidre: doble vidre laminat amb cámara d'aire 44.1+14+33.1 (comptat apart). -Inclou: Mecanismes amb frontisses de canal europeu de 70 mm de gruix, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 70 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC. DB HE1: Transmitància (Norma/Projecte): 1,80<2,10 W/m2k. DB HE1: Permeabilitat a l'aire CLASSE 4. DB HE1: Index global de reducció acústica: 46 dB. Estanqueitat a l'aigua: Classe E1200. Resistencia al vent: Classe C5. Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat, sellats perimetrals e intermitjos per ajustos de la fusteria. Inclou el suministre i col.locació del premarc d'acer galvanitzat per fixació de la fusteria. Comprovació de mides a obra. | 883 | 1 | 883
01.01.01.02 | 3 | PAF3-UA03 | ut | FE.03.- Subministre i col·locació de tancament exterior, format per una tarja fixa, d'alumini lacat texturitzat bicolor, color a escollir per df., dimensions 120x250 cm. -Bastidor: Tubular d'acer galvanitzat fixat a estructura o mur d'obra. -Perfileria: Alumini amb trencament de pont tèrmic, Cortizo Cor 70. Acabat de la perfileria lacat texturitzat, color monocolor 8019 mate o a definir per df. -Estanqueïtat: Banda perimetral estanca i autoadhesiva (butilica o equivalent) per a garantir la totalitat estanqueïtat del tancament, disposada en la totalitat de la trobada entre el marc i el mur. -Envidrament: Fusteria adapatda per vidre: doble vidre laminat amb cámara d'aire 44.1+14+33.1 (comptat apart). -Inclou: Marc i fulla tenen una profunditat de 70 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC. DB HE1: Transmitància (Norma/Projecte): 1,80<2,10 W/m2k. DB HE1: Permeabilitat a l'aire CLASSE 4. DB HE1: Index global de reducció acústica: 46 dB. Estanqueitat a l'aigua: Classe E1200. Resistencia al vent: Classe C5. Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat, sellats perimetrals e intermitjos per ajustos de la fusteria. Inclou el suministre i col.locació del premarc d'acer galvanitzat per fixació de la fusteria. Comprovació de mides a obra. | 741.95 | 4 | 2967.8
01.01.01.02 | 4 | PAF3-UA04 | ut | FE.04.- Subministre i colocació de porta metàl.lica de lames d'acer per a sales tèniques, dimensiones 100x200 cm, integrada en el sistema de tancament d'instal.lacions de coberta, fulla formada per lames horitzontals d'acer amb ventilació permanent, acabat amb tractament anticorrosiu i color a definir per df. Bastiment de la porta realitzat amb estructura d'acer tubular, amb perfils d'acer galvanitzat Inclou maneta, pany i clau, tots els elements necessàris per deixar l'unitat d'obra acabada. Perfils pintats amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Tot complert i acabat segons plànols de projecte. | 704.99 | 1 | 704.99
01.01.01.02 | 5 | PC1D-UU10 | m2 | Vidre aïllant de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 14 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini, amb una Uf =2,7 W/m2k. | 85.66 | 29 | 2484.14
01.01.01.02 | 6 | P8K3-UTRY | m | Revestiment de brancals i dintell amb xapa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, color RAL 8019, per cobriment de tot el conjunt de la façana, gotero amb doble plegat de 2 cm de vol respecte el pla de façana, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques amb aïllament interior amb aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb morter adhesiu, inclou el sellat perimetral amb el mateix color que la xapa. | 82.92 | 77.62 | 6436.25
01.01.01.02 | 7 | P8K3-UT50 | m | Revestiment de brancals, dintell i escupidor amb xapa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, color RAL 8019, de 50-60 cm de desenvolupament per cobriment de tot el conjunt de la façana, gotero amb doble plegat de 2 cm de vol respecte el pla de façana, col·locat amb fixacions mecàniques, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb morter adhesiu, inclou el sellat perimetral amb el mateix color que la xapa. | 39.23 | 32.2 | 1263.21
01.01.01.02 | 8 | PAD0-U100 | ut | PA.01a.- Subministre i col.locació de conjunt de tancament exterior d'alumini lacat texturitzat, formada per porta automatica per a un buit d'obra total de 257x250 cm, color a escollir per DF, de 15 micres de gruix, format per una fulla corredissa motoritzada de 140 cm d'ample i una fulla fixa de 120 cm. -Sistema operador Slimdrive SL NT-ISO de Geze de 70 mm d'alt o equivalent. -Tancament realitzat amb envidrament format per doble vidre laminar de 5+5 mm transparent. -Inclou bateries i maniobra obertura en cas d'incendi. -Estructura metalica de suport. inclou pany automatic amb sistema de desbloqueig, amb 5 modes de funcionament, obert, tancat, només sortida, automatic i apertura reduida, menú per connexió wifi i bloqueig per pin, sensor volumètric, mecanismes i motorització per a obertura automàtica, marc perimetral continu amb perfil omega 20x20x1,5mm, amb tapeta tubular quadrada de 12 mm als laterals, estructura de suport entre part superior obertures i sostre, així com resta d'accessoris i complements. inclou col.locació de perfils tubulars de suport, d'alumini de 30x90 mm, peces especials de xapa plegada d'alumini anoditzat plata per a brancal, escopidors, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria. comprobació de mides a obra. | 3791.77 | 1 | 3791.77
01.01.01.02 | 9 | PAD0-U101 | ut | PA.01b.- Subministre i col.locació de conjunt de tancament exterior d'alumini lacat texturitzat, formada per porta automatica per a un buit d'obra total de 415x250 cm, color a escollir per DF, de 15 micres de gruix, format per una fulla corredissa motoritzada de 140 cm d'ample i una fulla fixa de 275 cm. -Sistema operador Slimdrive SL NT-ISO de Geze de 70 mm d'alt o equivalent. -Tancament realitzat amb envidrament format per doble vidre laminar de 5+5 mm transparent. -Inclou bateries i maniobra obertura en cas d'incendi. -Estructura metalica de suport. inclou pany automatic amb sistema de desbloqueig, amb 5 modes de funcionament, obert, tancat, només sortida, automatic i apertura reduida, menú per connexió wifi i bloqueig per pin, sensor volumètric, mecanismes i motorització per a obertura automàtica, marc perimetral continu amb perfil omega 20x20x1,5mm, amb tapeta tubular quadrada de 12 mm als laterals, estructura de suport entre part superior obertures i sostre, així com resta d'accessoris i complements. inclou col.locació de perfils tubulars de suport, d'alumini de 30x90 mm, peces especials de xapa plegada d'alumini anoditzat plata per a brancal, escopidors, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria. comprobació de mides a obra. | 5081.77 | 1 | 5081.77
01.01.01.02 | 10 | PAD0-U102 | ut | PA.01c.- Subministre i col.locació de conjunt de tancament exterior d'alumini lacat texturitzat, formada per porta automatica per a un buit d'obra total de 235x250 cm, color a escollir per DF, de 15 micres de gruix, format per una fulla corredissa motoritzada de 140 cm d'ample i una fulla fixa de 90 cm. -Sistema operador Slimdrive SL NT-ISO de Geze de 70 mm d'alt o equivalent. -Tancament realitzat amb envidrament format per doble vidre laminar de 5+5 mm transparent. -Inclou bateries i maniobra obertura en cas d'incendi. -Estructura metalica de suport. inclou pany automatic amb sistema de desbloqueig, amb 5 modes de funcionament, obert, tancat, només sortida, automatic i apertura reduida, menú per connexió wifi i bloqueig per pin, sensor volumètric, mecanismes i motorització per a obertura automàtica, marc perimetral continu amb perfil omega 20x20x1,5mm, amb tapeta tubular quadrada de 12 mm als laterals, estructura de suport entre part superior obertures i sostre, així com resta d'accessoris i complements. inclou col.locació de perfils tubulars de suport, d'alumini de 30x90 mm, peces especials de xapa plegada d'alumini anoditzat plata per a brancal, escopidors, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria. comprobació de mides a obra. | 3581.77 | 2 | 7163.54
01.01.01.02 | 11 | P7CR5-UPS3 | m2 | Suministre i col.locació de pantalla acústica horitzontal per al condicionament de recintes, formada per panell modulars sandwich encadellat, absorbent prefabricat de 35 mm de gruix, realitzat amb xapa exterior llisa de 0,6 mm de gruix, xapa interior multiperforada de forma aleatoria de 0,5 mm de gruix, amb llana de roca interior amb vel protector interior, de 80 mm de gruix i de 70 kg/m3, amb una atenuació acústica de com a mínim Rw=26 dBA, Coeficient de perforació 28%, aw= 0,8 Classe B, Comportament al foc: A2 s1 d0. Inclou perfileria especifica i estructura autoportant de tub d'acer de 60x60 mm i accesoris de connexió, col.locació amb fixacions mecàniques. Inclou marc perimetral format per canal inferior i superior de xapa galvanitzada de 2,5 mm de gruix i xapa de remat lateral, plegades segons detalls de projecte. Inclou perfil de rigidització tipus omega situat en el punt mig del panell, soldat als muntants verticals. Inclou la restitució de la protecció del galvanitzat un cop realitzada la soldadura, part proporcional de preparació prèvia de la zona de treball, elements de fixació provisional, d'unió de muntatge. Inclou els mitjans auxiliars d'elevació, transport i bastides. Tot el conjunt acabat pintat color a escollir per DF. | 283.25 | 34.2 | 9687.15
01.01.01.02 | 12 | PB12-UE88 | ut | SE1.- Subministre i col.locació d'escala metàl.lica, format per zancas laterals amb xapa dimensions segons detall, amb replans de xapa gravada plegada, i barana formada per pasamans i muntants amb tub rodo, tot el conjunt d'acer galvanitzat en calent, conjunt treballat en taller i colocat a obra sense soldadura. Inclou la resta d'accessoris i elements necessaris per tal de deixar l'escala perfectament acabada i col.locada. Tot segons detalls de projecte. Comprobació de mides a obra. | 2993.76 | 1 | 2993.76
01.01.01.02 | 13 | PB12-UE89 | ut | SE2.- Subministre i col.locació d'escala metàl.lica, format per zancas laterals amb xapa dimensions segons detall amb dues tramades rectes, amb replans de xapa gravada plegada, i barana formada per pasamans i muntants amb tub rodo, tot el conjunt d'acer galvanitzat en calent, conjunt treballat en taller i colocat a obra sense soldadura. Inclou la resta d'accessoris i elements necessaris per tal de deixar l'escala perfectament acabada i col.locada. Tot segons detalls de projecte. Comprobació de mides a obra. | 3993.76 | 1 | 3993.76
|  |  |  | TOTAL |  |  | 52532.93
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 01 | SISTEMA ENVOLVENT
|  | Títol 3 | 02 | COBERTA
|  | Títol 3 (1) | 01 | COBERTA GENERAL
01.01.02.01 | 1 | P7A1-5QE7 | m2 | Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus ED, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes | 4.06 | 105 | 426.3
01.01.02.01 | 2 | P5Z14-4ZBR | m2 | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada | 11.3 | 105 | 1186.5
01.01.02.01 | 3 | P7Z1-DX96 | m2 | Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 2 cm acabat remolinat | 7.26 | 105 | 762.3
01.01.02.01 | 4 | P7Z5-5QET | m | Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 | 10.76 | 42 | 451.92
01.01.02.01 | 5 | P713-UXFU | m2 | Membrana de dues làmines, de densitat superficial 7,2 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2 sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP 160 g/m2, adherides entre elles en calent i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil | 36.96 | 105 | 3880.8
01.01.02.01 | 6 | P7Z9-UQXB | m2 | Reforç lineal de betum modificat amb plastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (APP) 50/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada i tractament antiarrels | 37.23 | 21 | 781.83
01.01.02.01 | 7 | P7C25-DDLI | m2 | Aïllament de Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir | 14.79 | 105 | 1552.95
01.01.02.01 | 8 | P7B1-6Q6Q | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir | 3.44 | 105 | 361.2
01.01.02.01 | 9 | E5113351 | m2 | Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix, col·locat sense adherir | 5.2 | 105 | 546
01.01.02.01 | 10 | E5ZDT219 | m | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 15 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat | 17.04 | 43 | 732.72
01.01.02.01 | 11 | E5ZHU005 | u | Bonera antigraves formada per xapa base d'acer inoxidable plegada amb l de 70x50+30 cm i peça tub de D 100 mm soldat, caixa fixada a la xapa plana d'entramat de platines d'acer galvanitzat de 30x30x20 cm amb tapa registrable, col·locada amb fixacions mecàniques i amb els treballs de solapament d'impermeabilització inclosos | 73.42 | 2 | 146.84
|  |  |  | TOTAL |  |  | 10829.36
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 01 | SISTEMA ENVOLVENT
|  | Títol 3 | 02 | COBERTA
|  | Títol 3 (1) | 03 | LINEA DE VIDA
01.01.02.03 | 1 | PB70-HC6Z | u | Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 | 41.92 | 6 | 251.52
01.01.02.03 | 2 | PB70-HC70 | m | Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat | 6.22 | 64.7 | 402.43
01.01.02.03 | 3 | PB70-HC75 | u | Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1 | 654.84 | 2 | 1309.68
01.01.02.03 | 4 | PB70-HC77 | u | Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 | 85.48 | 4 | 341.92
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2305.55
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 01 | SISTEMA ENVOLVENT
|  | Títol 3 | 02 | COBERTA
|  | Títol 3 (1) | 04 | BANCADA
01.01.02.04 | 1 | P45C1-1UCOR | m3 | Formació de bancada de formigó alleugerit amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba | 134.3 | 4.2 | 564.06
01.01.02.04 | 2 | P4DC-3UXY | m2 | Montaje y desmontaje de encofrado para bancadas, con tablero de madera de pino | 26.22 | 8 | 209.76
01.01.02.04 | 3 | P4BJ-D9RC | m2 | Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 7.23 | 42 | 303.66
01.01.02.04 | 4 | P7CR9-UI10 | m2 | Subministre i colocació d'aillament de bancada amb panell de cautxu reciclat prensat inferior de 40 mm, col·locat sense adherir. | 31.33 | 42 | 1315.86
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2393.34
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 02 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
|  | Títol 3 | 01 | COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL I ACABATS INTERIORS
|  | Títol 3 (1) | 01 | PART MASSISSA
01.02.01.01 | 1 | P654-1UYSJ | m2 | DI.01.- Envà autoportant de cartró guix (15+15) 70 (C/400) (15+15), e.: 130mm ¦ EI-90 ¦ Ra: 54dBA ¦ Rw: 54dB ¦ C-Ctr (-1,-6), format per dues plaques de cartró guix tipus normal (N), de 15 mm de gruix, cargolades a cada costat d'una estructura d'acer galvanitzat, a base de muntants i canals en ´´H´´ de 70 mm d'ample amb una modulació de 400mm e/e. Totalment acabat amb Nivell de Qualitat (Q1) per a acabats. Ànima de l'estructura reblerta en la seva totalitat amb llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W. Muntatge segons recomanacions del fabricant, norma UNE 102043 i requisits del CTE. | 71.82 | 643.15 | 46191.03
01.02.01.01 | 2 | P654-1UY01 | m2 | DI.02.- Envà autoportant de cartró guix (12,5H+12,5H) 70 (C/400) (15+15), e.: 128 mm ¦ EI-90 ¦ Ra: 54dBA ¦ Rw: 54dB ¦ C-Ctr (-1,-6), format per dues plaques de cartró guix tipus hidrofugues (H), de 12,5 mm de gruix a una cara i dues plaques de cartró guix tipus normal (N), de 12,5 mm de gruix per l'antre cara, cargolades a estructura d'acer galvanitzat, a base de muntants i canals en ´´H´´ de 70 mm d'ample amb una modulació de 400mm e/e. Totalment acabat amb Nivell de Qualitat (Q1) per a acabats. Ànima de l'estructura reblerta en la seva totalitat amb llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W. Muntatge segons recomanacions del fabricant, norma UNE 102043 i requisits del CTE. | 76.52 | 285.325 | 21833.07
01.02.01.01 | 3 | P654-1UY02 | m2 | DI.03.- Extradossat autoportant de cartró guix (15I+15I) 70 (C/400) e.: 100mm ¦ EI-90 ¦ Ra: 54dBA ¦ Rw: 54dB ¦ C-Ctr (-1,-6), format per dues plaques de cartró guix tipus amb alta duresa superficial (I), de 15 mm de gruix, cargolades a un cada costat d'una estructura d'acer galvanitzat, a base de muntants i canals en ´´H´´ de 70 mm d'ample amb una modulació de 400mm e/e. Totalment acabat amb Nivell de Qualitat (Q1) per a acabats. Ànima de l'estructura reblerta en la seva totalitat amb llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W. Muntatge segons recomanacions del fabricant, norma UNE 102043 i requisits del CTE. | 77.78 | 35.75 | 2780.64
01.02.01.01 | 4 | P654-1UY03 | m2 | DI.04.- Envà autoportant de cartró guix (12,5H+12,5H) 70 (C/400) (12,5H+12,5H), e.: 125 mm ¦ EI-90 ¦ Ra: 54dBA ¦ Rw: 54dB ¦ C-Ctr (-1,-6), format per dues plaques de cartró guix tipus hidrofugues (H), de 12,5 mm de gruix per cada cara, cargolades a estructura d'acer galvanitzat, a base de muntants i canals en ´´H´´ de 70 mm d'ample amb una modulació de 400mm e/e. Totalment acabat amb Nivell de Qualitat (Q1) per a acabats. Ànima de l'estructura reblerta en la seva totalitat amb llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W. Muntatge segons recomanacions del fabricant, norma UNE 102043 i requisits del CTE. | 81.23 | 73 | 5929.79
01.02.01.01 | 5 | P654-1UY04 | m2 | DI.05.- Extradossat autoportant de cartró guix (12,5H+12,5H) 70 (C/400), e.: 98 mm ¦ EI-90 ¦ Ra: 54dBA ¦ Rw: 54dB ¦ C-Ctr (-1,-6), format per dues plaques de cartró guix tipus hidrofugues (H), de 12,5 mm de gruix per una cara, cargolades a estructura d'acer galvanitzat, a base de muntants i canals en ´´H´´ de 70 mm d'ample amb una modulació de 400mm e/e. Totalment acabat amb Nivell de Qualitat (Q1) per a acabats. Ànima de l'estructura reblerta en la seva totalitat amb llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W. Muntatge segons recomanacions del fabricant, norma UNE 102043 i requisits del CTE. | 64.9 | 84.8 | 5503.52
01.02.01.01 | 6 | P654-1UU30 | m2 | DI.06.- Envà interior translúcid format per panells de policarbonat cel.lular translúcid, de gruix segons sistema, muntants en mòduls aproximats de 1,20x250 cm o dimensions segons plànols. Els panells s'instal.len mitjançant perfileria perimetral i intermitja d'alumini laca, fixadamecanicament a l'obra, garantint l'estabilitat del conjunt i la correcta alineació. El sistema permet el pas de llum natural preservant la privacitat, amb un acabat net i continu. Execucio segons recomanacions del fabricant i normativa vigent. | 231.42 | 19.6 | 4535.83
01.02.01.01 | 7 | P654-1UU01 | m2 | TR.01.- Extradossat autoportant de cartró guix (12,5+12,5) 48 (C/400) e.: 78 mm ¦ EI-90 ¦ Ra: 54dBA ¦ Rw: 54dB ¦ C-Ctr (-1,-6), format per dues plaques de cartró guix tipus normal (N), de 12,5 mm de gruix, cargolades a un cada costat d'una estructura d'acer galvanitzat, a base de muntants i canals en ´´H´´ de 48 mm d'ample amb una modulació de 400mm e/e. Totalment acabat amb Nivell de Qualitat (Q1) per a acabats. Ànima de l'estructura reblerta en la seva totalitat amb llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W. Muntatge segons recomanacions del fabricant, norma UNE 102043 i requisits del CTE. | 58.1 | 282 | 16384.2
01.02.01.01 | 8 | P654-1UU02 | m2 | TR.02.- Extradossat autoportant de cartró guix (12,5H+12,5H) 48 (C/400) e.: 78 mm ¦ EI-90 ¦ Ra: 54dBA ¦ Rw: 54dB ¦ C-Ctr (-1,-6), format per dues plaques de cartró guix tipus hidrófug (H), de 12,5 mm de gruix, cargolades a un cada costat d'una estructura d'acer galvanitzat, a base de muntants i canals en ´´H´´ de 48 mm d'ample amb una modulació de 400mm e/e. Totalment acabat amb Nivell de Qualitat (Q1) per a acabats. Ànima de l'estructura reblerta en la seva totalitat amb llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W. Muntatge segons recomanacions del fabricant, norma UNE 102043 i requisits del CTE. | 64.9 | 19.6 | 1272.04
01.02.01.01 | 9 | P83EC-UEK1 | ut | Subministre i col.locació de subestructura prefabricada d'acer perfilat i zincat per porta corredissa de 90x210 cm, apte per parets interiors de cartró-guix, de 100 mm de gruix, equipat abs de serie, sistema de fre pneumatic integrat. estructura perimetral de fusta antivibració i antisorroll, dintell i batent posterior de fusta multicapa, complet del kit de deslliçament. s'inclou: - subestructura d'acer perfilat i zincat per un gruix de paret de 100mm - sistema de fre pneumátic integrat tipus abs, de serie - estructrura perimetral de fusta antivibració i antisorroll . travaser i batent posterior de fusteria multicapa - tiradors redonds encastats amb acabats d'acer inox mate - guia d'alumini extruit anodizat tipus: amb rodaments ocults i guiador inferior - aïslamient acústic de 30db (apa-10-10) | 267.4 | 3 | 802.2
01.02.01.01 | 10 | P83EC-UTF9 | ml | Subministre i col.locació de reforç de tabics de cartró guix amb tac de fusta de pi de 400x200x35 mm, per ancoratge de elements suspesos. | 26.86 | 12.5 | 335.75
01.02.01.01 | 11 | P83EC-UTF1 | ut | Reforç amb tac de fusta de pi de 400x200x35 mm | 10.48 | 36 | 377.28
|  |  |  | TOTAL |  |  | 105945.35
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 02 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
|  | Títol 3 | 01 | COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL I ACABATS INTERIORS
|  | Títol 3 (1) | 02 | OBERTURES
01.02.01.02 | 1 | PAQ5-UFF4 | ut | PI.01a.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un pas de porta de dimensions 80x240 cm, reacció al foc B-S1 d0, d'una fulla batent i tapajunts enrasat amb el revestiment exterior, formar per una fula batent de80x210 cm amb una tarja superior fix de 80x40 cm, realitzada amb marc de HPL i porta acabada amb tauler fenólic HPL, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic, revestides a les dues cares amb panell de compacte fenòlic estratificat de 6 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat amb codi (segons el cas), i cilindre de seguretat, placa protectora per maneta de 20x20 cms, cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de mur variable, totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, tapetes de de hpl, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. | 678.47 | 1 | 678.47
01.02.01.02 | 2 | PAQ5-UFF5 | ut | PI.01b.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un pas de porta de dimensions 90x240 cm, reacció al foc B-S1 d0, d'una fulla batent i tapajunts enrasat amb el revestiment exterior, formar per una fula batent de 90x210 cm amb una tarja superior fix de 90x40 cm, realitzada amb marc de HPL i porta acabada amb tauler fenólic HPL, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic, revestides a les dues cares amb panell de compacte fenòlic estratificat de 6 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat amb codi (segons el cas), i cilindre de seguretat, placa protectora per maneta de 20x20 cms, cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de mur variable, totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, tapetes de de hpl, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. | 708.47 | 24 | 17003.28
01.02.01.02 | 3 | PAQ5-UD21 | ut | PI.02.a/b.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un pas de porta de dimensions 90x250 cm, reacció al foc B-S1 d0, d'una fulla corredissa de dimensions 90x210 cm amb tarja fixa superior de 90x40 cm, realitzada amb marc de HPL i porta acabada amb tauler fenólic HPL, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic, revestides a les dues cares amb panell de compacte fenòlic estratificat de 6 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; tiradors d'acer inoxidable, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat amb codi (segons el cas), i cilindre de seguretat, placa protectora per maneta de 20x20 cms, cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, tapetes de de hpl, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. | 604.27 | 3 | 1812.81
01.02.01.02 | 4 | PAQ5-UF20 | ut | PI.03.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un pas de porta de dimensions 160x250 cm, reacció al foc B-S1 d0, de dues fulles batents i tapajunts enrasat amb el revestiment exterior, realitzada amb marc de HPL i porta acabada amb tauler fenólic HPL, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic, revestides a les dues cares amb panell de compacte fenòlic estratificat de 6 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, amb 2 jocs de manetes d'acer inoxidable, pany amb codi, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat amb codi (segons el cas), i cilindre de seguretat, placa protectora per maneta de 20x20 cms, cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de mur variable, totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, tapetes de de hpl, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. | 1381.22 | 1 | 1381.22
01.02.01.02 | 5 | PAS2-UD01 | m2 | MI.01.- Formació de tancament fix realitzat amb perfileria d'alumini, dimensions segons projecte, perfileria tipus ofimatic o equivalent, colocat sobre envà, incloent estructura perimetral d'acer galvanitzat, vidre laminar de seguretat 6+6 mm de seguretat amb làmina butiral polivinil i transparent, tipus stadip o equivalent, petit material auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra. | 211.95 | 18.533 | 3928.07
01.02.01.02 | 6 | PAS2-UD02 | ut | MI.02.- Subministre i col.locació de tancament de dimensions 137x145 + 137x160 cm, amb dos vidres fixes amb passapapers, formació de forats per comunicació directe i marcs d'acer inoxidable AISI 316L. Formada per: - Estructura perfil perimetral en secció ´´U´´ d'acer inoxidable AISI 316L. - Bastiment de fusta massissa ocult sota revestiment d'acabat d'envà. - Fulls: 2 fulls de dimensions segons planols amb pasapapers - Envidrament: Vidre laminar de seguretat 6+6 mm de seguretat amb làmina butiral polivinil i transparent, tipus stadip o equivalent. - petit material auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. - tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra. | 1057.19 | 1 | 1057.19
01.02.01.02 | 7 | PAS2-UD90 | m2 | MI.03.- Formació de tancament fix realitzat amb perfileria d'alumini, dimensions segons projecte, perfileria tipus ofimatic o equivalent, colocat sobre envà, incloent estructura perimetral d'acer galvanitzat, vidre laminar de seguretat 6+6 mm de seguretat amb làmina butiral polivinil i transparent, tipus stadip o equivalent, petit material auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra. | 211.95 | 7.275 | 1541.94
01.02.01.02 | 8 | PAQ5-UFA1 | ut | A.01.- Subministre i col·locació d'armari encastat per a elements contra incendis de dimensions 70x130 cm, acabat lacat color a escollir per a df, inclou porta superior per a BIE, porta inferior per a extintor, suport intermig per a pulsador d'alarma. Fulles enrasades amb el revestiment del mur, inclou ferratges i senyalització d'elements contra incendis. Inclou la col.locació de frontisses ocultes d'acer inoxidable, tiradors, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat, cantonades rectes i reforçades interiorment, totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. | 685.65 | 1 | 685.65
01.02.01.02 | 9 | PAQ5-UF21 | ut | A.02.- Subministre i col·locació de porta armari encastat, per un pas de porta de dimensions 120x250 cm, reacció al foc B-S1 d0, de dues fulles batents i tapajunts enrasat amb el revestiment exterior, realitzada amb marc de HPL i porta acabada amb tauler fenólic HPL, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic, revestides a les dues cares amb panell de compacte fenòlic estratificat de 6 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, tiradors, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat, cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de mur variable, totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, tapetes de de hpl, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. | 1003.47 | 2 | 2006.94
01.02.01.02 | 10 | PAD0-U110 | ut | PV.01a.- Subministre i col.locació de conjunt de porta manual corredissa de vidre, de dimensions total 287x250 cm, amb obertura lateral d'una fulla fixa i una fulla mòbil per a buit de pas lliure de 140x250 cm, amb perfils perimetrals d'enmarcat per porta i mòdul fix de la Casa Ofimatic o equivalent, de la serie E50 (5mm) trebe acabat anoditzat plata, amb tirador d'acer inoxidable. formada per: - Composició: Bastidor metàl.lic per a portes corredisses. - Fulls: 1 full corredis de 140x250 cm y 1 full fix 147x250 cm - Reacció al foc B-S1, d0. - Vidre: Vidre laminat de seguretat 5+5 mm. - Vinil: Làmina butiral de polivinil transparent. Elaborada a taller, amb replanteig, ajust i fixació a obra, ajustos de gruixos dels diferents elements, segons especificacions tècniques de projecte i especificacions del fabricant i de la direcció facultativa. Inclòs rebut i aplomat del marc, ajustat de les fulles, anivellat, segellat perimetral de juntes per mitjà d'un cordó de silicona neutra, petit material, ajustos i repassos. Inclou col.locació de perfils tubulars de suport, xapa de protecció, peces especials de xapa plegada d'alumini per dintell i brancal, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria. comprobació de mides a obra. | 2152.16 | 1 | 2152.16
01.02.01.02 | 11 | PAD0-U111 | ut | PV.01b.- Subministre i col.locació de porta automàtica corredissa de vidre, de dimensions total 307x250 cm, amb obertura lateral d'una fulla fixa i una fulla mòbil per a buit de pas lliure de 140x250 cm, amb perfils perimetrals d'enmarcat per porta i mòdul fix de la Casa Ofimatic o equivalent, de la serie E50 (5mm) trebe acabat anoditzat plata, amb tirador d'acer inoxidable. formada per: - Composició: Bastidor metàl.lic per a portes corredisses. - Fulls: 1 full corredis de 140x250 cm y 1 full fix 167x250 cm - Reacció al foc B-S1, d0. - Vidre: Vidfre laminat de seguretat 5+5 mm. - Vinil: Làmina butiral de polivinil trasnparent. Elaborada a taller, amb replanteig, ajust i fixació a obra, ajustos de gruixos dels diferents elements, segons especificacions tècniques de projecte i especificacions del fabricant i de la direcció facultativa. Inclòs rebut i aplomat del marc, ajustat de les fulles, anivellat, segellat perimetral de juntes per mitjà d'un cordó de silicona neutra, petit material, ajustos i repassos. Inclou col.locació de perfils tubulars de suport, xapa de protecció, peces especials de xapa plegada d'alumini per dintell i brancal, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria. comprobació de mides a obra. | 2402.16 | 2 | 4804.32
01.02.01.02 | 12 | PAD0-U112 | ut | PV.01c.- Subministre i col.locació de porta automàtica corredissa de vidre, de dimensions total 325x250 cm, amb obertura lateral d'una fulla fixa i una fulla mòbil per a buit de pas lliure de 140x250 cm, amb perfils perimetrals d'enmarcat per porta i mòdul fix de la Casa Ofimatic o equivalent, de la serie E50 (5mm) trebe acabat anoditzat plata, amb tirador d'acer inoxidable. formada per: - Composició: Bastidor metàl.lic per a portes corredisses. - Fulls: 1 full corredis de 140x250 cm y 1 full fix 185x250 cm - Reacció al foc B-S1, d0. - Vidre: Vidfre laminat de seguretat 5+5 mm. - Vinil: Làmina butiral de polivinil trasnparent. Elaborada a taller, amb replanteig, ajust i fixació a obra, ajustos de gruixos dels diferents elements, segons especificacions tècniques de projecte i especificacions del fabricant i de la direcció facultativa. Inclòs rebut i aplomat del marc, ajustat de les fulles, anivellat, segellat perimetral de juntes per mitjà d'un cordó de silicona neutra, petit material, ajustos i repassos. Inclou col.locació de perfils tubulars de suport, xapa de protecció, peces especials de xapa plegada d'alumini per dintell i brancal, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria. comprobació de mides a obra. | 2302.66 | 2 | 4605.32
01.02.01.02 | 13 | PAD0-U113 | ut | PV.01d.- Subministre i col.locació de porta corredissa de vidre, de dimensions total 370x250 cm, amb obertura lateral d'una fulla fixa i una fulla mòbil per a buit de pas lliure de 140x250 cm, amb perfils perimetrals d'enmarcat per porta i mòdul fix de la Casa Ofimatic o equivalent, de la serie E50 (5mm) trebe acabat anoditzat plata, amb tirador d'acer inoxidable. formada per: - Composició: Bastidor metàl.lic per a portes corredisses. - Fulls: 1 full corredis de 140x250 cm y 1 full fix 230x250 cm - Reacció al foc B-S1, d0. - Vidre: Vidfre laminat de seguretat 5+5 mm. - Vinil: Làmina butiral de polivinil trasnparent. Elaborada a taller, amb replanteig, ajust i fixació a obra, ajustos de gruixos dels diferents elements, segons especificacions tècniques de projecte i especificacions del fabricant i de la direcció facultativa. Inclòs rebut i aplomat del marc, ajustat de les fulles, anivellat, segellat perimetral de juntes per mitjà d'un cordó de silicona neutra, petit material, ajustos i repassos. Inclou col.locació de perfils tubulars de suport, xapa de protecció, peces especials de xapa plegada d'alumini per dintell i brancal, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria. comprobació de mides a obra. | 2576.12 | 1 | 2576.12
01.02.01.02 | 14 | PAD0-U114 | ut | PV.02.- Subministre i col.locació de porta automàtica telescopica de vidre, de dimensions total 220x250 cm, amb obertura lateral d'una fulla fixa i dues fulles corredisses per a buit de pas lliure de 150x250 cm. formada per: - Composició: Bastidor metàl.lic per a portes corredisses. - Fulls: 2 full corredises de 150x250 cm y 1 full fix 70x250 cm - Operador: Slimdrive SL NT-ISO de Geze de 70 mm d'alt o equivalent. - Vidre: Vidre laminat de seguretat 5+5 mm. - Vinil: Fins a una alçada de 1,80 m color a disposicio a definir per df. Elaborada a taller, amb replanteig, ajust i fixació a obra, ajustos de gruixos dels diferents elements, segons especificacions tècniques de projecte i especificacions del fabricant i de la direcció facultativa. Inclòs rebut i aplomat del marc, ajustat de les fulles, anivellat, segellat perimetral de juntes per mitjà d'un cordó de silicona neutra, petit material, ajustos i repassos. Inclou col.locació de perfils tubulars de suport caixa motor, xapa de protecció, peces especials de xapa plegada d'alumini per dintell i brancal, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria. comprobació de mides a obra. | 4319.59 | 1 | 4319.59
01.02.01.02 | 15 | P442-UG0A | kg | Suministre i col.locació de llindes i reforços per a suport de les fusteries i mampares, realitzat per acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. | 2.83 | 2044.148 | 5784.94
01.02.01.02 | 16 | ECZSU010 | m2 | Làmina adhesiva de vinil amb grau d'ocultació mitg, de 40 micres de gruix, no inflamable, aplicada en la cara interior del tancament. Inclusu neteja previa del vidre i col.locació de làmines adhesives. | 30.29 | 32.275 | 977.61
|  |  |  | TOTAL |  |  | 55315.63
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 02 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
|  | Títol 3 | 01 | COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL I ACABATS INTERIORS
|  | Títol 3 (1) | 04 | ACABATS INTERIORS
01.02.01.04 | 1 | P824-UQX5 | m2 | RI.01.- Revestiment de parament vertical interior amb peces de porcellànic de gran format de 1200 x 2600 x 6 mm, ignífug Bs1d0. Col·locada amb adhesiu per rajola ceràmica i rejuntat amb beurada. Combinació de colors, especejament i criteri de ordre de col·locació a definir per la DF. Prèvia presentació de mostres segons indicacions i especejament de plànols de materials, alçats i detall de sales. | 80.91 | 203.25 | 16444.96
01.02.01.04 | 2 | P822-UN10 | m2 | RI.02.- Revestiment de parament vertical en zones humides amb rajola ceràmica esmaltada, format acabat i color a definir per DF, apta per a locals humits, resistents a la hunitat, al vapor d'aigua i als agents de neteja, col.locada segons normativa vigent, preu mitjà, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | 35.32 | 384.53 | 13581.6
01.02.01.04 | 3 | P862-UYPK | m2 | RI.03.- Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb suport de malla de fibra de vidre d'1,5 mm de gruix i 2050 g/m2 de massa superficial, tipus VESCOM, col.lecció i acabat a definir per DF, d'altes prestacions, apte per a ú intensiu, amb propietats ignífugues segons normativa vigent (classificació mínima Bs1d0 o equivalent), rentable, resistent a l'abrasió i als impactes, adequat per a espais d'ús públic, col·locat adherit. | 36.4 | 278.88 | 10151.23
01.02.01.04 | 4 | P89I-4V8S | m2 | RI.04.- Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | 4.88 | 674.57 | 3291.9
01.02.01.04 | 5 | P83E7-UI01 | m2 | RI.05.- Revestiment de parament vertical amb làmina de policarbonat compacte de colors a definir per DF, de 2 mm d'espessor, ignífug Bs1d0, tipus Gerflor gamma Decocolean o equivalent ref. a definir per DF. Fixat mitjançant encolat amb cola acrílica i juntes entre panells realitzada mitjançant junta termosellada o silicona de color a joc amb la gamma. Colors a definir per DF i segons indicacions a plànols de materials, alçat, seccions interiors i detall de sales. Inclou les peces de remat, cantoneres i tots els elements necesaris per deixar els revestiment acabat. | 51.9 | 201.525 | 10459.15
01.02.01.04 | 6 | P83E7-UI55 | ml | Subministre i col.locació de pletina de 80x8 mm d'acer inoxidable austenític de denominació AISI 316, acabat matitzat, per formació de cantonera, treballat a taller i col.locat a l'obra amb cargols de cap avellanat. | 71.82 | 12.5 | 897.75
01.02.01.04 | 7 | P781-UZNH | m2 | Impermeabilització de parament amb pintura tipus poliuretà monocomponent amb una dotació de 0,25 kg/m2 aplicada en dues capes | 11.04 | 18 | 198.72
|  |  |  | TOTAL |  |  | 55025.31
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 02 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
|  | Títol 3 | 02 | COMPARTIMENTACIÓ HORITZONTALI ACABATS INTERIORS
|  | Títol 3 (1) | 01 | ACABATS DE PAVIMENTS
01.02.02.01 | 1 | P2241-52SM | m2 | Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM | 1.6 | 11.307 | 18.09
01.02.02.01 | 2 | P7A3-5QH2 | m2 | Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida | 1.85 | 11.307 | 20.92
01.02.02.01 | 3 | P3Z3-D53F | m2 | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de camió | 15.71 | 11.307 | 177.63
01.02.02.01 | 4 | P931-Z9LF | m2 | Base de 15 cm de gruix de Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic, amb dúmper de gasoil, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, armada amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació | 23.67 | 11.307 | 267.64
01.02.02.01 | 5 | P9Z3-DP5A | m2 | Armadura de lloses de formigó AP500 T amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 2.89 | 11.307 | 32.68
01.02.02.01 | 6 | P9J1-6YSB | m2 | PA.01.- Pelfut arrissat de vinil de 14 mm de gruix, sense base, col·locat sense adherir | 49.77 | 6.75 | 335.95
01.02.02.01 | 7 | P9PA-UO2R | m2 | PA.02.- Paviment de PVC homogeni model EXCELLENCE COMPACT de la casa TARKETT o equivalent, apte per a zones humides, antilliscant CLASSE 3, en rotlles de 2 ml. d'amplada amb un gruix de 2,00 mm, capa d'ús 2 mm i un pes de 3.010 gr/m2, color a es collir per DF. Antibacterià segons la norma EN-ISO 846-C. Antiestàtic Permanent d'acord amb la norma EN1815, amb classificació de reacció al foc Bfl S1 segons la norma EN-ISO 13501-1. Deformació residual =< 0,10% segons la norma EN ISO 24343-1. Classe C (27º) segons norma DIN 51097 en referència al nivell de relliscosa amb peus descalços. Classe 3 al lliscament segons norma UNE-ENV12633 i R10 segons la norma DIN 51130. Presenta un total emissions COV = < 10 mg (després de 28 dies) d'acord amb la norma ISO 16000-6 i una solidesa de colors => 7 segons la norma EN-ISO 105-B02. 100% reciclable. La seva instal·lació es durà a terme amb juntes termosoldades, amb cordó de soldadura del mateix disseny que el paviment, sobre solera plana, sana i seca amb un grau d'humitat inferior al 3%, i rebut amb adhesiu unilateral recomanat pel fabrican. Garantia de 10 anys | 48.75 | 5.07 | 247.16
01.02.02.01 | 8 | P9PA-UOS1 | ml | PA.02.1.- Formació de mitja canya amb la remontada del paviment de PVC homogeni, apte per a zones humides, antilliscant CLASSE 3, en rotlles de 2 ml. d'amplada amb un gruix de 2,00 mm, capa d'ús 2 mm i un pes de 3.010 gr/m2, color a es collir per DF. Antibacterià segons la norma EN-ISO 846-C. Antiestàtic Permanent d'acord amb la norma EN1815, amb classificació de reacció al foc Bfl S1 segons la norma EN-ISO 13501-1. Deformació residual =< 0,10% segons la norma EN ISO 24343-1. Classe C (27º) segons norma DIN 51097 en referència al nivell de relliscosa amb peus descalços. Classe 3 al lliscament segons norma UNE-ENV12633 i R10 segons la norma DIN 51130. Presenta un total emissions COV = < 10 mg (després de 28 dies) d'acord amb la norma ISO 16000-6 i una solidesa de colors => 7 segons la norma EN-ISO 105-B02. 100% reciclable. La seva instal·lació es durà a terme amb juntes termosoldades, amb cordó de soldadura del mateix disseny que el paviment, sobre solera plana, sana i seca amb un grau d'humitat inferior al 3%, i rebut amb adhesiu unilateral recomanat pel fabrican. Garantia de 10 anys | 16.56 | 9 | 149.04
01.02.02.01 | 9 | P93G-57Q1 | m2 | Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 | 9.56 | 9 | 86.04
01.02.02.01 | 10 | P7Z5-5QET | m | Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 | 10.76 | 9 | 96.84
01.02.02.01 | 11 | P5Z15-UF01 | m2 | Formació de pendents amb morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra de pedra granítica amb additiu hidròfug i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat | 10.59 | 5 | 52.95
01.02.02.01 | 12 | P780-ULJ1 | m2 | Formació d'impermeabilització de paviment i de la mitja canya de la trobada del paviment amb el parament, amb polímer en dispersió aquosa amb una dotació d'1,3 kg/m2, aplicat amb amb rodet o llana. | 18.28 | 9 | 164.52
01.02.02.01 | 13 | P9PA-UO10 | m2 | PA.03.- Paviment de PVC homogeni model TOPAZ o RUBY de la casa TARKETT o equivalent, CLASSE 2, en rotlles de 2 ml. d'amplada amb un gruix de 2,00 mm, capa d'ús 2 mm i un pes de 3.010 gr/m2, color a es collir per DF. Antibacterià segons la norma EN-ISO 846-C. Antiestàtic Permanent d'acord amb la norma EN1815, amb classificació de reacció al foc Bfl S1 segons la norma EN-ISO 13501-1. Deformació residual =< 0,10% segons la norma EN ISO 24343-1. Classe C (27º) segons norma DIN 51097 en referència al nivell de relliscosa amb peus descalços. Classe 2 al lliscament segons norma UNE-ENV12633 i R10 segons la norma DIN 51130. Presenta un total emissions COV = < 10 mg (després de 28 dies) d'acord amb la norma ISO 16000-6 i una solidesa de colors => 7 segons la norma EN-ISO 105-B02. 100% reciclable. La seva instal·lació es durà a terme amb juntes termosoldades, amb cordó de soldadura del mateix disseny que el paviment, sobre solera plana, sana i seca amb un grau d'humitat inferior al 3%, i rebut amb adhesiu unilateral recomanat pel fabrican. Garantia de 10 anys | 33.79 | 521.999 | 17638.35
01.02.02.01 | 14 | P9GC-12H10 | m2 | PA.04.- Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de Pols de quars color, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC1 + XM1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat des de camió, estesa i vibratge manual i remolinat mecànic | 23.5 | 25.23 | 592.91
01.02.02.01 | 15 | P4B9-D6RA | m2 | Armadura de lloses AP500 SD amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 4.27 | 25.23 | 107.73
01.02.02.01 | 16 | P93G-57PW | m2 | Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 | 9.92 | 521.999 | 5178.23
01.02.02.01 | 17 | P93I-U7RE | m2 | Aplicación de una capa de pasta alisadora tipo MAPEI ULTRAPLAN de hasta 2 mm de grosor, previa imprimación de neopreno Mapei Primer G i posterior pasada de rodillo de puas tipo COLOBER | 10.01 | 521.999 | 5225.21
01.02.02.01 | 18 | P9ZD-UR10 | m | Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neopre i suport d'alumini, per a solicitacions normals, col·locant previament el suport | 38.84 | 18 | 699.12
01.02.02.01 | 19 | ED5EUR01 | ut | Subministre i col.locació de canal lineal de recollida d'aigues d'acer inoxidable AISI 304, format per, canal de recollida d'aigues ref. 490.090WT75 amb una longitud de 1000 mm de longitud, 90 mm de ancho, un fons de canal amb formació de pendients de 25-30 mm i un diametre de desgüas de 76 mm, acabat superficial amb xapa llisa, amb sifó de desgüas ref. WT75, col· locat amb morter de ciment 1:6. Comprovació de dimensions en obra. | 359.48 | 1 | 359.48
|  |  |  | TOTAL |  |  | 31450.49
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 02 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
|  | Títol 3 | 02 | COMPARTIMENTACIÓ HORITZONTALI ACABATS INTERIORS
|  | Títol 3 (1) | 02 | ACABATS DE SOSTRE
01.02.02.02 | 1 | P846-UJO7 | m2 | FS.01.- Cel ras de Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), i remat de perfil d'ombra perimetral, segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una gran alçària. | 35.51 | 357.169 | 12683.07
01.02.02.02 | 2 | P846-UJN8 | m2 | FS.02.- Cel ras de Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una gran alçària. | 38.35 | 54.5 | 2090.08
01.02.02.02 | 3 | P84J-UJRU | m2 | FS.03.- Cel ras registrable acústic de plaques de 600x 600 mm i 15 mm de gruix, de fibres minerals de Ecophon, Sistema Advantage E, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm, classe C acabat blanc a definir per DF, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. | 43.01 | 66.618 | 2865.24
01.02.02.02 | 4 | P84G-U1IC | m2 | FS.04.- Cel ras registrable acústic de plaques metàl·liques de 300x1200mm màxim (a ajustar segons espais), amb perforacions de 2.5 mm de diàmetre, tipus safata Murano 300 de THU o equivalent, amb sistema de perfileria oculta del mateix fabricant i fixat a sostre de formigó amb claus d'execució directa, tacs de niló i cargols (cargolats o per impacti) prèvia perforació del suport.. Perfils perimetrals angulars de 24 mm. Resistencia al foc Euroclasse A1. Color blanc a definir per la DF. Inclou plaques de llana de roca de 15 mm d'espessor i 18 kg/m3 de densitat per cumplis requeriments Classe C d'absorció acústica (altura plènum 40 cm mínim) | 77.32 | 49.44 | 3822.7
01.02.02.02 | 5 | P84G-U1I2 | m2 | FS.05.- Cel ras registrable acústic de plaques metàl·liques de 300x900mm màxim (a ajustar segons espais), amb perforacions de 2.5 mm de diàmetre, tipus safata Murano 300 de THU o equivalent, amb sistema de perfileria oculta del mateix fabricant i fixat a sostre de formigó amb claus d'execució directa, tacs de niló i cargols (cargolats o per impacti) prèvia perforació del suport.. Perfils perimetrals angulars de 24 mm. Resistencia al foc Euroclasse A1. Color blanc a definir per la DF. Inclou plaques de llana de roca de 15 mm d'espessor i 18 kg/m3 de densitat per cumplis requeriments Classe C d'absorció acústica (altura plènum 40 cm mínim) | 77.32 | 27.54 | 2129.39
01.02.02.02 | 6 | P84O-AHFC | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat | 51.84 | 2 | 103.68
01.02.02.02 | 7 | P654-T1U1 | m2 | Formació de tabica en cel ras format amb placa de cartró guix per a revestir de 15 mm de gruix, col.locat sobre perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d´amplària, aplacat per una cara amb una placa fixada mecànicament, inclòs la part proporcional de cargols, banda acùstica en els perfils perimetrals tractament de juntes, empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixart totalment enllestit per a pintar. | 32.56 | 160.8 | 5235.65
01.02.02.02 | 8 | P654-U1U1 | m2 | Formació de tabica inclinada en cel ras format amb placa de cartró guix per a revestir de 15 mm de gruix, col.locat sobre perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d´amplària, aplacat per una cara amb una placa fixada mecànicament, inclòs la part proporcional de cargols, banda acùstica en els perfils perimetrals tractament de juntes, empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixart totalment enllestit per a pintar. | 35.58 | 70.62 | 2512.66
01.02.02.02 | 9 | P846-UJ10 | m2 | Formació de remat de cel ras inclinat realizat amb placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una gran alçària. | 39.96 | 61.93 | 2474.72
01.02.02.02 | 10 | P89I-4V8R | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | 5.71 | 517.49 | 2954.87
01.02.02.02 | 11 | P89I-UU8R | m2 | Pintat de parament inclinat de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | 5.71 | 61.93 | 353.62
|  |  |  | TOTAL |  |  | 37225.68
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 01 | NOTA
01.03.01 | 1 | 0000-0000 | 1 | Totes les partides incloure en el preu els treballs, materials i medis auxiliars necessaris (transport, mitjans i maquinària elevadora adient i necessària per a l'execució dels treballs des del carrer, etc.) per a la correcte execució dels mateixos, així com els ajuts de tots els rams, les despeses complementàries directes i indirectes, despeses d'estructura empresarial, salubritat, mesures de seguretat i salut incloses o no en l'Estudi de Seguretat i Salut, transport i retirada de runa a l'abocador autoritzat amb les seves corresponents taxes de gestió de residu, neteja de l'obra i l'entorn, aturades per condicions meteorològiques adverses i/o requeriment de la Direcció Facultativa i Direcció CCSPT, repassos d'acabat i neteja final d'obra. En tots els treballs dels capítols d'obra civil serà condició indispensable la redacció d'un protocol d'execució que haurà de ser aprovat per la Propietat i la DF on es minimitzi al màxim les afectacions del normal funcionament de l'hospital i l'entorn; aquest haurà de contemplar la previsió d'execució d'aquestes feines en cap de setmana i/o horaris de menor activitat de l'hospital i trànsit de setmana i/o en horaris de menor activitat de l'hospital i trànsit de vianants i vehicles en els vials adjacents. Les marques comercials o normatives de referència de no obligat compliment descrites en cadascuna de les partides són una referència com a descripció de la partida. Les feines o elements que l'adjudicatari ha d'executar han d'ésser equivalents quant a aquests termes. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 02 | Instal·lacions d'aigua
|  | Títol 3 (1) | 01 | Instal·lació d'aigua freda
|  | NIVELL 4 | 01 | Instal·lació de distribució
01.03.02.01.01 | 1 | PPAU-Z001 | u | Partida de connexionat a la xarxa AFS existent- Inclou tall d'aigua, buidat, bypass si fos necessari, nou connexionat, soldatge i posada en funcionament | 289 | 1 | 289
01.03.02.01.01 | 2 | PF90-HPFD | m | Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar | 15.89 | 33 | 524.37
01.03.02.01.01 | 3 | PF90-HPFF | m | Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar | 16.81 | 6 | 100.86
01.03.02.01.01 | 4 | PF90-HPFG | m | Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar | 19.06 | 11 | 209.66
01.03.02.01.01 | 5 | PF90-HPFH | m | Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar | 21.3 | 21 | 447.3
01.03.02.01.01 | 6 | PF90-HPFI | m | Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar | 30.02 | 41 | 1230.82
01.03.02.01.01 | 7 | PFQ0-3KY8 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 7.8 | 33 | 257.4
01.03.02.01.01 | 8 | PFQ0-3KY9 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 8.07 | 6 | 48.42
01.03.02.01.01 | 9 | PFQ0-3KYA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 9.29 | 11 | 102.19
01.03.02.01.01 | 10 | PFQ0-3KYB | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 10.83 | 21 | 227.43
01.03.02.01.01 | 11 | PFQ0-3KYC | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 12.19 | 41 | 499.79
01.03.02.01.01 | 12 | PN38-EBZ0 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment | 58.17 | 2 | 116.34
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4053.58
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 02 | Instal·lacions d'aigua
|  | Títol 3 (1) | 01 | Instal·lació d'aigua freda
|  | NIVELL 4 | 02 | Alimentació a aparells
01.03.02.01.02 | 1 | PF90-HPF4 | m | Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar | 19.69 | 147 | 2894.43
01.03.02.01.02 | 2 | PFQ0-3KY8 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 7.8 | 147 | 1146.6
01.03.02.01.02 | 3 | PJ2Z3-3ECL | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´ | 13.94 | 9 | 125.46
01.03.02.01.02 | 4 | PJ21A-8DFH | u | Aixeta de pas de polibutilè per a roscar, de diàmetre nominal 16 mm, amb pom i allargador, col·locada encastada | 19.28 | 9 | 173.52
01.03.02.01.02 | 5 | PJ21A-ZS02 | u | Aixeta de tall per a canonada multicapa de diàmetre nominal 16 mm, amb maneta de palanca, col·locada encastada | 29.62 | 17 | 503.54
01.03.02.01.02 | 6 | PJ21A-ZS01 | u | Aixeta de tall per a canonada multicapa de diàmetre nominal 20 mm, amb maneta de palanca, col·locada encastada | 31.22 | 1 | 31.22
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4874.77
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 02 | Instal·lacions d'aigua
|  | Títol 3 (1) | 02 | Instal·lació d'aigua calenta sanitaria (ACS)
|  | NIVELL 4 | 01 | Producció ACS
01.03.02.02.01 | 1 | PJAD-ZC05 | u | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model CEX7-U de 6,9kW de potència o equivalent, 400V, col·locat i posat en funcionament. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques. | 368.93 | 11 | 4058.23
01.03.02.02.01 | 2 | PJAD-ZC02 | u | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model CEX de 13,5kW de potència o equivalent, 400V, col·locat i posat en funcionament. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques. | 370.93 | 2 | 741.86
01.03.02.02.01 | 3 | PJ21A-ZS02 | u | Aixeta de tall per a canonada multicapa de diàmetre nominal 16 mm, amb maneta de palanca, col·locada encastada | 29.62 | 50 | 1481
01.03.02.02.01 | 4 | PJ21A-8DFH | u | Aixeta de pas de polibutilè per a roscar, de diàmetre nominal 16 mm, amb pom i allargador, col·locada encastada | 19.28 | 22 | 424.16
01.03.02.02.01 | 5 | PJ2Z3-3ECL | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´ | 13.94 | 30 | 418.2
01.03.02.02.01 | 6 | PN89-8F6S | u | Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1/2´´, execució normal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 12 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada | 18.2 | 11 | 200.2
01.03.02.02.01 | 7 | PJ21A-8DFI | u | Aixeta de pas de polibutilè per a roscar, de diàmetre nominal 20 mm, amb pom i allargador, col·locada encastada | 20.11 | 4 | 80.44
01.03.02.02.01 | 8 | PJ21A-ZS03 | u | Aixeta de tall per a canonada multicapa de diàmetre nominal 20 mm, amb maneta de palanca, col·locada encastada | 30.72 | 8 | 245.76
01.03.02.02.01 | 9 | PN89-JI02 | u | Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 3/4*, execució normal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 16 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada | 19.69 | 1 | 19.69
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7669.54
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 02 | Instal·lacions d'aigua
|  | Títol 3 (1) | 02 | Instal·lació d'aigua calenta sanitaria (ACS)
|  | NIVELL 4 | 02 | Alimentació a aparells
01.03.02.02.02 | 1 | PF90-HPF4 | m | Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar | 19.69 | 22 | 433.18
01.03.02.02.02 | 2 | PFQ0-3KZT | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 31.46 | 22 | 692.12
01.03.02.02.02 | 3 | PJ21A-8DFH | u | Aixeta de pas de polibutilè per a roscar, de diàmetre nominal 16 mm, amb pom i allargador, col·locada encastada | 19.28 | 13 | 250.64
01.03.02.02.02 | 4 | PJ2Z3-3ECL | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´ | 13.94 | 13 | 181.22
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1557.16
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 02 | Instal·lacions d'aigua
|  | Títol 3 (1) | 03 | Sanitaris
01.03.02.03 | 1 | PJ17-ZR01 | u | Inodor suspès tipus The Gap Square de Roca amb sortida horitzontal i fixacions ocultes. De porcellana vitrificada, inclou tassa Rimless i tapa esmorteïda. Altura de col·locació 450mm acabat. Amb una barra de suport fixa i una barra de suport abatible vertical. | 588.07 | 6 | 3528.42
01.03.02.03 | 2 | PJ17-ZR02 | u | Lavabo tipus DuraSquare de Duravit o equivalent, de porcellana vitrificada, rectificat, sense sobreeixidor, amb bancada per aixetes, barret de desguàs amb tapa ceràmica inclosa. Fixació inclosa, 450mm. Altura de col·locació 900mm / bany adaptat 800mm. | 646.04 | 5 | 3230.2
01.03.02.03 | 3 | PJ21C-3SHZ | u | Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ | 83 | 5 | 415
01.03.02.03 | 4 | PJ17-ZR03 | u | Pica de Solid Surface de gruix 2cm amb frontals i laterals de 20 o 60cm segons plànols | 116.47 | 10 | 1164.7
01.03.02.03 | 5 | PJ210-3YK3 | u | Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades maniguets | 126.79 | 10 | 1267.9
01.03.02.03 | 6 | PJ119-H7Q9 | u | Plat de dutxa multi ús de gres fi massís, tipus Poliban, de 80x80 cm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre paviment | 178.16 | 1 | 178.16
01.03.02.03 | 7 | PJ21E-H7SP | u | Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 3/4' i sortida de 3/4' | 143.54 | 1 | 143.54
01.03.02.03 | 8 | PJ186-3CNH | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació | 122.79 | 1 | 122.79
01.03.02.03 | 9 | PJ187-H7QI | u | Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada a abocador de porcellana vitrificada, preu alt | 59.13 | 1 | 59.13
|  |  |  | TOTAL |  |  | 10109.84
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 02 | Instal·lacions d'aigua
|  | Títol 3 (1) | 04 | Accessoris
01.03.02.04 | 1 | PJ41-HA1W | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques | 369.89 | 2 | 739.78
01.03.02.04 | 2 | PJ41-HA1V | u | Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques | 178.8 | 2 | 357.6
01.03.02.04 | 3 | PJ41-HA1X | u | Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques | 478.41 | 1 | 478.41
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1575.79
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 03 | Evacuació d'aigües
|  | Títol 3 (1) | 01 | Evacuació d'aigües residuals
01.03.03.01 | 1 | PD1A-F11I | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 17.57 | 47 | 825.79
01.03.03.01 | 2 | PD1A-F11J | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 18.72 | 2 | 37.44
01.03.03.01 | 3 | PD1A-F11G | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 23.17 | 2 | 46.34
01.03.03.01 | 4 | PD1A-F11H | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 27.92 | 9 | 251.28
01.03.03.01 | 5 | PD1A-F11F | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 31.32 | 4 | 125.28
01.03.03.01 | 6 | PD79-ELKV | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub | 26.44 | 9 | 237.96
01.03.03.01 | 7 | PD79-ELKH | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub | 27.99 | 59 | 1651.41
01.03.03.01 | 8 | PD79-ELKJ | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub | 36.95 | 6 | 221.7
01.03.03.01 | 9 | PPAU-Z002 | u | Partida de connexionat a la xarxa d'evacuació d'aigües residuals existent - Inclou nou connexionat, soldatge i posada en funcionament | 141.44 | 8 | 1131.52
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4528.72
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 04 | Electricitat
|  | Títol 3 (1) | 01 | Quadres elèctrics
|  | NIVELL 4 | 01 | Modificacions Quadre General
01.03.04.01.01 | 1 | PG4A-EOT9 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 150 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment | 1570.93 | 1 | 1570.93
01.03.04.01.01 | 2 | PPAU-ZE03 | pa | Partida per a la modificació del Quadre General de Baixa Tensió de l'edifici amb la instal·lació d'elements. Inclou tota la mà d'obra i el material auxiliar per dur a terme les actuacions en les condicions que requereixi la propietat per al correcta funcinoament de l'hospital. | 2000 | 1 | 2000
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3570.93
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 04 | Electricitat
|  | Títol 3 (1) | 01 | Quadres elèctrics
|  | NIVELL 4 | 02 | SB-1 Urgències
01.03.04.01.02 | 1 | PG10-J1Y6 | u | Armari de peu per a quadre de distribució elèctrica, de cos de planxa d?acer acabat pintat al forn i porta metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 630 A, de dimensions aproximades de 2000x700x260 mm, aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP55 i IK10, col·locat | 1940.27 | 2 | 3880.54
01.03.04.01.02 | 2 | PG4A-EOR6 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment | 821.72 | 1 | 821.72
01.03.04.01.02 | 3 | PG51-ZC01 | u | Analitzador de xarxes elèctriques trifàsiques (equilibrades i desequilibrades) CIRCUTOR CVM-MINI ref. M52021 o equivalent, per a muntatge en carril DIN, mesura en 4 quadrants, amb les següents característiques: - Mesura de corrent .../5 o .../1 A. - Format carril DIN de 3 mòduls. - Muntatge en panell 72 x 72 mm amb frontal adaptador (M5ZZF1). - Comunicació RS-485 (Modbus-RTU). - Dues sortides de transistor. - Selecció de paràmetres a visualitzar. - Selecció de pàgina per defecte. - Alimentació universal per tipus Plus. - Precintable. Inclou transformadors de corrent i material auxiliar de connexió. | 358.18 | 1 | 358.18
01.03.04.01.02 | 4 | PG47-EMCS | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 200.43 | 4 | 801.72
01.03.04.01.02 | 5 | PG4H-AJR0 | u | Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat | 245.07 | 1 | 245.07
01.03.04.01.02 | 6 | PG47-ELQE | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 24.32 | 15 | 364.8
01.03.04.01.02 | 7 | PG47-ELX7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 24.54 | 47 | 1153.38
01.03.04.01.02 | 8 | PG47-ELX9 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 75.52 | 13 | 981.76
01.03.04.01.02 | 9 | PG4B-DWYG | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 178.32 | 16 | 2853.12
01.03.04.01.02 | 10 | PG47-EM0F | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 51.27 | 5 | 256.35
01.03.04.01.02 | 11 | PG4B-DWYJ | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 274.81 | 3 | 824.43
01.03.04.01.02 | 12 | PG47-EM1S | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 146.78 | 2 | 293.56
01.03.04.01.02 | 13 | PG4B-DWZZP | u | Commutador manual en càrrega de 40A tetrapolar, muntat en perfil DIN. | 219.33 | 1 | 219.33
01.03.04.01.02 | 14 | PG4B-DWYE | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 141.46 | 25 | 3536.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 16590.46
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 04 | Electricitat
|  | Títol 3 (1) | 01 | Quadres elèctrics
|  | NIVELL 4 | 03 | SB-2 Termos elèctrics
01.03.04.01.03 | 1 | PG10-J1Y6 | u | Armari de peu per a quadre de distribució elèctrica, de cos de planxa d?acer acabat pintat al forn i porta metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 630 A, de dimensions aproximades de 2000x700x260 mm, aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP55 i IK10, col·locat | 1940.27 | 1 | 1940.27
01.03.04.01.03 | 2 | PG47-EMJA | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 163.06 | 1 | 163.06
01.03.04.01.03 | 3 | PG51-ZC01 | u | Analitzador de xarxes elèctriques trifàsiques (equilibrades i desequilibrades) CIRCUTOR CVM-MINI ref. M52021 o equivalent, per a muntatge en carril DIN, mesura en 4 quadrants, amb les següents característiques: - Mesura de corrent .../5 o .../1 A. - Format carril DIN de 3 mòduls. - Muntatge en panell 72 x 72 mm amb frontal adaptador (M5ZZF1). - Comunicació RS-485 (Modbus-RTU). - Dues sortides de transistor. - Selecció de paràmetres a visualitzar. - Selecció de pàgina per defecte. - Alimentació universal per tipus Plus. - Precintable. Inclou transformadors de corrent i material auxiliar de connexió. | 358.18 | 1 | 358.18
01.03.04.01.03 | 4 | PG47-EMCS | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 200.43 | 1 | 200.43
01.03.04.01.03 | 5 | PG4H-AJR0 | u | Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat | 245.07 | 1 | 245.07
01.03.04.01.03 | 6 | PG47-EM1U | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 87.33 | 11 | 960.63
01.03.04.01.03 | 7 | PG47-EM8W | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 93.29 | 2 | 186.58
01.03.04.01.03 | 8 | PG4B-DWYN | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 203.4 | 7 | 1423.8
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5478.02
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 04 | Electricitat
|  | Títol 3 (1) | 01 | Quadres elèctrics
|  | NIVELL 4 | 04 | Modificacions Quadre Distribució aigua
01.03.04.01.04 | 1 | PPAU-ZE04 | pa | Partida per a la modificació de quadre elèctric amb la instal·lació d'elements. Inclou tota la mà d'obra i el material auxiliar per dur a terme les actuacions en les condicions que requereixi la propietat per al correcta funcinoament de l'hospital. | 450 | 1 | 450
01.03.04.01.04 | 2 | PG4B-DWYM | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 175.05 | 1 | 175.05
01.03.04.01.04 | 3 | PG47-ELX9 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 75.52 | 1 | 75.52
|  |  |  | TOTAL |  |  | 700.57
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 04 | Electricitat
|  | Títol 3 (1) | 02 | Canalitzacions i línies
01.03.04.02 | 1 | PG2J-4BPQ | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 51.74 | 87 | 4501.38
01.03.04.02 | 2 | PG2J-4BPR | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 60.83 | 46 | 2798.18
01.03.04.02 | 3 | PG2J-ZBPT | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 250 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 75.06 | 44 | 3302.64
01.03.04.02 | 4 | PG23-Z0TP | m | Canal aïllant de PVC de 60x100 mm, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -5ºC a +60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, densitat de llocs de treball mitja, (1 lloc de treball cada 2 m), considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments. | 28.87 | 9 | 259.83
01.03.04.02 | 5 | PG3B-E7CP | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment | 5.84 | 170 | 992.8
01.03.04.02 | 6 | PG33-E43D | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 26.48 | 368 | 9744.64
01.03.04.02 | 7 | PG33-E439 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 15.28 | 92 | 1405.76
01.03.04.02 | 8 | PG33-E6E6 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 32.79 | 12 | 393.48
01.03.04.02 | 9 | PG33-E6E4 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 15.38 | 64 | 984.32
01.03.04.02 | 10 | PG33-E6E2 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 7.12 | 390 | 2776.8
01.03.04.02 | 11 | PG33-E6CV | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 4.81 | 201 | 966.81
01.03.04.02 | 12 | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 3.64 | 3756 | 13671.84
01.03.04.02 | 13 | PG33-E6CR | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 2.85 | 216 | 615.6
01.03.04.02 | 14 | PG13-E30Q | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada | 19.05 | 42 | 800.1
01.03.04.02 | 15 | PG2N-EUHS | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 2.04 | 2056 | 4194.24
01.03.04.02 | 16 | PG2N-EUHT | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 2.4 | 185 | 444
01.03.04.02 | 17 | PG2N-EUHN | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 5.46 | 30 | 163.8
|  |  |  | TOTAL |  |  | 48016.22
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 04 | Electricitat
|  | Títol 3 (1) | 03 | Enllumenat
01.03.04.03 | 1 | PH21-ZG03 | u | Downlight LED encastat GARVILED model DLED Ø145 mm (Ref. DLED-302-F14), amb estructura d’alumini color blanc i difusor de vidre opal/difús. Font lluminosa LED 4.000 K (blanc neutre) amb CRI =85. Potència 13 W. Driver/fonte d’alimentació fixa inclosa. | 68.02 | 48 | 3264.96
01.03.04.03 | 2 | PH21-ZG08 | u | Downlight LED encastat GARVILED model DLED Ø145 mm (Ref. DLED-302-D DALI-214), amb estructura d’alumini color blanc i difusor de vidre opal/difús. Font lluminosa LED 4.000 K (blanc neutre) amb CRI =85. Potència 13 W. Driver/fonte d’alimentació DALI-2 inclosa. | 100.02 | 6 | 600.12
01.03.04.03 | 3 | PH21-ZG02 | u | Downlight LED encastat GARVILED model DLED Ø195 mm (Ref. DLED-202-F14), amb estructura d’alumini color blanc i difusor de vidre opal/difús. Font lluminosa LED 4.000 K (blanc neutre) amb CRI =85. Potència 18 W. Driver/fonte d’alimentació fixa inclosa. | 76.02 | 92 | 6993.84
01.03.04.03 | 4 | PH24-ZG01 | u | Llumenera lineal LED encastada GARVILED model KURVA 2.255 mm (Ref. KURE-193-R14), amb estructura d’alumini color blanc i difusor opal. Font lluminosa LED 4.000 K (blanc neutre) amb CRI =85. Potència 29 W. Font d’alimentació 0-10V inclosa. | 257.3 | 17 | 4374.1
01.03.04.03 | 5 | PH21-ZZL02 | u | Kit d’encastament per a llumenera lineal KURVA (Ref. KURV-KIT-EMP), accessori per a muntatge encastat. Inclou els elements necessaris de fixació i adaptació per a la instal·lació. | 34.09 | 14 | 477.26
01.03.04.03 | 6 | PH24-ZG03 | u | Llumenera lineal LED encastada KURVA 1.135 mm (Ref. KURE-197-R14), amb estructura d’alumini color blanc i difusor opal. Font lluminosa LED 4.000 K (blanc neutre) amb CRI =85. Potència 11 W. Font d’alimentació 0-10V inclosa. | 207.3 | 2 | 414.6
01.03.04.03 | 7 | PH21-ZZL03 | u | Kit d’encastament per a llumenera lineal KURVA (Ref. KURV-KIT-EMP), accessori per a muntatge encastat. Inclou els elements necessaris de fixació i adaptació per a la instal·lació. | 34.09 | 2 | 68.18
01.03.04.03 | 8 | PH24-ZG02 | u | Llumenera lineal LED encastada GARVILED model KUAK 2.250 mm (Ref. KUAE-193MF14), amb estructura d’alumini color blanc i difusor microprismàtic. Control d’enlluernament UGR < 19. Font lluminosa LED 4.000 K (blanc neutre) amb CRI =85. Potència 50 W. Font d’alimentació fixa inclosa. | 288.3 | 4 | 1153.2
01.03.04.03 | 9 | PH21-ZL01 | u | Kit d’encastament per a llumenera lineal KUAK (Ref. KUAK-KIT-EMP), accessori per a muntatge encastat. Inclou elements de fixació i adaptació necessaris per a la instal·lació. | 113.09 | 4 | 452.36
01.03.04.03 | 10 | PH24-ZG04 | u | Llumenera lineal LED encastada KUAK 1.970 mm (Ref. KUAE-194MF14), amb estructura d’alumini color blanc i difusor microprismàtic. Control d’enlluernament UGR < 19. Font lluminosa LED 4.000 K (blanc neutre) amb CRI =85. Potència 56 W. Font d’alimentació fixa inclosa. | 266.3 | 6 | 1597.8
01.03.04.03 | 11 | PH21-ZL02 | u | Kit d’encastament per a llumenera lineal KUAK (Ref. KUAK-KIT-EMP), accessori per a muntatge encastat. Inclou els elements necessaris de fixació i adaptació per a la instal·lació. | 35.09 | 6 | 210.54
01.03.04.03 | 12 | PH24-ZG05 | u | Perfil lineal LED GARVILED 3.000 mm (Ref. PERF-300-F14), amb estructura d’alumini color plata i difusor opal. Font lluminosa LED 4.000 K (blanc neutre) amb CRI =80. Potència 45 W. Font d’alimentació fixa inclosa. | 256.04 | 6 | 1536.24
01.03.04.03 | 13 | PHB4-3AES | u | Llumenera estanca sense difusor ni reflector amb 2 fluorescents de 58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís de planxa d'acer, reactància electrònica, IP-54, muntada superficialment al sostre | 96.18 | 6 | 577.08
01.03.04.03 | 14 | PHNE-ZG01 | u | Balisa quadrada de GARVILED model NUIT-201-F13 o equivalent, encastada | 104.21 | 14 | 1458.94
01.03.04.03 | 15 | PH57-ZD01 | u | Lluminària emergència DAISALUX model NAOS N2 o equivalent, amb làmpada LED, flux de 79,2 lm, 1 hora d'autonomia, grau de protecció IP43, forma rectangular amb arestes arrodonides fabricada amb material sintètic. Inclou acccessori KES NAOS amb IP66 i IK10. Col·locat. | 77.12 | 10 | 771.2
01.03.04.03 | 16 | PH57-ZD02 | u | Lluminària emergència de la marca DAISALUX model IZAR 2N30 o equivalent, lampada LED, flux de 200 lm, 2 hores d'autonomia, grau de protecció IP43, rodó de diàmetre 46mm. Encastat | 117.6 | 33 | 3880.8
01.03.04.03 | 17 | PH24-ZG07 | u | Sensor crepuscular-Presència amb control DALI-2 GARVILED model SEN-CON-D02. Instal·lat i col·locat. | 262.3 | 2 | 524.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 28355.82
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 04 | Electricitat
|  | Títol 3 (1) | 04 | Mecanismes
01.03.04.04 | 1 | PG60-79ZKT | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 4 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 4 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada | 248.92 | 3 | 746.76
01.03.04.04 | 2 | PG60-79ZKW | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 4 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 3 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada | 210.96 | 6 | 1265.76
01.03.04.04 | 3 | PG60-79ZKZ | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, 6 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 4 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada | 248.92 | 3 | 746.76
01.03.04.04 | 4 | PG60-79WKZ | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, 4 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 4 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada | 162.03 | 2 | 324.06
01.03.04.04 | 5 | PG60-79WKT | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada | 118.4 | 1 | 118.4
01.03.04.04 | 6 | PG60-Z9KT | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 2 columnes, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada. | 122.37 | 7 | 856.59
01.03.04.04 | 7 | PG65-483Z | u | Conjunt de mecanismes format per 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc i 1 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada | 54.15 | 21 | 1137.15
01.03.04.04 | 8 | PG70-78AJ | u | Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu alt, encastat | 69.26 | 12 | 831.12
01.03.04.04 | 9 | PG6E-7724 | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat | 13.13 | 24 | 315.12
01.03.04.04 | 10 | PG6E-76US | u | Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment | 15.98 | 1 | 15.98
01.03.04.04 | 11 | PG6K-77HO | u | Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat | 13.34 | 6 | 80.04
01.03.04.04 | 12 | PG65-483R | u | Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada | 2.71 | 29 | 78.59
01.03.04.04 | 13 | PG6I-78EZ | u | Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, d'1 element, preu alt, col·locat | 4.66 | 29 | 135.14
01.03.04.04 | 14 | PG6O-77NR | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada | 12.91 | 68 | 877.88
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7529.35
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 04 | Electricitat
|  | Títol 3 (1) | 05 | SAI
01.03.04.05 | 1 | PGC5-ZSC1 | u | Sistema d’Alimentació Ininterrompuda (SAI) trifàsic d’entrada i sortida, tecnologia on-line de 3 nivells amb control DSP de 4 nuclis, doble conversió i sense transformador. Integrat per: rectificador amb corrector del factor de potència (PFC), carregador de bateries, inversor (ondulador), bypass estàtic, bypass manual de manteniment i interfície de comunicació. De 15kVA de potència i 21 minuts de duració. Característiques principals: - Tecnologia On-line doble conversió (VFI) amb control DSP de 4 nuclis. - Rectificador i inversor d’alta freqüència (HF) mitjançant transistors IGBT. - Factor de potència d’entrada > 0,99. - Distorsió molt baixa del corrent d’entrada (THDi fins a < 3%). - Factor de potència de sortida 1 (kVA = kW). - Ampli rang de tensions d’entrada, amb menor ús de bateria i de bypass. - Eficiència en mode On-line fins al 96% i en mode Smart Eco fins al 99%. - Arrencada suau en rampa, funció SoftStart (Walk-in time programable). Inclou transport i posada en marxa. | 8213.46 | 1 | 8213.46
|  |  |  | TOTAL |  |  | 8213.46
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 04 | Electricitat
|  | Títol 3 (1) | 06 | Capçals
01.03.04.06 | 1 | PG60-ZT01 | u | Capçal modular integrat a paret TEDISEL model AURA 200 o equivalent, muntat i instal·lat. Inclou: - 1.700 mm AURA 200 Perfil Doble Modular - 1 U. Llum indirecte Tira LED 20W - 1 U. Llum directe Tira LED 10W - 1 U. Interruptor doble per llum directe i indirecte - 6 U. Presa Elèctrica Blanca 16 A - 2 U. Presa Dades RJ45 Doble Cat 6 - 2 U. Presa Dades RJ45 Cat 6 - Simple - 1 U. Previsió trucada Infermera - 1 U. Presa de Gas O2 - 1 U. Presa de Gas AIR - 1 U. Presa de Gas VAC - 1 U. Muntatge i instal·lació en obra inclòs | 1451.09 | 6 | 8706.54
|  |  |  | TOTAL |  |  | 8706.54
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 04 | Electricitat
|  | Títol 3 (1) | 07 | Secamans
01.03.04.07 | 1 | PQ83-HA7P | u | Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificada, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat | 331.95 | 5 | 1659.75
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1659.75
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 05 | Climatització i ventilació
|  | Títol 3 (1) | 01 | Connexió a instal·lació existent
01.03.05.01 | 1 | PNH8-CHOJ | u | Bomba circuladora electrònica GRUNDFOS MAGNA3 65-150 F, de rotor humit per a circuits de calefacció i refrigeració, amb cos hidràulic de fosa i impulsor composite. Connexions bridades DIN DN65 PN6/10, longitud port a port 340 mm. Per aigua amb rang de temperatura -10…110 ºC i pressió màxima de treball 10 bar. Alimentació 1-230 V, 50 Hz, consum P1 29–1377 W i EEI 0,17. Inclou pantalla a color, funcions de regulació AutoAdapt/FlowAdapt i controls de pressió (proporcional/constant), sensor de pressió diferencial i temperatura integrats, entrades digital/analògica i relés d’estat/alarma, amb comunicació i diagnosi via Grundfos GO (CIM opcional). | 4481.59 | 1 | 4481.59
01.03.05.01 | 2 | PN45-FD20 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 64.45 | 3 | 193.35
01.03.05.01 | 3 | PNE2-767R | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 157.14 | 1 | 157.14
01.03.05.01 | 4 | PN89-INAW | u | Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 3´´, execució normal, cos de llautó, disc d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 16 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada | 116.12 | 1 | 116.12
01.03.05.01 | 5 | PNC0-H9PC | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 391.8 | 1 | 391.8
01.03.05.01 | 6 | PEU9-10QLE | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 16 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió d'1/2´´ G, instal·lat | 31.02 | 2 | 62.04
01.03.05.01 | 7 | PEUE-6YPS | u | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2* de, d'esfera de 100 mm, de <= 120 °C, col·locat roscat | 27.1 | 2 | 54.2
01.03.05.01 | 8 | EDXA20Z25 | u | Connexionat a col·lector existent. Inclou picatge i mecanitzat del col·lector existent Buidat i omplerta Completament instal·lat, connectat i provat. Inclou part proporcional d'accesoris, pintura anticorrosió, accessoris, elements de suportació, material auxiliar i petit material de muntatge. Aïllament i acabat d'alumini de les mateixes característiques que el tram de connexió. | 500 | 2 | 1000
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6456.24
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 05 | Climatització i ventilació
|  | Títol 3 (1) | 02 | Unitats exteriors
01.03.05.02 | 1 | PEJTZ-CL01 | u | Subministrament i muntatge de climatitzador RHOSS model ADV-DNAIR de construcció exterior i disposició horitzontal amb les següents característiques: - Cabal de ventilador: 3.200 m3/h - 500Pa - Rendiment tèrmic: hivern (80%) / estiu (73%) - Potencia recuperada: fred (22,5kW) / calor (9kW)) - Potencia elèctrica: 4,8kW (400V) - Dimensions: 1.800 x 1.275 x 5.020 - Pes: 1.082 kg Inclòs càrrega i transport fins a peu d'obra, descàrrega de camió, ubicació en coberta , ancoratge, anivellament, i tots els mitjans necessaris per al correcte desenvolupament dels treballs. | 19048.8 | 1 | 19048.8
01.03.05.02 | 2 | PEJTZ-BANC | u | Formació de bancada antivibratoria necesaria per la suportació de les unitat de tractament d'aire, mides segons equip, en perfils metàl·lics o obra segons DF. Inclou tot el material necessari per la formació i acabat de les bancades, així com el mitjans d'elevació. | 500 | 1 | 500
01.03.05.02 | 3 | PEJTZ-CRC01 | u | Subministrament i muntatge de recuperador de plaques SOLER & PALAU model CADB/T-HE D 45 de construcció exterior i disposició horitzontal amb les següents característiques: - Cabal de ventilador: 4.500 m3/h - 150Pa - Rendiment tèrmic: hivern (88%) / estiu (88%) - Potencia elèctrica: 4,4kW (400V) - Dimensions: 1.200 x 1.500 x 2.100 - Pes: 597 kg Inclou mòdul amb doble de bateria d'aigua freda i aigua calenta. Inclòs càrrega i transport fins a peu d'obra, descàrrega de camió, ubicació en coberta , ancoratge, anivellament, i tots els mitjans necessaris per al correcte desenvolupament dels treballs. | 13580.72 | 1 | 13580.72
01.03.05.02 | 4 | PEJTZ-ZBANC | u | Formació de bancada antivibratoria necesaria per la suportació de les unitat de tractament d'aire, mides segons equip, en perfils metàl·lics o obra segons DF. Inclou tot el material necessari per la formació i acabat de les bancades, així com el mitjans d'elevació. | 500 | 1 | 500
|  |  |  | TOTAL |  |  | 33629.52
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 05 | Climatització i ventilació
|  | Títol 3 (1) | 03 | Unitats interiors
01.03.05.03 | 1 | PEJ1Z-FC02 | u | Subministrament i muntatge de unitat interior de conductes CARRIER 42NX223H-L amb les següents característiques: - Cabal de ventilador: 530 m3/h - 60Pa - Potència frigorífica: 2,38 kW - Potència calorífica: 3,02 kW - Potencia elèctrica: 0,1kW (230V) - Dimensions: 229 x 681 x 596 - Pes: 15 kg Inclou bomba de condensats. | 848.91 | 15 | 12733.65
01.03.05.03 | 2 | PEJ1Z-FC03 | u | Subministrament i muntatge de unitat interior de conductes CARRIER 42GW209C amb les següents característiques: - Cabal de ventilador: 659 m3/h - Potència frigorífica: 1,64 kW - Potència calorífica: 2,63 kW - Potencia elèctrica: 0,03kW (230V) - Dimensions: 248 x 569 x 627 - Pes: 15 kg Inclou bomba de condensats. | 1073.69 | 2 | 2147.38
01.03.05.03 | 3 | PEJ1Z-FC04 | u | Kit de vàlvules de 2 tubs (2T) amb equilibrat dinàmic. Dimensions: 3/4´´. Vàlvula motoritzada, actuador ON/OFF 230 V, 2 claus de tall, filtre i valvula de buidat. . Colocat i instalat. | 129.07 | 15 | 1936.05
01.03.05.03 | 4 | PEJ1Z-FC06 | u | Kit de vàlvula motoritzada amb equilibrat dinàmic (4 vies – 2 tubs) 230 V, ON/OFF. Diàmetre 3/4´´ amb claus de tall, filtre i valvula de buidat. Colocada i instalada. | 165.6 | 2 | 331.2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 17148.28
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 05 | Climatització i ventilació
|  | Títol 3 (1) | 04 | Distribució aigua
01.03.05.04 | 1 | PFC0-4HYE | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 5.21 | 138 | 718.98
01.03.05.04 | 2 | PFC0-4I0U | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 6.42 | 80 | 513.6
01.03.05.04 | 3 | PFC0-4I0X | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 8.65 | 44 | 380.6
01.03.05.04 | 4 | PFC0-4I10 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 11.75 | 52 | 611
01.03.05.04 | 5 | PFC0-4I16 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x8,6 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 19.83 | 36 | 713.88
01.03.05.04 | 6 | PFC0-4I19 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x10,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 29.97 | 112 | 3356.64
01.03.05.04 | 7 | PFQ0-3KT3 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 12.85 | 138 | 1773.3
01.03.05.04 | 8 | PFQ0-3KT4 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 14.64 | 80 | 1171.2
01.03.05.04 | 9 | PFQ0-3KT5 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 15.96 | 44 | 702.24
01.03.05.04 | 10 | PFQ0-3KWM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 17.71 | 35 | 619.85
01.03.05.04 | 11 | PFQ0-3KWR | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 22.56 | 9 | 203.04
01.03.05.04 | 12 | PFQ0-3KX9 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 40.04 | 17 | 680.68
01.03.05.04 | 13 | PFQ0-3KXC | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 45.94 | 27 | 1240.38
01.03.05.04 | 14 | PFQ0-3KXD | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 47.81 | 112 | 5354.72
01.03.05.04 | 15 | PN38-EBYU | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1*1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 42.75 | 6 | 256.5
01.03.05.04 | 16 | PN45-FD28 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 58.52 | 4 | 234.08
01.03.05.04 | 17 | PNE2-765Y | u | Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1*1/4, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 40.99 | 1 | 40.99
01.03.05.04 | 18 | PNE1-7647 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment | 105.14 | 1 | 105.14
01.03.05.04 | 19 | PFR0-3NHY | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 150 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 42.88 | 17 | 728.96
01.03.05.04 | 20 | PFR0-3NI0 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 170 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 46.15 | 27 | 1246.05
01.03.05.04 | 21 | PFR0-3NI1 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 180 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 47.4 | 112 | 5308.8
01.03.05.04 | 22 | PNC2-Z022 | u | Vàlvula d'equilibrat IMI-HYDRONICS STAD32 de 32 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat. Regulació gradual. | 208.57 | 1 | 208.57
01.03.05.04 | 23 | PNC2-Z030 | u | Vàlvula d'equilibrat IMI-HYDRONICS STAD50 de 50 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat. Regulació gradual. | 245.99 | 2 | 491.98
|  |  |  | TOTAL |  |  | 26661.18
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 05 | Climatització i ventilació
|  | Títol 3 (1) | 05 | Distribució aire
|  | NIVELL 4 | 01 | Conductes ventilació
01.03.05.05.01 | 1 | PE54-35E8 | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 41.61 | 238 | 9903.18
01.03.05.05.01 | 2 | PE63-6PFI | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, de 25 mm de gruix, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit | 55.59 | 238 | 13230.42
01.03.05.05.01 | 3 | PE41-38W8 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 7.53 | 39 | 293.67
01.03.05.05.01 | 4 | PE41-38WD | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 200 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 8.68 | 4 | 34.72
|  |  |  | TOTAL |  |  | 23461.99
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 05 | Climatització i ventilació
|  | Títol 3 (1) | 05 | Distribució aire
|  | NIVELL 4 | 02 | Conductes climatització
01.03.05.05.02 | 1 | PE54-35E8 | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 41.61 | 238 | 9903.18
01.03.05.05.02 | 2 | PE63-6PF9 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit | 46.3 | 227 | 10510.1
01.03.05.05.02 | 3 | PE63-6PG8 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, de 50 mm de gruix, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit | 126.74 | 11 | 1394.14
01.03.05.05.02 | 4 | PE41-38W8 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 7.53 | 4 | 30.12
01.03.05.05.02 | 5 | PE41-38WA | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 180 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 8.38 | 9 | 75.42
01.03.05.05.02 | 6 | PE41-38XJ | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 250 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 9.63 | 15 | 144.45
01.03.05.05.02 | 7 | PE41-38XK | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 300 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 10.78 | 2 | 21.56
|  |  |  | TOTAL |  |  | 22078.97
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 05 | Climatització i ventilació
|  | Títol 3 (1) | 05 | Distribució aire
|  | NIVELL 4 | 03 | Regulació aire
01.03.05.05.03 | 1 | PEK4-AET8 | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 125 mm de TROX de la sèrie RN, autoregulable mecànicament, col.locada | 122.77 | 39 | 4788.03
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4788.03
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 05 | Climatització i ventilació
|  | Títol 3 (1) | 05 | Distribució aire
|  | NIVELL 4 | 04 | Elements terminals
01.03.05.05.04 | 1 | PEKI-ZT01 | u | Difusor rotacional de sostre amb placa frontal circular i quadrada de la sèrie VDW de TROX. Dimensions: 500mm x 500mm, cabal: 400m3/h. Amb plenum piramidal apilable de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll, aïllat termoacústicament i acabat pintat. Inlou tots els elements necessaris per a muntatge. | 161.28 | 2 | 322.56
01.03.05.05.04 | 2 | PEKI-ZT02 | u | Difusor rotacional de sostre amb placa frontal circular i quadrada de la sèrie VDW de TROX. Dimensions: 600mm x 600mm, cabal: 687m3/h. Amb plenum piramidal apilable de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll, aïllat termoacústicament i acabat pintat. Inlou tots els elements necessaris per a muntatge. | 197.16 | 14 | 2760.24
01.03.05.05.04 | 3 | PEKI-ZT03 | u | Difusor rotacional de sostre amb placa frontal circular i quadrada de la sèrie VDW de TROX. Dimensions: 600mm x 600mm, cabal: 400m3/h. Amb plenum piramidal apilable de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll, aïllat termoacústicament i acabat pintat. Inlou tots els elements necessaris per a muntatge. | 179.22 | 4 | 716.88
01.03.05.05.04 | 4 | PEKI-ZT04 | u | Reixa lineal de ventilació d'alumini de construcció modular de la sèrie X-Grille de TROX. Dimensions (mm): 225 x 125. | 73.82 | 21 | 1550.22
01.03.05.05.04 | 5 | PEKI-ZT05 | u | Reixa lineal de ventilació d'alumini de construcció modular de la sèrie X-Grille de TROX. Dimensions (mm): 325 x 225. | 91.02 | 15 | 1365.3
01.03.05.05.04 | 6 | PEKI-ZT06 | u | Reixa lineal de ventilació d'alumini de construcció modular de la sèrie X-Grille de TROX. Dimensions (mm): 525 x 125. | 96.25 | 3 | 288.75
01.03.05.05.04 | 7 | PEKI-ZT07 | u | Reixa lineal de ventilació d'alumini de construcció modular de la sèrie X-Grille de TROX. Dimensions (mm): 525 x 325. | 123.91 | 2 | 247.82
01.03.05.05.04 | 8 | PEKI-ZT08 | u | Visera anti pluja amb reixeta anti ocells per a impulsió SOLER & PALAU model CVD-20/10. Dimensions: 633 x 336 mm. | 98.12 | 2 | 196.24
01.03.05.05.04 | 9 | PEKI-ZT09 | u | Visera anti pluja amb reixeta anti ocells per a impulsió SOLER & PALAU model CVD-18/10. Dimensions: 483 x 271 mm. | 88.38 | 2 | 176.76
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7624.77
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 05 | Climatització i ventilació
|  | Títol 3 (1) | 06 | Evacuació condensats clima
01.03.05.06 | 1 | PPAU-CC01 | u | Connexió d'unitat interior de climatització a la xarxa d'evacuació de condensats, inclou material auxiliar de connexió, formació de sifó i tram de canonada de connexió de PVC rígid de 20mm. El baixant a on es conectaran s'escollirà segons la direcció facultativa. | 34.82 | 11 | 383.02
01.03.05.06 | 2 | PFA8-DVC6 | m | Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 8.19 | 72 | 589.68
01.03.05.06 | 3 | PFA8-DVC9 | m | Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 9.5 | 38 | 361
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1333.7
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 05 | Climatització i ventilació
|  | Títol 3 (1) | 07 | Extracció
01.03.05.07 | 1 | PEM3-ZS81 | u | Caixa acústica de ventilació centrifuga S&P mod. CAB-200 o equivalent, amb envolvent de xapa d'acer galvanitzat, aïllament acústic i ventilador centrífug de baixa pressió, cabal màxim 600 m3/h, 299 W, 230 V, 48 dB(A), 22kg. Instal·lat. Inclou antivibratoris AMC Mecanocaucho S40 ref. 649017 o equivalent. | 552.08 | 2 | 1104.16
01.03.05.07 | 2 | PE41-38WL | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 8.83 | 11 | 97.13
01.03.05.07 | 3 | EEP3-ZT09 | u | Boca d'extracció TROX model LVS-125 de Ø125 mm. o equivalent, amb p.p. d'accessoris de muntatge. Fixada al pont de muntatge. | 50.5 | 11 | 555.5
01.03.05.07 | 4 | PE421-48SU | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment | 23.81 | 54 | 1285.74
01.03.05.07 | 5 | PE421-48SY | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment | 25.38 | 11 | 279.18
01.03.05.07 | 6 | PE421-48T0 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment | 27.37 | 14 | 383.18
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3704.89
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 06 | Telecomunicacions
|  | Títol 3 (1) | 01 | Veu i Dades
|  | NIVELL 4 | 01 | Racks existent
01.03.06.01.01 | 1 | PP7C-ZC01 | u | Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6A UTP AMP, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques. | 309.62 | 1 | 309.62
01.03.06.01.01 | 2 | PP7J-ZZ01 | u | Subministrament i instal·lació de passa-fils horitzontal 1U amb coberta frontal per a organització de cablejat. Muntat i col·locat. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques. | 40.99 | 1 | 40.99
|  |  |  | TOTAL |  |  | 350.61
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 06 | Telecomunicacions
|  | Títol 3 (1) | 01 | Veu i Dades
|  | NIVELL 4 | 02 | Racks nou
01.03.06.01.02 | 1 | PP73-674S | u | Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19*, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat | 1033.51 | 1 | 1033.51
01.03.06.01.02 | 2 | PP73-ZR02 | u | Sòcol RITTAL o equivalent en xapa d'acer per armari rack, base 800x800, 100 mm d'alçada, col·locat. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques. | 171.1 | 1 | 171.1
01.03.06.01.02 | 3 | PP7B-ZR01 | u | Mòdul de ventiladors RITTAL o equivalent per a armari de comunicacions rack 19'', amb 2 ventiladors, 230 V de tensió d'alimentació, 42,5 W de potència i un cabal d'aire de 280 m3/h, dimensions (ample x prof x alt): 550x340x42 mm, col·locat. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques. | 431.39 | 1 | 431.39
01.03.06.01.02 | 4 | PP7I-ZZ01 | u | Regleta d'alimentació fixa, amb 8 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V i un interruptor bipolar de 16 A, PDU IP, monitoritzable i gestionable en remot, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques. | 1245.22 | 1 | 1245.22
01.03.06.01.02 | 5 | PP7J-80EM | u | Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 800 mm, fixada mecànicament. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques. | 126.51 | 1 | 126.51
01.03.06.01.02 | 6 | PP7L-ZE01 | u | Subministrament i instal·lació de panell de fibra òptica de cassete HD 1U, Excel Enbeam o equivalent, equipat amb 1 cassette de 24 connectors FO LC OS2 i 1 cassette de 24 connectors FO LC OM4, per a muntar sobre bastidor rack 19´´. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques. | 1040.8 | 1 | 1040.8
01.03.06.01.02 | 7 | PP7C-ZC01 | u | Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6A UTP AMP, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques. | 309.62 | 8 | 2476.96
01.03.06.01.02 | 8 | PP7J-ZZ01 | u | Subministrament i instal·lació de passa-fils horitzontal 1U amb coberta frontal per a organització de cablejat. Muntat i col·locat. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques. | 40.99 | 8 | 327.92
01.03.06.01.02 | 9 | PP4A-ZC01 | u | Cable de xarxa de 4 parells LSZH, amb 2 connectors RJ45 AMP, categoria 6A UTP, fins a 1 m de llargària, col·locat. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques. | 10.18 | 132 | 1343.76
|  |  |  | TOTAL |  |  | 8197.17
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 06 | Telecomunicacions
|  | Títol 3 (1) | 01 | Veu i Dades
|  | NIVELL 4 | 03 | Canalitzacions, línies i preses
01.03.06.01.03 | 1 | PG2N-EUHT | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 2.4 | 1327 | 3184.8
01.03.06.01.03 | 2 | PP44-ZE01 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A U/UTP marca EXCEL o equivalent, coberta amb baixa emissió de fums i lliure d'halògens, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques | 1.75 | 4987 | 8727.25
01.03.06.01.03 | 3 | PP45-ZK02 | m | Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 8 fibres del tipus multimode de designació OM4, estructura interna monotub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, lliure d'halògens, baixa emissió de fums, instal·lat. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques. | 4.64 | 10 | 46.4
01.03.06.01.03 | 4 | PP7G-ZL02 | u | Presa de senyal de veu i dades de LEGRAND Mosaic ref. 078604, de 2 mòduls per a 1 connector Keystone, amb connector RJ45 simple AMP o equivalent, categoria 6A U/UTP, muntada sobre bastidor o caixa. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques. | 30.85 | 33 | 1018.05
01.03.06.01.03 | 5 | PG61-ZL60 | u | Caixa de mecanismes per encastar amb marc de LEGRAND Mosaic ref. 277802L o equivalent, color blanc. Inclou suport per a mecanismes. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques. | 15.98 | 33 | 527.34
01.03.06.01.03 | 6 | PP7A-ZA01 | u | Access Point Aruba AP-505 (RW) 2,4 GHz, 5 GHz o equivalent, Rang màxim de transferència de dades: 1774 Mbit/s. Algorismes de seguretat suportats: WPA3, WPA, WPA2. Ethernet LAN, velocitat de transferència de dades: 10,100,1000 Mbit/s. Energia sobre Ethernet (PoE). Color del producte: Blanc. Consum d'energia (max): 16,5 W, instal.lat superficialment i connectat. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques. | 626.12 | 7 | 4382.84
01.03.06.01.03 | 7 | PATIMBR | pa | Timbrat i certificació de tots els punts de veu i dades de la instal·lació. Comprovació del seu correcte funcionament i etiquetatge de tot el cablejat. Tot segons categoria 6a. | 1127 | 1 | 1127
|  |  |  | TOTAL |  |  | 19013.68
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 06 | Telecomunicacions
|  | Títol 3 (1) | 02 | Megafonia
01.03.06.02 | 1 | PP35-ZO01 | u | Matriu digital d'àudio OPTIMUS mod. COMPACT LITE o equivalent, per a gestió de 8 zones d'altaveus, amb control sobre atenuadors externs, 4 entrades d'àudio analògic, 12 contactes d'entrada, 6 contactes de sortida i dues etapes de classe D de 460 W RMS per a música/còpia de seguretat i anuncis. L'equip disposa de supervisió de línies d'altaveus, amplificadors, contactes d'entrada i missatges pregravats segons EN 54. Inclou 10 MB d'emmagatzematge intern (ampliable a 128 GB) i carregador/gestor de bateries, tant per a internes LFP en el propi equip com per a externes d'àcid-plom. Amb connexió Ethernet redundant, 4 canals d'entrada IP i comunicació per bus CAN per a pupitres microfònics i sondes de soroll. Funciona de manera autònoma o com un equip més d'un sistema COMPACT. Fàcilment integrable amb sistemes externs via VoIP, JSON o API/DLL. El control i la supervisió s'optimitzen mitjançant software, TELNET, funcions SSH, SNMP i una aplicació mòbil dedicada. Inclou bateria de liti ref. K1BAT-LI. Inclou configuració d'equip. Completament instal·lada. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques. | 3865.32 | 1 | 3865.32
01.03.06.02 | 2 | PP3B-ZO01 | u | Pupitre microfònic amb teclat i pantalla tàctil, connexió IP. Central de control amb pantalla tàctil i pupitre microfònic de sobretaula amb connexió a Ethernet (IP) per al sistema COMPACT de megafonia i alarma per veu. Permet l'emissió de missatges a través de xarxa IP en streaming, l'activació de missatges remots de les matrius del sistema i la gestió de programes musicals i volums. Model OPTIMUS ref. DC-700ETH/T. Inclou alimentador de 24VCC, 1,5A i de 36W, de paret. Instal·lat i col·locat. | 2655.78 | 1 | 2655.78
01.03.06.02 | 3 | PP31-ZO01 | u | Altaveu de sostre per a encastar OPTIMUS mod. A-225EN o equivalent, de forma circular, de 5´´ de diàmetre, de 6 W RMS de potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 94,5 dB, color blanc, EN54-24, encastat. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques. | 79.11 | 21 | 1661.31
01.03.06.02 | 4 | PG34-ZZ01 | m | Subministrament i instal·lació de cable per a sonoritzacions amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en canal, safata o tub. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques. | 2.56 | 386 | 988.16
01.03.06.02 | 5 | PG2N-EUHT | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 2.4 | 91 | 218.4
01.03.06.02 | 6 | PP35-ZZ01 | u | Assistencia en posada en servei del sistema de megafonia instal.lat. | 390 | 1 | 390
01.03.06.02 | 7 | PP3B-ZO02 | u | Bucle d'inducció portàtil per a taulells. Equip que integra tant el bucle com el controlador/amplificador en una sola unitat elegant, compacta i de mida reduïda. Adequada per a una instal·lació ràpida i senzilla en aplicacions de taulell: recepció, venda d'entrades, atenció al client... . Model OPTIMUS ref. SMARTLOOP | 644.13 | 1 | 644.13
|  |  |  | TOTAL |  |  | 10423.1
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 07 | Instal·lacions de protecció contra incendis
|  | Títol 3 (1) | 01 | Detecció d'incendis
01.03.07.01 | 1 | PM15-4IDH | u | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat | 83.21 | 42 | 3494.82
01.03.07.01 | 2 | PM15-4IDC | u | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment | 75.11 | 11 | 826.21
01.03.07.01 | 3 | PM18-385Z | u | Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior | 75.7 | 3 | 227.1
01.03.07.01 | 4 | PM17-386U | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment | 162.48 | 3 | 487.44
01.03.07.01 | 5 | PG34-ZS01 | m | Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina, resistent al foc, lliure d'halogens, col·locat en tub. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques. | 2.77 | 1046 | 2897.42
01.03.07.01 | 6 | PG2N-EUHT | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 2.4 | 798 | 1915.2
01.03.07.01 | 7 | PMS0-6Z7V | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 15.2 | 3 | 45.6
01.03.07.01 | 8 | PG13-E328 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 32.81 | 26 | 853.06
01.03.07.01 | 9 | EM12ZFIS | u | Programació dels elements instal·lats. | 900 | 1 | 900
01.03.07.01 | 10 | EM12ZCCE | u | Trasllat de la central d' incendis existent a la nova recepció | 400 | 1 | 400
01.03.07.01 | 11 | PM11-ZD04 | u | Mòdul monitor i de control analògic amb aïllador incorporat DETNOV ref. MAD-422-I o equivalent. Disposa de 2 entrades tècniques supervisades per a la senyalització d'estat d'equips que ens proporcionin un contacte NC o NA i de 2 sortides de relé lliure de tensió que proporciona dos contactes C, NA, NC. Ocupa quatre direccions en el llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou leds indicadors d'estat. Connexió mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5mm2 de secció. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN. Consum menor de 300µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN 54-18 i EN 54-17. Instal·lat. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques. | 88.11 | 2 | 176.22
01.03.07.01 | 12 | PM11-ZD05 | u | Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat DETNOV ref. MAD-411-I o equivalent, disposa de 1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona dos contactes C, NA, NC no reseteable. Ocupa una direcció en el llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexió mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5mm2 de secció. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17. Instal·lat. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques. | 69.51 | 2 | 139.02
01.03.07.01 | 13 | EM12ZCCD | u | Desmuntatge de central analogica de 7 zones i connexió a nova central amb moduls analogics central existent DETNOV | 975 | 1 | 975
01.03.07.01 | 14 | EM12ZCCF | u | Desmuntatge de central analogica de 11 zones i connexió a nova central amb moduls analogics central existent DETNOV | 1265 | 1 | 1265
01.03.07.01 | 15 | EM12ZCCG | u | Desmuntatge de central analogica de 5 zones i connexió a nova central amb moduls analogics central existent DETNOV | 649 | 1 | 649
01.03.07.01 | 16 | PG7P-J0VK | u | Font d'alimentació tipusbloc, alimentació monofàsica AC sortida # A CC, aïllament elèctric classe II, ambcable d'alimentació amb clavilla bipolar icable de sortida amb connectorPIN femella, col·locada | 50.24 | 2 | 100.48
|  |  |  | TOTAL |  |  | 15351.57
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 07 | Instal·lacions de protecció contra incendis
|  | Títol 3 (1) | 02 | Extinció d'incendis
|  | NIVELL 4 | 01 | BIES i extintors
01.03.07.02.01 | 1 | PMS0-6Z7V | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 15.2 | 8 | 121.6
01.03.07.02.01 | 2 | PM32-DZ3Z | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret | 57.75 | 5 | 288.75
01.03.07.02.01 | 3 | PM20-DG46 | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar encastada, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge | 410.99 | 3 | 1232.97
01.03.07.02.01 | 4 | PF1A-DUQP | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 38.66 | 37 | 1430.42
01.03.07.02.01 | 5 | PF1A-DUQQ | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 53.89 | 20 | 1077.8
01.03.07.02.01 | 6 | PF1A-DUQR | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 74.88 | 4 | 299.52
01.03.07.02.01 | 7 | P89P-45FY | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2 ´´ de diàmetre, com a màxim | 7.16 | 57 | 408.12
01.03.07.02.01 | 8 | P89P-45G0 | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4 ´´ de diàmetre, com a màxim | 8.77 | 4 | 35.08
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4894.26
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 08 | Altres instal·lacions de protecció i seguretat
|  | Títol 3 (1) | 01 | Sistema de seguretat CTTV
01.03.08.01 | 1 | EPA1ZH01 | u | Càmera IP Hikvision model DS-2DE2A4041W-DE3 o equivalent, mini domo 4 MP, zoom, muntada i connectada. | 412.13 | 8 | 3297.04
01.03.08.01 | 2 | EPAAZH03 | u | Gravador, 16 canals de vídeo fins a 4K. 2 Discos durs, total 8TB, ampliable a 20. Switch PoE inclòs per connectar i alimentar totes les càmeres. Instal·lat. | 2372.82 | 1 | 2372.82
01.03.08.01 | 3 | PP44-6640 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 1.85 | 329 | 608.65
01.03.08.01 | 4 | PG2N-EUHS | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 2.04 | 41 | 83.64
01.03.08.01 | 5 | PPAUZCCTV | u | Posada en servei del sistema de càmeres de seguretat. Inclou la configuració dels equips, la programació, el connexionat i la postada en servei del sistema de CTTV. | 840 | 1 | 840
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7202.15
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 08 | Altres instal·lacions de protecció i seguretat
|  | Títol 3 (1) | 02 | Sistema de control d'accessos i seguretat
01.03.08.02 | 1 | PG6K-77IP | u | Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu mitjà, amb grau de protecció IP-44, encastat | 13.99 | 5 | 69.95
01.03.08.02 | 2 | PMD0-Z8F3 | u | Caixa amb teclat digital antivandàlic, muntada superficialment. | 95.03 | 2 | 190.06
01.03.08.02 | 3 | PMP1-ZH01 | u | Pulsador sense contacte SALTO model TOUCHLESSWAVE XS EURO NG o equivalent. Col·locat i i instal·lat. | 91.7 | 14 | 1283.8
01.03.08.02 | 4 | PMP1-ZC01 | u | Lector de targetes digital SALTO model XS MULLION NE serie WRDx0E4 o equivalent. Instal·lat i col·locat. | 297.57 | 1 | 297.57
01.03.08.02 | 5 | PMP1-ZC02 | u | Unitat de control SALTO model XS4 amb connexió ethernet per a dues portes motoritzades. Instal·lat i col·locat. | 780.31 | 10 | 7803.1
01.03.08.02 | 6 | PMP1-ZH02 | u | Pany elèctric SALTO model XS4 ONE MIFARE BLE U/00/IM/NE/4/8 o equivalent amb lector de targetes incorporat. Instal·lat i col·locat. | 493.24 | 3 | 1479.72
01.03.08.02 | 7 | PMP1-ZH03 | u | Pany elèctric. Instal·lat i col·locat. | 88.54 | 4 | 354.16
01.03.08.02 | 8 | PG2N-EUHS | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 2.04 | 90 | 183.6
01.03.08.02 | 9 | PMD6-2624 | m | Conductor blindat i apantallat, de 2X 2x0,5mm2, col·locat en tub | 1.37 | 154 | 210.98
01.03.08.02 | 10 | PP44-6640 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 1.85 | 58 | 107.3
01.03.08.02 | 11 | PMD2-ZTE9 | u | Gestió integral del projecte d'execució: - Gestió de compra de material per entrega. - Configuració de l'equipament incloent la parametrització de les plataformes de software. - Proves d'acceptació. - Diagrama de connexionat. | 1450 | 1 | 1450
|  |  |  | TOTAL |  |  | 13430.24
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 09 | Instal·lació pacient infermera
01.03.09 | 1 | PHG0-ZH07 | u | Subministrament i configuració d’un switch de 16 ports amb 4 ports SFP, firewall i router d’accés a Internet. Equipament configurat per garantir la seguretat de la xarxa i la seva gestió remota a través d’Internet. | 2480 | 0.25 | 620
01.03.09 | 2 | PHG0-ZH01 | u | Servidor Certiore (enrackable) amb programari de comunicació i gestió de tots els dispositius del sistema. Permet la visualització i l’extracció d’informes, així com la visualització remota de tots els controls d’infermeria de l’Hospital. | 2760 | 0.25 | 690
01.03.09 | 3 | PHG0-ZH02 | u | Firmware Certiore amb tot el programari individual (firmware) de tots els dispositius del sistema. Inclou el llicenciament d’ús permanent per habitació. | 30 | 17 | 510
01.03.09 | 4 | PHG0-ZH03 | u | Mòdul de control d’entrades i sortides amb connexió 4G. Disposa de 4 entrades de mesura de tensió de fonts 0–43 Vdc i 7 sortides amb contacte lliure de tensió per a connexió directa de dispositius o per a l’activació de mòduls de relés temporitzats. Inclou també quadre elèctric de superfície de 24 mòduls, 4 relés temporitzats i proteccions diferencial i magnetotèrmica per a 4 circuits. | 640 | 0.25 | 160
01.03.09 | 5 | PHG0-ZH06 | u | Unitat de Control d’Infermeria amb pantalla tàctil multimèdia de 17,3´´ per a la visualització i gestió d’esdeveniments al control d’infermeria. Permet comunicació per Voz IP i videotrucada. Alimentació externa 12 V o PoE. Connectivitat Ethernet / Wi-Fi. Muntatge sobre taula (opció de muntatge a paret). | 940 | 1 | 940
01.03.09 | 6 | PHG0-ZH09 | u | Smart Light Control. Pilot intel·ligent RGB. Emet avisos òptics i acústics quan hi ha una trucada de pacient. Ubicat a la zona de Control d’Infermeria. | 170 | 1 | 170
01.03.09 | 7 | PHG0-ZH20 | u | Smart Light Room. Pilot intel·ligent RGB per a l’exterior d’habitacions amb RCU. Emet avisos òptics en diferents colors en funció de l’alarma generada pel pacient o per infermeria. | 150 | 6 | 900
01.03.09 | 8 | PHG0-ZH18 | u | Smart Light Bathroom. Pilot intel·ligent RGB per a l’exterior de banys assistits o consultes. Emet avisos òptics en diferents colors en funció de l’alarma generada pel pacient o per infermeria. | 150 | 9 | 1350
01.03.09 | 9 | PHG0-ZH19 | u | Base de 6 contactes amb connector magnètic. Evita que la base o el connector del polsador de llit es facin malbé per estirades dels cables. La base allibera el connector quan se sotmet a una tensió excessiva, protegint-lo d’avaries i trencaments. | 60 | 6 | 360
01.03.09 | 10 | PHG0-ZH04 | u | Polsador de trucada del pacient amb pilot de llum tranquil·litzadora + suport (paret o portàtil): inclou polsadors per a la commutació de les llums del capçal superior i inferior mitjançant l’addició del mòdul de relés RLC. Disposa de connector magnètic per a una extracció ràpida, evitant la ruptura del mecanisme de fixació a paret o capçal. | 79 | 6 | 474
01.03.09 | 11 | PHG0-ZH05 | u | Tauleta de control d’habitació. Permet la comunicació selectiva d’avisos, comunicació de veu, VoIP i videotrucada. Inclou menú professional amb opció de consulta i atenció de trucades existents en altres habitacions. Incorpora llum tranquil·litzadora perimetral que indica l’esdeveniment generat a l’habitació (trucada de pacient, presència, alarma, PCR). | 340 | 6 | 2040
01.03.09 | 12 | PHG0-ZH08 | u | Tirador de bany per a trucada a infermeria. Consta de base d’encastar, mecanisme electrònic, corda i manipulador, amb mecanismes d’alliberament antitrencament que eviten el despreniment de la base davant d’una estrebada brusca. | 89 | 9 | 801
01.03.09 | 13 | PHG0-ZH10 | u | Teclat intel·ligent d’habitació i mòdul d’avís SKR antivandàlic (acer inoxidable). Disposa de 4 polsadors per al registre i l’evolució dels estats de la trucada d’una habitació: Presència, Alarma, Codi Blau (alerta PCR) i Restabliment. | 160 | 9 | 1440
01.03.09 | 14 | PHG0-ZH13 | u | Mòdul de connexió dels elements d’habitació. Mòdul de cablejat i interconnexió per a la connexió dels diferents dispositius i accessoris de l’habitació al sistema. | 90 | 6 | 540
01.03.09 | 15 | PHG0-ZH14 | u | Switch 24 ports PoE per a la connectivitat de xarxa i l’alimentació de les unitats d’habitació RCU. | 990 | 1 | 990
01.03.09 | 16 | PHG0-ZH15 | u | Patch panel per a 24 preses RJ45 Cat.6A equipat amb connectors RJ45 i cablejat. Unitat mesurada, instal·lada i certificada amb certificador Fluke. | 280 | 1 | 280
01.03.09 | 17 | PP44-6640 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 1.85 | 1105 | 2044.25
01.03.09 | 18 | PG2N-EUHS | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 2.04 | 228 | 465.12
01.03.09 | 19 | PG2N-EUHU | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 3.11 | 248 | 771.28
01.03.09 | 20 | PG33-E43P | m | Cablejat del bus d’alimentació i backup dels pilots d’habitació SLR fins a SLC. | 3.5 | 183 | 640.5
01.03.09 | 21 | PG12-DH7N | u | Cable pla de 6 conductors per al connexionat entre el pilot i la RCUT. Inclou instal·lació i connectorització. | 4.1 | 60 | 246
01.03.09 | 22 | PG11-DB8M | u | Cable pla de 8 conductors per al connexionat entre el pilot i la BCR. Inclou instal·lació i connectorització. | 3.95 | 6 | 23.7
01.03.09 | 23 | PHG0-ZH16 | u | Cable pla de 16 conductors per al connexionat entre el pilot i SKR/SKM. Inclou instal·lació i connectorització. | 4.35 | 72 | 313.2
01.03.09 | 24 | PG6K-77IP | u | Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu mitjà, amb grau de protecció IP-44, encastat | 13.99 | 1 | 13.99
|  |  |  | TOTAL |  |  | 16783.04
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 0A | Gasos medicinals
|  | Títol 3 (1) | 01 | Distribució
01.03.0A.01 | 1 | TUBCO10-12 | m | Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons l’EN 13348, de 12 mm de diàmetre. Soldada amb vareta d’aliatge de plata >30%, A.P.F. lliure de cadmi (segons ISO 17672) i amb la part proporcional d’accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos, així com abraçadores antiestàtiques. Totalment instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i el sentit del flux, provada i en funcionament d’acord amb la normativa UNE-EN ISO 7396-1. | 28.44 | 292.8 | 8327.23
01.03.0A.01 | 2 | TUBCO13-15 | m | Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons l’EN 13348, de 15 mm de diàmetre. Soldada amb vareta d’aliatge de plata >30%, A.P.F. lliure de cadmi (segons ISO 17672) i amb la part proporcional d’accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos, així com abraçadores antiestàtiques. Totalment instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i el sentit del flux, provada i en funcionament d’acord amb la normativa UNE-EN ISO 7396-1. | 30.22 | 207.6 | 6273.67
01.03.0A.01 | 3 | TUBCO20-22 | m | Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons l’EN 13348, de 22 mm de diàmetre. Soldada amb vareta d’aliatge de plata >30%, A.P.F. lliure de cadmi (segons ISO 17672) i amb la part proporcional d’accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos, així com abraçadores antiestàtiques. Totalment instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i el sentit del flux, provada i en funcionament d’acord amb la normativa UNE-EN ISO 7396-1. | 37.08 | 26.4 | 978.91
01.03.0A.01 | 4 | TUBCO26-28 | m | Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons l’EN 13348, de 28 mm de diàmetre. Soldada amb vareta d’aliatge de plata >30%, A.P.F. lliure de cadmi (segons ISO 17672) i amb la part proporcional d’accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos, així com abraçadores antiestàtiques. Totalment instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i el sentit del flux, provada i en funcionament d’acord amb la normativa UNE-EN ISO 7396-1. | 42.03 | 4.2 | 176.53
01.03.0A.01 | 5 | VALV12 | u | Vàlvules d’independització d’accionament ràpid i tancament esfèric de 1/2´´, per a la interrupció manual del subministrament de gasos medicinals (GGMM) i buit en instal·lacions hospitalàries de baixa pressió. Equip dissenyat i conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 (“Sistemes de canalització de gasos medicinals”), amb certificat CE com a producte sanitari, inclòs dins la categoria IIa segons la Directiva 93/42/CEE. Fabricades amb materials compatibles amb l’oxigen, que garanteixen robustesa, estanquitat i fiabilitat; netes i desgreixades, amb les corresponents unions desmuntables de Ø 12 - 1/2´´. Totalment instal·lades i provades. | 67.76 | 22 | 1490.72
01.03.0A.01 | 6 | VALV15 | u | Vàlvules d’independització d’accionament ràpid i tancament esfèric de 1/2´´, per a la interrupció manual del subministrament de gasos medicinals (GGMM) i buit en instal·lacions hospitalàries de baixa pressió. Totalment netes i desgreixades, amb les corresponents unions desmuntables de Ø 15 - 1/2´´. Instal·lades, provades i en funcionament d’acord amb la normativa UNE-EN ISO 7396-1 (“Sistemes de canalització de gasos medicinals”). | 69.46 | 19 | 1319.74
01.03.0A.01 | 7 | VALV22 | u | Vàlvules d’independització d’accionament ràpid i tancament esfèric de 3/4´´, per a la interrupció manual del subministrament de gasos medicinals (GGMM) i buit en instal·lacions hospitalàries de baixa pressió. Totalment netes i desgreixades, amb les corresponents unions desmuntables de Ø 22 - 3/4´´. Instal·lades, provades i en funcionament d’acord amb la normativa UNE-EN ISO 7396-1 (“Sistemes de canalització de gasos medicinals”). | 79.81 | 3 | 239.43
01.03.0A.01 | 8 | VALV28 | u | Vàlvules d’independització d’accionament ràpid i tancament esfèric d’1´´, per a la interrupció manual del subministrament de gasos medicinals (GGMM) i buit en instal·lacions hospitalàries de baixa pressió. Equip dissenyat i conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 (“Sistemes de canalització de gasos medicinals”), amb certificat CE com a producte sanitari, inclòs dins la categoria IIa segons la Directiva 93/42/CEE. Fabricades amb materials compatibles amb l’oxigen, que garanteixen robustesa, estanquitat i fiabilitat; netes i desgreixades, amb les corresponents unions desmuntables de Ø 28 - 1´´. Totalment instal·lades i provades. | 110.78 | 1 | 110.78
01.03.0A.01 | 9 | ICMEEGP5SP | u | Presa mural CMEDIC d’oxigen amb entrada superior (CARBUROS METÁLICOS), dissenyada conforme a la normativa UNE-EN ISO 9170-1, amb certificat CE com a producte sanitari i inclosa dins la categoria IIa segons la Directiva 93/42/CEE (en transició al MDR UE 2017/745). Per a instal·lació fixa a paret, permet la connexió directa, segura i selectiva d’equips mèdics al sistema de canalització de gasos medicinals i buit. Fabricada amb materials robustos i compatibles amb l’oxigen, que li confereixen una elevada durabilitat i garanteixen l’estanquitat i l’absència de desgast durant la seva vida útil; neta i desgreixada. Inclou: caixa de presa CMEDIC d’entrada superior, selectiva per a cada gas, amb dispositiu de tancament per facilitar el manteniment sense necessitat d’interrompre el subministrament; vàlvula de presa CMEDIC amb el color característic del gas i doble selectivitat (acoblament selectiu a la caixa i selectiu al connector CMEDIC per evitar la intercanviabilitat amb altres gasos); doble posició audible d’aparcament i pas de gas en la connexió al connector selectiu CMEDIC sense necessitat d’exercir una pressió excessiva sobre la presa; i tapa de presa CMEDIC amb el rètol del gas. Inclosa la part proporcional de material auxiliar; totalment instal·lada, provada i en funcionament conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1. (ICMEDIC MSUP O2) | 141 | 5 | 705
01.03.0A.01 | 10 | ICM1DS6TK0S | u | Presa mural CMEDIC de buit amb entrada superior (CARBUROS METÁLICOS), dissenyada conforme a la normativa UNE-EN ISO 9170-1, amb certificat CE com a producte sanitari i inclosa dins la categoria IIa segons la Directiva 93/42/CEE (en transició al MDR UE 2017/745). Per a instal·lació fixa a paret, permet la connexió directa, segura i selectiva d’equips mèdics al sistema de canalització de gasos medicinals i buit. Fabricada amb materials robustos i compatibles amb l’oxigen, que li confereixen una elevada durabilitat i garanteixen l’estanquitat i l’absència de desgast durant la seva vida útil; neta i desgreixada. Inclou: caixa de presa CMEDIC d’entrada superior, selectiva per a cada gas, amb dispositiu de tancament per facilitar el manteniment sense necessitat d’interrompre el subministrament; vàlvula de presa CMEDIC amb el color característic del gas i doble selectivitat (acoblament selectiu a la caixa i selectiu al connector CMEDIC per evitar la intercanviabilitat amb altres gasos); doble posició audible d’aparcament i pas de gas en la connexió al connector selectiu CMEDIC sense necessitat d’exercir una pressió excessiva sobre la presa; i tapa de presa CMEDIC amb el rètol del gas. Inclosa la part proporcional de material auxiliar; totalment instal·lada, provada i en funcionament conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1. (ICMEDIC MSUP VACIO) | 139.9 | 5 | 699.5
01.03.0A.01 | 11 | ICMEEGP5AU | u | Presa mural CMEDIC d’aire medicinal amb entrada superior (CARBUROS METÁLICOS), dissenyada conforme a la normativa UNE-EN ISO 9170-1, amb certificat CE com a producte sanitari i inclosa dins la categoria IIa segons la Directiva 93/42/CEE (en transició al MDR UE 2017/745). Per a instal·lació fixa a paret, permet la connexió directa, segura i selectiva d’equips mèdics al sistema de canalització de gasos medicinals i buit. Fabricada amb materials robustos i compatibles amb l’oxigen, que li confereixen una elevada durabilitat i garanteixen l’estanquitat i l’absència de desgast durant la seva vida útil; neta i desgreixada. Inclou: caixa de presa CMEDIC d’entrada superior, selectiva per a cada gas, amb dispositiu de tancament per facilitar el manteniment sense necessitat d’interrompre el subministrament; vàlvula de presa CMEDIC amb el color característic del gas i doble selectivitat (acoblament selectiu a la caixa i selectiu al connector CMEDIC per evitar la intercanviabilitat amb altres gasos); doble posició audible d’aparcament i pas de gas en la connexió al connector selectiu CMEDIC sense necessitat d’exercir una pressió excessiva sobre la presa; i tapa de presa CMEDIC amb el rètol del gas. Inclosa la part proporcional de material auxiliar; totalment instal·lada, provada i en funcionament conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1. (ICMEDIC MSUP AM) | 143.1 | 5 | 715.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 21037.01
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 0A | Gasos medicinals
|  | Títol 3 (1) | 02 | Central d'alarma
01.03.0A.02 | 1 | CAZ-2G-V | Ud | Quadre de control i alarmes de zona per al control de 2 gasos i buit, unitat que integra la visualització instantània de l’estat de les alarmes i avisos generats a la zona, tant de forma òptica com acústica. Equip dissenyat i conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 (“Sistemes de canalització de gasos medicinals”), amb certificat CE com a producte sanitari i inclòs dins la categoria IIb segons la Directiva 93/42/CEE. Fabricat amb materials resistents i duradors d’alta qualitat, amb un acabat suau i permanent davant d’agents corrosius per facilitar-ne la neteja. Accés segur a l’aplicació mitjançant clau d’accés. Composta per armari encastable fabricat en xapa blanca amb pintura epoxi en pols microtexturada RAL 9010, amb placa de muntatge per allotjar els sensors dels diferents gasos i el panell frontal. Inclou els elements següents: Microcontrolador. Pantalla tàctil de control i monitoratge en color de 4,3´´ (DS1) de baix consum, amb funció d’indicació de pressió de subministrament, avís d’alarmes i polsador de prova, segons UNE-EN ISO 7396-1. Transformador d’alimentació a 24 Vcc integrat a la targeta electrònica per a l’alimentació dels transmissors. Transformador 230/115 Vca per a l’ús d’una o altra tensió de xarxa a la instal·lació. Microinterruptor de tall elèctric. Avisador acústic d’alarma. Bornier de 3 terminals per a l’alimentació elèctrica. Bornier de 24 terminals d’entrades analògiques/digitals, per a un màxim de 8 entrades: 1 entrada per cada 3 terminals contigus. Bornier de 16 terminals de sortides digitals lliures de tensió, per a un màxim de 8 sortides: 1 sortida per cada 2 terminals contigus. Dos borniers de 3 terminals cadascun per a comunicació RS-485. Vuit sòcols amb relés lliures de tensió (els relés no s’inclouen a l’equip, i s’han de demanar codificats a part). Transmissors de pressió per a gasos i buit. Totalment instal·lat, incloent-hi la part proporcional d’elements de connexió, material auxiliar i suports, provat i en funcionament d’acord amb la normativa UNE-EN ISO 7396-1 (“Sistemes de canalització de gasos medicinals”). | 1837.24 | 1 | 1837.24
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1837.24
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 0A | Gasos medicinals
|  | Títol 3 (1) | 03 | Posada en marxa
01.03.0A.03 | 1 | PPAU-ZA01 | u | Proves i posada en servei segons la Norma ISO 7396 punt 12 - GO. | 1800 | 1 | 1800
01.03.0A.03 | 2 | CONEX3LIN | u | Connexió a xarxes existents per a tres línies de gasos, incloent-hi els talls, les proves d’estanquitat i els acabaments necessaris. | 497.32 | 1 | 497.32
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2297.32
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 0B | Control
|  | Títol 3 (1) | 01 | QUADRES I ELEMENTS DE CAMP
01.03.0B.01 | 1 | PEVB-ZM36 | u | Quadre de control compost per un armari metàl·lic, que disposarà de controladors Trend, pilot de presència de tensió al frontal de l’armari, una protecció magnetotèrmica general, un transformador de 230 V/24 Vac, protecció per fusibles per al transformador, reixeta de recirculació, bornes de pas, cablejat, punteres, canaletes i material d’etiquetatge del cablejat, bornes, pilotatge i equips. Muntat i instal·lat. | 6782.94 | 1 | 6782.94
01.03.0B.01 | 2 | PEVB-ZM38 | u | Controlador Trend amb mòduls d’entrades i sortides per integrar a l’interior del quadre de maniobra del climatitzador. Muntat i instal·lat. | 7072.11 | 1 | 7072.11
01.03.0B.01 | 3 | PEVB-ZM39 | u | Caixa de PVC, que disposarà d’un controlador Trend, una protecció magnetotèrmica general. Muntat i instal·lat. | 1757.95 | 1 | 1757.95
01.03.0B.01 | 4 | PEVB-ZM21 | u | TB/TI-S Sensor de temperatura de termistor d'inserció, ús en conductes o per immersió, amb junta d'escuma. Marca Trend Controls/M3 o equivalent. Muntat i instal·lat. | 42.36 | 2 | 84.72
01.03.0B.01 | 5 | PEVB-ZM23 | u | LFH10-2B65 Transmissors de temperatura i humitat per a conductes LFH, 15-35 V CC, 0,5 mA, NTC, 10 kOhm, 440 ohm/K. Marca Trend Controls/M3 o equivalent. Muntat i instal·lat. | 248.16 | 2 | 496.32
01.03.0B.01 | 6 | PEVB-ZM24 | u | Sensor de pressió rang 0..2500/5000/7500/10000 Pa, con una precisió de +- 0.5 Pa. Muntat i instal·lat. | 283.86 | 2 | 567.72
01.03.0B.01 | 7 | PEVB-ZM25 | u | Sensor de baixa pressió diferencial, Rang +-25 / +-50 / +-100 / 0-100Pa, con una precisió de +- 0.5 Pa amb display. Muntat i instal·lat. | 526.41 | 1 | 526.41
01.03.0B.01 | 8 | PEVB-ZM26 | u | DPS500 Interruptor de pressió diferencial, 10kPa max, capacitat de comutació 1.5A/250Vac, rang d'ajustament de 50-500Pa. Marca Trend Control/M3 o equivalent. Muntat i instal·lat. | 36.06 | 4 | 144.24
01.03.0B.01 | 9 | PEVB-ZM27 | u | Sonda d'humitat i temperatura per a muntatges en conducte de 200mm amb filtre de membrana, sortides 4..20mA. Marca M3 o equivalent. Muntat i instal·lat. | 204.06 | 1 | 204.06
01.03.0B.01 | 10 | PEVB-ZM28 | u | N10010 Actuador amortiguador d’acoblament directe, 5 VA/2 W, 24 V AC/DC, 50/60 Hz. Marca Trend Controls/M3 o equivalent. Muntat i instal·lat. | 201.54 | 2 | 403.08
01.03.0B.01 | 11 | PEVB-ZM29 | u | Sensor de temperatura, NTC no lineal de 20 kOhm, connector Lon. Marca Trend Controls/M3 o equivalent. Muntat i instal·lat. | 153.56 | 20 | 3071.2
01.03.0B.01 | 12 | PEVB-ZM30 | u | V5013R1057 Vàlvula de control de tres vies, rang: 50:1, taxa de fuita: 0,05%, kvs, carrera 20 mm, vàlvula DNS 20, 6,3 Kvs m³/h. Marca Trend Controls/M3 o equivalent. Muntat i instal·lat. | 168.47 | 1 | 168.47
01.03.0B.01 | 13 | PEVB-ZM31 | u | V5013R1065 Vàlvula de control de tres vies, rang: 50:1, taxa de fuita: 0,05%, kvs, carrera 20 mm, vàlvula DNS 25, 10 Kvs m³/h. Marca Trend Controls/M3 o equivalent. Muntat i instal·lat. | 194.93 | 2 | 389.86
01.03.0B.01 | 14 | PEVB-ZM33 | u | V5013R1073 Vàlvula de control de tres vies, rang: 50:1, taxa de fuita: 0,05%, kvs, carrera 20 mm, vàlvula DNS 32, 16 Kvs m³/h. Marca Trend Controls/M3 o equivalent. Muntat i instal·lat. | 234.62 | 1 | 234.62
01.03.0B.01 | 15 | PEVB-ZM32 | u | ML7420A6009T Actuador Trend, 20mm 600N, modulant, 24V AC, retroalimentació de posició, operació manual. Marca trend Controls/M3 o equivalent. Muntat i instal·lat. | 261.81 | 4 | 1047.24
01.03.0B.01 | 16 | PEVB-ZM34 | u | Termòstat FCU de 2/4 tubs 240 V, Modbus, carcassa negra, ventilador EC, vàlvules modulants. Marca Trend Controls/M3 o equivalent. Muntat i instal·lat. | 127.85 | 17 | 2173.45
01.03.0B.01 | 17 | PEVB-ZM35 | u | TB/TS Sensor de temperatura ambient NTC10K. Marca Trend Controls/M3 o equivalent. Muntat i instal·lat. | 12.6 | 1 | 12.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 25136.99
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 0B | Control
|  | Títol 3 (1) | 02 | CANALITZACIONS I LINIES DE CONTROL
01.03.0B.02 | 1 | PG8Z-ZD34 | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 apantallat, instal·lat | 1.72 | 2134 | 3670.48
01.03.0B.02 | 2 | PG8Z-ZD35 | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2, instal·lat | 1.67 | 1312 | 2191.04
01.03.0B.02 | 3 | PG13-E30Q | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada | 19.05 | 36 | 685.8
01.03.0B.02 | 4 | PG2N-EUHS | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 2.04 | 967 | 1972.68
01.03.0B.02 | 5 | PP44-6640 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 1.85 | 85 | 157.25
01.03.0B.02 | 6 | PP43-ZA03 | m | Conductor blindat i apantallat, no propagador de la flama, lliure d'halògens, baixa emisió de fums i baixa corrosivitat, de 3x1 mm2 i col.locat en tub | 2.23 | 108 | 240.84
|  |  |  | TOTAL |  |  | 8918.09
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 0B | Control
|  | Títol 3 (1) | 03 | ENGINYERIA, PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA
01.03.0B.03 | 1 | PEVB-ZM40 | u | Partida de desenvolupament de l'enginyeria, configuració i programació en el Sistema de Gestió, Supervisor i Passarel·les, de la integració multiprotocol d'equips tercers en els següents protocols: BacNet Ip, Modbus/RS485, entre el Sistema de Control i els diferents Subsistemes o Equips a integrar per a la monotorització i supervisió d'aquests. S'inclou la configuració i multiprotocol de Trend Controls inclosos i detalls en la partida de controladors i passarel·les) com la programació i configuració del Sistema de Trend (Lloc/s Supervisió). Els Subsistemes o equips a integrar estaran interconnectats i disposaran de l'electrònica necessària per a connectar-se amb el Sistema de Control de Trend. No estan incloses les targetes de comunicació dels Subsistemes o equips a integrar ni qualsevol altre element d'interfície dintre d'aquests Subsistemes. Equips a integrar segons el llistat de punts. | 5376.07 | 1 | 5376.07
01.03.0B.03 | 2 | PEVB-ZM41 | u | IQV-500-EXT ADD 500 TREND PTS: Ampliació de la llicència amb 500 punts addicionals d’equips Trend. Marca Trend Controls/M3 o equivalent. | 1328.67 | 2 | 2657.34
01.03.0B.03 | 3 | PEVB-ZM42 | u | Ampliació de la llicència amb 500 punts addicionals de sistemes amb protocol obert. Marca Trend Controls/M3 o equivalent. | 1938.13 | 1 | 1938.13
01.03.0B.03 | 4 | PEVB-ZM43 | u | Posada en marxa. Verificació del cablejat, senyals de camp, posada en marxa dels equips de control, càrrega de programació, verificació de les regulacions, creció documentació tècnica necessària i formació a personal tècnic. | 6718.71 | 1 | 6718.71
01.03.0B.03 | 5 | PEVB-ZM44 | u | Enginyeria de Supervisor. Creació de les pantalles, bases de dades, alarmes del sistema, gràfiques i històrics i usuaris, verificació del sistema de gestió tècnica. | 4986.51 | 1 | 4986.51
|  |  |  | TOTAL |  |  | 21676.76
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 0C | Legalitzacions
01.03.0C | 1 | PPAU-ZT01 | pa | Legalització de la instal·lació elèctrica. S'hi inclou l'acta favorable d'Inspecció d'Indústria, Certificat de la Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIE) signat, declaració resposnable signada, projecte de legalització, inscripció al registre d'instal·lacions (RITSIC) de Baixa Tensió, Acusament de rebuda de la sol·licitud de tramitació d'instal·lacions de BT, informe de control inicial de Baixa Tensió en sales d'intervenció segons ITC-BT-38, les taxes corresponents en qualsevol dels tràmits i posda en marxa de la instal·lació. | 1500 | 1 | 1500
01.03.0C | 2 | PPAU-ZT03 | pa | Legalització de la instal·lació clima. S'hi inclou l'Acta favorable de la Inspecció d'Indústria, Certificat final d'obra signat, Certificat Instal·lacions Tèrmiques en Edifici (ITE) signat, declaració responsable signada, projecte de legalització de clima, Inscripció al registre d'Instal·lació (RITSIC) d'Instal·lacions Tèrmiques, certificat de neteja de conductes i desinfecció de conductes, certificats de filtres absoluts i de la seva correcta instal·lalció, validació de la sala AMBIENT CONTROLAT segons ISO 14644-1, les taxes corresponents en qualsevol dels tràmits i posada en marxa de la instal·lació. | 1500 | 1 | 1500
01.03.0C | 3 | PPAU-ZT02 | pa | Realització dels plànols ´´AS BUILT´´ de totes les instal·lacions afectades, inclou els quadres elèctrics, circuits, connexions i escomeses, ventilació, acs i afs, xarxa evacuació, cliamtització, CCTV, esquemes de control de clima BMS, esquemes unificlars amb indicació de les seves seccions i uqadre elèctrics segons REBT (esquemes immpresos i penjats a les portes dels quadres), esquemes de principi de totes les intal·lacions del Pla de formació del personal de manteniment de tots aquells equipaments i /o sistemes que ho requereixin (en el cas d'instal·lar un nou sistema de regulació/control o integrar-lo a l'existent, serà necessari lliurar dues copies del manual i del manual d'ususari, tant en format paper com digital), manuals del fabricant, manuals d'ús, manuals de manteniment i certificats del fabricant de tots els equips instal·lats (SAI's, quadres elèctrics, lluminparies, reactàncies, làmpades, etc.) i relació d'equipament i components dels sistemes de tractament d'aire. | 2000 | 1 | 2000
01.03.0C | 4 | PPAU-ZT04 | pa | Partida alçada de control de Qualitat on s'ha de presentar la següent informació de control de qualitat segons indicacions de la DF. - Les mesures de luxometria - Certificat de posada en marxa dels SAI's. - Proves d'estanquitat, equilibrat i regulació hidràulica de l'aigua freda sanitària. - Proves de temperatura i temps segons UNE, estanquitat, equilibrat i regulació hidràulica de l'aigua calenta sanitària. - Proves d'estanquitat, equilibrat i regulació hidràulica de l'aigua del clima, cabals i temperatures d'aire segons protocols (inclou els cabals i pressió diferencial dels quiròfans), posada en marxa dels equips de climatització amb fixes de les mesures de cabals, renovacions, temperatures, pressió i humitat, soroll, equilibrats, consums elèctrics, etc. - Proves d'estanquitat BIES i control de funcionament simultani de les dues BIES més desfavorables si es manté la pressió. - Certificat de la posada en marxa del sistema instal·lat de megafonia. - Certificat de posada en marxa del sistema de trucada a infermeria. - Certificat dinal d'instal·lació de gasos medicinals, proves d'estanquitat i encreuament de gasos. | 1200 | 1 | 1200
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6200
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 0D | Partides Provisionals i desmuntatges
|  | Títol 3 (1) | 01 | Fontaneria
01.03.0D.01 | 1 | PPAUCP01 | u | Connexions provisionals per assegurar la continuació dels serveis d'altres zones afectades per als desmuntatges de les instal·lacions de fontaneria afectades. | 246 | 1 | 246
|  |  |  | TOTAL |  |  | 246
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 0D | Partides Provisionals i desmuntatges
|  | Títol 3 (1) | 02 | Evacuació d'aigües
01.03.0D.02 | 1 | PPAUDE02 | u | Conjunt de connexions provisionals de l'instal·lació de sanejament existent per assegurar la continuació de servei a altres zones de la planta baixa afectades pels treballs de reforma. | 210 | 4 | 840
|  |  |  | TOTAL |  |  | 840
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 0D | Partides Provisionals i desmuntatges
|  | Títol 3 (1) | 03 | Electricitat
01.03.0D.03 | 1 | PPAUCP11 | u | Connexió provisional per a línies elèctriques que alimenten equips d'altres zones. | 421 | 1 | 421
|  |  |  | TOTAL |  |  | 421
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 0D | Partides Provisionals i desmuntatges
|  | Títol 3 (1) | 04 | Clima
01.03.0D.04 | 1 | PPAUCP16 | u | Connexions provisionals per a les canonades que alimenten equips d'altres zones. | 1198 | 1 | 1198
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1198
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 0D | Partides Provisionals i desmuntatges
|  | Títol 3 (1) | 05 | Detecció i extinció d'incendis
01.03.0D.05 | 1 | PPAUCP26 | u | Connexió provisional de la instal·laicó d'extinció d'incendis per assegurar la continuació dels serveis d'altres zones. | 343 | 1 | 343
|  |  |  | TOTAL |  |  | 343
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 0D | Partides Provisionals i desmuntatges
|  | Títol 3 (1) | 06 | Protecció i seguretat
01.03.0D.06 | 1 | PPAUCP31 | u | 2 Connexions provisionals per assegurar la continuació de serveis d'altres zones. | 786 | 1 | 786
|  |  |  | TOTAL |  |  | 786
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 0D | Partides Provisionals i desmuntatges
|  | Títol 3 (1) | 07 | Pacient infermera
01.03.0D.07 | 1 | PPAUCP36 | u | 1 Connexió provisional per assegurar la continuació de serveis. | 287 | 1 | 287
|  |  |  | TOTAL |  |  | 287
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 0D | Partides Provisionals i desmuntatges
|  | Títol 3 (1) | 08 | Gasos medicinals
01.03.0D.08 | 1 | PPAUCP41 | u | 1 Connexió provisional per assegurar la continuació de serveis. | 975 | 1 | 975
|  |  |  | TOTAL |  |  | 975
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
|  | Títol 3 | 0D | Partides Provisionals i desmuntatges
|  | Títol 3 (1) | 09 | Control
01.03.0D.09 | 1 | PPAUDS51 | u | Desmuntatge de tub, cablejat i elements de la instal·lació de control i connexió provisional. | 845 | 1 | 845
|  |  |  | TOTAL |  |  | 845
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | 04 | EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALITZACIÓ
01.04 | 1 | EQZ1UMB1 | ut | Subministre i col.locació de taulell d'informació, admisió i programació del centre d'atencio primaria, format per: Taulell a base de cantells de fusta de pi, amb taulers de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 20mm de gruix, reforç interior amb llates de pi i acabat final amb làmina de 2.5mm de fusta natural. Tractament de protecció superficial amb lasur a l'aigua a base de resines, acabat mate i aplicat en dues capes. Taulell amb mides generals de conjunt de 5200 mm de llarg i 800 mm d'amplada; amb alçada de 730 mm. Element de suport inferior de fusta massissa. Inclou el muntage dels elements i la retirada de proteccions. | 2313.96 | 1 | 2313.96
01.04 | 2 | PQ5B-UTI1 | ut | Subministre i col.locació de taulell de planxa d'acer inoxidable aisi 316 d'1,5 mm de gruix, de 60 cm d'amplària, amb aigüera integrada de dimensions 45x45x18 cm, faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 20 cm d'alçària, amb una longitut de 140 cm, col·locat amb suport mural d'acer galvanitzat fixat mecànicament a element de reforç inclòs en envà. Els armaris sota taulell i armaris suspesos, no s'inclouen en el projecte. | 497.55 | 9 | 4477.95
01.04 | 3 | PQ5B-UTI2 | ml | Subministre i col.locació de taulell laboratori de planxa d'acer inoxidable aisi 316 d'1,5 mm de gruix, de 60 cm d'amplària, amb aigüera integrada de dimensions 45x45x18 cm, faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 20 cm d'alçària, col·locat amb suport mural d'acer galvanitzat fixat mecànicament a element de reforç inclòs en envà. Els armaris sota taulell i armaris suspesos, no s'inclouen en el projecte. | 481.35 | 8.2 | 3947.07
01.04 | 4 | PAQ0-UA50 | ut | Mobiliari per a office, dimensions 240x220 cm, format per mobles baixos d'amplada variable entre 60 cm, i mobles alts de 70 cm d'alçaria i de 35 cm de fondo, revestiment amb panell decoratiu 2 cares laminat de baixa pressió color a escollir per la DF, 4 cantells rectes amb cantell del mateix color que les portes, tiradors d'acer inoxidable. -Móduls baixos format per módul per safareig, un módul calaixera per 4 calaixos, i un módul amb una porta batent amb un prestatge interior. -Móduls alts format per dos moduls amb dues portes cada un, amb un prestatge intermitg. Inclou la partida de reforços de mobiliari de cuina, per mobles alts i altre equipament de cuina. Tot segons plànols de projecte. | 2136.52 | 1 | 2136.52
01.04 | 5 | PJ181-UP10 | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable, de 49 x 45 cm, amb orifici per aixeta, totalment instal·lada a la xarxa d'evacuació | 139.15 | 1 | 139.15
01.04 | 6 | PJ210-3YOI | u | Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades maniguets | 100.36 | 1 | 100.36
01.04 | 7 | PJ34-3FPC | u | Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC | 10.49 | 1 | 10.49
01.04 | 8 | PQ56-U3T0 | m | Subministre i col.locació taulell compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir per la DF, amb aresta matada, col·locada sobre mobles de cuina. S'inclou la formació de forats per encastament de aigüeres i polit i abrillantat de totes les seves cares vistes. | 269.45 | 1.8 | 485.01
01.04 | 9 | PQ56-U3T1 | m | Subministre i col.locació de aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 12 mm de gruix, color a definir per la DF, amb aresta matada, col·locada sobre parament vertical. | 269.45 | 1.8 | 485.01
01.04 | 10 | EC1K2502 | m2 | Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament | 100.76 | 7.84 | 789.96
01.04 | 11 | PAQ0-UA51 | ut | Mobiliari per a laboratori segons planols de projecte, format per mobles sota encimera i mobles columna, revestiment amb panell decoratiu 2 cares laminat de baixa pressió color a escollir per la DF. Tot segons projecte. | 1371.52 | 1 | 1371.52
01.04 | 12 | PQ93-0902 | ut | Cortina enrotllable translúcida. Subministrament i col.locació de cortina estor enrollatble amb teixit tipus ´´screen´´ trasllúcida. S'inclouen guies, comandament, suports i accessoris necessaris. Color a determinar. Mides: 145x250 cm | 202.42 | 5 | 1012.1
01.04 | 13 | P2148-U999 | ut | Recolocació de pilones desmuntades en la fase de enderroc. | 243.61 | 1 | 243.61
01.04 | 14 | P2148-U998 | ut | Partida alçada d'abonament integre de reparació de via pública, per retirada de pilones i altres elements de l'obra. | 450 | 1 | 450
|  |  |  | TOTAL |  |  | 17962.71
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
|  | Títol 3 | RC | Construcció
|  | Títol 3 (1) | R1 | Gestió interna de residus
01.GR.RC.R1 | 1 | P2RA-EU5Y | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 43 | 8.56 | 368.08
01.GR.RC.R1 | 2 | P2RA-EU5M | m3 | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 6.53 | 0
01.GR.RC.R1 | 3 | P2RA-EU5U | m3 | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | -40 | 0.989 | -39.56
01.GR.RC.R1 | 4 | P2RA-EU5S | m3 | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus | 14.44 | 2.47 | 35.67
01.GR.RC.R1 | 5 | P2RA-EU5K | m3 | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 5.69 | 0
01.GR.RC.R1 | 6 | P2RA-EU65 | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus | 12 | 20.15 | 241.8
01.GR.RC.R1 | 7 | P2RA-EU6F | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 18.13 | 20.05 | 363.51
01.GR.RC.R1 | 8 | P2R2-EU9R | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | 19.93 | 64.439 | 1284.27
01.GR.RC.R1 | 9 | P2R5-DT43 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat | 15.28 | 90.615 | 1384.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3638.37
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
|  | Títol 3 | RC | Construcció
|  | Títol 3 (1) | R2 | Gestió externa de residus
01.GR.RC.R2 | 1 | P2RA-EU5G | kg | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus | 0.3 | 12.5 | 3.75
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3.75
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
|  | Títol 3 | RE | Enderroc
|  | Títol 3 (1) | R1 | Gestió interna de residus
01.GR.RE.R1 | 1 | P2RA-EU5Y | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 43 | 12.25 | 526.75
01.GR.RE.R1 | 2 | P2RA-EU5U | m3 | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | -40 | 48.454 | -1938.16
01.GR.RE.R1 | 3 | P2RA-EU5S | m3 | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus | 14.44 | 10.195 | 147.22
01.GR.RE.R1 | 4 | P2RA-EU6F | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 18.13 | 98.538 | 1786.49
01.GR.RE.R1 | 5 | P2RA-EU6C | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 28 | 40.35 | 1129.8
01.GR.RE.R1 | 6 | P2R2-EU9R | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | 19.93 | 209.78 | 4180.92
01.GR.RE.R1 | 7 | P2R5-DT43 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat | 15.28 | 209.78 | 3205.44
|  |  |  | TOTAL |  |  | 9038.46
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | SS | ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
|  | Títol 3 | 01 | EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
01.SS.01 | 1 | H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 6.09 | 20 | 121.8
01.SS.01 | 2 | H1414119 | u | Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 | 25 | 1 | 25
01.SS.01 | 3 | H141411B | u | Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731 | 47.61 | 1 | 47.61
01.SS.01 | 4 | H142AC60 | u | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 | 10.13 | 2 | 20.26
01.SS.01 | 5 | H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 7.14 | 10 | 71.4
01.SS.01 | 6 | H1423230 | u | Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 | 4.9 | 1 | 4.9
01.SS.01 | 7 | H142BA00 | u | Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric | 9.54 | 1 | 9.54
01.SS.01 | 8 | H1432012 | u | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 | 18.6 | 5 | 93
01.SS.01 | 9 | H1433115 | u | Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 | 15.33 | 2 | 30.66
01.SS.01 | 10 | H1431101 | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 0.23 | 80 | 18.4
01.SS.01 | 11 | H1445003 | u | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 | 1.46 | 5 | 7.3
01.SS.01 | 12 | H1447005 | u | Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 | 10.96 | 5 | 54.8
01.SS.01 | 13 | H144D205 | u | Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 | 1.1 | 80 | 88
01.SS.01 | 14 | H144E406 | u | Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 | 3.1 | 5 | 15.5
01.SS.01 | 15 | H1455710 | u | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 2.69 | 20 | 53.8
01.SS.01 | 16 | H1459630 | u | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 | 9.61 | 1 | 9.61
01.SS.01 | 17 | H145E003 | u | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 | 2.84 | 2 | 5.68
01.SS.01 | 18 | H1454420 | u | Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç | 8.86 | 20 | 177.2
01.SS.01 | 19 | H1452210 | u | Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell | 1.38 | 80 | 110.4
01.SS.01 | 20 | H145A002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 3.08 | 2 | 6.16
01.SS.01 | 21 | H1461110 | u | Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 6.82 | 10 | 68.2
01.SS.01 | 22 | H1464420 | u | Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 6.56 | 10 | 65.6
01.SS.01 | 23 | H1465376 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 19.43 | 2 | 38.86
01.SS.01 | 24 | H146J364 | u | Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 | 2.65 | 40 | 106
01.SS.01 | 25 | H147D405 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 461.38 | 1 | 461.38
01.SS.01 | 26 | H1473203 | u | Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE | 143.15 | 4 | 572.6
01.SS.01 | 27 | H1474600 | u | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable | 16.06 | 2 | 32.12
01.SS.01 | 28 | H147D102 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 | 43.53 | 4 | 174.12
01.SS.01 | 29 | H147L005 | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 | 19.93 | 4 | 79.72
01.SS.01 | 30 | H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 23.07 | 5 | 115.35
01.SS.01 | 31 | H1485140 | u | Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant | 13.55 | 5 | 67.75
01.SS.01 | 32 | H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 15.83 | 5 | 79.15
01.SS.01 | 33 | H1487350 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 5.18 | 5 | 25.9
01.SS.01 | 34 | H1488580 | u | Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 | 18.2 | 1 | 18.2
01.SS.01 | 35 | H148B580 | u | Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 | 19.6 | 5 | 98
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2973.97
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | SS | ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
|  | Títol 3 | 03 | SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
01.SS.03 | 1 | H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 5.93 | 35 | 207.55
01.SS.03 | 2 | H1521431 | m | Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs | 7.14 | 34 | 242.76
01.SS.03 | 3 | H1522111 | m | Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs | 16.02 | 35 | 560.7
01.SS.03 | 4 | H152M671 | m | Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs | 8.83 | 5.4 | 47.68
01.SS.03 | 5 | H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | 2.5 | 340 | 850
01.SS.03 | 6 | H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 14.67 | 15 | 220.05
01.SS.03 | 7 | H152J105 | m | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs | 6.27 | 175.2 | 1098.5
01.SS.03 | 8 | H153A9F1 | u | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs | 30.99 | 4 | 123.96
01.SS.03 | 9 | HBB11111 | u | Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 55.21 | 1 | 55.21
01.SS.03 | 10 | HBB20005 | u | Senyal manual per a senyalista | 12.75 | 2 | 25.5
01.SS.03 | 11 | HBB21851 | u | Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 160.98 | 1 | 160.98
01.SS.03 | 12 | HBB21A61 | u | Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 248.5 | 2 | 497
01.SS.03 | 13 | HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 38.65 | 1 | 38.65
01.SS.03 | 14 | HBBAA007 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 32.5 | 1 | 32.5
01.SS.03 | 15 | HBC12300 | u | Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària | 10.85 | 4 | 43.4
01.SS.03 | 16 | HM31161J | u | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs | 45.29 | 8 | 362.32
01.SS.03 | 17 | HBC1GFJ1 | u | Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs | 27.38 | 12 | 328.56
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4895.32
|  | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
|  | Capítol | SS | ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
|  | Títol 3 | 04 | IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
01.SS.04 | 1 | HQU22301 | u | Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 61.06 | 20 | 1221.2
01.SS.04 | 2 | HQU25701 | u | Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 25.21 | 8 | 201.68
01.SS.04 | 3 | HQU27502 | u | Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | 20.22 | 4 | 80.88
01.SS.04 | 4 | HQU2AF02 | u | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | 109.24 | 2 | 218.48
01.SS.04 | 5 | HQU2D102 | u | Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | 62.01 | 1 | 62.01
01.SS.04 | 6 | HQU2E001 | u | Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 71.04 | 2 | 142.08
01.SS.04 | 7 | HQU2GF01 | u | Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 45.52 | 2 | 91.04
01.SS.04 | 8 | HQU2P001 | u | Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 2.22 | 2 | 4.44
01.SS.04 | 9 | HQU1B150 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres | 54.3 | 12 | 651.6
01.SS.04 | 10 | HQU1E170 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell | 57.69 | 12 | 692.28
01.SS.04 | 11 | HQU1D190 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | 64.48 | 12 | 773.76
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4139.45
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 1036279.77

## Amidaments
|  |  |  | PROJECTE DE REFORMA DE LES URGENCIES DE L'HOSPITAL SANT ANTONI ABAT. | PROJECTE DE REFORMA DE LES URGENCIES DE L'HOSPITAL SANT ANTONI ABAT. | PROJECTE DE REFORMA DE LES URGENCIES DE L'HOSPITAL SANT ANTONI ABAT. | PROJECTE DE REFORMA DE LES URGENCIES DE L'HOSPITAL SANT ANTONI ABAT.
|  |  |  | VILANOVA I LA GELTRÚ. | VILANOVA I LA GELTRÚ. | VILANOVA I LA GELTRÚ. | VILANOVA I LA GELTRÚ.
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
| N | Capítol | 00 | ENDERROCS
| N | Títol 3 | 00 | NOTA ENDERROCS
01.00.00.001 | L | NOTA0001 | A | Nota enderrocs es complirà amb tots els requisits que inclou el c.t.e., i normativa vigent de gestió de residus, pel que fa al procés d'execució, i les comprovacions finals i les toleràncies admissibles, específiques d'aquest capítol. queden inclosos en el cost del capítol, si no diu el contrari en partides específiques, els següents conceptes amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: - es lliurarà a la propietat de comprovants de l'abonament de les taxes dels abocadors autoritzats per al tipus de residu generació. - es pendrà com a base l'aixecament topogràfic previ a l'inici dels treballs i el reconeixement ''in situ '' per part del contractista. - els albarans d'hores de maquinària o mà d'obra no tindran validesa. - no s'admet augments deguts als esponjaments. inclou: - anàlisi prevenir riscos (tòxics amiants, cfc, pintura plom, ...) - classificació i recollida selecta de residus mitjançant mitjans manuals i mecànics dels residus i subministrament dipositat a la zona principal d'emmagatzematge de residus de l'obra. - servei de lliurament de contenidor de residu no perillós (fusta, vidre, plàstic i metall) per transportista autoritzat (per la conselleria de medi ambient de la comunitat autònoma corresponent), de qualsevol capacitat, col·locades a peu de càrrega i considerant una distància de transport a planta de valorització a qualsevol distància incloent el lloguer de contenidors de qualsevol capacitat. - càrrega i transport de residus terres, plantes o arbres, enderrocs o de construcció i demolició barrejats o no barrejats, a planta d'eliminació o reciclatge, per transportista autoritzat (per la conselleria de medi ambient de la comunitat autònoma corresponent), a qualsevol distància , considerant anada i tornada, en camions, inclusiu cànon d'entrada a planta. - tractament en planta por gestor autoritzat (per la conselleria de medi ambient de la comunitat autònoma corresponent) de restes de pintura i pintures caducades. (reial decret 833/1988, de 20 de juliol.). - tots els mitjans auxiliars per a l'execució dels treballs seran a compte de l'industrial, inclosos els bastides si fos necessari. - enderrocs amb caiguda d'elements a el pis inferior es realitzarà la protecció dels paviments de les plantes inferiors. - delimitacions necessàries de les zones de risc de caiguda d'objectes, ja en espai públic o privat amb la informació pertinent a tercers. | Nota enderrocs es complirà amb tots els requisits que inclou el c.t.e., i normativa vigent de gestió de residus, pel que fa al procés d'execució, i les comprovacions finals i les toleràncies admissibles, específiques d'aquest capítol. queden inclosos en el cost del capítol, si no diu el contrari en partides específiques, els següents conceptes amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: - es lliurarà a la propietat de comprovants de l'abonament de les taxes dels abocadors autoritzats per al tipus de residu generació. - es pendrà com a base l'aixecament topogràfic previ a l'inici dels treballs i el reconeixement ''in situ '' per part del contractista. - els albarans d'hores de maquinària o mà d'obra no tindran validesa. - no s'admet augments deguts als esponjaments. inclou: - anàlisi prevenir riscos (tòxics amiants, cfc, pintura plom, ...) - classificació i recollida selecta de residus mitjançant mitjans manuals i mecànics dels residus i subministrament dipositat a la zona principal d'emmagatzematge de residus de l'obra. - servei de lliurament de contenidor de residu no perillós (fusta, vidre, plàstic i metall) per transportista autoritzat (per la conselleria de medi ambient de la comunitat autònoma corresponent), de qualsevol capacitat, col·locades a peu de càrrega i considerant una distància de transport a planta de valorització a qualsevol distància incloent el lloguer de contenidors de qualsevol capacitat. - càrrega i transport de residus terres, plantes o arbres, enderrocs o de construcció i demolició barrejats o no barrejats, a planta d'eliminació o reciclatge, per transportista autoritzat (per la conselleria de medi ambient de la comunitat autònoma corresponent), a qualsevol distància , considerant anada i tornada, en camions, inclusiu cànon d'entrada a planta. - tractament en planta por gestor autoritzat (per la conselleria de medi ambient de la comunitat autònoma corresponent) de restes de pintura i pintures caducades. (reial decret 833/1988, de 20 de juliol.). - tots els mitjans auxiliars per a l'execució dels treballs seran a compte de l'industrial, inclosos els bastides si fos necessari. - enderrocs amb caiguda d'elements a el pis inferior es realitzarà la protecció dels paviments de les plantes inferiors. - delimitacions necessàries de les zones de risc de caiguda d'objectes, ja en espai públic o privat amb la informació pertinent a tercers. | 1
Nota |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
| N | Capítol | 00 | ENDERROCS
| N | Títol 3 | 01 | TREBALLS PREVIS
01.00.01.001 | L | P2148-U910 | ut | Enderroc i retirada de pilona de petites dimensions col.locades junt a la façana, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor | Enderroc i retirada de pilona de petites dimensions col.locades junt a la façana, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor | 9
Pilones |  | 9 |  |  |  | 9
01.00.01.002 | L | P2148-U912 | ut | Retirada de pilona mitjana col.locades junt a la zona d'accés ambulancies, amb camió grua i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor | Retirada de pilona mitjana col.locades junt a la zona d'accés ambulancies, amb camió grua i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor | 2
Pilones |  | 2 |  |  |  | 2
01.00.01.003 | L | P2148-U911 | ut | Retirada de pilona de grans dimensions col.locades junt a la zona d'accés peatonal, amb camió grua i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor | Retirada de pilona de grans dimensions col.locades junt a la zona d'accés peatonal, amb camió grua i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor | 2
Pilones |  | 2 |  |  |  | 2
01.00.01.004 | L | P2148-U914 | ut | Retirada de senyaletiques exteriors junt a la zona d'accés peatonal, amb mitjans manuals i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor | Retirada de senyaletiques exteriors junt a la zona d'accés peatonal, amb mitjans manuals i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor | 1
Senyaletica |  | 1 |  |  |  | 1
01.00.01.005 | L | P2148-U915 | ml | Retirada de topall horitzontal en zona aparcament ambulancies realitzat per un tub rodó de d'acer inoxidable, retirat de forma manual, amb carrega manual de runa sobre camió o contenidor | Retirada de topall horitzontal en zona aparcament ambulancies realitzat per un tub rodó de d'acer inoxidable, retirat de forma manual, amb carrega manual de runa sobre camió o contenidor | 5
Totall |  | 1 | 3 |  |  | 3
|  | 1 | 2 |  |  | 2
01.00.01.006 | L | P2148-U921 | ut | Retirada de paperera, retirat de forma manual, amb carrega manual de runa sobre camió o contenidor | Retirada de paperera, retirat de forma manual, amb carrega manual de runa sobre camió o contenidor | 1
Paperera |  | 1 |  |  |  | 1
01.00.01.007 | L | P9ZA-UZ50 | m2 | Eliminació de senyalització horitzontal en el paviment en paviment exterior de formigó. | Eliminació de senyalització horitzontal en el paviment en paviment exterior de formigó. | 49
Paviment exterior |  | 1 | 7 | 7 |  | 49
| N | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
| N | Capítol | 00 | ENDERROCS
| N | Títol 3 | 02 | ESTRUCTURA
01.00.02.001 | L | P214O-UU10 | m2 | Enderroc de altells d'instal.lacions realitzats amb estructura portant de bigues metaliques i forjats de taulells de fusta de DM, realitzat a mà i amb tall oxiacetilènic i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou el replanteix de la zona a enderrocar, la realització de cates i el estintolament total o parcial del element a enderrocar, el repicat del forjat i retirada de la runa de forma gradual al enderroc realitzat, repicat del formigo descarnan l'armat per tal d'evitar el colapse del forjat, segint les indicacions de la DF. | Enderroc de altells d'instal.lacions realitzats amb estructura portant de bigues metaliques i forjats de taulells de fusta de DM, realitzat a mà i amb tall oxiacetilènic i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou el replanteix de la zona a enderrocar, la realització de cates i el estintolament total o parcial del element a enderrocar, el repicat del forjat i retirada de la runa de forma gradual al enderroc realitzat, repicat del formigo descarnan l'armat per tal d'evitar el colapse del forjat, segint les indicacions de la DF. | 163.75
Enderroc de altells
Altell 1 |  | 1 | 6.5 | 12.5 |  | 81.25
Altell 2 |  | 1 | 6.6 | 12.5 |  | 82.5
01.00.02.002 | L | P214O-UU11 | ut | Enderroc i retirada d'escales metàl.liques d'acces als altells amb el desmuntatge de la barana, perfils de suport, graons i tots els elements que la formen, realitzat a mà i amb tall oxiacetilènic i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou el replanteix de la zona a enderrocar, la realització de cates i el estintolament total o parcial del element a enderrocar, el repicat del forjat i retirada de la runa de forma gradual al enderroc realitzat, repicat del formigo descarnan l'armat per tal d'evitar el colapse del forjat, segint les indicacions de la DF. | Enderroc i retirada d'escales metàl.liques d'acces als altells amb el desmuntatge de la barana, perfils de suport, graons i tots els elements que la formen, realitzat a mà i amb tall oxiacetilènic i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou el replanteix de la zona a enderrocar, la realització de cates i el estintolament total o parcial del element a enderrocar, el repicat del forjat i retirada de la runa de forma gradual al enderroc realitzat, repicat del formigo descarnan l'armat per tal d'evitar el colapse del forjat, segint les indicacions de la DF. | 3
Enderroc d'escales
Altell 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Altell 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Altell 3 |  | 1 |  |  |  | 1
01.00.02.003 | L | P214O-UU12 | ut | Enderroc de marqesina exterior en zona d'acces, inclouent el desmuntatge de les lluminaries, revestimants, impermeabilitzacions, enderroc de l'estructura horitzontal de la marquesina, desmuntatge amb mitjans manual i mecanics, amb la càrrega mecànica de la runa sobre camió o contenidor. Inclou el replanteix de la zona a enderrocar, la realització de cates i el estintolament total o parcial del element a enderrocar, el repicat del forjat i retirada de la runa de forma gradual al enderroc realitzat, repicat del formigo descarnan l'armat per tal d'evitar el colapse del forjat, segint les indicacions de la DF. | Enderroc de marqesina exterior en zona d'acces, inclouent el desmuntatge de les lluminaries, revestimants, impermeabilitzacions, enderroc de l'estructura horitzontal de la marquesina, desmuntatge amb mitjans manual i mecanics, amb la càrrega mecànica de la runa sobre camió o contenidor. Inclou el replanteix de la zona a enderrocar, la realització de cates i el estintolament total o parcial del element a enderrocar, el repicat del forjat i retirada de la runa de forma gradual al enderroc realitzat, repicat del formigo descarnan l'armat per tal d'evitar el colapse del forjat, segint les indicacions de la DF. | 1
Marquesina |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
| N | Capítol | 00 | ENDERROCS
| N | Títol 3 | 03 | COBERTA
01.00.03.001 | L | P214Q-UUPN | m2 | Retirada de grava per trams, per la nova impermeabilització de la coberta, el repartimetn de la grava es realitzará de forma controlada i amb acopis repartits per evitar el sobrepes en lloc puntuals de la coberta, un realitzada la impermeabilitzación es reposara la grava, treballs realitzats amb mitjans manuals. | Retirada de grava per trams, per la nova impermeabilització de la coberta, el repartimetn de la grava es realitzará de forma controlada i amb acopis repartits per evitar el sobrepes en lloc puntuals de la coberta, un realitzada la impermeabilitzación es reposara la grava, treballs realitzats amb mitjans manuals. | 105
Coberta badalot |  | 1 | 7.5 | 14 |  | 105
01.00.03.002 | L | P214Q-URPG | m | Arrencada de minvell de xapa plegada amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada de minvell de xapa plegada amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 43
Coberta badalot |  | 2 | 7.5 |  |  | 15
|  | 2 | 14 |  |  | 28
01.00.03.003 | L | P214Q-URPN | m2 | Retirada de geotèxtil, aillament termic i làmina separadora geotèxtil amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Retirada de geotèxtil, aillament termic i làmina separadora geotèxtil amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 105
Coberta badalot |  | 1 | 7.5 | 14 |  | 105
01.00.03.004 | L | P214Q-4RPS | m2 | Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 105
Coberta badalot |  | 1 | 7.5 | 14 |  | 105
01.00.03.005 | L | P214Q-4RPO | m2 | Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 105
Coberta badalot |  | 1 | 7.5 | 14 |  | 105
01.00.03.006 | L | P214Q-4RPX | u | Arrencada de bonera repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada de bonera repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 2
Bonera |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
| N | Capítol | 00 | ENDERROCS
| N | Títol 3 | 04 | TANCAMENTS I DIVISORIES
01.00.04.001 | L | P21Z2-4RXK | m | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum | 70
Tall |  | 20 | 3.5 |  |  | 70
01.00.04.002 | L | P214T-IUUC | m2 | Enderroc de trasdossat de paret existent, de 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc de trasdossat de paret existent, de 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 175.75
Façana 01 | [5 empty] | 0
Trasdossat |  | 1 | 22.5 |  | 3.5 | 78.75
Façana 02 | [5 empty] | 0
Trasdossat |  | 1 | 9.5 |  | 3.5 | 33.25
|  | 1 | 13 |  | 1 | 13
|  | 1 | 2 |  | 3.5 | 7
|  | 1 | 5.5 |  | 3.5 | 19.25
|  | 1 | 7 |  | 3.5 | 24.5
01.00.04.003 | L | P214T-UENF | m2 | Enderroc de paret de façana formada per pared de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, inclouent el revestiment exterior d'acabat de la façana i amb la retirada dels perfils metal.lics de formació de llagues del acabat. Inclou la retirada de escupidors i elements de remat, realitzat a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc de paret de façana formada per pared de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, inclouent el revestiment exterior d'acabat de la façana i amb la retirada dels perfils metal.lics de formació de llagues del acabat. Inclou la retirada de escupidors i elements de remat, realitzat a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 135
Façana 1 |  | 1 | 4.5 | 2.5 |  | 11.25
|  | 2 | 2 | 2.5 |  | 10
|  | 2 | 2 | 3.5 |  | 14
|  | 1 | 3 | 2.5 |  | 7.5
Façana 2 |  | 1 | 3 | 2.5 |  | 7.5
|  | 2 | 1.5 | 2.5 |  | 7.5
Sobre marquesina |  | 1 | 12.5 | 1 |  | 12.5
|  | 3 | 1.5 | 3.5 |  | 15.75
Retorns interiors |  | 2 | 1 | 3.5 |  | 7
Ambulancies |  | 1 | 5.5 | 3.5 |  | 19.25
|  | 1 | 6.5 | 3.5 |  | 22.75
01.00.04.004 | L | P214O-ZRZM | m | Enderroc de llinda existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc de llinda existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 15
LLinda |  | 1 | 13 |  |  | 13
|  | 1 | 2 |  |  | 2
01.00.04.005 | L | P214O-4RO3 | m3 | Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. Inclou transport interior fins al punt de càrrega, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. Inclou transport interior fins al punt de càrrega, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | 3.9375
Mur interior |  | 1 | 7.5 | 0.15 | 3.5 | 3.9375
| N | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
| N | Capítol | 00 | ENDERROCS
| N | Títol 3 | 05 | TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
01.00.05.001 | L | P2140-4RRN | u | Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 30
Porta Batent sencilla |  | 30 |  |  |  | 30
01.00.05.002 | L | P2140-UR21 | u | Arrencada de full i bastiment de porta interior de dues fulles batents amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Arrencada de full i bastiment de porta interior de dues fulles batents amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 6
Porta Batent de dues fulles |  | 6 |  |  |  | 6
01.00.05.003 | L | P2140-4RP2 | u | Arrencada de full i bastiment de porta interior d'una fulla corredissa, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Arrencada de full i bastiment de porta interior d'una fulla corredissa, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 7
Porta Corredissa |  | 7 |  |  |  | 7
01.00.05.004 | L | P2140-URP3 | u | Arrencada de full i bastiment de porta interior d'una fulla telescopica corredissa, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Arrencada de full i bastiment de porta interior d'una fulla telescopica corredissa, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 1
Porta Corredissa telescopica |  | 1 |  |  |  | 1
01.00.05.005 | L | P2145-URR1 | m2 | Desmuntatge i retirada de tancaments envidrats exteriors amb estructura de suport d'alumini o metàl.lics, en formació de finestres i tancaments fixes, inclouent retirada revestiments, xapes de remat, segellats i la retirada de tots els elements fins a deixar els forats nets. Retirada dels materials amb amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Desmuntatge i retirada de tancaments envidrats exteriors amb estructura de suport d'alumini o metàl.lics, en formació de finestres i tancaments fixes, inclouent retirada revestiments, xapes de remat, segellats i la retirada de tots els elements fins a deixar els forats nets. Retirada dels materials amb amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 57.53
Finestres i tancaments
Alçat 01 |  | 1 | 6.5 |  | 1 | 6.5
|  | 1 | 7.5 |  | 1 | 7.5
Alçat 02 |  | 1 | 8.5 |  | 1 | 8.5
Accés general |  | 1 | 12.5 |  | 2.5 | 31.25
Accés Ambulancies |  | 1 | 1.8 |  | 2.1 | 3.78
01.00.05.006 | L | P2140-UR01 | u | Enderroc de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Enderroc de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 2
Porta d'una fulla |  | 2 |  |  |  | 2
01.00.05.007 | L | P2140-UR02 | u | Enderroc de porta tallafocs, de dues fulles batents, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Enderroc de porta tallafocs, de dues fulles batents, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 1
Porta dues fulles |  | 1 |  |  |  | 1
01.00.05.008 | L | P2145-4RRZ | m | Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 18
Escala |  | 2 | 4.5 |  |  | 9
|  | 2 | 4.5 |  |  | 9
01.00.05.009 | L | P2145-4RS2 | m | Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 14
Barana |  | 2 | 7 |  |  | 14
01.00.05.010 | L | P2145-U220 | m2 | Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 12
Reixes |  | 4 | 1.5 | 2 |  | 12
| N | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
| N | Capítol | 00 | ENDERROCS
| N | Títol 3 | 06 | PAVIMENTS
01.00.06.001 | L | P2143-UR11 | m2 | Enderroc de recrescut ceramic de 6/8 cm de grux de paviment, realitzat amb mitjans manuals, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc de recrescut ceramic de 6/8 cm de grux de paviment, realitzat amb mitjans manuals, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 127.5
Recrescut de paviment |  | 1 | 8.5 | 15 |  | 127.5
01.00.06.002 | L | P2143-4RR2 | m2 | Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 230.625
Recrescut de paviment |  | 1 | 8.5 | 15 |  | 127.5
|  | 1 | 7.5 | 5 |  | 37.5
|  | 1 | 7.5 | 8.75 |  | 65.625
01.00.06.003 | L | P2143-4RR9 | m2 | Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 230.625
Recrescut de paviment |  | 1 | 8.5 | 15 |  | 127.5
|  | 1 | 7.5 | 5 |  | 37.5
|  | 1 | 7.5 | 8.75 |  | 65.625
01.00.06.004 | L | P2143-4RQT | m2 | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 38.5
Moll |  | 1 | 5.5 | 7 |  | 38.5
| N | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
| N | Capítol | 00 | ENDERROCS
| N | Títol 3 | 07 | REVESTIMENTS
01.00.07.001 | L | P214I-AKZL | m2 | Enderroc de cel ras de cartó guix i de fusta, incloent la p.p de fosejats, tabiques, caixons i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Enderroc de cel ras de cartó guix i de fusta, incloent la p.p de fosejats, tabiques, caixons i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 639.66
Cel ras |  | 1 | 15.5 | 15 |  | 232.5
|  | 1 | 14.5 | 13 |  | 188.5
|  | 1 | 3.5 | 1 |  | 3.5
|  | 1 | 3.8 | 2.2 |  | 8.36
|  | 1 | 14 | 14 |  | 196
|  | 1 | 7.2 | 1.5 |  | 10.8
01.00.07.002 | L | P214I-U1Z1 | m2 | Enderroc de remat de cel ras inclinat i instal·lacions existents al interior, incloent les estrctures de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Enderroc de remat de cel ras inclinat i instal·lacions existents al interior, incloent les estrctures de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 157.52
Altell 1 |  | 2 | 12.5 | 2.2 |  | 55
Altell 2 |  | 1 | 14.8 | 2.2 |  | 32.56
|  | 1 | 12.5 | 2.2 |  | 27.5
Altell 3 |  | 1 | 10.8 | 2.2 |  | 23.76
|  | 1 | 8.5 | 2.2 |  | 18.7
01.00.07.003 | L | P2142-4RMM | m2 | Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 250
|  | 1 | 250 |  |  | 250
01.00.07.004 | L | P2142-4RMJ | m2 | Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 75
|  | 1 | 75 |  |  | 75
01.00.07.005 | L | P2142-4RN9 | m | Arrencada d'escopidor de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada d'escopidor de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 25
|  | 1 | 25 |  |  | 25
01.00.07.006 | L | P2142-UR25 | m2 | Arrencada d'arrambador, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada d'arrambador, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 78
|  | 1 | 40 |  |  | 40
|  | 2 | 10 |  |  | 20
|  | 2 | 3 |  |  | 6
|  | 2 | 6 |  |  | 12
01.00.07.007 | L | P2142-UU10 | m2 | Retirada de aplacat de façana en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Retirada de aplacat de façana en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 96.75
Façana 1
Aplacat exterior |  | 1 | 7.5 |  | 2.5 | 18.75
|  | 1 | 7.5 |  | 3.5 | 26.25
|  | 1 | 7.5 |  | 2.5 | 18.75
Façana 2 | [5 empty] | 0
Aplacat exterior |  | 1 | 9 |  | 2.5 | 22.5
|  | 1 | 1.8 |  | 2.5 | 4.5
|  | 2 | 1.2 |  | 2.5 | 6
01.00.07.008 | L | P2142-UU11 | m2 | Retirada de aplacat de cantell de forjat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Retirada de aplacat de cantell de forjat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 27.25
Façana 1
Aplacat exterior |  | 1 | 7.5 | 0.5 |  | 3.75
|  | 1 | 7.5 | 0.5 |  | 3.75
Façana 2
Aplacat exterior |  | 1 | 14 | 0.5 |  | 7
|  | 1 | 25.5 | 0.5 |  | 12.75
| N | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
| N | Capítol | 00 | ENDERROCS
| N | Títol 3 | 10 | APARELLS SANITARIS
01.00.10.001 | L | P21D0-UQ01 | u | Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 7
Lavabo |  | 7 |  |  |  | 7
01.00.10.002 | L | P21D0-UQ02 | u | Arrencada d'inodor, diposit, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada d'inodor, diposit, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 7
Inodor |  | 7 |  |  |  | 7
01.00.10.003 | L | P21D0-UQ04 | u | Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 13
Aigüera |  | 13 |  |  |  | 13
| N | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
| N | Capítol | 00 | ENDERROCS
| N | Títol 3 | 11 | INSTAL.LACIONS
01.00.11.001 | L | P21DB-U100 | u | Anulació total o parcial de l'instal.lació de xarxa de sanejament soterrada, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, realitzant talls parcials de la xarxa per entroncament de la nova xarxa, desviacions provisionals i demés necessitats en funció de les fases de l'obra. | Anulació total o parcial de l'instal.lació de xarxa de sanejament soterrada, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, realitzant talls parcials de la xarxa per entroncament de la nova xarxa, desviacions provisionals i demés necessitats en funció de les fases de l'obra. | 1
[5 empty] | 1 | 1
01.00.11.002 | L | P21DB-U103 | u | Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de sanejament, anulació de les instal.lacions un cop desmuntats els sanitaris, amb la col.locació de taps adequats als desguas, inclou desviació provisional de la xarxa, en cas necessari, i tots els treballs necesaris per tal de poder realitzar els treballs. | Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de sanejament, anulació de les instal.lacions un cop desmuntats els sanitaris, amb la col.locació de taps adequats als desguas, inclou desviació provisional de la xarxa, en cas necessari, i tots els treballs necesaris per tal de poder realitzar els treballs. | 1
[5 empty] | 1 | 1
01.00.11.003 | L | P21DB-U101 | u | Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de fontaneria en general, inclou el tall de la xarxa de la planta general dels muntants d'alimentació, desmuntatge d'aparells sanitaris, desviació provisional de la xarxa, en cas necessari, i tots els treballs necesaris per tal de poder realitzar els treballs. | Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de fontaneria en general, inclou el tall de la xarxa de la planta general dels muntants d'alimentació, desmuntatge d'aparells sanitaris, desviació provisional de la xarxa, en cas necessari, i tots els treballs necesaris per tal de poder realitzar els treballs. | 1
[5 empty] | 1 | 1
01.00.11.004 | L | P21DB-U102 | u | Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions d'electricitat i iluminació, inclou la desconnexió de la xarxa fins el quadre de planta, desmuntatge de lluminaries, mecanismes, cablejat, caneletes, instal.lacions encastades, desviació provisional de la xarxa si fos necessari, i tots els treballs necessaris per tal de poder realitzar els treballs. | Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions d'electricitat i iluminació, inclou la desconnexió de la xarxa fins el quadre de planta, desmuntatge de lluminaries, mecanismes, cablejat, caneletes, instal.lacions encastades, desviació provisional de la xarxa si fos necessari, i tots els treballs necessaris per tal de poder realitzar els treballs. | 1
[5 empty] | 1 | 1
01.00.11.005 | L | P21DB-U110 | u | Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de telecomunicacions, inclou la desconnexió de la xarxa fins el punt de connexió, desmuntatge de mecanismes, cablejat, caneletes, instal.lacions encastades, i tots els treballs necessaris per tal de poder realitzar els treballs. | Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de telecomunicacions, inclou la desconnexió de la xarxa fins el punt de connexió, desmuntatge de mecanismes, cablejat, caneletes, instal.lacions encastades, i tots els treballs necessaris per tal de poder realitzar els treballs. | 1
[5 empty] | 1 | 1
01.00.11.006 | L | P21DB-U111 | u | Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions contraincendis, inclou la desconnexió de la xarxa fins el punt de connexió, desmuntatge de claus de tall, bies, extintors, pulsadors, detectors, cablejat, caneletes, instal.lacions encastades, i tots els treballs necessaris per tal de poder realitzar els treballs. | Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions contraincendis, inclou la desconnexió de la xarxa fins el punt de connexió, desmuntatge de claus de tall, bies, extintors, pulsadors, detectors, cablejat, caneletes, instal.lacions encastades, i tots els treballs necessaris per tal de poder realitzar els treballs. | 1
[5 empty] | 1 | 1
01.00.11.007 | L | P21DB-U112 | u | Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de calefacció i ventilació, inclou la desconnexió de la instal.lació, retirada de equips de producció, xemeneies, desmuntatge de tubs, equips, reixes, radiadors, etc, i tots els treballs necessaris per tal de poder realitzar els treballs. | Desconnexió i desmuntatge de les instal.lacions de calefacció i ventilació, inclou la desconnexió de la instal.lació, retirada de equips de producció, xemeneies, desmuntatge de tubs, equips, reixes, radiadors, etc, i tots els treballs necessaris per tal de poder realitzar els treballs. | 1
[5 empty] | 1 | 1
| N | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
| N | Capítol | 00 | ENDERROCS
| N | Títol 3 | 12 | EQUIPAMENT
01.00.12.001 | L | P21D0-UU90 | u | Desmuntatge i retirada de mobles diversos (prestatges, cadires, armaris, taules, taulells, mostradors etc.), de l'àrea d'actuació. inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de restes a un abocador i/o gestor de residus autoritzat. en cas que l'hospital volgués reaprofitar-los, s'emmagatzemaran allà on s'indiqui. | Desmuntatge i retirada de mobles diversos (prestatges, cadires, armaris, taules, taulells, mostradors etc.), de l'àrea d'actuació. inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de restes a un abocador i/o gestor de residus autoritzat. en cas que l'hospital volgués reaprofitar-los, s'emmagatzemaran allà on s'indiqui. | 1
Mobiliari general |  | 1 |  |  |  | 1
01.00.12.002 | L | P21D0-UU91 | u | Enderroc i desmuntatge d'elements diversos no contemplats específicament en altres partides, com ara bancades i mobles, laboratori, suports, fusteries, reixes, baranes, miralls, revestiments, screens, cortines o persianes de tipologies diverses, etc. inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de runa i restes a un abocador i/o gestor de residus autoritzat. | Enderroc i desmuntatge d'elements diversos no contemplats específicament en altres partides, com ara bancades i mobles, laboratori, suports, fusteries, reixes, baranes, miralls, revestiments, screens, cortines o persianes de tipologies diverses, etc. inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de runa i restes a un abocador i/o gestor de residus autoritzat. | 1
Elements diversos |  | 1 |  |  |  | 1
01.00.12.003 | L | P21GS-UU02 | u | Retirada de barres de suport de minusvalits muntats en banys i dutxes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, Mesurat per unitat de bany | Retirada de barres de suport de minusvalits muntats en banys i dutxes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, Mesurat per unitat de bany | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.00.12.004 | L | P21D0-UU86 | u | Retirada de equipament varis de banys, (miralls, toballolers, aixugamants, suport de paper wc, etc), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, Mesurat per unitat de bany | Retirada de equipament varis de banys, (miralls, toballolers, aixugamants, suport de paper wc, etc), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, Mesurat per unitat de bany | 7
Equipament |  | 7 |  |  |  | 7
| N | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
| N | Capítol | 01 | SISTEMA ENVOLVENT
| N | Títol 3 | 01 | FAÇANA
| N | Títol 3 (1) | 01 | PART MASSISSA
01.01.01.01.001 | L | P63A-UEXS | m2 | FA.01.- Subministre i col.locació de panell de revestiment de façana amb panells de GRC (formigó reforçat amb fibra de vidre) amb textura estriada, acabat segons mostra i color a definir per la DF, per a façanes exteriors d'alta durabilitat i exigència arquitectònica. Cadascun dels panells es fabrica i mecanitza a mida, amb espessor i geometria definits per projecte, col.locat amb ciment cola, adhesiu d'altes prestacions i ancoratges. Inclou la neteja i imprimació de les juntes i segellat de juntes al costat exterior amb silicona neutra del mateix color que el panell, sobre cordó d'escuma de polietilè expandit de cel·les tancades | FA.01.- Subministre i col.locació de panell de revestiment de façana amb panells de GRC (formigó reforçat amb fibra de vidre) amb textura estriada, acabat segons mostra i color a definir per la DF, per a façanes exteriors d'alta durabilitat i exigència arquitectònica. Cadascun dels panells es fabrica i mecanitza a mida, amb espessor i geometria definits per projecte, col.locat amb ciment cola, adhesiu d'altes prestacions i ancoratges. Inclou la neteja i imprimació de les juntes i segellat de juntes al costat exterior amb silicona neutra del mateix color que el panell, sobre cordó d'escuma de polietilè expandit de cel·les tancades | 248.7
Planta Baixa | T
Panell |  | 248.7 |  |  |  | 248.7
01.01.01.01.002 | L | P6125-7BIF | m2 | Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de Maó calat R-10 N/mm2, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de Maó calat R-10 N/mm2, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 95.75
Façana 1
Paret |  | 1 | 6.5 |  | 1 | 6.5
|  | 1 | 7.5 |  | 1 | 7.5
|  | 2 | 1.5 |  | 1 | 3
Façana 2
|  | 1 | 22.5 |  | 3.5 | 78.75
01.01.01.01.003 | L | P44A-U3H8 | m | Subministre i col·locació de llinda penjada, de 20/25 cm d'amplada aproximadament (messures a comprovar en obra), fabricada amb xapa llisa de 2,5 mm de gruix, amb plecs per a formació d'angle de 50x50 mm i costella rigiditzadora de 30 mm, model ST-STYM de hotpint o equivalent, amb acabat amb pintura de poliester en pols , lacat al forn a 200º, colors s/ carta RAL, inclos sistema de fixació al forjat format per: plaques de 65x30x4mm, tirants de perfils T 30x30x4 mm ( de 50 cm. d'alçaria aprox.) i cartabons rigiditzadors de pletina 30x4 mm, tot en acer a37b degudamnent soldat i galvanitat, col.locats cada 80 cm. fixada al sostre amb tacs metàl·lics de diametre 10 mm, en funció de la llum i de les càrregues sobre les llindes, la d.f., seguint els criteris de hotpint, decidira la messura del tac i la disposició finals dels tirants. S'inclouen tots els elements i mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada s/planols. | Subministre i col·locació de llinda penjada, de 20/25 cm d'amplada aproximadament (messures a comprovar en obra), fabricada amb xapa llisa de 2,5 mm de gruix, amb plecs per a formació d'angle de 50x50 mm i costella rigiditzadora de 30 mm, model ST-STYM de hotpint o equivalent, amb acabat amb pintura de poliester en pols , lacat al forn a 200º, colors s/ carta RAL, inclos sistema de fixació al forjat format per: plaques de 65x30x4mm, tirants de perfils T 30x30x4 mm ( de 50 cm. d'alçaria aprox.) i cartabons rigiditzadors de pletina 30x4 mm, tot en acer a37b degudamnent soldat i galvanitat, col.locats cada 80 cm. fixada al sostre amb tacs metàl·lics de diametre 10 mm, en funció de la llum i de les càrregues sobre les llindes, la d.f., seguint els criteris de hotpint, decidira la messura del tac i la disposició finals dels tirants. S'inclouen tots els elements i mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada s/planols. | 33.7
Façana 01 |  | 1 | 4.5 |  |  | 4.5
|  | 4 | 1.2 |  |  | 4.8
|  | 1 | 2.5 |  |  | 2.5
|  | 1 | 2.5 |  |  | 2.5
|  | 7 | 1.2 |  |  | 8.4
|  | 1 | 5 |  |  | 5
|  | 1 | 6 |  |  | 6
01.01.01.01.004 | L | P811-UFAC | m2 | Arrebossat hidrofug a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat | Arrebossat hidrofug a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat | 238.4
Planta Baixa | T
Sala lateral |  | 1 | 7.2 |  | 3.5 | 25.2
Serveis públics - sala espera |  | 1 | 7.5 |  | 5 | 37.5
Sala espera |  | 1 | 8 |  | 3.5 | 28
|  | 1 | 7.2 |  | 3.5 | 25.2
Admisió |  | 1 | 3.2 |  | 3.5 | 11.2
Accés Ambulancies |  | 2 | 5.3 |  | 3.5 | 37.1
|  | 1 | 4 |  | 3.5 | 14
Façana oest |  | 1 | 1.2 |  | 3.5 | 4.2
|  | 1 | 16 |  | 3.5 | 56
01.01.01.01.005 | L | P8JC-UL0N | m | Subministre i col.locació de remat de coronació amb xapa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i lacat color a escollir per df, d'2 mm de gruix, 35 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques | Subministre i col.locació de remat de coronació amb xapa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i lacat color a escollir per df, d'2 mm de gruix, 35 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques | 129
Remat coberta |  | 1 | 7 |  |  | 7
|  | 1 | 8 |  |  | 8
|  | 1 | 15 |  |  | 15
|  | 1 | 16 |  |  | 16
Remat badalots instalacions |  | 2 | 8 |  |  | 16
|  | 2 | 13 |  |  | 26
|  | 1 | 8 |  |  | 8
|  | 1 | 7.5 |  |  | 7.5
|  | 1 | 13 |  |  | 13
|  | 1 | 12.5 |  |  | 12.5
01.01.01.01.006 | L | P63A-UE88 | m2 | Tancament vertical de sales tècniques resolt mitjançant sistema de lames horitzontals (louvers) d'alumini, en forma de Z de 20+55 en projecció+20 mm, configurat com a element de tancament lleuger no estructural. El sistema està format per lames d'alumini extrusionat, disposades horitzontalment amb separació regular, amb secció i inclinació definides en projecte, que garanteixen el pas d'aire, el control visual i la protecció davant la pluja directa. Les lames presenten acabat lacat per a ús exterior, amb color a definir per la Direcció Facultativa, assegurant una adequada resistència a la corrosió i als agents atmosfèrics. Les lames es fixen a una subestructura auxiliar de perfilaria d'alumini o acer galvanitzat, ancorada mecànicament a l'estructura formada per pilars d'acer galvanitzat de 125x40 mm de 2 mts d'alçada. La modulació, separació entre lames, sistema de fixació i detalls d'ancoratge es definiran als plànols de detall, d'acord amb els requeriments funcionals, normatius i de ventilació de les sales tècnique, color a escollir per df, Inclou tots els elements necesaris fins a deixar la unitat acabada. | Tancament vertical de sales tècniques resolt mitjançant sistema de lames horitzontals (louvers) d'alumini, en forma de Z de 20+55 en projecció+20 mm, configurat com a element de tancament lleuger no estructural. El sistema està format per lames d'alumini extrusionat, disposades horitzontalment amb separació regular, amb secció i inclinació definides en projecte, que garanteixen el pas d'aire, el control visual i la protecció davant la pluja directa. Les lames presenten acabat lacat per a ús exterior, amb color a definir per la Direcció Facultativa, assegurant una adequada resistència a la corrosió i als agents atmosfèrics. Les lames es fixen a una subestructura auxiliar de perfilaria d'alumini o acer galvanitzat, ancorada mecànicament a l'estructura formada per pilars d'acer galvanitzat de 125x40 mm de 2 mts d'alçada. La modulació, separació entre lames, sistema de fixació i detalls d'ancoratge es definiran als plànols de detall, d'acord amb els requeriments funcionals, normatius i de ventilació de les sales tècnique, color a escollir per df, Inclou tots els elements necesaris fins a deixar la unitat acabada. | 142.5
Lames |  | 1 | 7.5 |  | 2.5 | 18.75
|  | 1 | 22.5 |  | 2.5 | 56.25
|  | 1 | 19.5 |  | 2.5 | 48.75
|  | 1 | 7.5 |  | 2.5 | 18.75
01.01.01.01.007 | L | P6125-7855 | m2 | Formació de base de preparació de base per escupidor de balconera amb peces de supermaò de 4 cm de gruix o rasella ceràmica, amb un acabat de 4/5 cm de gruix de morterper a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2, preparat per col.locat l'acabat. | Formació de base de preparació de base per escupidor de balconera amb peces de supermaò de 4 cm de gruix o rasella ceràmica, amb un acabat de 4/5 cm de gruix de morterper a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2, preparat per col.locat l'acabat. | 6.6
Forat finestra |  | 11 | 1.2 | 0.5 |  | 6.6
01.01.01.01.008 | L | P6125-7856 | m2 | Aplacat de paret per formació de reguix amb peça ceràmica de 1,2 cm de gruix amb morterper a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2, preparat per col.locat l'acabat. | Aplacat de paret per formació de reguix amb peça ceràmica de 1,2 cm de gruix amb morterper a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2, preparat per col.locat l'acabat. | 25
Aplacat façana |  | 1 | 25 |  |  | 25
01.01.01.01.009 | L | P8K2-608K | m | Escopidor de 50 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10 | Escopidor de 50 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10 | 13.2
Forat finestra |  | 11 | 1.2 |  |  | 13.2
| N | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
| N | Capítol | 01 | SISTEMA ENVOLVENT
| N | Títol 3 | 01 | FAÇANA
| N | Títol 3 (1) | 02 | OBERTURES
01.01.01.02.001 | L | PAF3-UA01 | ut | FE.01.- Subministre i col·locació de tancament exterior, format per una finestra d'una fulla oscilobatent, d'alumini lacat texturitzat bicolor, color a escollir per df., dimensions 80x250 cm. -Bastidor: Tubular d'acer galvanitzat fixat a estructura o mur d'obra. -Perfileria: Alumini amb trencament de pont tèrmic, Cortizo Cor 70. Acabat de la perfileria lacat texturitzat, color monocolor 8019 mate o a definir per df. -Estanqueïtat: Banda perimetral estanca i autoadhesiva (butilica o equivalent) per a garantir la totalitat estanqueïtat del tancament, disposada en la totalitat de la trobada entre el marc i el mur. -Manetes 1 Maneta interior extraible, model i color a escollir per df., amb el mateix model en totes les fusteries. -Envidrament: Fusteria adapatda per vidre: doble vidre laminat amb cámara d'aire 44.1+14+33.1 (comptat apart). -Inclou: Mecanismes amb frontisses de canal europeu de 70 mm de gruix, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 70 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC. DB HE1: Transmitància (Norma/Projecte): 1,80<2,10 W/m2k. DB HE1: Permeabilitat a l'aire CLASSE 4. DB HE1: Index global de reducció acústica: 46 dB. Estanqueitat a l'aigua: Classe E1200. Resistencia al vent: Classe C5. Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat, sellats perimetrals e intermitjos per ajustos de la fusteria. Inclou el suministre i col.locació del premarc d'acer galvanitzat per fixació de la fusteria. Comprovació de mides a obra. | FE.01.- Subministre i col·locació de tancament exterior, format per una finestra d'una fulla oscilobatent, d'alumini lacat texturitzat bicolor, color a escollir per df., dimensions 80x250 cm. -Bastidor: Tubular d'acer galvanitzat fixat a estructura o mur d'obra. -Perfileria: Alumini amb trencament de pont tèrmic, Cortizo Cor 70. Acabat de la perfileria lacat texturitzat, color monocolor 8019 mate o a definir per df. -Estanqueïtat: Banda perimetral estanca i autoadhesiva (butilica o equivalent) per a garantir la totalitat estanqueïtat del tancament, disposada en la totalitat de la trobada entre el marc i el mur. -Manetes 1 Maneta interior extraible, model i color a escollir per df., amb el mateix model en totes les fusteries. -Envidrament: Fusteria adapatda per vidre: doble vidre laminat amb cámara d'aire 44.1+14+33.1 (comptat apart). -Inclou: Mecanismes amb frontisses de canal europeu de 70 mm de gruix, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 70 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC. DB HE1: Transmitància (Norma/Projecte): 1,80<2,10 W/m2k. DB HE1: Permeabilitat a l'aire CLASSE 4. DB HE1: Index global de reducció acústica: 46 dB. Estanqueitat a l'aigua: Classe E1200. Resistencia al vent: Classe C5. Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat, sellats perimetrals e intermitjos per ajustos de la fusteria. Inclou el suministre i col.locació del premarc d'acer galvanitzat per fixació de la fusteria. Comprovació de mides a obra. | 7
Fusteria FE.01 |  | 7 |  |  |  | 7
01.01.01.02.002 | L | PAF3-UA02 | ut | FE.02.- Subministre i col·locació de tancament exterior, format per d'una fulla batent i una tarja lateral fixa, d'alumini lacat texturitzat bicolor, color a escollir per df., dimensions 120x250 cm. -Bastidor: Tubular d'acer galvanitzat fixat a estructura o mur d'obra. -Perfileria: Alumini amb trencament de pont tèrmic, Cortizo Cor 70. Acabat de la perfileria lacat texturitzat, color monocolor 8019 mate o a definir per df. -Estanqueïtat: Banda perimetral estanca i autoadhesiva (butilica o equivalent) per a garantir la totalitat estanqueïtat del tancament, disposada en la totalitat de la trobada entre el marc i el mur. -Manetes 1 Maneta interior extraible, model i color a escollir per df., amb el mateix model en totes les fusteries. -Envidrament: Fusteria adapatda per vidre: doble vidre laminat amb cámara d'aire 44.1+14+33.1 (comptat apart). -Inclou: Mecanismes amb frontisses de canal europeu de 70 mm de gruix, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 70 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC. DB HE1: Transmitància (Norma/Projecte): 1,80<2,10 W/m2k. DB HE1: Permeabilitat a l'aire CLASSE 4. DB HE1: Index global de reducció acústica: 46 dB. Estanqueitat a l'aigua: Classe E1200. Resistencia al vent: Classe C5. Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat, sellats perimetrals e intermitjos per ajustos de la fusteria. Inclou el suministre i col.locació del premarc d'acer galvanitzat per fixació de la fusteria. Comprovació de mides a obra. | FE.02.- Subministre i col·locació de tancament exterior, format per d'una fulla batent i una tarja lateral fixa, d'alumini lacat texturitzat bicolor, color a escollir per df., dimensions 120x250 cm. -Bastidor: Tubular d'acer galvanitzat fixat a estructura o mur d'obra. -Perfileria: Alumini amb trencament de pont tèrmic, Cortizo Cor 70. Acabat de la perfileria lacat texturitzat, color monocolor 8019 mate o a definir per df. -Estanqueïtat: Banda perimetral estanca i autoadhesiva (butilica o equivalent) per a garantir la totalitat estanqueïtat del tancament, disposada en la totalitat de la trobada entre el marc i el mur. -Manetes 1 Maneta interior extraible, model i color a escollir per df., amb el mateix model en totes les fusteries. -Envidrament: Fusteria adapatda per vidre: doble vidre laminat amb cámara d'aire 44.1+14+33.1 (comptat apart). -Inclou: Mecanismes amb frontisses de canal europeu de 70 mm de gruix, compostes per perfiles de aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 70 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC. DB HE1: Transmitància (Norma/Projecte): 1,80<2,10 W/m2k. DB HE1: Permeabilitat a l'aire CLASSE 4. DB HE1: Index global de reducció acústica: 46 dB. Estanqueitat a l'aigua: Classe E1200. Resistencia al vent: Classe C5. Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat, sellats perimetrals e intermitjos per ajustos de la fusteria. Inclou el suministre i col.locació del premarc d'acer galvanitzat per fixació de la fusteria. Comprovació de mides a obra. | 1
Fusteria FE.02 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.003 | L | PAF3-UA03 | ut | FE.03.- Subministre i col·locació de tancament exterior, format per una tarja fixa, d'alumini lacat texturitzat bicolor, color a escollir per df., dimensions 120x250 cm. -Bastidor: Tubular d'acer galvanitzat fixat a estructura o mur d'obra. -Perfileria: Alumini amb trencament de pont tèrmic, Cortizo Cor 70. Acabat de la perfileria lacat texturitzat, color monocolor 8019 mate o a definir per df. -Estanqueïtat: Banda perimetral estanca i autoadhesiva (butilica o equivalent) per a garantir la totalitat estanqueïtat del tancament, disposada en la totalitat de la trobada entre el marc i el mur. -Envidrament: Fusteria adapatda per vidre: doble vidre laminat amb cámara d'aire 44.1+14+33.1 (comptat apart). -Inclou: Marc i fulla tenen una profunditat de 70 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC. DB HE1: Transmitància (Norma/Projecte): 1,80<2,10 W/m2k. DB HE1: Permeabilitat a l'aire CLASSE 4. DB HE1: Index global de reducció acústica: 46 dB. Estanqueitat a l'aigua: Classe E1200. Resistencia al vent: Classe C5. Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat, sellats perimetrals e intermitjos per ajustos de la fusteria. Inclou el suministre i col.locació del premarc d'acer galvanitzat per fixació de la fusteria. Comprovació de mides a obra. | FE.03.- Subministre i col·locació de tancament exterior, format per una tarja fixa, d'alumini lacat texturitzat bicolor, color a escollir per df., dimensions 120x250 cm. -Bastidor: Tubular d'acer galvanitzat fixat a estructura o mur d'obra. -Perfileria: Alumini amb trencament de pont tèrmic, Cortizo Cor 70. Acabat de la perfileria lacat texturitzat, color monocolor 8019 mate o a definir per df. -Estanqueïtat: Banda perimetral estanca i autoadhesiva (butilica o equivalent) per a garantir la totalitat estanqueïtat del tancament, disposada en la totalitat de la trobada entre el marc i el mur. -Envidrament: Fusteria adapatda per vidre: doble vidre laminat amb cámara d'aire 44.1+14+33.1 (comptat apart). -Inclou: Marc i fulla tenen una profunditat de 70 mm. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm, i una capacitat màxima de vidre de 29 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Estanquitat per un sistema de triple junta d'EPDM. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per STAC, juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. TSAC. DB HE1: Transmitància (Norma/Projecte): 1,80<2,10 W/m2k. DB HE1: Permeabilitat a l'aire CLASSE 4. DB HE1: Index global de reducció acústica: 46 dB. Estanqueitat a l'aigua: Classe E1200. Resistencia al vent: Classe C5. Inclou resta d'elements i accessoris segons plànols i detalls, deixant la fusteria totalment acabada i muntada segons indicacions de la DF, deixant el conjunt de la fusteria col·locat, sellats perimetrals e intermitjos per ajustos de la fusteria. Inclou el suministre i col.locació del premarc d'acer galvanitzat per fixació de la fusteria. Comprovació de mides a obra. | 4
Fusteria FE.03 |  | 4 |  |  |  | 4
01.01.01.02.004 | L | PAF3-UA04 | ut | FE.04.- Subministre i colocació de porta metàl.lica de lames d'acer per a sales tèniques, dimensiones 100x200 cm, integrada en el sistema de tancament d'instal.lacions de coberta, fulla formada per lames horitzontals d'acer amb ventilació permanent, acabat amb tractament anticorrosiu i color a definir per df. Bastiment de la porta realitzat amb estructura d'acer tubular, amb perfils d'acer galvanitzat Inclou maneta, pany i clau, tots els elements necessàris per deixar l'unitat d'obra acabada. Perfils pintats amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Tot complert i acabat segons plànols de projecte. | FE.04.- Subministre i colocació de porta metàl.lica de lames d'acer per a sales tèniques, dimensiones 100x200 cm, integrada en el sistema de tancament d'instal.lacions de coberta, fulla formada per lames horitzontals d'acer amb ventilació permanent, acabat amb tractament anticorrosiu i color a definir per df. Bastiment de la porta realitzat amb estructura d'acer tubular, amb perfils d'acer galvanitzat Inclou maneta, pany i clau, tots els elements necessàris per deixar l'unitat d'obra acabada. Perfils pintats amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Tot complert i acabat segons plànols de projecte. | 1
Fusteria FE.01 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.005 | L | PC1D-UU10 | m2 | Vidre aïllant de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 14 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini, amb una Uf =2,7 W/m2k. | Vidre aïllant de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 14 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini, amb una Uf =2,7 W/m2k. | 29
FE.01 |  | 7 | 0.8 | 2.5 |  | 14
FE.02 |  | 1 | 1.2 | 2.5 |  | 3
FE.03 |  | 4 | 1.2 | 2.5 |  | 12
01.01.01.02.006 | L | P8K3-UTRY | m | Revestiment de brancals i dintell amb xapa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, color RAL 8019, per cobriment de tot el conjunt de la façana, gotero amb doble plegat de 2 cm de vol respecte el pla de façana, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques amb aïllament interior amb aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb morter adhesiu, inclou el sellat perimetral amb el mateix color que la xapa. | Revestiment de brancals i dintell amb xapa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, color RAL 8019, per cobriment de tot el conjunt de la façana, gotero amb doble plegat de 2 cm de vol respecte el pla de façana, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques amb aïllament interior amb aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb morter adhesiu, inclou el sellat perimetral amb el mateix color que la xapa. | 77.62
Remat perimetral
FE.01 |  | 14 | 2.5 |  |  | 35
|  | 14 | 0.8 |  |  | 11.2
PA.01a |  | 2 | 2.5 |  |  | 5
|  | 1 | 2.57 |  |  | 2.57
PA.01b |  | 2 | 2.5 |  |  | 5
|  | 1 | 4.15 |  |  | 4.15
PA.01c |  | 4 | 2.5 |  |  | 10
|  | 2 | 2.35 |  |  | 4.7
01.01.01.02.007 | L | P8K3-UT50 | m | Revestiment de brancals, dintell i escupidor amb xapa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, color RAL 8019, de 50-60 cm de desenvolupament per cobriment de tot el conjunt de la façana, gotero amb doble plegat de 2 cm de vol respecte el pla de façana, col·locat amb fixacions mecàniques, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb morter adhesiu, inclou el sellat perimetral amb el mateix color que la xapa. | Revestiment de brancals, dintell i escupidor amb xapa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, color RAL 8019, de 50-60 cm de desenvolupament per cobriment de tot el conjunt de la façana, gotero amb doble plegat de 2 cm de vol respecte el pla de façana, col·locat amb fixacions mecàniques, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb morter adhesiu, inclou el sellat perimetral amb el mateix color que la xapa. | 32.2
Remat perimetral
FE.02 |  | 2 | 2.5 |  |  | 5
|  | 1 | 0.8 |  |  | 0.8
FE.03 |  | 8 | 2.5 |  |  | 20
|  | 8 | 0.8 |  |  | 6.4
01.01.01.02.008 | L | PAD0-U100 | ut | PA.01a.- Subministre i col.locació de conjunt de tancament exterior d'alumini lacat texturitzat, formada per porta automatica per a un buit d'obra total de 257x250 cm, color a escollir per DF, de 15 micres de gruix, format per una fulla corredissa motoritzada de 140 cm d'ample i una fulla fixa de 120 cm. -Sistema operador Slimdrive SL NT-ISO de Geze de 70 mm d'alt o equivalent. -Tancament realitzat amb envidrament format per doble vidre laminar de 5+5 mm transparent. -Inclou bateries i maniobra obertura en cas d'incendi. -Estructura metalica de suport. inclou pany automatic amb sistema de desbloqueig, amb 5 modes de funcionament, obert, tancat, només sortida, automatic i apertura reduida, menú per connexió wifi i bloqueig per pin, sensor volumètric, mecanismes i motorització per a obertura automàtica, marc perimetral continu amb perfil omega 20x20x1,5mm, amb tapeta tubular quadrada de 12 mm als laterals, estructura de suport entre part superior obertures i sostre, així com resta d'accessoris i complements. inclou col.locació de perfils tubulars de suport, d'alumini de 30x90 mm, peces especials de xapa plegada d'alumini anoditzat plata per a brancal, escopidors, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria. comprobació de mides a obra. | PA.01a.- Subministre i col.locació de conjunt de tancament exterior d'alumini lacat texturitzat, formada per porta automatica per a un buit d'obra total de 257x250 cm, color a escollir per DF, de 15 micres de gruix, format per una fulla corredissa motoritzada de 140 cm d'ample i una fulla fixa de 120 cm. -Sistema operador Slimdrive SL NT-ISO de Geze de 70 mm d'alt o equivalent. -Tancament realitzat amb envidrament format per doble vidre laminar de 5+5 mm transparent. -Inclou bateries i maniobra obertura en cas d'incendi. -Estructura metalica de suport. inclou pany automatic amb sistema de desbloqueig, amb 5 modes de funcionament, obert, tancat, només sortida, automatic i apertura reduida, menú per connexió wifi i bloqueig per pin, sensor volumètric, mecanismes i motorització per a obertura automàtica, marc perimetral continu amb perfil omega 20x20x1,5mm, amb tapeta tubular quadrada de 12 mm als laterals, estructura de suport entre part superior obertures i sostre, així com resta d'accessoris i complements. inclou col.locació de perfils tubulars de suport, d'alumini de 30x90 mm, peces especials de xapa plegada d'alumini anoditzat plata per a brancal, escopidors, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria. comprobació de mides a obra. | 1
Porta Cancela exterior |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.009 | L | PAD0-U101 | ut | PA.01b.- Subministre i col.locació de conjunt de tancament exterior d'alumini lacat texturitzat, formada per porta automatica per a un buit d'obra total de 415x250 cm, color a escollir per DF, de 15 micres de gruix, format per una fulla corredissa motoritzada de 140 cm d'ample i una fulla fixa de 275 cm. -Sistema operador Slimdrive SL NT-ISO de Geze de 70 mm d'alt o equivalent. -Tancament realitzat amb envidrament format per doble vidre laminar de 5+5 mm transparent. -Inclou bateries i maniobra obertura en cas d'incendi. -Estructura metalica de suport. inclou pany automatic amb sistema de desbloqueig, amb 5 modes de funcionament, obert, tancat, només sortida, automatic i apertura reduida, menú per connexió wifi i bloqueig per pin, sensor volumètric, mecanismes i motorització per a obertura automàtica, marc perimetral continu amb perfil omega 20x20x1,5mm, amb tapeta tubular quadrada de 12 mm als laterals, estructura de suport entre part superior obertures i sostre, així com resta d'accessoris i complements. inclou col.locació de perfils tubulars de suport, d'alumini de 30x90 mm, peces especials de xapa plegada d'alumini anoditzat plata per a brancal, escopidors, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria. comprobació de mides a obra. | PA.01b.- Subministre i col.locació de conjunt de tancament exterior d'alumini lacat texturitzat, formada per porta automatica per a un buit d'obra total de 415x250 cm, color a escollir per DF, de 15 micres de gruix, format per una fulla corredissa motoritzada de 140 cm d'ample i una fulla fixa de 275 cm. -Sistema operador Slimdrive SL NT-ISO de Geze de 70 mm d'alt o equivalent. -Tancament realitzat amb envidrament format per doble vidre laminar de 5+5 mm transparent. -Inclou bateries i maniobra obertura en cas d'incendi. -Estructura metalica de suport. inclou pany automatic amb sistema de desbloqueig, amb 5 modes de funcionament, obert, tancat, només sortida, automatic i apertura reduida, menú per connexió wifi i bloqueig per pin, sensor volumètric, mecanismes i motorització per a obertura automàtica, marc perimetral continu amb perfil omega 20x20x1,5mm, amb tapeta tubular quadrada de 12 mm als laterals, estructura de suport entre part superior obertures i sostre, així com resta d'accessoris i complements. inclou col.locació de perfils tubulars de suport, d'alumini de 30x90 mm, peces especials de xapa plegada d'alumini anoditzat plata per a brancal, escopidors, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria. comprobació de mides a obra. | 1
Porta Cancela exterior |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.010 | L | PAD0-U102 | ut | PA.01c.- Subministre i col.locació de conjunt de tancament exterior d'alumini lacat texturitzat, formada per porta automatica per a un buit d'obra total de 235x250 cm, color a escollir per DF, de 15 micres de gruix, format per una fulla corredissa motoritzada de 140 cm d'ample i una fulla fixa de 90 cm. -Sistema operador Slimdrive SL NT-ISO de Geze de 70 mm d'alt o equivalent. -Tancament realitzat amb envidrament format per doble vidre laminar de 5+5 mm transparent. -Inclou bateries i maniobra obertura en cas d'incendi. -Estructura metalica de suport. inclou pany automatic amb sistema de desbloqueig, amb 5 modes de funcionament, obert, tancat, només sortida, automatic i apertura reduida, menú per connexió wifi i bloqueig per pin, sensor volumètric, mecanismes i motorització per a obertura automàtica, marc perimetral continu amb perfil omega 20x20x1,5mm, amb tapeta tubular quadrada de 12 mm als laterals, estructura de suport entre part superior obertures i sostre, així com resta d'accessoris i complements. inclou col.locació de perfils tubulars de suport, d'alumini de 30x90 mm, peces especials de xapa plegada d'alumini anoditzat plata per a brancal, escopidors, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria. comprobació de mides a obra. | PA.01c.- Subministre i col.locació de conjunt de tancament exterior d'alumini lacat texturitzat, formada per porta automatica per a un buit d'obra total de 235x250 cm, color a escollir per DF, de 15 micres de gruix, format per una fulla corredissa motoritzada de 140 cm d'ample i una fulla fixa de 90 cm. -Sistema operador Slimdrive SL NT-ISO de Geze de 70 mm d'alt o equivalent. -Tancament realitzat amb envidrament format per doble vidre laminar de 5+5 mm transparent. -Inclou bateries i maniobra obertura en cas d'incendi. -Estructura metalica de suport. inclou pany automatic amb sistema de desbloqueig, amb 5 modes de funcionament, obert, tancat, només sortida, automatic i apertura reduida, menú per connexió wifi i bloqueig per pin, sensor volumètric, mecanismes i motorització per a obertura automàtica, marc perimetral continu amb perfil omega 20x20x1,5mm, amb tapeta tubular quadrada de 12 mm als laterals, estructura de suport entre part superior obertures i sostre, així com resta d'accessoris i complements. inclou col.locació de perfils tubulars de suport, d'alumini de 30x90 mm, peces especials de xapa plegada d'alumini anoditzat plata per a brancal, escopidors, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria. comprobació de mides a obra. | 2
Porta Cancela exterior |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.01.02.011 | L | P7CR5-UPS3 | m2 | Suministre i col.locació de pantalla acústica horitzontal per al condicionament de recintes, formada per panell modulars sandwich encadellat, absorbent prefabricat de 35 mm de gruix, realitzat amb xapa exterior llisa de 0,6 mm de gruix, xapa interior multiperforada de forma aleatoria de 0,5 mm de gruix, amb llana de roca interior amb vel protector interior, de 80 mm de gruix i de 70 kg/m3, amb una atenuació acústica de com a mínim Rw=26 dBA, Coeficient de perforació 28%, aw= 0,8 Classe B, Comportament al foc: A2 s1 d0. Inclou perfileria especifica i estructura autoportant de tub d'acer de 60x60 mm i accesoris de connexió, col.locació amb fixacions mecàniques. Inclou marc perimetral format per canal inferior i superior de xapa galvanitzada de 2,5 mm de gruix i xapa de remat lateral, plegades segons detalls de projecte. Inclou perfil de rigidització tipus omega situat en el punt mig del panell, soldat als muntants verticals. Inclou la restitució de la protecció del galvanitzat un cop realitzada la soldadura, part proporcional de preparació prèvia de la zona de treball, elements de fixació provisional, d'unió de muntatge. Inclou els mitjans auxiliars d'elevació, transport i bastides. Tot el conjunt acabat pintat color a escollir per DF. | Suministre i col.locació de pantalla acústica horitzontal per al condicionament de recintes, formada per panell modulars sandwich encadellat, absorbent prefabricat de 35 mm de gruix, realitzat amb xapa exterior llisa de 0,6 mm de gruix, xapa interior multiperforada de forma aleatoria de 0,5 mm de gruix, amb llana de roca interior amb vel protector interior, de 80 mm de gruix i de 70 kg/m3, amb una atenuació acústica de com a mínim Rw=26 dBA, Coeficient de perforació 28%, aw= 0,8 Classe B, Comportament al foc: A2 s1 d0. Inclou perfileria especifica i estructura autoportant de tub d'acer de 60x60 mm i accesoris de connexió, col.locació amb fixacions mecàniques. Inclou marc perimetral format per canal inferior i superior de xapa galvanitzada de 2,5 mm de gruix i xapa de remat lateral, plegades segons detalls de projecte. Inclou perfil de rigidització tipus omega situat en el punt mig del panell, soldat als muntants verticals. Inclou la restitució de la protecció del galvanitzat un cop realitzada la soldadura, part proporcional de preparació prèvia de la zona de treball, elements de fixació provisional, d'unió de muntatge. Inclou els mitjans auxiliars d'elevació, transport i bastides. Tot el conjunt acabat pintat color a escollir per DF. | 34.2
Panell Sandwich |  | 1 | 14 | 1.8 |  | 25.2
|  | 1 | 2.5 | 1.8 |  | 4.5
|  | 1 | 2.5 | 1.8 |  | 4.5
01.01.01.02.012 | L | PB12-UE88 | ut | SE1.- Subministre i col.locació d'escala metàl.lica, format per zancas laterals amb xapa dimensions segons detall, amb replans de xapa gravada plegada, i barana formada per pasamans i muntants amb tub rodo, tot el conjunt d'acer galvanitzat en calent, conjunt treballat en taller i colocat a obra sense soldadura. Inclou la resta d'accessoris i elements necessaris per tal de deixar l'escala perfectament acabada i col.locada. Tot segons detalls de projecte. Comprobació de mides a obra. | SE1.- Subministre i col.locació d'escala metàl.lica, format per zancas laterals amb xapa dimensions segons detall, amb replans de xapa gravada plegada, i barana formada per pasamans i muntants amb tub rodo, tot el conjunt d'acer galvanitzat en calent, conjunt treballat en taller i colocat a obra sense soldadura. Inclou la resta d'accessoris i elements necessaris per tal de deixar l'escala perfectament acabada i col.locada. Tot segons detalls de projecte. Comprobació de mides a obra. | 1
Escala |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.013 | L | PB12-UE89 | ut | SE2.- Subministre i col.locació d'escala metàl.lica, format per zancas laterals amb xapa dimensions segons detall amb dues tramades rectes, amb replans de xapa gravada plegada, i barana formada per pasamans i muntants amb tub rodo, tot el conjunt d'acer galvanitzat en calent, conjunt treballat en taller i colocat a obra sense soldadura. Inclou la resta d'accessoris i elements necessaris per tal de deixar l'escala perfectament acabada i col.locada. Tot segons detalls de projecte. Comprobació de mides a obra. | SE2.- Subministre i col.locació d'escala metàl.lica, format per zancas laterals amb xapa dimensions segons detall amb dues tramades rectes, amb replans de xapa gravada plegada, i barana formada per pasamans i muntants amb tub rodo, tot el conjunt d'acer galvanitzat en calent, conjunt treballat en taller i colocat a obra sense soldadura. Inclou la resta d'accessoris i elements necessaris per tal de deixar l'escala perfectament acabada i col.locada. Tot segons detalls de projecte. Comprobació de mides a obra. | 1
Escala |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
| N | Capítol | 01 | SISTEMA ENVOLVENT
| N | Títol 3 | 02 | COBERTA
| N | Títol 3 (1) | 01 | COBERTA GENERAL
01.01.02.01.001 | L | P7A1-5QE7 | m2 | Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus ED, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes | Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus ED, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes | 105
Coberta badalot |  | 1 | 7.5 | 14 |  | 105
01.01.02.01.002 | L | P5Z14-4ZBR | m2 | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada | 105
Coberta badalot |  | 1 | 7.5 | 14 |  | 105
01.01.02.01.003 | L | P7Z1-DX96 | m2 | Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 2 cm acabat remolinat | Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 2 cm acabat remolinat | 105
Coberta badalot |  | 1 | 7.5 | 14 |  | 105
01.01.02.01.004 | L | P7Z5-5QET | m | Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 | Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 | 42
Coberta badalot |  | 1 | 14 |  |  | 14
|  | 1 | 8 |  |  | 8
|  | 1 | 12.5 |  |  | 12.5
|  | 1 | 7.5 |  |  | 7.5
01.01.02.01.005 | L | P713-UXFU | m2 | Membrana de dues làmines, de densitat superficial 7,2 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2 sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP 160 g/m2, adherides entre elles en calent i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil | Membrana de dues làmines, de densitat superficial 7,2 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2 sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP 160 g/m2, adherides entre elles en calent i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil | 105
Coberta badalot |  | 1 | 7.5 | 14 |  | 105
01.01.02.01.006 | L | P7Z9-UQXB | m2 | Reforç lineal de betum modificat amb plastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (APP) 50/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada i tractament antiarrels | Reforç lineal de betum modificat amb plastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (APP) 50/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada i tractament antiarrels | 21
Coberta badalot |  | 1 | 14 | 0.5 |  | 7
|  | 1 | 8 | 0.5 |  | 4
|  | 1 | 12.5 | 0.5 |  | 6.25
|  | 1 | 7.5 | 0.5 |  | 3.75
01.01.02.01.007 | L | P7C25-DDLI | m2 | Aïllament de Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir | Aïllament de Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir | 105
Coberta badalot |  | 1 | 7.5 | 14 |  | 105
01.01.02.01.008 | L | P7B1-6Q6Q | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir | 105
Coberta badalot |  | 1 | 7.5 | 14 |  | 105
01.01.02.01.009 | L | E5113351 | m2 | Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix, col·locat sense adherir | Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix, col·locat sense adherir | 105
Coberta badalot |  | 1 | 7.5 | 14 |  | 105
01.01.02.01.010 | L | E5ZDT219 | m | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 15 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 15 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat | 43
Coberta badalot |  | 2 | 7.5 |  |  | 15
|  | 2 | 14 |  |  | 28
01.01.02.01.011 | L | E5ZHU005 | u | Bonera antigraves formada per xapa base d'acer inoxidable plegada amb l de 70x50+30 cm i peça tub de D 100 mm soldat, caixa fixada a la xapa plana d'entramat de platines d'acer galvanitzat de 30x30x20 cm amb tapa registrable, col·locada amb fixacions mecàniques i amb els treballs de solapament d'impermeabilització inclosos | Bonera antigraves formada per xapa base d'acer inoxidable plegada amb l de 70x50+30 cm i peça tub de D 100 mm soldat, caixa fixada a la xapa plana d'entramat de platines d'acer galvanitzat de 30x30x20 cm amb tapa registrable, col·locada amb fixacions mecàniques i amb els treballs de solapament d'impermeabilització inclosos | 2
Coberta |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
| N | Capítol | 01 | SISTEMA ENVOLVENT
| N | Títol 3 | 02 | COBERTA
| N | Títol 3 (1) | 03 | LINEA DE VIDA
01.01.02.03.001 | L | PB70-HC6Z | u | Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 | Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
01.01.02.03.002 | L | PB70-HC70 | m | Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat | Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat | 64.7
Linea de vida
Coberta Badalot |  | 1 | 6 |  |  | 6
|  | 2 | 2 |  |  | 4
|  | 1 | 1.2 |  |  | 1.2
Zona Relliga |  | 2 | 4 |  |  | 8
|  | 2 | 7 |  |  | 14
|  | 1 | 7 |  |  | 7
|  | 2 | 6.5 |  |  | 13
|  | 1 | 4 |  |  | 4
|  | 1 | 4.5 |  |  | 4.5
|  | 1 | 3 |  |  | 3
01.01.02.03.003 | L | PB70-HC75 | u | Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1 | Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1 | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.02.03.004 | L | PB70-HC77 | u | Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 | Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 | 4
Linea de vida
Badalot |  | 4 |  |  |  | 4
| N | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
| N | Capítol | 01 | SISTEMA ENVOLVENT
| N | Títol 3 | 02 | COBERTA
| N | Títol 3 (1) | 04 | BANCADA
01.01.02.04.001 | L | P45C1-1UCOR | m3 | Formació de bancada de formigó alleugerit amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba | Formació de bancada de formigó alleugerit amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba | 4.2
Bancada |  | 2 | 7 | 3 | 0.1 | 4.2
01.01.02.04.002 | L | P4DC-3UXY | m2 | Montaje y desmontaje de encofrado para bancadas, con tablero de madera de pino | Montaje y desmontaje de encofrado para bancadas, con tablero de madera de pino | 8
Bancada |  | 4 | 7 |  | 0.2 | 5.6
|  | 4 | 3 |  | 0.2 | 2.4
01.01.02.04.003 | L | P4BJ-D9RC | m2 | Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 42
Bancada |  | 2 | 7 | 3 |  | 42
01.01.02.04.004 | L | P7CR9-UI10 | m2 | Subministre i colocació d'aillament de bancada amb panell de cautxu reciclat prensat inferior de 40 mm, col·locat sense adherir. | Subministre i colocació d'aillament de bancada amb panell de cautxu reciclat prensat inferior de 40 mm, col·locat sense adherir. | 42
Bancada |  | 2 | 7 | 3 |  | 42
| N | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
| N | Capítol | 02 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
| N | Títol 3 | 01 | COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL I ACABATS INTERIORS
| N | Títol 3 (1) | 01 | PART MASSISSA
01.02.01.01.001 | L | P654-1UYSJ | m2 | DI.01.- Envà autoportant de cartró guix (15+15) 70 (C/400) (15+15), e.: 130mm ¦ EI-90 ¦ Ra: 54dBA ¦ Rw: 54dB ¦ C-Ctr (-1,-6), format per dues plaques de cartró guix tipus normal (N), de 15 mm de gruix, cargolades a cada costat d'una estructura d'acer galvanitzat, a base de muntants i canals en ´´H´´ de 70 mm d'ample amb una modulació de 400mm e/e. Totalment acabat amb Nivell de Qualitat (Q1) per a acabats. Ànima de l'estructura reblerta en la seva totalitat amb llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W. Muntatge segons recomanacions del fabricant, norma UNE 102043 i requisits del CTE. | DI.01.- Envà autoportant de cartró guix (15+15) 70 (C/400) (15+15), e.: 130mm ¦ EI-90 ¦ Ra: 54dBA ¦ Rw: 54dB ¦ C-Ctr (-1,-6), format per dues plaques de cartró guix tipus normal (N), de 15 mm de gruix, cargolades a cada costat d'una estructura d'acer galvanitzat, a base de muntants i canals en ´´H´´ de 70 mm d'ample amb una modulació de 400mm e/e. Totalment acabat amb Nivell de Qualitat (Q1) per a acabats. Ànima de l'estructura reblerta en la seva totalitat amb llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W. Muntatge segons recomanacions del fabricant, norma UNE 102043 i requisits del CTE. | 643.15
Planta Baixa | T
Divisoria Sala d'espera |  | 1 | 14.2 |  | 3.5 | 49.7
Custodia/seguretat - Ad. Urgencia |  | 1 | 3.2 |  | 3.5 | 11.2
Office |  | 1 | 1.5 |  | 3.5 | 5.25
Passadis consultes |  | 1 | 11.8 |  | 3.5 | 41.3
Consulta de triatge |  | 2 | 6 |  | 3.5 | 42
|  | 1 | 3.2 |  | 3.5 | 11.2
Triatge - Consulta |  | 2 | 6 |  | 3.5 | 42
|  | 1 | 8.2 |  | 3.5 | 28.7
Tancament porta passadis |  | 1 | 2.4 |  | 3.5 | 8.4
Passadis Magatzems |  | 1 | 8.2 |  | 3.5 | 28.7
Passadis / Magatzem - laboratori |  | 1 | 9.2 |  | 3.5 | 32.2
Magatzem - laboratori / Sala RPC |  | 1 | 5.6 |  | 3.5 | 19.6
|  | 1 | 2.6 |  | 3.5 | 9.1
Sala RPC / Control Infermeria |  | 1 | 6.2 |  | 3.5 | 21.7
Sala RPC - / Passadis |  | 1 | 4.5 |  | 3.5 | 15.75
Zona Neta - Farmacia / Passadis |  | 1 | 3.6 |  | 3.5 | 12.6
Magatzem de roba bruta |  | 1 | 2.6 |  | 3.5 | 9.1
|  | 1 | 2.8 |  | 3.5 | 9.8
Residus - Magatzem / Passadis |  | 1 | 3.8 |  | 3.5 | 13.3
Remat residus |  | 2 | 0.8 |  | 3.5 | 5.6
Box flexible |  | 3 | 3.9 |  | 3.5 | 40.95
|  | 2 | 5.9 |  | 3.5 | 41.3
Tancament porta |  | 1 | 2.3 |  | 3.5 | 8.05
Box flexible / Passadis |  | 1 | 17.8 |  | 3.5 | 62.3
Passadis |  | 1 | 3.5 |  | 3.5 | 12.25
|  | 1 | 4 |  | 3.5 | 14
Planta Primera | T
Sala d'espera |  | 1 | 6.2 |  | 1.5 | 9.3
Consulta triatge |  | 1 | 3.2 |  | 1.5 | 4.8
Laboratori |  | 1 | 5.5 |  | 1.5 | 8.25
|  | 1 | 2.8 |  | 1.5 | 4.2
Sala RPC |  | 1 | 7.2 |  | 1.5 | 10.8
Box |  | 1 | 3.5 |  | 1.5 | 5.25
Passadis |  | 3 | 1 |  | 1.5 | 4.5
01.02.01.01.002 | L | P654-1UY01 | m2 | DI.02.- Envà autoportant de cartró guix (12,5H+12,5H) 70 (C/400) (15+15), e.: 128 mm ¦ EI-90 ¦ Ra: 54dBA ¦ Rw: 54dB ¦ C-Ctr (-1,-6), format per dues plaques de cartró guix tipus hidrofugues (H), de 12,5 mm de gruix a una cara i dues plaques de cartró guix tipus normal (N), de 12,5 mm de gruix per l'antre cara, cargolades a estructura d'acer galvanitzat, a base de muntants i canals en ´´H´´ de 70 mm d'ample amb una modulació de 400mm e/e. Totalment acabat amb Nivell de Qualitat (Q1) per a acabats. Ànima de l'estructura reblerta en la seva totalitat amb llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W. Muntatge segons recomanacions del fabricant, norma UNE 102043 i requisits del CTE. | DI.02.- Envà autoportant de cartró guix (12,5H+12,5H) 70 (C/400) (15+15), e.: 128 mm ¦ EI-90 ¦ Ra: 54dBA ¦ Rw: 54dB ¦ C-Ctr (-1,-6), format per dues plaques de cartró guix tipus hidrofugues (H), de 12,5 mm de gruix a una cara i dues plaques de cartró guix tipus normal (N), de 12,5 mm de gruix per l'antre cara, cargolades a estructura d'acer galvanitzat, a base de muntants i canals en ´´H´´ de 70 mm d'ample amb una modulació de 400mm e/e. Totalment acabat amb Nivell de Qualitat (Q1) per a acabats. Ànima de l'estructura reblerta en la seva totalitat amb llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W. Muntatge segons recomanacions del fabricant, norma UNE 102043 i requisits del CTE. | 285.325
Planta Baixa | T
Serveis públics |  | 1 | 4.8 |  | 3.5 | 16.8
|  | 1 | 1.2 |  | 3.5 | 4.2
|  | 1 | 2.6 |  | 3.5 | 9.1
Serveis sala adjunta |  | 1 | 13.2 |  | 3.5 | 46.2
|  | 1 | 1.6 |  | 3.5 | 5.6
Consultes mediques |  | 4 | 4.6 |  | 3.5 | 64.4
Lavabo de personal |  | 1 | 1.8 |  | 3.5 | 6.3
Tancament passadis |  | 1 | 6.2 |  | 3.5 | 21.7
Servei públic |  | 1 | 2.6 |  | 3.5 | 9.1
Laboratori |  | 1 | 2.6 |  | 3.5 | 9.1
Sala RPC |  | 1 | 4.5 |  | 3.5 | 15.75
Zona Bruta |  | 1 | 3.5 |  | 3.5 | 12.25
|  | 1 | 4 |  | 3.5 | 14
Local de neteja |  | 1 | 3 |  | 3.5 | 10.5
|  | 1 | 3.2 |  | 3.5 | 11.2
|  | 1 | 2 |  | 3.5 | 7
Planta Primera | T
Servei |  | 1 | 1.6 |  | 1.5 | 2.4
Laboratori |  | 1 | 2.6 |  | 1.5 | 3.9
Sala RPC |  | 1 | 4.35 |  | 1.5 | 6.525
Serveis |  | 1 | 3.6 |  | 1.5 | 5.4
|  | 1 | 2.6 |  | 1.5 | 3.9
01.02.01.01.003 | L | P654-1UY02 | m2 | DI.03.- Extradossat autoportant de cartró guix (15I+15I) 70 (C/400) e.: 100mm ¦ EI-90 ¦ Ra: 54dBA ¦ Rw: 54dB ¦ C-Ctr (-1,-6), format per dues plaques de cartró guix tipus amb alta duresa superficial (I), de 15 mm de gruix, cargolades a un cada costat d'una estructura d'acer galvanitzat, a base de muntants i canals en ´´H´´ de 70 mm d'ample amb una modulació de 400mm e/e. Totalment acabat amb Nivell de Qualitat (Q1) per a acabats. Ànima de l'estructura reblerta en la seva totalitat amb llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W. Muntatge segons recomanacions del fabricant, norma UNE 102043 i requisits del CTE. | DI.03.- Extradossat autoportant de cartró guix (15I+15I) 70 (C/400) e.: 100mm ¦ EI-90 ¦ Ra: 54dBA ¦ Rw: 54dB ¦ C-Ctr (-1,-6), format per dues plaques de cartró guix tipus amb alta duresa superficial (I), de 15 mm de gruix, cargolades a un cada costat d'una estructura d'acer galvanitzat, a base de muntants i canals en ´´H´´ de 70 mm d'ample amb una modulació de 400mm e/e. Totalment acabat amb Nivell de Qualitat (Q1) per a acabats. Ànima de l'estructura reblerta en la seva totalitat amb llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W. Muntatge segons recomanacions del fabricant, norma UNE 102043 i requisits del CTE. | 35.75
Planta Baixa | T
Acces |  | 1 | 2.8 |  | 3.5 | 9.8
Area custodia |  | 1 | 3 |  | 3.5 | 10.5
Box observació |  | 1 | 1.2 |  | 3.5 | 4.2
Box flexible |  | 1 | 1.5 |  | 3.5 | 5.25
Junt Local de neteja |  | 2 | 0.6 |  | 3.5 | 4.2
Planta Primera | T
Box observació |  | 1 | 1.2 |  | 1.5 | 1.8
01.02.01.01.004 | L | P654-1UY03 | m2 | DI.04.- Envà autoportant de cartró guix (12,5H+12,5H) 70 (C/400) (12,5H+12,5H), e.: 125 mm ¦ EI-90 ¦ Ra: 54dBA ¦ Rw: 54dB ¦ C-Ctr (-1,-6), format per dues plaques de cartró guix tipus hidrofugues (H), de 12,5 mm de gruix per cada cara, cargolades a estructura d'acer galvanitzat, a base de muntants i canals en ´´H´´ de 70 mm d'ample amb una modulació de 400mm e/e. Totalment acabat amb Nivell de Qualitat (Q1) per a acabats. Ànima de l'estructura reblerta en la seva totalitat amb llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W. Muntatge segons recomanacions del fabricant, norma UNE 102043 i requisits del CTE. | DI.04.- Envà autoportant de cartró guix (12,5H+12,5H) 70 (C/400) (12,5H+12,5H), e.: 125 mm ¦ EI-90 ¦ Ra: 54dBA ¦ Rw: 54dB ¦ C-Ctr (-1,-6), format per dues plaques de cartró guix tipus hidrofugues (H), de 12,5 mm de gruix per cada cara, cargolades a estructura d'acer galvanitzat, a base de muntants i canals en ´´H´´ de 70 mm d'ample amb una modulació de 400mm e/e. Totalment acabat amb Nivell de Qualitat (Q1) per a acabats. Ànima de l'estructura reblerta en la seva totalitat amb llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W. Muntatge segons recomanacions del fabricant, norma UNE 102043 i requisits del CTE. | 73
Planta Baixa | T
Serveis públics |  | 1 | 2.4 |  | 3.5 | 8.4
|  | 1 | 1.4 |  | 3.5 | 4.9
Serveis junt sala adjunta |  | 1 | 5.8 |  | 3.5 | 20.3
|  | 1 | 1.8 |  | 3.5 | 6.3
Servei personal |  | 1 | 2.8 |  | 3.5 | 9.8
Servei |  | 1 | 2.2 |  | 3.5 | 7.7
Planta Primera | T
Serveis junt sala adjunta |  | 1 | 5.8 |  | 1.5 | 8.7
|  | 1 | 1.8 |  | 1.5 | 2.7
Servei personal |  | 1 | 2.8 |  | 1.5 | 4.2
01.02.01.01.005 | L | P654-1UY04 | m2 | DI.05.- Extradossat autoportant de cartró guix (12,5H+12,5H) 70 (C/400), e.: 98 mm ¦ EI-90 ¦ Ra: 54dBA ¦ Rw: 54dB ¦ C-Ctr (-1,-6), format per dues plaques de cartró guix tipus hidrofugues (H), de 12,5 mm de gruix per una cara, cargolades a estructura d'acer galvanitzat, a base de muntants i canals en ´´H´´ de 70 mm d'ample amb una modulació de 400mm e/e. Totalment acabat amb Nivell de Qualitat (Q1) per a acabats. Ànima de l'estructura reblerta en la seva totalitat amb llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W. Muntatge segons recomanacions del fabricant, norma UNE 102043 i requisits del CTE. | DI.05.- Extradossat autoportant de cartró guix (12,5H+12,5H) 70 (C/400), e.: 98 mm ¦ EI-90 ¦ Ra: 54dBA ¦ Rw: 54dB ¦ C-Ctr (-1,-6), format per dues plaques de cartró guix tipus hidrofugues (H), de 12,5 mm de gruix per una cara, cargolades a estructura d'acer galvanitzat, a base de muntants i canals en ´´H´´ de 70 mm d'ample amb una modulació de 400mm e/e. Totalment acabat amb Nivell de Qualitat (Q1) per a acabats. Ànima de l'estructura reblerta en la seva totalitat amb llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W. Muntatge segons recomanacions del fabricant, norma UNE 102043 i requisits del CTE. | 84.8
Planta Baixa | T
Serveis públic |  | 1 | 2.4 |  | 3.5 | 8.4
|  | 2 | 1.45 |  | 3.5 | 10.15
Servei de personal |  | 2 | 1.8 |  | 3.5 | 12.6
Mitjera |  | 1 | 7.2 |  | 3.5 | 25.2
|  | 1 | 1.2 |  | 3.5 | 4.2
|  | 1 | 3.5 |  | 3.5 | 12.25
Neteja |  | 1 | 1.2 |  | 3.5 | 4.2
Planta Primera | T
Serveis |  | 1 | 1.6 |  | 1.5 | 2.4
Serveis |  | 1 | 3.6 |  | 1.5 | 5.4
01.02.01.01.006 | L | P654-1UU30 | m2 | DI.06.- Envà interior translúcid format per panells de policarbonat cel.lular translúcid, de gruix segons sistema, muntants en mòduls aproximats de 1,20x250 cm o dimensions segons plànols. Els panells s'instal.len mitjançant perfileria perimetral i intermitja d'alumini laca, fixadamecanicament a l'obra, garantint l'estabilitat del conjunt i la correcta alineació. El sistema permet el pas de llum natural preservant la privacitat, amb un acabat net i continu. Execucio segons recomanacions del fabricant i normativa vigent. | DI.06.- Envà interior translúcid format per panells de policarbonat cel.lular translúcid, de gruix segons sistema, muntants en mòduls aproximats de 1,20x250 cm o dimensions segons plànols. Els panells s'instal.len mitjançant perfileria perimetral i intermitja d'alumini laca, fixadamecanicament a l'obra, garantint l'estabilitat del conjunt i la correcta alineació. El sistema permet el pas de llum natural preservant la privacitat, amb un acabat net i continu. Execucio segons recomanacions del fabricant i normativa vigent. | 19.6
Planta Baixa | T
Consultes mediques |  | 4 | 1.4 |  | 3.5 | 19.6
01.02.01.01.007 | L | P654-1UU01 | m2 | TR.01.- Extradossat autoportant de cartró guix (12,5+12,5) 48 (C/400) e.: 78 mm ¦ EI-90 ¦ Ra: 54dBA ¦ Rw: 54dB ¦ C-Ctr (-1,-6), format per dues plaques de cartró guix tipus normal (N), de 12,5 mm de gruix, cargolades a un cada costat d'una estructura d'acer galvanitzat, a base de muntants i canals en ´´H´´ de 48 mm d'ample amb una modulació de 400mm e/e. Totalment acabat amb Nivell de Qualitat (Q1) per a acabats. Ànima de l'estructura reblerta en la seva totalitat amb llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W. Muntatge segons recomanacions del fabricant, norma UNE 102043 i requisits del CTE. | TR.01.- Extradossat autoportant de cartró guix (12,5+12,5) 48 (C/400) e.: 78 mm ¦ EI-90 ¦ Ra: 54dBA ¦ Rw: 54dB ¦ C-Ctr (-1,-6), format per dues plaques de cartró guix tipus normal (N), de 12,5 mm de gruix, cargolades a un cada costat d'una estructura d'acer galvanitzat, a base de muntants i canals en ´´H´´ de 48 mm d'ample amb una modulació de 400mm e/e. Totalment acabat amb Nivell de Qualitat (Q1) per a acabats. Ànima de l'estructura reblerta en la seva totalitat amb llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W. Muntatge segons recomanacions del fabricant, norma UNE 102043 i requisits del CTE. | 282
Planta Baixa | T
Sala espera |  | 1 | 10.6 |  | 3.5 | 37.1
|  | 1 | 4.5 |  | 3.5 | 15.75
Area de custodia |  | 1 | 2.4 |  | 3.5 | 8.4
|  | 1 | 2.8 |  | 3.5 | 9.8
Admisió urgencies |  | 1 | 3.2 |  | 3.5 | 11.2
|  | 1 | 5.2 |  | 3.5 | 18.2
Acces ambulancies |  | 1 | 4.2 |  | 3.5 | 14.7
Office |  | 1 | 5.2 |  | 3.5 | 18.2
|  | 1 | 0.8 |  | 3.5 | 2.8
|  | 1 | 2.5 |  | 3.5 | 8.75
Consultes mediques |  | 4 | 2.6 |  | 3.5 | 36.4
Box |  | 1 | 10.6 |  | 3.5 | 37.1
|  | 1 | 7.2 |  | 3.5 | 25.2
Sala no actuació |  | 1 | 7.2 |  | 3.5 | 25.2
Planta Primera | T
Lluernari |  | 1 | 1.6 |  | 1.5 | 2.4
|  | 1 | 7.2 |  | 1.5 | 10.8
01.02.01.01.008 | L | P654-1UU02 | m2 | TR.02.- Extradossat autoportant de cartró guix (12,5H+12,5H) 48 (C/400) e.: 78 mm ¦ EI-90 ¦ Ra: 54dBA ¦ Rw: 54dB ¦ C-Ctr (-1,-6), format per dues plaques de cartró guix tipus hidrófug (H), de 12,5 mm de gruix, cargolades a un cada costat d'una estructura d'acer galvanitzat, a base de muntants i canals en ´´H´´ de 48 mm d'ample amb una modulació de 400mm e/e. Totalment acabat amb Nivell de Qualitat (Q1) per a acabats. Ànima de l'estructura reblerta en la seva totalitat amb llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W. Muntatge segons recomanacions del fabricant, norma UNE 102043 i requisits del CTE. | TR.02.- Extradossat autoportant de cartró guix (12,5H+12,5H) 48 (C/400) e.: 78 mm ¦ EI-90 ¦ Ra: 54dBA ¦ Rw: 54dB ¦ C-Ctr (-1,-6), format per dues plaques de cartró guix tipus hidrófug (H), de 12,5 mm de gruix, cargolades a un cada costat d'una estructura d'acer galvanitzat, a base de muntants i canals en ´´H´´ de 48 mm d'ample amb una modulació de 400mm e/e. Totalment acabat amb Nivell de Qualitat (Q1) per a acabats. Ànima de l'estructura reblerta en la seva totalitat amb llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W. Muntatge segons recomanacions del fabricant, norma UNE 102043 i requisits del CTE. | 19.6
Planta Baixa | T
Consultes mediques |  | 4 | 1.4 |  | 3.5 | 19.6
01.02.01.01.009 | L | P83EC-UEK1 | ut | Subministre i col.locació de subestructura prefabricada d'acer perfilat i zincat per porta corredissa de 90x210 cm, apte per parets interiors de cartró-guix, de 100 mm de gruix, equipat abs de serie, sistema de fre pneumatic integrat. estructura perimetral de fusta antivibració i antisorroll, dintell i batent posterior de fusta multicapa, complet del kit de deslliçament. s'inclou: - subestructura d'acer perfilat i zincat per un gruix de paret de 100mm - sistema de fre pneumátic integrat tipus abs, de serie - estructrura perimetral de fusta antivibració i antisorroll . travaser i batent posterior de fusteria multicapa - tiradors redonds encastats amb acabats d'acer inox mate - guia d'alumini extruit anodizat tipus: amb rodaments ocults i guiador inferior - aïslamient acústic de 30db (apa-10-10) | Subministre i col.locació de subestructura prefabricada d'acer perfilat i zincat per porta corredissa de 90x210 cm, apte per parets interiors de cartró-guix, de 100 mm de gruix, equipat abs de serie, sistema de fre pneumatic integrat. estructura perimetral de fusta antivibració i antisorroll, dintell i batent posterior de fusta multicapa, complet del kit de deslliçament. s'inclou: - subestructura d'acer perfilat i zincat per un gruix de paret de 100mm - sistema de fre pneumátic integrat tipus abs, de serie - estructrura perimetral de fusta antivibració i antisorroll . travaser i batent posterior de fusteria multicapa - tiradors redonds encastats amb acabats d'acer inox mate - guia d'alumini extruit anodizat tipus: amb rodaments ocults i guiador inferior - aïslamient acústic de 30db (apa-10-10) | 3
Estructura PI.02 |  | 3 |  |  |  | 3
01.02.01.01.010 | L | P83EC-UTF9 | ml | Subministre i col.locació de reforç de tabics de cartró guix amb tac de fusta de pi de 400x200x35 mm, per ancoratge de elements suspesos. | Subministre i col.locació de reforç de tabics de cartró guix amb tac de fusta de pi de 400x200x35 mm, per ancoratge de elements suspesos. | 12.5
Refoç paret |  | 5 | 2.5 |  |  | 12.5
01.02.01.01.011 | L | P83EC-UTF1 | ut | Reforç amb tac de fusta de pi de 400x200x35 mm | Reforç amb tac de fusta de pi de 400x200x35 mm | 36
|  | 7 | 3 |  |  | 21
|  | 5 | 3 |  |  | 15
| N | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
| N | Capítol | 02 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
| N | Títol 3 | 01 | COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL I ACABATS INTERIORS
| N | Títol 3 (1) | 02 | OBERTURES
01.02.01.02.001 | L | PAQ5-UFF4 | ut | PI.01a.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un pas de porta de dimensions 80x240 cm, reacció al foc B-S1 d0, d'una fulla batent i tapajunts enrasat amb el revestiment exterior, formar per una fula batent de80x210 cm amb una tarja superior fix de 80x40 cm, realitzada amb marc de HPL i porta acabada amb tauler fenólic HPL, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic, revestides a les dues cares amb panell de compacte fenòlic estratificat de 6 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat amb codi (segons el cas), i cilindre de seguretat, placa protectora per maneta de 20x20 cms, cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de mur variable, totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, tapetes de de hpl, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. | PI.01a.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un pas de porta de dimensions 80x240 cm, reacció al foc B-S1 d0, d'una fulla batent i tapajunts enrasat amb el revestiment exterior, formar per una fula batent de80x210 cm amb una tarja superior fix de 80x40 cm, realitzada amb marc de HPL i porta acabada amb tauler fenólic HPL, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic, revestides a les dues cares amb panell de compacte fenòlic estratificat de 6 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat amb codi (segons el cas), i cilindre de seguretat, placa protectora per maneta de 20x20 cms, cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de mur variable, totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, tapetes de de hpl, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. | 1
PI.1a |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.02.002 | L | PAQ5-UFF5 | ut | PI.01b.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un pas de porta de dimensions 90x240 cm, reacció al foc B-S1 d0, d'una fulla batent i tapajunts enrasat amb el revestiment exterior, formar per una fula batent de 90x210 cm amb una tarja superior fix de 90x40 cm, realitzada amb marc de HPL i porta acabada amb tauler fenólic HPL, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic, revestides a les dues cares amb panell de compacte fenòlic estratificat de 6 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat amb codi (segons el cas), i cilindre de seguretat, placa protectora per maneta de 20x20 cms, cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de mur variable, totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, tapetes de de hpl, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. | PI.01b.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un pas de porta de dimensions 90x240 cm, reacció al foc B-S1 d0, d'una fulla batent i tapajunts enrasat amb el revestiment exterior, formar per una fula batent de 90x210 cm amb una tarja superior fix de 90x40 cm, realitzada amb marc de HPL i porta acabada amb tauler fenólic HPL, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic, revestides a les dues cares amb panell de compacte fenòlic estratificat de 6 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, joc de manetes d'acer inoxidable, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat amb codi (segons el cas), i cilindre de seguretat, placa protectora per maneta de 20x20 cms, cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de mur variable, totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, tapetes de de hpl, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. | 24
PI.01b |  | 24 |  |  |  | 24
01.02.01.02.003 | L | PAQ5-UD21 | ut | PI.02.a/b.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un pas de porta de dimensions 90x250 cm, reacció al foc B-S1 d0, d'una fulla corredissa de dimensions 90x210 cm amb tarja fixa superior de 90x40 cm, realitzada amb marc de HPL i porta acabada amb tauler fenólic HPL, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic, revestides a les dues cares amb panell de compacte fenòlic estratificat de 6 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; tiradors d'acer inoxidable, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat amb codi (segons el cas), i cilindre de seguretat, placa protectora per maneta de 20x20 cms, cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, tapetes de de hpl, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. | PI.02.a/b.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un pas de porta de dimensions 90x250 cm, reacció al foc B-S1 d0, d'una fulla corredissa de dimensions 90x210 cm amb tarja fixa superior de 90x40 cm, realitzada amb marc de HPL i porta acabada amb tauler fenólic HPL, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic, revestides a les dues cares amb panell de compacte fenòlic estratificat de 6 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; tiradors d'acer inoxidable, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat amb codi (segons el cas), i cilindre de seguretat, placa protectora per maneta de 20x20 cms, cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, tapetes de de hpl, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. | 3
PI.02 |  | 3 |  |  |  | 3
01.02.01.02.004 | L | PAQ5-UF20 | ut | PI.03.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un pas de porta de dimensions 160x250 cm, reacció al foc B-S1 d0, de dues fulles batents i tapajunts enrasat amb el revestiment exterior, realitzada amb marc de HPL i porta acabada amb tauler fenólic HPL, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic, revestides a les dues cares amb panell de compacte fenòlic estratificat de 6 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, amb 2 jocs de manetes d'acer inoxidable, pany amb codi, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat amb codi (segons el cas), i cilindre de seguretat, placa protectora per maneta de 20x20 cms, cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de mur variable, totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, tapetes de de hpl, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. | PI.03.- Subministre i col·locació de porta interior de pas, per un pas de porta de dimensions 160x250 cm, reacció al foc B-S1 d0, de dues fulles batents i tapajunts enrasat amb el revestiment exterior, realitzada amb marc de HPL i porta acabada amb tauler fenólic HPL, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic, revestides a les dues cares amb panell de compacte fenòlic estratificat de 6 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, amb 2 jocs de manetes d'acer inoxidable, pany amb codi, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat amb codi (segons el cas), i cilindre de seguretat, placa protectora per maneta de 20x20 cms, cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de mur variable, totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, tapetes de de hpl, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. | 1
PI.03 |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.02.005 | L | PAS2-UD01 | m2 | MI.01.- Formació de tancament fix realitzat amb perfileria d'alumini, dimensions segons projecte, perfileria tipus ofimatic o equivalent, colocat sobre envà, incloent estructura perimetral d'acer galvanitzat, vidre laminar de seguretat 6+6 mm de seguretat amb làmina butiral polivinil i transparent, tipus stadip o equivalent, petit material auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra. | MI.01.- Formació de tancament fix realitzat amb perfileria d'alumini, dimensions segons projecte, perfileria tipus ofimatic o equivalent, colocat sobre envà, incloent estructura perimetral d'acer galvanitzat, vidre laminar de seguretat 6+6 mm de seguretat amb làmina butiral polivinil i transparent, tipus stadip o equivalent, petit material auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra. | 18.5328
MI.01 |  | 1 | 3.65 | 0.78 |  | 2.847
|  | 1 | 5.27 | 0.78 |  | 4.1106
|  | 1 | 5.27 | 0.78 |  | 4.1106
|  | 1 | 2.11 | 0.78 |  | 1.6458
|  | 1 | 3.73 | 0.78 |  | 2.9094
|  | 1 | 3.73 | 0.78 |  | 2.9094
01.02.01.02.006 | L | PAS2-UD02 | ut | MI.02.- Subministre i col.locació de tancament de dimensions 137x145 + 137x160 cm, amb dos vidres fixes amb passapapers, formació de forats per comunicació directe i marcs d'acer inoxidable AISI 316L. Formada per: - Estructura perfil perimetral en secció ´´U´´ d'acer inoxidable AISI 316L. - Bastiment de fusta massissa ocult sota revestiment d'acabat d'envà. - Fulls: 2 fulls de dimensions segons planols amb pasapapers - Envidrament: Vidre laminar de seguretat 6+6 mm de seguretat amb làmina butiral polivinil i transparent, tipus stadip o equivalent. - petit material auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. - tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra. | MI.02.- Subministre i col.locació de tancament de dimensions 137x145 + 137x160 cm, amb dos vidres fixes amb passapapers, formació de forats per comunicació directe i marcs d'acer inoxidable AISI 316L. Formada per: - Estructura perfil perimetral en secció ´´U´´ d'acer inoxidable AISI 316L. - Bastiment de fusta massissa ocult sota revestiment d'acabat d'envà. - Fulls: 2 fulls de dimensions segons planols amb pasapapers - Envidrament: Vidre laminar de seguretat 6+6 mm de seguretat amb làmina butiral polivinil i transparent, tipus stadip o equivalent. - petit material auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. - tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra. | 1
MI.02 |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.02.007 | L | PAS2-UD90 | m2 | MI.03.- Formació de tancament fix realitzat amb perfileria d'alumini, dimensions segons projecte, perfileria tipus ofimatic o equivalent, colocat sobre envà, incloent estructura perimetral d'acer galvanitzat, vidre laminar de seguretat 6+6 mm de seguretat amb làmina butiral polivinil i transparent, tipus stadip o equivalent, petit material auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra. | MI.03.- Formació de tancament fix realitzat amb perfileria d'alumini, dimensions segons projecte, perfileria tipus ofimatic o equivalent, colocat sobre envà, incloent estructura perimetral d'acer galvanitzat, vidre laminar de seguretat 6+6 mm de seguretat amb làmina butiral polivinil i transparent, tipus stadip o equivalent, petit material auxiliar necessari. en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. comprovació de mides a l'obra. | 7.275
MI.03 |  | 1 | 0.85 | 2.5 |  | 2.125
|  | 1 | 1.16 | 2.5 |  | 2.9
|  | 1 | 0.9 | 2.5 |  | 2.25
01.02.01.02.008 | L | PAQ5-UFA1 | ut | A.01.- Subministre i col·locació d'armari encastat per a elements contra incendis de dimensions 70x130 cm, acabat lacat color a escollir per a df, inclou porta superior per a BIE, porta inferior per a extintor, suport intermig per a pulsador d'alarma. Fulles enrasades amb el revestiment del mur, inclou ferratges i senyalització d'elements contra incendis. Inclou la col.locació de frontisses ocultes d'acer inoxidable, tiradors, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat, cantonades rectes i reforçades interiorment, totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. | A.01.- Subministre i col·locació d'armari encastat per a elements contra incendis de dimensions 70x130 cm, acabat lacat color a escollir per a df, inclou porta superior per a BIE, porta inferior per a extintor, suport intermig per a pulsador d'alarma. Fulles enrasades amb el revestiment del mur, inclou ferratges i senyalització d'elements contra incendis. Inclou la col.locació de frontisses ocultes d'acer inoxidable, tiradors, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat, cantonades rectes i reforçades interiorment, totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. | 1
A.01F |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.02.009 | L | PAQ5-UF21 | ut | A.02.- Subministre i col·locació de porta armari encastat, per un pas de porta de dimensions 120x250 cm, reacció al foc B-S1 d0, de dues fulles batents i tapajunts enrasat amb el revestiment exterior, realitzada amb marc de HPL i porta acabada amb tauler fenólic HPL, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic, revestides a les dues cares amb panell de compacte fenòlic estratificat de 6 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, tiradors, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat, cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de mur variable, totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, tapetes de de hpl, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. | A.02.- Subministre i col·locació de porta armari encastat, per un pas de porta de dimensions 120x250 cm, reacció al foc B-S1 d0, de dues fulles batents i tapajunts enrasat amb el revestiment exterior, realitzada amb marc de HPL i porta acabada amb tauler fenólic HPL, amb bastiment perimetral massís de compacte fenòlic, revestides a les dues cares amb panell de compacte fenòlic estratificat de 6 mm de gruix, amb film protector revestides de resina de melamina, acabament llis, reblert interior de la porta amb llana mineral; frontisses ocultes d'acer inoxidable, tiradors, ferratges d'acer inoxidable, pany i clau mestrejat, i cilindre de seguretat, cantonades rectes i reforçades interiorment, goma perimetral amortidora d'impacte, caixes per frontisses segons normativa, ample de mur variable, totalment col·locada, en perfecte funcionament, montada i ajustada, tapetes de de hpl, amb p.p. de mitjans auxiliars. tot segons plànols de projecte. | 2
PF.01 |  | 2 |  |  |  | 2
01.02.01.02.010 | L | PAD0-U110 | ut | PV.01a.- Subministre i col.locació de conjunt de porta manual corredissa de vidre, de dimensions total 287x250 cm, amb obertura lateral d'una fulla fixa i una fulla mòbil per a buit de pas lliure de 140x250 cm, amb perfils perimetrals d'enmarcat per porta i mòdul fix de la Casa Ofimatic o equivalent, de la serie E50 (5mm) trebe acabat anoditzat plata, amb tirador d'acer inoxidable. formada per: - Composició: Bastidor metàl.lic per a portes corredisses. - Fulls: 1 full corredis de 140x250 cm y 1 full fix 147x250 cm - Reacció al foc B-S1, d0. - Vidre: Vidre laminat de seguretat 5+5 mm. - Vinil: Làmina butiral de polivinil transparent. Elaborada a taller, amb replanteig, ajust i fixació a obra, ajustos de gruixos dels diferents elements, segons especificacions tècniques de projecte i especificacions del fabricant i de la direcció facultativa. Inclòs rebut i aplomat del marc, ajustat de les fulles, anivellat, segellat perimetral de juntes per mitjà d'un cordó de silicona neutra, petit material, ajustos i repassos. Inclou col.locació de perfils tubulars de suport, xapa de protecció, peces especials de xapa plegada d'alumini per dintell i brancal, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria. comprobació de mides a obra. | PV.01a.- Subministre i col.locació de conjunt de porta manual corredissa de vidre, de dimensions total 287x250 cm, amb obertura lateral d'una fulla fixa i una fulla mòbil per a buit de pas lliure de 140x250 cm, amb perfils perimetrals d'enmarcat per porta i mòdul fix de la Casa Ofimatic o equivalent, de la serie E50 (5mm) trebe acabat anoditzat plata, amb tirador d'acer inoxidable. formada per: - Composició: Bastidor metàl.lic per a portes corredisses. - Fulls: 1 full corredis de 140x250 cm y 1 full fix 147x250 cm - Reacció al foc B-S1, d0. - Vidre: Vidre laminat de seguretat 5+5 mm. - Vinil: Làmina butiral de polivinil transparent. Elaborada a taller, amb replanteig, ajust i fixació a obra, ajustos de gruixos dels diferents elements, segons especificacions tècniques de projecte i especificacions del fabricant i de la direcció facultativa. Inclòs rebut i aplomat del marc, ajustat de les fulles, anivellat, segellat perimetral de juntes per mitjà d'un cordó de silicona neutra, petit material, ajustos i repassos. Inclou col.locació de perfils tubulars de suport, xapa de protecció, peces especials de xapa plegada d'alumini per dintell i brancal, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria. comprobació de mides a obra. | 1
PI.01a |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.02.011 | L | PAD0-U111 | ut | PV.01b.- Subministre i col.locació de porta automàtica corredissa de vidre, de dimensions total 307x250 cm, amb obertura lateral d'una fulla fixa i una fulla mòbil per a buit de pas lliure de 140x250 cm, amb perfils perimetrals d'enmarcat per porta i mòdul fix de la Casa Ofimatic o equivalent, de la serie E50 (5mm) trebe acabat anoditzat plata, amb tirador d'acer inoxidable. formada per: - Composició: Bastidor metàl.lic per a portes corredisses. - Fulls: 1 full corredis de 140x250 cm y 1 full fix 167x250 cm - Reacció al foc B-S1, d0. - Vidre: Vidfre laminat de seguretat 5+5 mm. - Vinil: Làmina butiral de polivinil trasnparent. Elaborada a taller, amb replanteig, ajust i fixació a obra, ajustos de gruixos dels diferents elements, segons especificacions tècniques de projecte i especificacions del fabricant i de la direcció facultativa. Inclòs rebut i aplomat del marc, ajustat de les fulles, anivellat, segellat perimetral de juntes per mitjà d'un cordó de silicona neutra, petit material, ajustos i repassos. Inclou col.locació de perfils tubulars de suport, xapa de protecció, peces especials de xapa plegada d'alumini per dintell i brancal, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria. comprobació de mides a obra. | PV.01b.- Subministre i col.locació de porta automàtica corredissa de vidre, de dimensions total 307x250 cm, amb obertura lateral d'una fulla fixa i una fulla mòbil per a buit de pas lliure de 140x250 cm, amb perfils perimetrals d'enmarcat per porta i mòdul fix de la Casa Ofimatic o equivalent, de la serie E50 (5mm) trebe acabat anoditzat plata, amb tirador d'acer inoxidable. formada per: - Composició: Bastidor metàl.lic per a portes corredisses. - Fulls: 1 full corredis de 140x250 cm y 1 full fix 167x250 cm - Reacció al foc B-S1, d0. - Vidre: Vidfre laminat de seguretat 5+5 mm. - Vinil: Làmina butiral de polivinil trasnparent. Elaborada a taller, amb replanteig, ajust i fixació a obra, ajustos de gruixos dels diferents elements, segons especificacions tècniques de projecte i especificacions del fabricant i de la direcció facultativa. Inclòs rebut i aplomat del marc, ajustat de les fulles, anivellat, segellat perimetral de juntes per mitjà d'un cordó de silicona neutra, petit material, ajustos i repassos. Inclou col.locació de perfils tubulars de suport, xapa de protecció, peces especials de xapa plegada d'alumini per dintell i brancal, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria. comprobació de mides a obra. | 2
PI.01b |  | 2 |  |  |  | 2
01.02.01.02.012 | L | PAD0-U112 | ut | PV.01c.- Subministre i col.locació de porta automàtica corredissa de vidre, de dimensions total 325x250 cm, amb obertura lateral d'una fulla fixa i una fulla mòbil per a buit de pas lliure de 140x250 cm, amb perfils perimetrals d'enmarcat per porta i mòdul fix de la Casa Ofimatic o equivalent, de la serie E50 (5mm) trebe acabat anoditzat plata, amb tirador d'acer inoxidable. formada per: - Composició: Bastidor metàl.lic per a portes corredisses. - Fulls: 1 full corredis de 140x250 cm y 1 full fix 185x250 cm - Reacció al foc B-S1, d0. - Vidre: Vidfre laminat de seguretat 5+5 mm. - Vinil: Làmina butiral de polivinil trasnparent. Elaborada a taller, amb replanteig, ajust i fixació a obra, ajustos de gruixos dels diferents elements, segons especificacions tècniques de projecte i especificacions del fabricant i de la direcció facultativa. Inclòs rebut i aplomat del marc, ajustat de les fulles, anivellat, segellat perimetral de juntes per mitjà d'un cordó de silicona neutra, petit material, ajustos i repassos. Inclou col.locació de perfils tubulars de suport, xapa de protecció, peces especials de xapa plegada d'alumini per dintell i brancal, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria. comprobació de mides a obra. | PV.01c.- Subministre i col.locació de porta automàtica corredissa de vidre, de dimensions total 325x250 cm, amb obertura lateral d'una fulla fixa i una fulla mòbil per a buit de pas lliure de 140x250 cm, amb perfils perimetrals d'enmarcat per porta i mòdul fix de la Casa Ofimatic o equivalent, de la serie E50 (5mm) trebe acabat anoditzat plata, amb tirador d'acer inoxidable. formada per: - Composició: Bastidor metàl.lic per a portes corredisses. - Fulls: 1 full corredis de 140x250 cm y 1 full fix 185x250 cm - Reacció al foc B-S1, d0. - Vidre: Vidfre laminat de seguretat 5+5 mm. - Vinil: Làmina butiral de polivinil trasnparent. Elaborada a taller, amb replanteig, ajust i fixació a obra, ajustos de gruixos dels diferents elements, segons especificacions tècniques de projecte i especificacions del fabricant i de la direcció facultativa. Inclòs rebut i aplomat del marc, ajustat de les fulles, anivellat, segellat perimetral de juntes per mitjà d'un cordó de silicona neutra, petit material, ajustos i repassos. Inclou col.locació de perfils tubulars de suport, xapa de protecció, peces especials de xapa plegada d'alumini per dintell i brancal, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria. comprobació de mides a obra. | 2
PI.01c |  | 2 |  |  |  | 2
01.02.01.02.013 | L | PAD0-U113 | ut | PV.01d.- Subministre i col.locació de porta corredissa de vidre, de dimensions total 370x250 cm, amb obertura lateral d'una fulla fixa i una fulla mòbil per a buit de pas lliure de 140x250 cm, amb perfils perimetrals d'enmarcat per porta i mòdul fix de la Casa Ofimatic o equivalent, de la serie E50 (5mm) trebe acabat anoditzat plata, amb tirador d'acer inoxidable. formada per: - Composició: Bastidor metàl.lic per a portes corredisses. - Fulls: 1 full corredis de 140x250 cm y 1 full fix 230x250 cm - Reacció al foc B-S1, d0. - Vidre: Vidfre laminat de seguretat 5+5 mm. - Vinil: Làmina butiral de polivinil trasnparent. Elaborada a taller, amb replanteig, ajust i fixació a obra, ajustos de gruixos dels diferents elements, segons especificacions tècniques de projecte i especificacions del fabricant i de la direcció facultativa. Inclòs rebut i aplomat del marc, ajustat de les fulles, anivellat, segellat perimetral de juntes per mitjà d'un cordó de silicona neutra, petit material, ajustos i repassos. Inclou col.locació de perfils tubulars de suport, xapa de protecció, peces especials de xapa plegada d'alumini per dintell i brancal, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria. comprobació de mides a obra. | PV.01d.- Subministre i col.locació de porta corredissa de vidre, de dimensions total 370x250 cm, amb obertura lateral d'una fulla fixa i una fulla mòbil per a buit de pas lliure de 140x250 cm, amb perfils perimetrals d'enmarcat per porta i mòdul fix de la Casa Ofimatic o equivalent, de la serie E50 (5mm) trebe acabat anoditzat plata, amb tirador d'acer inoxidable. formada per: - Composició: Bastidor metàl.lic per a portes corredisses. - Fulls: 1 full corredis de 140x250 cm y 1 full fix 230x250 cm - Reacció al foc B-S1, d0. - Vidre: Vidfre laminat de seguretat 5+5 mm. - Vinil: Làmina butiral de polivinil trasnparent. Elaborada a taller, amb replanteig, ajust i fixació a obra, ajustos de gruixos dels diferents elements, segons especificacions tècniques de projecte i especificacions del fabricant i de la direcció facultativa. Inclòs rebut i aplomat del marc, ajustat de les fulles, anivellat, segellat perimetral de juntes per mitjà d'un cordó de silicona neutra, petit material, ajustos i repassos. Inclou col.locació de perfils tubulars de suport, xapa de protecció, peces especials de xapa plegada d'alumini per dintell i brancal, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria. comprobació de mides a obra. | 1
PI.01d |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.02.014 | L | PAD0-U114 | ut | PV.02.- Subministre i col.locació de porta automàtica telescopica de vidre, de dimensions total 220x250 cm, amb obertura lateral d'una fulla fixa i dues fulles corredisses per a buit de pas lliure de 150x250 cm. formada per: - Composició: Bastidor metàl.lic per a portes corredisses. - Fulls: 2 full corredises de 150x250 cm y 1 full fix 70x250 cm - Operador: Slimdrive SL NT-ISO de Geze de 70 mm d'alt o equivalent. - Vidre: Vidre laminat de seguretat 5+5 mm. - Vinil: Fins a una alçada de 1,80 m color a disposicio a definir per df. Elaborada a taller, amb replanteig, ajust i fixació a obra, ajustos de gruixos dels diferents elements, segons especificacions tècniques de projecte i especificacions del fabricant i de la direcció facultativa. Inclòs rebut i aplomat del marc, ajustat de les fulles, anivellat, segellat perimetral de juntes per mitjà d'un cordó de silicona neutra, petit material, ajustos i repassos. Inclou col.locació de perfils tubulars de suport caixa motor, xapa de protecció, peces especials de xapa plegada d'alumini per dintell i brancal, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria. comprobació de mides a obra. | PV.02.- Subministre i col.locació de porta automàtica telescopica de vidre, de dimensions total 220x250 cm, amb obertura lateral d'una fulla fixa i dues fulles corredisses per a buit de pas lliure de 150x250 cm. formada per: - Composició: Bastidor metàl.lic per a portes corredisses. - Fulls: 2 full corredises de 150x250 cm y 1 full fix 70x250 cm - Operador: Slimdrive SL NT-ISO de Geze de 70 mm d'alt o equivalent. - Vidre: Vidre laminat de seguretat 5+5 mm. - Vinil: Fins a una alçada de 1,80 m color a disposicio a definir per df. Elaborada a taller, amb replanteig, ajust i fixació a obra, ajustos de gruixos dels diferents elements, segons especificacions tècniques de projecte i especificacions del fabricant i de la direcció facultativa. Inclòs rebut i aplomat del marc, ajustat de les fulles, anivellat, segellat perimetral de juntes per mitjà d'un cordó de silicona neutra, petit material, ajustos i repassos. Inclou col.locació de perfils tubulars de suport caixa motor, xapa de protecció, peces especials de xapa plegada d'alumini per dintell i brancal, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria. comprobació de mides a obra. | 1
PI.01 |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.02.015 | L | P442-UG0A | kg | Suministre i col.locació de llindes i reforços per a suport de les fusteries i mampares, realitzat per acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. | Suministre i col.locació de llindes i reforços per a suport de les fusteries i mampares, realitzat per acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. | 2044.1485
Tub horitzontal
PI.01a |  | 1 | 0.9 | 9.83 |  | 8.847
PI.01b |  | 24 | 1 | 9.83 |  | 235.92
PI.02 |  | 3 | 1.8 | 9.83 |  | 53.082
PI.03 |  | 1 | 1.8 | 9.83 |  | 17.694
M.01 |  | 1 | 1.6 | 9.83 |  | 15.728
M.02 |  | 1 | 2.74 | 9.83 |  | 26.9342
M.03 |  | 1 | 0.9 | 9.83 |  | 8.847
M.04 |  | 1 | 1.2 | 9.83 |  | 11.796
PV.01a |  | 1 | 2.87 | 9.83 |  | 28.2121
PV.01b |  | 2 | 3.07 | 9.83 |  | 60.3562
PV.01c |  | 2 | 3.25 | 9.83 |  | 63.895
PV.01d |  | 1 | 3.7 | 9.83 |  | 36.371
PV.02 |  | 1 | 2.2 | 9.83 |  | 21.626
Montants Verticals |  | 40 | 3.7 | 9.83 |  | 1454.84
01.02.01.02.016 | L | ECZSU010 | m2 | Làmina adhesiva de vinil amb grau d'ocultació mitg, de 40 micres de gruix, no inflamable, aplicada en la cara interior del tancament. Inclusu neteja previa del vidre i col.locació de làmines adhesives. | Làmina adhesiva de vinil amb grau d'ocultació mitg, de 40 micres de gruix, no inflamable, aplicada en la cara interior del tancament. Inclusu neteja previa del vidre i col.locació de làmines adhesives. | 32.275
Previsió |  | 1 | 25 | 1 |  | 25
MI.03 |  | 1 | 0.85 | 2.5 |  | 2.125
|  | 1 | 1.16 | 2.5 |  | 2.9
|  | 1 | 0.9 | 2.5 |  | 2.25
| N | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
| N | Capítol | 02 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
| N | Títol 3 | 01 | COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL I ACABATS INTERIORS
| N | Títol 3 (1) | 04 | ACABATS INTERIORS
01.02.01.04.001 | L | P824-UQX5 | m2 | RI.01.- Revestiment de parament vertical interior amb peces de porcellànic de gran format de 1200 x 2600 x 6 mm, ignífug Bs1d0. Col·locada amb adhesiu per rajola ceràmica i rejuntat amb beurada. Combinació de colors, especejament i criteri de ordre de col·locació a definir per la DF. Prèvia presentació de mostres segons indicacions i especejament de plànols de materials, alçats i detall de sales. | RI.01.- Revestiment de parament vertical interior amb peces de porcellànic de gran format de 1200 x 2600 x 6 mm, ignífug Bs1d0. Col·locada amb adhesiu per rajola ceràmica i rejuntat amb beurada. Combinació de colors, especejament i criteri de ordre de col·locació a definir per la DF. Prèvia presentació de mostres segons indicacions i especejament de plànols de materials, alçats i detall de sales. | 203.25
Planta Baixa | T
Passadis |  | 1 | 8.8 |  | 2.5 | 22
|  | 1 | 11.8 |  | 2.5 | 29.5
|  | 1 | 6 |  | 2.5 | 15
|  | 1 | 9.2 |  | 2.5 | 23
A deduir
PI.01 |  | -9 | 0.9 |  | 2.5 | -20.25
PA.01a |  | -1 | 2.5 |  | 2.5 | -6.25
Passadis 2 |  | 2 | 8.2 |  | 2.5 | 41
|  | 1 | 2.4 |  | 2.5 | 6
A deduir
A02 |  | -1 | 2.5 |  | 2.5 | -6.25
PI.01 |  | -1 | 0.9 |  | 2.5 | -2.25
Passadis 3 |  | 1 | 24 |  | 2.5 | 60
|  | 1 | 7.5 |  | 2.5 | 18.75
|  | 2 | 8 |  | 2.5 | 40
|  | 2 | 2.5 |  | 2.5 | 12.5
|  | 1 | 7 |  | 2.5 | 17.5
|  | 1 | 7.5 |  | 2.5 | 18.75
|  | 1 | 2.4 |  | 2.5 | 6
A deduir
PI.01 |  | -8 | 0.9 |  | 2.5 | -18
MI.03 |  | -1 | 1.1 |  | 2.5 | -2.75
|  | -1 | 0.9 |  | 2.5 | -2.25
PV1 |  | -1 | 3.2 |  | 2.5 | -8
|  | -1 | 3.2 |  | 2.5 | -8
|  | -1 | 2.8 |  | 2.5 | -7
|  | -1 | 3.7 |  | 2.5 | -9.25
|  | -1 | 3.3 |  | 2.5 | -8.25
|  | -1 | 3.3 |  | 2.5 | -8.25
01.02.01.04.002 | L | P822-UN10 | m2 | RI.02.- Revestiment de parament vertical en zones humides amb rajola ceràmica esmaltada, format acabat i color a definir per DF, apta per a locals humits, resistents a la hunitat, al vapor d'aigua i als agents de neteja, col.locada segons normativa vigent, preu mitjà, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | RI.02.- Revestiment de parament vertical en zones humides amb rajola ceràmica esmaltada, format acabat i color a definir per DF, apta per a locals humits, resistents a la hunitat, al vapor d'aigua i als agents de neteja, col.locada segons normativa vigent, preu mitjà, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | 384.53
Planta Baixa | T
Lavabo públic minus |  | 2 | 2.7 |  | 2.5 | 13.5
|  | 2 | 2.7 |  | 2.5 | 13.5
Vestibul |  | 2 | 2.2 |  | 2.5 | 11
|  | 2 | 1.55 |  | 2.5 | 7.75
Lavabo públic |  | 2 | 1.3 |  | 2.5 | 6.5
|  | 2 | 2.2 |  | 2.5 | 11
Lavabos |  | 2 | 1.5 |  | 2.5 | 7.5
|  | 2 | 1.7 |  | 2.5 | 8.5
|  | 2 | 1.5 |  | 2.5 | 7.5
|  | 2 | 1.7 |  | 2.5 | 8.5
Lavabo de personal |  | 2 | 2.2 |  | 2.5 | 11
|  | 2 | 1.6 |  | 2.5 | 8
Lavabo de pacients minus |  | 2 | 1.95 |  | 2.5 | 9.75
|  | 2 | 2.6 |  | 2.5 | 13
Lavabo de pacients |  | 2 | 1.3 |  | 2.5 | 6.5
|  | 2 | 2.6 |  | 2.5 | 13
Magatzem d'aparells i fungible |  | 1 | 7.5 |  | 2.5 | 18.75
|  | 1 | 3.4 |  | 2.5 | 8.5
|  | 1 | 6.8 |  | 2.5 | 17
|  | 1 | 0.8 |  | 2.5 | 2
|  | 1 | 1.2 |  | 2.5 | 3
Zona Neta |  | 1 | 3.6 |  | 2.5 | 9
|  | 1 | 3.4 |  | 2.5 | 8.5
|  | 1 | 2 |  | 2.5 | 5
|  | 1 | 3.4 |  | 2.5 | 8.5
Zona Bruta |  | 1 | 3.45 |  | 2.5 | 8.625
|  | 1 | 2.2 |  | 2.5 | 5.5
|  | 1 | 3.8 |  | 2.5 | 9.5
|  | 1 | 0.8 |  | 2.5 | 2
Magatzem roba bruta |  | 1 | 1.8 |  | 2.5 | 4.5
|  | 1 | 3 |  | 2.5 | 7.5
|  | 1 | 2.5 |  | 2.5 | 6.25
|  | 1 | 1.6 |  | 2.5 | 4
Local de residus |  | 1 | 1.8 |  | 2.5 | 4.5
|  | 1 | 2.4 |  | 2.5 | 6
|  | 1 | 1.6 |  | 2.5 | 4
|  | 1 | 1.6 |  | 2.5 | 4
Local de neteja |  | 1 | 2.75 |  | 2.5 | 6.875
|  | 1 | 1.8 |  | 2.5 | 4.5
|  | 1 | 2.8 |  | 2.5 | 7
|  | 1 | 0.8 |  | 2.5 | 2
Passadis Zona no actuació |  | 1 | 2 |  | 2.5 | 5
|  | 1 | 15.4 |  | 2.5 | 38.5
|  | 1 | 15.4 |  | 2.5 | 38.5
|  | 1 | 9 |  | 2.5 | 22.5
A deduir | [5 empty] | 0
Portes |  | -23 | 0.9 |  | 2.1 | -43.47
01.02.01.04.003 | L | P862-UYPK | m2 | RI.03.- Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb suport de malla de fibra de vidre d'1,5 mm de gruix i 2050 g/m2 de massa superficial, tipus VESCOM, col.lecció i acabat a definir per DF, d'altes prestacions, apte per a ú intensiu, amb propietats ignífugues segons normativa vigent (classificació mínima Bs1d0 o equivalent), rentable, resistent a l'abrasió i als impactes, adequat per a espais d'ús públic, col·locat adherit. | RI.03.- Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb suport de malla de fibra de vidre d'1,5 mm de gruix i 2050 g/m2 de massa superficial, tipus VESCOM, col.lecció i acabat a definir per DF, d'altes prestacions, apte per a ú intensiu, amb propietats ignífugues segons normativa vigent (classificació mínima Bs1d0 o equivalent), rentable, resistent a l'abrasió i als impactes, adequat per a espais d'ús públic, col·locat adherit. | 278.88
Planta Baixa | T
Consulta medica |  | 8 | 4.45 |  | 3 | 106.8
|  | 8 | 3.3 |  | 3 | 79.2
Consulta de triatge |  | 2 | 5.25 |  | 2.7 | 28.35
|  | 2 | 3.1 |  | 2.7 | 16.74
Consulta médica |  | 2 | 5.75 |  | 2.7 | 31.05
|  | 2 | 3.1 |  | 2.7 | 16.74
01.02.01.04.004 | L | P89I-4V8S | m2 | RI.04.- Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | RI.04.- Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | 674.57
Planta Baixa | T
Sala d'espera |  | 2 | 11.8 |  | 2.5 | 59
|  | 2 | 7.3 |  | 2.5 | 36.5
Pilar |  | 4 | 0.5 |  | 2.5 | 5
Doble espai |  | 2 | 5.21 |  | 2.5 | 26.05
|  | 2 | 7 |  | 2.5 | 35
Custodia |  | 2 | 2.2 |  | 2.5 | 11
|  | 2 | 2.7 |  | 2.5 | 13.5
Admisió urgencies |  | 2 | 5.2 |  | 2.5 | 26
|  | 2 | 3 |  | 2.5 | 15
Office |  | 1 | 5.08 |  | 3 | 15.24
|  | 1 | 0.8 |  | 3 | 2.4
|  | 1 | 2.97 |  | 3 | 8.91
|  | 1 | 3.47 |  | 3 | 10.41
|  | 1 | 1.5 |  | 3 | 4.5
Consultes mediques |  | 8 | 3.28 |  | 3 | 78.72
|  | 8 | 4.46 |  | 3 | 107.04
Passadis |  | 1 | 8.8 |  | 0.2 | 1.76
|  | 1 | 11.8 |  | 0.2 | 2.36
|  | 1 | 6 |  | 0.2 | 1.2
|  | 1 | 8.2 |  | 0.2 | 1.64
|  | 1 | 2.35 |  | 0.2 | 0.47
|  | 1 | 8.2 |  | 0.2 | 1.64
|  | 1 | 9.4 |  | 0.2 | 1.88
|  | 1 | 24.3 |  | 0.2 | 4.86
|  | 1 | 7.5 |  | 0.2 | 1.5
|  | 2 | 2.5 |  | 0.2 | 1
|  | 1 | 7 |  | 0.2 | 1.4
|  | 1 | 7.5 |  | 0.2 | 1.5
|  | 1 | 2.3 |  | 0.2 | 0.46
Consulta triatge |  | 2 | 3.08 |  | 2.7 | 16.632
|  | 2 | 5.26 |  | 2.7 | 28.404
Consulta medica/infermeria |  | 2 | 3.08 |  | 2.7 | 16.632
|  | 2 | 5.73 |  | 2.7 | 30.942
Magatzem |  | 2 | 2 |  | 2.5 | 10
|  | 2 | 1.5 |  | 2.5 | 7.5
Laboratori |  | 2 | 2.56 |  | 3 | 15.36
|  | 2 | 4.51 |  | 3 | 27.06
Sala RPC |  | 2 | 4.5 |  | 0.5 | 4.5
|  | 2 | 4.35 |  | 0.5 | 4.35
Box observació 1 |  | 1 | 3.15 |  | 0.5 | 1.575
|  | 2 | 3.95 |  | 0.5 | 3.95
Box observació 2 |  | 1 | 3.15 |  | 0.5 | 1.575
|  | 2 | 3.95 |  | 0.5 | 3.95
Box flexible/atenció urgent |  | 1 | 4 |  | 0.5 | 2
|  | 2 | 3.95 |  | 0.5 | 3.95
Passadis Zona no actuació |  | 1 | 2 |  | 0.5 | 1
|  | 1 | 15.5 |  | 0.5 | 7.75
|  | 1 | 15.5 |  | 0.5 | 7.75
|  | 1 | 7.5 |  | 0.5 | 3.75
01.02.01.04.005 | L | P83E7-UI01 | m2 | RI.05.- Revestiment de parament vertical amb làmina de policarbonat compacte de colors a definir per DF, de 2 mm d'espessor, ignífug Bs1d0, tipus Gerflor gamma Decocolean o equivalent ref. a definir per DF. Fixat mitjançant encolat amb cola acrílica i juntes entre panells realitzada mitjançant junta termosellada o silicona de color a joc amb la gamma. Colors a definir per DF i segons indicacions a plànols de materials, alçat, seccions interiors i detall de sales. Inclou les peces de remat, cantoneres i tots els elements necesaris per deixar els revestiment acabat. | RI.05.- Revestiment de parament vertical amb làmina de policarbonat compacte de colors a definir per DF, de 2 mm d'espessor, ignífug Bs1d0, tipus Gerflor gamma Decocolean o equivalent ref. a definir per DF. Fixat mitjançant encolat amb cola acrílica i juntes entre panells realitzada mitjançant junta termosellada o silicona de color a joc amb la gamma. Colors a definir per DF i segons indicacions a plànols de materials, alçat, seccions interiors i detall de sales. Inclou les peces de remat, cantoneres i tots els elements necesaris per deixar els revestiment acabat. | 201.525
Sala RPC |  | 2 | 4.5 |  | 2.5 | 22.5
|  | 2 | 4.35 |  | 2.5 | 21.75
Box observació 1 |  | 1 | 3.15 |  | 2.5 | 7.875
|  | 2 | 3.95 |  | 2.5 | 19.75
Box observació 2 |  | 1 | 3.15 |  | 2.5 | 7.875
|  | 2 | 3.95 |  | 2.5 | 19.75
Box flexible/atenció urgent |  | 1 | 4 |  | 2.5 | 10
|  | 2 | 3.95 |  | 2.5 | 19.75
Box flexible/atenció urgent |  | 1 | 3.36 |  | 2.5 | 8.4
|  | 2 | 5.5 |  | 2.5 | 27.5
Box flexible/atenció urgent |  | 1 | 3.55 |  | 2.5 | 8.875
|  | 2 | 5.5 |  | 2.5 | 27.5
01.02.01.04.006 | L | P83E7-UI55 | ml | Subministre i col.locació de pletina de 80x8 mm d'acer inoxidable austenític de denominació AISI 316, acabat matitzat, per formació de cantonera, treballat a taller i col.locat a l'obra amb cargols de cap avellanat. | Subministre i col.locació de pletina de 80x8 mm d'acer inoxidable austenític de denominació AISI 316, acabat matitzat, per formació de cantonera, treballat a taller i col.locat a l'obra amb cargols de cap avellanat. | 12.5
Cantonera |  | 5 | 2.5 |  |  | 12.5
01.02.01.04.007 | L | P781-UZNH | m2 | Impermeabilització de parament amb pintura tipus poliuretà monocomponent amb una dotació de 0,25 kg/m2 aplicada en dues capes | Impermeabilització de parament amb pintura tipus poliuretà monocomponent amb una dotació de 0,25 kg/m2 aplicada en dues capes | 18
Impermeabilització de bany amb dutxa |  | 2 | 2 | 2 |  | 8
|  | 2 | 2.5 | 2 |  | 10
| N | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
| N | Capítol | 02 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
| N | Títol 3 | 02 | COMPARTIMENTACIÓ HORITZONTALI ACABATS INTERIORS
| N | Títol 3 (1) | 01 | ACABATS DE PAVIMENTS
01.02.02.01.001 | L | P2241-52SM | m2 | Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM | Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM | 11.3069
Planta Baixa | T
Solera |  | 1 | 6.7 | 0.765 |  | 5.1255
|  | 1 | 6.2 | 0.997 |  | 6.1814
01.02.02.01.002 | L | P7A3-5QH2 | m2 | Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida | Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida | 11.3069
Planta Baixa | T
Solera |  | 1 | 6.7 | 0.765 |  | 5.1255
|  | 1 | 6.2 | 0.997 |  | 6.1814
01.02.02.01.003 | L | P3Z3-D53F | m2 | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de camió | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de camió | 11.3069
Planta Baixa | T
Solera |  | 1 | 6.7 | 0.765 |  | 5.1255
|  | 1 | 6.2 | 0.997 |  | 6.1814
01.02.02.01.004 | L | P931-Z9LF | m2 | Base de 15 cm de gruix de Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic, amb dúmper de gasoil, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, armada amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació | Base de 15 cm de gruix de Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic, amb dúmper de gasoil, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, armada amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació | 11.3069
Planta Baixa | T
Solera |  | 1 | 6.7 | 0.765 |  | 5.1255
|  | 1 | 6.2 | 0.997 |  | 6.1814
01.02.02.01.005 | L | P9Z3-DP5A | m2 | Armadura de lloses de formigó AP500 T amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | Armadura de lloses de formigó AP500 T amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 11.3069
Planta Baixa | T
Solera |  | 1 | 6.7 | 0.765 |  | 5.1255
|  | 1 | 6.2 | 0.997 |  | 6.1814
01.02.02.01.006 | L | P9J1-6YSB | m2 | PA.01.- Pelfut arrissat de vinil de 14 mm de gruix, sense base, col·locat sense adherir | PA.01.- Pelfut arrissat de vinil de 14 mm de gruix, sense base, col·locat sense adherir | 6.75
Planta Baixa | T
Acces |  | 1 | 2.25 | 3 |  | 6.75
01.02.02.01.007 | L | P9PA-UO2R | m2 | PA.02.- Paviment de PVC homogeni model EXCELLENCE COMPACT de la casa TARKETT o equivalent, apte per a zones humides, antilliscant CLASSE 3, en rotlles de 2 ml. d'amplada amb un gruix de 2,00 mm, capa d'ús 2 mm i un pes de 3.010 gr/m2, color a es collir per DF. Antibacterià segons la norma EN-ISO 846-C. Antiestàtic Permanent d'acord amb la norma EN1815, amb classificació de reacció al foc Bfl S1 segons la norma EN-ISO 13501-1. Deformació residual =< 0,10% segons la norma EN ISO 24343-1. Classe C (27º) segons norma DIN 51097 en referència al nivell de relliscosa amb peus descalços. Classe 3 al lliscament segons norma UNE-ENV12633 i R10 segons la norma DIN 51130. Presenta un total emissions COV = < 10 mg (després de 28 dies) d'acord amb la norma ISO 16000-6 i una solidesa de colors => 7 segons la norma EN-ISO 105-B02. 100% reciclable. La seva instal·lació es durà a terme amb juntes termosoldades, amb cordó de soldadura del mateix disseny que el paviment, sobre solera plana, sana i seca amb un grau d'humitat inferior al 3%, i rebut amb adhesiu unilateral recomanat pel fabrican. Garantia de 10 anys | PA.02.- Paviment de PVC homogeni model EXCELLENCE COMPACT de la casa TARKETT o equivalent, apte per a zones humides, antilliscant CLASSE 3, en rotlles de 2 ml. d'amplada amb un gruix de 2,00 mm, capa d'ús 2 mm i un pes de 3.010 gr/m2, color a es collir per DF. Antibacterià segons la norma EN-ISO 846-C. Antiestàtic Permanent d'acord amb la norma EN1815, amb classificació de reacció al foc Bfl S1 segons la norma EN-ISO 13501-1. Deformació residual =< 0,10% segons la norma EN ISO 24343-1. Classe C (27º) segons norma DIN 51097 en referència al nivell de relliscosa amb peus descalços. Classe 3 al lliscament segons norma UNE-ENV12633 i R10 segons la norma DIN 51130. Presenta un total emissions COV = < 10 mg (després de 28 dies) d'acord amb la norma ISO 16000-6 i una solidesa de colors => 7 segons la norma EN-ISO 105-B02. 100% reciclable. La seva instal·lació es durà a terme amb juntes termosoldades, amb cordó de soldadura del mateix disseny que el paviment, sobre solera plana, sana i seca amb un grau d'humitat inferior al 3%, i rebut amb adhesiu unilateral recomanat pel fabrican. Garantia de 10 anys | 5.07
Planta Baixa | T
Lavabo de pacients minus |  | 1 | 1.95 | 2.6 |  | 5.07
01.02.02.01.008 | L | P9PA-UOS1 | ml | PA.02.1.- Formació de mitja canya amb la remontada del paviment de PVC homogeni, apte per a zones humides, antilliscant CLASSE 3, en rotlles de 2 ml. d'amplada amb un gruix de 2,00 mm, capa d'ús 2 mm i un pes de 3.010 gr/m2, color a es collir per DF. Antibacterià segons la norma EN-ISO 846-C. Antiestàtic Permanent d'acord amb la norma EN1815, amb classificació de reacció al foc Bfl S1 segons la norma EN-ISO 13501-1. Deformació residual =< 0,10% segons la norma EN ISO 24343-1. Classe C (27º) segons norma DIN 51097 en referència al nivell de relliscosa amb peus descalços. Classe 3 al lliscament segons norma UNE-ENV12633 i R10 segons la norma DIN 51130. Presenta un total emissions COV = < 10 mg (després de 28 dies) d'acord amb la norma ISO 16000-6 i una solidesa de colors => 7 segons la norma EN-ISO 105-B02. 100% reciclable. La seva instal·lació es durà a terme amb juntes termosoldades, amb cordó de soldadura del mateix disseny que el paviment, sobre solera plana, sana i seca amb un grau d'humitat inferior al 3%, i rebut amb adhesiu unilateral recomanat pel fabrican. Garantia de 10 anys | PA.02.1.- Formació de mitja canya amb la remontada del paviment de PVC homogeni, apte per a zones humides, antilliscant CLASSE 3, en rotlles de 2 ml. d'amplada amb un gruix de 2,00 mm, capa d'ús 2 mm i un pes de 3.010 gr/m2, color a es collir per DF. Antibacterià segons la norma EN-ISO 846-C. Antiestàtic Permanent d'acord amb la norma EN1815, amb classificació de reacció al foc Bfl S1 segons la norma EN-ISO 13501-1. Deformació residual =< 0,10% segons la norma EN ISO 24343-1. Classe C (27º) segons norma DIN 51097 en referència al nivell de relliscosa amb peus descalços. Classe 3 al lliscament segons norma UNE-ENV12633 i R10 segons la norma DIN 51130. Presenta un total emissions COV = < 10 mg (després de 28 dies) d'acord amb la norma ISO 16000-6 i una solidesa de colors => 7 segons la norma EN-ISO 105-B02. 100% reciclable. La seva instal·lació es durà a terme amb juntes termosoldades, amb cordó de soldadura del mateix disseny que el paviment, sobre solera plana, sana i seca amb un grau d'humitat inferior al 3%, i rebut amb adhesiu unilateral recomanat pel fabrican. Garantia de 10 anys | 9
Bany dutxa |  | 2 | 2 |  |  | 4
|  | 2 | 2.5 |  |  | 5
01.02.02.01.009 | L | P93G-57Q1 | m2 | Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 | Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 | 9
Bany dutxa |  | 2 | 2 |  |  | 4
|  | 2 | 2.5 |  |  | 5
01.02.02.01.010 | L | P7Z5-5QET | m | Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 | Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 | 9
Bany dutxa |  | 2 | 2 |  |  | 4
|  | 2 | 2.5 |  |  | 5
01.02.02.01.011 | L | P5Z15-UF01 | m2 | Formació de pendents amb morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra de pedra granítica amb additiu hidròfug i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat | Formació de pendents amb morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra de pedra granítica amb additiu hidròfug i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat | 5
Bany dutxa |  | 1 | 2.5 | 2 |  | 5
01.02.02.01.012 | L | P780-ULJ1 | m2 | Formació d'impermeabilització de paviment i de la mitja canya de la trobada del paviment amb el parament, amb polímer en dispersió aquosa amb una dotació d'1,3 kg/m2, aplicat amb amb rodet o llana. | Formació d'impermeabilització de paviment i de la mitja canya de la trobada del paviment amb el parament, amb polímer en dispersió aquosa amb una dotació d'1,3 kg/m2, aplicat amb amb rodet o llana. | 9
Bany dutxa |  | 2 | 2 |  |  | 4
|  | 2 | 2.5 |  |  | 5
01.02.02.01.013 | L | P9PA-UO10 | m2 | PA.03.- Paviment de PVC homogeni model TOPAZ o RUBY de la casa TARKETT o equivalent, CLASSE 2, en rotlles de 2 ml. d'amplada amb un gruix de 2,00 mm, capa d'ús 2 mm i un pes de 3.010 gr/m2, color a es collir per DF. Antibacterià segons la norma EN-ISO 846-C. Antiestàtic Permanent d'acord amb la norma EN1815, amb classificació de reacció al foc Bfl S1 segons la norma EN-ISO 13501-1. Deformació residual =< 0,10% segons la norma EN ISO 24343-1. Classe C (27º) segons norma DIN 51097 en referència al nivell de relliscosa amb peus descalços. Classe 2 al lliscament segons norma UNE-ENV12633 i R10 segons la norma DIN 51130. Presenta un total emissions COV = < 10 mg (després de 28 dies) d'acord amb la norma ISO 16000-6 i una solidesa de colors => 7 segons la norma EN-ISO 105-B02. 100% reciclable. La seva instal·lació es durà a terme amb juntes termosoldades, amb cordó de soldadura del mateix disseny que el paviment, sobre solera plana, sana i seca amb un grau d'humitat inferior al 3%, i rebut amb adhesiu unilateral recomanat pel fabrican. Garantia de 10 anys | PA.03.- Paviment de PVC homogeni model TOPAZ o RUBY de la casa TARKETT o equivalent, CLASSE 2, en rotlles de 2 ml. d'amplada amb un gruix de 2,00 mm, capa d'ús 2 mm i un pes de 3.010 gr/m2, color a es collir per DF. Antibacterià segons la norma EN-ISO 846-C. Antiestàtic Permanent d'acord amb la norma EN1815, amb classificació de reacció al foc Bfl S1 segons la norma EN-ISO 13501-1. Deformació residual =< 0,10% segons la norma EN ISO 24343-1. Classe C (27º) segons norma DIN 51097 en referència al nivell de relliscosa amb peus descalços. Classe 2 al lliscament segons norma UNE-ENV12633 i R10 segons la norma DIN 51130. Presenta un total emissions COV = < 10 mg (després de 28 dies) d'acord amb la norma ISO 16000-6 i una solidesa de colors => 7 segons la norma EN-ISO 105-B02. 100% reciclable. La seva instal·lació es durà a terme amb juntes termosoldades, amb cordó de soldadura del mateix disseny que el paviment, sobre solera plana, sana i seca amb un grau d'humitat inferior al 3%, i rebut amb adhesiu unilateral recomanat pel fabrican. Garantia de 10 anys | 521.998
Planta Baixa | T
Sala d'espera |  | 1 | 3 | 3 |  | 9
|  | 1 | 10.55 | 7.3 |  | 77.015
|  | 1 | 0.8 | 2.45 |  | 1.96
Àrea de custodia/seguretat |  | 1 | 1.68 | 3.1 |  | 5.208
Admissió d'Urgencies |  | 1 | 3.55 | 3.1 |  | 11.005
Consulta de triatge |  | 1 | 3.1 | 5.3 |  | 16.43
Colsulta mèdica/infermeria |  | 1 | 3.1 | 5.75 |  | 17.825
Magatzem |  | 1 | 1.5 | 2 |  | 3
Office |  | 1 | 4.6 | 2.7 |  | 12.42
Consulta mèdica/infermeria |  | 4 | 4.45 | 3.3 |  | 58.74
Passadis |  | 1 | 2.2 | 5.8 |  | 12.76
|  | 1 | 2.33 | 10 |  | 23.3
|  | 1 | 2.2 | 11.5 |  | 25.3
|  | 1 | 7.2 | 2.2 |  | 15.84
Control de enfermeria/passadis |  | 1 | 7 | 4.8 |  | 33.6
|  | 1 | 7 | 2.2 |  | 15.4
Magatzem de roba neta |  | 1 | 2.55 | 4 |  | 10.2
Magatzem d'aparells |  | 1 | 4.33 | 2.5 |  | 10.825
Laboratori |  | 1 | 2.55 | 4.55 |  | 11.6025
Sala RPC |  | 1 | 4.35 | 4.55 |  | 19.7925
Box observació |  | 2 | 3.15 | 3.9 |  | 24.57
|  | 1 | 3.8 | 3.9 |  | 14.82
Box flexible/atenció urgent |  | 1 | 3.4 | 5.5 |  | 18.7
Box 2 tractament/guixos |  | 1 | 3.4 | 5.5 |  | 18.7
Lavabo públic minus |  | 1 | 2.2 | 2.7 |  | 5.94
Vestibul |  | 1 | 2.2 | 1.55 |  | 3.41
Lavabo públic |  | 1 | 1.3 | 2.2 |  | 2.86
Lavabos |  | 1 | 1.5 | 1.7 |  | 2.55
|  | 1 | 1.5 | 1.7 |  | 2.55
Lavabo de personal |  | 1 | 2.2 | 1.6 |  | 3.52
Lavabo de pacients |  | 1 | 1.3 | 2.6 |  | 3.38
Zona de neteja |  | 1 | 3.45 | 3 |  | 10.35
Zona bruta |  | 1 | 3.45 | 1.8 |  | 6.21
Local de residus |  | 1 | 1.55 | 3 |  | 4.65
Magatzem de roba bruta |  | 1 | 1.85 | 2.4 |  | 4.44
Local neteja |  | 1 | 2.75 | 1.5 |  | 4.125
01.02.02.01.014 | L | P9GC-12H10 | m2 | PA.04.- Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de Pols de quars color, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC1 + XM1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat des de camió, estesa i vibratge manual i remolinat mecànic | PA.04.- Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de Pols de quars color, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC1 + XM1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat des de camió, estesa i vibratge manual i remolinat mecànic | 25.23
Planta Baixa | T
Àcces |  | 1 | 3 | 2.11 |  | 6.33
Àcces i aparcament d'Ambulancies |  | 1 | 5.4 | 3.5 |  | 18.9
01.02.02.01.015 | L | P4B9-D6RA | m2 | Armadura de lloses AP500 SD amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | Armadura de lloses AP500 SD amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 25.23
Planta Baixa | T
Àcces |  | 1 | 3 | 2.11 |  | 6.33
Àcces i aparcament d'Ambulancies |  | 1 | 5.4 | 3.5 |  | 18.9
01.02.02.01.016 | L | P93G-57PW | m2 | Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 | Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 | 521.998
Planta Baixa | T
Sala d'espera |  | 1 | 3 | 3 |  | 9
|  | 1 | 10.55 | 7.3 |  | 77.015
|  | 1 | 0.8 | 2.45 |  | 1.96
Àrea de custodia/seguretat |  | 1 | 1.68 | 3.1 |  | 5.208
Admissió d'Urgencies |  | 1 | 3.55 | 3.1 |  | 11.005
Consulta de triatge |  | 1 | 3.1 | 5.3 |  | 16.43
Colsulta mèdica/infermeria |  | 1 | 3.1 | 5.75 |  | 17.825
Magatzem |  | 1 | 1.5 | 2 |  | 3
Office |  | 1 | 4.6 | 2.7 |  | 12.42
Consulta mèdica/infermeria |  | 4 | 4.45 | 3.3 |  | 58.74
Passadis |  | 1 | 2.2 | 5.8 |  | 12.76
|  | 1 | 2.33 | 10 |  | 23.3
|  | 1 | 2.2 | 11.5 |  | 25.3
|  | 1 | 7.2 | 2.2 |  | 15.84
Control de enfermeria/passadis |  | 1 | 7 | 4.8 |  | 33.6
|  | 1 | 7 | 2.2 |  | 15.4
Magatzem de roba neta |  | 1 | 2.55 | 4 |  | 10.2
Magatzem d'aparells |  | 1 | 4.33 | 2.5 |  | 10.825
Laboratori |  | 1 | 2.55 | 4.55 |  | 11.6025
Sala RPC |  | 1 | 4.35 | 4.55 |  | 19.7925
Box observació |  | 2 | 3.15 | 3.9 |  | 24.57
|  | 1 | 3.8 | 3.9 |  | 14.82
Box flexible/atenció urgent |  | 1 | 3.4 | 5.5 |  | 18.7
Box 2 tractament/guixos |  | 1 | 3.4 | 5.5 |  | 18.7
Lavabo públic minus |  | 1 | 2.2 | 2.7 |  | 5.94
Vestibul |  | 1 | 2.2 | 1.55 |  | 3.41
Lavabo públic |  | 1 | 1.3 | 2.2 |  | 2.86
Lavabos |  | 1 | 1.5 | 1.7 |  | 2.55
|  | 1 | 1.5 | 1.7 |  | 2.55
Lavabo de personal |  | 1 | 2.2 | 1.6 |  | 3.52
Lavabo de pacients |  | 1 | 1.3 | 2.6 |  | 3.38
Zona de neteja |  | 1 | 3.45 | 3 |  | 10.35
Zona bruta |  | 1 | 3.45 | 1.8 |  | 6.21
Local de residus |  | 1 | 1.55 | 3 |  | 4.65
Magatzem de roba bruta |  | 1 | 1.85 | 2.4 |  | 4.44
Local neteja |  | 1 | 2.75 | 1.5 |  | 4.125
01.02.02.01.017 | L | P93I-U7RE | m2 | Aplicación de una capa de pasta alisadora tipo MAPEI ULTRAPLAN de hasta 2 mm de grosor, previa imprimación de neopreno Mapei Primer G i posterior pasada de rodillo de puas tipo COLOBER | Aplicación de una capa de pasta alisadora tipo MAPEI ULTRAPLAN de hasta 2 mm de grosor, previa imprimación de neopreno Mapei Primer G i posterior pasada de rodillo de puas tipo COLOBER | 521.998
Planta Baixa | T
Sala d'espera |  | 1 | 3 | 3 |  | 9
|  | 1 | 10.55 | 7.3 |  | 77.015
|  | 1 | 0.8 | 2.45 |  | 1.96
Àrea de custodia/seguretat |  | 1 | 1.68 | 3.1 |  | 5.208
Admissió d'Urgencies |  | 1 | 3.55 | 3.1 |  | 11.005
Consulta de triatge |  | 1 | 3.1 | 5.3 |  | 16.43
Colsulta mèdica/infermeria |  | 1 | 3.1 | 5.75 |  | 17.825
Magatzem |  | 1 | 1.5 | 2 |  | 3
Office |  | 1 | 4.6 | 2.7 |  | 12.42
Consulta mèdica/infermeria |  | 4 | 4.45 | 3.3 |  | 58.74
Passadis |  | 1 | 2.2 | 5.8 |  | 12.76
|  | 1 | 2.33 | 10 |  | 23.3
|  | 1 | 2.2 | 11.5 |  | 25.3
|  | 1 | 7.2 | 2.2 |  | 15.84
Control de enfermeria/passadis |  | 1 | 7 | 4.8 |  | 33.6
|  | 1 | 7 | 2.2 |  | 15.4
Magatzem de roba neta |  | 1 | 2.55 | 4 |  | 10.2
Magatzem d'aparells |  | 1 | 4.33 | 2.5 |  | 10.825
Laboratori |  | 1 | 2.55 | 4.55 |  | 11.6025
Sala RPC |  | 1 | 4.35 | 4.55 |  | 19.7925
Box observació |  | 2 | 3.15 | 3.9 |  | 24.57
|  | 1 | 3.8 | 3.9 |  | 14.82
Box flexible/atenció urgent |  | 1 | 3.4 | 5.5 |  | 18.7
Box 2 tractament/guixos |  | 1 | 3.4 | 5.5 |  | 18.7
Lavabo públic minus |  | 1 | 2.2 | 2.7 |  | 5.94
Vestibul |  | 1 | 2.2 | 1.55 |  | 3.41
Lavabo públic |  | 1 | 1.3 | 2.2 |  | 2.86
Lavabos |  | 1 | 1.5 | 1.7 |  | 2.55
|  | 1 | 1.5 | 1.7 |  | 2.55
Lavabo de personal |  | 1 | 2.2 | 1.6 |  | 3.52
Lavabo de pacients |  | 1 | 1.3 | 2.6 |  | 3.38
Zona de neteja |  | 1 | 3.45 | 3 |  | 10.35
Zona bruta |  | 1 | 3.45 | 1.8 |  | 6.21
Local de residus |  | 1 | 1.55 | 3 |  | 4.65
Magatzem de roba bruta |  | 1 | 1.85 | 2.4 |  | 4.44
Local neteja |  | 1 | 2.75 | 1.5 |  | 4.125
01.02.02.01.018 | L | P9ZD-UR10 | m | Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neopre i suport d'alumini, per a solicitacions normals, col·locant previament el suport | Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neopre i suport d'alumini, per a solicitacions normals, col·locant previament el suport | 18
Juntes |  | 20 | 0.9 |  |  | 18
01.02.02.01.019 | L | ED5EUR01 | ut | Subministre i col.locació de canal lineal de recollida d'aigues d'acer inoxidable AISI 304, format per, canal de recollida d'aigues ref. 490.090WT75 amb una longitud de 1000 mm de longitud, 90 mm de ancho, un fons de canal amb formació de pendients de 25-30 mm i un diametre de desgüas de 76 mm, acabat superficial amb xapa llisa, amb sifó de desgüas ref. WT75, col· locat amb morter de ciment 1:6. Comprovació de dimensions en obra. | Subministre i col.locació de canal lineal de recollida d'aigues d'acer inoxidable AISI 304, format per, canal de recollida d'aigues ref. 490.090WT75 amb una longitud de 1000 mm de longitud, 90 mm de ancho, un fons de canal amb formació de pendients de 25-30 mm i un diametre de desgüas de 76 mm, acabat superficial amb xapa llisa, amb sifó de desgüas ref. WT75, col· locat amb morter de ciment 1:6. Comprovació de dimensions en obra. | 1
Servei minus |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
| N | Capítol | 02 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
| N | Títol 3 | 02 | COMPARTIMENTACIÓ HORITZONTALI ACABATS INTERIORS
| N | Títol 3 (1) | 02 | ACABATS DE SOSTRE
01.02.02.02.001 | L | P846-UJO7 | m2 | FS.01.- Cel ras de Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), i remat de perfil d'ombra perimetral, segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una gran alçària. | FS.01.- Cel ras de Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), i remat de perfil d'ombra perimetral, segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una gran alçària. | 357.1685
Planta Baixa | T
Vestibul Accès |  | 1 | 2.45 | 2.4 |  | 5.88
Seguretat |  | 1 | 2.73 | 2.45 |  | 6.6885
Sala d'espera |  | 1 | 5.36 | 7.03 |  | 37.6808
Doble espai |  | 1 | 5.21 | 7.03 |  | 36.6263
Zona vending |  | 1 | 0.8 | 2.45 |  | 1.96
Consulta de triatge |  | 1 | 3.15 | 1.6 |  | 5.04
|  | 1 | 3.66 | 1.8 |  | 6.588
Colsulta mèdica/infermeria |  | 1 | 3.14 | 4.85 |  | 15.229
Magatzem |  | 1 | 1.5 | 2 |  | 3
Office |  | 1 | 4.6 | 2.7 |  | 12.42
Consulta mèdica/infermeria |  | 4 | 3.57 | 3.28 |  | 46.8384
Passadis |  | 1 | 2.2 | 5.8 |  | 12.76
|  | 1 | 2.33 | 10 |  | 23.3
|  | 1 | 2.2 | 11.5 |  | 25.3
|  | 1 | 7.2 | 2.2 |  | 15.84
Control de enfermeria/passadis |  | 1 | 7 | 4.75 |  | 33.25
|  | 1 | 7 | 2.2 |  | 15.4
A deduir
Cel ras registrable |  | -1 | 1.2 | 6.6 |  | -7.92
|  | -1 | 1.2 | 11 |  | -13.2
|  | -1 | 1.2 | 7.6 |  | -9.12
|  | -1 | 1.2 | 3.6 |  | -4.32
|  | -1 | 1.2 | 4.8 |  | -5.76
Sala RPC |  | 1 | 4.35 | 4.55 |  | 19.7925
Box observació |  | 1 | 2.4 | 3.05 |  | 7.32
|  | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  | 1 | 0.3 | 3.3 |  | 0.99
|  | 1 | 3.15 | 3.9 |  | 12.285
|  | 1 | 3.8 | 3.9 |  | 14.82
Box flexible/atenció urgent |  | 1 | 1.2 | 2.5 |  | 3
|  | 1 | 2.3 | 4.6 |  | 10.58
Box 2 tractament/guixos |  | 1 | 2.5 | 4.6 |  | 11.5
|  | 1 | 1.2 | 2.5 |  | 3
Local residus |  | 1 | 1.55 | 3 |  | 4.65
Magatzem roba bruta |  | 1 | 1.9 | 2.5 |  | 4.75
01.02.02.02.002 | L | P846-UJN8 | m2 | FS.02.- Cel ras de Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una gran alçària. | FS.02.- Cel ras de Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una gran alçària. | 54.5
Planta Baixa | T
Vestibul Accès |  | 1 | 2.8 | 2 |  | 5.6
Accès i aparcament d'Ambulancies |  | 1 | 5.45 | 3.6 |  | 19.62
Lavabo públic minus |  | 1 | 2.2 | 2.7 |  | 5.94
Vestibul |  | 1 | 2.2 | 1.55 |  | 3.41
Lavabo públic |  | 1 | 1.3 | 2.2 |  | 2.86
Lavabos |  | 1 | 1.5 | 1.7 |  | 2.55
|  | 1 | 1.5 | 1.7 |  | 2.55
Lavabo de personal |  | 1 | 2.2 | 1.6 |  | 3.52
Lavabo de pacients minus |  | 1 | 1.95 | 2.6 |  | 5.07
Lavabo de pacients |  | 1 | 1.3 | 2.6 |  | 3.38
01.02.02.02.003 | L | P84J-UJRU | m2 | FS.03.- Cel ras registrable acústic de plaques de 600x 600 mm i 15 mm de gruix, de fibres minerals de Ecophon, Sistema Advantage E, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm, classe C acabat blanc a definir per DF, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. | FS.03.- Cel ras registrable acústic de plaques de 600x 600 mm i 15 mm de gruix, de fibres minerals de Ecophon, Sistema Advantage E, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm, classe C acabat blanc a definir per DF, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. | 66.618
Planta Baixa | T
Àrea de custodia/seguretat |  | 1 | 5.2 | 2.99 |  | 15.548
Magatzem de roba neta |  | 1 | 2.55 | 4 |  | 10.2
Magatzem d'aparells |  | 1 | 4.33 | 2.5 |  | 10.825
Laboratori |  | 1 | 1.6 | 4.55 |  | 7.28
|  | 1 | 2.6 | 0.8 |  | 2.08
Zona de neteja |  | 1 | 3.45 | 3 |  | 10.35
Zona bruta |  | 1 | 3.45 | 1.8 |  | 6.21
Local neteja |  | 1 | 2.75 | 1.5 |  | 4.125
01.02.02.02.004 | L | P84G-U1IC | m2 | FS.04.- Cel ras registrable acústic de plaques metàl·liques de 300x1200mm màxim (a ajustar segons espais), amb perforacions de 2.5 mm de diàmetre, tipus safata Murano 300 de THU o equivalent, amb sistema de perfileria oculta del mateix fabricant i fixat a sostre de formigó amb claus d'execució directa, tacs de niló i cargols (cargolats o per impacti) prèvia perforació del suport.. Perfils perimetrals angulars de 24 mm. Resistencia al foc Euroclasse A1. Color blanc a definir per la DF. Inclou plaques de llana de roca de 15 mm d'espessor i 18 kg/m3 de densitat per cumplis requeriments Classe C d'absorció acústica (altura plènum 40 cm mínim) | FS.04.- Cel ras registrable acústic de plaques metàl·liques de 300x1200mm màxim (a ajustar segons espais), amb perforacions de 2.5 mm de diàmetre, tipus safata Murano 300 de THU o equivalent, amb sistema de perfileria oculta del mateix fabricant i fixat a sostre de formigó amb claus d'execució directa, tacs de niló i cargols (cargolats o per impacti) prèvia perforació del suport.. Perfils perimetrals angulars de 24 mm. Resistencia al foc Euroclasse A1. Color blanc a definir per la DF. Inclou plaques de llana de roca de 15 mm d'espessor i 18 kg/m3 de densitat per cumplis requeriments Classe C d'absorció acústica (altura plènum 40 cm mínim) | 49.44
Planta Baixa | T
Passadis |  | 1 | 1.2 | 6.6 |  | 7.92
|  | 1 | 1.2 | 1 |  | 1.2
|  | 1 | 1.2 | 11 |  | 13.2
|  | 1 | 1.2 | 7.6 |  | 9.12
|  | 1 | 1.2 | 3.6 |  | 4.32
|  | 1 | 1.2 | 4.8 |  | 5.76
Control enfermeria |  | 1 | 1.2 | 6.6 |  | 7.92
01.02.02.02.005 | L | P84G-U1I2 | m2 | FS.05.- Cel ras registrable acústic de plaques metàl·liques de 300x900mm màxim (a ajustar segons espais), amb perforacions de 2.5 mm de diàmetre, tipus safata Murano 300 de THU o equivalent, amb sistema de perfileria oculta del mateix fabricant i fixat a sostre de formigó amb claus d'execució directa, tacs de niló i cargols (cargolats o per impacti) prèvia perforació del suport.. Perfils perimetrals angulars de 24 mm. Resistencia al foc Euroclasse A1. Color blanc a definir per la DF. Inclou plaques de llana de roca de 15 mm d'espessor i 18 kg/m3 de densitat per cumplis requeriments Classe C d'absorció acústica (altura plènum 40 cm mínim) | FS.05.- Cel ras registrable acústic de plaques metàl·liques de 300x900mm màxim (a ajustar segons espais), amb perforacions de 2.5 mm de diàmetre, tipus safata Murano 300 de THU o equivalent, amb sistema de perfileria oculta del mateix fabricant i fixat a sostre de formigó amb claus d'execució directa, tacs de niló i cargols (cargolats o per impacti) prèvia perforació del suport.. Perfils perimetrals angulars de 24 mm. Resistencia al foc Euroclasse A1. Color blanc a definir per la DF. Inclou plaques de llana de roca de 15 mm d'espessor i 18 kg/m3 de densitat per cumplis requeriments Classe C d'absorció acústica (altura plènum 40 cm mínim) | 27.54
Planta Baixa | T
Consulta medica |  | 1 | 3.1 | 0.9 |  | 2.79
Consulta medica |  | 4 | 0.9 | 3.3 |  | 11.88
Box observació |  | 1 | 0.9 | 2.5 |  | 2.25
Box observació |  | 1 | 0.9 | 3.2 |  | 2.88
Box flexible |  | 1 | 0.9 | 4 |  | 3.6
Box flexible |  | 1 | 0.9 | 2.3 |  | 2.07
Box 2 tractament |  | 1 | 0.9 | 2.3 |  | 2.07
01.02.02.02.006 | L | P84O-AHFC | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat | 2
Registre |  | 2 |  |  |  | 2
01.02.02.02.007 | L | P654-T1U1 | m2 | Formació de tabica en cel ras format amb placa de cartró guix per a revestir de 15 mm de gruix, col.locat sobre perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d´amplària, aplacat per una cara amb una placa fixada mecànicament, inclòs la part proporcional de cargols, banda acùstica en els perfils perimetrals tractament de juntes, empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixart totalment enllestit per a pintar. | Formació de tabica en cel ras format amb placa de cartró guix per a revestir de 15 mm de gruix, col.locat sobre perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d´amplària, aplacat per una cara amb una placa fixada mecànicament, inclòs la part proporcional de cargols, banda acùstica en els perfils perimetrals tractament de juntes, empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixart totalment enllestit per a pintar. | 160.8
Planta Baixa | T
Tabica |  | 1 | 1.2 |  | 2 | 2.4
|  | 1 | 3.8 |  | 2 | 7.6
|  | 1 | 0.8 |  | 2 | 1.6
|  | 1 | 7 |  | 2 | 14
|  | 1 | 11.5 |  | 2 | 23
|  | 1 | 10.8 |  | 2 | 21.6
|  | 1 | 0.8 |  | 2 | 1.6
|  | 5 | 2.3 |  | 2 | 23
|  | 2 | 3.3 |  | 2 | 13.2
|  | 6 | 3.8 |  | 2 | 45.6
|  | 3 | 1.2 |  | 2 | 7.2
01.02.02.02.008 | L | P654-U1U1 | m2 | Formació de tabica inclinada en cel ras format amb placa de cartró guix per a revestir de 15 mm de gruix, col.locat sobre perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d´amplària, aplacat per una cara amb una placa fixada mecànicament, inclòs la part proporcional de cargols, banda acùstica en els perfils perimetrals tractament de juntes, empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixart totalment enllestit per a pintar. | Formació de tabica inclinada en cel ras format amb placa de cartró guix per a revestir de 15 mm de gruix, col.locat sobre perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d´amplària, aplacat per una cara amb una placa fixada mecànicament, inclòs la part proporcional de cargols, banda acùstica en els perfils perimetrals tractament de juntes, empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixart totalment enllestit per a pintar. | 70.62
Planta Baixa | T
Consulta triatge |  | 1 | 3.8 |  | 2.2 | 8.36
Magatzem de roba neta |  | 1 | 3.2 |  | 2.2 | 7.04
Laboratori |  | 1 | 4.5 |  | 2.2 | 9.9
Passadis |  | 1 | 2.3 |  | 2.2 | 5.06
Sala RPC |  | 1 | 3.2 |  | 2.2 | 7.04
Passadis |  | 1 | 2.3 |  | 2.2 | 5.06
Box observació |  | 1 | 3.5 |  | 2.2 | 7.7
Passadis |  | 1 | 2.3 |  | 2.2 | 5.06
Box |  | 1 | 3.5 |  | 2.2 | 7.7
Box |  | 1 | 3.5 |  | 2.2 | 7.7
01.02.02.02.009 | L | P846-UJ10 | m2 | Formació de remat de cel ras inclinat realizat amb placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una gran alçària. | Formació de remat de cel ras inclinat realizat amb placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una gran alçària. | 61.93
Remat lluernari |  | 1 | 3.75 | 2.2 |  | 8.25
|  | 1 | 4.5 | 2.2 |  | 9.9
|  | 1 | 2.5 | 2.2 |  | 5.5
|  | 1 | 3.2 | 2.2 |  | 7.04
|  | 1 | 5.5 | 2.2 |  | 12.1
|  | 1 | 5.5 | 2.2 |  | 12.1
|  | 1 | 3.2 | 2.2 |  | 7.04
01.02.02.02.010 | L | P89I-4V8R | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | 517.49
Cel ras FS.01 |  | 1 | 409.6 |  |  | 409.6
Cel ras FS.02 |  | 1 | 29.28 |  |  | 29.28
Cel ras FS.03 |  | 1 | 51.07 |  |  | 51.07
Cel ras FS.04 |  | 1 | 27.54 |  |  | 27.54
01.02.02.02.011 | L | P89I-UU8R | m2 | Pintat de parament inclinat de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | Pintat de parament inclinat de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | 61.93
Remat lluernari |  | 1 | 3.75 | 2.2 |  | 8.25
|  | 1 | 4.5 | 2.2 |  | 9.9
|  | 1 | 2.5 | 2.2 |  | 5.5
|  | 1 | 3.2 | 2.2 |  | 7.04
|  | 1 | 5.5 | 2.2 |  | 12.1
|  | 1 | 5.5 | 2.2 |  | 12.1
|  | 1 | 3.2 | 2.2 |  | 7.04
| N | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
| N | Capítol | 03 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
| N | Títol 3 | 04 | Electricitat
| N | Títol 3 (1) | 05 | SAI
01.03.04.05.001 | L | PGC5-ZSC1 | u | Sistema d’Alimentació Ininterrompuda (SAI) trifàsic d’entrada i sortida, tecnologia on-line de 3 nivells amb control DSP de 4 nuclis, doble conversió i sense transformador. Integrat per: rectificador amb corrector del factor de potència (PFC), carregador de bateries, inversor (ondulador), bypass estàtic, bypass manual de manteniment i interfície de comunicació. De 15kVA de potència i 21 minuts de duració. Característiques principals: - Tecnologia On-line doble conversió (VFI) amb control DSP de 4 nuclis. - Rectificador i inversor d’alta freqüència (HF) mitjançant transistors IGBT. - Factor de potència d’entrada > 0,99. - Distorsió molt baixa del corrent d’entrada (THDi fins a < 3%). - Factor de potència de sortida 1 (kVA = kW). - Ampli rang de tensions d’entrada, amb menor ús de bateria i de bypass. - Eficiència en mode On-line fins al 96% i en mode Smart Eco fins al 99%. - Arrencada suau en rampa, funció SoftStart (Walk-in time programable). Inclou transport i posada en marxa. | Sistema d’Alimentació Ininterrompuda (SAI) trifàsic d’entrada i sortida, tecnologia on-line de 3 nivells amb control DSP de 4 nuclis, doble conversió i sense transformador. Integrat per: rectificador amb corrector del factor de potència (PFC), carregador de bateries, inversor (ondulador), bypass estàtic, bypass manual de manteniment i interfície de comunicació. De 15kVA de potència i 21 minuts de duració. Característiques principals: - Tecnologia On-line doble conversió (VFI) amb control DSP de 4 nuclis. - Rectificador i inversor d’alta freqüència (HF) mitjançant transistors IGBT. - Factor de potència d’entrada > 0,99. - Distorsió molt baixa del corrent d’entrada (THDi fins a < 3%). - Factor de potència de sortida 1 (kVA = kW). - Ampli rang de tensions d’entrada, amb menor ús de bateria i de bypass. - Eficiència en mode On-line fins al 96% i en mode Smart Eco fins al 99%. - Arrencada suau en rampa, funció SoftStart (Walk-in time programable). Inclou transport i posada en marxa. | 1
FASE 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
| N | Capítol | 04 | EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALITZACIÓ
01.04.001 | L | EQZ1UMB1 | ut | Subministre i col.locació de taulell d'informació, admisió i programació del centre d'atencio primaria, format per: Taulell a base de cantells de fusta de pi, amb taulers de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 20mm de gruix, reforç interior amb llates de pi i acabat final amb làmina de 2.5mm de fusta natural. Tractament de protecció superficial amb lasur a l'aigua a base de resines, acabat mate i aplicat en dues capes. Taulell amb mides generals de conjunt de 5200 mm de llarg i 800 mm d'amplada; amb alçada de 730 mm. Element de suport inferior de fusta massissa. Inclou el muntage dels elements i la retirada de proteccions. | Subministre i col.locació de taulell d'informació, admisió i programació del centre d'atencio primaria, format per: Taulell a base de cantells de fusta de pi, amb taulers de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 20mm de gruix, reforç interior amb llates de pi i acabat final amb làmina de 2.5mm de fusta natural. Tractament de protecció superficial amb lasur a l'aigua a base de resines, acabat mate i aplicat en dues capes. Taulell amb mides generals de conjunt de 5200 mm de llarg i 800 mm d'amplada; amb alçada de 730 mm. Element de suport inferior de fusta massissa. Inclou el muntage dels elements i la retirada de proteccions. | 1
Taulell Admisió |  | 1 |  |  |  | 1
01.04.002 | L | PQ5B-UTI1 | ut | Subministre i col.locació de taulell de planxa d'acer inoxidable aisi 316 d'1,5 mm de gruix, de 60 cm d'amplària, amb aigüera integrada de dimensions 45x45x18 cm, faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 20 cm d'alçària, amb una longitut de 140 cm, col·locat amb suport mural d'acer galvanitzat fixat mecànicament a element de reforç inclòs en envà. Els armaris sota taulell i armaris suspesos, no s'inclouen en el projecte. | Subministre i col.locació de taulell de planxa d'acer inoxidable aisi 316 d'1,5 mm de gruix, de 60 cm d'amplària, amb aigüera integrada de dimensions 45x45x18 cm, faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 20 cm d'alçària, amb una longitut de 140 cm, col·locat amb suport mural d'acer galvanitzat fixat mecànicament a element de reforç inclòs en envà. Els armaris sota taulell i armaris suspesos, no s'inclouen en el projecte. | 9
Encimeres |  | 9 |  |  |  | 9
01.04.003 | L | PQ5B-UTI2 | ml | Subministre i col.locació de taulell laboratori de planxa d'acer inoxidable aisi 316 d'1,5 mm de gruix, de 60 cm d'amplària, amb aigüera integrada de dimensions 45x45x18 cm, faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 20 cm d'alçària, col·locat amb suport mural d'acer galvanitzat fixat mecànicament a element de reforç inclòs en envà. Els armaris sota taulell i armaris suspesos, no s'inclouen en el projecte. | Subministre i col.locació de taulell laboratori de planxa d'acer inoxidable aisi 316 d'1,5 mm de gruix, de 60 cm d'amplària, amb aigüera integrada de dimensions 45x45x18 cm, faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 20 cm d'alçària, col·locat amb suport mural d'acer galvanitzat fixat mecànicament a element de reforç inclòs en envà. Els armaris sota taulell i armaris suspesos, no s'inclouen en el projecte. | 8.2
Encimera laboratori |  | 2 | 2.8 |  |  | 5.6
|  | 1 | 2.6 |  |  | 2.6
01.04.004 | L | PAQ0-UA50 | ut | Mobiliari per a office, dimensions 240x220 cm, format per mobles baixos d'amplada variable entre 60 cm, i mobles alts de 70 cm d'alçaria i de 35 cm de fondo, revestiment amb panell decoratiu 2 cares laminat de baixa pressió color a escollir per la DF, 4 cantells rectes amb cantell del mateix color que les portes, tiradors d'acer inoxidable. -Móduls baixos format per módul per safareig, un módul calaixera per 4 calaixos, i un módul amb una porta batent amb un prestatge interior. -Móduls alts format per dos moduls amb dues portes cada un, amb un prestatge intermitg. Inclou la partida de reforços de mobiliari de cuina, per mobles alts i altre equipament de cuina. Tot segons plànols de projecte. | Mobiliari per a office, dimensions 240x220 cm, format per mobles baixos d'amplada variable entre 60 cm, i mobles alts de 70 cm d'alçaria i de 35 cm de fondo, revestiment amb panell decoratiu 2 cares laminat de baixa pressió color a escollir per la DF, 4 cantells rectes amb cantell del mateix color que les portes, tiradors d'acer inoxidable. -Móduls baixos format per módul per safareig, un módul calaixera per 4 calaixos, i un módul amb una porta batent amb un prestatge interior. -Móduls alts format per dos moduls amb dues portes cada un, amb un prestatge intermitg. Inclou la partida de reforços de mobiliari de cuina, per mobles alts i altre equipament de cuina. Tot segons plànols de projecte. | 1
Office |  | 1 |  |  |  | 1
01.04.005 | L | PJ181-UP10 | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable, de 49 x 45 cm, amb orifici per aixeta, totalment instal·lada a la xarxa d'evacuació | Aigüera de planxa d'acer inoxidable, de 49 x 45 cm, amb orifici per aixeta, totalment instal·lada a la xarxa d'evacuació | 1
Office |  | 1 |  |  |  | 1
01.04.006 | L | PJ210-3YOI | u | Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades maniguets | Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades maniguets | 1
Office |  | 1 |  |  |  | 1
01.04.007 | L | PJ34-3FPC | u | Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC | Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC | 1
Office |  | 1 |  |  |  | 1
01.04.008 | L | PQ56-U3T0 | m | Subministre i col.locació taulell compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir per la DF, amb aresta matada, col·locada sobre mobles de cuina. S'inclou la formació de forats per encastament de aigüeres i polit i abrillantat de totes les seves cares vistes. | Subministre i col.locació taulell compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir per la DF, amb aresta matada, col·locada sobre mobles de cuina. S'inclou la formació de forats per encastament de aigüeres i polit i abrillantat de totes les seves cares vistes. | 1.8
Taulell |  | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
01.04.009 | L | PQ56-U3T1 | m | Subministre i col.locació de aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 12 mm de gruix, color a definir per la DF, amb aresta matada, col·locada sobre parament vertical. | Subministre i col.locació de aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 12 mm de gruix, color a definir per la DF, amb aresta matada, col·locada sobre parament vertical. | 1.8
Taulell |  | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
01.04.010 | L | EC1K2502 | m2 | Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament | Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament | 7.84
Mirall |  | 7 | 0.8 |  | 1.4 | 7.84
01.04.011 | L | PAQ0-UA51 | ut | Mobiliari per a laboratori segons planols de projecte, format per mobles sota encimera i mobles columna, revestiment amb panell decoratiu 2 cares laminat de baixa pressió color a escollir per la DF. Tot segons projecte. | Mobiliari per a laboratori segons planols de projecte, format per mobles sota encimera i mobles columna, revestiment amb panell decoratiu 2 cares laminat de baixa pressió color a escollir per la DF. Tot segons projecte. | 1
Office |  | 1 |  |  |  | 1
01.04.012 | L | PQ93-0902 | ut | Cortina enrotllable translúcida. Subministrament i col.locació de cortina estor enrollatble amb teixit tipus ´´screen´´ trasllúcida. S'inclouen guies, comandament, suports i accessoris necessaris. Color a determinar. Mides: 145x250 cm | Cortina enrotllable translúcida. Subministrament i col.locació de cortina estor enrollatble amb teixit tipus ´´screen´´ trasllúcida. S'inclouen guies, comandament, suports i accessoris necessaris. Color a determinar. Mides: 145x250 cm | 5
Finestra
Consulta |  | 4 |  |  |  | 4
Office |  | 1 |  |  |  | 1
01.04.013 | L | P2148-U999 | ut | Recolocació de pilones desmuntades en la fase de enderroc. | Recolocació de pilones desmuntades en la fase de enderroc. | 1
Pilones |  | 1 |  |  |  | 1
01.04.014 | L | P2148-U998 | ut | Partida alçada d'abonament integre de reparació de via pública, per retirada de pilones i altres elements de l'obra. | Partida alçada d'abonament integre de reparació de via pública, per retirada de pilones i altres elements de l'obra. | 1
Reparació vía pública |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
| N | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
| N | Títol 3 | RC | Construcció
| N | Títol 3 (1) | R1 | Gestió interna de residus
01.GR.RC.R1.001 | L | P2RA-EU5Y | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 8.56
|  | 1 | 8.56 |  |  | 8.56
01.GR.RC.R1.002 | L | P2RA-EU5M | m3 | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 6.53
|  | 1 | 6.53 |  |  | 6.53
01.GR.RC.R1.003 | L | P2RA-EU5U | m3 | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | 0.989
|  | 1 | 0.989 |  |  | 0.989
01.GR.RC.R1.004 | L | P2RA-EU5S | m3 | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus | 2.47
|  | 1 | 2.47 |  |  | 2.47
01.GR.RC.R1.005 | L | P2RA-EU5K | m3 | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus | 5.69
|  | 1 | 5.69 |  |  | 5.69
01.GR.RC.R1.006 | L | P2RA-EU65 | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus | 20.15
|  | 1 | 20.15 |  |  | 20.15
01.GR.RC.R1.007 | L | P2RA-EU6F | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 20.05
|  | 1 | 20.05 |  |  | 20.05
01.GR.RC.R1.008 | L | P2R2-EU9R | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | 64.439
|  | 1 | 8.56 |  |  | 8.56
|  | 1 | 6.53 |  |  | 6.53
|  | 1 | 0.989 |  |  | 0.989
|  | 1 | 2.47 |  |  | 2.47
|  | 1 | 5.69 |  |  | 5.69
|  | 1 | 20.15 |  |  | 20.15
|  | 1 | 20.05 |  |  | 20.05
01.GR.RC.R1.009 | L | P2R5-DT43 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat | 90.615
Transport residus |  | 1 | 64.725 | 1.4 |  | 90.615
| N | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
| N | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
| N | Títol 3 | RC | Construcció
| N | Títol 3 (1) | R2 | Gestió externa de residus
01.GR.RC.R2.001 | L | P2RA-EU5G | kg | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus | 12.5
|  | 1 | 12.5 |  |  | 12.5
| N | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
| N | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
| N | Títol 3 | RE | Enderroc
| N | Títol 3 (1) | R1 | Gestió interna de residus
01.GR.RE.R1.001 | L | P2RA-EU5Y | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 12.25
|  | 1 | 12.25 |  |  | 12.25
01.GR.RE.R1.002 | L | P2RA-EU5U | m3 | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | 48.4525
Senyaletica |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.05 | 0.025
Topall |  | 1 | 5 | 0.15 | 0.15 | 0.1125
Paperera |  | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.36
Estructura altells |  | 1 | 163 | 0.15 | 1 | 24.45
Eslales metaliques |  | 3 | 3.5 | 0.9 | 0.25 | 2.3625
Marquesina |  | 1 | 14.5 | 3.2 | 0.35 | 16.24
llinda |  | 1 | 15 | 0.3 | 0.1 | 0.45
Tancaments |  | 1 | 57.53 | 1 | 0.05 | 2.8765
Portes tallafocs |  | 1 | 1 | 2.1 | 0.05 | 0.105
|  | 1 | 1.2 | 2.1 | 0.05 | 0.126
Passama |  | 1 | 18 | 0.05 | 0.05 | 0.045
Barana |  | 1 | 14 | 1 | 0.05 | 0.7
Reixa |  | 1 | 12 | 1 | 0.05 | 0.6
01.GR.RE.R1.003 | L | P2RA-EU5S | m3 | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus | 10.1945
Marquesina |  | 1 | 14.5 | 3.2 | 0.05 | 2.32
Portes |  | 30 | 1 | 2.1 | 0.05 | 3.15
|  | 6 | 1.2 | 2.1 | 0.05 | 0.756
|  | 7 | 1 | 2.1 | 0.05 | 0.735
|  | 1 | 1.2 | 2.1 | 0.05 | 0.126
Tancaments |  | 1 | 57.53 | 1 | 0.05 | 2.8765
Portes tallafocs |  | 1 | 1 | 2.1 | 0.05 | 0.105
|  | 1 | 1.2 | 2.1 | 0.05 | 0.126
01.GR.RE.R1.004 | L | P2RA-EU6F | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 98.537
Trasdossat |  | 1 | 175.75 | 1 | 0.1 | 17.575
Cel ras |  | 1 | 639.66 | 1 | 0.05 | 31.983
Cel ras inclinat |  | 1 | 157.52 | 1 | 0.05 | 7.876
Enrajolat |  | 1 | 250 | 0.02 | 1 | 5
repicat arrebossat |  | 1 | 75 | 1 | 0.02 | 1.5
Escupidor |  | 1 | 25 | 0.3 | 0.05 | 0.375
Arrambador |  | 1 | 78 | 1 | 0.05 | 3.9
Aplacat façana |  | 1 | 96.75 | 1 | 0.05 | 4.8375
Aplacat cantell forjat |  | 1 | 27.25 | 1 | 0.05 | 1.3625
Lavabo |  | 7 | 1 | 0.6 | 0.4 | 1.68
Inodor |  | 7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.448
Instal.lacions
Sanejament |  | 1 | 2.5 |  |  | 2.5
Fontaneria |  | 1 | 3.5 |  |  | 3.5
Electricitat |  | 1 | 6 |  |  | 6
Telecomunicacions |  | 1 | 1.25 |  |  | 1.25
Contraincendis |  | 1 | 1.25 |  |  | 1.25
Clima i ventilació |  | 1 | 7.5 |  |  | 7.5
01.GR.RE.R1.005 | L | P2RA-EU6C | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 40.3495
paret façana |  | 1 | 43.98 | 0.15 | 1 | 6.597
Mur de maçoneria |  | 1 | 3.94 | 1 | 1 | 3.94
Recrescut |  | 1 | 127.5 | 1 | 0.08 | 10.2
Paviment ceràmic |  | 1 | 230.625 | 1 | 0.02 | 4.6125
Recrescut |  | 1 | 230.625 | 1 | 0.04 | 9.225
Enderroc solera |  | 1 | 38.5 | 1 | 0.15 | 5.775
01.GR.RE.R1.006 | L | P2R2-EU9R | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | 209.78
Residus |  |  | 12.25 |  |  | 12.25
|  |  | 48.45 |  |  | 48.45
|  |  | 10.19 |  |  | 10.19
|  |  | 98.54 |  |  | 98.54
|  |  | 40.35 |  |  | 40.35
01.GR.RE.R1.007 | L | P2R5-DT43 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat | 209.78
Residus |  |  | 209.78 |  |  | 209.78
| N | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
| N | Capítol | SS | ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
| N | Títol 3 | 01 | EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
01.SS.01.001 | L | H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 20
|  | 20 |  |  |  | 20
01.SS.01.002 | L | H1414119 | u | Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 | Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.SS.01.003 | L | H141411B | u | Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731 | Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.SS.01.004 | L | H142AC60 | u | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.SS.01.005 | L | H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
01.SS.01.006 | L | H1423230 | u | Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 | Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.SS.01.007 | L | H142BA00 | u | Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric | Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.SS.01.008 | L | H1432012 | u | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.SS.01.009 | L | H1433115 | u | Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 | Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.SS.01.010 | L | H1431101 | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 80
|  | 80 |  |  |  | 80
01.SS.01.011 | L | H1445003 | u | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.SS.01.012 | L | H1447005 | u | Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 | Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.SS.01.013 | L | H144D205 | u | Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 | Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 | 80
|  | 80 |  |  |  | 80
01.SS.01.014 | L | H144E406 | u | Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 | Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.SS.01.015 | L | H1455710 | u | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 20
|  | 20 |  |  |  | 20
01.SS.01.016 | L | H1459630 | u | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.SS.01.017 | L | H145E003 | u | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.SS.01.018 | L | H1454420 | u | Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç | Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç | 20
|  | 20 |  |  |  | 20
01.SS.01.019 | L | H1452210 | u | Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell | Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell | 80
|  | 80 |  |  |  | 80
01.SS.01.020 | L | H145A002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.SS.01.021 | L | H1461110 | u | Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
01.SS.01.022 | L | H1464420 | u | Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
01.SS.01.023 | L | H1465376 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.SS.01.024 | L | H146J364 | u | Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 | Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 | 40
|  | 40 |  |  |  | 40
01.SS.01.025 | L | H147D405 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.SS.01.026 | L | H1473203 | u | Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE | Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.SS.01.027 | L | H1474600 | u | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable | 2
|  |  | 2 |  |  | 2
01.SS.01.028 | L | H147D102 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.SS.01.029 | L | H147L005 | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.SS.01.030 | L | H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | Faixa de protecció dorslumbar | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.SS.01.031 | L | H1485140 | u | Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant | Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.SS.01.032 | L | H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.SS.01.033 | L | H1487350 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.SS.01.034 | L | H1488580 | u | Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 | Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.SS.01.035 | L | H148B580 | u | Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 | Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
| N | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
| N | Capítol | SS | ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
| N | Títol 3 | 03 | SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
01.SS.03.001 | L | H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 35
|  | 1 | 35 |  |  | 35
01.SS.03.002 | L | H1521431 | m | Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs | Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs | 34
Escala 1
Planta Baixa | [5 empty] | 0
Escala |  | 2 | 2.5 |  |  | 5
|  | 2 | 2 |  |  | 4
|  | 1 | 2 |  |  | 2
Planta Primera | [5 empty] | 0
Escala |  | 2 | 2.5 |  |  | 5
|  | 2 | 2.5 |  |  | 5
|  | 1 | 2 |  |  | 2
Escala 2
Planta Baixa | [5 empty] | 0
Escala |  | 2 | 2.5 |  |  | 5
|  | 2 | 2 |  |  | 4
|  | 1 | 2 |  |  | 2
01.SS.03.003 | L | H1522111 | m | Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs | Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs | 35
|  | 1 | 35 |  |  | 35
01.SS.03.004 | L | H152M671 | m | Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs | Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs | 5.4
Planta Baixa |  | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
Planta Primera |  | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
Planta Coberta |  | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
01.SS.03.005 | L | H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | 340
Protecció vial |  | 2 | 120 |  |  | 240
|  | 2 | 20 |  |  | 40
|  | 1 | 60 |  |  | 60
01.SS.03.006 | L | H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 15
|  | 1 | 15 |  |  | 15
01.SS.03.007 | L | H152J105 | m | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs | 175.2
Planta Baixa
Barana perimetre forjat |  | 2 | 31.6 |  |  | 63.2
|  | 2 | 12.2 |  |  | 24.4
Planta Primera
Barana perimetre forjat |  | 2 | 31.6 |  |  | 63.2
|  | 2 | 12.2 |  |  | 24.4
01.SS.03.008 | L | H153A9F1 | u | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.SS.03.009 | L | HBB11111 | u | Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.SS.03.010 | L | HBB20005 | u | Senyal manual per a senyalista | Senyal manual per a senyalista | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.SS.03.011 | L | HBB21851 | u | Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.SS.03.012 | L | HBB21A61 | u | Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.SS.03.013 | L | HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.SS.03.014 | L | HBBAA007 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.SS.03.015 | L | HBC12300 | u | Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària | Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.SS.03.016 | L | HM31161J | u | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs | 8
|  | 8 |  |  |  | 8
01.SS.03.017 | L | HBC1GFJ1 | u | Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs | Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs | 12
|  | 12 |  |  |  | 12
| N | Obra | 01 | ST ANTONI ABAT
| N | Capítol | SS | ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
| N | Títol 3 | 04 | IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
01.SS.04.001 | L | HQU22301 | u | Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 20
|  | 20 |  |  |  | 20
01.SS.04.002 | L | HQU25701 | u | Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 8
|  | 8 |  |  |  | 8
01.SS.04.003 | L | HQU27502 | u | Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.SS.04.004 | L | HQU2AF02 | u | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.SS.04.005 | L | HQU2D102 | u | Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.SS.04.006 | L | HQU2E001 | u | Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.SS.04.007 | L | HQU2GF01 | u | Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.SS.04.008 | L | HQU2P001 | u | Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.SS.04.009 | L | HQU1B150 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres | 12
| T | moduls | mesos
|  | 1 | 12 |  |  | 12
01.SS.04.010 | L | HQU1E170 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell | 12
| T | moduls | mesos
|  | 1 | 12 |  |  | 12
01.SS.04.011 | L | HQU1D190 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | 12
| T | moduls | mesos
|  | 1 | 12 |  |  | 12