## Annex 2 PCAP-Oferta econ
EMPRESA LICITADORA:
OMPLIR NOMÉS LES CEL·LES EN BLANC
Oferta en concepte del preu corresponent al pressupost de licitació
Redistribució Eèctrica Sant Boi.
| Ordre | Unitats | Descripció | Amidament | Preu unitari màxim PEM | Preu unitari Ofertat PEM | Import PEM màxim | Import PEM màxim ofertat
| 01.02.01.01 | m | Marcatge de replanteig d'obra a partir de dades elaborades. | 2100 | 1.64 |  | 3444 | 0
| 01.02.02.01 | u | Desmuntatge de conjunt de suspensió de feeders de qualsevol tipus, funció i dimensió, independentment de la seva situació (corba, recta, túnel, etc.). Inclou càrrega i transport de tots els materials recuperables a zona d'aplec o emmagatzematge i càrrega, també inclou el transport dels materials sobrant no recuperables a l'abocador autoritzat per direcció de l'obra de FGC i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou desplaçament, maquinaria, eines i mitjans auxiliars. | 39 | 47.18 |  | 1840.02 | 0
| 01.02.02.01 | u | Desmuntatge de conjunt de connexió entre cables de qualsevol tipus, funció i dimensió, independentment de la seva situació (agulla, seccionament, entre feeders i catenària, túnel, entre sustentador i fills de contacte, etc.). Inclou carrega i transport de tots els materials recuperables a zona d'aplec o emmagatzematge i càrrega, també inclou el transport dels materials sobrant no recuperables a l'abocador autoritzat per direcció de l'obra de FGC i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou desplaçament, maquinària, eines i mitjans auxiliars. | 8 | 90.52 |  | 724.16 | 0
| 01.02.03.03 | u | Subministrament i instal·lació d'un conjunt de tirant d'ancoratge Cn2, inclou el subministra i muntatge de tots els elements que constitueix el conjunt maquinària, també inclou eines i mitjans auxiliars. Totalment muntat i en servei. | 4 | 418.45 |  | 1673.8 | 0
| 01.02.03.03 | u | Subministrament i instal·lació d'un conjunt de suspensió de feeder sobre suport W1a per dos cables tant en alineació recta com en corba Ct14C-2 o Ct14R-2 per pals tipus HEB 210, 220, 240,2 60 i 300. Inclou el subministra i muntatge de tots els elements que constitueix el conjunt. Ajustant el conjunt a l'altura i descentrament correctes. També inclou transport, maquinària, eines i mitjans auxiliars. Totalment muntat i en servei. | 8 | 404.58 |  | 3236.64 | 0
| 01.02.03.05 | Km | Subministrament, estesa, tibat i ancoratge d'un cable de coure unifilar aïllat de 300mm2 per feeder tipus RZ1-K (AS) segons normativa ET 104 revisió 0.1 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Inclou la p.p. del petit material necessari per la seva correcta instal·lació com terminals de connexió, brides i retencions, desplaçaments, maquinària, eines i mitjans auxiliars. Totalment muntat i en servei. | 0.3 | 102587.98 |  | 30776.39 | 0
| 01.02.03.05 | u | Subministrament i muntatge d'un conjunt d'ancoratge d'aïllament de cable de feeder de coure 225mm2 a 300mm2 Cu25. Inclou desplaçament, maquinaria, eines i mitjans auxiliars. Totalment muntat i en servei. | 8 | 745.52 |  | 5964.16 | 0
| 01.02.03.05 | u | Ripat de feeder per canvi d'ubicació des de cap de pal a suport W1a. Feeder format per dos cables de Cu 225/240mm2 + un cable Cu 300 mm2, utilitzant el conjunt de suspensió Ca2-2 o Ca4-2 existent. Inclou el suport W1a els seus corresponents eixos i contratacons i la cargolaria necessària per la seva correcta instal·lació. Inclou retencions pels cables, maquinaria, eines i mitjans auxiliars. Totalment muntat i en servei. | 33 | 165.47 |  | 5460.51 | 0
| 01.02.03.05 | u | Subministrament i muntatge de connexió Co4F de feeder a sustentador amb grifes de compressió, totalment muntat i en servei. Inclou tota maquinària, mitjans auxiliars i tots els materials necessaris per la seva correcta instal·lació segons FGC. | 4 | 313.48 |  | 1253.92 | 0
| 01.02.03.06 | m3 | Construcció de massís de formigó pel pal i l'ancoratge de catenària amb encofrats especials i calaixos, amb formigó de resistència major de 200Kg/cm2, inclou col·locació de calaixos, decantaments i vibrat del formigó segons normativa de FGC. També inclou la construcció del augment de coronació sobre el terreny i el prisma de formigó a la base del pal. Inclou desplaçament, maquinària, eines, retirada de materials, formigó sobrant i mitjans auxiliars fins la seva total finalització. | 10.14 | 232.94 |  | 2362.01 | 0
| 01.02.03.06 | m3 | Excavació de qualsevol tipus de terreny inclòs que requereixi compressió. Inclou la realització del forat d'acord amb dimensions i normativa de FGC, retirada dels material, protecció del balast per evitar contaminació, reposició del balast quant calgui, retirada a abocador dels productes de la excavació. Prèvia a l'execució, inspecció del terreny per verificar la existència de instal·lacions afectades amb cables canalitzacions de gasos, aigua , etc. mitjançant cates manuals fins una profunditat d´un metre. Inclou desplaïments, maquinària eines i mitjans auxiliars. | 10.14 | 410.17 |  | 4159.12 | 0
| 01.02.03.07 | u | Subministrament i muntatge de senyal relacionat amb electrificació, disc no tocar, perill de mort i risc elèctric. Inclou tots els materials necessaris pel seu correcte instal·lació. També inclou transport, maquinària, eines i mitjans auxiliars. Totalment muntat i en servei. | 20 | 25.06 |  | 501.2 | 0
| 01.02.03.07 | u | Subministrament i muntatge de senyal de catenària per indicacions a la tracció elèctrica. Comprèn les senyals i els seus elements de fixació a pal, pòrtic rígid o a conductors de catenària. Inclou tots els materials necessaris pel seu correcte instal·lació. També inclou transport, maquinària, eines i mitjans auxiliars. Totalment muntat i en servei. | 8 | 372.78 |  | 2982.24 | 0
| 01.02.03.07 | u | Subministrament i muntatge de creuament de cables soterrats a sota via. comprèn arquetes prefabricades de formigó, tubs corrugats de diametre 90mm, obra civil per l'excavació del creuament, l'anivellament de la via a la seva posició inicial, autorització pels treballs per part de FGC i tots els elements necessaris per la correcta instal·lació del creuament dels cables de telecomandament de seccionadors. Inclou tots els materials, maquinaria, eines, i mitjans auxiliars pel seu correcte funcionament. Totalment muntat i en servei. | 4 | 3771.37 |  | 15085.48 | 0
| 01.02.03.07 | m | Canalització de serveis amb 8 tubs rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, col·locats a l'extradós de la barrera de seguretat, excavació, reblert i compactació de rasa, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 120 | 64.74 |  | 7768.8 | 0
| 01.02.03.08 | u | Obres de muntatge de seccionador d'apertura en càrrega o de posta a terra, inclòs el seu subministrament, per catenària unipolar, (2kA i 3 kV), tipus RB7/2000 o equivalent, segons especificacions de tècniques, totalment muntat i en servei. Inclou malla metàl·lica trenada a aïllador addicional de fixació i placa de positius de coure, alimentacions amb cable de coure flexible de 2x300 mm2 i la seva connexió, cadireta de fixació d'acer galvanitzat, elements de fixació i angulars per a l'ancoratge de tot el conjunt a pal o mur, així com el subministrament de tot el petit material necessari, maquinària de catenària dresina, i mà d'obra, totalment muntat i en servei. , amb detector de posició del contacte principal, timoneria, i accionament complet, amb comandament d'obertura i tancament, a més de manual, amb tensió elèctrica de 220Vac pel motor, i a 110Vcc pel control, amb contactes auxiliars per al comandament i la comprovació a distància. Inclou el subministrament i instal·lació de la pica de terra, amb p.p. de cablejat i connexió, segons condició del plec. Totalment executat i posat en servei. | 7 | 7925.33 |  | 55477.31 | 0
| 01.02.03.08 | u | Obres i instal·lació de seccionador de catenària tipus HTS-3kA/3kV, unipolar de doble fulla, amb comandament d'obertura i tancament manual i amb comandament. Amb tensió elèctrica de 220Vac pel motor, i a 110Vcc pel control, amb contactes auxiliars per al comandament i la comprovació a distància. La partida està composada pel subministrament i instal·lació de cadireta d'acer galvanitzat en calent i p.p. d'ancoratge a paret o hastial del tipus químic Hilti o similar, seccionador unipolar, de catenària 3kA / 3kV de doble fulla tipus FGC, amb 2 detectors de posició del contacte principal, timoneria, i accionament elèctric, de tipus FGC complet, inclosa la seva numeració amb placa tipus FGC. Inclou el subministrament de tot el material necessari, i platina de coure intermitja amb aïlladors, així com aïllador secundari de la pala mòbil i trenes de coure de connexió, maquinària de via dresina i mà d'obra, totalment muntat i en servei. El conjunt inclou el subministrament i instal·lació de pica de terra, amb p.p de cablejat i connexió, segons condicions del plec i memoràndum de FGC, totalment executat i posat en servei. | 4 | 9913.38 |  | 39653.52 | 0
| 01.02.03.08 | m | Obres i instal·lació de cable d’alimentació del motor de comandaments per seccionadors de catenària, amb conductor de coure de 0,6/1kV de tensió assignada, amb designació RZ1F3Z1-K(S), multipolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió de fums i protecció contra rosegadors, classe Dca-s2, d2, a2 segons elreglament delegat (UE) 2016/364, col·locat en conduccions amb tub, safates, suspès de cable fiador, grapat a mur o paret, e.t.c. Inclou el seu subministrament, les obres complementàries d'accés a peu de pal del seccionador, de les pujades i baixadees des de la conducció aèrea, etc. i la p.p. corresponent de suports del mateix i connexionat en els armaris de comandament, totalment muntat i posada en servei. | 540 | 15.91 |  | 8591.4 | 0
| 01.02.03.08 | m | Obres i instal·lació de cable d’alimentació de maniobra i comandaments per seccionadors de catenària, amb conductor de coure de 0,6/1kV de tensió assignada, amb designació RZ1F3Z1-K(S), multipolar, de secció 7x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió de fums i protecció contra rosegadors, classe Dca-s2, d2, a2 segons elreglament delegat (UE) 2016/364, col·locat en conduccions amb tub, safates, suspès de cable fiador, grapat a mur o paret, e.t.c. Inclou el seu subministrament, les obres complementàries d'accés a peu de pal del seccionador, de les pujades i baixadees des de la conducció aèrea, etc. i la p.p. corresponent de suports del mateix i connexionat en armaris de comandament, totalment muntat i posada en servei. | 9194.5 | 12.49 |  | 114839.31 | 0
| 01.02.03.08 | m | Obres i instal·lació de cable d’alimentació del motor de comandaments per seccionadors de catenària, amb conductor de coure de 0,6/1kV de tensió assignada, amb designació RZ1F3Z1-K(S), multipolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió de fums i protecció contra rosegadors, classe Dca-S2, d2, a2 segons elreglament delegat (UE) 2016/364, col·locat en conduccions amb tub, safates, suspès de cable fiador, grapat a mur o paret, e.t.c. Inclou el seu subministrament, les obres complementàries d'accés a peu de pal del seccionador, de les pujades i baixades des de la conducció aèria, e.t.c. i la p.p. corresponent de suports del mateix i connexionat en els armaris de comandament, totalment muntat i posada en servei. | 3500 | 24 |  | 84000 | 0
| 01.02.03.08 | m | Obres i instal·lació de cable d’alimentació del motor de comandaments per seccionadors de catenària, amb conductor de coure de 0,6/1kV de tensió assignada, amb designació RZ1F3Z1-K(S), multipolar, de secció 3x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió de fums i protecció contra rosegadors, classe Dca-S2, d2, a2 segons elreglament delegat (UE) 2016/364, col·locat en conduccions amb tubo, safates, suspès de cable fiador, grapat a mur o paret, e.t.c. Inclou el seu subministrament, les obres complementàries d'accés a peu de pal del seccionador, de les pujades i baixades des de la conducció aèria, e.t.c. i la p.p. corresponent de suports del mateix i connexionat en els armaris de comandament, totalment muntat i posada en servei. | 5182.5 | 35.53 |  | 184134.23 | 0
| 01.03 | PA | Partida d'abonament integra, per la Seguretat i Salut a l'obra (*) | 1 | 8762.15 | 8762.15 | 8762.15 | 8762.15
| 01.04 | PA | Partida d'abonament integra, pel Pla de Control de Qualitat (*) | 1 | 7064.45 | 7064.45 | 7064.45 | 7064.45
| 01.05 | PA | Partida alçada a justificar de subministrament i muntatge de canalitzacions i arquetes per accés de cables de telecomandament a l'interior de la subestació, fins entroncar amb les canalitzacions i. Inclou tot material necessari, maquinaria, eines, i mitjans auxiliars pel seu correcte funcionament. Totalment muntat i en servei. (*) | 1 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400
| 01.06 | m | Subministrament, d'un cable de coure unifilar aïllat de 300mm2 per feeder tipus RZ1-K (AS) classe Dca-S2, d2, a2 segons elreglament delegat (UE) 2016/364, segons normativa ET 104 revisió 0.1 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.(*) | 880 | 32.2 |  | 28336 | 0
| TOTAL PEM | [5 empty] | 626490.82 | 24226.6
| Despeses Generals (13%) | [6 empty] | 3149.46
| Benefici Industrial (6%) | [6 empty] | 1453.6
| TOTAL PEC | [6 empty] | 28829.66
| 21% IVA | [6 empty] | 6054.23
| Total (amb IVA) | [6 empty] | 34883.89
(*) Les partides 01.03, 01.04, 01.05 i 01.06 no admeten baixa i per tant cal ofertar-les al preu indicat.
s'omple automàticament
|  |  | TOTAL PEM PARTIDES QUE ADMETEN BAIXA | 0
|  |  | TOTAL PEC PARTIDES QUE ADMETEN BAIXA | 0
CONTR/2026/074
Obres de millores de la distribució elèctrica de l’alimentació de tracció, i telecomandament de seccionadors a l’estació de Sant Boi, de la línia Llobregat – Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya