## T-PRES
|  |  |  | PROJECTE TÈCNIC PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L'EDAR AL POLIGON D'AVIGANYA | PROJECTE TÈCNIC PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L'EDAR AL POLIGON D'AVIGANYA | PROJECTE TÈCNIC PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L'EDAR AL POLIGON D'AVIGANYA | PROJECTE TÈCNIC PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L'EDAR AL POLIGON D'AVIGANYA
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostPOL_ALC
|  | Capítol | 00 | ENDERROCS
'01.00 | 1 | F2168941 | m2 | Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió | 2.358 | 45
'01.00 | 2 | F216R243 | m | Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor | 3.832 | 95
'01.00 | 3 | XPA0ÇX01 | pa | Partida de desmuntatge dipòsit d'acer de l'antiga edar, consistent en la elevació, desmuntatge i tall amb oxiacetilè de la cisterna d'acer en 3 trams pel seu transport a centr de gestió de residus. Inclou medis d'elevació, ma d'obra i materials. | 2957.492 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPOL_ALC
|  | Capítol | 01 | MOVIMENTS DE TERRES
'01.01 | 1 | F2212192 | m3 | Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació | 5.628 | 360
'01.01 | 2 | F226440A | m3 | Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 90 % del PM | 5.279 | 360
'01.01 | 3 | E225ÇX01 | m3 | Estesa de graves i compactació lleugera de pedra granítica de granulometria entre 5 i 12mm, en tongades de 25 cm, com a màxim | 47.49 | 190
'01.01 | 4 | E225ÇX02 | m3 | Estesa de graves i compactació lleugera de pedra granítica de granulometria entre 3 i 6mm, en tongades de 25 cm, com a màxim | 47.611 | 15
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPOL_ALC
|  | Capítol | 02 | OBRA CIVIL
'01.02 | 1 | F7B451B0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir | 1.992 | 250
'01.02 | 2 | F618466K | m2 | Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x150 mm, gris de cara vista, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10 | 45.259 | 55
'01.02 | 3 | XPA0ÇXPA | pa | Partida alçada d'abonament integre corresponent a la confecció de resclosa amb formigó per a la derivació del cabal procedent de la EDAR a la canalització que enllaça amb la sortida de la edar del poligon de Torres de Segre. | 310.694 | 1
'01.02 | 4 | FDD2ÇX01 | pa | Pou amb tapa i registre prefabricat de formigó armat de dimensions interiors 200x150x400 cm,g=20cm, marca PPalau. Format per mòdul amb fons de dimensions exteriors 240x190x200cm, mòdul de dimensions exteriors 240x190x200cm i tapa dimensions exteriors 240x190x28'5cm, tapa de fosa amb marc de 100x100cm . Muntatge encadellat, inclou confecció de perforacions per a la connexió de les canalitzacions. Instal·lat. | 4306.449 | 1
'01.02 | 5 | C150J900 | h | Camió trailer per a transports especials de 20 t | 69.359 | 5
'01.02 | 6 | C150G900 | h | Grua autopropulsada de 20 t | 55.602 | 5
'01.02 | 7 | FDKZHLB4 | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | 369.084 | 2
'01.02 | 8 | FDD1A094 | m | Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6 | 199.196 | 10
'01.02 | 9 | F222242A | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió | 7.497 | 20
'01.02 | 10 | P3C5-KVOQ | m3 | Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | 104.968 | 35
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPOL_ALC
|  | Capítol | 03 | EQUIPS
'01.03 | 1 | FJ66ÇX01 | U | Estació depuradora d'aigues residuals marca Premier Tech, model Biotrit Rewatec 700HE, d'aeració perllongada amb operativa per càrregues SBR (Sequential Batch Reactor). Capacitat de tractament de 140m3/dia equivalent a 700 usuaris, fabricada en PRFV de 3'5m de diàmetre i 18m de longitud amb les següents característiques: Paràmetres Unitats Valor Volum d'aireig necessari per a la depuració m3 116,67 Cicles per dia - 3 Volum d'acumulació teòric m3/cicle 38,84 Volum útil màxim m3 167,69 Càrrega volúmica a nivell mínim kgDBO5/dia·m3 0,36 Càrrega volúmica a nivell màxim kgDBO5/dia·m3 0,248 Volum de l'estació (dipòsit) L 173.180 Diàmetre mm 3.500 Longitud de fons mm 18.000 Corrent elèctric trifàsic a 380V 50Hz Potència de l'airejador kW 8 Potència de la bomba d?evacuació kW 2 Potència total instal·lada necessària kW 10 Inclou dipòsit de PRFV, marc, tapes de registre i reixa de desbast d'acer AISI304, marcs i tapes de ventilació i accès de manteniment d'acer AISI304, kit per a l'eliminació d'excès de nitrogen per cicle d'anoxia, bombes d'airejament, bomba d'evacuació, cabalímetre de volum processat, quadre elèctric. Totalment instal·lat, inclosa la posada en marxa. | 91242 | 1
'01.03 | 2 | C150GU00 | H | Grua autopropulsada de 60 t | 107.052 | 6
'01.03 | 3 | C150H000 | h | Camió amb góndola per a transports especials | 92.894 | 8
'01.03 | 4 | FNP1ÇX01 | U | Subministrament i instal·lació de grup de bombament d'aigües residuals, compost per dos electrobombes submergibles de la marca DAB, model FKV 80 11.4 T5 400 DOL o equivalent (model FK - FEKA), una d'elles en reserva, apte per al bombament d'aigües netes o lleugerament carregades. 1,1 kW, per a una profunditat màxima d'immersió de 20 metres, amb les característiques següents: Tipus rodet: Vòrtex Pas lliure: 80 mm Potència nominal: 1,1 kW Impulsió: DN 80 Rang de funcionament: de 4,3 m³/ha 48 m³/h amb alçades fins a 7 m Líquid bombat: aigües residuals i abocaments procedents destabliments privats, comercials i xarxes de clavegueram urbans, compatibles amb materials de construcció. PH del líquid: 6.5 ÷ 12. Rang de temperatura del líquid: de 0 a +40 °C. Per temperatures superiors consulteu la nostra xarxa de vendes. Màxima profunditat d'instal·lació: 20 metres (amb cable de llargada adequada). Instal·lació: fixa mitjançant dispositiu d'acoblament o lliure en posició vertical mitjançant bancada. Servei continu amb bomba totalment submergida, o discontinu S3 en funció del nivell mínim. Homologacions: EN 12050-1 i Ex (ATEX, IECEx). APLICACIONS Apta per al bombament d´´aigua residual procedent d´´assentaments i sistemes de drenatge privats, comercials i urbans, d´´acord amb la normativa europea EN 12050-1. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES - Rodet vòrtex amb gran rendiment i certificada 12050-1. - Doble tancament mecànic de cartutx (Patent exclusiva de DAB) - Revestiment Bi-component - Motors d'eficiència IE3 - En línia amb la norma europea EN 12050-1 - Dispositiu d'elevació, amb acoblament, cadena i guies vericals per a cada bomba CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DE LA BOMBA Rodet vòrtex amb gran rendiment i certificada 12050-1. Doble tancament mecànic de cartutx de sèrie, SiC-SiC costat de la bomba, SiC/C costat del motor, independent del sentit de rotació. Boca d'impulsió radial embridada EN 1092-1, diàmetre 150 PN16 Viscositat del líquid: 1 mm2/s. CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DEL MOTOR Motor asíncron trifàsic, amb rotor en gàbia d'esquirol, i elevat rendiment a classe d'Eficiència IE3. Motors per a funcionament continu S1 en aplicacions submergides, o discontinu S3 en funció del nivell de laigua. Sensor de presència d'aigua a la cambra d'oli per senyalitzar possibles filtracions a través del tancament mecànic (opcional). Sensors de sobre temperatura al bobinatge del motor, amb llindar d'intervenció a 130°C Manera d'arrencada: 1,1 - 4,0 kW = directe (3x400 V DOL); 5,5 - 11,0 kW = estrella-triangle (3x400 V Y/?) Rodaments lubricats de llarga durada, per a una vida útil calculada de mínim 50.000 hores Eix motor d´acer inoxidable, gran resistència al desgast. Grau de protecció del motor: IP 68. Classe d´aïllament: F. Màx. arrencada/hora: 20. Fins i tot quadre elèctric de comandament i protecció 2x1,1 kW model DAB EBOX PLUS D 230-400/50-60 o equivalent compatible amb la potència de les bombes, cablejat i connexionat (totalment instal·lat i funcionant d'acord amb la normativa vigent, REBT RD 842/2002) i instruccions de la alarma. i acústica, dispositiu d'elevació (pedestal), cadenes d'elevació, vàlvula de tall i vàlvula de retenció de bola. Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent. | 10906.457 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPOL_ALC
|  | Capítol | 04 | INSTAL·LACIONS
|  | NIVELL 3 | 01 | ELECTRICITAT
'01.04.01 | 1 | XPA0ÇXEL | pa | Partida alçada d'abonament integre corresponent a la retirada i adequació dels equips elèctrics del armari existent de control de la edar per a la preparació del nou quadre d'alimentació i control de la nova EDAR | 383.844 | 1
'01.04.01 | 2 | EG22TD1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | 3.905 | 30
'01.04.01 | 3 | EG312624 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 3.956 | 105
'01.04.01 | 4 | EG312634 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 5.324 | 15
'01.04.01 | 5 | EG151932 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | 29.864 | 7
'01.04.01 | 6 | F2221754 | m | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora | 5.629 | 20
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPOL_ALC
|  | Capítol | 04 | INSTAL·LACIONS
|  | NIVELL 3 | 02 | SANEJAMENT
'01.04.02 | 1 | FD7JG186 | m | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa | 21.614 | 30
'01.04.02 | 2 | FD7JL186 | m | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa | 51.905 | 35
'01.04.02 | 3 | F2221754 | m | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora | 5.629 | 45
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPOL_ALC
|  | Capítol | 04 | INSTAL·LACIONS
|  | NIVELL 3 | 03 | FONTANERIA
'01.04.03 | 1 | EF11HB11 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 76.034 | 30
'01.04.03 | 2 | EN1216B4 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | 147.083 | 6
'01.04.03 | 3 | EFB1M425 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 225 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa | 136.42 | 25
'01.04.03 | 4 | F2221754 | m | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora | 5.629 | 25
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPOL_ALC
|  | Capítol | 05 | TANCAMENTS
'01.05 | 1 | F222H220 | m3 | Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics per al fonament de fanals postes d'instal.lacions. | 0.248 | 10
'01.05 | 2 | P6A5-DRM6 | m | Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars | 19.465 | 105
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPOL_ALC
|  | Capítol | 10 | CONTROL DE QUALITAT
'01.10 | 1 | JDVE9E02 | u | Jornada per a inspecció de les proves finals de servei de la instal·lació de depuració d'aigües residuals, segons exigències del Projecte i del CTE | 495.537 | 1
'01.10 | 2 | J060TM00 | u | Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un element de formigó endurit | 77.618 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPOL_ALC
|  | Capítol | 11 | GESTIÓ DE RESIDUS
'01.11 | 1 | P2R3-FINE | m3 | Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 4.014 | 60
'01.11 | 2 | P2R2-EU9R | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | 20.159 | 12
'01.11 | 3 | F2R542A9 | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km | 6.71 | 85
'01.11 | 4 | P2R5-DT1N | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 20.766 | 3
'01.11 | 5 | P2RA-EU36 | m3 | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 24.676 | 1
'01.11 | 6 | P2RA-EU2Y | m3 | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0 | 1
'01.11 | 7 | P2RA-EU30 | m3 | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0 | 1
'01.11 | 8 | F2RA6680 | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | -63.279 | 85
'01.11 | 9 | P2RA-EU3X | m3 | Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 10.631 | 175
'01.11 | 10 | P2R6-4I4K | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 0.068 | 247
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPOL_ALC
|  | Capítol | 12 | SEGURETAT I SALUT
'01.12 | 1 | XPA0Z0SS | pa | Partida alçada d'abonament integre de Seguretat i Salut a obra segons Estudi de Seguretat i Salut i Pla de Seguretat i Salut | 1524.367 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
PROJECTE TÈCNIC PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L'EDAR AL POLIGON D'AVIGANYA | PROJECTE TÈCNIC PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L'EDAR AL POLIGON D'AVIGANYA | PROJECTE TÈCNIC PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L'EDAR AL POLIGON D'AVIGANYA | PROJECTE TÈCNIC PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L'EDAR AL POLIGON D'AVIGANYA | PROJECTE TÈCNIC PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L'EDAR AL POLIGON D'AVIGANYA | PROJECTE TÈCNIC PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L'EDAR AL POLIGON D'AVIGANYA | PROJECTE TÈCNIC PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L'EDAR AL POLIGON D'AVIGANYA | PROJECTE TÈCNIC PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L'EDAR AL POLIGON D'AVIGANYA | PROJECTE TÈCNIC PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L'EDAR AL POLIGON D'AVIGANYA | PROJECTE TÈCNIC PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L'EDAR AL POLIGON D'AVIGANYA | PROJECTE TÈCNIC PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L'EDAR AL POLIGON D'AVIGANYA
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu
Element compost
| B06D-0L9C | m3 | Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.1 | /R | x | 19.963 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.6 | /R | x | 1.612 | =
Subtotal maquinària
Material
| B03L-05MQ | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons | 0.65 |  | x | 16.006 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.18 |  | x | 1.715 | =
| B03J-0K7V | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons | 1.55 |  | x | 15.22 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 111.771 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| D0701641 | M3 | Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0150000 | H | Manobre especialista | 1 | /R | x | 20.639 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1705600 | H | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.88 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0111000 | M3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.825 | =
| B0312020 | T | Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters | 1.63 |  | x | 19.719 | =
| B0514301 | T | Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs | 0.25 |  | x | 192.849 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| D0701821 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0150000 | H | Manobre especialista | 1 | /R | x | 20.639 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1705600 | H | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.88 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.52 |  | x | 18.822 | =
| B0111000 | M3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.825 | =
Subtotal material
Altres
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x | 130.279 | =
Subtotal altres
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| D070A4D1 | M3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0150000 | H | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 20.639 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1705600 | H | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 1.88 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0312020 | T | Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters | 1.53 |  | x | 19.719 | =
| B0532310 | KG | Calç aèria CL 90 per a construcció | 400 |  | x | 0.126 | =
| B0514301 | T | Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs | 0.2 |  | x | 192.849 | =
| B0111000 | M3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.825 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
Partida d'obra
| D060P021 | m3 | Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0150000 | H | Manobre especialista | 1.1 | /R | x | 20.639 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1705600 | H | Formigonera de 165 l | 0.6 | /R | x | 1.88 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0331Q10 | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons | 1.55 |  | x | 17.163 | =
| B0311010 | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons | 0.65 |  | x | 17.54 | =
| B0111000 | M3 | Aigua | 0.18 |  | x | 1.825 | =
Subtotal material
Altres
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 130.279 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
Total
| E3C515B3 | m3 | Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.42 | /R | x | 19.861 | =
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.35 | /R | x | 24.163 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| B065760C | m3 | Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 1.05 |  | x | 176.802 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| F219FBA0 | m | Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0150000 | H | Manobre especialista | 0.15 | /R | x | 20.639 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C170H000 | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 0.15 | /R | x | 7.583 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| F2RA7LP1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| B2RA7LP1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 1 |  | x | 15.567 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| F31522D1 | m3 | Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/10/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 19.861 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B065760A | m3 | Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 1.1 |  | x | 182.978 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| F9H111C2 | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012N000 | H | Oficial 1a d'obra pública | 0.019 | /R | x | 24.163 | =
| A0140000 | h | Manobre | 0.086 | /R | x | 19.861 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13350C0 | H | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 0.012 | /R | x | 68.84 | =
| C1709B00 | h | Estenedora per a paviments de mescla bituminosa | 0.01 | /R | x | 50.725 | =
| C170D0A0 | h | Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic | 0.012 | /R | x | 61.493 | =
Subtotal maquinària
Material
| B9H111C2 | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari | 1 |  | x | 73.009 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| F9J12P70 | m2 | Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0150000 | H | Manobre especialista | 0.004 | /R | x | 20.639 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1702D00 | h | Camió cisterna per a reg asfàltic | 0.004 | /R | x | 27.325 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0552470 | kg | Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808 | 1.5 |  | x | 0.322 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| FBA1G511 | m | Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.006 | /R | x | 19.861 | =
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.012 | /R | x | 24.163 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1B02A00 | h | Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada | 0.006 | /R | x | 32.91 | =
Subtotal maquinària
Material
| BBA11100 | kg | Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials | 0.1632 |  | x | 2.313 | =
| BBA1M200 | kg | Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja | 0.102 |  | x | 5.721 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| FBA24314 | m | Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.0085 | /R | x | 19.861 | =
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.017 | /R | x | 24.163 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1B02B00 | h | Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual | 0.0085 | /R | x | 25.162 | =
Subtotal maquinària
Material
| BBA14100 | kg | Pintura alcídica de color blanc, per a marques vials | 0.29376 |  | x | 2.313 | =
| BBA1M100 | kg | Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec | 0.19584 |  | x | 5.467 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| FBB13111 | u | Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | H | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 24.981 | =
| A013M000 | H | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 21.206 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1503000 | h | Camió grua | 0.038 | /R | x | 51.835 | =
Subtotal maquinària
Material
| BBM11103 | u | Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2 | 1 |  | x | 54.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| FBB23201 | u | Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | H | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 24.981 | =
| A013M000 | H | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 21.206 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1503000 | h | Camió grua | 0.03 | /R | x | 51.835 | =
Subtotal maquinària
Material
| BBM1AHA3 | u | Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2 | 1 |  | x | 70.327 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| FD75P5K5 | m | Claveguera de tub de formigó de D=120 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012N000 | H | Oficial 1a d'obra pública | 1.4 | /R | x | 24.163 | =
| A0140000 | h | Manobre | 1.4 | /R | x | 19.861 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.9196 |  | x | 154.502 | =
| BD75P000 | m | Tub de formigó de diàmetre 120 cm | 1.05 |  | x | 116.845 | =
Subtotal material
Element compost
| D0701821 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0105 |  | x | 100.641 | =
Subtotal element compost
Altres
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.2898 |  | x | 48.681 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| M219UF42 | m2 | Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012N000 | H | Oficial 1a d'obra pública | 0.005 | /R | x | 24.163 | =
| A0140000 | h | Manobre | 0.01 | /R | x | 19.861 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1101200 | H | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.001 | /R | x | 12.829 | =
| C110F900 | h | Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica | 0.004 | /R | x | 90.801 | =
| C170E000 | h | Escombradora autopropulsada | 0.005 | /R | x | 38.038 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-1 | C150G900 | h | Grua autopropulsada de 20 t |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 55.602
P-2 | C150GU00 | H | Grua autopropulsada de 60 t |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 107.052
P-3 | C150H000 | h | Camió amb góndola per a transports especials |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 92.894
P-4 | C150J900 | h | Camió trailer per a transports especials de 20 t |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 69.359
P-5 | E225ÇX01 | m3 | Estesa de graves i compactació lleugera de pedra granítica de granulometria entre 5 i 12mm, en tongades de 25 cm, com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.01 | /R | x | 19.861 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| C1311440 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 0.006 |  | x | 88.418 | =
| B0332A00 | t | Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mm | 2.2 |  | x | 21.253 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-6 | E225ÇX02 | m3 | Estesa de graves i compactació lleugera de pedra granítica de granulometria entre 3 i 6mm, en tongades de 25 cm, com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.01 | /R | x | 19.861 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| B0332C00 | t | Grava de pedrera de pedra granítica, de 3 a 6 mm | 2.2 |  | x | 21.308 | =
| C1311440 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 0.006 |  | x | 88.418 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-7 | EF11HB11 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | H | Ajudant muntador | 0.56 | /R | x | 21.206 | =
| A012M000 | H | Oficial 1a muntador | 0.56 | /R | x | 24.981 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BFY11B10 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 3´´, roscat | 0.5 |  | x | 4.657 | =
| BFW11B10 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3´´, per a roscar | 0.15 |  | x | 126.153 | =
| BF11HB00 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 27.64 | =
| B0A71M00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior | 0.22 |  | x | 1.534 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-8 | EFB1M425 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 225 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | H | Oficial 1a muntador | 1.25 | /R | x | 24.981 | =
| A013M000 | H | Ajudant muntador | 1.25 | /R | x | 21.206 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BFYB1M42 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 225 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar | 1 |  | x | 2.596 | =
| BFB1M400 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 225 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2 | 1.02 |  | x | 46.295 | =
| BFWB1M42 | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 225 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar | 0.2 |  | x | 140.017 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-9 | EG151932 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 24.981 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 21.166 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BG151932 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 18.752 | =
| BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 1 |  | x | 0.283 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-10 | EG22TD1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.025 | /R | x | 24.981 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 21.166 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BG22TD10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 1.02 |  | x | 2.785 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-11 | EG312624 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 24.981 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 21.166 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BG312620 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 3.19 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-12 | EG312634 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 21.166 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 24.981 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BG312630 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 4.531 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-13 | EN1216B4 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | H | Oficial 1a muntador | 1.12 | /R | x | 24.981 | =
| A013M000 | H | Ajudant muntador | 1.12 | /R | x | 21.206 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BN1216B0 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 1 |  | x | 94.577 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-14 | F2168941 | m2 | Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.03 | /R | x | 19.861 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.036 |  | x | 48.681 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-15 | F216R243 | m | Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0150000 | H | Manobre especialista | 0.1 | /R | x | 20.639 | =
| A0140000 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 19.861 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1101200 | H | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.05 | /R | x | 12.829 | =
Subtotal maquinària
Altres
| C1311440 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 0.001 |  | x | 88.418 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-16 | F2212192 | m3 | Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació |  |  |  | Rend.: | 1
Altres
| C1311440 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 0.021 |  | x | 88.418 | =
| C1312340 | h | Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 0.051 |  | x | 73.937 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-17 | F2221754 | m | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.08 | /R | x | 19.861 | =
| A0150000 | H | Manobre especialista | 0.08 | /R | x | 20.639 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.048 |  | x | 48.681 | =
| C133A0J0 | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 0.08 |  | x | 0.042 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-18 | F222242A | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió |  |  |  | Rend.: | 1
Altres
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.154 |  | x | 48.681 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-19 | F222H220 | m3 | Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics per al fonament de fanals postes d'instal.lacions. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.01 | /R | x | 19.861 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1315020 | H | Retroexcavadora mitjana | 0.136 | /R | x | 0.36 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-20 | F226440A | m3 | Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 90 % del PM |  |  |  | Rend.: | 1
Maquinària
| C13350C0 | H | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 0.06 | /R | x | 68.84 | =
Subtotal maquinària
Altres
| C1311440 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 0.013 |  | x | 88.418 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-21 | F2R542A9 | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km |  |  |  | Rend.: | 1
Altres
| C1501900 | h | Camió per a transport de 20 t | 0.117 |  | x | 57.348 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-22 | F2RA6680 | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  |  |  | Rend.: | 1
Altres
| B2RA6680 | t | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0.2 |  | x | -316.395 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-23 | F618466K | m2 | Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x150 mm, gris de cara vista, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.23 | /R | x | 19.861 | =
| A012N000 | H | Oficial 1a d'obra pública | 0.46 | /R | x | 24.163 | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| D070A4D1 | M3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0.01155 |  | x | 142.539 | =
Subtotal element compost
Altres
| B0E244F6 | u | Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 | 12.5001 |  | x | 2.203 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-24 | F7B451B0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir |  |  |  | Rend.: | 1
Altres
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.02 |  | x | 21.206 | =
| B7B151B0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 | 1.1 |  | x | 0.527 | =
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.04 |  | x | 24.163 | =
| A%AUX001 | % | Medios auxiliares | 1.5 |  | % | 1.4 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-25 | FD7JG186 | m | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | H | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x | 21.206 | =
| A012M000 | H | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x | 24.981 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BD7JG180 | m | Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 | 1.02 |  | x | 14.756 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-26 | FD7JL186 | m | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | H | Oficial 1a muntador | 0.28 | /R | x | 24.981 | =
| A013M000 | H | Ajudant muntador | 0.28 | /R | x | 21.206 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BD7JL180 | m | Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 | 1.02 |  | x | 38.018 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-27 | FDD1A094 | m | Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012N000 | H | Oficial 1a d'obra pública | 0.45 | /R | x | 24.163 | =
| A0140000 | h | Manobre | 0.45 | /R | x | 19.861 | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| D0701641 | M3 | Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0.00756 |  | x | 102.674 | =
Subtotal element compost
Altres
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.135 |  | x | 48.681 | =
| BDD1A090 | m | Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada | 1.05 |  | x | 163.563 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-28 | FDD2ÇX01 | pa | Pou amb tapa i registre prefabricat de formigó armat de dimensions interiors 200x150x400 cm,g=20cm, marca PPalau. Format per mòdul amb fons de dimensions exteriors 240x190x200cm, mòdul de dimensions exteriors 240x190x200cm i tapa dimensions exteriors 240x190x28'5cm, tapa de fosa amb marc de 100x100cm . Muntatge encadellat, inclou confecció de perforacions per a la connexió de les canalitzacions. Instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 9.64 | /R | x | 19.861 | =
| A012N000 | H | Oficial 1a d'obra pública | 9.64 | /R | x | 24.163 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0111000 | M3 | Aigua | 0.016 |  | x | 1.825 | =
Subtotal material
Element compost
| D0701641 | M3 | Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0.42984 |  | x | 102.674 | =
Subtotal element compost
Altres
| BDD1ÇX11 | m | Tapa de formigó per a pou rectangular de dimensions 240x190x28'5cm, amb tapa de fosa de 100x100cm, prefabricada | 1.05 |  | x | 1321.92 | =
| BDD1ÇX12 | m | Peça de formigó per a pou rectangular de dimensions 240x190x200cm amb base, prefabricada | 1.05 |  | x | 616.766 | =
| BDD1ÇX10 | m | Peça de formigó per a pou rectangular de dimensions 240x190x200cm sense base, prefabricada | 1.05 |  | x | 1710.39 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-29 | FDKZHLB4 | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.45 | /R | x | 19.861 | =
| A012N000 | H | Oficial 1a d'obra pública | 0.45 | /R | x | 24.163 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| B0710150 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0063 |  | x | 49.129 | =
| BDKZHLB0 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1 |  | x | 348.667 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-30 | FJ66ÇX01 | U | Estació depuradora d'aigues residuals marca Premier Tech, model Biotrit Rewatec 700HE, d'aeració perllongada amb operativa per càrregues SBR (Sequential Batch Reactor). Capacitat de tractament de 140m3/dia equivalent a 700 usuaris, fabricada en PRFV de 3'5m de diàmetre i 18m de longitud amb les següents característiques: Paràmetres Unitats Valor Volum d'aireig necessari per a la depuració m3 116,67 Cicles per dia - 3 Volum d'acumulació teòric m3/cicle 38,84 Volum útil màxim m3 167,69 Càrrega volúmica a nivell mínim kgDBO5/dia·m3 0,36 Càrrega volúmica a nivell màxim kgDBO5/dia·m3 0,248 Volum de l'estació (dipòsit) L 173.180 Diàmetre mm 3.500 Longitud de fons mm 18.000 Corrent elèctric trifàsic a 380V 50Hz Potència de l'airejador kW 8 Potència de la bomba d?evacuació kW 2 Potència total instal·lada necessària kW 10 Inclou dipòsit de PRFV, marc, tapes de registre i reixa de desbast d'acer AISI304, marcs i tapes de ventilació i accès de manteniment d'acer AISI304, kit per a l'eliminació d'excès de nitrogen per cicle d'anoxia, bombes d'airejament, bomba d'evacuació, cabalímetre de volum processat, quadre elèctric. Totalment instal·lat, inclosa la posada en marxa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 91242
P-31 | FNP1ÇX01 | U | Subministrament i instal·lació de grup de bombament d'aigües residuals, compost per dos electrobombes submergibles de la marca DAB, model FKV 80 11.4 T5 400 DOL o equivalent (model FK - FEKA), una d'elles en reserva, apte per al bombament d'aigües netes o lleugerament carregades. 1,1 kW, per a una profunditat màxima d'immersió de 20 metres, amb les característiques següents: Tipus rodet: Vòrtex Pas lliure: 80 mm Potència nominal: 1,1 kW Impulsió: DN 80 Rang de funcionament: de 4,3 m³/ha 48 m³/h amb alçades fins a 7 m Líquid bombat: aigües residuals i abocaments procedents destabliments privats, comercials i xarxes de clavegueram urbans, compatibles amb materials de construcció. PH del líquid: 6.5 ÷ 12. Rang de temperatura del líquid: de 0 a +40 °C. Per temperatures superiors consulteu la nostra xarxa de vendes. Màxima profunditat d'instal·lació: 20 metres (amb cable de llargada adequada). Instal·lació: fixa mitjançant dispositiu d'acoblament o lliure en posició vertical mitjançant bancada. Servei continu amb bomba totalment submergida, o discontinu S3 en funció del nivell mínim. Homologacions: EN 12050-1 i Ex (ATEX, IECEx). APLICACIONS Apta per al bombament d´´aigua residual procedent d´´assentaments i sistemes de drenatge privats, comercials i urbans, d´´acord amb la normativa europea EN 12050-1. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES - Rodet vòrtex amb gran rendiment i certificada 12050-1. - Doble tancament mecànic de cartutx (Patent exclusiva de DAB) - Revestiment Bi-component - Motors d'eficiència IE3 - En línia amb la norma europea EN 12050-1 - Dispositiu d'elevació, amb acoblament, cadena i guies vericals per a cada bomba CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DE LA BOMBA Rodet vòrtex amb gran rendiment i certificada 12050-1. Doble tancament mecànic de cartutx de sèrie, SiC-SiC costat de la bomba, SiC/C costat del motor, independent del sentit de rotació. Boca d'impulsió radial embridada EN 1092-1, diàmetre 150 PN16 Viscositat del líquid: 1 mm2/s. CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DEL MOTOR Motor asíncron trifàsic, amb rotor en gàbia d'esquirol, i elevat rendiment a classe d'Eficiència IE3. Motors per a funcionament continu S1 en aplicacions submergides, o discontinu S3 en funció del nivell de laigua. Sensor de presència d'aigua a la cambra d'oli per senyalitzar possibles filtracions a través del tancament mecànic (opcional). Sensors de sobre temperatura al bobinatge del motor, amb llindar d'intervenció a 130°C Manera d'arrencada: 1,1 - 4,0 kW = directe (3x400 V DOL); 5,5 - 11,0 kW = estrella-triangle (3x400 V Y/?) Rodaments lubricats de llarga durada, per a una vida útil calculada de mínim 50.000 hores Eix motor d´acer inoxidable, gran resistència al desgast. Grau de protecció del motor: IP 68. Classe d´aïllament: F. Màx. arrencada/hora: 20. Fins i tot quadre elèctric de comandament i protecció 2x1,1 kW model DAB EBOX PLUS D 230-400/50-60 o equivalent compatible amb la potència de les bombes, cablejat i connexionat (totalment instal·lat i funcionant d'acord amb la normativa vigent, REBT RD 842/2002) i instruccions de la alarma. i acústica, dispositiu d'elevació (pedestal), cadenes d'elevació, vàlvula de tall i vàlvula de retenció de bola. Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | H | Ajudant muntador | 4 | /R | x | 21.206 | =
| A012M000 | H | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x | 24.981 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| 60163813 | ud | Válvula de compuerta con cierre elástico, unión mediante bridas, diámetro nominal DN80, presión nominal PN16, formada por cuerpo, disco en cuña y volante en fundición dúctil. ejecutada en fundición nodular EN-GJS-500 (GGG-50), compuerta recubierta con EPDM, vástago no ascendente, cierre en el sentido de las agujas del reloj, diseño según DIN 3352, longitud entre caras según DIN 3202 F4, extremos bridados según DIN 2501 PN16, apta para la conducción de agua, estanqueidad en ambas direcciones, pares de maniobra reducidos, recubrimiento interior y exterior con pintura epoxy, temperatura máxima de trabajo 80ºC. MATERIALES Cuerpo: Fundición nodular EN-GJS-500 con acabado superficial en pintura epoxy Compuerta: Fundición nodular EN-GJS-400 + EPDM Tuerca del eje: AISI 410 Junta cuerpo: EPDM | 2 |  | x | 288.67 | =
| 60167994 | ud | Dispositivo de elevación con pedestal de apoyo de la bomba, incluyendo sistema de acoplamiento automático DN80 c/salida vertical. No es necesario si las bombas se instalan en estación automática dentro de depósitos prefabricados que ya cuentan con 2 dispositivos de elevación. | 2 |  | x | 550.597 | =
| 6019585X | ud | Estructura tubs guia per a dispositu elevador fins 5m. Tubs d'acer de 50mm de diàmetre amb pletines de 20x20 cm en extrems per subjecció amb 4 cargols M12, incorpora bancada d'acoblement de canonada d'impulsió amb la bomba. | 2 |  | x | 679.594 | =
| 60178908 | ud | Kit Sujección c/cadena 3 m. AISI316 máx. 350 kg | 2 |  | x | 316.987 | =
| 60163217 | ud | Suministro e instalación de cuadro eléctrico de mando y protección para control automático de las bombas, marca DAB, modelo EBOX PLUS D 230-400/50-60, con las siguientes características: Display en el frontal del cuadro con pantala de 1.6´´ para facilitar el seguimiento de las bombas, sensores y ajuste de los niveles arranque y paro de las bombas. Tensión nominal: selección automática del valor de tensión entre las siguientes: 1x230 V ; 3 x 230 V ; 3 x 400 V Frecuencias admisibles 50-60 Hz Potencia máxima: 2 x 5.5 kW Intensidad máxima: 12 A + 12 A Condensador de arranque sumnistrado como kit accesorio Rango de temperatura ambiente: -10ºC a +40ºC Rango de temperatura de almacenaje: -25ºC a +55ºC Humedad relativa del aire: 90% a 20ºC Altitud máxima: 100 slm Grado de protección IP 55 Normativa referente a la construcción de cuadros EN 60335-1 Protección contra marcha en seco. Totalmente instalado y funcionando de acuerdo a la normativa vigente, REBT RD 842/2002 e instruciones de la DF. | 1 |  | x | 810.951 | =
| 2718000 | ud | Flotador de bola 10 m (aguas sucias) | 5 |  | x | 118.771 | =
| 60171443 | ud | Bomba sumergible de la marca DAB tipo FK, modelo FKV 80 11.4 T5 400 DOL o equivalente con las siguientes características: Electrobomba sumergible para el bombeo de aguas pluviales, negras y descargas procedentes de establecimientos privados, comerciales y de sistemas de drenaje urbanos, de acuerdo a la normativa Europea EN 12050-1. Rodete vórtex de fundición ENGJL 250 con paso libre total y nuevo sistema anti-bloqueos. Doble cierre mecánico de cartucho de serie de carburo de silicio SiC-SiC lado hidráulica, en carburo de silicio SiC/C lado motor, independiente del sentido de rotación. Motor asíncrono trifásico, con rotor en jaula de ardilla y elevado rendimiento de Eficiencia IE3. Sensor de filtración de agua en cámara de aceite, para indicar eventuales filtraciones a través del cierre mecánico (opcional). Sensores de sobre temperatura en el bobinado del motor, con umbral de intervención a 150ºC. Rodamientos lubricados para larga duración, para una vida útil calculada de mínimo 50.000 horas. Eje motor de acero inox, diseñado para conseguir una elevada resistencia al desgaste. APLICACIONES Apta para el bombeo de agua residual procedente de asentamientos y sistemas de drenaje privados, comerciales y urbanos, de acuerdo con la normativa europea EN 12050-1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - Rodete vórtex con gran rendimiento y certificada 12050-1. - Doble cierre mecánico de cartucho (Patente exclusiva de DAB) - Revestimiento Bi-componente - Motores de eficiencia IE3 - En línea con la norma europea EN 12050-1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA BOMBA Rodete vórtex con gran rendimiento y certificada 12050-1. Doble cierre mecánico de cartucho de serie, SiC-SiC lado de la bomba, SiC/C lado del motor, independiente del sentido de rotación. Boca de impulsión radial embridada EN 1092-1, diámetro 150 PN16 Viscosidad del líquido: 1 mm2/s. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL MOTOR Motor asíncrono trifásico, con rotor en jaula de ardilla, y elevado rendimiento en clase de Eficiencia IE3. Motores para funcionamiento continuo S1 en aplicaciones sumergidas, o discontinuo S3 en función del nivel del agua. Sensor de presencia de agua en la cámara de aceite, para señalizar posibles filtraciones a través del cierre mecánico (Opcional). Sensores de sobre temperatura en el bobinado del motor, con umbral de intervención a 130°C Modo de arranque: 1,1 - 4,0 kW = directo (3x400 V DOL); 5,5 - 11,0 kW = estrella-triángulo (3x400 V Y/?) Rodamientos lubricados de larga duración, para una vida útil calculada de mínimo 50.000 horas Eje motor de acero inoxidable, gran resistencia al desgaste. Grado de protección del motor: IP 68. Clase de aislamiento: F. Máx. arranque / hora: 20. MATERIALES Asa: AISI 304 Cable de alimentación: H07RN8-F Tornilleria: AISI 304 OR: NBR Cierre mecánico lado bomba: SiC/SiC Cierre mecánico lado motor: SiC/Carbon Eje motor: AISI 420 Cuerpo bomba / motor : Fundición EN GJL 200 Rodete: Fundición EN GJL 250 Revestimiento: Pintura acrilica bicomponente 50µm DATOS TÉCNICOS Tipo rodete: Vórtex Paso libre: 80 mm Potencia máxima consumida: 1,3 kW Potencia nominal: 1,1 kW Impulsión: DN 80 Rango de funcionamiento: de 4,3 m³/h a 48 m³/h con alturas hasta 7 m Líquido bombeado: aguas residuales y vertidos procedentes de establecimientos privados, comerciales y redes de alcantarillado urbanos, compatibles con materiales de construcción. PH del líquido: 6.5 ÷ 12. Rango de temperatura del líquido: de 0° a +40°C. Para temperaturas superiores consultar con nuestra red de ventas. Máxima profundidad de instalación: 20 metros (con cable de longitud adecuada). Instalación: fija mediante dispositivo de acoplamiento, o libre en posición vertical mediante bancada. Servicio continuo con bomba totalmente sumergida, o discontinuo S3 en función del nivel mínimo. Homologaciones: EN 12050-1 y Ex (ATEX , IECEx). | 2 |  | x | 2280.258 | =
| 60160631 | ud | Válvula de retención de bola de diámetro nominal DN80, presión nominal PN16, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-400 GGG-40, esfera recubierta con NBR. Presión máxima 16 bar. Temperatura - 10ºC / +80ºC. Dimensiones entre caras según DIN 3202 F6. Extremos bridados según DIN 2501 PN16, esfera de aluminio recubierta con NBR, cierre silencioso, paso total 8instalación horizontal o vertical), especialmente diseñada para líquidos contaminados, espesos y viscosos, recubrimiento interior y exterior con pintura epoxy, no apta para uso en vapor. MATERIALES Cuerpo: fundición dúctil GGG-40 con acabado superficial en pintura epoxy Esfera: Aluminio con recubrimiento epoxy Tapa: Fundición dúctil GGG-40 Tornillo: Acero inoxidable Junta: NBR | 2 |  | x | 257.994 | =
| 2789002 | ud | Alarma acústica - 230 V 50 Hz | 1 |  | x | 143.941 | =
| 60169271 | ud | Alarma óptica: Flashing lamp 230V 50/60 Hz | 1 |  | x | 112.479 | =
Subtotal material
Altres
| 60171443%UAUX031 | % | Medios auxiliares | 3 |  | % | 4560.5 | =
| 6019585X%UAUX032 | % | Medios auxiliares | 3 |  | % | 1359.2 | =
| 60167994%UAUX033 | % | Medios auxiliares | 3 |  | % | 1101.2 | =
| 60178908%UAUX034 | % | Medios auxiliares | 3 |  | % | 633.9667 | =
| 60163217%UAUX035 | % | Medios auxiliares | 3 |  | % | 810.9667 | =
| 002789002%UAUX036 | % | Medios auxiliares | 3 |  | % | 143.9333 | =
| 60169271%UAUX037 | % | Medios auxiliares | 3 |  | % | 112.4667 | =
| 002718000%UAUX0310 | % | Medios auxiliares | 3 |  | % | 593.8667 | =
| 60160631%UAUX039 | % | Medios auxiliares | 3 |  | % | 516 | =
| 60163813%UAUX038 | % | Medios auxiliares | 3 |  | % | 577.3333 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-32 | J060TM00 | u | Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un element de formigó endurit |  |  |  | Rend.: | 1
Altres
| BV21TM00 | u | Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un element de formigó endurit | 1 |  | x | 77.618 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-33 | JDVE9E02 | u | Jornada per a inspecció de les proves finals de servei de la instal·lació de depuració d'aigües residuals, segons exigències del Projecte i del CTE |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| BVAD9E02 | u | Jornada per a inspecció de les proves finals de servei de la instal·lació de depuració d'aigües residuals, segons exigències del Projecte i del CTE | 1 |  | x | 495.537 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-34 | P2R2-EU9R | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x | 19.861 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-35 | P2R3-FINE | m3 | Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km |  |  |  | Rend.: | 1
Maquinària
| C154-003K | h | Camió per a transport de 20 t | 0.07 | /R | x | 57.348 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-36 | P2R5-DT1N | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat |  |  |  | Rend.: | 1
Maquinària
| C1R1-00CY | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 1 | /R | x | 20.766 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-37 | P2R6-4I4K | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km |  |  |  | Rend.: | 1
Maquinària
| C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 0.182 | /R | x | 0.341 | =
| C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 0.01 | /R | x | 0.634 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-38 | P2RA-EU2Y | m3 | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| B2RA-28TU | t | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0.035 |  | x | 0 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-39 | P2RA-EU30 | m3 | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| B2RA-28UL | t | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0.04 |  | x | 0 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-40 | P2RA-EU36 | m3 | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| B2RA-28TK | t | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0.19 |  | x | 129.874 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-41 | P2RA-EU3X | m3 | Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| B2RA-28V6 | m3 | Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 1 |  | x | 10.631 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-42 | P3C5-KVOQ | m3 | Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.42 | /R | x | 19.861 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.35 | /R | x | 23.141 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B06F2-I3LU | m3 | Formigó per armar HA - 25 / B / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 1.05 |  | x | 84.076 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-43 | P6A5-DRM6 | m | Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.1 | /R | x | 23.141 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 23.919 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 20.545 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B6A0-0KNL | u | Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de 80 mm i d'alçària 2,35 m | 0.067 |  | x | 39.455 | =
| B6A0-0KNJ | u | Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm i d'alçària 2,35 m | 0.34 |  | x | 10.091 | =
| B0AI-07BD | m2 | Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla | 2 |  | x | 2.65 | =
Subtotal material
Element compost
| B06D-0L9C | m3 | Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0.0154 |  | x | 79.804 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-44 | XPA0ÇX01 | pa | Partida de desmuntatge dipòsit d'acer de l'antiga edar, consistent en la elevació, desmuntatge i tall amb oxiacetilè de la cisterna d'acer en 3 trams pel seu transport a centr de gestió de residus. Inclou medis d'elevació, ma d'obra i materials. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2957.492
P-45 | XPA0ÇXEL | pa | Partida alçada d'abonament integre corresponent a la retirada i adequació dels equips elèctrics del armari existent de control de la edar per a la preparació del nou quadre d'alimentació i control de la nova EDAR |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 383.844
P-46 | XPA0ÇXPA | pa | Partida alçada d'abonament integre corresponent a la confecció de resclosa amb formigó per a la derivació del cabal procedent de la EDAR a la canalització que enllaça amb la sortida de la edar del poligon de Torres de Segre. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 310.694
P-47 | XPA0Z0SS | pa | Partida alçada d'abonament integre de Seguretat i Salut a obra segons Estudi de Seguretat i Salut i Pla de Seguretat i Salut |  |  |  | Rend.: | 1
Cost directe
Total
Partida d'obra
| F6A19400 | m | Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | H | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 21.206 | =
| A012N000 | H | Oficial 1a d'obra pública | 0.1 | /R | x | 24.163 | =
| A012M000 | H | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 24.981 | =
Subtotal mà d'obra
Partida d'obra
| D060P021 | m3 | Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0.0154 |  | x | 88.447 | =
Subtotal partida d'obra
Altres
| B6AZA164 | u | Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m | 0.067 |  | x | 101.146 | =
| B6AZ3134 | u | Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m | 0.34 |  | x | 25.869 | =
| B0A216SG | m2 | Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm | 2 |  | x | 5.619 | =
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total

## T-SMP
PROJECTE TÈCNIC PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L'EDAR AL POLIGON D'AVIGANYA | PROJECTE TÈCNIC PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L'EDAR AL POLIGON D'AVIGANYA | PROJECTE TÈCNIC PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L'EDAR AL POLIGON D'AVIGANYA | PROJECTE TÈCNIC PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L'EDAR AL POLIGON D'AVIGANYA
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu
Mà d'obra
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 20.545
A0121000 | h | Oficial 1a | 24.163
A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 24.163
A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 24.981
A012M000 | H | Oficial 1a muntador | 24.981
A012N000 | H | Oficial 1a d'obra pública | 24.163
A013H000 | h | Ajudant electricista | 21.166
A013M000 | H | Ajudant muntador | 21.206
A0140000 | h | Manobre | 19.861
A0150000 | H | Manobre especialista | 20.639
A0D-0007 | h | Manobre | 19.861
A0E-000A | h | Manobre especialista | 19.963
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 23.919
A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 23.141
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 23.141
Maquinària
C1101200 | H | Compressor amb dos martells pneumàtics | 12.829
C110F900 | h | Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica | 90.801
C1315020 | H | Retroexcavadora mitjana | 0.36
C13350C0 | H | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 68.84
C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 0.634
C1503000 | h | Camió grua | 51.835
C154-003K | h | Camió per a transport de 20 t | 57.348
C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 0.341
C1702D00 | h | Camió cisterna per a reg asfàltic | 27.325
C1705600 | H | Formigonera de 165 l | 1.88
C1709B00 | h | Estenedora per a paviments de mescla bituminosa | 50.725
C170D0A0 | h | Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic | 61.493
C170E000 | h | Escombradora autopropulsada | 38.038
C170H000 | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 7.583
C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 1.612
C1B02A00 | h | Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada | 32.91
C1B02B00 | h | Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual | 25.162
C1R1-00CY | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 20.766
Material
2718000 | ud | Flotador de bola 10 m (aguas sucias) | 118.771
2789002 | ud | Alarma acústica - 230 V 50 Hz | 143.941
60160631 | ud | Válvula de retención de bola de diámetro nominal DN80, presión nominal PN16, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-400 GGG-40, esfera recubierta con NBR. Presión máxima 16 bar. Temperatura - 10ºC / +80ºC. Dimensiones entre caras según DIN 3202 F6. Extremos bridados según DIN 2501 PN16, esfera de aluminio recubierta con NBR, cierre silencioso, paso total 8instalación horizontal o vertical), especialmente diseñada para líquidos contaminados, espesos y viscosos, recubrimiento interior y exterior con pintura epoxy, no apta para uso en vapor. MATERIALES Cuerpo: fundición dúctil GGG-40 con acabado superficial en pintura epoxy Esfera: Aluminio con recubrimiento epoxy Tapa: Fundición dúctil GGG-40 Tornillo: Acero inoxidable Junta: NBR | 257.994
60163217 | ud | Suministro e instalación de cuadro eléctrico de mando y protección para control automático de las bombas, marca DAB, modelo EBOX PLUS D 230-400/50-60, con las siguientes características: Display en el frontal del cuadro con pantala de 1.6´´ para facilitar el seguimiento de las bombas, sensores y ajuste de los niveles arranque y paro de las bombas. Tensión nominal: selección automática del valor de tensión entre las siguientes: 1x230 V ; 3 x 230 V ; 3 x 400 V Frecuencias admisibles 50-60 Hz Potencia máxima: 2 x 5.5 kW Intensidad máxima: 12 A + 12 A Condensador de arranque sumnistrado como kit accesorio Rango de temperatura ambiente: -10ºC a +40ºC Rango de temperatura de almacenaje: -25ºC a +55ºC Humedad relativa del aire: 90% a 20ºC Altitud máxima: 100 slm Grado de protección IP 55 Normativa referente a la construcción de cuadros EN 60335-1 Protección contra marcha en seco. Totalmente instalado y funcionando de acuerdo a la normativa vigente, REBT RD 842/2002 e instruciones de la DF. | 810.951
60163813 | ud | Válvula de compuerta con cierre elástico, unión mediante bridas, diámetro nominal DN80, presión nominal PN16, formada por cuerpo, disco en cuña y volante en fundición dúctil. ejecutada en fundición nodular EN-GJS-500 (GGG-50), compuerta recubierta con EPDM, vástago no ascendente, cierre en el sentido de las agujas del reloj, diseño según DIN 3352, longitud entre caras según DIN 3202 F4, extremos bridados según DIN 2501 PN16, apta para la conducción de agua, estanqueidad en ambas direcciones, pares de maniobra reducidos, recubrimiento interior y exterior con pintura epoxy, temperatura máxima de trabajo 80ºC. MATERIALES Cuerpo: Fundición nodular EN-GJS-500 con acabado superficial en pintura epoxy Compuerta: Fundición nodular EN-GJS-400 + EPDM Tuerca del eje: AISI 410 Junta cuerpo: EPDM | 288.67
60167994 | ud | Dispositivo de elevación con pedestal de apoyo de la bomba, incluyendo sistema de acoplamiento automático DN80 c/salida vertical. No es necesario si las bombas se instalan en estación automática dentro de depósitos prefabricados que ya cuentan con 2 dispositivos de elevación. | 550.597
60169271 | ud | Alarma óptica: Flashing lamp 230V 50/60 Hz | 112.479
60171443 | ud | Bomba sumergible de la marca DAB tipo FK, modelo FKV 80 11.4 T5 400 DOL o equivalente con las siguientes características: Electrobomba sumergible para el bombeo de aguas pluviales, negras y descargas procedentes de establecimientos privados, comerciales y de sistemas de drenaje urbanos, de acuerdo a la normativa Europea EN 12050-1. Rodete vórtex de fundición ENGJL 250 con paso libre total y nuevo sistema anti-bloqueos. Doble cierre mecánico de cartucho de serie de carburo de silicio SiC-SiC lado hidráulica, en carburo de silicio SiC/C lado motor, independiente del sentido de rotación. Motor asíncrono trifásico, con rotor en jaula de ardilla y elevado rendimiento de Eficiencia IE3. Sensor de filtración de agua en cámara de aceite, para indicar eventuales filtraciones a través del cierre mecánico (opcional). Sensores de sobre temperatura en el bobinado del motor, con umbral de intervención a 150ºC. Rodamientos lubricados para larga duración, para una vida útil calculada de mínimo 50.000 horas. Eje motor de acero inox, diseñado para conseguir una elevada resistencia al desgaste. APLICACIONES Apta para el bombeo de agua residual procedente de asentamientos y sistemas de drenaje privados, comerciales y urbanos, de acuerdo con la normativa europea EN 12050-1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - Rodete vórtex con gran rendimiento y certificada 12050-1. - Doble cierre mecánico de cartucho (Patente exclusiva de DAB) - Revestimiento Bi-componente - Motores de eficiencia IE3 - En línea con la norma europea EN 12050-1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA BOMBA Rodete vórtex con gran rendimiento y certificada 12050-1. Doble cierre mecánico de cartucho de serie, SiC-SiC lado de la bomba, SiC/C lado del motor, independiente del sentido de rotación. Boca de impulsión radial embridada EN 1092-1, diámetro 150 PN16 Viscosidad del líquido: 1 mm2/s. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL MOTOR Motor asíncrono trifásico, con rotor en jaula de ardilla, y elevado rendimiento en clase de Eficiencia IE3. Motores para funcionamiento continuo S1 en aplicaciones sumergidas, o discontinuo S3 en función del nivel del agua. Sensor de presencia de agua en la cámara de aceite, para señalizar posibles filtraciones a través del cierre mecánico (Opcional). Sensores de sobre temperatura en el bobinado del motor, con umbral de intervención a 130°C Modo de arranque: 1,1 - 4,0 kW = directo (3x400 V DOL); 5,5 - 11,0 kW = estrella-triángulo (3x400 V Y/?) Rodamientos lubricados de larga duración, para una vida útil calculada de mínimo 50.000 horas Eje motor de acero inoxidable, gran resistencia al desgaste. Grado de protección del motor: IP 68. Clase de aislamiento: F. Máx. arranque / hora: 20. MATERIALES Asa: AISI 304 Cable de alimentación: H07RN8-F Tornilleria: AISI 304 OR: NBR Cierre mecánico lado bomba: SiC/SiC Cierre mecánico lado motor: SiC/Carbon Eje motor: AISI 420 Cuerpo bomba / motor : Fundición EN GJL 200 Rodete: Fundición EN GJL 250 Revestimiento: Pintura acrilica bicomponente 50µm DATOS TÉCNICOS Tipo rodete: Vórtex Paso libre: 80 mm Potencia máxima consumida: 1,3 kW Potencia nominal: 1,1 kW Impulsión: DN 80 Rango de funcionamiento: de 4,3 m³/h a 48 m³/h con alturas hasta 7 m Líquido bombeado: aguas residuales y vertidos procedentes de establecimientos privados, comerciales y redes de alcantarillado urbanos, compatibles con materiales de construcción. PH del líquido: 6.5 ÷ 12. Rango de temperatura del líquido: de 0° a +40°C. Para temperaturas superiores consultar con nuestra red de ventas. Máxima profundidad de instalación: 20 metros (con cable de longitud adecuada). Instalación: fija mediante dispositivo de acoplamiento, o libre en posición vertical mediante bancada. Servicio continuo con bomba totalmente sumergida, o discontinuo S3 en función del nivel mínimo. Homologaciones: EN 12050-1 y Ex (ATEX , IECEx). | 2280.258
60178908 | ud | Kit Sujección c/cadena 3 m. AISI316 máx. 350 kg | 316.987
6019585X | ud | Estructura tubs guia per a dispositu elevador fins 5m. Tubs d'acer de 50mm de diàmetre amb pletines de 20x20 cm en extrems per subjecció amb 4 cargols M12, incorpora bancada d'acoblement de canonada d'impulsió amb la bomba. | 679.594
B0111000 | M3 | Aigua | 1.825
B011-05ME | m3 | Aigua | 1.715
B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 18.822
B0311010 | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons | 17.54
B0312020 | T | Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters | 19.719
B0331Q10 | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons | 17.163
B03J-0K7V | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons | 15.22
B03L-05MQ | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons | 16.006
B0514301 | T | Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs | 192.849
B0532310 | KG | Calç aèria CL 90 per a construcció | 0.126
B0552470 | kg | Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808 | 0.322
B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 111.771
B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 154.502
B065760A | m3 | Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 182.978
B06F2-I3LU | m3 | Formigó per armar HA - 25 / B / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 84.076
B0AI-07BD | m2 | Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla | 2.65
B2RA7LP1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 15.567
B2RA-28TK | t | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 129.874
B2RA-28TU | t | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0
B2RA-28UL | t | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0
B2RA-28V6 | m3 | Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 10.631
B6A0-0KNJ | u | Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm i d'alçària 2,35 m | 10.091
B6A0-0KNL | u | Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de 80 mm i d'alçària 2,35 m | 39.455
B9H111C2 | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari | 73.009
BBA11100 | kg | Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials | 2.313
BBA14100 | kg | Pintura alcídica de color blanc, per a marques vials | 2.313
BBA1M100 | kg | Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec | 5.467
BBA1M200 | kg | Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja | 5.721
BBM11103 | u | Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2 | 54.32
BBM1AHA3 | u | Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2 | 70.327
BD75P000 | m | Tub de formigó de diàmetre 120 cm | 116.845
BVAD9E02 | u | Jornada per a inspecció de les proves finals de servei de la instal·lació de depuració d'aigües residuals, segons exigències del Projecte i del CTE | 495.537
Altres
A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 24.163
A0137000 | h | Ajudant col·locador | 21.206
B0332A00 | t | Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mm | 21.253
B0332C00 | t | Grava de pedrera de pedra granítica, de 3 a 6 mm | 21.308
B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 130.279
B065760C | m3 | Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 176.802
B0710150 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 49.129
B0A216SG | m2 | Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm | 5.619
B0A71M00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior | 1.534
B0E244F6 | u | Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 | 2.203
B2RA6680 | t | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | -316.395
B6AZ3134 | u | Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m | 25.869
B6AZA164 | u | Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m | 101.146
B7B151B0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 | 0.527
BD7JG180 | m | Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 | 14.756
BD7JL180 | m | Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 | 38.018
BDD1A090 | m | Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada | 163.563
BDD1ÇX10 | m | Peça de formigó per a pou rectangular de dimensions 240x190x200cm sense base, prefabricada | 1710.39
BDD1ÇX11 | m | Tapa de formigó per a pou rectangular de dimensions 240x190x28'5cm, amb tapa de fosa de 100x100cm, prefabricada | 1321.92
BDD1ÇX12 | m | Peça de formigó per a pou rectangular de dimensions 240x190x200cm amb base, prefabricada | 616.766
BDKZHLB0 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 348.667
BF11HB00 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 27.64
BFB1M400 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 225 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2 | 46.295
BFW11B10 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3´´, per a roscar | 126.153
BFWB1M42 | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 225 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar | 140.017
BFY11B10 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 3´´, roscat | 4.657
BFYB1M42 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 225 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar | 2.596
BG151932 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment | 18.752
BG22TD10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 2.785
BG312620 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 3.19
BG312630 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 4.531
BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 0.283
BN1216B0 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 94.577
BV21TM00 | u | Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un element de formigó endurit | 77.618
C1311440 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 88.418
C1312340 | h | Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 73.937
C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 48.681
C133A0J0 | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 0.042
C1501900 | h | Camió per a transport de 20 t | 57.348

## T-DIM
|  |  |  | PROJECTE TÈCNIC PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L'EDAR AL POLIGON D'AVIGANYA | PROJECTE TÈCNIC PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L'EDAR AL POLIGON D'AVIGANYA | PROJECTE TÈCNIC PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L'EDAR AL POLIGON D'AVIGANYA | PROJECTE TÈCNIC PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L'EDAR AL POLIGON D'AVIGANYA
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostPOL_ALC
| N | Capítol | 00 | ENDERROCS
'01.00.001 | L | F2168941 | m2 | Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió | Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió
EDAR |  | 45
'01.00.002 | L | F216R243 | m | Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor | Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
EDAR |  | 95
| N | Obra | 01 | PressupostPOL_ALC
| N | Capítol | 02 | OBRA CIVIL
'01.02.001 | L | F7B451B0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir
EDAR |  | 250
'01.02.002 | L | F618466K | m2 | Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x150 mm, gris de cara vista, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10 | Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x150 mm, gris de cara vista, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10
EDAR |  | 55
'01.02.005 | L | C150J900 | h | Camió trailer per a transports especials de 20 t | Camió trailer per a transports especials de 20 t
EDAR |  | 5
'01.02.006 | L | C150G900 | h | Grua autopropulsada de 20 t | Grua autopropulsada de 20 t
EDAR |  | 5
'01.02.007 | L | FDKZHLB4 | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
EDAR |  | 2
'01.02.008 | L | FDD1A094 | m | Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6 | Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6
EDAR |  | 10
'01.02.009 | L | F222242A | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
EDAR |  | 20
| N | Obra | 01 | PressupostPOL_ALC
| N | Capítol | 11 | GESTIÓ DE RESIDUS
'01.11.003 | L | F2R542A9 | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
TERRES |  | 85
'01.11.009 | L | P2RA-EU3X | m3 | Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
TERRES |  | 175