## AP
|  | (SGI) 03 EINES DE GESTIÓ | [19 empty] | Rev. 00 de 31/07/2006
11.4. DOC., REG. i FORMATS: DMAN-051-204
(6.3.) INSPECCIÓ PERIÒDICA D'INSTAL·LACIONS I EQUIPS
| Tipus revisió: | Inspecció periòdica Equips a pressió | [12 empty] | Nou RD | 2009-08-05
| INSTAL·LACIÓ | DESCRIPCIÓ | EXPEDIENT | FABRICANT | REFERENCIA | TIPUS | NUM. PLACA/ FABRIC. | EPI/API | P disseny (bar) | V (l) | PV (bar.l) | Classificació | TAG MAXIMO | INSPECCIÓ INICIAL | ÚLTIMA INSPECCIÓ | SEGÜENT Nivell A | SEGÜENT Nivell B | SEGÜENT Nivell C | Valvula seguretat |  | BRIDA | OBSERVACIONS
[12 empty] | Tipus | [6 empty] | DN | PN
1 | EB-0 | Calderí hidropnenumàtic vertical | AP-D102-21435/01 | TALLERES LERIDA S.A |  | AIGUA GRAN SENSE BUFETA | 23690 | 43/840.23 | 10 | 60000 | 600000 | IV-2 | CPB00DANA01 (DAN00001) | 1989 | 2024-03-28 | 2027-03-28 | 2030-03-28 | 2036-03-28 | 3/4"-1" | 10 |  | Es pot aillar la vàlvula de seguretat
2 | EB-0 | Calderí hidropnenumàtic vertical | AP-D102-21436/01 | TALLERES LERIDA S.A |  | AIGUA GRAN SENSE BUFETA | 23691 | 43/840.22 | 10 | 60000 | 600000 | IV-2 | CPB00DANA02 (DAN00002) | 1989 | 2024-03-21 | 2027-03-21 | 2030-03-21 | 2036-03-21 | 1/2"-1/2" | 10 |  | Es pot aillar la vàlvula de seguretat
3 | EB-0 | Calderí compressor | AP-D102-21434/01 | CHAMPION |  | AIRE | 475304 | 43/840.28 | 15 | 500 | 7500 | IV-2 | CPB00MCMA01 (DIP00001) | 2024 |  | 2027-05-17 | 2030-05-17 | 2036-05-17 |  |  |  | Instal·lats en 17/05/2024
4 | EB-0 | Calderí compressor | AP-D102-21433/01 | CHAMPION |  | AIRE | 475301 | 43/840.29 | 15 | 500 | 7500 | IV-2 | CPB00MCMA02 (DIP00002) | 2024 |  | 2027-05-17 | 2030-05-17 | 2036-05-17 |  |  |  | instal·lats en 17/05/2024
5 | EB-3 | Calderí hidropnenumàtic vertical | AP-D107-53137/01 | TALLERES LERIDA S.A |  | AIGUA GRAN SENSE BUFETA | 23266 | 43/840.09 | 10 | 60000 | 600000 | IV-2 | SCB03DANA01 (DAN00003) | 1989 | 2021-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-01-25 |  | 10 |  | Es pot aillar la vàlvula de seguretat
6 | EB-3 | Calderí hidropnenumàtic vertical | AP-D107-53138/01 | TALLERES LERIDA S.A |  | AIGUA GRAN SENSE BUFETA | 23267 | 43/840.10 | 10 | 60000 | 600000 | IV-2 | SCB03DANA02 (DAN00004) | 1989 | 2021-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-01-25 |  | 10 |  | Es pot aillar la vàlvula de seguretat
7 | EB-3 | Calderí compressor | AP-D107-53002/01 | INGERSOL-RAND |  | AIRE | 471562 | 43/840.07 | 10 | 300 | 3000 | III-2 | SCB03MCMA01 (DIP00003) | 1989 | 2023-10-04 | 2026-10-04 | 2029-10-04 | 2035-10-04 |  |  |  | Instal·lats en 17/05/1989
8 | EB-3 | Calderí compressor | AP-D107-53064/01 | INGERSOL-RAND |  | AIRE | 471555 | 43/840.08 | 10 | 300 | 3000 | III-2 | SCB03MCMA02 (DIP00004) | 1989 | 2023-10-04 | 2026-10-04 | 2029-10-04 | 2035-10-04 |  |  |  | Instal·lats en 17/05/1989
| EB-3 | Calderí grup pressió EB3 |  | HIDRAER |  | AIRE PETIT AMB BUFETA | 500GD6006 | 14-1012338 | 10 | 500 | 5000 | IV-2 | SCB03GPRG02 (GPR00012) | 2022 | 2022-06-15 | 2025-06-15 | 2028-06-15 | 2034-06-15 |  | 10 |  | instal.lat el 2022
9 | EB-4 | Dipòsit antiariet horitzontal | AP-D207-31572/06 | OLAER |  | AIGUA GRAN AMB BUFETA | 3000556 | 43/5656.01 | 20 | 3000 | 60000 | IV-2 | PVB04DANA01 (DAN00006) | 2006 | 2023-11-28 | 2026-11-28 | 2029-11-28 | 2035-11-28 | 1/2 - 1/2 | 20 | DN200 PN25 | Ampliació 2006
10 | EB-4 | Dipòsit antiariet horitzontal | AP-D207-31572/06 | OLAER |  | AIGUA GRAN AMB BUFETA | 3000557 | 43/5656.02 | 20 | 3000 | 60000 | IV-2 | PVB04DANA02 (DAN00007) | 2006 | 2024-09-18 | 2027-09-18 | 2030-09-18 | 2030-09-18 | 1/2 - 1/2 | 20 | DN200 PN25 | Ampliació 2006
11 | EB-5 | Calderí hidropnenumàtic vertical | AP-D107-53028/01 | TALLERES LERIDA S.A |  | AIGUA GRAN SENSE BUFETA | 23270 | 43/840.05 | 10 | 10000 | 100000 | IV-2 | CCB05DANA01 (DAN00008) | 1989 | 2023-11-29 | 2026-11-29 | 2029-11-29 | 2035-11-29 |  |  | DN250 PN10 | No cal desmontar colze per fer la inspecció
12 | EB-5 | Calderí hidropnenumàtic vertical |  | CALDITEC |  | AIGUA GRAN SENSE BUFETA | OT-5848.01 | 990003142-U | 9.8 | 10000 | 98000 | IV-2 | CCB05DANA02 (DAN00031) | 2012 | 2024-10-21 | 2027-10-21 | 2030-10-21 | 2036-10-21 |  | 9.8 |  | legalitzat 2012
13 | EB-5 | Calderí compressor |  | INGERSOL-RAND |  | AIRE | 2236108945 | 990003171C | 11 | 270 | 2970 | III-2 | CCB05MCMA01 (DIP00006) | 2012 | 2023-07-14 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2032-07-01
14 | EB-6 | Dipòsit antiariet horitzontal | AP-D207-23674-05 | OLAER |  | AIGUA GRAN AMB BUFETA | 5000362 | 43/4425.00 | 22 | 5000 | 110000 | IV-2 | CLB06DANA01 (DAN00010) | 2003 | 2024-12-05 | 2027-12-05 | 2030-12-05 | 2036-12-05
15 | EB-7 | Dipòsit antiariet vertical | AP-D107-60955/03 | OLAER |  | AIGUA PETIT AMB BUFETA | 1000-3609 | 43/4424.00 | 5 | 1000 | 5000 | II-2 | PAB07DANA01 (DAN00009) | 2001 | 2024-02-23 | 2028-02-23 | 2032-02-23 | N/A | 12,5 mm | 5 |  | Ampliació 2003 // Rebaixat de categoria IV a categoria II segons RD 809/21 en data 08/01/2024 // te valvula per aillar
16 | EB-8 | Dipòsit antiariet vertical |  | OLAER |  | AIGUA PETIT AMB BUFETA | 300VF2604 | 990003169-E | 10 | 300 | 3000 | II-2 | PBB08DANA01 (DAN00011) | 2012 | 2023-07-14 | 2027-07-14 | 2031-07-14 | N/A |  |  |  | 07/2023 Es redueix categoria IV-> II segons RD 809/2021, exempt nivell C
17 | EB-10 | Calderí hidropnenumàtic vertical | AP-D107-54218/02 | OLAER |  | AIGUA GRAN SENSE BUFETA | 23271 | 43/840.15 | 19 | 52000 | 988000 | IV-2 | RRB10DANA01 (DAN00013) | 1989 | 2024-12-03 | 2027-12-03 | 2030-12-03 | 2036-12-03 |  |  |  | Falta placa fabricant / no es pot aillar valvula de seguretat
18 | EB-10 | Calderí compressor | AP-D107-53139/01 | INGERSOL-RAND |  | AIRE | 811118 | 43/840.13 | 20 | 300 | 6000 | IV-2 | RRB10MCMG01 (DIP00007) | 1989 | 2023-12-05 | 2026-12-05 | 2029-12-05 | 2035-12-05 |  |  |  | Falta placa fabricant
19 | EB-10 | Calderí compressor | AP-D107-53140/01 | INGERSOL-RAND |  | AIRE | 811117 | 43/840.14 | 20 | 300 | 6000 | IV-2 | RRB10MCMG02 (DIP00008) | 1989 | 2023-12-05 | 2026-12-05 | 2029-12-05 | 2035-12-05 |  |  |  | Falta placa fabricant
20 | EB-11 | Dipòsit antiariet vertical | AP-D107-55857/02 | OLAER |  | AIGUA PETIT AMB BUFETA | 200VF2399 | 9900003167P | 10 (PS 5) | 200 | 1000 | II-2 | RRB11DANA01 (DAN00012) | 1989 | 2024-02-23 | 2028-02-23 | 2032-02-23 | N/A |  |  | DN100 PN10 | Rebaixat de categoria IV a categoria II segons RD 809/21 en data 08/01/2024 // hi ha valvula de tall
21 | EB-12 | Dipòsit antiariet vertical | AP-D107-60953/03 | OLAER |  | AIGUA PETIT AMB BUFETA | 10003627 | 43/4422.00 | 25 | 1000 | 25000 | IV-2 | RSB12DANA01 (DAN00016) | 2003 | 2024-05-01 | 2027-05-01 | 2030-05-01 | 2036-05-01 | 0.5 | 25 |  | Ampliació 2003
22 | EB-12 | Dipòsit antiariet vertical |  | HIDRAER |  | AIGUA PETIT AMB BUFETA | 1000VF3103 | 14-2003877-Q | 25 | 1000 | 25000 | IV-2 | RSB12DANA02 (DAN00032) | 2021 | 2024-11-19 | 2027-12-03 | 2027-12-03 | 2033-12-03 | 0.5 | 25 |  | instal.lat el 2021
23 | EB-13 | Dipòsit antiariet vertical | AP-D207-215679/09 | OLAER |  | AIGUA PETIT AMB BUFETA | 1000VF1470 | 990003170-R | 25 | 1000 | 25000 | IV-2 | MVB13DANA01 (DAN00014) | 2009 | 2023-01-26 | 2026-01-26 | 2029-01-26 | 2035-01-26 |  |  |  | 2014
24 | EB-13 | Dipòsit antiariet vertical | AP-D207-215679/09 | OLAER |  | AIGUA PETIT AMB BUFETA | 1000VF3102 | 14-2003635-Q | 25 | 1000 | 25000 | IV-2 | MVB13DANA01 (DAN00014) | 2021 | 2024-09-18 | 2027-09-18 | 2027-08-02 | 2033-08-02 |  |  |  | instal.lat el 2021
25 | EB-14 | Dipòsit antiariet horitzontal | AP-D207-215630/09 | OLAER |  | AIGUA GRAN AMB BUFETA | 4000273 | 43/5655.02 | 24 | 4000 | 96000 | IV-2 | VVB14DANA01 (DAN00018) | 2009 | 2024-01-23 | 2027-01-23 | 2030-01-30 | 2030-01-30 |  |  |  | Revisar valvules, presència d'òxid considerable
26 | EB-14 | Dipòsit antiariet horitzontal | AP-D207/31556/06 | OLAER |  | AIGUA GRAN AMB BUFETA | 4000SH11 | 43/5655.01 | 24 | 4000 | 96000 | IV-2 | VVB14DANA02 (DAN00019) | 2006 | 2024-01-23 | 2027-01-23 | 2030-01-30 | 2030-01-30 |  |  |  | Revisar valvules, presència d'òxid considerable
27 | EB-15 | Dipòsit antiariet vertical | AP-D207-52720/09 | OLAER |  | AIGUA PETIT AMB BUFETA | 1000VF280 | 43/6186.00 | 20 | 1000 | 20000 | IV-2 | CCB15DANA01 (DAN00015) | 2009 | 2022-12-13 | 2025-12-13 | 2028-12-19 | 2028-12-19
28 | EB-16 | Dipòsit antiariet vertical | AP-D107-60954/03 | OLAER |  | AIGUA PETIT AMB BUFETA | 500-4591 | 43/4423.00 | 20 | 500 | 10000 | IV-2 | PAB16DANA01 (DAN00022) | 1998 | 2022-07-21 | 2028-07-21 | 2025-07-24 | 2031-07-24
29 | EB-16 | Dipòsit antiariet vertical |  | HIDRAER |  | AIGUA PETIT AMB BUFETA | 500VF5151 | 14-2003878-Q | 25 | 500 | 12500 | IV-2 | PAB16DANA02 (DAN00033) | 2021 | 2024-11-19 | 2027-12-03 | 2027-12-03 | 2033-12-03 |  |  |  | instal.lat el 2021
30 | EB-17 | Dipòsit antiariet vertical | A-D207-215677 | OLAER |  | AIGUA PETIT AMB BUFETA | 500VF2848 | 990003168-N | 10 | 500 | 5000 | IV-2 | CLB17DANA01 (DAN00017) | 2009 | 2023-05-05 | 2026-05-05 | 2029-05-05 | 2035-05-05 |  |  |  | REVISAR SI ES POT BAIXAR DE CATEGORIA
31 | EB-18 | Dipòsit antiariet horitzontal | AP D207/37258/07 | OLAER |  | AIGUA GRAN AMB BUFETA | 2091947 | 43/5724.00 | 38 | 3000 | 114000 | IV-2 | VCB18DANA01 (DAN00024) | 1998 | 2024-05-15 | 2027-05-15 | 2030-05-14 | 2030-05-14 |  |  |  | Legalitzat 2007
32 | EB-19 | Dipòsit antiariet horitzontal | AP-D207-23674/05 | OLAER |  | AIGUA GRAN AMB BUFETA | 3000620 | 43/4929.01 | 20 | 3000 | 60000 | IV-2 | BPB19DANA01 (DAN00025) | 2005 | 2024-01-23 | 2027-01-23 | 2030-01-16 | 2030-01-16
33 | EB-23 | Dipòsit antiariet vertical | AP-D107-61268/03 | OLAER |  | AIGUA PETIT AMB BUFETA | 367416 | 43/840.17 | 10 | 1000 | 10000 | IV-2 | CLB23DANA01 (DAN00023) | 2003 | 2015-01-15 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Inst. nova 2003
34 | EB-25 | Dipòsit antiariet vertical |  | OLAER |  | AIGUA GRAN AMB BUFETA | 1500VF683 | 990003172-W.01 | 25 | 1500 | 37500 | IV-2 | BPB25DANA01 (DAN00029) | 2012 | 2022-06-14 | 2025-06-14 | 2028-06-14 | 2032-06-14 |  |  |  | Legalitzat 2012
35 | EB-25 | Dipòsit antiariet vertical |  | OLAER |  | AIGUA GRAN AMB BUFETA | 1500VF684 | 990003172-W.02 | 25 | 1500 | 37500 | IV-2 | BPB25DANA02 (DAN00030) | 2012 | 2022-06-14 | 2025-06-14 | 2028-06-14 | 2032-06-14 |  |  |  | Legalitzat 2012
36 | CENTRAL | Compressor tallers | AP-D207-56612/09 | INGERSOL-RAND | B3800-NS18 | AIRE | 89XV2H9 | 43/6189.00 | 11 | 270 | 2970 | III-2 | SCB03MCMG01 (DIP00009) | 2009 | 2024-09-18 | 2027-09-18 | 2030-09-12 | 2030-09-12
37 | ETAP | Grup pressió EB1 |  | IBAIONDO |  | AIGUA PETIT AMB BUFETA | 433805 | 990003767-R.01 | 9.81 | 700 | 6867 | IV-2 | PL051GPRC01 (GPR00005) | 2013 | 2023-09-21 | 2026-09-21 | 2029-09-21 | 2035-09-21 |  |  |  | Legalitzat 2013/ disposa d'una "bufeta" en posició vertical, unida a la boca d'entrada i a la tapa superior. 2023 la bufeta es troba en bon estat. Es modifica la tapa superior de la vàlvula per problemes d'oxidació
38 | ETAP | Bombament aigua recuperada |  | OLAER | CHA4A | AIGUA PETIT AMB BUFETA | 1000VF1043 | 14-2003842-Q | 10 | 1000 | 10000 | IV-2 | ET081GPRG01 (GPR00013) | 2021 | 2022-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2031-07-31 |  |  |  | Legalizat 2021
39 | ETAP | Calderó principal xarxa aire |  | IBAIONDO | 1000V 800-10 | AIRE | 4162070001 | 14-2003843-Q | 10 | 1000 | 10000 | IV-2 | ET201DANA03 (DAN00034) | 2021 | 2024-11-19 | 2027-10-28 | 2027-10-28 | 2033-10-28 |  |  |  | Legalizat 2021
40 | ETAP | Xarxa d'aire, Galeria filtres 1a fase |  | IBAIONDO | 300DG | AIRE | 5054850011 | 14-2003848-Q | 10 | 300 | 3000 | IV-2 | ET201DANA01 (DAN00027) | 2021 | 2024-11-19 | 2027-10-22 | 2027-10-22 | 2033-10-22 |  |  |  | instal.lat el 2021
41 | ETAP | Xarxa d'aire, Galeria filtres 2ona fase |  | IBAIONDO | 300DG | AIRE | 5054850013 | 14-2003849-Q | 10 | 300 | 3000 | IV-2 | ET201DANA02 (DAN00028) | 2021 | 2024-11-19 | 2027-10-22 | 2027-10-22 | 2033-10-22 |  |  |  | instal.lat el 2021
42 | ETAP | Xarxa d'aire, Taller |  | IBAIONDO | 300 DG | AIRE | 5054850010 | 14-2003845-Q | 10 | 300 | 3000 | IV-2 | PL020DANA01 (DAN00026) | 2021 | 2024-11-19 | 2027-10-22 | 2027-10-22 | 2033-10-22 |  |  |  | instal.lat el 2021
43 | ETAP | TAR |  | IBAIONDO | 500 DG | AIRE | 5085130002 | 14-2003847-Q | 10 | 500 | 5000 | IV-2 | ET082DANA01 (DAN00038) | 2021 | 2024-11-19 | 2027-10-22 | 2027-10-22 | 2033-10-22 |  |  |  | instal.lat el 2021
44 | ETAP | Compressor Preozo |  | SIAP SAS | 8115400320 | AIRE | K16/470 | 14-2003879-Q | 11 | 90 | 990 | II-2 | ET131MCMG01 (DIP00012) | 2021 | 2021-11-19 | 2025-11-19 | 2029-11-19 | N/A |  |  |  | Legalizat 2021
45 | ETAP | Compressor Postozo |  | SERVATO AUTOCLAVI | 8115400320 | AIRE | 2224917 | 14-2003897-Q | 11 | 90 | 990 | II-2 | ET132MCMG01 (DIP00013) | 2021 | 2021-11-19 | 2025-11-19 | 2029-11-19 | N/A |  |  |  | Legalizat 2021
46 | ETAP | Xarxa aire. FCAG | D207/225473/09 | IBAIONDO | DG1000-10 | AIRE | 413267-1 | 43/840.25 | 10 | 1000 | 10000 | IV-2 | ET110DANA03 (DAN00037) | 2009 | 2022-07-21 | 2028-07-21 | 2025-07-31 | 2031-07-31 |  |  |  | Instal·lats en 17/05/2009
47 | ETAP | Xarxa aire. Arqueta 1 | D207/225473/09 | IBAIONDO | DG100-10 | AIRE | 413684-12 | 43/840.26 | 10 | 100 | 1000 | II-2 | ET110DANA01 (DAN00035) | 2009 | 2021-10-28 | 2025-10-28 | 2029-10-28 | N/A |  |  |  | Instal·lats en 17/05/2009
48 | ETAP | Xarxa aire. Arqueta 2 | D207/225473/09 | IBAIONDO | DG100-10 | AIRE | 413684-13 | 43/840.27 | 10 | 100 | 1000 | II-2 | ET110DANA02 (DAN00036) | 2009 | 2021-10-28 | 2025-10-28 | 2029-10-28 | N/A |  |  |  | Instal·lats en 17/05/2009
| ETAP-MESSER | CO2 | D207/225473/09 | CRYO AR | 275-VCCP-23-C3 |  | 10177 | 435633.00 | 23 | 27500 | 632500 | IV-2 | --- | 2006 | 2020-11-09 | 2023-11-09 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  |  |  | Equips lloguer. Revvisats Carburos MESSER
| ETAP-MESSER | LOX | D207/225473/09 | CHART FEROX | VT31/18 |  | 64585 | 14-2001113/Q1 | 18 | 32420 | 583560 | IV-1 | --- | 2017 | 2022-09-22 | 2024-09-27 | 2024-11-04 | 2028-04-27 |  |  |  | Equips lloguer. Revvisats Carburos MESSER
| ETAP-MESSER | LOX |  | LOAR GASIFICACION | LOAR B-321 |  | 63 | 14-2001113/Q2 | 40 | 164.22 | 6568.8 | IV-1 | --- |  | 2022-09-27 | 2024-09-27 | 2024-11-04 | 2028-04-27 |  |  |  | Equips lloguer. Revvisats Carburos MESSER
| ETAP-MESSER | LOX |  | LOAR GASIFICACION | LOAR B-321 |  | 64 | 14-2001113/Q3 | 40 | 164.22 | 6568.8 | IV-1 | --- |  | 2022-09-27 | 2024-09-27 | 2024-11-04 | 2028-04-27 |  |  |  | Equips lloguer. Revvisats Carburos MESSER
| ETAP-MESSER | C02 RESERVA | D207/225473/09 | FEROX | VTC34/25 |  | 41035 | 980001896B2 | 25 | 33550 | 838750 | IV-2 | --- | 2012 | [7 empty] | Equips lloguer. Revvisats Carburos MESSER
| Classificació dels equips del CAT |  | Taula 2 - RD 769/99 | Contenen un gas no perillós (nitrogen o aire)
| Projecte instal·lació: |  | Si PV > 25000 bar.l en general | [6 empty] | PERIODICITAT INSPECCIONS
|  |  | Si PV > 10000 bar.l si hi ha flama | [7 empty] | I-2 i II-2 | III-2 i IV-2
Susbstàncies perilloses veure RD.
[10 empty] | Nivell A | EIR 4 anys | EIR 3 anys
| Legalització: |  | Tots aquells que no quedin englobats com Art. 3.3
[10 empty] | Nivell B | EIC 8 anys | EIC 6 anys
| Inspeccions: | Nivell A | Inspecció en servei per empresa instal·ladora
|  | Nivell B | Inspecció fora de servei per EIC | [6 empty] | Nivell C | No obliga | EIC 12 anys
|  | Nivell C | Inspecció i prova hidrostàtica per EIC
| Data d'actualització: | 2022-05-24 |  |  |  |  | Responsable d'actualització: | Cap de Manteniment | [5 empty] | Freqüència d'actualització: | anual