## T-PRES
|  |  |  | 24054 San Cugat Cavall Fort | 24054 San Cugat Cavall Fort | 24054 San Cugat Cavall Fort | 24054 San Cugat Cavall Fort
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost24054
|  | Capítol | 01 | Treballs previs i auxiliars
|  | Titol 3 | 01 | Desmuntatge
01.01.01 | 1 | P21G0-4RU6 | u | Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 289.17 | 5
01.01.01 | 2 | P21GQ-W8ZE | u | Enderroc de dipòsit d'aigua amb tapa de fibrociment amb contingut d'amiant de capacitat superior a 150 i fins a 300 l i base de suport d'obra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor o sac corresponent | 68.36 | 1
01.01.01 | 3 | P21Q1-0001 | u | Desmuntatge de ventilador de paret amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. | 25.09 | 7
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost24054
|  | Capítol | 01 | Treballs previs i auxiliars
|  | Titol 3 | 02 | Elements auxiliars
01.01.02 | 1 | P122-628J | d | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 354.64 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost24054
|  | Capítol | 02 | Instal·lació tèrmica
|  | Titol 3 | 01 | Producció tèrmica
|  | Titol 3 (1) | 01 | Màquina exterior
01.02.01.01 | 1 | PEE0-0001 | u | Subministrament i instal·lació de bomba de calor d’aigua a 2 tubs condensada per aire per a instal·lació exterior model ANL103H de la marca Airlan o equivalent amb certificació Eurovent sèrie ANL o ANLH equipada amb compressors scroll encapsulats amb refrigerant R410A ventiladors axials i bateries externes dissenyades amb una elevada superfície d’intercanvi per oferir un comportament extra silenciós fabricades amb tubs de coure i aletes d’alumini equipada de sèrie amb pressòstat diferencial filtre d’aigua i vàlvula de seguretat la base l’estructura i els panells estan fabricats amb acer tractat amb pintura de polièster anticorrosió. Amb una potència en refrigeració de 25,6 kW una potència de calefacció de 26,1 kW. Les dimensions són d’una alçada de 1,45 m una amplada de 0,75 m i una longitud de 1,75 m amb un pes net de 270 kg. Totalment instal·lat. | 8015.66 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost24054
|  | Capítol | 02 | Instal·lació tèrmica
|  | Titol 3 | 01 | Producció tèrmica
|  | Titol 3 (1) | 02 | Sala tècnica
01.02.01.02 | 1 | PSAT-0002 | u | Partida alçada d'adaptació d'equips | 1500 | 1
01.02.01.02 | 2 | PNLA-0001 | u | Subministrament i instal·lació d'una bomba de rotor humit d'alta eficiència amb motor de commutació electrònica i adaptació de potència electrònica. Apta per aigua de calefacció i refrigeració. IEE entre =<0,18. De la marca WILO model Stratos MAXO 50/0,5-10 PN16, o equivalent. Característiques: - Pressió màxima: 16 bar - Altura de impulsió: 10,6 m - Cabal: 16,8 m3/h - Consum de potència: 240 W - Velocitat: 750 - 3950 min-1 | 3277.74 | 2
01.02.01.02 | 3 | PFM3-8G5T | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 50 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | 58.54 | 6
01.02.01.02 | 4 | PN39-EBH0 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment | 288.82 | 34
01.02.01.02 | 5 | PEU9-10QLE | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 16 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat | 32.34 | 8
01.02.01.02 | 6 | PN90-DQ11 | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb brida, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CC754S-GM, caputxa de llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment | 530.37 | 5
01.02.01.02 | 7 | PEUE-6YPX | u | Termòmetre bimetàl·lic, de contacte, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat amb abraçadora | 19.47 | 8
01.02.01.02 | 8 | PEVB-6PHU | u | Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada | 89.15 | 4
01.02.01.02 | 9 | PNC1-H9OE | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 194.72 | 3
01.02.01.02 | 10 | PNE1-763J | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 50 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment | 102.51 | 5
01.02.01.02 | 11 | PEU7-6RUJ | u | Dipòsit d'inercia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 500 l de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat | 2155.6 | 1
01.02.01.02 | 12 | PJM8-H970 | u | Purgador automàtic amb cos de fosa, de 40 mm de DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lat | 211.6 | 5
01.02.01.02 | 13 | PEU6-6STW | u | Dipòsit d'expansió de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat | 74.39 | 1
01.02.01.02 | 14 | PJM45-MABI | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN50 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat | 393.86 | 2
01.02.01.02 | 15 | PEV3-HAHN | u | Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 15,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 50 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes | 1256.45 | 1
01.02.01.02 | 16 | PN83-AML9 | u | Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres), bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR) i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 74.47 | 6
01.02.01.02 | 17 | PEU7-0001 | u | Subministrament i instal·lació d’un dipòsit d’inèrcia vertical d’acer al carboni, model ASA 260-IN de la marca Baxi o equivalent, amb un volum de 260 litres, sense serpentí. Pressió màxima de 6 bar, temperatura màxima de 100 ºC, classe d’eficiència energètica tipus C, pes en buit de 46 kg, diàmetre de conexió de 1 1/2´´ i unes dimensions de 620 mm de diàmetre i 1.239 mm d’altura. Totalment instal·lat. | 1159.46 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost24054
|  | Capítol | 02 | Instal·lació tèrmica
|  | Titol 3 | 02 | Climatització
|  | Titol 3 (1) | 01 | Màquines interiors
01.02.02.01 | 1 | PEJ4-0001 | u | Subministrament i instal·lació de fan coil de la marca Airlan / Aermec o equivalent con certificación Eurovent serie FCZI300 U, a 2 tubs amb una potència mitjana frigorífica i calorífica de 2,17 kW i 2,21 kW. Construido en chapa zincada barnizada color RAL-9003 con rejilla de descarga RAL-7047 para instalación vertical u horizontal y con una profundidad de 220 mm, con una o 2 baterías de intercambio térmico realizadas en tubo de cobre y aleta continua de aluminio fijada por expansión mecánica de los tubos, diseñada para una pérdida de carga en lado agua no superior a 20 kPa para condiciones nominales. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Tren de ventilación con ventiladores centrífugos de doble aspiración con rodete termoplástico de palas adelante para obtener un muy bajo nivel sonoro. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta. Opcionalmente se puede incluir una rejilla de aspiración (accesorio ‘GA’) para colocar en la parte de aspiración del equipo. Dimensions de 486x980x220 mm i un pes de 17 kg. Totalment instal·lat. | 605.73 | 4
01.02.02.01 | 2 | PEJ4-0002 | u | Subministrament i instal·lació de fan coil de la marca Airlan / Aermec o equivalent con certificación Eurovent serie FCZI350 U, a 2 tubs amb una potència mitjana frigorífica i calorífica de 2,46 kW i 2,44 kW. Construido en chapa zincada barnizada color RAL-9003 con rejilla de descarga RAL-7047 para instalación vertical u horizontal y con una profundidad de 220 mm, con una o 2 baterías de intercambio térmico realizadas en tubo de cobre y aleta continua de aluminio fijada por expansión mecánica de los tubos, diseñada para una pérdida de carga en lado agua no superior a 20 kPa para condiciones nominales. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Tren de ventilación con ventiladores centrífugos de doble aspiración con rodete termoplástico de palas adelante para obtener un muy bajo nivel sonoro. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta. Opcionalmente se puede incluir una rejilla de aspiración (accesorio ‘GA’) para colocar en la parte de aspiración del equipo. Dimensions de 486x980x220 mm i un pes de 18 kg. Totalment instal·lat. | 625.37 | 4
01.02.02.01 | 3 | PEJ4-0003 | u | Subministrament i instal·lació de fan coil de la marca Airlan / Aermec o equivalent con certificación Eurovent serie FCZI400 U, a 2 tubs amb una potència mitjana frigorífica i calorífica de 2,92 kW i 2,85 kW. Construido en chapa zincada barnizada color RAL-9003 con rejilla de descarga RAL-7047 para instalación vertical u horizontal y con una profundidad de 220 mm, con una o 2 baterías de intercambio térmico realizadas en tubo de cobre y aleta continua de aluminio fijada por expansión mecánica de los tubos, diseñada para una pérdida de carga en lado agua no superior a 20 kPa para condiciones nominales. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Tren de ventilación con ventiladores centrífugos de doble aspiración con rodete termoplástico de palas adelante para obtener un muy bajo nivel sonoro. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta. Opcionalmente se puede incluir una rejilla de aspiración (accesorio ‘GA’) para colocar en la parte de aspiración del equipo. Dimensions de 486x120x220 mm i un pes de 22 kg. Totalment instal·lat. | 653.21 | 3
01.02.02.01 | 4 | PEJ4-0004 | u | Subministrament i instal·lació de fan coil de la marca Airlan / Aermec o equivalent con certificación Eurovent serie FCZI450 U, a 2 tubs amb una potència mitjana frigorífica i calorífica de 3,21 kW i 3,12 kW. Construido en chapa zincada barnizada color RAL-9003 con rejilla de descarga RAL-7047 para instalación vertical u horizontal y con una profundidad de 220 mm, con una o 2 baterías de intercambio térmico realizadas en tubo de cobre y aleta continua de aluminio fijada por expansión mecánica de los tubos, diseñada para una pérdida de carga en lado agua no superior a 20 kPa para condiciones nominales. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Tren de ventilación con ventiladores centrífugos de doble aspiración con rodete termoplástico de palas adelante para obtener un muy bajo nivel sonoro. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta. Opcionalmente se puede incluir una rejilla de aspiración (accesorio ‘GA’) para colocar en la parte de aspiración del equipo. Dimensions de 486x120x220 mm i un pes de 24 kg. Totalment instal·lat. | 676.13 | 9
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost24054
|  | Capítol | 02 | Instal·lació tèrmica
|  | Titol 3 | 02 | Climatització
|  | Titol 3 (1) | 02 | Circuit hidràulic
01.02.02.02 | 1 | PF42-65H9 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 11.32 | 178.272
01.02.02.02 | 2 | PF42-65HA | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 13.93 | 60.912
01.02.02.02 | 3 | PF42-65HD | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 19.35 | 27.6
01.02.02.02 | 4 | PF42-65HH | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 32.86 | 66
01.02.02.02 | 5 | PFQ0-3KSW | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 12.23 | 178.272
01.02.02.02 | 6 | PFQ0-3KSX | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 14.13 | 60.912
01.02.02.02 | 7 | PFQ0-3KT5 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 17.68 | 27.6
01.02.02.02 | 8 | PFQ0-3KWQ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 22.38 | 1.2
01.02.02.02 | 9 | PFQ0-3KXB | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 48.31 | 64.8
01.02.02.02 | 10 | PN38-EC2J | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 52.23 | 2
01.02.02.02 | 11 | PN38-EC2F | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 20.49 | 20
01.02.02.02 | 12 | PN75-H9HF | u | Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=3,2, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | 82.11 | 18
01.02.02.02 | 13 | PN72-45GA | u | Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs | 243.65 | 2
01.02.02.02 | 14 | PNC3-0002 | u | Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 3/4 ´´ de diàmetre nominal, col·locada | 141.7 | 20
01.02.02.02 | 15 | PNE1-762Y | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 20 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment | 60.94 | 20
01.02.02.02 | 16 | PEUC-51AT | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | 20.66 | 2
01.02.02.02 | 17 | PFR0-3NEF | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 150 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 42.35 | 60
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost24054
|  | Capítol | 02 | Instal·lació tèrmica
|  | Titol 3 | 03 | Ventilació
|  | Titol 3 (1) | 01 | Recuperadors de calor
01.02.03.01 | 1 | PEC4-0001 | u | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 2.100 m3/h de cabal màxim i pressió màxima de 1,13 kW, de la marca Soler&Palau, model CADB/T-HE-21 o equivalent. Disposa de bescanviador de plaques d'alumini tipus counterflow d'alta eficiència (fins al 93%), certificat per EUROVENT. Fabricats amb estructura perimetral de perfils d'alumini. Plug-fans amb rodetes d'àleps cap enrere. - F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. - M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire. - Possibilitat de muntar un segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a accessori). Col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Totalment instal·lat. | 8428.93 | 2
01.02.03.01 | 2 | PEC4-0002 | u | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor VMC DF Compacta de Alt Rendiment model SIBER DF EVO 2 Entálpic de la marca Siber o equivalent. Instal·lació horitzontal o vertical, adaptable a sostre o paret. Boques orientables amb doble junta per garantir l’estanquitat. No requereix connexió al desguàs de condensats gràcies al disseny optimitzat. By-pass automàtic per a la gestió tèrmica segons temporada i configuració de fluxos en versió dreta o esquerra. Manteniment senzill amb accés frontal als filtres i components. Filtres G4 inclosos amb opcions F7, F9 i filtres de carbó actiu disponibles. Les dimensions de l’equip són 1000 x 600 x 210 mm amb un pes de 24 kg. El diàmetre de connexions és de 160 mm. La potència acústica irradiada de la caixa varia entre 18 i 41 dB(A) a 1,5 metres segons el cabal. Cabals de ventilació configurables de 75, 100, 150 i 200 m³/h amb una pressió estàtica màxima de 200 Pa. Eficiència energètica de fins al 90 per cent. Totalment instal·lat. | 2598.79 | 1
01.02.03.01 | 3 | PEC4-0003 | u | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor VMC DF Compacta de Alt Rendiment model SIBER DF EVO 3 de la marca Siber o equivalent. Instal·lació horitzontal a sostre. Boques orientables amb doble junta per garantir l’estanquitat. Inclou doble desguàs orientable per facilitar l’evacuació de condensats. By-pass automàtic per a la gestió tèrmica segons temporada i configuració de fluxos en versió dreta o esquerra. Manteniment senzill amb accés frontal als filtres i components. Filtres G4 inclosos amb opcions F7, F9 i filtres de carbó actiu disponibles. Les dimensions de l’equip són 1160 x 600 x 269 mm amb un pes de 36 kg. El diàmetre de connexions és de 160 mm. La potència acústica irradiada de la caixa varia entre 30 i 45 dB(A) a 1,5 metres segons el cabal. Cabals de ventilació configurables de 90, 120, 180, 240 i 300 m³/h amb una pressió estàtica màxima de 210 Pa. Eficiència energètica de fins al 95 per cent. Totalment instal·lat. | 3075.55 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost24054
|  | Capítol | 02 | Instal·lació tèrmica
|  | Titol 3 | 03 | Ventilació
|  | Titol 3 (1) | 02 | Circuit de ventilació
01.02.03.02 | 1 | PE53-4UF7 | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras | 32.19 | 66.708
01.02.03.02 | 2 | PE42-48UP | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | 45.69 | 83.3
01.02.03.02 | 3 | PE42-48UT | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | 48.54 | 32.2
01.02.03.02 | 4 | PE42-48V2 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment | 69.59 | 2.8
01.02.03.02 | 5 | PE42-48V3 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment | 71.98 | 8.4
01.02.03.02 | 6 | PE63-6PF7 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 10 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit | 26.03 | 86.002
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost24054
|  | Capítol | 02 | Instal·lació tèrmica
|  | Titol 3 | 03 | Ventilació
|  | Titol 3 (1) | 03 | Reixes i accessoris
01.02.03.03 | 1 | PEKJ-0001 | u | Subministrament i instal·lació de reixa de doble deflexió per a conductes circulars amb aletes orientables individualment i primera fila paral·lela a la dimensió menor sèrie BMC R9006S, dim. 500x125 mm de la marca MADEL o equivalent, construïda en acer galvanitzat i lacada color alumini R9006M mate, amb regulador-captador de cabal construït en acer galvanitzat i fixació per cargols vistos. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge. Totalment instal·lada i en funcionament. | 39.4 | 14
01.02.03.03 | 2 | PEKJ-0002 | u | Subministrament i instal·lació de reixa de doble deflexió per a conductes circulars amb aletes orientables individualment i primera fila paral·lela a la dimensió menor sèrie BMC R9006S, dim. 400x125 mm de la marca MADEL o equivalent, construïda en acer galvanitzat i lacada color alumini R9006M mate, amb regulador-captador de cabal construït en acer galvanitzat i fixació per cargols vistos. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge. Totalment instal·lada i en funcionament. | 36.4 | 6
01.02.03.03 | 3 | PEKJ-0004 | u | Subministrament i instal·lació de reixa lineal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major sèrie LMT+CM (S) M9016 dim. 250x150 mm de MADEL o equivalent, construïda en alumini i lacat color blanc M9016 amb regulador de cabal de aletes oposades, construït en acer electrozincat lacat negre SP, fixació amb clips i marc de muntatge. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge. Totalment instal·lada i en funcionament. | 42.72 | 4
01.02.03.03 | 4 | PEKJ-0005 | u | Subministrament i instal·lació de reixa lineal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major sèrie LMT+CM (S) M9016 dim. 250x100 mm de MADEL o equivalent, construïda en alumini i lacat color blanc M9016 amb regulador de cabal de aletes oposades, construït en acer electrozincat lacat negre SP, fixació amb clips i marc de muntatge. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge. Totalment instal·lada i en funcionament. | 38.87 | 2
01.02.03.03 | 5 | PEKJ-0006 | u | Subministrament i col·locació de reixa rectangular per a pressa d'aire exterior amb malla galvanitzada i aletes de 100mm, paral·leles a la cota major série DXL (T) M9016S dim. 500x400 de MADEL o equivalent, construïda en alumini i pintat blanc semimate RAL 9016, i fixació amb cargols visibles. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge. Totalment instal·lada i en funcionament. | 83.85 | 4
01.02.03.03 | 6 | PEKJ-0007 | u | Subministrament i col·locació de reixa rectangular per a pressa d'aire exterior amb malla galvanitzada i aletes de 100mm, paral·leles a la cota major série DXL (T) M9016S dim. 300x300 de MADEL o equivalent, construïda en alumini i pintat blanc semimate RAL 9016, i fixació amb cargols visibles. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge. Totalment instal·lada i en funcionament. | 66.1 | 4
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost24054
|  | Capítol | 02 | Instal·lació tèrmica
|  | Titol 3 | 04 | Sistema de control
|  | Titol 3 (1) | 01 | Equips de control
01.02.04.01 | 1 | PG81-0005 | u | Subministrament i instal·lació d’un Miniserver Compact, requereix una alimentació de 12-30VDC amb un consum típic de 2,4W i màxim de 4,3W amb una pèrdua de potència de 8,4W. Compta amb 4 entrades digitals amb freqüència de treball entre 1-500Hz i una amplada mínima de pols de 2ms i 2 sortides digitals de relé amb contacte sec suportant 250VAC a 16A (cos?=1) o 30VDC a 16A amb càrregues superiors a 12A requerint cables de secció 2,5mm². Les interfícies inclouen Loxone Link (fins a 30 extensions o 50 dispositius Tree, màx. 500m), Tree (fins a 50 dispositius Tree, màx. 500m), Tree Turbo (fins a 10 dispositius Tree Turbo, màx. 150m), Air (fins a 128 dispositius Air amb banda de 868MHz o 915MHz, potència màxima de 15,1mW o 13,2mW respectivament), Ethernet (100Mbps amb IPv4/IPv6, HTTPS, SSL/TLS, TCP/IP, Modbus TCP, UDP) i USB 2.0 tipus A amb màxim de 500mA. La temperatura ambient de funcionament oscil·la entre 0 i 50°C amb una humitat màxima del 95% sense condensació i grau de protecció IP20 amb una reserva de potència del rellotge intern de 64 hores. Totalment instal·lat. | 495 | 1
01.02.04.01 | 2 | PG81-0006 | u | Font alimentació de 24V i 1,3A | 44.28 | 2
01.02.04.01 | 3 | PG81-0003 | u | Font alimentació de 24V i 0,4A | 33.23 | 1
01.02.04.01 | 4 | CTRL-0004 | u | Subministrament i instal·lació d’una extensió Modbus per a la integració de dispositius Modbus RTU amb suport per a un màxim de 32 dispositius i fins a 253 sensors amb una longitud màxima de cable de 1200 metres, taxa de transferència i paritat ajustables, tipus de dades de 16 i 32 bits i cicles de sondeig de fins a 0,1 segons. Requereix una alimentació de 9-28VDC amb un consum típic de 0,19W, compta amb borns taronja/blanc per al +24VDC/GND i blau/blanc per al Loxone Link, i accepta seccions de cable de 0,14 a 0,5mm² o 0,25 a 0,8mm² amb longituds de pelat de 7mm i 5mm respectivament. La resistència tèrmica oscil·la entre -40 a 70 °C amb una humitat màxima del 95% sense condensació i es connecta al Miniserver mitjançant Loxone Link. Totalment instal·lat. | 250.11 | 3
01.02.04.01 | 5 | PG81-0004 | u | Subministrament i instal·lació d'una extensió 1-Wire dissenyada per integrar sensors 1-Wire com sensors de temperatura o i-buttons amb una tensió d’alimentació de 9-28VDC i un consum típic de 0,28W amb una pèrdua de potència màxima de 0,31W a plena càrrega permetent la connexió d’un màxim de 20 sensors o un lector de claus iButton amb una longitud màxima de cable dependent de la topologia de cablejat de 100 a 300 metres. La interfície de connexió 1-Wire compta amb borns taronja/blanc per al +24VDC/GND i blau/blanc per al Loxone Link amb seccions de cable de 0,14 a 0,5mm² o 0,25 a 0,8mm² i longituds de pelat de 7mm i 5mm respectivament. La resistència tèrmica oscil·la entre -40 a 70 °C o fins a 105°C segons el component amb una humitat màxima del 95% sense condensació i connexió al Miniserver mitjançant Loxone Link. Totalment instal·lat. | 191.21 | 1
01.02.04.01 | 6 | PG81-0007 | u | Subministrament i instal·lació del sensor de temperatura per cable KBTF, dissenyat per a la mesura de temperatura en mitjans gasosos i, amb màniga d'immersió, també en mitjans líquids com canonades, calderes o dipòsits. Equipat amb sensor Dallas DS18B20, amb connexió a tres fils i cable d’alimentació SIL/SIL de 2,5m (3 x 0,25mm², color negre amb cables marró, blanc i verd). Longitud d’instal·lació de 6x50mm, material d'acer inoxidable i protecció IP68 amb encapsulat resistent a l'aigua. Rang de temperatura de funcionament entre -55 i 125°C, resistència a temperatures de fins a 180°C per al cable del sensor. Totalment instal·lat. | 20.54 | 4
01.02.04.01 | 7 | PG81-0001 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul AO Extension de la marca Loxone o equivalent, amb 4 sortides analògiques de 0 a 10V. Es connecta al Miniserver mitjançant la interfície Loxone Link. El mòdul té una alimentació de 14 a 28VDC, amb un consum d’energia típic de 0,11W i màxim d’1,26W. Les sortides analògiques ofereixen una resolució de 0,1V, amb un corrent de sortida màxim momentani de 20mA i un corrent continu de fins a 10mA. El rang de temperatura d’operació és de 0 a 55 °C i admet una humitat màxima del 95%, sense condensació. Les connexions admeten seccions de cable entre 0,14 i 0,5 mm² (AWG de 26 a 20) per a l’alimentació i Loxone Link, i entre 0,25 i 0,8 mm² (AWG de 23 a 18) per a les sortides analògiques. El dispositiu inclou un esquema de connexió clar amb indicadors de color per a l’alimentació (+24VDC i GND en taronja/blanc) i la interfície Loxone Link (blau/blanc). Totalment instal·lat. | 276.75 | 20
01.02.04.01 | 8 | PG81-0002 | u | Subministrament i instal·lació de dispositiu de control Touch Pure Flex Tree Genl de la marca Troxone o equivalent. Compta amb fins a 12 punts tàctils definibles i posicionables lliurement. Pantalla de matriu LED integrada i 3 LED d'estat per mostrar menús, valors, textos i estats. També funciona com a sensor de confort ambiental gràcies al sensor integrat de temperatura i humitat. Té una alimentació de 9 a 28VDC, amb un consum d’energia típic de 0,2W i màxim de 1,7W amb la pantalla al 100% de brillantor. Disposa d’una interfície Loxone Tree per a la connexió al Miniserver o Tree Extension. Inclou detecció capacitiva a l’àrea tàctil, amb 12 o 14 punts tàctils i retroalimentació per clic. El rang de detecció de temperatura és de -40 a 125 graus centígrads, amb un marge de precisió de ±0,5 graus. També ofereix un rang de detecció d’humitat de 0 a 100% d’humitat relativa, amb un marge de precisió de ±2%, sense condensació. La temperatura ambiental d’ús és de -20 a 40 graus centígrads, amb una humitat màxima admissible del 95%, també sense condensació. Té un grau de protecció IP44 i terminals de connexió tipus DG220B, compatibles amb cables de seccions entre 0,28 i 0,8 mil·límetres quadrats (AWG de 23 a 18). Totalment instal·lat. | 224.79 | 13
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost24054
|  | Capítol | 02 | Instal·lació tèrmica
|  | Titol 3 | 04 | Sistema de control
|  | Titol 3 (1) | 02 | Cablejat
01.02.04.02 | 1 | PP44-664Y | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 2.51 | 480
01.02.04.02 | 2 | PG2N-EUHC | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1.49 | 24
01.02.04.02 | 3 | PG2P-6SZL | m | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | 4.53 | 57.6
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost24054
|  | Capítol | 03 | Instal·lació elèctrica
|  | Titol 3 | 01 | Línies elèctriques
01.03.01 | 1 | PG33-E6E3 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 7.79 | 25
01.03.01 | 2 | PG33-E6CR | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 2.14 | 567
01.03.01 | 3 | PG3B-E7CP | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment | 6.04 | 68.25
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost24054
|  | Capítol | 03 | Instal·lació elèctrica
|  | Titol 3 | 02 | Canalitzacions
01.03.02 | 1 | PG2H-4DRH | m | Safata aïllant de PVC, llisa, de 50x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals | 49.39 | 68.25
01.03.02 | 2 | PG2P-6SZA | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 8.07 | 25
01.03.02 | 3 | PG2P-6SZ8 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 5.32 | 567
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost24054
|  | Capítol | 03 | Instal·lació elèctrica
|  | Titol 3 | 03 | Quadres elèctrics
01.03.03 | 1 | PG1B-DGQH | u | Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de divuit mòduls i muntada superficialment | 56.53 | 1
01.03.03 | 2 | PG12-DHAS | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 11.12 | 25
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost24054
|  | Capítol | 03 | Instal·lació elèctrica
|  | Titol 3 | 04 | Mecanismes
01.03.04 | 1 | PG4B-DWYN | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 202.83 | 2
01.03.04 | 2 | PG4B-DWYH | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 234.78 | 1
01.03.04 | 3 | PG4B-DWYE | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 141.21 | 2
01.03.04 | 4 | PG47-ELQC | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 37.39 | 8
01.03.04 | 5 | PG47-ELTN | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 72.69 | 1
01.03.04 | 6 | PG47-EM1S | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 143.43 | 1
01.03.04 | 7 | PG47-EM5A | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 145.95 | 2
01.03.04 | 8 | PG40-0001 | u | Subministrmaent i instal·lació de guardamotor segons característiques del motor i exigències del fabricant | 144.48 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost24054
|  | Capítol | 04 | Obra civil
|  | Titol 3 | 01 | Tancaments
01.04.01 | 1 | P846-0001 | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim incloent aplicació de l'acabat amb pintura plàstica mate en color blanc, amb preparació prèvia de la superfície mitjançant imprimació adequada. | 44.3 | 41.508
01.04.01 | 2 | P21Z0-52UU | u | Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre | 100.74 | 30
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost24054
|  | Capítol | 05 | Gestió de residus
01.05 | 1 | P2RA-EU2Q | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 14.67 | 20
01.05 | 2 | P2R2-EU9U | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | 25.29 | 20
01.05 | 3 | P2R6-4I4K | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 9.68 | 30
01.05 | 4 | P2RA-EU2N | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 24.73 | 20
01.05 | 5 | P2R5-DT1F | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km | 9.93 | 20
01.05 | 6 | P2R2-EU9Q | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | 25.29 | 30
01.05 | 7 | P2R2-0001 | u | Documentació i certificació de la correcta distribució dels residus | 550 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost24054
|  | Capítol | 06 | Seguretat i salut
01.06 | 1 | PSAT-0001 | u | Partida alçada d'abonament íntegre de seguetat i salut de l'obra, incloent elements de protecció individuals i col·lectiva, gestió i formació en obra i despeses de recurs preventiu. Inclou: - Realització de l'informe de EBSS. - Aprovació de l'informe de EBSS a l'obra. - Explicació per part del coordinador de Seguretat i Salut als operaris el compliment de l'EBSS. - Material necessari pel seu compliment: escales, cascs, línies de vida temporals, arnés... - Senyalització durant les obres | 2179.75 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
24054 San Cugat Cavall Fort | 24054 San Cugat Cavall Fort | 24054 San Cugat Cavall Fort | 24054 San Cugat Cavall Fort | 24054 San Cugat Cavall Fort | 24054 San Cugat Cavall Fort | 24054 San Cugat Cavall Fort | 24054 San Cugat Cavall Fort | 24054 San Cugat Cavall Fort | 24054 San Cugat Cavall Fort | 24054 San Cugat Cavall Fort
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Partida d'obra
P-1 | CTRL-0004 | u | Subministrament i instal·lació d’una extensió Modbus per a la integració de dispositius Modbus RTU amb suport per a un màxim de 32 dispositius i fins a 253 sensors amb una longitud màxima de cable de 1200 metres, taxa de transferència i paritat ajustables, tipus de dades de 16 i 32 bits i cicles de sondeig de fins a 0,1 segons. Requereix una alimentació de 9-28VDC amb un consum típic de 0,19W, compta amb borns taronja/blanc per al +24VDC/GND i blau/blanc per al Loxone Link, i accepta seccions de cable de 0,14 a 0,5mm² o 0,25 a 0,8mm² amb longituds de pelat de 7mm i 5mm respectivament. La resistència tèrmica oscil·la entre -40 a 70 °C amb una humitat màxima del 95% sense condensació i es connecta al Miniserver mitjançant Loxone Link. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Modbus Extension
Material
| BCTRL-0004 | u | Extensió Modbus per a la integració de dispositius Modbus RTU amb suport per a un màxim de 32 dispositius i fins a 253 sensors amb una longitud màxima de cable de 1200 metres, taxa de transferència i paritat ajustables, tipus de dades de 16 i 32 bits i cicles de sondeig de fins a 0,1 segons. Requereix una alimentació de 9-28VDC amb un consum típic de 0,19W, compta amb borns taronja/blanc per al +24VDC/GND i blau/blanc per al Loxone Link, i accepta seccions de cable de 0,14 a 0,5mm² o 0,25 a 0,8mm² amb longituds de pelat de 7mm i 5mm respectivament. La resistència tèrmica oscil·la entre -40 a 70 °C amb una humitat màxima del 95% sense condensació i es connecta al Miniserver mitjançant Loxone Link | 1 |  | x | 250.11 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-2 | P122-628J | d | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Amort.dia plataf.el. telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h=20m,long.=9,8,carr.227kg 700x245x245 cm,pe
Maquinària
| CL40-00J3 | h | Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 8 | /R | x | 44.33 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-3 | P21G0-4RU6 | u | Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrencada instal·lació aire cond.,conductes,p/unit.100m2 sup.inst.,m.man.,càrr.man.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x | 28.5 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 33.24 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 4 | /R | x | 24.92 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-4 | P21GQ-W8ZE | u | Enderroc de dipòsit d'aigua amb tapa de fibrociment amb contingut d'amiant de capacitat superior a 150 i fins a 300 l i base de suport d'obra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor o sac corresponent |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enderroc dipòs.aigua+tapa,superior a 150 i fins a 300l,fibrocim.,base sup.obra,m.man.,càr.manual
Mà d'obra
| A0D-W61I | h | Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada | 1 | /R | x | 29.68 | =
| A0F-W61H | h | Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada | 1 | /R | x | 35.62 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| CZ1R-WLR2 | h | Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W, depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA | 1 | /R | x | 2.08 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-5 | P21Q1-0001 | u | Desmuntatge de ventilador de paret amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge p/subst.taulell anuncis,a/mitj.manuals,càrr.manual
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 28.55 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-6 | P21Z0-52UU | u | Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Perforació mur form.arm. p/formació passamurs,D fins a 200mm,g=entre 20 i 30cm,broca diamant
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.5 | /R | x | 25.9 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| CF20-00GG | h | Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre | 1.5 | /R | x | 40.87 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-7 | P2R2-0001 | u | Documentació i certificació de la correcta distribució dels residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 550 | Documentació i certificació de la correcta distribució dels residus
P-8 | P2R2-EU9Q | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x | 24.92 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-9 | P2R2-EU9U | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x | 24.92 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-10 | P2R5-DT1F | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,rec.més de 10 i fins a 15km
Maquinària
| C154-003M | h | Camió per a transport de 12 t | 0.173 | /R | x | 57.41 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-11 | P2R6-4I4K | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 5 i fins a
Maquinària
| C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 0.01 | /R | x | 91.46 | =
| C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 0.182 | /R | x | 48.16 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-12 | P2RA-EU2N | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1t/m3,LER 17 01 07
Material
| B2RA-28TS | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 1 |  | x | 24.73 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-13 | P2RA-EU2Q | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01
Material
| B2RA-28TN | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 1.45 |  | x | 10.12 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-14 | P846-0001 | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim incloent aplicació de l'acabat amb pintura plàstica mate en color blanc, amb preparació prèvia de la superfície mitjançant imprimació adequada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel ras continu PGL-A (12.5),entram. estruc.senzilla acer galv. perfils c/600mm +vareta de suspensió
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 30.31 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.4 | /R | x | 26.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B845-2L8P | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 1 |  | x | 5.14 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4725 |  | x | 1.54 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.89 |  | x | 0.04 | =
| B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x | 7.49 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.18 |  | x | 12.93 | =
| B0AQ-0001 | m2 | Pintura plàstica mate, en color blanc, sobre superfície de plaques de guix laminat, incloent la preparació prèvia mitjançant neteja i aplicació d'una imprimació adequada, així com l'execució de dues mans de pintura per garantir un acabat homogeni, regular i de qualitat. | 1 |  | x | 5.21 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-15 | PE42-48UP | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=300mm,g=0,5mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW1-0OXN | u | Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 8.67 | =
| BE42-0O7O | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x | 11.27 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-16 | PE42-48UT | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=350mm,g=0,5mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW1-0OXO | u | Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 9.67 | =
| BE42-0O7S | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x | 13.74 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-17 | PE42-48V2 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=400mm,g=0,6mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.75 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.75 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW1-0OX4 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 11 | =
| BE42-0O81 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm | 1.02 |  | x | 18.59 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-18 | PE42-48V3 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=450mm,g=0,6mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.75 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.75 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW1-0OX6 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 450 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 12.04 | =
| BE42-0O82 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm | 1.02 |  | x | 20.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-19 | PE53-4UF7 | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formació conducte rect.MW,R>=0,78125m2·K/W,Al+kraft+malla+vel p/ext.+teixit vid.negre p/int.,encast.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.32 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.32 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE51-17XC | m2 | Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0.78125 | 1.15 |  | x | 7.67 | =
| BEW2-FG88 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt | 0.5 |  | x | 6.06 | =
| BEY3-1OLC | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt | 1 |  | x | 0.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-20 | PE63-6PF7 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 10 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrm.planxa escum.elastom. p/aïllam.tèrm.conduct.,autoadh.,g=10mm,factor dif.vapor>= 5000
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7CJ0-1K7N | m2 | Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 10 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 1.05 |  | x | 18.76 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-21 | PEC4-0001 | u | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 2.100 m3/h de cabal màxim i pressió màxima de 1,13 kW, de la marca Soler&Palau, model CADB/T-HE-21 o equivalent. Disposa de bescanviador de plaques d'alumini tipus counterflow d'alta eficiència (fins al 93%), certificat per EUROVENT. Fabricats amb estructura perimetral de perfils d'alumini. Plug-fans amb rodetes d'àleps cap enrere. - F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. - M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire. - Possibilitat de muntar un segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a accessori). Col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Recuperador de calor amb aliment.monof.230 V, de 1.600 m3/h de cabal màx. i pressió màx. de 1,10 kW
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 2 | /R | x | 28.5 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 2 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEC4-0006 | u | Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 2.100 m3/h de cabal màxim i pressió màxima de 1,13 kW, de la marca Soler&Palau, model CADB/T-HE-21 o equivalent. Disposa de bescanviador de plaques d'alumini tipus counterflow d'alta eficiència (fins al 93%), certificat per EUROVENT. Fabricats amb estructura perimetral de perfils d'alumini. Plug-fans amb rodetes d'àleps cap enrere. - F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. - M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire. - Possibilitat de muntar un segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a accessori). Col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. | 1 |  | x | 8303.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-22 | PEC4-0002 | u | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor VMC DF Compacta de Alt Rendiment model SIBER DF EVO 2 Entálpic de la marca Siber o equivalent. Instal·lació horitzontal o vertical, adaptable a sostre o paret. Boques orientables amb doble junta per garantir l’estanquitat. No requereix connexió al desguàs de condensats gràcies al disseny optimitzat. By-pass automàtic per a la gestió tèrmica segons temporada i configuració de fluxos en versió dreta o esquerra. Manteniment senzill amb accés frontal als filtres i components. Filtres G4 inclosos amb opcions F7, F9 i filtres de carbó actiu disponibles. Les dimensions de l’equip són 1000 x 600 x 210 mm amb un pes de 24 kg. El diàmetre de connexions és de 160 mm. La potència acústica irradiada de la caixa varia entre 18 i 41 dB(A) a 1,5 metres segons el cabal. Cabals de ventilació configurables de 75, 100, 150 i 200 m³/h amb una pressió estàtica màxima de 200 Pa. Eficiència energètica de fins al 90 per cent. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Recuperador de calor SIBER DF EVO 2 Entálpic, de 200 m3/h de cabal màx. i pressió màx. de 200 Pa
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 2 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 2 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEC4-0002 | u | Recuperador de calor VMC DF Compacta de Alt Rendiment model SIBER DF EVO 2 Entálpic de la marca Siber o equivalent. Instal·lació horitzontal o vertical, adaptable a sostre o paret. Boques orientables amb doble junta per garantir l’estanquitat. No requereix connexió al desguàs de condensats gràcies al disseny optimitzat. By-pass automàtic per a la gestió tèrmica segons temporada i configuració de fluxos en versió dreta o esquerra. Manteniment senzill amb accés frontal als filtres i components. Filtres G4 inclosos amb opcions F7, F9 i filtres de carbó actiu disponibles. Les dimensions de l’equip són 1000 x 600 x 210 mm amb un pes de 24 kg. El diàmetre de connexions és de 160 mm. La potència acústica irradiada de la caixa varia entre 18 i 41 dB(A) a 1,5 metres segons el cabal. Cabals de ventilació configurables de 75, 100, 150 i 200 m³/h amb una pressió estàtica màxima de 200 Pa. Eficiència energètica de fins al 90 per cent. | 1 |  | x | 2473.46 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-23 | PEC4-0003 | u | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor VMC DF Compacta de Alt Rendiment model SIBER DF EVO 3 de la marca Siber o equivalent. Instal·lació horitzontal a sostre. Boques orientables amb doble junta per garantir l’estanquitat. Inclou doble desguàs orientable per facilitar l’evacuació de condensats. By-pass automàtic per a la gestió tèrmica segons temporada i configuració de fluxos en versió dreta o esquerra. Manteniment senzill amb accés frontal als filtres i components. Filtres G4 inclosos amb opcions F7, F9 i filtres de carbó actiu disponibles. Les dimensions de l’equip són 1160 x 600 x 269 mm amb un pes de 36 kg. El diàmetre de connexions és de 160 mm. La potència acústica irradiada de la caixa varia entre 30 i 45 dB(A) a 1,5 metres segons el cabal. Cabals de ventilació configurables de 90, 120, 180, 240 i 300 m³/h amb una pressió estàtica màxima de 210 Pa. Eficiència energètica de fins al 95 per cent. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Recuperador de calor SIBER DF EVO 3 Entálpic, de 300 m3/h de cabal màx. i pressió màx. de 210 Pa
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 2 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 2 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEC4-0003 | u | Recuperador de calor VMC DF Compacta de Alt Rendiment model SIBER DF EVO 3 de la marca Siber o equivalent. Instal·lació horitzontal a sostre. Boques orientables amb doble junta per garantir l’estanquitat. Inclou doble desguàs orientable per facilitar l’evacuació de condensats. By-pass automàtic per a la gestió tèrmica segons temporada i configuració de fluxos en versió dreta o esquerra. Manteniment senzill amb accés frontal als filtres i components. Filtres G4 inclosos amb opcions F7, F9 i filtres de carbó actiu disponibles. Les dimensions de l’equip són 1160 x 600 x 269 mm amb un pes de 36 kg. El diàmetre de connexions és de 160 mm. La potència acústica irradiada de la caixa varia entre 30 i 45 dB(A) a 1,5 metres segons el cabal. Cabals de ventilació configurables de 90, 120, 180, 240 i 300 m³/h amb una pressió estàtica màxima de 210 Pa. Eficiència energètica de fins al 95 per cent. Totalment instal·lat. | 1 |  | x | 2950.22 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-24 | PEE0-0001 | u | Subministrament i instal·lació de bomba de calor d’aigua a 2 tubs condensada per aire per a instal·lació exterior model ANL103H de la marca Airlan o equivalent amb certificació Eurovent sèrie ANL o ANLH equipada amb compressors scroll encapsulats amb refrigerant R410A ventiladors axials i bateries externes dissenyades amb una elevada superfície d’intercanvi per oferir un comportament extra silenciós fabricades amb tubs de coure i aletes d’alumini equipada de sèrie amb pressòstat diferencial filtre d’aigua i vàlvula de seguretat la base l’estructura i els panells estan fabricats amb acer tractat amb pintura de polièster anticorrosió. Amb una potència en refrigeració de 25,6 kW una potència de calefacció de 26,1 kW. Les dimensions són d’una alçada de 1,45 m una amplada de 0,75 m i una longitud de 1,75 m amb un pes net de 270 kg. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bom.cal.aer.air/2tub, Airlan ANL103H o eq., R410A, scroll, extra silenciosa, COP alt, 25,6 kW frig.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 8 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 8 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEE0-0004 | u | Interface RS-485 MODBUS AER485P1 | 1 |  | x | 97.03 | =
| BEE0-0001 | u | Bomba de calor d’aigua a 2 tubs condensada per aire per a instal·lació exterior model ANL103H de la marca Airlan o equivalent amb certificació Eurovent sèrie ANL o ANLH equipada amb compressors scroll encapsulats amb refrigerant R410A ventiladors axials i bateries externes dissenyades amb una elevada superfície d’intercanvi per oferir un comportament extra silenciós fabricades amb tubs de coure i aletes d’alumini equipada de sèrie amb pressòstat diferencial filtre d’aigua i vàlvula de seguretat la base l’estructura i els panells estan fabricats amb acer tractat amb pintura de polièster anticorrosió. Amb una potència en refrigeració de 25,6 kW una potència de calefacció de 26,1 kW. Les dimensions són d’una alçada de 1,45 m una amplada de 0,75 m i una longitud de 1,75 m amb un pes net de 270 kg. | 1 |  | x | 7236.13 | =
| BEE0-0002 | u | Impuest GFEI R410A (PCA=2088) | 4.6 |  | x | 31.32 | =
| BEE0-0003 | u | Kit antivibratori VT15 | 1 |  | x | 37.1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-25 | PEJ4-0001 | u | Subministrament i instal·lació de fan coil de la marca Airlan / Aermec o equivalent con certificación Eurovent serie FCZI300 U, a 2 tubs amb una potència mitjana frigorífica i calorífica de 2,17 kW i 2,21 kW. Construido en chapa zincada barnizada color RAL-9003 con rejilla de descarga RAL-7047 para instalación vertical u horizontal y con una profundidad de 220 mm, con una o 2 baterías de intercambio térmico realizadas en tubo de cobre y aleta continua de aluminio fijada por expansión mecánica de los tubos, diseñada para una pérdida de carga en lado agua no superior a 20 kPa para condiciones nominales. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Tren de ventilación con ventiladores centrífugos de doble aspiración con rodete termoplástico de palas adelante para obtener un muy bajo nivel sonoro. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta. Opcionalmente se puede incluir una rejilla de aspiración (accesorio ‘GA’) para colocar en la parte de aspiración del equipo. Dimensions de 486x980x220 mm i un pes de 17 kg. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Fan-coil FCZI300 U horitz.s/carcassa,tangencial,2 tubs,2.17/2.21kW,munt.sostre
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEJ3-0001 | u | Fan coil de la marca Airlan / Aermec o equivalent con certificación Eurovent serie FCZI300 U, a 2 tubs amb una potència mitjana frigorífica i calorífica de 2,17 kW i 2,21 kW. Construido en chapa zincada barnizada color RAL-9003 con rejilla de descarga RAL-7047 para instalación vertical u horizontal y con una profundidad de 220 mm, con una o 2 baterías de intercambio térmico realizadas en tubo de cobre y aleta continua de aluminio fijada por expansión mecánica de los tubos, diseñada para una pérdida de carga en lado agua no superior a 20 kPa para condiciones nominales. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Tren de ventilación con ventiladores centrífugos de doble aspiración con rodete termoplástico de palas adelante para obtener un muy bajo nivel sonoro. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta. Opcionalmente se puede incluir una rejilla de aspiración (accesorio ‘GA’) para colocar en la parte de aspiración del equipo. Dimensions de 486x980x220 mm i un pes de 17 kg. | 1 |  | x | 415.88 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-26 | PEJ4-0002 | u | Subministrament i instal·lació de fan coil de la marca Airlan / Aermec o equivalent con certificación Eurovent serie FCZI350 U, a 2 tubs amb una potència mitjana frigorífica i calorífica de 2,46 kW i 2,44 kW. Construido en chapa zincada barnizada color RAL-9003 con rejilla de descarga RAL-7047 para instalación vertical u horizontal y con una profundidad de 220 mm, con una o 2 baterías de intercambio térmico realizadas en tubo de cobre y aleta continua de aluminio fijada por expansión mecánica de los tubos, diseñada para una pérdida de carga en lado agua no superior a 20 kPa para condiciones nominales. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Tren de ventilación con ventiladores centrífugos de doble aspiración con rodete termoplástico de palas adelante para obtener un muy bajo nivel sonoro. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta. Opcionalmente se puede incluir una rejilla de aspiración (accesorio ‘GA’) para colocar en la parte de aspiración del equipo. Dimensions de 486x980x220 mm i un pes de 18 kg. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Fan-coil FCZI350 U horitz.s/carcassa,tangencial,2 tubs,2.46/2.44kW,munt.sostre
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x | 28.5 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEJ3-0002 | u | Fan coil de la marca Airlan / Aermec o equivalent con certificación Eurovent serie FCZI450 U, a 2 tubs amb una potència mitjana frigorífica i calorífica de 3,21 kW i 3,12 kW. Construido en chapa zincada barnizada color RAL-9003 con rejilla de descarga RAL-7047 para instalación vertical u horizontal y con una profundidad de 220 mm, con una o 2 baterías de intercambio térmico realizadas en tubo de cobre y aleta continua de aluminio fijada por expansión mecánica de los tubos, diseñada para una pérdida de carga en lado agua no superior a 20 kPa para condiciones nominales. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Tren de ventilación con ventiladores centrífugos de doble aspiración con rodete termoplástico de palas adelante para obtener un muy bajo nivel sonoro. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta. Opcionalmente se puede incluir una rejilla de aspiración (accesorio ‘GA’) para colocar en la parte de aspiración del equipo. Dimensions de 486x120x220 mm i un pes de 24 kg. | 1 |  | x | 435.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-27 | PEJ4-0003 | u | Subministrament i instal·lació de fan coil de la marca Airlan / Aermec o equivalent con certificación Eurovent serie FCZI400 U, a 2 tubs amb una potència mitjana frigorífica i calorífica de 2,92 kW i 2,85 kW. Construido en chapa zincada barnizada color RAL-9003 con rejilla de descarga RAL-7047 para instalación vertical u horizontal y con una profundidad de 220 mm, con una o 2 baterías de intercambio térmico realizadas en tubo de cobre y aleta continua de aluminio fijada por expansión mecánica de los tubos, diseñada para una pérdida de carga en lado agua no superior a 20 kPa para condiciones nominales. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Tren de ventilación con ventiladores centrífugos de doble aspiración con rodete termoplástico de palas adelante para obtener un muy bajo nivel sonoro. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta. Opcionalmente se puede incluir una rejilla de aspiración (accesorio ‘GA’) para colocar en la parte de aspiración del equipo. Dimensions de 486x120x220 mm i un pes de 22 kg. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Fan-coil FCZI400 U horitz.s/carcassa,tangencial,2 tubs,2.92/2.85kW,munt.sostre
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEJ3-0003 | u | Fan coil de la marca Airlan / Aermec o equivalent con certificación Eurovent serie FCZI400 U, a 2 tubs amb una potència mitjana frigorífica i calorífica de 2,92 kW i 2,85 kW. Construido en chapa zincada barnizada color RAL-9003 con rejilla de descarga RAL-7047 para instalación vertical u horizontal y con una profundidad de 220 mm, con una o 2 baterías de intercambio térmico realizadas en tubo de cobre y aleta continua de aluminio fijada por expansión mecánica de los tubos, diseñada para una pérdida de carga en lado agua no superior a 20 kPa para condiciones nominales. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Tren de ventilación con ventiladores centrífugos de doble aspiración con rodete termoplástico de palas adelante para obtener un muy bajo nivel sonoro. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta. Opcionalmente se puede incluir una rejilla de aspiración (accesorio ‘GA’) para colocar en la parte de aspiración del equipo. Dimensions de 486x120x220 mm i un pes de 22 kg. | 1 |  | x | 463.36 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-28 | PEJ4-0004 | u | Subministrament i instal·lació de fan coil de la marca Airlan / Aermec o equivalent con certificación Eurovent serie FCZI450 U, a 2 tubs amb una potència mitjana frigorífica i calorífica de 3,21 kW i 3,12 kW. Construido en chapa zincada barnizada color RAL-9003 con rejilla de descarga RAL-7047 para instalación vertical u horizontal y con una profundidad de 220 mm, con una o 2 baterías de intercambio térmico realizadas en tubo de cobre y aleta continua de aluminio fijada por expansión mecánica de los tubos, diseñada para una pérdida de carga en lado agua no superior a 20 kPa para condiciones nominales. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Tren de ventilación con ventiladores centrífugos de doble aspiración con rodete termoplástico de palas adelante para obtener un muy bajo nivel sonoro. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta. Opcionalmente se puede incluir una rejilla de aspiración (accesorio ‘GA’) para colocar en la parte de aspiración del equipo. Dimensions de 486x120x220 mm i un pes de 24 kg. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Fan-coil FCZI450 U horitz.s/carcassa,tangencial,2 tubs,3.21/3.12kW,munt.sostre
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEJ3-0004 | u | Fan coil de la marca Airlan / Aermec o equivalent con certificación Eurovent serie FCZI450 U, a 2 tubs amb una potència mitjana frigorífica i calorífica de 3,21 kW i 3,12 kW. Construido en chapa zincada barnizada color RAL-9003 con rejilla de descarga RAL-7047 para instalación vertical u horizontal y con una profundidad de 220 mm, con una o 2 baterías de intercambio térmico realizadas en tubo de cobre y aleta continua de aluminio fijada por expansión mecánica de los tubos, diseñada para una pérdida de carga en lado agua no superior a 20 kPa para condiciones nominales. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Tren de ventilación con ventiladores centrífugos de doble aspiración con rodete termoplástico de palas adelante para obtener un muy bajo nivel sonoro. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta. Opcionalmente se puede incluir una rejilla de aspiración (accesorio ‘GA’) para colocar en la parte de aspiración del equipo. Dimensions de 486x120x220 mm i un pes de 24 kg. | 1 |  | x | 486.28 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-29 | PEKJ-0001 | u | Subministrament i instal·lació de reixa de doble deflexió per a conductes circulars amb aletes orientables individualment i primera fila paral·lela a la dimensió menor sèrie BMC R9006S, dim. 500x125 mm de la marca MADEL o equivalent, construïda en acer galvanitzat i lacada color alumini R9006M mate, amb regulador-captador de cabal construït en acer galvanitzat i fixació per cargols vistos. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge. Totalment instal·lada i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta BMC R9006S, dim. 500x125 mm
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKL-0001 | u | Reixa de doble deflexió per a conductes circulars amb aletes orientables individualment i primera fila paral·lela a la dimensió menor sèrie BMC R9006S, dim. 500x125 mm de la marca MADEL o equivalent, construïda en acer galvanitzat i lacada color alumini R9006M mate, amb regulador-captador de cabal construït en acer galvanitzat i fixació per cargols vistos. | 1 |  | x | 20.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-30 | PEKJ-0002 | u | Subministrament i instal·lació de reixa de doble deflexió per a conductes circulars amb aletes orientables individualment i primera fila paral·lela a la dimensió menor sèrie BMC R9006S, dim. 400x125 mm de la marca MADEL o equivalent, construïda en acer galvanitzat i lacada color alumini R9006M mate, amb regulador-captador de cabal construït en acer galvanitzat i fixació per cargols vistos. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge. Totalment instal·lada i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta BMC R9006S, dim. 400x125 mm
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKL-0002 | u | Reixa de doble deflexió per a conductes circulars amb aletes orientables individualment i primera fila paral·lela a la dimensió menor sèrie BMC R9006S, dim. 400x125 mm de la marca MADEL o equivalent, construïda en acer galvanitzat i lacada color alumini R9006M mate, amb regulador-captador de cabal construït en acer galvanitzat i fixació per cargols vistos. | 1 |  | x | 17.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-31 | PEKJ-0004 | u | Subministrament i instal·lació de reixa lineal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major sèrie LMT+CM (S) M9016 dim. 250x150 mm de MADEL o equivalent, construïda en alumini i lacat color blanc M9016 amb regulador de cabal de aletes oposades, construït en acer electrozincat lacat negre SP, fixació amb clips i marc de muntatge. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge. Totalment instal·lada i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta LMT+CM (S) M9016 dim.250x150 mm
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKL-0004 | u | Reixa lineal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major sèrie LMT+CM (S) M9016 dim. 250x150 mm de MADEL o equivalent, construïda en alumini i lacat color blanc M9016 amb regulador de cabal de aletes oposades, construït en acer electrozincat lacat negre SP, fixació amb clips i marc de muntatge. | 1 |  | x | 23.92 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-32 | PEKJ-0005 | u | Subministrament i instal·lació de reixa lineal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major sèrie LMT+CM (S) M9016 dim. 250x100 mm de MADEL o equivalent, construïda en alumini i lacat color blanc M9016 amb regulador de cabal de aletes oposades, construït en acer electrozincat lacat negre SP, fixació amb clips i marc de muntatge. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge. Totalment instal·lada i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta LMT+CM (S) M9016 dim. 250x100 mm
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKL-0005 | u | Reixa lineal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major sèrie LMT+CM (S) M9016 dim. 250x100 mm de MADEL o equivalent, construïda en alumini i lacat color blanc M9016 amb regulador de cabal de aletes oposades, construït en acer electrozincat lacat negre SP, fixació amb clips i marc de muntatge. | 1 |  | x | 20.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-33 | PEKJ-0006 | u | Subministrament i col·locació de reixa rectangular per a pressa d'aire exterior amb malla galvanitzada i aletes de 100mm, paral·leles a la cota major série DXL (T) M9016S dim. 500x400 de MADEL o equivalent, construïda en alumini i pintat blanc semimate RAL 9016, i fixació amb cargols visibles. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge. Totalment instal·lada i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta DXL (T) M9016S dim. 500x400 mm
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKL-0006 | u | Reixa rectangular per a pressa d'aire exterior amb malla galvanitzada i aletes de 100mm, paral·leles a la cota major série DXL (T) M9016S dim. 500x400 de MADEL o equivalent, construïda en alumini i pintat blanc semimate RAL 9016, i fixació amb cargols visibles. | 1 |  | x | 65.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-34 | PEKJ-0007 | u | Subministrament i col·locació de reixa rectangular per a pressa d'aire exterior amb malla galvanitzada i aletes de 100mm, paral·leles a la cota major série DXL (T) M9016S dim. 300x300 de MADEL o equivalent, construïda en alumini i pintat blanc semimate RAL 9016, i fixació amb cargols visibles. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge. Totalment instal·lada i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta DXL (T) M9016S dim. 300x300 mm
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 28.5 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKL-0007 | u | Reixa rectangular per a pressa d'aire exterior amb malla galvanitzada i aletes de 100mm, paral·leles a la cota major série DXL (T) M9016S dim. 300x300 de MADEL o equivalent, construïda en alumini i pintat blanc semimate RAL 9016, i fixació amb cargols visibles. | 1 |  | x | 47.3 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-35 | PEU6-6STW | u | Dipòsit d'expansió de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Dipòsit exp.12l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,connex.D=3/4´´,col.roscat
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEU6-1CIX | u | Dipòsit d'expansió de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´ | 1 |  | x | 58.72 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-36 | PEU7-0001 | u | Subministrament i instal·lació d’un dipòsit d’inèrcia vertical d’acer al carboni, model ASA 260-IN de la marca Baxi o equivalent, amb un volum de 260 litres, sense serpentí. Pressió màxima de 6 bar, temperatura màxima de 100 ºC, classe d’eficiència energètica tipus C, pes en buit de 46 kg, diàmetre de conexió de 1 1/2´´ i unes dimensions de 620 mm de diàmetre i 1.239 mm d’altura. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Dipòsit d’inèrciaBaxi ASA 260-IN o eq., 260 L, 6 bar, 100 °C, eficiència C, Ø620x1239 mm, con. 1½´´
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x | 28.5 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEU7-0001 | u | Dipòsit d’inèrcia vertical d’acer al carboni, model ASA 260-IN de la marca Baxi o equivalent, amb un volum de 260 litres, sense serpentí. Pressió màxima de 6 bar, temperatura màxima de 100 ºC, classe d’eficiència energètica tipus C, pes en buit de 46 kg i unes dimensions de 620 mm de diàmetre i 1.239 mm d’altura. | 1 |  | x | 908.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-37 | PEU7-6RUJ | u | Dipòsit d'inercia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 500 l de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Dipòsit inercia inox.1.4401,aïllam.escum.poliur.,+plàstic,vol.=500l,,connex. rosc.1 1/2´´,pressió mà
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 4.5 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 4.5 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEU7-1CHU | u | Dipòsit d'inercia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 500 l de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima | 1 |  | x | 1873.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-38 | PEU9-10QLE | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 16 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Manòmetre de 0 a 16bar,esfera 100mm,connex.1/2´´G,inst.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 28.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEU9-0SR2 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 16 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G | 1 |  | x | 19.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-39 | PEUC-51AT | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.075 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEUC-0OWB | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ | 1 |  | x | 8.37 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-40 | PEUE-6YPX | u | Termòmetre bimetàl·lic, de contacte, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat amb abraçadora |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Termòmetre bimetàl·lic,contacte,esfera 65mm,<= 120°C,col.abraçadora
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEUE-1CJ8 | u | Termòmetre bimetàl·lic de contacte, d'esfera de 65 mm, de <= 120 °C | 1 |  | x | 16.1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-41 | PEV3-HAHN | u | Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 15,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 50 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comptador calor.hidrodin.Q=15,0m3/h,PN=16bar,DN=50mm,T.màx=90°C,a/sonda temp.,muntat
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 28.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV3-H5X9 | u | Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 15,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 50 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal | 1 |  | x | 1241.74 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-42 | PEVB-6PHU | u | Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sonda temperatura canonada beina,munt.+connectada
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 28.55 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVE-1KB5 | u | Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge | 1 |  | x | 51.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-43 | PF42-65H9 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x0.7,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.0875 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.0875 | /R | x | 28.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF43-17YQ | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i de 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x | 2.92 | =
| B0A2-1JLM | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 22 mm de diàmetre interior | 0.5 |  | x | 1.32 | =
| BFW3-1AMP | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 22 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.3 |  | x | 7.31 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-44 | PF42-65HA | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x0.8,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 28.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFW3-1AMQ | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 28 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.3 |  | x | 8.99 | =
| B0A2-1JLN | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 28 mm de diàmetre interior | 0.4 |  | x | 2.05 | =
| BF43-17YU | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i de 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x | 4.06 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-45 | PF42-65HD | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 28.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFW3-1AMR | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 35 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.3 |  | x | 15.03 | =
| B0A2-1JLO | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 35 mm de diàmetre interior | 0.4 |  | x | 3.28 | =
| BF43-17YR | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x | 6.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-46 | PF42-65HH | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),54x1.2,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x | 28.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFW3-1AMT | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 54 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.3 |  | x | 29.9 | =
| B0A2-1JLQ | u | Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 54 mm de diàmetre interior | 0.4 |  | x | 6.87 | =
| BF43-17Y6 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i d'1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x | 12.12 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-47 | PFM3-8G5T | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 50 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Manig.EPDM+brides,DN=50mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 28.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFM3-2169 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 50 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C | 1 |  | x | 27.18 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-48 | PFQ0-3KSW | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mit
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 28.55 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065M | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 1 |  | x | 0.18 | =
| BFQ0-0DGI | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 6.28 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-49 | PFQ0-3KSX | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mit
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 28.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-0DGK | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 7.53 | =
| BFY3-065M | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 1 |  | x | 0.18 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-50 | PFQ0-3KT5 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mit
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 28.55 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065L | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.25 | =
| BFQ0-0DGS | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 10.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-51 | PFQ0-3KWQ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mit
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 28.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-0DGY | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 14.32 | =
| BFY3-065L | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.25 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-52 | PFQ0-3KXB | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=50mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mit
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 28.55 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-0DKU | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 39.6 | =
| BFY3-065H | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix | 1 |  | x | 0.39 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-53 | PFR0-3NEF | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 150 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Recob.tèrm.canonades alum.,D=150mm,g=0,6mm,dific.baix,superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 28.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY7-0DW9 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 150 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.5 |  | x | 1.17 | =
| BFW1-0CVQ | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 150 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.15 |  | x | 14.72 | =
| BFR0-0D7V | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 150 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.02 |  | x | 29.56 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-54 | PG12-DHAS | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa deriv.plàstic,70x70mm,prot.IP-40,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 31.34 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 26.56 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW2-093M | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 1 |  | x | 0.32 | =
| BG12-0G64 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 1.98 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-55 | PG1B-DGQH | u | Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de divuit mòduls i muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,tresx18mòduls,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.025 | /R | x | 31.34 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.025 | /R | x | 26.56 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW2-093L | u | Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució | 1 |  | x | 1.44 | =
| BG19-0C0M | u | Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de divuit mòduls i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 53.62 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-56 | PG2H-4DRH | m | Safata aïllant de PVC, llisa, de 50x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata aïllant PVC,llisa,50x200mm,2 compartiments,a/coberta,IP3X,IK10,n/propag.flama,de -25ºC a 60°C
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.22 | /R | x | 31.34 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.082 | /R | x | 26.56 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWA-0AKK | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 50 mm d'alçària i 200 mm d'amplària | 1 |  | x | 2.2 | =
| BG2I-0B8R | m | Safata aïllant de PVC, llisa, de 50x200 mm | 1.02 |  | x | 15.96 | =
| BG28-2HM1 | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm d'amplària | 1.02 |  | x | 9.28 | =
| BGY1-1P00 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x | 5.96 | =
| BG2F-2HLT | m | Perfil separador per a safata aïllant de PVC, de 50 mm d'alçària | 1.02 |  | x | 6.15 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-57 | PG2N-EUHC | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,sob/sostremort
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 31.34 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 26.56 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KSV | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.43 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-58 | PG2P-6SZ8 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 31.34 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.56 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x | 0.15 | =
| BG2P-1KUY | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 2.75 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-59 | PG2P-6SZA | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 31.34 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.56 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x | 0.15 | =
| BG2P-1KV0 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 5.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-60 | PG2P-6SZL | m | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub rígid PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.043 | /R | x | 31.34 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.56 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2P-1KUX | m | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 1.63 | =
| BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x | 0.15 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-61 | PG33-E6CR | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.tub
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 26.56 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 31.34 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VP | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 1.23 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-62 | PG33-E6E3 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.tub
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 31.34 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 26.56 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WY | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 5.33 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-63 | PG3B-E7CP | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conductor Cu nu,1x16mm2,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 26.56 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.06 | /R | x | 31.34 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWF-0ARJ | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 1 |  | x | 0.34 | =
| BG3I-06W1 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 | 1.02 |  | x | 1.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-64 | PG40-0001 | u | Subministrmaent i instal·lació de guardamotor segons característiques del motor i exigències del fabricant |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Guardamotor
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.6 | /R | x | 31.34 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.56 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BPG40-0001 | U | Subministrmaent i instal·lació de guardamotor segons característiques del motor i exigències del fabricant | 1 |  | x | 120 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-65 | PG47-ELQC | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 31.34 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.56 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG49-189N | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 25.19 | =
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-66 | PG47-ELTN | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 31.34 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.56 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG49-18CY | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 59.53 | =
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-67 | PG47-EM1S | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaD,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 31.34 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.56 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
| BG49-18L3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 130.27 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-68 | PG47-EM5A | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaD,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 31.34 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.56 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
| BG49-18OL | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 132.79 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-69 | PG4B-DWYE | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor dif.cl.A,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.56 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 31.34 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.41 | =
| BG4L-09Y8 | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 124.27 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-70 | PG4B-DWYH | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor dif.cl.A,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.56 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 31.34 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4L-09WZ | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 213.07 | =
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-71 | PG4B-DWYN | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor dif.cl.A,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 31.34 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.56 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.41 | =
| BG4L-09X2 | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 181.12 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-72 | PG81-0001 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul AO Extension de la marca Loxone o equivalent, amb 4 sortides analògiques de 0 a 10V. Es connecta al Miniserver mitjançant la interfície Loxone Link. El mòdul té una alimentació de 14 a 28VDC, amb un consum d’energia típic de 0,11W i màxim d’1,26W. Les sortides analògiques ofereixen una resolució de 0,1V, amb un corrent de sortida màxim momentani de 20mA i un corrent continu de fins a 10mA. El rang de temperatura d’operació és de 0 a 55 °C i admet una humitat màxima del 95%, sense condensació. Les connexions admeten seccions de cable entre 0,14 i 0,5 mm² (AWG de 26 a 20) per a l’alimentació i Loxone Link, i entre 0,25 i 0,8 mm² (AWG de 23 a 18) per a les sortides analògiques. El dispositiu inclou un esquema de connexió clar amb indicadors de color per a l’alimentació (+24VDC i GND en taronja/blanc) i la interfície Loxone Link (blau/blanc). Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | AO Extension
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 26.56 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 31.34 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG81-0010 | u | Mòdul AO Extension de la marca Loxone o equivalent, amb 4 sortides analògiques de 0 a 10V. Es connecta al Miniserver mitjançant la interfície Loxone Link. El mòdul té una alimentació de 14 a 28VDC, amb un consum d’energia típic de 0,11W i màxim d’1,26W. Les sortides analògiques ofereixen una resolució de 0,1V, amb un corrent de sortida màxim momentani de 20mA i un corrent continu de fins a 10mA. El rang de temperatura d’operació és de 0 a 55 °C i admet una humitat màxima del 95%, sense condensació. Les connexions admeten seccions de cable entre 0,14 i 0,5 mm² (AWG de 26 a 20) per a l’alimentació i Loxone Link, i entre 0,25 i 0,8 mm² (AWG de 23 a 18) per a les sortides analògiques. El dispositiu inclou un esquema de connexió clar amb indicadors de color per a l’alimentació (+24VDC i GND en taronja/blanc) i la interfície Loxone Link (blau/blanc). Totalment instal·lat. | 1 |  | x | 270.96 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-73 | PG81-0002 | u | Subministrament i instal·lació de dispositiu de control Touch Pure Flex Tree Genl de la marca Troxone o equivalent. Compta amb fins a 12 punts tàctils definibles i posicionables lliurement. Pantalla de matriu LED integrada i 3 LED d'estat per mostrar menús, valors, textos i estats. També funciona com a sensor de confort ambiental gràcies al sensor integrat de temperatura i humitat. Té una alimentació de 9 a 28VDC, amb un consum d’energia típic de 0,2W i màxim de 1,7W amb la pantalla al 100% de brillantor. Disposa d’una interfície Loxone Tree per a la connexió al Miniserver o Tree Extension. Inclou detecció capacitiva a l’àrea tàctil, amb 12 o 14 punts tàctils i retroalimentació per clic. El rang de detecció de temperatura és de -40 a 125 graus centígrads, amb un marge de precisió de ±0,5 graus. També ofereix un rang de detecció d’humitat de 0 a 100% d’humitat relativa, amb un marge de precisió de ±2%, sense condensació. La temperatura ambiental d’ús és de -20 a 40 graus centígrads, amb una humitat màxima admissible del 95%, també sense condensació. Té un grau de protecció IP44 i terminals de connexió tipus DG220B, compatibles amb cables de seccions entre 0,28 i 0,8 mil·límetres quadrats (AWG de 23 a 18). Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Touch Pure Flex Tree Antracita Gen.1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 31.34 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 26.56 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG81-0002 | u | Dispositiu de control Touch Pure Flex Tree Genl de la marca Troxone o equivalent. Compta amb fins a 12 punts tàctils definibles i posicionables lliurement. Pantalla de matriu LED integrada i 3 LED d'estat per mostrar menús, valors, textos i estats. També funciona com a sensor de confort ambiental gràcies al sensor integrat de temperatura i humitat. Té una alimentació de 9 a 28VDC, amb un consum d’energia típic de 0,2W i màxim de 1,7W amb la pantalla al 100% de brillantor. Disposa d’una interfície Loxone Tree per a la connexió al Miniserver o Tree Extension. Inclou detecció capacitiva a l’àrea tàctil, amb 12 o 14 punts tàctils i retroalimentació per clic. El rang de detecció de temperatura és de -40 a 125 graus centígrads, amb un marge de precisió de ±0,5 graus. També ofereix un rang de detecció d’humitat de 0 a 100% d’humitat relativa, amb un marge de precisió de ±2%, sense condensació. La temperatura ambiental d’ús és de -20 a 40 graus centígrads, amb una humitat màxima admissible del 95%, també sense condensació. Té un grau de protecció IP44 i terminals de connexió tipus DG220B, compatibles amb cables de seccions entre 0,28 i 0,8 mil·límetres quadrats (AWG de 23 a 18). | 1 |  | x | 219 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-74 | PG81-0003 | u | Font alimentació de 24V i 0,4A |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Font alimentació de 24V i 0,4A
Material
| BG81-0003 | u | Fuente de alimentación de 24 V 0,4A | 1 |  | x | 33.23 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-75 | PG81-0004 | u | Subministrament i instal·lació d'una extensió 1-Wire dissenyada per integrar sensors 1-Wire com sensors de temperatura o i-buttons amb una tensió d’alimentació de 9-28VDC i un consum típic de 0,28W amb una pèrdua de potència màxima de 0,31W a plena càrrega permetent la connexió d’un màxim de 20 sensors o un lector de claus iButton amb una longitud màxima de cable dependent de la topologia de cablejat de 100 a 300 metres. La interfície de connexió 1-Wire compta amb borns taronja/blanc per al +24VDC/GND i blau/blanc per al Loxone Link amb seccions de cable de 0,14 a 0,5mm² o 0,25 a 0,8mm² i longituds de pelat de 7mm i 5mm respectivament. La resistència tèrmica oscil·la entre -40 a 70 °C o fins a 105°C segons el component amb una humitat màxima del 95% sense condensació i connexió al Miniserver mitjançant Loxone Link. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | 1-Wire Extension
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 26.56 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 31.34 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG81-0004 | u | Extensió 1-Wire dissenyada per integrar sensors 1-Wire com sensors de temperatura o i-buttons amb una tensió d’alimentació de 9-28VDC i un consum típic de 0,28W amb una pèrdua de potència màxima de 0,31W a plena càrrega permetent la connexió d’un màxim de 20 sensors o un lector de claus iButton amb una longitud màxima de cable dependent de la topologia de cablejat de 100 a 300 metres. La interfície de connexió 1-Wire compta amb borns taronja/blanc per al +24VDC/GND i blau/blanc per al Loxone Link amb seccions de cable de 0,14 a 0,5mm² o 0,25 a 0,8mm² i longituds de pelat de 7mm i 5mm respectivament. La resistència tèrmica oscil·la entre -40 a 70 °C o fins a 105°C segons el component amb una humitat màxima del 95% sense condensació i connexió al Miniserver mitjançant Loxone Link. | 1 |  | x | 185.42 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-76 | PG81-0005 | u | Subministrament i instal·lació d’un Miniserver Compact, requereix una alimentació de 12-30VDC amb un consum típic de 2,4W i màxim de 4,3W amb una pèrdua de potència de 8,4W. Compta amb 4 entrades digitals amb freqüència de treball entre 1-500Hz i una amplada mínima de pols de 2ms i 2 sortides digitals de relé amb contacte sec suportant 250VAC a 16A (cos?=1) o 30VDC a 16A amb càrregues superiors a 12A requerint cables de secció 2,5mm². Les interfícies inclouen Loxone Link (fins a 30 extensions o 50 dispositius Tree, màx. 500m), Tree (fins a 50 dispositius Tree, màx. 500m), Tree Turbo (fins a 10 dispositius Tree Turbo, màx. 150m), Air (fins a 128 dispositius Air amb banda de 868MHz o 915MHz, potència màxima de 15,1mW o 13,2mW respectivament), Ethernet (100Mbps amb IPv4/IPv6, HTTPS, SSL/TLS, TCP/IP, Modbus TCP, UDP) i USB 2.0 tipus A amb màxim de 500mA. La temperatura ambient de funcionament oscil·la entre 0 i 50°C amb una humitat màxima del 95% sense condensació i grau de protecció IP20 amb una reserva de potència del rellotge intern de 64 hores. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Miniserver Compact
Material
| BG81-0005 | u | Miniserver Compact, requereix una alimentació de 12-30VDC amb un consum típic de 2,4W i màxim de 4,3W amb una pèrdua de potència de 8,4W. Compta amb 4 entrades digitals amb freqüència de treball entre 1-500Hz i una amplada mínima de pols de 2ms i 2 sortides digitals de relé amb contacte sec suportant 250VAC a 16A (cos?=1) o 30VDC a 16A amb càrregues superiors a 12A requerint cables de secció 2,5mm². Les interfícies inclouen Loxone Link (fins a 30 extensions o 50 dispositius Tree, màx. 500m), Tree (fins a 50 dispositius Tree, màx. 500m), Tree Turbo (fins a 10 dispositius Tree Turbo, màx. 150m), Air (fins a 128 dispositius Air amb banda de 868MHz o 915MHz, potència màxima de 15,1mW o 13,2mW respectivament), Ethernet (100Mbps amb IPv4/IPv6, HTTPS, SSL/TLS, TCP/IP, Modbus TCP, UDP) i USB 2.0 tipus A amb màxim de 500mA. La temperatura ambient de funcionament oscil·la entre 0 i 50°C amb una humitat màxima del 95% sense condensació i grau de protecció IP20 amb una reserva de potència del rellotge intern de 64 hores. | 1 |  | x | 495 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-77 | PG81-0006 | u | Font alimentació de 24V i 1,3A |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Font alimentació de 24V i 1,3A
Material
| BG81-0006 | u | Font alimentació de 24V i 1,3A | 1 |  | x | 44.28 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-78 | PG81-0007 | u | Subministrament i instal·lació del sensor de temperatura per cable KBTF, dissenyat per a la mesura de temperatura en mitjans gasosos i, amb màniga d'immersió, també en mitjans líquids com canonades, calderes o dipòsits. Equipat amb sensor Dallas DS18B20, amb connexió a tres fils i cable d’alimentació SIL/SIL de 2,5m (3 x 0,25mm², color negre amb cables marró, blanc i verd). Longitud d’instal·lació de 6x50mm, material d'acer inoxidable i protecció IP68 amb encapsulat resistent a l'aigua. Rang de temperatura de funcionament entre -55 i 125°C, resistència a temperatures de fins a 180°C per al cable del sensor. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sensor de temperatura 1-wire metálico
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 31.34 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 26.56 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG81-0007 | u | Sensor de temperatura per cable KBTF, dissenyat per a la mesura de temperatura en mitjans gasosos i, amb màniga d'immersió, també en mitjans líquids com canonades, calderes o dipòsits. Equipat amb sensor Dallas DS18B20, amb connexió a tres fils i cable d’alimentació SIL/SIL de 2,5m (3 x 0,25mm², color negre amb cables marró, blanc i verd). Longitud d’instal·lació de 6x50mm, material d'acer inoxidable i protecció IP68 amb encapsulat resistent a l'aigua. Rang de temperatura de funcionament entre -55 i 125°C, resistència a temperatures de fins a 180°C per al cable del sensor. | 1 |  | x | 14.75 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-79 | PJM45-MABI | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN50 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comptador aigua velocitat,axial,woltmann,connexions embrid.,DN50,PN16,transm.magnètica,cabal Q3 40m3
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.36 | /R | x | 26.56 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 31.34 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJM35-V8G0 | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN50 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016 | 1 |  | x | 372.7 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-80 | PJM8-H970 | u | Purgador automàtic amb cos de fosa, de 40 mm de DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Purgador automàtic fosa,DN=40mm,amb brides
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 28.55 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJM8-H6CJ | u | Purgador automàtic de fundició de 40 mm DN, per a embridar | 1 |  | x | 173.97 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-81 | PN38-EC2F | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula bola manual rosca,1peça,pas red.,inox.1.4408,DN=3/4,PN=64bar,superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 28.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN38-0XCW | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 ´´,i preu alt de 64 bar de PN | 1 |  | x | 10.14 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-82 | PN38-EC2J | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula bola manual rosca,1peça,pas red.,inox.1.4408,DN=2,PN=64bar,superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 28.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN38-0XCU | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2 ´´,i preu alt de 64 bar de PN | 1 |  | x | 33.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-83 | PN39-EBH0 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula de bola manual+brides,2 vies,DN=50mm,PN=16bar,cos 2peces 1.4408 (CF8M)/inox.1.4401, superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.36 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.36 | /R | x | 28.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN37-0X8A | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca | 1 |  | x | 266.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-84 | PN72-45GA | u | Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula 3 vies motor.+rosca,DN=3/4´´,PN=16bar,llautó,munt.entre tubs
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.23 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.23 | /R | x | 28.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN73-0X4O | u | Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt | 1 |  | x | 229.23 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-85 | PN75-H9HF | u | Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=3,2, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula 2 vies tot/res fan-coil,rosca 3/4'' kvs=3,2,PN16bar,fosa,servomotor 230 V
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.23 | /R | x | 28.55 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.23 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN72-H5GX | u | Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=3,2, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula | 1 |  | x | 67.69 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-86 | PN83-AML9 | u | Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres), bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR) i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula retenció bola,+rosca,DN=2´´,PN=10bar,EN-GJL-250/bola al+NBRmuntadasuperf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 28.55 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN83-2JU3 | u | Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres), bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR) i tancament de seient metàl·lic | 1 |  | x | 55.65 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-87 | PN90-DQ11 | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb brida, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CC754S-GM, caputxa de llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula segur.estanca+brida,DN=50mm,PN=16bar,CC754S-GM/CC754S-GM,unió CW617N,superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 28.55 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN90-0WUP | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb brida, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CC754S-GM, caputxa de llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N, de preu alt | 1 |  | x | 511.55 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-88 | PNC1-H9OE | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Valv.equilib.rosca.d50mm,Kvs=33,0,ametall,preajust cabal,preses press.,inst.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.8 | /R | x | 28.55 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.8 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNC1-H5OB | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 1 |  | x | 144.55 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-89 | PNC3-0002 | u | Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 3/4 ´´ de diàmetre nominal, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula equilibrat estàtic+rosca,llautó,DN= 3/4 ´´,col.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.31 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.31 | /R | x | 28.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNC3-SMW3 | u | Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 3/4 ´´ de diàmetre nominal | 1 |  | x | 69.36 | =
| BNC3-0001 | u | Cost instal·lació | 1.15 |  | x | 46 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-90 | PNE1-762Y | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 20 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Filtre colador en ´´Y´´,+brides,DN=20mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 28.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE1-1N4U | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 20 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre | 1 |  | x | 45.26 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-91 | PNE1-763J | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 50 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Filtre colador en ´´Y´´,+brides,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.36 | /R | x | 28.55 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.36 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE1-1N4R | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 50 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre | 1 |  | x | 79.93 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-92 | PNLA-0001 | u | Subministrament i instal·lació d'una bomba de rotor humit d'alta eficiència amb motor de commutació electrònica i adaptació de potència electrònica. Apta per aigua de calefacció i refrigeració. IEE entre =<0,18. De la marca WILO model Stratos MAXO 50/0,5-10 PN16, o equivalent. Característiques: - Pressió màxima: 16 bar - Altura de impulsió: 10,6 m - Cabal: 16,8 m3/h - Consum de potència: 240 W - Velocitat: 750 - 3950 min-1 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bom.rot.humit, WILO Stratos MAXO 50/0,5-10 PN16 o eq., IEE =0,18, 16 bar, 10,6 m impulsió, 16,8 m³/h
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNLA-0003 | u | Subministrament i instal·lació d'una bomba de rotor humit d'alta eficiència amb motor de commutació electrònica i adaptació de potència electrònica. Apta per aigua de calefacció i refrigeració. IEE entre < 0,17 i <0,19. De la marca WILO model Stratos MAXO 50/0,5-12 PN6/10, o equivalent. Característiques: - Pressió màxima: 12 bar - Altura de impulsió: 12,1 m - Cabal: 32 m3/h - Consum de potència: 300 - 600 W - Potència nominal: 560 W - Velocitat: 500 - 2350 min-1 | 1 |  | x | 3216 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-93 | PP44-664Y | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable transm.dades,4par.,cat.7 F/FTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,col.tub/can
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 28.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP44-1A3V | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 1.05 |  | x | 1.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-94 | PSAT-0001 | u | Partida alçada d'abonament íntegre de seguetat i salut de l'obra, incloent elements de protecció individuals i col·lectiva, gestió i formació en obra i despeses de recurs preventiu. Inclou: - Realització de l'informe de EBSS. - Aprovació de l'informe de EBSS a l'obra. - Explicació per part del coordinador de Seguretat i Salut als operaris el compliment de l'EBSS. - Material necessari pel seu compliment: escales, cascs, línies de vida temporals, arnés... - Senyalització durant les obres |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2179.75 | Seguretat i salut, i senyalització
P-95 | PSAT-0002 | u | Partida alçada d'adaptació d'equips |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida alçada d'adaptació d'equips
Cost directe
Total

## T-SMP
24054 San Cugat Cavall Fort | 24054 San Cugat Cavall Fort | 24054 San Cugat Cavall Fort | 24054 San Cugat Cavall Fort
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 26.61 | Ajudant col·locador | 0 | 0
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 28.5 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 26.56 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 26.56 | Ajudant lampista | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 28.55 | Ajudant muntador | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre | 24.92 | Manobre | 0 | 0
A0D-W61I | h | Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada | 29.68 | Manobre p/treb.penos,tòx.,perill.,alç. | 0 | 0
A0E-000A | h | Manobre especialista | 25.9 | Manobre especialista | 0 | 0
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 33.24 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 30.31 | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 31.34 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 31.34 | Oficial 1a lampista | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 33.24 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-W61H | h | Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada | 35.62 | Oficial 1a treb.penos,tòx.,perill.,alç. | 0 | 0
Maquinària
C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 91.46 | Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t | 57.3638 | 899.5874
C154-003M | h | Camió per a transport de 12 t | 57.41 | Camió transp.12 t | 61.4981 | 964.4225
C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 48.16 | Camió transp.7 t | 42.8937 | 672.6644
CF20-00GG | h | Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre | 40.87 | Equip barrinat broca diamant D=100 i 400mm | 49.0951 | 769.9171
CL40-00J3 | h | Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 44.33 | Plataform.elevad. telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h=20m,ampl.=9,8,carreg.227kg,700x245x245 cm,P=1 | 20.5166 | 321.7443
CZ1R-WLR2 | h | Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W, depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA | 2.08 | Aspirador d/pols,cl.H,P=1200W,depres.=250mbar,vol.=3700l/min dipòsit=30l+filtre HEPA | 2305.7327 | 56045.2564
Material
B0A2-1JLM | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 22 mm de diàmetre interior | 1.32 | Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=22mm | 0.036276 | 0.43233
B0A2-1JLN | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 28 mm de diàmetre interior | 2.05 | Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=28mm | 0.04617 | 0.55025
B0A2-1JLO | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 35 mm de diàmetre interior | 3.28 | Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=35mm | 0.057711 | 0.68779
B0A2-1JLQ | u | Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 54 mm de diàmetre interior | 6.87 | Abraçadora inox.,isofònica,D=54mm | 0.10178 | 1.4944
B0AQ-0001 | m2 | Pintura plàstica mate, en color blanc, sobre superfície de plaques de guix laminat, incloent la preparació prèvia mitjançant neteja i aplicació d'una imprimació adequada, així com l'execució de dues mans de pintura per garantir un acabat homogeni, regular i de qualitat. | 5.21 | Pintura plàstica mate, en color blanc, sobre superfície de plaques de guix laminat, incloent la prep | 0 | 0
B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 12.93 | Visos p/guix lam. | 1.6153 | 16.9917
B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 7.49 | Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora afinada | 2.3219 | 42.3486
B2RA-28TN | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 10.12 | Disposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01 | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28TS | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 24.73 | Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1t/m3,LER 17 01 07 | -9999999999 | -9999999999
B7CJ0-1K7N | m2 | Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 10 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 18.76 | Planxa escum.elastom. p/aïllam.tèrm.conduct.,autoadh.,g=10mm,factor dif.vapor>= 5000 | 4.7792 | 162.6115
B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 0.04 | Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat | 0.0059377 | 0.11529
B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1.54 | Massilla p/junt cartró-guix | 0.40179 | 9.3887
B845-2L8P | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 5.14 | Entramat estruc.senzilla acer galv.p/cel ras continu pl.guix lam. perfils cada 600mm +vareta de susp | 7.678 | 81.9451
BCTRL-0004 | u | Extensió Modbus per a la integració de dispositius Modbus RTU amb suport per a un màxim de 32 dispositius i fins a 253 sensors amb una longitud màxima de cable de 1200 metres, taxa de transferència i paritat ajustables, tipus de dades de 16 i 32 bits i cicles de sondeig de fins a 0,1 segons. Requereix una alimentació de 9-28VDC amb un consum típic de 0,19W, compta amb borns taronja/blanc per al +24VDC/GND i blau/blanc per al Loxone Link, i accepta seccions de cable de 0,14 a 0,5mm² o 0,25 a 0,8mm² amb longituds de pelat de 7mm i 5mm respectivament. La resistència tèrmica oscil·la entre -40 a 70 °C amb una humitat màxima del 95% sense condensació i es connecta al Miniserver mitjançant Loxone Link | 250.11 | Modbus extension | 0 | 0
BE42-0O7O | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 11.27 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=300mm,g=0,5mm | 8.808 | 92.6541
BE42-0O7S | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 13.74 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=350mm,g=0,5mm | 10.276 | 108.0965
BE42-0O81 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm | 18.59 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=400mm,g=0,6mm | 14.0928 | 148.2466
BE42-0O82 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm | 20.6 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=450mm,g=0,6mm | 15.8544 | 166.7775
BE51-17XC | m2 | Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0.78125 | 7.67 | Conducte rect.MW,recobr.ext.Al+kraft+malla+vel,recobr.int.teixit vid.negre,g=25mm,R>=0.78125 | 7.1194 | 154.8658
BEC4-0002 | u | Recuperador de calor VMC DF Compacta de Alt Rendiment model SIBER DF EVO 2 Entálpic de la marca Siber o equivalent. Instal·lació horitzontal o vertical, adaptable a sostre o paret. Boques orientables amb doble junta per garantir l’estanquitat. No requereix connexió al desguàs de condensats gràcies al disseny optimitzat. By-pass automàtic per a la gestió tèrmica segons temporada i configuració de fluxos en versió dreta o esquerra. Manteniment senzill amb accés frontal als filtres i components. Filtres G4 inclosos amb opcions F7, F9 i filtres de carbó actiu disponibles. Les dimensions de l’equip són 1000 x 600 x 210 mm amb un pes de 24 kg. El diàmetre de connexions és de 160 mm. La potència acústica irradiada de la caixa varia entre 18 i 41 dB(A) a 1,5 metres segons el cabal. Cabals de ventilació configurables de 75, 100, 150 i 200 m³/h amb una pressió estàtica màxima de 200 Pa. Eficiència energètica de fins al 90 per cent. | 2473.46 | Recuperador de calor VMC DF Compacta de Alt Rendiment model SIBER DF EVO 2 Entálpic de la marca Sibe | 0 | 0
BEC4-0003 | u | Recuperador de calor VMC DF Compacta de Alt Rendiment model SIBER DF EVO 3 de la marca Siber o equivalent. Instal·lació horitzontal a sostre. Boques orientables amb doble junta per garantir l’estanquitat. Inclou doble desguàs orientable per facilitar l’evacuació de condensats. By-pass automàtic per a la gestió tèrmica segons temporada i configuració de fluxos en versió dreta o esquerra. Manteniment senzill amb accés frontal als filtres i components. Filtres G4 inclosos amb opcions F7, F9 i filtres de carbó actiu disponibles. Les dimensions de l’equip són 1160 x 600 x 269 mm amb un pes de 36 kg. El diàmetre de connexions és de 160 mm. La potència acústica irradiada de la caixa varia entre 30 i 45 dB(A) a 1,5 metres segons el cabal. Cabals de ventilació configurables de 90, 120, 180, 240 i 300 m³/h amb una pressió estàtica màxima de 210 Pa. Eficiència energètica de fins al 95 per cent. Totalment instal·lat. | 2950.22 | Recuperador de calor VMC DF Compacta de Alt Rendiment model SIBER DF EVO 3 de la marca Siber o equiv | 0 | 0
BEC4-0006 | u | Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 2.100 m3/h de cabal màxim i pressió màxima de 1,13 kW, de la marca Soler&Palau, model CADB/T-HE-21 o equivalent. Disposa de bescanviador de plaques d'alumini tipus counterflow d'alta eficiència (fins al 93%), certificat per EUROVENT. Fabricats amb estructura perimetral de perfils d'alumini. Plug-fans amb rodetes d'àleps cap enrere. - F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. - M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire. - Possibilitat de muntar un segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a accessori). Col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. | 8303.6 | Recuperador de calor amb aliment.monof.230 V, de 1.600 m3/h de cabal màx. i pressió màx. de 1,10 kW | 0 | 0
BEE0-0001 | u | Bomba de calor d’aigua a 2 tubs condensada per aire per a instal·lació exterior model ANL103H de la marca Airlan o equivalent amb certificació Eurovent sèrie ANL o ANLH equipada amb compressors scroll encapsulats amb refrigerant R410A ventiladors axials i bateries externes dissenyades amb una elevada superfície d’intercanvi per oferir un comportament extra silenciós fabricades amb tubs de coure i aletes d’alumini equipada de sèrie amb pressòstat diferencial filtre d’aigua i vàlvula de seguretat la base l’estructura i els panells estan fabricats amb acer tractat amb pintura de polièster anticorrosió. Amb una potència en refrigeració de 25,6 kW una potència de calefacció de 26,1 kW. Les dimensions són d’una alçada de 1,45 m una amplada de 0,75 m i una longitud de 1,75 m amb un pes net de 270 kg. | 7236.13 | Bomba de calor d’aigua a 2 tubs condensada per aire per a instal·lació exterior model ANL103H de la | 0 | 0
BEE0-0002 | u | Impuest GFEI R410A (PCA=2088) | 31.32 | Impuest GFEI R410A (PCA=2088) | 0 | 0
BEE0-0003 | u | Kit antivibratori VT15 | 37.1 | Kit antivibratori VT15 | 0 | 0
BEE0-0004 | u | Interface RS-485 MODBUS AER485P1 | 97.03 | Interface RS-485 MODBUS AER485P1 | 0 | 0
BEJ3-0001 | u | Fan coil de la marca Airlan / Aermec o equivalent con certificación Eurovent serie FCZI300 U, a 2 tubs amb una potència mitjana frigorífica i calorífica de 2,17 kW i 2,21 kW. Construido en chapa zincada barnizada color RAL-9003 con rejilla de descarga RAL-7047 para instalación vertical u horizontal y con una profundidad de 220 mm, con una o 2 baterías de intercambio térmico realizadas en tubo de cobre y aleta continua de aluminio fijada por expansión mecánica de los tubos, diseñada para una pérdida de carga en lado agua no superior a 20 kPa para condiciones nominales. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Tren de ventilación con ventiladores centrífugos de doble aspiración con rodete termoplástico de palas adelante para obtener un muy bajo nivel sonoro. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta. Opcionalmente se puede incluir una rejilla de aspiración (accesorio ‘GA’) para colocar en la parte de aspiración del equipo. Dimensions de 486x980x220 mm i un pes de 17 kg. | 415.88 | Fan coil de la marca Airlan o equivalent amb certificació Eurovent, sèrie FCZI300 AS, a 2 tubs amb u | 0 | 0
BEJ3-0002 | u | Fan coil de la marca Airlan / Aermec o equivalent con certificación Eurovent serie FCZI450 U, a 2 tubs amb una potència mitjana frigorífica i calorífica de 3,21 kW i 3,12 kW. Construido en chapa zincada barnizada color RAL-9003 con rejilla de descarga RAL-7047 para instalación vertical u horizontal y con una profundidad de 220 mm, con una o 2 baterías de intercambio térmico realizadas en tubo de cobre y aleta continua de aluminio fijada por expansión mecánica de los tubos, diseñada para una pérdida de carga en lado agua no superior a 20 kPa para condiciones nominales. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Tren de ventilación con ventiladores centrífugos de doble aspiración con rodete termoplástico de palas adelante para obtener un muy bajo nivel sonoro. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta. Opcionalmente se puede incluir una rejilla de aspiración (accesorio ‘GA’) para colocar en la parte de aspiración del equipo. Dimensions de 486x120x220 mm i un pes de 24 kg. | 435.52 | Fan coil de la marca Airlan o equivalent amb certificació Eurovent, sèrie FCZI550 AS, a 2 tubs amb u | 0 | 0
BEJ3-0003 | u | Fan coil de la marca Airlan / Aermec o equivalent con certificación Eurovent serie FCZI400 U, a 2 tubs amb una potència mitjana frigorífica i calorífica de 2,92 kW i 2,85 kW. Construido en chapa zincada barnizada color RAL-9003 con rejilla de descarga RAL-7047 para instalación vertical u horizontal y con una profundidad de 220 mm, con una o 2 baterías de intercambio térmico realizadas en tubo de cobre y aleta continua de aluminio fijada por expansión mecánica de los tubos, diseñada para una pérdida de carga en lado agua no superior a 20 kPa para condiciones nominales. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Tren de ventilación con ventiladores centrífugos de doble aspiración con rodete termoplástico de palas adelante para obtener un muy bajo nivel sonoro. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta. Opcionalmente se puede incluir una rejilla de aspiración (accesorio ‘GA’) para colocar en la parte de aspiración del equipo. Dimensions de 486x120x220 mm i un pes de 22 kg. | 463.36 | Fan coil de la marca Airlan / Aermec o equivalent con certificación Eurovent serie FCZI400 U, a 2 tu | 0 | 0
BEJ3-0004 | u | Fan coil de la marca Airlan / Aermec o equivalent con certificación Eurovent serie FCZI450 U, a 2 tubs amb una potència mitjana frigorífica i calorífica de 3,21 kW i 3,12 kW. Construido en chapa zincada barnizada color RAL-9003 con rejilla de descarga RAL-7047 para instalación vertical u horizontal y con una profundidad de 220 mm, con una o 2 baterías de intercambio térmico realizadas en tubo de cobre y aleta continua de aluminio fijada por expansión mecánica de los tubos, diseñada para una pérdida de carga en lado agua no superior a 20 kPa para condiciones nominales. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Tren de ventilación con ventiladores centrífugos de doble aspiración con rodete termoplástico de palas adelante para obtener un muy bajo nivel sonoro. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta. Opcionalmente se puede incluir una rejilla de aspiración (accesorio ‘GA’) para colocar en la parte de aspiración del equipo. Dimensions de 486x120x220 mm i un pes de 24 kg. | 486.28 | Fan coil de la marca Airlan / Aermec o equivalent con certificación Eurovent serie FCZI450 U, a 2 tu | 0 | 0
BEKL-0001 | u | Reixa de doble deflexió per a conductes circulars amb aletes orientables individualment i primera fila paral·lela a la dimensió menor sèrie BMC R9006S, dim. 500x125 mm de la marca MADEL o equivalent, construïda en acer galvanitzat i lacada color alumini R9006M mate, amb regulador-captador de cabal construït en acer galvanitzat i fixació per cargols vistos. | 20.6 | Reixa lineal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major sèrie LMT+CM (S) M9016 dim. 200x75 | 0 | 0
BEKL-0002 | u | Reixa de doble deflexió per a conductes circulars amb aletes orientables individualment i primera fila paral·lela a la dimensió menor sèrie BMC R9006S, dim. 400x125 mm de la marca MADEL o equivalent, construïda en acer galvanitzat i lacada color alumini R9006M mate, amb regulador-captador de cabal construït en acer galvanitzat i fixació per cargols vistos. | 17.6 | Reixa lineal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major sèrie LMT+CM (S) M9016 dim. 500x150 | 0 | 0
BEKL-0004 | u | Reixa lineal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major sèrie LMT+CM (S) M9016 dim. 250x150 mm de MADEL o equivalent, construïda en alumini i lacat color blanc M9016 amb regulador de cabal de aletes oposades, construït en acer electrozincat lacat negre SP, fixació amb clips i marc de muntatge. | 23.92 | Reixa lineal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major sèrie LMT+CM (S) M9016 dim. 400x75 | 0 | 0
BEKL-0005 | u | Reixa lineal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major sèrie LMT+CM (S) M9016 dim. 250x100 mm de MADEL o equivalent, construïda en alumini i lacat color blanc M9016 amb regulador de cabal de aletes oposades, construït en acer electrozincat lacat negre SP, fixació amb clips i marc de muntatge. | 20.07 | Reixa lineal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major sèrie LMT+CM (S) M9016 dim. 600x200 | 0 | 0
BEKL-0006 | u | Reixa rectangular per a pressa d'aire exterior amb malla galvanitzada i aletes de 100mm, paral·leles a la cota major série DXL (T) M9016S dim. 500x400 de MADEL o equivalent, construïda en alumini i pintat blanc semimate RAL 9016, i fixació amb cargols visibles. | 65.05 | Reixa rectangular per a pressa d'aire exterior amb malla galvanitzada i aletes de 100mm, paral·leles | 0 | 0
BEKL-0007 | u | Reixa rectangular per a pressa d'aire exterior amb malla galvanitzada i aletes de 100mm, paral·leles a la cota major série DXL (T) M9016S dim. 300x300 de MADEL o equivalent, construïda en alumini i pintat blanc semimate RAL 9016, i fixació amb cargols visibles. | 47.3 | Reixa rectangular per a pressa d'aire exterior amb malla galvanitzada i aletes de 100mm, paral·leles | 0 | 0
BEU6-1CIX | u | Dipòsit d'expansió de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´ | 58.72 | Dipòsit exp.12l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,connex.D=3/4´´ | 11.6631 | 133.516
BEU7-0001 | u | Dipòsit d’inèrcia vertical d’acer al carboni, model ASA 260-IN de la marca Baxi o equivalent, amb un volum de 260 litres, sense serpentí. Pressió màxima de 6 bar, temperatura màxima de 100 ºC, classe d’eficiència energètica tipus C, pes en buit de 46 kg i unes dimensions de 620 mm de diàmetre i 1.239 mm d’altura. | 908.8 | Dipòsit d’inèrcia vertical d’acer al carboni, model ASA 260-IN de la marca Baxi o equivalent, amb un | 0 | 0
BEU7-1CHU | u | Dipòsit d'inercia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 500 l de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima | 1873.6 | Dipòsit inercia inox.1.4401,aïllam.escum.poliur.,+plàstic,vol.=500l,,connex. rosc.1 1/2´´,pressió mà | 623.3621 | 9060.9195
BEU9-0SR2 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 16 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G | 19.8 | Manòmetre de 0 a 16bar,esfera 100mm,connex.1/2´´G | 0.50427 | 11.3222
BEUC-0OWB | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ | 8.37 | Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ | 1.6202 | 28.5859
BEUE-1CJ8 | u | Termòmetre bimetàl·lic de contacte, d'esfera de 65 mm, de <= 120 °C | 16.1 | Termòmetre bimetàl·lic,contacte,esfera 65mm,<= 120°C | 1.2481 | 17.5364
BEV3-H5X9 | u | Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 15,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 50 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal | 1241.74 | Comptador calor.hidrodin.Q=15,0m3/h,PN=16bar,DN=50mm,T.màx=90°C,a/sonda temp.,vertical/horitz. | 40.7803 | 720.278
BEVE-1KB5 | u | Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge | 51.52 | Sonda temperatura canonada beina,acces.muntatge | -9999999999 | -9999999999
BEW1-0OX4 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre | 11 | Suport estàndard p/conducte circ.D=400mm | 6.2745 | 66.966
BEW1-0OX6 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 450 mm de diàmetre | 12.04 | Suport estàndard p/conducte circ.D=450mm | 7.055 | 75.2951
BEW1-0OXN | u | Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre | 8.67 | Suport estàndard p/conducte circ.D=300mm | 4.7137 | 50.3078
BEW1-0OXO | u | Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre | 9.67 | Suport estàndard p/conducte circ.D=350mm | 5.4941 | 58.6369
BEW2-FG88 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt | 6.06 | Suport estàndard p/conducte rect.llana aïll.,preu alt | 2.5872 | 27.612
BEY3-1OLC | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt | 0.29 | P.p.conducte rect.,llana aïll.,preu alt | -9999999999 | -9999999999
BF43-17Y6 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i d'1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312 | 12.12 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 54x1.2, sèrie 1 s/UNE-EN 10312 | 13.3541 | 159.1521
BF43-17YQ | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i de 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312 | 2.92 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 22x0.7, sèrie 1 s/UNE-EN 10312 | 3.1737 | 37.8232
BF43-17YR | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312 | 6.5 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 35x1, sèrie 1 s/UNE-EN 10312 | 7.2128 | 85.9618
BF43-17YU | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i de 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312 | 4.06 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 28x0.8, sèrie 1 s/UNE-EN 10312 | 4.6162 | 55.0156
BFM3-2169 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 50 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C | 27.18 | Manig.EPDM+brides,DN=50mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C | -9999999999 | -9999999999
BFQ0-0DGI | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 6.28 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000 | 0.41289 | 14.0487
BFQ0-0DGK | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 7.53 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000 | 0.5255 | 17.8801
BFQ0-0DGS | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 10.32 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 | 0.8408 | 28.6082
BFQ0-0DGY | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 14.32 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 | 1.2972 | 44.1383
BFQ0-0DKU | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 39.6 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=50mm,factor dif.vapor>= 7000 | 2.0269 | 68.9661
BFR0-0D7V | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 150 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 29.56 | Recobriment aïllam.canon.,alum.,D=150mm,g=0,6mm | 3.8872 | 55.2144
BFW1-0CVQ | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 150 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 14.72 | Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,DN=150mm,g=0,6mm | 0.38872 | 5.5214
BFW3-1AMP | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 22 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 7.31 | Accessori p/tub ac.inox.,D=22mm,p/unió pressió | 0.45347 | 5.4043
BFW3-1AMQ | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 28 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 8.99 | Accessori p/tub ac.inox.,D=28mm,p/unió pressió | 0.57714 | 6.8783
BFW3-1AMR | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 35 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 15.03 | Accessori p/tub ac.inox.,D=35mm,p/unió pressió | 0.72142 | 8.5978
BFW3-1AMT | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 54 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 29.9 | Accessori p/tub ac.inox.,D=54mm,p/unió pressió | 1.1131 | 13.2652
BFY3-065H | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix | 0.39 | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=50mm | -9999999999 | -9999999999
BFY3-065L | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 0.25 | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm | -9999999999 | -9999999999
BFY3-065M | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 0.18 | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25mm | -9999999999 | -9999999999
BFY7-0DW9 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 150 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.17 | Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,D=150mm,g=0,6mm | 0.58308 | 8.2822
BG12-0G64 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment | 1.98 | Caixa deriv.plàstic,70x70mm,prot.IP-40,p/munt.superf. | 0.58275 | 12.4894
BG19-0C0M | u | Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de divuit mòduls i per a muntar superficialment | 53.62 | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,tres fil.x18mòduls,p/munt.superf. | 5.1325 | 152.6354
BG28-2HM1 | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm d'amplària | 9.28 | Coberta safata PVC,ample=200mm | 1.5427 | 44.3106
BG2F-2HLT | m | Perfil separador per a safata aïllant de PVC, de 50 mm d'alçària | 6.15 | Separador safata PVC,h=50mm | 0.279 | 8.0136
BG2I-0B8R | m | Safata aïllant de PVC, llisa, de 50x200 mm | 15.96 | Safata aïllant PVC,llisa,50x200mm | 0.0024902 | 0.071526
BG2P-1KUX | m | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.63 | Tub rígid PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | 0.85544 | 24.5706
BG2P-1KUY | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 2.75 | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | 0.42887 | 12.3184
BG2P-1KV0 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 5.2 | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | 0.85544 | 24.5706
BG2Q-1KSV | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.43 | Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V | 0.36662 | 10.5303
BG33-G2VP | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.23 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2 | 0.22124 | 7.1269
BG33-G2WY | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 5.33 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2 | 0.71237 | 18.4867
BG3I-06W1 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 | 1.07 | Conductor Cu nu,1x16mm2 | 0.21619 | 3.6266
BG49-189N | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 25.19 | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 2.7784 | 58.3534
BG49-18CY | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 59.53 | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 5.511 | 115.7266
BG49-18L3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 130.27 | Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaD,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 5.511 | 115.7266
BG49-18OL | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 132.79 | Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaD,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 5.511 | 115.7266
BG4L-09WZ | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 213.07 | Interruptor dif.cl.A,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | 2.7555 | 57.8633
BG4L-09X2 | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 181.12 | Interruptor dif.cl.A,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | 2.7555 | 57.8633
BG4L-09Y8 | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 124.27 | Interruptor dif.cl.A,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | 1.3892 | 29.1767
BG81-0002 | u | Dispositiu de control Touch Pure Flex Tree Genl de la marca Troxone o equivalent. Compta amb fins a 12 punts tàctils definibles i posicionables lliurement. Pantalla de matriu LED integrada i 3 LED d'estat per mostrar menús, valors, textos i estats. També funciona com a sensor de confort ambiental gràcies al sensor integrat de temperatura i humitat. Té una alimentació de 9 a 28VDC, amb un consum d’energia típic de 0,2W i màxim de 1,7W amb la pantalla al 100% de brillantor. Disposa d’una interfície Loxone Tree per a la connexió al Miniserver o Tree Extension. Inclou detecció capacitiva a l’àrea tàctil, amb 12 o 14 punts tàctils i retroalimentació per clic. El rang de detecció de temperatura és de -40 a 125 graus centígrads, amb un marge de precisió de ±0,5 graus. També ofereix un rang de detecció d’humitat de 0 a 100% d’humitat relativa, amb un marge de precisió de ±2%, sense condensació. La temperatura ambiental d’ús és de -20 a 40 graus centígrads, amb una humitat màxima admissible del 95%, també sense condensació. Té un grau de protecció IP44 i terminals de connexió tipus DG220B, compatibles amb cables de seccions entre 0,28 i 0,8 mil·límetres quadrats (AWG de 23 a 18). | 219 | Nano 2 Relay Tree | 0 | 0
BG81-0003 | u | Fuente de alimentación de 24 V 0,4A | 33.23 | Fuente de alimentación de 24 V 0,4A | 0 | 0
BG81-0004 | u | Extensió 1-Wire dissenyada per integrar sensors 1-Wire com sensors de temperatura o i-buttons amb una tensió d’alimentació de 9-28VDC i un consum típic de 0,28W amb una pèrdua de potència màxima de 0,31W a plena càrrega permetent la connexió d’un màxim de 20 sensors o un lector de claus iButton amb una longitud màxima de cable dependent de la topologia de cablejat de 100 a 300 metres. La interfície de connexió 1-Wire compta amb borns taronja/blanc per al +24VDC/GND i blau/blanc per al Loxone Link amb seccions de cable de 0,14 a 0,5mm² o 0,25 a 0,8mm² i longituds de pelat de 7mm i 5mm respectivament. La resistència tèrmica oscil·la entre -40 a 70 °C o fins a 105°C segons el component amb una humitat màxima del 95% sense condensació i connexió al Miniserver mitjançant Loxone Link. | 185.42 | 1-Wire Extension | 0 | 0
BG81-0005 | u | Miniserver Compact, requereix una alimentació de 12-30VDC amb un consum típic de 2,4W i màxim de 4,3W amb una pèrdua de potència de 8,4W. Compta amb 4 entrades digitals amb freqüència de treball entre 1-500Hz i una amplada mínima de pols de 2ms i 2 sortides digitals de relé amb contacte sec suportant 250VAC a 16A (cos?=1) o 30VDC a 16A amb càrregues superiors a 12A requerint cables de secció 2,5mm². Les interfícies inclouen Loxone Link (fins a 30 extensions o 50 dispositius Tree, màx. 500m), Tree (fins a 50 dispositius Tree, màx. 500m), Tree Turbo (fins a 10 dispositius Tree Turbo, màx. 150m), Air (fins a 128 dispositius Air amb banda de 868MHz o 915MHz, potència màxima de 15,1mW o 13,2mW respectivament), Ethernet (100Mbps amb IPv4/IPv6, HTTPS, SSL/TLS, TCP/IP, Modbus TCP, UDP) i USB 2.0 tipus A amb màxim de 500mA. La temperatura ambient de funcionament oscil·la entre 0 i 50°C amb una humitat màxima del 95% sense condensació i grau de protecció IP20 amb una reserva de potència del rellotge intern de 64 hores. | 495 | Miniserver Compact | 0 | 0
BG81-0006 | u | Font alimentació de 24V i 1,3A | 44.28 | Font alimentació de 24V i 1,3A | 0 | 0
BG81-0007 | u | Sensor de temperatura per cable KBTF, dissenyat per a la mesura de temperatura en mitjans gasosos i, amb màniga d'immersió, també en mitjans líquids com canonades, calderes o dipòsits. Equipat amb sensor Dallas DS18B20, amb connexió a tres fils i cable d’alimentació SIL/SIL de 2,5m (3 x 0,25mm², color negre amb cables marró, blanc i verd). Longitud d’instal·lació de 6x50mm, material d'acer inoxidable i protecció IP68 amb encapsulat resistent a l'aigua. Rang de temperatura de funcionament entre -55 i 125°C, resistència a temperatures de fins a 180°C per al cable del sensor. | 14.75 | Sensor de temperatura 1-wire metálico | 0 | 0
BG81-0010 | u | Mòdul AO Extension de la marca Loxone o equivalent, amb 4 sortides analògiques de 0 a 10V. Es connecta al Miniserver mitjançant la interfície Loxone Link. El mòdul té una alimentació de 14 a 28VDC, amb un consum d’energia típic de 0,11W i màxim d’1,26W. Les sortides analògiques ofereixen una resolució de 0,1V, amb un corrent de sortida màxim momentani de 20mA i un corrent continu de fins a 10mA. El rang de temperatura d’operació és de 0 a 55 °C i admet una humitat màxima del 95%, sense condensació. Les connexions admeten seccions de cable entre 0,14 i 0,5 mm² (AWG de 26 a 20) per a l’alimentació i Loxone Link, i entre 0,25 i 0,8 mm² (AWG de 23 a 18) per a les sortides analògiques. El dispositiu inclou un esquema de connexió clar amb indicadors de color per a l’alimentació (+24VDC i GND en taronja/blanc) i la interfície Loxone Link (blau/blanc). Totalment instal·lat. | 270.96 | Mòdul AO Extension de la marca Loxone o equivalent, amb 4 sortides analògiques de 0 a 10V. Es connec | 0 | 0
BGW2-093L | u | Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució | 1.44 | P.p.accessoris caixa p/quadre distrib. | 0.21527 | 2.2975
BGW2-093M | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 0.32 | P.p.accessoris caixa derivació quadr. | 0.21527 | 2.2975
BGWA-0AKK | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 50 mm d'alçària i 200 mm d'amplària | 2.2 | P.p.accessoris p/safates PVC,50x200mm | -9999999999 | -9999999999
BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 0.15 | P.p.accessoris p/tubs rígids PVC | 0.21527 | 2.2975
BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 0.45 | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | 0.20788 | 4.1299
BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 0.41 | P.p.accessoris p/interr.difer. | 0.20788 | 4.1299
BGWF-0ARJ | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 0.34 | P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus | 0.030215 | 0.50666
BGY1-1P00 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 5.96 | P.p.elem.suport per/safat.aïll.PVC ample=200mm,s/sup.horitz. | -9999999999 | -9999999999
BJM35-V8G0 | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN50 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016 | 372.7 | Comptador aigua velocitat,axial,woltmann,connexions embrid.,DN50,PN16,transm.magnètica,cabal Q3 40m3 | 24.0252 | 329.5401
BJM8-H6CJ | u | Purgador automàtic de fundició de 40 mm DN, per a embridar | 173.97 | Purgador automat.fund.40mm.amb brides | -9999999999 | -9999999999
BN37-0X8A | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca | 266.24 | Vàlvula de bola manual+brides,2 vies,DN=50mm,PN=16bar,cos 2peces 1.4408 (CF8M)/inox.1.4401 | 39.8162 | 485.2677
BN38-0XCU | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2 ´´,i preu alt de 64 bar de PN | 33.41 | Vàlvula bola manual+rosca,1peça,pas red.,inox.1.4408,DN=2´´,preu altPN=64bar | 10.5715 | 127.319
BN38-0XCW | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 ´´,i preu alt de 64 bar de PN | 10.14 | Vàlvula bola manual+rosca,1peça,pas red.,inox.1.4408,DN=3/4´´,preu altPN=64bar | 1.792 | 21.5821
BN72-H5GX | u | Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=3,2, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula | 67.69 | Vàlvula 2 vies tot/res fan-coil,rosca 3/4'' kvs=3,2,PN16bar,fosa,servomotor 230 V | -9999999999 | -9999999999
BN73-0X4O | u | Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt | 229.23 | Vàlvula 3 vies motor.+rosca,DN=3/4´´,PN=16bar,llautó | 0 | 0
BN83-2JU3 | u | Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres), bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR) i tancament de seient metàl·lic | 55.65 | Vàlvula retenció bola,+rosca,DN=2´´,PN=10bar,EN-GJL-250/bola al+NBR | 17.6026 | 228.1006
BN90-0WUP | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb brida, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CC754S-GM, caputxa de llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N, de preu alt | 511.55 | Vàlvula segur.estanca+brida,DN=50mm,PN=16bar,CC754S-GM/CC754S-GM,unió CW617N | 28.2338 | 508.9173
BNC1-H5OB | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 144.55 | Vàl.equilib.rosca.d50mm,Kvs=33,0,ametall,preajust cabal,preses press. | -9999999999 | -9999999999
BNC3-0001 | u | Cost instal·lació | 46 | Cost instal·lació | 0 | 0
BNC3-SMW3 | u | Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 3/4 ´´ de diàmetre nominal | 69.36 | Vàlvula equilibrat estàtic+rosca,llautó,DN= 3/4 ´´ | -9999999999 | -9999999999
BNE1-1N4R | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 50 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre | 79.93 | Filtre colador en ´´Y´´,+brides,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm | 42.634 | 523.4157
BNE1-1N4U | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 20 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre | 45.26 | Filtre colador en ´´Y´´,+brides,DN=20mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm | 11.8428 | 145.3933
BNLA-0003 | u | Subministrament i instal·lació d'una bomba de rotor humit d'alta eficiència amb motor de commutació electrònica i adaptació de potència electrònica. Apta per aigua de calefacció i refrigeració. IEE entre < 0,17 i <0,19. De la marca WILO model Stratos MAXO 50/0,5-12 PN6/10, o equivalent. Característiques: - Pressió màxima: 12 bar - Altura de impulsió: 12,1 m - Cabal: 32 m3/h - Consum de potència: 300 - 600 W - Potència nominal: 560 W - Velocitat: 500 - 2350 min-1 | 3216 | Bomba de rotor humit per a circuits d'aigua. P=12bar, Q=32m3/h | 0 | 0
BP44-1A3V | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 1.49 | Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.7 F/FTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332, Dca-s2, | 0.002573 | 0.065839
BPG40-0001 | U | Subministrmaent i instal·lació de guardamotor segons característiques del motor i exigències del fabricant | 120 | Subministrmaent i instal·lació de guardamotor segons característiques del motor i exigències del fab | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | 24054 San Cugat Cavall Fort | 24054 San Cugat Cavall Fort | 24054 San Cugat Cavall Fort | 24054 San Cugat Cavall Fort
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost24054
| N | Capítol | 01 | Treballs previs i auxiliars
| N | Titol 3 | 01 | Desmuntatge
01.01.01.001 | L | P21G0-4RU6 | u | Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
| T | Unitats
5
01.01.01.002 | L | P21GQ-W8ZE | u | Enderroc de dipòsit d'aigua amb tapa de fibrociment amb contingut d'amiant de capacitat superior a 150 i fins a 300 l i base de suport d'obra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor o sac corresponent | Enderroc de dipòsit d'aigua amb tapa de fibrociment amb contingut d'amiant de capacitat superior a 150 i fins a 300 l i base de suport d'obra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor o sac corresponent
| T | Unitat
1
01.01.01.003 | L | P21Q1-0001 | u | Desmuntatge de ventilador de paret amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. | Desmuntatge de ventilador de paret amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
| T | Unitats
7
| N | Obra | 01 | Pressupost24054
| N | Capítol | 01 | Treballs previs i auxiliars
| N | Titol 3 | 02 | Elements auxiliars
01.01.02.001 | L | P122-628J | d | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm
Concepte | C | Dies
Plataforma |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost24054
| N | Capítol | 02 | Instal·lació tèrmica
| N | Titol 3 | 01 | Producció tèrmica
| N | Titol 3 (1) | 01 | Màquina exterior
01.02.01.01.001 | L | PEE0-0001 | u | Subministrament i instal·lació de bomba de calor d’aigua a 2 tubs condensada per aire per a instal·lació exterior model ANL103H de la marca Airlan o equivalent amb certificació Eurovent sèrie ANL o ANLH equipada amb compressors scroll encapsulats amb refrigerant R410A ventiladors axials i bateries externes dissenyades amb una elevada superfície d’intercanvi per oferir un comportament extra silenciós fabricades amb tubs de coure i aletes d’alumini equipada de sèrie amb pressòstat diferencial filtre d’aigua i vàlvula de seguretat la base l’estructura i els panells estan fabricats amb acer tractat amb pintura de polièster anticorrosió. Amb una potència en refrigeració de 25,6 kW una potència de calefacció de 26,1 kW. Les dimensions són d’una alçada de 1,45 m una amplada de 0,75 m i una longitud de 1,75 m amb un pes net de 270 kg. Totalment instal·lat. | Subministrament i instal·lació de bomba de calor d’aigua a 2 tubs condensada per aire per a instal·lació exterior model ANL103H de la marca Airlan o equivalent amb certificació Eurovent sèrie ANL o ANLH equipada amb compressors scroll encapsulats amb refrigerant R410A ventiladors axials i bateries externes dissenyades amb una elevada superfície d’intercanvi per oferir un comportament extra silenciós fabricades amb tubs de coure i aletes d’alumini equipada de sèrie amb pressòstat diferencial filtre d’aigua i vàlvula de seguretat la base l’estructura i els panells estan fabricats amb acer tractat amb pintura de polièster anticorrosió. Amb una potència en refrigeració de 25,6 kW una potència de calefacció de 26,1 kW. Les dimensions són d’una alçada de 1,45 m una amplada de 0,75 m i una longitud de 1,75 m amb un pes net de 270 kg. Totalment instal·lat.
| T | Unitat
PC |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost24054
| N | Capítol | 02 | Instal·lació tèrmica
| N | Titol 3 | 01 | Producció tèrmica
| N | Titol 3 (1) | 02 | Sala tècnica
01.02.01.02.001 | L | PSAT-0002 | u | Partida alçada d'adaptació d'equips | Partida alçada d'adaptació d'equips
Concepte | T | Unitats
Seguretat i salut |  | 1
01.02.01.02.002 | L | PNLA-0001 | u | Subministrament i instal·lació d'una bomba de rotor humit d'alta eficiència amb motor de commutació electrònica i adaptació de potència electrònica. Apta per aigua de calefacció i refrigeració. IEE entre =<0,18. De la marca WILO model Stratos MAXO 50/0,5-10 PN16, o equivalent. Característiques: - Pressió màxima: 16 bar - Altura de impulsió: 10,6 m - Cabal: 16,8 m3/h - Consum de potència: 240 W - Velocitat: 750 - 3950 min-1 | Subministrament i instal·lació d'una bomba de rotor humit d'alta eficiència amb motor de commutació electrònica i adaptació de potència electrònica. Apta per aigua de calefacció i refrigeració. IEE entre =<0,18. De la marca WILO model Stratos MAXO 50/0,5-10 PN16, o equivalent. Característiques: - Pressió màxima: 16 bar - Altura de impulsió: 10,6 m - Cabal: 16,8 m3/h - Consum de potència: 240 W - Velocitat: 750 - 3950 min-1
Concepte | T | Unitats
Bomba circuit secundari |  | 2
01.02.01.02.003 | L | PFM3-8G5T | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 50 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 50 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat
Concepte | T | Unitats
Impuls/retorn circuit |  | 2
Bomba 1 |  | 2
Bomba 2 |  | 2
01.02.01.02.004 | L | PN39-EBH0 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment
Concepte | T | Unitats
Circuit primari |  | 22
Circuit secundari |  | 4
Bombes |  | 8
01.02.01.02.005 | L | PEU9-10QLE | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 16 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat | Manòmetre per a una pressió de 0 a 16 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat
Concepte | T | Unitats
Circuit primari |  | 5
Aigua freda |  | 1
Bomba 1 |  | 1
Bomba 2 |  | 1
01.02.01.02.006 | L | PN90-DQ11 | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb brida, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CC754S-GM, caputxa de llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb brida, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CC754S-GM, caputxa de llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment
Concepte | T | Unitats
Circuit primari |  | 3
Aigua freda |  | 1
Dipòsit d'inèrcia |  | 1
01.02.01.02.007 | L | PEUE-6YPX | u | Termòmetre bimetàl·lic, de contacte, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat amb abraçadora | Termòmetre bimetàl·lic, de contacte, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat amb abraçadora
Concepte | T | Unitats
Circuit primari |  | 6
Dipòsit d'inèricia |  | 2
01.02.01.02.008 | L | PEVB-6PHU | u | Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada | Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada
Concepte | T | Unitats
Circuit primari |  | 2
Dipòsit d'inèricia |  | 2
01.02.01.02.009 | L | PNC1-H9OE | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
Concepte | T | Unitats
Buidat |  | 3
01.02.01.02.010 | L | PNE1-763J | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 50 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment | Filtre colador en forma de Y amb brides, 50 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment
Concepte | T | Unitats
Circuit principal |  | 2
Aigua freda |  | 1
Bomba 1 |  | 1
Bomba 2 |  | 1
01.02.01.02.011 | L | PEU7-6RUJ | u | Dipòsit d'inercia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 500 l de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat | Dipòsit d'inercia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 500 l de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat
Concepte | T | Unitats
Dipòsit d'inèrcia |  | 1
01.02.01.02.012 | L | PJM8-H970 | u | Purgador automàtic amb cos de fosa, de 40 mm de DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lat | Purgador automàtic amb cos de fosa, de 40 mm de DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lat
Concepte | T | Unitats
Circuit primari |  | 3
Aigua freda |  | 1
Dipòsit |  | 1
01.02.01.02.013 | L | PEU6-6STW | u | Dipòsit d'expansió de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat | Dipòsit d'expansió de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat
Concepte | T | Unitats
Sala tècnica |  | 1
01.02.01.02.014 | L | PJM45-MABI | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN50 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN50 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat
Concepte | T | Unitats
Sala tècnica |  | 2
01.02.01.02.015 | L | PEV3-HAHN | u | Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 15,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 50 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes | Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 15,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 50 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes
Concepte | T | Unitats
Sala tècnica |  | 1
01.02.01.02.016 | L | PN83-AML9 | u | Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres), bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR) i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres), bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR) i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment
Concepte | T | Unitats
Circuit primari |  | 4
Bomba 1 |  | 1
Bomba 2 |  | 1
01.02.01.02.017 | L | PEU7-0001 | u | Subministrament i instal·lació d’un dipòsit d’inèrcia vertical d’acer al carboni, model ASA 260-IN de la marca Baxi o equivalent, amb un volum de 260 litres, sense serpentí. Pressió màxima de 6 bar, temperatura màxima de 100 ºC, classe d’eficiència energètica tipus C, pes en buit de 46 kg, diàmetre de conexió de 1 1/2´´ i unes dimensions de 620 mm de diàmetre i 1.239 mm d’altura. Totalment instal·lat. | Subministrament i instal·lació d’un dipòsit d’inèrcia vertical d’acer al carboni, model ASA 260-IN de la marca Baxi o equivalent, amb un volum de 260 litres, sense serpentí. Pressió màxima de 6 bar, temperatura màxima de 100 ºC, classe d’eficiència energètica tipus C, pes en buit de 46 kg, diàmetre de conexió de 1 1/2´´ i unes dimensions de 620 mm de diàmetre i 1.239 mm d’altura. Totalment instal·lat.
| T | Unitats
1
| N | Obra | 01 | Pressupost24054
| N | Capítol | 02 | Instal·lació tèrmica
| N | Titol 3 | 02 | Climatització
| N | Titol 3 (1) | 01 | Màquines interiors
01.02.02.01.001 | L | PEJ4-0001 | u | Subministrament i instal·lació de fan coil de la marca Airlan / Aermec o equivalent con certificación Eurovent serie FCZI300 U, a 2 tubs amb una potència mitjana frigorífica i calorífica de 2,17 kW i 2,21 kW. Construido en chapa zincada barnizada color RAL-9003 con rejilla de descarga RAL-7047 para instalación vertical u horizontal y con una profundidad de 220 mm, con una o 2 baterías de intercambio térmico realizadas en tubo de cobre y aleta continua de aluminio fijada por expansión mecánica de los tubos, diseñada para una pérdida de carga en lado agua no superior a 20 kPa para condiciones nominales. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Tren de ventilación con ventiladores centrífugos de doble aspiración con rodete termoplástico de palas adelante para obtener un muy bajo nivel sonoro. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta. Opcionalmente se puede incluir una rejilla de aspiración (accesorio ‘GA’) para colocar en la parte de aspiración del equipo. Dimensions de 486x980x220 mm i un pes de 17 kg. Totalment instal·lat. | Subministrament i instal·lació de fan coil de la marca Airlan / Aermec o equivalent con certificación Eurovent serie FCZI300 U, a 2 tubs amb una potència mitjana frigorífica i calorífica de 2,17 kW i 2,21 kW. Construido en chapa zincada barnizada color RAL-9003 con rejilla de descarga RAL-7047 para instalación vertical u horizontal y con una profundidad de 220 mm, con una o 2 baterías de intercambio térmico realizadas en tubo de cobre y aleta continua de aluminio fijada por expansión mecánica de los tubos, diseñada para una pérdida de carga en lado agua no superior a 20 kPa para condiciones nominales. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Tren de ventilación con ventiladores centrífugos de doble aspiración con rodete termoplástico de palas adelante para obtener un muy bajo nivel sonoro. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta. Opcionalmente se puede incluir una rejilla de aspiración (accesorio ‘GA’) para colocar en la parte de aspiración del equipo. Dimensions de 486x980x220 mm i un pes de 17 kg. Totalment instal·lat.
UI1 | T | Unitats
4
01.02.02.01.002 | L | PEJ4-0002 | u | Subministrament i instal·lació de fan coil de la marca Airlan / Aermec o equivalent con certificación Eurovent serie FCZI350 U, a 2 tubs amb una potència mitjana frigorífica i calorífica de 2,46 kW i 2,44 kW. Construido en chapa zincada barnizada color RAL-9003 con rejilla de descarga RAL-7047 para instalación vertical u horizontal y con una profundidad de 220 mm, con una o 2 baterías de intercambio térmico realizadas en tubo de cobre y aleta continua de aluminio fijada por expansión mecánica de los tubos, diseñada para una pérdida de carga en lado agua no superior a 20 kPa para condiciones nominales. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Tren de ventilación con ventiladores centrífugos de doble aspiración con rodete termoplástico de palas adelante para obtener un muy bajo nivel sonoro. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta. Opcionalmente se puede incluir una rejilla de aspiración (accesorio ‘GA’) para colocar en la parte de aspiración del equipo. Dimensions de 486x980x220 mm i un pes de 18 kg. Totalment instal·lat. | Subministrament i instal·lació de fan coil de la marca Airlan / Aermec o equivalent con certificación Eurovent serie FCZI350 U, a 2 tubs amb una potència mitjana frigorífica i calorífica de 2,46 kW i 2,44 kW. Construido en chapa zincada barnizada color RAL-9003 con rejilla de descarga RAL-7047 para instalación vertical u horizontal y con una profundidad de 220 mm, con una o 2 baterías de intercambio térmico realizadas en tubo de cobre y aleta continua de aluminio fijada por expansión mecánica de los tubos, diseñada para una pérdida de carga en lado agua no superior a 20 kPa para condiciones nominales. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Tren de ventilación con ventiladores centrífugos de doble aspiración con rodete termoplástico de palas adelante para obtener un muy bajo nivel sonoro. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta. Opcionalmente se puede incluir una rejilla de aspiración (accesorio ‘GA’) para colocar en la parte de aspiración del equipo. Dimensions de 486x980x220 mm i un pes de 18 kg. Totalment instal·lat.
UI2 | T | Unitats
4
01.02.02.01.003 | L | PEJ4-0003 | u | Subministrament i instal·lació de fan coil de la marca Airlan / Aermec o equivalent con certificación Eurovent serie FCZI400 U, a 2 tubs amb una potència mitjana frigorífica i calorífica de 2,92 kW i 2,85 kW. Construido en chapa zincada barnizada color RAL-9003 con rejilla de descarga RAL-7047 para instalación vertical u horizontal y con una profundidad de 220 mm, con una o 2 baterías de intercambio térmico realizadas en tubo de cobre y aleta continua de aluminio fijada por expansión mecánica de los tubos, diseñada para una pérdida de carga en lado agua no superior a 20 kPa para condiciones nominales. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Tren de ventilación con ventiladores centrífugos de doble aspiración con rodete termoplástico de palas adelante para obtener un muy bajo nivel sonoro. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta. Opcionalmente se puede incluir una rejilla de aspiración (accesorio ‘GA’) para colocar en la parte de aspiración del equipo. Dimensions de 486x120x220 mm i un pes de 22 kg. Totalment instal·lat. | Subministrament i instal·lació de fan coil de la marca Airlan / Aermec o equivalent con certificación Eurovent serie FCZI400 U, a 2 tubs amb una potència mitjana frigorífica i calorífica de 2,92 kW i 2,85 kW. Construido en chapa zincada barnizada color RAL-9003 con rejilla de descarga RAL-7047 para instalación vertical u horizontal y con una profundidad de 220 mm, con una o 2 baterías de intercambio térmico realizadas en tubo de cobre y aleta continua de aluminio fijada por expansión mecánica de los tubos, diseñada para una pérdida de carga en lado agua no superior a 20 kPa para condiciones nominales. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Tren de ventilación con ventiladores centrífugos de doble aspiración con rodete termoplástico de palas adelante para obtener un muy bajo nivel sonoro. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta. Opcionalmente se puede incluir una rejilla de aspiración (accesorio ‘GA’) para colocar en la parte de aspiración del equipo. Dimensions de 486x120x220 mm i un pes de 22 kg. Totalment instal·lat.
UI3 | T | Unitats
3
01.02.02.01.004 | L | PEJ4-0004 | u | Subministrament i instal·lació de fan coil de la marca Airlan / Aermec o equivalent con certificación Eurovent serie FCZI450 U, a 2 tubs amb una potència mitjana frigorífica i calorífica de 3,21 kW i 3,12 kW. Construido en chapa zincada barnizada color RAL-9003 con rejilla de descarga RAL-7047 para instalación vertical u horizontal y con una profundidad de 220 mm, con una o 2 baterías de intercambio térmico realizadas en tubo de cobre y aleta continua de aluminio fijada por expansión mecánica de los tubos, diseñada para una pérdida de carga en lado agua no superior a 20 kPa para condiciones nominales. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Tren de ventilación con ventiladores centrífugos de doble aspiración con rodete termoplástico de palas adelante para obtener un muy bajo nivel sonoro. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta. Opcionalmente se puede incluir una rejilla de aspiración (accesorio ‘GA’) para colocar en la parte de aspiración del equipo. Dimensions de 486x120x220 mm i un pes de 24 kg. Totalment instal·lat. | Subministrament i instal·lació de fan coil de la marca Airlan / Aermec o equivalent con certificación Eurovent serie FCZI450 U, a 2 tubs amb una potència mitjana frigorífica i calorífica de 3,21 kW i 3,12 kW. Construido en chapa zincada barnizada color RAL-9003 con rejilla de descarga RAL-7047 para instalación vertical u horizontal y con una profundidad de 220 mm, con una o 2 baterías de intercambio térmico realizadas en tubo de cobre y aleta continua de aluminio fijada por expansión mecánica de los tubos, diseñada para una pérdida de carga en lado agua no superior a 20 kPa para condiciones nominales. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Tren de ventilación con ventiladores centrífugos de doble aspiración con rodete termoplástico de palas adelante para obtener un muy bajo nivel sonoro. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta. Opcionalmente se puede incluir una rejilla de aspiración (accesorio ‘GA’) para colocar en la parte de aspiración del equipo. Dimensions de 486x120x220 mm i un pes de 24 kg. Totalment instal·lat.
UI4 | T | Unitats
9
| N | Obra | 01 | Pressupost24054
| N | Capítol | 02 | Instal·lació tèrmica
| N | Titol 3 | 02 | Climatització
| N | Titol 3 (1) | 02 | Circuit hidràulic
01.02.02.02.001 | L | PF42-65H9 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
DN20 | T | Longitud
148.56
Mermes |  | 20 | 148.56
01.02.02.02.002 | L | PF42-65HA | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
DN25 | T | Longitud
50.76
Mermes |  | 20 | 50.76
01.02.02.02.003 | L | PF42-65HD | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
DN32 | T | Longitud
23
Mermes |  | 20 | 23
01.02.02.02.004 | L | PF42-65HH | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
DN50 | T | Longitud
55
Mermes |  | 20 | 55
01.02.02.02.005 | L | PFQ0-3KSW | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
DN20 | T | Longitud
148.56
Mermes |  | 20 | 148.56
01.02.02.02.006 | L | PFQ0-3KSX | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
DN25 | T | Longitud
50.76
Mermes |  | 20 | 50.76
01.02.02.02.007 | L | PFQ0-3KT5 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
DN32 | T | Longitud
23
Mermes |  | 20 | 23
01.02.02.02.008 | L | PFQ0-3KWQ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
DN50 | T | Longitud
1
Mermes |  | 20 | 1
01.02.02.02.009 | L | PFQ0-3KXB | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
DN50 | T | Longitud
54
Mermes |  | 20 | 54
01.02.02.02.010 | L | PN38-EC2J | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
DN50 | T | Unitats
PB |  | 2
01.02.02.02.011 | L | PN38-EC2F | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
DN20 | T | Unitats
PB |  | 20
01.02.02.02.012 | L | PN75-H9HF | u | Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=3,2, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=3,2, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada
DN20 | T | Unitats
PB |  | 18
01.02.02.02.013 | L | PN72-45GA | u | Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs | Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs
DN20 | T | Unitats
PB |  | 2
01.02.02.02.014 | L | PNC3-0002 | u | Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 3/4 ´´ de diàmetre nominal, col·locada | Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 3/4 ´´ de diàmetre nominal, col·locada
DN20 | T | Unitats
PB |  | 20
01.02.02.02.015 | L | PNE1-762Y | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 20 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment | Filtre colador en forma de Y amb brides, 20 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment
DN20 | T | Unitats
PB |  | 20
01.02.02.02.016 | L | PEUC-51AT | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat
| T | Unitats
PB |  | 2
01.02.02.02.017 | L | PFR0-3NEF | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 150 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 150 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
DN50 | T | Longitud
50
Mermes |  | 20 | 50
| N | Obra | 01 | Pressupost24054
| N | Capítol | 02 | Instal·lació tèrmica
| N | Titol 3 | 03 | Ventilació
| N | Titol 3 (1) | 01 | Recuperadors de calor
01.02.03.01.001 | L | PEC4-0001 | u | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 2.100 m3/h de cabal màxim i pressió màxima de 1,13 kW, de la marca Soler&Palau, model CADB/T-HE-21 o equivalent. Disposa de bescanviador de plaques d'alumini tipus counterflow d'alta eficiència (fins al 93%), certificat per EUROVENT. Fabricats amb estructura perimetral de perfils d'alumini. Plug-fans amb rodetes d'àleps cap enrere. - F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. - M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire. - Possibilitat de muntar un segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a accessori). Col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Totalment instal·lat. | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 2.100 m3/h de cabal màxim i pressió màxima de 1,13 kW, de la marca Soler&Palau, model CADB/T-HE-21 o equivalent. Disposa de bescanviador de plaques d'alumini tipus counterflow d'alta eficiència (fins al 93%), certificat per EUROVENT. Fabricats amb estructura perimetral de perfils d'alumini. Plug-fans amb rodetes d'àleps cap enrere. - F7: Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. - M5: Filtres M5 (ePM10 50%) per a l'extracció d'aire. - Possibilitat de muntar un segon filtre a l'interior de l'equip (subministrat com a accessori). Col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Totalment instal·lat.
RC1-RC2 | T | Unitats
PB |  | 2
01.02.03.01.002 | L | PEC4-0002 | u | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor VMC DF Compacta de Alt Rendiment model SIBER DF EVO 2 Entálpic de la marca Siber o equivalent. Instal·lació horitzontal o vertical, adaptable a sostre o paret. Boques orientables amb doble junta per garantir l’estanquitat. No requereix connexió al desguàs de condensats gràcies al disseny optimitzat. By-pass automàtic per a la gestió tèrmica segons temporada i configuració de fluxos en versió dreta o esquerra. Manteniment senzill amb accés frontal als filtres i components. Filtres G4 inclosos amb opcions F7, F9 i filtres de carbó actiu disponibles. Les dimensions de l’equip són 1000 x 600 x 210 mm amb un pes de 24 kg. El diàmetre de connexions és de 160 mm. La potència acústica irradiada de la caixa varia entre 18 i 41 dB(A) a 1,5 metres segons el cabal. Cabals de ventilació configurables de 75, 100, 150 i 200 m³/h amb una pressió estàtica màxima de 200 Pa. Eficiència energètica de fins al 90 per cent. Totalment instal·lat. | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor VMC DF Compacta de Alt Rendiment model SIBER DF EVO 2 Entálpic de la marca Siber o equivalent. Instal·lació horitzontal o vertical, adaptable a sostre o paret. Boques orientables amb doble junta per garantir l’estanquitat. No requereix connexió al desguàs de condensats gràcies al disseny optimitzat. By-pass automàtic per a la gestió tèrmica segons temporada i configuració de fluxos en versió dreta o esquerra. Manteniment senzill amb accés frontal als filtres i components. Filtres G4 inclosos amb opcions F7, F9 i filtres de carbó actiu disponibles. Les dimensions de l’equip són 1000 x 600 x 210 mm amb un pes de 24 kg. El diàmetre de connexions és de 160 mm. La potència acústica irradiada de la caixa varia entre 18 i 41 dB(A) a 1,5 metres segons el cabal. Cabals de ventilació configurables de 75, 100, 150 i 200 m³/h amb una pressió estàtica màxima de 200 Pa. Eficiència energètica de fins al 90 per cent. Totalment instal·lat.
RC3 | T | Unitats
PB |  | 1
01.02.03.01.003 | L | PEC4-0003 | u | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor VMC DF Compacta de Alt Rendiment model SIBER DF EVO 3 de la marca Siber o equivalent. Instal·lació horitzontal a sostre. Boques orientables amb doble junta per garantir l’estanquitat. Inclou doble desguàs orientable per facilitar l’evacuació de condensats. By-pass automàtic per a la gestió tèrmica segons temporada i configuració de fluxos en versió dreta o esquerra. Manteniment senzill amb accés frontal als filtres i components. Filtres G4 inclosos amb opcions F7, F9 i filtres de carbó actiu disponibles. Les dimensions de l’equip són 1160 x 600 x 269 mm amb un pes de 36 kg. El diàmetre de connexions és de 160 mm. La potència acústica irradiada de la caixa varia entre 30 i 45 dB(A) a 1,5 metres segons el cabal. Cabals de ventilació configurables de 90, 120, 180, 240 i 300 m³/h amb una pressió estàtica màxima de 210 Pa. Eficiència energètica de fins al 95 per cent. Totalment instal·lat. | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor VMC DF Compacta de Alt Rendiment model SIBER DF EVO 3 de la marca Siber o equivalent. Instal·lació horitzontal a sostre. Boques orientables amb doble junta per garantir l’estanquitat. Inclou doble desguàs orientable per facilitar l’evacuació de condensats. By-pass automàtic per a la gestió tèrmica segons temporada i configuració de fluxos en versió dreta o esquerra. Manteniment senzill amb accés frontal als filtres i components. Filtres G4 inclosos amb opcions F7, F9 i filtres de carbó actiu disponibles. Les dimensions de l’equip són 1160 x 600 x 269 mm amb un pes de 36 kg. El diàmetre de connexions és de 160 mm. La potència acústica irradiada de la caixa varia entre 30 i 45 dB(A) a 1,5 metres segons el cabal. Cabals de ventilació configurables de 90, 120, 180, 240 i 300 m³/h amb una pressió estàtica màxima de 210 Pa. Eficiència energètica de fins al 95 per cent. Totalment instal·lat.
RC4 | T | Unitats
PB |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost24054
| N | Capítol | 02 | Instal·lació tèrmica
| N | Titol 3 | 03 | Ventilació
| N | Titol 3 (1) | 02 | Circuit de ventilació
01.02.03.02.001 | L | PE53-4UF7 | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras
Màquina | T | Superfície
RC1
Admisió |  | 4.26
Extracció |  | 7.6
RC2
Admisió |  | 4.03
Extracció |  | 3.52
RC3
Impulsió |  | 5.66
Retorn |  | 6.54
Admisió |  | 3.49
Extracció |  | 3.49
RC4
Impulsió |  | 4.25
Retorn |  | 4.25
Admisió |  | 4.25
Extracció |  | 4.25
Mermes |  | 20 | 55.59
01.02.03.02.002 | L | PE42-48UP | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
Màquina | T | Longitud
RC1
Impulsió |  | 15
Retorn |  | 8
RC2
Impulsió |  | 23
Retorn |  | 13.5
Mermes |  | 40 | 59.5
01.02.03.02.003 | L | PE42-48UT | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
Màquina | T | Longitud
RC1
Impulsió |  | 8.5
Retorn |  | 7.5
RC2
Impulsió |  | 3.5
Retorn |  | 3.5
Mermes |  | 40 | 23
01.02.03.02.004 | L | PE42-48V2 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment
Màquina | T | Longitud
RC1
Retorn |  | 2
Mermes |  | 40 | 2
01.02.03.02.005 | L | PE42-48V3 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment
Màquina | T | Longitud
RC1
Impulsió |  | 2
Retorn |  | 1
RC2
Impulsió |  | 2
Retorn |  | 1
Mermes |  | 40 | 6
01.02.03.02.006 | L | PE63-6PF7 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 10 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 10 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit
Conductes | C | Perímetre | Longitud
300 |  | 0.56 | 59.5
350 |  | 0.77 | 23
400 |  | 1 | 2
450 |  | 1.4 | 6
Mermes i accessoris |  | 40 | 61.43
| N | Obra | 01 | Pressupost24054
| N | Capítol | 02 | Instal·lació tèrmica
| N | Titol 3 | 03 | Ventilació
| N | Titol 3 (1) | 03 | Reixes i accessoris
01.02.03.03.001 | L | PEKJ-0001 | u | Subministrament i instal·lació de reixa de doble deflexió per a conductes circulars amb aletes orientables individualment i primera fila paral·lela a la dimensió menor sèrie BMC R9006S, dim. 500x125 mm de la marca MADEL o equivalent, construïda en acer galvanitzat i lacada color alumini R9006M mate, amb regulador-captador de cabal construït en acer galvanitzat i fixació per cargols vistos. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge. Totalment instal·lada i en funcionament. | Subministrament i instal·lació de reixa de doble deflexió per a conductes circulars amb aletes orientables individualment i primera fila paral·lela a la dimensió menor sèrie BMC R9006S, dim. 500x125 mm de la marca MADEL o equivalent, construïda en acer galvanitzat i lacada color alumini R9006M mate, amb regulador-captador de cabal construït en acer galvanitzat i fixació per cargols vistos. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge. Totalment instal·lada i en funcionament.
R1 | T | Unitats
14
01.02.03.03.002 | L | PEKJ-0002 | u | Subministrament i instal·lació de reixa de doble deflexió per a conductes circulars amb aletes orientables individualment i primera fila paral·lela a la dimensió menor sèrie BMC R9006S, dim. 400x125 mm de la marca MADEL o equivalent, construïda en acer galvanitzat i lacada color alumini R9006M mate, amb regulador-captador de cabal construït en acer galvanitzat i fixació per cargols vistos. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge. Totalment instal·lada i en funcionament. | Subministrament i instal·lació de reixa de doble deflexió per a conductes circulars amb aletes orientables individualment i primera fila paral·lela a la dimensió menor sèrie BMC R9006S, dim. 400x125 mm de la marca MADEL o equivalent, construïda en acer galvanitzat i lacada color alumini R9006M mate, amb regulador-captador de cabal construït en acer galvanitzat i fixació per cargols vistos. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge. Totalment instal·lada i en funcionament.
R2 | T | Unitats
6
01.02.03.03.003 | L | PEKJ-0004 | u | Subministrament i instal·lació de reixa lineal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major sèrie LMT+CM (S) M9016 dim. 250x150 mm de MADEL o equivalent, construïda en alumini i lacat color blanc M9016 amb regulador de cabal de aletes oposades, construït en acer electrozincat lacat negre SP, fixació amb clips i marc de muntatge. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge. Totalment instal·lada i en funcionament. | Subministrament i instal·lació de reixa lineal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major sèrie LMT+CM (S) M9016 dim. 250x150 mm de MADEL o equivalent, construïda en alumini i lacat color blanc M9016 amb regulador de cabal de aletes oposades, construït en acer electrozincat lacat negre SP, fixació amb clips i marc de muntatge. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge. Totalment instal·lada i en funcionament.
R3 | T | Unitats
4
01.02.03.03.004 | L | PEKJ-0005 | u | Subministrament i instal·lació de reixa lineal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major sèrie LMT+CM (S) M9016 dim. 250x100 mm de MADEL o equivalent, construïda en alumini i lacat color blanc M9016 amb regulador de cabal de aletes oposades, construït en acer electrozincat lacat negre SP, fixació amb clips i marc de muntatge. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge. Totalment instal·lada i en funcionament. | Subministrament i instal·lació de reixa lineal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major sèrie LMT+CM (S) M9016 dim. 250x100 mm de MADEL o equivalent, construïda en alumini i lacat color blanc M9016 amb regulador de cabal de aletes oposades, construït en acer electrozincat lacat negre SP, fixació amb clips i marc de muntatge. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge. Totalment instal·lada i en funcionament.
R4 | T | Unitats
2
01.02.03.03.005 | L | PEKJ-0006 | u | Subministrament i col·locació de reixa rectangular per a pressa d'aire exterior amb malla galvanitzada i aletes de 100mm, paral·leles a la cota major série DXL (T) M9016S dim. 500x400 de MADEL o equivalent, construïda en alumini i pintat blanc semimate RAL 9016, i fixació amb cargols visibles. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge. Totalment instal·lada i en funcionament. | Subministrament i col·locació de reixa rectangular per a pressa d'aire exterior amb malla galvanitzada i aletes de 100mm, paral·leles a la cota major série DXL (T) M9016S dim. 500x400 de MADEL o equivalent, construïda en alumini i pintat blanc semimate RAL 9016, i fixació amb cargols visibles. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge. Totalment instal·lada i en funcionament.
R5 | T | Unitats
4
01.02.03.03.006 | L | PEKJ-0007 | u | Subministrament i col·locació de reixa rectangular per a pressa d'aire exterior amb malla galvanitzada i aletes de 100mm, paral·leles a la cota major série DXL (T) M9016S dim. 300x300 de MADEL o equivalent, construïda en alumini i pintat blanc semimate RAL 9016, i fixació amb cargols visibles. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge. Totalment instal·lada i en funcionament. | Subministrament i col·locació de reixa rectangular per a pressa d'aire exterior amb malla galvanitzada i aletes de 100mm, paral·leles a la cota major série DXL (T) M9016S dim. 300x300 de MADEL o equivalent, construïda en alumini i pintat blanc semimate RAL 9016, i fixació amb cargols visibles. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge. Totalment instal·lada i en funcionament.
R6 | T | Unitats
4
| N | Obra | 01 | Pressupost24054
| N | Capítol | 02 | Instal·lació tèrmica
| N | Titol 3 | 04 | Sistema de control
| N | Titol 3 (1) | 01 | Equips de control
01.02.04.01.001 | L | PG81-0005 | u | Subministrament i instal·lació d’un Miniserver Compact, requereix una alimentació de 12-30VDC amb un consum típic de 2,4W i màxim de 4,3W amb una pèrdua de potència de 8,4W. Compta amb 4 entrades digitals amb freqüència de treball entre 1-500Hz i una amplada mínima de pols de 2ms i 2 sortides digitals de relé amb contacte sec suportant 250VAC a 16A (cos?=1) o 30VDC a 16A amb càrregues superiors a 12A requerint cables de secció 2,5mm². Les interfícies inclouen Loxone Link (fins a 30 extensions o 50 dispositius Tree, màx. 500m), Tree (fins a 50 dispositius Tree, màx. 500m), Tree Turbo (fins a 10 dispositius Tree Turbo, màx. 150m), Air (fins a 128 dispositius Air amb banda de 868MHz o 915MHz, potència màxima de 15,1mW o 13,2mW respectivament), Ethernet (100Mbps amb IPv4/IPv6, HTTPS, SSL/TLS, TCP/IP, Modbus TCP, UDP) i USB 2.0 tipus A amb màxim de 500mA. La temperatura ambient de funcionament oscil·la entre 0 i 50°C amb una humitat màxima del 95% sense condensació i grau de protecció IP20 amb una reserva de potència del rellotge intern de 64 hores. Totalment instal·lat. | Subministrament i instal·lació d’un Miniserver Compact, requereix una alimentació de 12-30VDC amb un consum típic de 2,4W i màxim de 4,3W amb una pèrdua de potència de 8,4W. Compta amb 4 entrades digitals amb freqüència de treball entre 1-500Hz i una amplada mínima de pols de 2ms i 2 sortides digitals de relé amb contacte sec suportant 250VAC a 16A (cos?=1) o 30VDC a 16A amb càrregues superiors a 12A requerint cables de secció 2,5mm². Les interfícies inclouen Loxone Link (fins a 30 extensions o 50 dispositius Tree, màx. 500m), Tree (fins a 50 dispositius Tree, màx. 500m), Tree Turbo (fins a 10 dispositius Tree Turbo, màx. 150m), Air (fins a 128 dispositius Air amb banda de 868MHz o 915MHz, potència màxima de 15,1mW o 13,2mW respectivament), Ethernet (100Mbps amb IPv4/IPv6, HTTPS, SSL/TLS, TCP/IP, Modbus TCP, UDP) i USB 2.0 tipus A amb màxim de 500mA. La temperatura ambient de funcionament oscil·la entre 0 i 50°C amb una humitat màxima del 95% sense condensació i grau de protecció IP20 amb una reserva de potència del rellotge intern de 64 hores. Totalment instal·lat.
Concepte | T | Unitats
Alimentació |  | 1
01.02.04.01.002 | L | PG81-0006 | u | Font alimentació de 24V i 1,3A | Font alimentació de 24V i 1,3A
Concepte | T | Unitats
Alimentació |  | 2
01.02.04.01.003 | L | PG81-0003 | u | Font alimentació de 24V i 0,4A | Font alimentació de 24V i 0,4A
Concepte | T | Unitats
Alimentació |  | 1
01.02.04.01.004 | L | CTRL-0004 | u | Subministrament i instal·lació d’una extensió Modbus per a la integració de dispositius Modbus RTU amb suport per a un màxim de 32 dispositius i fins a 253 sensors amb una longitud màxima de cable de 1200 metres, taxa de transferència i paritat ajustables, tipus de dades de 16 i 32 bits i cicles de sondeig de fins a 0,1 segons. Requereix una alimentació de 9-28VDC amb un consum típic de 0,19W, compta amb borns taronja/blanc per al +24VDC/GND i blau/blanc per al Loxone Link, i accepta seccions de cable de 0,14 a 0,5mm² o 0,25 a 0,8mm² amb longituds de pelat de 7mm i 5mm respectivament. La resistència tèrmica oscil·la entre -40 a 70 °C amb una humitat màxima del 95% sense condensació i es connecta al Miniserver mitjançant Loxone Link. Totalment instal·lat. | Subministrament i instal·lació d’una extensió Modbus per a la integració de dispositius Modbus RTU amb suport per a un màxim de 32 dispositius i fins a 253 sensors amb una longitud màxima de cable de 1200 metres, taxa de transferència i paritat ajustables, tipus de dades de 16 i 32 bits i cicles de sondeig de fins a 0,1 segons. Requereix una alimentació de 9-28VDC amb un consum típic de 0,19W, compta amb borns taronja/blanc per al +24VDC/GND i blau/blanc per al Loxone Link, i accepta seccions de cable de 0,14 a 0,5mm² o 0,25 a 0,8mm² amb longituds de pelat de 7mm i 5mm respectivament. La resistència tèrmica oscil·la entre -40 a 70 °C amb una humitat màxima del 95% sense condensació i es connecta al Miniserver mitjançant Loxone Link. Totalment instal·lat.
Concepte | T | Unitats
Climatització |  | 1
Ventilació |  | 2
01.02.04.01.005 | L | PG81-0004 | u | Subministrament i instal·lació d'una extensió 1-Wire dissenyada per integrar sensors 1-Wire com sensors de temperatura o i-buttons amb una tensió d’alimentació de 9-28VDC i un consum típic de 0,28W amb una pèrdua de potència màxima de 0,31W a plena càrrega permetent la connexió d’un màxim de 20 sensors o un lector de claus iButton amb una longitud màxima de cable dependent de la topologia de cablejat de 100 a 300 metres. La interfície de connexió 1-Wire compta amb borns taronja/blanc per al +24VDC/GND i blau/blanc per al Loxone Link amb seccions de cable de 0,14 a 0,5mm² o 0,25 a 0,8mm² i longituds de pelat de 7mm i 5mm respectivament. La resistència tèrmica oscil·la entre -40 a 70 °C o fins a 105°C segons el component amb una humitat màxima del 95% sense condensació i connexió al Miniserver mitjançant Loxone Link. Totalment instal·lat. | Subministrament i instal·lació d'una extensió 1-Wire dissenyada per integrar sensors 1-Wire com sensors de temperatura o i-buttons amb una tensió d’alimentació de 9-28VDC i un consum típic de 0,28W amb una pèrdua de potència màxima de 0,31W a plena càrrega permetent la connexió d’un màxim de 20 sensors o un lector de claus iButton amb una longitud màxima de cable dependent de la topologia de cablejat de 100 a 300 metres. La interfície de connexió 1-Wire compta amb borns taronja/blanc per al +24VDC/GND i blau/blanc per al Loxone Link amb seccions de cable de 0,14 a 0,5mm² o 0,25 a 0,8mm² i longituds de pelat de 7mm i 5mm respectivament. La resistència tèrmica oscil·la entre -40 a 70 °C o fins a 105°C segons el component amb una humitat màxima del 95% sense condensació i connexió al Miniserver mitjançant Loxone Link. Totalment instal·lat.
Concepte | T | Unitats
Alimentació |  | 1
01.02.04.01.006 | L | PG81-0007 | u | Subministrament i instal·lació del sensor de temperatura per cable KBTF, dissenyat per a la mesura de temperatura en mitjans gasosos i, amb màniga d'immersió, també en mitjans líquids com canonades, calderes o dipòsits. Equipat amb sensor Dallas DS18B20, amb connexió a tres fils i cable d’alimentació SIL/SIL de 2,5m (3 x 0,25mm², color negre amb cables marró, blanc i verd). Longitud d’instal·lació de 6x50mm, material d'acer inoxidable i protecció IP68 amb encapsulat resistent a l'aigua. Rang de temperatura de funcionament entre -55 i 125°C, resistència a temperatures de fins a 180°C per al cable del sensor. Totalment instal·lat. | Subministrament i instal·lació del sensor de temperatura per cable KBTF, dissenyat per a la mesura de temperatura en mitjans gasosos i, amb màniga d'immersió, també en mitjans líquids com canonades, calderes o dipòsits. Equipat amb sensor Dallas DS18B20, amb connexió a tres fils i cable d’alimentació SIL/SIL de 2,5m (3 x 0,25mm², color negre amb cables marró, blanc i verd). Longitud d’instal·lació de 6x50mm, material d'acer inoxidable i protecció IP68 amb encapsulat resistent a l'aigua. Rang de temperatura de funcionament entre -55 i 125°C, resistència a temperatures de fins a 180°C per al cable del sensor. Totalment instal·lat.
Concepte | T | Unitats
Alimentació |  | 4
01.02.04.01.007 | L | PG81-0001 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul AO Extension de la marca Loxone o equivalent, amb 4 sortides analògiques de 0 a 10V. Es connecta al Miniserver mitjançant la interfície Loxone Link. El mòdul té una alimentació de 14 a 28VDC, amb un consum d’energia típic de 0,11W i màxim d’1,26W. Les sortides analògiques ofereixen una resolució de 0,1V, amb un corrent de sortida màxim momentani de 20mA i un corrent continu de fins a 10mA. El rang de temperatura d’operació és de 0 a 55 °C i admet una humitat màxima del 95%, sense condensació. Les connexions admeten seccions de cable entre 0,14 i 0,5 mm² (AWG de 26 a 20) per a l’alimentació i Loxone Link, i entre 0,25 i 0,8 mm² (AWG de 23 a 18) per a les sortides analògiques. El dispositiu inclou un esquema de connexió clar amb indicadors de color per a l’alimentació (+24VDC i GND en taronja/blanc) i la interfície Loxone Link (blau/blanc). Totalment instal·lat. | Subministrament i instal·lació de mòdul AO Extension de la marca Loxone o equivalent, amb 4 sortides analògiques de 0 a 10V. Es connecta al Miniserver mitjançant la interfície Loxone Link. El mòdul té una alimentació de 14 a 28VDC, amb un consum d’energia típic de 0,11W i màxim d’1,26W. Les sortides analògiques ofereixen una resolució de 0,1V, amb un corrent de sortida màxim momentani de 20mA i un corrent continu de fins a 10mA. El rang de temperatura d’operació és de 0 a 55 °C i admet una humitat màxima del 95%, sense condensació. Les connexions admeten seccions de cable entre 0,14 i 0,5 mm² (AWG de 26 a 20) per a l’alimentació i Loxone Link, i entre 0,25 i 0,8 mm² (AWG de 23 a 18) per a les sortides analògiques. El dispositiu inclou un esquema de connexió clar amb indicadors de color per a l’alimentació (+24VDC i GND en taronja/blanc) i la interfície Loxone Link (blau/blanc). Totalment instal·lat.
Concepte | T | Unitats
20
01.02.04.01.008 | L | PG81-0002 | u | Subministrament i instal·lació de dispositiu de control Touch Pure Flex Tree Genl de la marca Troxone o equivalent. Compta amb fins a 12 punts tàctils definibles i posicionables lliurement. Pantalla de matriu LED integrada i 3 LED d'estat per mostrar menús, valors, textos i estats. També funciona com a sensor de confort ambiental gràcies al sensor integrat de temperatura i humitat. Té una alimentació de 9 a 28VDC, amb un consum d’energia típic de 0,2W i màxim de 1,7W amb la pantalla al 100% de brillantor. Disposa d’una interfície Loxone Tree per a la connexió al Miniserver o Tree Extension. Inclou detecció capacitiva a l’àrea tàctil, amb 12 o 14 punts tàctils i retroalimentació per clic. El rang de detecció de temperatura és de -40 a 125 graus centígrads, amb un marge de precisió de ±0,5 graus. També ofereix un rang de detecció d’humitat de 0 a 100% d’humitat relativa, amb un marge de precisió de ±2%, sense condensació. La temperatura ambiental d’ús és de -20 a 40 graus centígrads, amb una humitat màxima admissible del 95%, també sense condensació. Té un grau de protecció IP44 i terminals de connexió tipus DG220B, compatibles amb cables de seccions entre 0,28 i 0,8 mil·límetres quadrats (AWG de 23 a 18). Totalment instal·lat. | Subministrament i instal·lació de dispositiu de control Touch Pure Flex Tree Genl de la marca Troxone o equivalent. Compta amb fins a 12 punts tàctils definibles i posicionables lliurement. Pantalla de matriu LED integrada i 3 LED d'estat per mostrar menús, valors, textos i estats. També funciona com a sensor de confort ambiental gràcies al sensor integrat de temperatura i humitat. Té una alimentació de 9 a 28VDC, amb un consum d’energia típic de 0,2W i màxim de 1,7W amb la pantalla al 100% de brillantor. Disposa d’una interfície Loxone Tree per a la connexió al Miniserver o Tree Extension. Inclou detecció capacitiva a l’àrea tàctil, amb 12 o 14 punts tàctils i retroalimentació per clic. El rang de detecció de temperatura és de -40 a 125 graus centígrads, amb un marge de precisió de ±0,5 graus. També ofereix un rang de detecció d’humitat de 0 a 100% d’humitat relativa, amb un marge de precisió de ±2%, sense condensació. La temperatura ambiental d’ús és de -20 a 40 graus centígrads, amb una humitat màxima admissible del 95%, també sense condensació. Té un grau de protecció IP44 i terminals de connexió tipus DG220B, compatibles amb cables de seccions entre 0,28 i 0,8 mil·límetres quadrats (AWG de 23 a 18). Totalment instal·lat.
Concepte | T | Unitats
13
| N | Obra | 01 | Pressupost24054
| N | Capítol | 02 | Instal·lació tèrmica
| N | Titol 3 | 04 | Sistema de control
| N | Titol 3 (1) | 02 | Cablejat
01.02.04.02.001 | L | PP44-664Y | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal
| T | Longitud
PB |  | 400
Mermes |  | 20 | 400
01.02.04.02.002 | L | PG2N-EUHC | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
| T | Longitud
PB |  | 20
Mermes |  | 20 | 20
01.02.04.02.003 | L | PG2P-6SZL | m | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
| T | Longitud
PB |  | 48
Mermes |  | 20 | 48
| N | Obra | 01 | Pressupost24054
| N | Capítol | 03 | Instal·lació elèctrica
| N | Titol 3 | 01 | Línies elèctriques
01.03.01.001 | L | PG33-E6E3 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
25
01.03.01.002 | L | PG33-E6CR | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
540
Mermes |  | 5 | 540
01.03.01.003 | L | PG3B-E7CP | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment
65
Mermes |  | 5 | 65
| N | Obra | 01 | Pressupost24054
| N | Capítol | 03 | Instal·lació elèctrica
| N | Titol 3 | 02 | Canalitzacions
01.03.02.001 | L | PG2H-4DRH | m | Safata aïllant de PVC, llisa, de 50x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals | Safata aïllant de PVC, llisa, de 50x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals
65
Mermes |  | 5 | 65
01.03.02.002 | L | PG2P-6SZA | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
25
01.03.02.003 | L | PG2P-6SZ8 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
540
Mermes |  | 5 | 540
| N | Obra | 01 | Pressupost24054
| N | Capítol | 03 | Instal·lació elèctrica
| N | Titol 3 | 03 | Quadres elèctrics
01.03.03.001 | L | PG1B-DGQH | u | Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de divuit mòduls i muntada superficialment | Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de divuit mòduls i muntada superficialment
1
01.03.03.002 | L | PG12-DHAS | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment
25
| N | Obra | 01 | Pressupost24054
| N | Capítol | 03 | Instal·lació elèctrica
| N | Titol 3 | 04 | Mecanismes
01.03.04.001 | L | PG4B-DWYN | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
2
01.03.04.002 | L | PG4B-DWYH | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
1
01.03.04.003 | L | PG4B-DWYE | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
2
01.03.04.004 | L | PG47-ELQC | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
8
01.03.04.005 | L | PG47-ELTN | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
1
01.03.04.006 | L | PG47-EM1S | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
1
01.03.04.007 | L | PG47-EM5A | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
2
01.03.04.008 | L | PG40-0001 | u | Subministrmaent i instal·lació de guardamotor segons característiques del motor i exigències del fabricant | Subministrmaent i instal·lació de guardamotor segons característiques del motor i exigències del fabricant
Circuit | T | Unitats
Bombes |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost24054
| N | Capítol | 04 | Obra civil
| N | Titol 3 | 01 | Tancaments
01.04.01.001 | L | P846-0001 | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim incloent aplicació de l'acabat amb pintura plàstica mate en color blanc, amb preparació prèvia de la superfície mitjançant imprimació adequada. | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim incloent aplicació de l'acabat amb pintura plàstica mate en color blanc, amb preparació prèvia de la superfície mitjançant imprimació adequada.
| T | Superficie | Altura | Longitud
PB
Calaix |  | 29.14 | 0.5 | 10.9
Mermes |  | 20 | 34.59
01.04.01.002 | L | P21Z0-52UU | u | Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre | Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre
| T | Unitats
PB |  | 30
| N | Obra | 01 | Pressupost24054
| N | Capítol | 05 | Gestió de residus
01.05.001 | L | P2RA-EU2Q | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Concepte | T | m3
Residus |  | 20
01.05.002 | L | P2R2-EU9U | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Concepte | T | m3
20
01.05.003 | L | P2R6-4I4K | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Concepte | T | m3
30
01.05.004 | L | P2RA-EU2N | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
Concepte | T | m3
20
01.05.005 | L | P2R5-DT1F | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Concepte | T | m3
20
01.05.006 | L | P2R2-EU9Q | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Concepte | T | m3
30
01.05.007 | L | P2R2-0001 | u | Documentació i certificació de la correcta distribució dels residus | Documentació i certificació de la correcta distribució dels residus
Concepte | T | Unitats
Gestió de residus |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost24054
| N | Capítol | 06 | Seguretat i salut
01.06.001 | L | PSAT-0001 | u | Partida alçada d'abonament íntegre de seguetat i salut de l'obra, incloent elements de protecció individuals i col·lectiva, gestió i formació en obra i despeses de recurs preventiu. Inclou: - Realització de l'informe de EBSS. - Aprovació de l'informe de EBSS a l'obra. - Explicació per part del coordinador de Seguretat i Salut als operaris el compliment de l'EBSS. - Material necessari pel seu compliment: escales, cascs, línies de vida temporals, arnés... - Senyalització durant les obres | Partida alçada d'abonament íntegre de seguetat i salut de l'obra, incloent elements de protecció individuals i col·lectiva, gestió i formació en obra i despeses de recurs preventiu. Inclou: - Realització de l'informe de EBSS. - Aprovació de l'informe de EBSS a l'obra. - Explicació per part del coordinador de Seguretat i Salut als operaris el compliment de l'EBSS. - Material necessari pel seu compliment: escales, cascs, línies de vida temporals, arnés... - Senyalització durant les obres
Concepte | T | Unitats
Seguretat i salut |  | 1