## T-PRES
|  |  |  | PROJECTE INSTAL INCENDIS SECTORITZACIÓ CONDUCTES BADALOT 3 I 4 HCME | PROJECTE INSTAL INCENDIS SECTORITZACIÓ CONDUCTES BADALOT 3 I 4 HCME | PROJECTE INSTAL INCENDIS SECTORITZACIÓ CONDUCTES BADALOT 3 I 4 HCME | PROJECTE INSTAL INCENDIS SECTORITZACIÓ CONDUCTES BADALOT 3 I 4 HCME
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i Instal.lacions
|  | Titol 3 | 08 | Electricitat
|  | Titol 4 | 01 | Electricitat
01.05.08.01 | 1 | PG45-HAJE | u | Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 40 A d'intensitat nominal, unipolar més neutre (I+n), tipus pia, corba C, de 4500 A de poder de curt circuit, amb sensibilitat de 0,3 A, i fixat a pressió | 267.76 | 2
01.05.08.01 | 2 | PG47-ENRZ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 43.27 | 2
01.05.08.01 | 3 | PG33-E6GM | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 4.98 | 40
01.05.08.01 | 4 | PG2P-6T0Q | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | 9.08 | 30
01.05.08.01 | 5 | PG2N-EUHT | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 2.52 | 10
01.05.08.01 | 6 | PG12-DHDT | u | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | 32.37 | 4
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i Instal.lacions
|  | Titol 3 | 12 | Protecció contra incendi
|  | Titol 4 | 01 | Protecció contra incendi
01.05.12.01 | 1 | P7D4-6XP1 | m2 | Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques | 175.61 | 89.68
01.05.12.01 | 2 | PE50-PR01 | m2 | Sistema de protecció de conductes horitzontals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. montat i col.locat. | 256.14 | 9
01.05.12.01 | 3 | P7DB-PR01 | m2 | Segellat de forats de pas de instal·lacions EI 180 amb Sistema PROMASTOP®-Morter o equivalent, compost de morter preparat de cement i àrids lleugers PROMASTOP® Morter en un espessor mínim de 160 mm., segons la Solució Constructiva 13.03 del Catàleg Promat i els seus corresponents assajos amb Norma EN 1366-3. Certificat. Instal·lat i comprovat. | 362.71 | 5
01.05.12.01 | 4 | PM15-NO01 | u | Detector òptic de fum analògic intel·ligent amb aïllador incorporat model NFXI-OPT-SMK de NOTIFIER o equivalent. Direccionalment senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Funcions lògiques programables des de la central de incendis. Fabricat en ABS pirorretardant. Equipat amb doble led que permet veure l'estat del detector des de qualsevol posició i micro interruptor activable mitjançant iman per a realitzar un test de funcionament local. Fàcilment desmuntable per a la seva neteja. De color blanc, inclòs base B501AP intercanviable amb la resta de detectors analògics i sòcol de superfície SMK400AP per a entrada de fub de fins 22 mm de diàmetre exterior. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requesits de EN54-7 i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20640. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de condicions. | 131.5 | 2
01.05.12.01 | 5 | PM19-NO01 | u | Caixa conducte d'anàlisi efecte Venturi model DNRE de Notifier o equivalent per a detecció de fum en conductes de ventilació i aire a condicionat. Muntatge tant en conductes rectangulars con circulars amb velocitat d'aire compresa entre 0,5 a 20,32 m/seg. Inclou sensor òptic de fum analògic NFXI-OPT, base per a el detector B501AP, tapa frontal de plàstic transparent i tub d'aspiració metàl·lic DST5 de 120-240. Disposa de sortida per a indicador remot i possibilitat de prova magnètica remota. Totalment instal·lat i comprovat. | 418.74 | 4
01.05.12.01 | 6 | PM1A-NO01 | u | Mòdul monitor direccional d'una entrada model M710 de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor d'una entrada direccional per a controlar equips externs mitjançant un contactor sec (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K. Aïllador de línia incorporat en dues aportacions en bucle. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visual lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20342. Totalment instal·lat, programat i funcionant. | 94.67 | 5
01.05.12.01 | 7 | PM1A-NO06 | u | Mòdul monitor direccional de dos entrades model M720 de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor de dos entrades direccionals per a controlar equips externs mitjançant un contactor sec (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K. Aïllador de línia incorporat en dues aportacions en bucle. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visual lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20342. Totalment muntat, instal·lat, certificat i comprovat. | 133.67 | 4
01.05.12.01 | 8 | PM1A-NO05 | u | Mòdul de control d'una sortida direccionable M701-240V de Notifier o equivalent. Mòdul de control d'una sortida direccionable per activar de sistemes a 240V. Aïllador incorporat amb 2 entrades de llaç. Actuació direccionale i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la Construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certficat CPD: 0786-CPD-20341. Protocols CLIP i OPAL. Totalment muntat, instal·lat, certificat i comprovat. | 146.44 | 19
01.05.12.01 | 9 | PM1A-NO03 | u | Mòdul de control d'una sortida direccionable M701E de Notifier o equivalent. Mòdul de control d'una sortida direccionable per activar de sistemes de senyalització, portes, comportes tallafocs, solenoïdes, etc. Configurat a través de microinterruptor per a treballar amb circuit supervisat o en forma relé. En mode supervisat, disposa de control d'alimentació externa al sistema i un contacte per a indicar averies externes). Mòdul de control de una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA) o mitjançant sortida supervisada de 24 Vcc (alimentada a 24 Vcc i resistència de supervisió de 47K). Aïllador incorporat amb 2 entrades de llaç. Actuació direccionale i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la Construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certficat CPD: 0786-CPD-20341. Protocols CLIP i OPAL. Totalment muntat, instal·lat, certificat i comprovat. | 94.01 | 17
01.05.12.01 | 10 | PG33-NO01 | m | Conductor manega per a el llaç analògic de designació SZ1-K (AS+) model 2x1,5 mm2-LHR de HONEYWELL LIFE SAFETY o equivalent. Format per un par de fils trenats i apantallats, de secció 1,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenat de 20 voltes per metre. Pantalla de alumini amb fil de drenatge. Resistent al foc segons UNE 50200. De color roig i coure polit flexible, resistent al foc i lliure de halògens. Classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575. Aïllament de silicona. Instal·lat en tub. Totalment instal·lat, connexionat i provat. | 3.55 | 340
01.05.12.01 | 11 | PG2P-6T0Q | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | 9.08 | 240
01.05.12.01 | 12 | PG2N-EUHT | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 2.52 | 100
01.05.12.01 | 13 | EM2SQE01 | pa | Subministrament i muntatge de quadre de superfície, per les maniobres de la instal·lació dels mòduls M700 de les senyal d'alarma contra incendis en el sector del climatitzador per la central de incendis. Inclou connexió amb els climatitzadors i mòduls de connexió i accessoris necessaris per a la seva instal·lació. Instal·lat i comprovat. | 420 | 4
01.05.12.01 | 14 | EM2SDT01 | pa | Subministrament i muntatge de connexió i programació de la instal·lació de detecció d'incendis (detectors de fum, oduls, etc) a la central d'incendis principal de l'hospital. Inclou accessoris necessaris per la connexió i posada en marxa, posta en servei, programació, parametrització en sistema de gestió i proves de la instal·lació de detecció. | 715 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i Instal.lacions
|  | Titol 3 | 12 | Protecció contra incendi
|  | Titol 4 | 02 | Comportes Tallafocs
01.05.12.02 | 1 | PEK6-TR13 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 600x500 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. | 891.95 | 2
01.05.12.02 | 2 | PEK6-TR17 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 1300x600 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. | 1117.31 | 1
01.05.12.02 | 3 | PEK6-TR18 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 900x500 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. | 964.96 | 2
01.05.12.02 | 4 | PEK6-TR22 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 550x250 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. | 753.02 | 2
01.05.12.02 | 5 | PEK6-TR23 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 900x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. | 879.64 | 1
01.05.12.02 | 6 | PEK6-TR24 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 1000x400 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. | 952.63 | 2
01.05.12.02 | 7 | PEK6-TR25 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 500x450 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. | 843.64 | 2
01.05.12.02 | 8 | PEK6-TR16 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 750x500 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. | 916.67 | 2
01.05.12.02 | 9 | PEK6-TR26 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 650x500 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. | 885.74 | 2
01.05.12.02 | 10 | PEK6-TR27 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 450x350 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. | 789.02 | 1
01.05.12.02 | 11 | PEK6-TR10 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 400x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | 734.49 | 1
01.05.12.02 | 12 | PEK6-TR29 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 700x450 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. | 879.64 | 1
01.05.12.02 | 13 | PG33-E6GM | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 4.98 | 285
01.05.12.02 | 14 | PG2P-6T0Q | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | 9.08 | 285
01.05.12.02 | 15 | PG2N-EUHT | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 2.52 | 20
01.05.12.02 | 16 | PG12-DHDT | u | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | 32.37 | 10
01.05.12.02 | 17 | P7DC-PR01 | u | Segellat de pas de canonada de plàstic (PVC, PVC-u, PE,PE-HD, PP, PP-H) combustibles EI 180 de Promat o equivalent. Segellat de pas de canonades i parets a traves de forjats i parets tant de fàbrica com lleugeres i inclús de segellats amb sistema PROMASTOP-I, mitjançant collarins prefabricats PROMASTOP-FC6 per a diàmetre de 50mm fins 315 mm longitud del collarí segons diàmetre de la canonada, format per 2,2 metres lineals de banda Unicollar (146 segments), forqueta de fixació i accessoris, a través d'elements compartidors de sectors d'incendi (parets i sectors), amb banda contínua que es talla a mesura que la canonada es va fixant. La banda contínua està formada per una part metàl·lica troquelada per facilitar el tall i producte intumescent sòlid adherit a la part metàl·lica. Totalment instal·lat segons la solució constructiva 13.07 del catàleg i els seus corresponents assaig amb Norma EN 1366-3. Instal·lat, comprovat i certificat. | 125.98 | 4
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
PROJECTE INSTAL INCENDIS SECTORITZACIÓ CONDUCTES BADALOT 3 I 4 HCME | PROJECTE INSTAL INCENDIS SECTORITZACIÓ CONDUCTES BADALOT 3 I 4 HCME | PROJECTE INSTAL INCENDIS SECTORITZACIÓ CONDUCTES BADALOT 3 I 4 HCME | PROJECTE INSTAL INCENDIS SECTORITZACIÓ CONDUCTES BADALOT 3 I 4 HCME | PROJECTE INSTAL INCENDIS SECTORITZACIÓ CONDUCTES BADALOT 3 I 4 HCME | PROJECTE INSTAL INCENDIS SECTORITZACIÓ CONDUCTES BADALOT 3 I 4 HCME | PROJECTE INSTAL INCENDIS SECTORITZACIÓ CONDUCTES BADALOT 3 I 4 HCME | PROJECTE INSTAL INCENDIS SECTORITZACIÓ CONDUCTES BADALOT 3 I 4 HCME | PROJECTE INSTAL INCENDIS SECTORITZACIÓ CONDUCTES BADALOT 3 I 4 HCME | PROJECTE INSTAL INCENDIS SECTORITZACIÓ CONDUCTES BADALOT 3 I 4 HCME | PROJECTE INSTAL INCENDIS SECTORITZACIÓ CONDUCTES BADALOT 3 I 4 HCME
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Partida d'obra
P-1 | EM2SDT01 | pa | Subministrament i muntatge de connexió i programació de la instal·lació de detecció d'incendis (detectors de fum, oduls, etc) a la central d'incendis principal de l'hospital. Inclou accessoris necessaris per la connexió i posada en marxa, posta en servei, programació, parametrització en sistema de gestió i proves de la instal·lació de detecció. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 715 | Subministrament i muntatge de connexió i programació de la instal·lació de detecció d'incendis (dete
P-2 | EM2SQE01 | pa | Subministrament i muntatge de quadre de superfície, per les maniobres de la instal·lació dels mòduls M700 de les senyal d'alarma contra incendis en el sector del climatitzador per la central de incendis. Inclou connexió amb els climatitzadors i mòduls de connexió i accessoris necessaris per a la seva instal·lació. Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 420 | Subministrament i muntatge de quadre de superfície, per les maniobres de la instal·lació dels mòduls
P-3 | P7D4-6XP1 | m2 | Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 0.849 |  |  | Protecció contra foc elem. Plaques quix laminatlin.EI-120,4 plaq. Guix laminat F,g=12,5mm,col.fix.me
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.5 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.5 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7D4-6XP1 | m2 | Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Inclou aplacat vertical amb placa de guix laminat de resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques més extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament | 1 |  | x | 142.9 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-4 | P7DB-PR01 | m2 | Segellat de forats de pas de instal·lacions EI 180 amb Sistema PROMASTOP®-Morter o equivalent, compost de morter preparat de cement i àrids lleugers PROMASTOP® Morter en un espessor mínim de 160 mm., segons la Solució Constructiva 13.03 del Catàleg Promat i els seus corresponents assajos amb Norma EN 1366-3. Certificat. Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 0.743 |  |  | Segellat de forats de pas de instal·lacions EI 180 amb Sistema PROMASTOP®-Morter o equivalent, compo
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 1 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| M1ZPR04 | m2 | Segellat de forats de pas de instal·lacions EI 180 amb Sistema PROMASTOP®-Morter o equivalent, compost de morter preparat de cement i àrids lleugers PROMASTOP® Morter en un espessor mínim de 160 mm., segons la Solució Constructiva 13.03 del Catàleg Promat i els seus corresponents assajos amb Norma EN 1366-3. Certificat. | 1 |  | x | 323.11 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-5 | P7DC-PR01 | u | Segellat de pas de canonada de plàstic (PVC, PVC-u, PE,PE-HD, PP, PP-H) combustibles EI 180 de Promat o equivalent. Segellat de pas de canonades i parets a traves de forjats i parets tant de fàbrica com lleugeres i inclús de segellats amb sistema PROMASTOP-I, mitjançant collarins prefabricats PROMASTOP-FC6 per a diàmetre de 50mm fins 315 mm longitud del collarí segons diàmetre de la canonada, format per 2,2 metres lineals de banda Unicollar (146 segments), forqueta de fixació i accessoris, a través d'elements compartidors de sectors d'incendi (parets i sectors), amb banda contínua que es talla a mesura que la canonada es va fixant. La banda contínua està formada per una part metàl·lica troquelada per facilitar el tall i producte intumescent sòlid adherit a la part metàl·lica. Totalment instal·lat segons la solució constructiva 13.07 del catàleg i els seus corresponents assaig amb Norma EN 1366-3. Instal·lat, comprovat i certificat. |  |  |  | Rend.: | 0.61 |  |  | Segellat de pas de canonada de plàstic (PVC, PVC-u, PE,PE-HD, PP, PP-H) combustibles EI 180 de Proma
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis | 6 |  | x | 0.27 | =
| B7DC-PR01 | U | Segellat de pas de canonada de plàstic (PVC, PVC-u, PE,PE-HD, PP, PP-H) combustibles EI 180 de Promat o equivalent. Segellat de pas de canonades i parets a traves de forjats i parets tant de fàbrica com lleugeres i inclús de segellats amb sistema PROMASTOP-I, mitjançant collarins prefabricats PROMASTOP-FC6 per a diàmetre de 50mm fins 315 mm longitud del collarí segons diàmetre de la canonada, format per 2,2 metres lineals de banda Unicollar (146 segments), forqueta de fixació i accessoris, a través d'elements compartidors de sectors d'incendi (parets i sectors), amb banda contínua que es talla a mesura que la canonada es va fixant. La banda contínua està formada per una part metàl·lica troquelada per facilitar el tall i producte intumescent sòlid adherit a la part metàl·lica. Totalment instal·lat segons la solució constructiva 13.07 del catàleg i els seus corresponents assaig amb Norma EN 1366-3. | 1 |  | x | 115.26 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| P83EA-3Y8U | m2 | Aplacat vertical amb placa de guix laminat de resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aplacat vert. Placa guix lamin. TipusF,g=12,5mm,fix.mec.s/perfileria
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.228 | /R | x | 29.42 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.072 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.25 |  | x | 13.46 | =
| B0CC0-21OP | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.06 |  | x | 7.55 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.995 |  | x | 0.04 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.399 |  | x | 1.42 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| P83EC-95UO | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Extradossat pl.guix lam, estruc.autop.lliure N,73/400(48) F(12,5mm)
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.33 | /R | x | 29.42 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.11 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0CC0-21OP | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2.06 |  | x | 7.55 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis | 6 |  | x | 0.27 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.42 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | =
| B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 3.5 |  | x | 0.98 | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.68 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.72 |  | x | 13.46 | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.12 |  | x | 4.97 | =
| B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.95 |  | x | 0.95 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-6 | PE50-PR01 | m2 | Sistema de protecció de conductes horitzontals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. montat i col.locat. |  |  |  | Rend.: | 0.922 |  |  | Sistema de protecció de conductes horitzontals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 mi
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7D8-1BJU | kg | Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i forats en plaques de silicat càlcic | 0.4 |  | x | 2.84 | =
| E50-PR01 | m2 | Sistema de protecció de conductes horitzontals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. | 1 |  | x | 157.11 | =
| BEW2-FG8A | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 1.1 |  | x | 5.39 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-7 | PEK6-TR10 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 400x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 0.622 |  |  | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 400x300 mm de EI120 en xapa
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK6-TR10 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 400x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 1 |  | x | 680 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-8 | PEK6-TR13 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 600x500 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. |  |  |  | Rend.: | 0.575 |  |  | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 600x500 mm de EI120 en xapa d
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK6-TR13 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 600x500 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. | 1 |  | x | 833 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-9 | PEK6-TR16 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 750x500 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. |  |  |  | Rend.: | 0.568 |  |  | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 750x500 mm de EI120 en xapa d
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK6-TR16 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 750x500 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. | 1 |  | x | 857 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-10 | PEK6-TR17 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 1300x600 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. |  |  |  | Rend.: | 0.519 |  |  | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 1300x600 mm de EI120 en xapa
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK6-TR17 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 1300x600 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. | 1 |  | x | 1052 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-11 | PEK6-TR18 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 900x500 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. |  |  |  | Rend.: | 0.556 |  |  | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 900x500 mm de EI120 en xapa d
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK6-TR18 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 900x500 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. | 1 |  | x | 904 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-12 | PEK6-TR22 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 550x250 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. |  |  |  | Rend.: | 0.616 |  |  | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 550x250 mm de EI120 en xapa d
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK6-TR22 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 550x250 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. | 1 |  | x | 698 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-13 | PEK6-TR23 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 900x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. |  |  |  | Rend.: | 0.578 |  |  | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 900x300 mm de EI120 en xapa d
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK6-TR23 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 900x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. | 1 |  | x | 821 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-14 | PEK6-TR24 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 1000x400 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. |  |  |  | Rend.: | 0.559 |  |  | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 1000x400 mm de EI120 en xapa
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK6-TR24 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 1000x400 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. | 1 |  | x | 892 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-15 | PEK6-TR25 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 500x450 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. |  |  |  | Rend.: | 0.588 |  |  | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 500x450 mm de EI120 en xapa d
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK6-TR25 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 500x450 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. | 1 |  | x | 786 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-16 | PEK6-TR26 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 650x500 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. |  |  |  | Rend.: | 0.577 |  |  | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 650x500 mm de EI120 en xapa d
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BK6-TR26 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 650x500 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. | 1 |  | x | 827 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-17 | PEK6-TR27 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 450x350 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. |  |  |  | Rend.: | 0.605 |  |  | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 450x350 mm de EI120 en xapa d
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK6-TR27 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 450x350 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. | 1 |  | x | 733 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-18 | PEK6-TR29 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 700x450 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. |  |  |  | Rend.: | 0.578 |  |  | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 700x450 mm de EI120 en xapa d
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK6-TR29 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 700x450 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. | 1 |  | x | 821 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-19 | PG12-DHDT | u | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 0.903 |  |  | Caixa deriv.planxa acer,90x90mm,prot.IP-65,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG12-0G8S | u | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 22.62 | =
| BGW2-093M | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 1 |  | x | 0.37 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-20 | PG2N-EUHT | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 0.931 |  |  | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,encastat
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KT5 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 1.41 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-21 | PG2P-6T0Q | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 0.911 |  |  | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.043 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2P-1KV0 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 5.92 | =
| BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x | 0.17 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-22 | PG33-E6GM | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 0.852 |  |  | Cable 0,6/1 kV SZ1-K (AS+), 3x2,5mm2,col.tub
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2YV | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 3.91 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-23 | PG33-NO01 | m | Conductor manega per a el llaç analògic de designació SZ1-K (AS+) model 2x1,5 mm2-LHR de HONEYWELL LIFE SAFETY o equivalent. Format per un par de fils trenats i apantallats, de secció 1,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenat de 20 voltes per metre. Pantalla de alumini amb fil de drenatge. Resistent al foc segons UNE 50200. De color roig i coure polit flexible, resistent al foc i lliure de halògens. Classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575. Aïllament de silicona. Instal·lat en tub. Totalment instal·lat, connexionat i provat. |  |  |  | Rend.: | 0.891 |  |  | Conductor manega per a el llaç analògic de designació SZ1-K (AS+) model 2x1,5 mm2-LHR de HONEYWELL
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-NO01 | m | Conductor manega per a el llaç analògic de designació SZ1-K (AS+) model 2x1,5 mm2-LHR de HONEYWELL LIFE SAFETY o equivalent. Format per un par de fils trenats i apantallats, de secció 1,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenat de 20 voltes per metre. Pantalla de alumini amb fil de drenatge. Resistent al foc segons UNE 50200. De color roig i coure polit flexible, resistent al foc i lliure de halògens. Classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575. Aïllament de silicona. Instal·lat en tub. | 1 |  | x | 2.6 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-24 | PG45-HAJE | u | Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 40 A d'intensitat nominal, unipolar més neutre (I+n), tipus pia, corba C, de 4500 A de poder de curt circuit, amb sensibilitat de 0,3 A, i fixat a pressió |  |  |  | Rend.: | 0.678 |  |  | Interruptor magneto-tèrmic 40A(I+n),tipus pia,corba C,4500A cc,sens.0.3A,fix.pres.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-H4NP | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics-diferencials | 1 |  | x | 0.38 | =
| BG4D-H5RT | u | Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 40 A d'intensitat nominal, unipolar més neutre (I+n), tipus pia, corba C, de 4500 A de poder de curt circuit, amb sensibilitat de 0,3 A, i fixat a pressió | 1 |  | x | 243.99 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-25 | PG47-ENRZ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 0.903 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG49-18GJ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 30.31 | =
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-26 | PM15-NO01 | u | Detector òptic de fum analògic intel·ligent amb aïllador incorporat model NFXI-OPT-SMK de NOTIFIER o equivalent. Direccionalment senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Funcions lògiques programables des de la central de incendis. Fabricat en ABS pirorretardant. Equipat amb doble led que permet veure l'estat del detector des de qualsevol posició i micro interruptor activable mitjançant iman per a realitzar un test de funcionament local. Fàcilment desmuntable per a la seva neteja. De color blanc, inclòs base B501AP intercanviable amb la resta de detectors analògics i sòcol de superfície SMK400AP per a entrada de fub de fins 22 mm de diàmetre exterior. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requesits de EN54-7 i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20640. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de condicions. |  |  |  | Rend.: | 0.786 |  |  | Detector òptic de fum analògic intel·ligent amb aïllador incorporat model NFXI-OPT-SMK de NOTIFIER o
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMY2-0TBT | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 1 |  | x | 0.44 | =
| BM15-NO01 | u | Detector òptic de fum analògic intel·ligent amb aïllador incorporat model NFXI-OPT-SMK de NOTIFIER o equivalent. Direccionalment senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Funcions lògiques programables des de la central de incendis. Fabricat en ABS pirorretardant. Equipat amb doble led que permet veure l'estat del detector des de qualsevol posició i micro interruptor activable mitjançant iman per a realitzar un test de funcionament local. Fàcilment desmuntable per a la seva neteja. De color blanc, inclòs base B501AP intercanviable amb la resta de detectors analògics i sòcol de superfície SMK400AP per a entrada de fub de fins 22 mm de diàmetre exterior. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requesits de EN54-7 i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20640. | 1 |  | x | 113.8 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-27 | PM19-NO01 | u | Caixa conducte d'anàlisi efecte Venturi model DNRE de Notifier o equivalent per a detecció de fum en conductes de ventilació i aire a condicionat. Muntatge tant en conductes rectangulars con circulars amb velocitat d'aire compresa entre 0,5 a 20,32 m/seg. Inclou sensor òptic de fum analògic NFXI-OPT, base per a el detector B501AP, tapa frontal de plàstic transparent i tub d'aspiració metàl·lic DST5 de 120-240. Disposa de sortida per a indicador remot i possibilitat de prova magnètica remota. Totalment instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 0.59 |  |  | Caixa conducte d'anàlisi efecte Venturi model DNRE de Notifier o equivalent per a detecció de fum en
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM19-NO01 | u | Caixa conducte d'anàlisi efecte Venturi model DNRE de Notifier o equivalent per a detecció de fum en conductes de ventilació i aire a condicionat. Muntatge tant en conductes rectangulars con circulars amb velocitat d'aire compresa entre 0,5 a 20,32 m/seg. Inclou sensor òptic de fum analògic NFXI-OPT, base per a el detector B501AP, tapa frontal de plàstic transparent i tub d'aspiració metàl·lic DST5 de 120-240. Disposa de sortida per a indicador remot i possibilitat de prova magnètica remota. | 1 |  | x | 390 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-28 | PM1A-NO01 | u | Mòdul monitor direccional d'una entrada model M710 de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor d'una entrada direccional per a controlar equips externs mitjançant un contactor sec (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K. Aïllador de línia incorporat en dues aportacions en bucle. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visual lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20342. Totalment instal·lat, programat i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 0.809 |  |  | Mòdul monitor direccional d'una entrada model M710 de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor d'una ent
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM1A-NO01 | U | Mòdul monitor direccional d'una entrada model M710 de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor d'una entrada direccional per a controlar equips externs mitjançant un contactor sec (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K. Aïllador de línia incorporat en dues aportacions en bucle. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visual lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20342. | 1 |  | x | 80.69 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-29 | PM1A-NO03 | u | Mòdul de control d'una sortida direccionable M701E de Notifier o equivalent. Mòdul de control d'una sortida direccionable per activar de sistemes de senyalització, portes, comportes tallafocs, solenoïdes, etc. Configurat a través de microinterruptor per a treballar amb circuit supervisat o en forma relé. En mode supervisat, disposa de control d'alimentació externa al sistema i un contacte per a indicar averies externes). Mòdul de control de una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA) o mitjançant sortida supervisada de 24 Vcc (alimentada a 24 Vcc i resistència de supervisió de 47K). Aïllador incorporat amb 2 entrades de llaç. Actuació direccionale i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la Construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certficat CPD: 0786-CPD-20341. Protocols CLIP i OPAL. Totalment muntat, instal·lat, certificat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 0.81 |  |  | Mòdul de control d'una sortida direccionable M701E de Notifier o equivalent. Mòdul de control d'una
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM1ANO03 | U | Mòdul de control d'una sortida direccionable M701E de Notifier o equivalent. Mòdul de control d'una sortida direccionable per activar de sistemes de senyalització, portes, comportes tallafocs, solenoïdes, etc. Configurat a través de microinterruptor per a treballar amb circuit supervisat o en forma relé. En mode supervisat, disposa de control d'alimentació externa al sistema i un contacte per a indicar averies externes). Mòdul de control de una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA) o mitjançant sortida supervisada de 24 Vcc (alimentada a 24 Vcc i resistència de supervisió de 47K). Aïllador incorporat amb 2 entrades de llaç. Actuació direccionale i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la Construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certficat CPD: 0786-CPD-20341. Protocols CLIP i OPAL. | 1 |  | x | 80.05 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-30 | PM1A-NO05 | u | Mòdul de control d'una sortida direccionable M701-240V de Notifier o equivalent. Mòdul de control d'una sortida direccionable per activar de sistemes a 240V. Aïllador incorporat amb 2 entrades de llaç. Actuació direccionale i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la Construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certficat CPD: 0786-CPD-20341. Protocols CLIP i OPAL. Totalment muntat, instal·lat, certificat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 0.733 |  |  | Mòdul de control d'una sortida direccionable M701-240V de Notifier o equivalent. Mòdul de control d'
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM1A-NO05 | u | Mòdul de control d'una sortida direccionable M701-240V de Notifier o equivalent. Mòdul de control d'una sortida direccionable per activar de sistemes a 240V. Aïllador incorporat amb 2 entrades de llaç. Actuació direccionale i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la Construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certficat CPD: 0786-CPD-20341. Protocols CLIP i OPAL. | 1 |  | x | 131.02 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-31 | PM1A-NO06 | u | Mòdul monitor direccional de dos entrades model M720 de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor de dos entrades direccionals per a controlar equips externs mitjançant un contactor sec (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K. Aïllador de línia incorporat en dues aportacions en bucle. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visual lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20342. Totalment muntat, instal·lat, certificat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 0.75 |  |  | Mòdul monitor direccional de dos entrades model M720 de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor de dos
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM1ANO06 | u | Mòdul monitor direccional de dos entrades model M720 de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor de dos entrades direccionals per a controlar equips externs mitjançant un contactor sec (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K. Aïllador de línia incorporat en dues aportacions en bucle. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visual lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20342. | 1 |  | x | 118.6 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| P7D4-61SN | m2 | Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Protecció contra foc elem. Plaques quix laminatlin.EI-120,4 plaq. Guix laminat F,g=12,5mm,col.fix.me
Partida d'obra
| P83EC-95UO | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament | 1 |  | x | 45.9905 | =
| P83EA-3Y8U | m2 | Aplacat vertical amb placa de guix laminat de resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques | 2 |  | x | 20.6028 | =
Cost directe
Total

## T-SMP
PROJECTE INSTAL INCENDIS SECTORITZACIÓ CONDUCTES BADALOT 3 I 4 HCME | PROJECTE INSTAL INCENDIS SECTORITZACIÓ CONDUCTES BADALOT 3 I 4 HCME | PROJECTE INSTAL INCENDIS SECTORITZACIÓ CONDUCTES BADALOT 3 I 4 HCME | PROJECTE INSTAL INCENDIS SECTORITZACIÓ CONDUCTES BADALOT 3 I 4 HCME
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 26.12 | Ajudant col·locador | 0 | 0
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 26.08 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 26.08 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 26.12 | Ajudant muntador | 0 | 0
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 30.41 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 29.42 | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 30.41 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
Material
B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis | 0.27 | Tac niló D=6 a 8 mm,+vis | 0.106 | 1.3741
B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 4.97 | Visos acer,galvanitzats | 1.5122 | 16.8004
B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 13.46 | Visos p/guix lam. | 1.5122 | 16.8004
B0CC0-21OP | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 7.55 | Placa guix lamin.,F,g=12,5mm,vora afinada | 1.5257 | 25.0766
B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.68 | Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50 mm,p/junts plaques guix laminat | 0.18742 | 9.8121
B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.95 | Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=48mm | 0.99375 | 11.0402
B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.98 | Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=48mm | 1.253 | 13.9203
B7D4-6XP1 | m2 | Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Inclou aplacat vertical amb placa de guix laminat de resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques més extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament | 142.9 | Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un EI-120, | 0 | 0
B7D8-1BJU | kg | Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i forats en plaques de silicat càlcic | 2.84 | Pasta morter p/reblert+aïllam.junts plaques silicat càlcic | 1.1349 | 22.5998
B7DC-PR01 | U | Segellat de pas de canonada de plàstic (PVC, PVC-u, PE,PE-HD, PP, PP-H) combustibles EI 180 de Promat o equivalent. Segellat de pas de canonades i parets a traves de forjats i parets tant de fàbrica com lleugeres i inclús de segellats amb sistema PROMASTOP-I, mitjançant collarins prefabricats PROMASTOP-FC6 per a diàmetre de 50mm fins 315 mm longitud del collarí segons diàmetre de la canonada, format per 2,2 metres lineals de banda Unicollar (146 segments), forqueta de fixació i accessoris, a través d'elements compartidors de sectors d'incendi (parets i sectors), amb banda contínua que es talla a mesura que la canonada es va fixant. La banda contínua està formada per una part metàl·lica troquelada per facilitar el tall i producte intumescent sòlid adherit a la part metàl·lica. Totalment instal·lat segons la solució constructiva 13.07 del catàleg i els seus corresponents assaig amb Norma EN 1366-3. | 115.26 | Segellat de pas de canonada de plàstic (PVC, PVC-u, PE,PE-HD, PP, PP-H) combustibles EI 180 de Proma | 0 | 0
B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 0.04 | Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat | 0.0041158 | 0.072845
B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1.42 | Massilla p/junt cartró-guix | 0.56967 | 12.0462
BEK6-TR10 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 400x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 680 | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 400x300 mm de EI120 en xapa | 0 | 0
BEK6-TR13 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 600x500 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. | 833 | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 600x500 mm de EI120 en xapa d | 0 | 0
BEK6-TR16 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 750x500 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. | 857 | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 750x500 mm de EI120 en xapa d | 0 | 0
BEK6-TR17 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 1300x600 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. | 1052 | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 1300x600 mm de EI120 en xapa | 0 | 0
BEK6-TR18 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 900x500 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. | 904 | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 900x500 mm de EI120 en xapa d | 0 | 0
BEK6-TR22 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 550x250 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. | 698 | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 550x250 mm de EI120 en xapa d | 0 | 0
BEK6-TR23 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 900x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. | 821 | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 900x300 mm de EI120 en xapa d | 0 | 0
BEK6-TR24 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 1000x400 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. | 892 | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 1000x400 mm de EI120 en xapa | 0 | 0
BEK6-TR25 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 500x450 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. | 786 | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 500x450 mm de EI120 en xapa d | 0 | 0
BEK6-TR27 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 450x350 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. | 733 | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 450x350 mm de EI120 en xapa d | 0 | 0
BEK6-TR29 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 700x450 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. | 821 | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 700x450 mm de EI120 en xapa d | 0 | 0
BEW2-FG8A | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 5.39 | Suport estàndard p/conducte rect.metàl·lic,preu alt | 2.4404 | 27.3159
BG12-0G8S | u | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment | 22.62 | Caixa deriv.planxa acer,90x90mm,prot.IP-65,p/munt.superf. | 0.90516 | 10.7661
BG2P-1KV0 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 5.92 | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | 0.3906 | 4.9362
BG2Q-1KT5 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.41 | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | 0.1674 | 2.1155
BG33-G2YV | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 3.91 | Cable 0,6/1 kV SZ1-K (AS+), 3x2,5mm2 | 0.39165 | 9.8873
BG33-NO01 | m | Conductor manega per a el llaç analògic de designació SZ1-K (AS+) model 2x1,5 mm2-LHR de HONEYWELL LIFE SAFETY o equivalent. Format per un par de fils trenats i apantallats, de secció 1,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenat de 20 voltes per metre. Pantalla de alumini amb fil de drenatge. Resistent al foc segons UNE 50200. De color roig i coure polit flexible, resistent al foc i lliure de halògens. Classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575. Aïllament de silicona. Instal·lat en tub. | 2.6 | Conductor manega per a el llaç analògic de designació SZ1-K (AS+) model 2x1,5 mm2-LHR de HONEYWELL | 0 | 0
BG49-18GJ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 30.31 | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 1.3881 | 30.0907
BG4D-H5RT | u | Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 40 A d'intensitat nominal, unipolar més neutre (I+n), tipus pia, corba C, de 4500 A de poder de curt circuit, amb sensibilitat de 0,3 A, i fixat a pressió | 243.99 | Interruptor magneto-dif.40A,(I+n),tipus pia,corba C,cc=4500A,sens.=0.3A,fix.pres. | -9999999999 | -9999999999
BGW2-093M | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 0.37 | P.p.accessoris caixa derivació quadr. | 0.20306 | 2.2729
BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 0.17 | P.p.accessoris p/tubs rígids PVC | 0.20306 | 2.2729
BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 0.45 | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | 0.14121 | 1.5417
BGWD-H4NP | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics-diferencials | 0.38 | P.p.accessoris p/interr. | -9999999999 | -9999999999
BK6-TR26 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 650x500 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. | 827 | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 650x500 mm de EI120 en xapa d | 0 | 0
BM15-NO01 | u | Detector òptic de fum analògic intel·ligent amb aïllador incorporat model NFXI-OPT-SMK de NOTIFIER o equivalent. Direccionalment senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Funcions lògiques programables des de la central de incendis. Fabricat en ABS pirorretardant. Equipat amb doble led que permet veure l'estat del detector des de qualsevol posició i micro interruptor activable mitjançant iman per a realitzar un test de funcionament local. Fàcilment desmuntable per a la seva neteja. De color blanc, inclòs base B501AP intercanviable amb la resta de detectors analògics i sòcol de superfície SMK400AP per a entrada de fub de fins 22 mm de diàmetre exterior. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requesits de EN54-7 i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20640. | 113.8 | Detector òptic de fum analògic intel·ligent amb aïllador incorporat model NFXI-OPT-SMK de NOTIFIER o | 0 | 0
BM19-NO01 | u | Caixa conducte d'anàlisi efecte Venturi model DNRE de Notifier o equivalent per a detecció de fum en conductes de ventilació i aire a condicionat. Muntatge tant en conductes rectangulars con circulars amb velocitat d'aire compresa entre 0,5 a 20,32 m/seg. Inclou sensor òptic de fum analògic NFXI-OPT, base per a el detector B501AP, tapa frontal de plàstic transparent i tub d'aspiració metàl·lic DST5 de 120-240. Disposa de sortida per a indicador remot i possibilitat de prova magnètica remota. | 390 | Caixa conducte d'anàlisi efecte Venturi model DNRE de Notifier o equivalent per a detecció de fum en | 0 | 0
BM1ANO03 | U | Mòdul de control d'una sortida direccionable M701E de Notifier o equivalent. Mòdul de control d'una sortida direccionable per activar de sistemes de senyalització, portes, comportes tallafocs, solenoïdes, etc. Configurat a través de microinterruptor per a treballar amb circuit supervisat o en forma relé. En mode supervisat, disposa de control d'alimentació externa al sistema i un contacte per a indicar averies externes). Mòdul de control de una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA) o mitjançant sortida supervisada de 24 Vcc (alimentada a 24 Vcc i resistència de supervisió de 47K). Aïllador incorporat amb 2 entrades de llaç. Actuació direccionale i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la Construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certficat CPD: 0786-CPD-20341. Protocols CLIP i OPAL. | 80.05 | Mòdul de control d'una sortida direccionable M701E de Notifier o equivalent. Mòdul de control d'una | 0 | 0
BM1ANO06 | u | Mòdul monitor direccional de dos entrades model M720 de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor de dos entrades direccionals per a controlar equips externs mitjançant un contactor sec (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K. Aïllador de línia incorporat en dues aportacions en bucle. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visual lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20342. | 118.6 | Mòdul monitor direccional de dos entrades model M720 de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor de dos | 0 | 0
BM1A-NO01 | U | Mòdul monitor direccional d'una entrada model M710 de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor d'una entrada direccional per a controlar equips externs mitjançant un contactor sec (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K. Aïllador de línia incorporat en dues aportacions en bucle. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visual lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20342. | 80.69 | Mòdul monitor direccional d'una entrada model M710 de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor d'una ent | 0 | 0
BM1A-NO05 | u | Mòdul de control d'una sortida direccionable M701-240V de Notifier o equivalent. Mòdul de control d'una sortida direccionable per activar de sistemes a 240V. Aïllador incorporat amb 2 entrades de llaç. Actuació direccionale i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la Construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certficat CPD: 0786-CPD-20341. Protocols CLIP i OPAL. | 131.02 | Mòdul de control d'una sortida direccionable M701-240V de Notifier o equivalent. Mòdul de control d' | 0 | 0
BMY2-0TBT | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 0.44 | P.p.elements especials p/detector | 0.040612 | 0.45458
E50-PR01 | m2 | Sistema de protecció de conductes horitzontals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. | 157.11 | Sistema de protecció de conductes horitzontals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 mi | 0 | 0
M1ZPR04 | m2 | Segellat de forats de pas de instal·lacions EI 180 amb Sistema PROMASTOP®-Morter o equivalent, compost de morter preparat de cement i àrids lleugers PROMASTOP® Morter en un espessor mínim de 160 mm., segons la Solució Constructiva 13.03 del Catàleg Promat i els seus corresponents assajos amb Norma EN 1366-3. Certificat. | 323.11 | Segellat de forats de pas de instal·lacions EI 180 amb Sistema PROMASTOP®-Morter o equivalent, compo | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | PROJECTE INSTAL INCENDIS SECTORITZACIÓ CONDUCTES BADALOT 3 I 4 HCME | PROJECTE INSTAL INCENDIS SECTORITZACIÓ CONDUCTES BADALOT 3 I 4 HCME | PROJECTE INSTAL INCENDIS SECTORITZACIÓ CONDUCTES BADALOT 3 I 4 HCME | PROJECTE INSTAL INCENDIS SECTORITZACIÓ CONDUCTES BADALOT 3 I 4 HCME
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost
| N | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i Instal.lacions
| N | Titol 3 | 08 | Electricitat
| N | Titol 4 | 01 | Electricitat
01.05.08.01.001 | L | PG45-HAJE | u | Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 40 A d'intensitat nominal, unipolar més neutre (I+n), tipus pia, corba C, de 4500 A de poder de curt circuit, amb sensibilitat de 0,3 A, i fixat a pressió | Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 40 A d'intensitat nominal, unipolar més neutre (I+n), tipus pia, corba C, de 4500 A de poder de curt circuit, amb sensibilitat de 0,3 A, i fixat a pressió
BADALOT 3 |  | 1
BADALOT 4 |  | 1
01.05.08.01.002 | L | PG47-ENRZ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
BADALOT 3 |  | 1
BADALOT 4 |  | 1
01.05.08.01.003 | L | PG33-E6GM | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
BADALOT 3 |  | 20
BADALOT 4 |  | 20
01.05.08.01.004 | L | PG2P-6T0Q | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
BADALOT 3 |  | 15
BADALOT 4 |  | 15
01.05.08.01.005 | L | PG2N-EUHT | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
BADALOT 3 |  | 5
BADALOT 4 |  | 5
01.05.08.01.006 | L | PG12-DHDT | u | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment
BADALOT 3 |  | 2
BADALOT 4 |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost
| N | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i Instal.lacions
| N | Titol 3 | 12 | Protecció contra incendi
| N | Titol 4 | 01 | Protecció contra incendi
01.05.12.01.001 | L | P7D4-6XP1 | m2 | Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques | Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques
BADALOT 3 | T
|  | 3.35 | 1.8
|  | 3.35 | 5.5 | 2
BADALOT 4 | T
|  | 3.1 | 1.7 | 2
|  | 3.1 | 1.8
|  | 3.1 | 1.5 | 2
|  | 3.1 | 3.8
|  | 2 | 1.2 | 4
01.05.12.01.002 | L | PE50-PR01 | m2 | Sistema de protecció de conductes horitzontals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. montat i col.locat. | Sistema de protecció de conductes horitzontals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. montat i col.locat.
PAS HORITZONTAL COMPORTES TALLAFOCS |  | 9
01.05.12.01.003 | L | P7DB-PR01 | m2 | Segellat de forats de pas de instal·lacions EI 180 amb Sistema PROMASTOP®-Morter o equivalent, compost de morter preparat de cement i àrids lleugers PROMASTOP® Morter en un espessor mínim de 160 mm., segons la Solució Constructiva 13.03 del Catàleg Promat i els seus corresponents assajos amb Norma EN 1366-3. Certificat. Instal·lat i comprovat. | Segellat de forats de pas de instal·lacions EI 180 amb Sistema PROMASTOP®-Morter o equivalent, compost de morter preparat de cement i àrids lleugers PROMASTOP® Morter en un espessor mínim de 160 mm., segons la Solució Constructiva 13.03 del Catàleg Promat i els seus corresponents assajos amb Norma EN 1366-3. Certificat. Instal·lat i comprovat.
PASSOS INSTAL·LACIONS AL TRASDOSSAT |  | 5
01.05.12.01.004 | L | PM15-NO01 | u | Detector òptic de fum analògic intel·ligent amb aïllador incorporat model NFXI-OPT-SMK de NOTIFIER o equivalent. Direccionalment senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Funcions lògiques programables des de la central de incendis. Fabricat en ABS pirorretardant. Equipat amb doble led que permet veure l'estat del detector des de qualsevol posició i micro interruptor activable mitjançant iman per a realitzar un test de funcionament local. Fàcilment desmuntable per a la seva neteja. De color blanc, inclòs base B501AP intercanviable amb la resta de detectors analògics i sòcol de superfície SMK400AP per a entrada de fub de fins 22 mm de diàmetre exterior. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requesits de EN54-7 i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20640. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de condicions. | Detector òptic de fum analògic intel·ligent amb aïllador incorporat model NFXI-OPT-SMK de NOTIFIER o equivalent. Direccionalment senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Funcions lògiques programables des de la central de incendis. Fabricat en ABS pirorretardant. Equipat amb doble led que permet veure l'estat del detector des de qualsevol posició i micro interruptor activable mitjançant iman per a realitzar un test de funcionament local. Fàcilment desmuntable per a la seva neteja. De color blanc, inclòs base B501AP intercanviable amb la resta de detectors analògics i sòcol de superfície SMK400AP per a entrada de fub de fins 22 mm de diàmetre exterior. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requesits de EN54-7 i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20640. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de condicions.
BADALOT 4 |  | 2
01.05.12.01.005 | L | PM19-NO01 | u | Caixa conducte d'anàlisi efecte Venturi model DNRE de Notifier o equivalent per a detecció de fum en conductes de ventilació i aire a condicionat. Muntatge tant en conductes rectangulars con circulars amb velocitat d'aire compresa entre 0,5 a 20,32 m/seg. Inclou sensor òptic de fum analògic NFXI-OPT, base per a el detector B501AP, tapa frontal de plàstic transparent i tub d'aspiració metàl·lic DST5 de 120-240. Disposa de sortida per a indicador remot i possibilitat de prova magnètica remota. Totalment instal·lat i comprovat. | Caixa conducte d'anàlisi efecte Venturi model DNRE de Notifier o equivalent per a detecció de fum en conductes de ventilació i aire a condicionat. Muntatge tant en conductes rectangulars con circulars amb velocitat d'aire compresa entre 0,5 a 20,32 m/seg. Inclou sensor òptic de fum analògic NFXI-OPT, base per a el detector B501AP, tapa frontal de plàstic transparent i tub d'aspiració metàl·lic DST5 de 120-240. Disposa de sortida per a indicador remot i possibilitat de prova magnètica remota. Totalment instal·lat i comprovat.
BADALOT 3 | T
CLIMATITZADOR RX |  | 1
CLIMATITZADOR LABORATORI |  | 1
BADALOT 4 | T
CLIMATITZADOR FARMÀCIA |  | 1
CLIMATITZADOR URGÈNCIES |  | 1
01.05.12.01.006 | L | PM1A-NO01 | u | Mòdul monitor direccional d'una entrada model M710 de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor d'una entrada direccional per a controlar equips externs mitjançant un contactor sec (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K. Aïllador de línia incorporat en dues aportacions en bucle. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visual lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20342. Totalment instal·lat, programat i funcionant. | Mòdul monitor direccional d'una entrada model M710 de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor d'una entrada direccional per a controlar equips externs mitjançant un contactor sec (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K. Aïllador de línia incorporat en dues aportacions en bucle. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visual lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20342. Totalment instal·lat, programat i funcionant.
BADALOT 3 | T
VENTILACIÓ HOSPITAL 2 |  | 1
VENTILACIÓ BAR |  | 1
BADALOT 4 | T
VENTILACIÓ HOSPITALITZACIÓ |  | 1
VENTILACIÓ MEJADOR PERSONAL |  | 1
VENTILACIÓ CUINA |  | 1
01.05.12.01.007 | L | PM1A-NO06 | u | Mòdul monitor direccional de dos entrades model M720 de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor de dos entrades direccionals per a controlar equips externs mitjançant un contactor sec (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K. Aïllador de línia incorporat en dues aportacions en bucle. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visual lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20342. Totalment muntat, instal·lat, certificat i comprovat. | Mòdul monitor direccional de dos entrades model M720 de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor de dos entrades direccionals per a controlar equips externs mitjançant un contactor sec (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K. Aïllador de línia incorporat en dues aportacions en bucle. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visual lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20342. Totalment muntat, instal·lat, certificat i comprovat.
BADALOT 3 | T
CLIMATITZADOR RX |  | 1
CLIMATITZADOR LABORATORI |  | 1
BADALOT 4 | T
CLIMATITZADOR FARMÀCIA |  | 1
CLIMATITZADOR URGÈNCIES |  | 1
01.05.12.01.008 | L | PM1A-NO05 | u | Mòdul de control d'una sortida direccionable M701-240V de Notifier o equivalent. Mòdul de control d'una sortida direccionable per activar de sistemes a 240V. Aïllador incorporat amb 2 entrades de llaç. Actuació direccionale i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la Construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certficat CPD: 0786-CPD-20341. Protocols CLIP i OPAL. Totalment muntat, instal·lat, certificat i comprovat. | Mòdul de control d'una sortida direccionable M701-240V de Notifier o equivalent. Mòdul de control d'una sortida direccionable per activar de sistemes a 240V. Aïllador incorporat amb 2 entrades de llaç. Actuació direccionale i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la Construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certficat CPD: 0786-CPD-20341. Protocols CLIP i OPAL. Totalment muntat, instal·lat, certificat i comprovat.
BADALOT 3 | T
VENTILACIÓ HOSPITAL 2 |  | 2
VENTILACIÓ BAR |  | 1
CLIMATITZADOR RX |  | 2
CLIMATITZADOR LABORATORI |  | 3
BADALOT 4 | T
VENTILACIÓ HOSPITALITZACIÓ |  | 1
VENTILACIÓ MEJADOR PERSONAL |  | 1
VENTILACIÓ CUINA |  | 1
CLIMATITZADOR FARMÀCIA |  | 2
CLIMATITZADOR URGÈNCIES |  | 6
01.05.12.01.009 | L | PM1A-NO03 | u | Mòdul de control d'una sortida direccionable M701E de Notifier o equivalent. Mòdul de control d'una sortida direccionable per activar de sistemes de senyalització, portes, comportes tallafocs, solenoïdes, etc. Configurat a través de microinterruptor per a treballar amb circuit supervisat o en forma relé. En mode supervisat, disposa de control d'alimentació externa al sistema i un contacte per a indicar averies externes). Mòdul de control de una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA) o mitjançant sortida supervisada de 24 Vcc (alimentada a 24 Vcc i resistència de supervisió de 47K). Aïllador incorporat amb 2 entrades de llaç. Actuació direccionale i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la Construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certficat CPD: 0786-CPD-20341. Protocols CLIP i OPAL. Totalment muntat, instal·lat, certificat i comprovat. | Mòdul de control d'una sortida direccionable M701E de Notifier o equivalent. Mòdul de control d'una sortida direccionable per activar de sistemes de senyalització, portes, comportes tallafocs, solenoïdes, etc. Configurat a través de microinterruptor per a treballar amb circuit supervisat o en forma relé. En mode supervisat, disposa de control d'alimentació externa al sistema i un contacte per a indicar averies externes). Mòdul de control de una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA) o mitjançant sortida supervisada de 24 Vcc (alimentada a 24 Vcc i resistència de supervisió de 47K). Aïllador incorporat amb 2 entrades de llaç. Actuació direccionale i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la Construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certficat CPD: 0786-CPD-20341. Protocols CLIP i OPAL. Totalment muntat, instal·lat, certificat i comprovat.
BADALOT 3 | T
CLIMATITZADOR RX |  | 3
CLIMATITZADOR LABORATORI |  | 3
VENTILACIÓ HOSPITAL 2 |  | 1
VENTILACIÓ BAR |  | 1
BADALOT 4 | T
CLIMATITZADOR FARMÀCIA |  | 3
CLIMATITZADOR URGÈNCIES |  | 3
VENTILACIÓ HOSPITALITZACIÓ |  | 1
VENTILACIÓ MEJADOR PERSONAL |  | 1
VENTILACIÓ CUINA |  | 1
01.05.12.01.010 | L | PG33-NO01 | m | Conductor manega per a el llaç analògic de designació SZ1-K (AS+) model 2x1,5 mm2-LHR de HONEYWELL LIFE SAFETY o equivalent. Format per un par de fils trenats i apantallats, de secció 1,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenat de 20 voltes per metre. Pantalla de alumini amb fil de drenatge. Resistent al foc segons UNE 50200. De color roig i coure polit flexible, resistent al foc i lliure de halògens. Classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575. Aïllament de silicona. Instal·lat en tub. Totalment instal·lat, connexionat i provat. | Conductor manega per a el llaç analògic de designació SZ1-K (AS+) model 2x1,5 mm2-LHR de HONEYWELL LIFE SAFETY o equivalent. Format per un par de fils trenats i apantallats, de secció 1,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenat de 20 voltes per metre. Pantalla de alumini amb fil de drenatge. Resistent al foc segons UNE 50200. De color roig i coure polit flexible, resistent al foc i lliure de halògens. Classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575. Aïllament de silicona. Instal·lat en tub. Totalment instal·lat, connexionat i provat.
BADALOT 3 |  | 170
BADALOT 4 |  | 170
01.05.12.01.011 | L | PG2P-6T0Q | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
BADALOT 3 |  | 120
BADALOT 4 |  | 120
01.05.12.01.012 | L | PG2N-EUHT | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
BADALOT 3 |  | 50
BADALOT 4 |  | 50
01.05.12.01.013 | L | EM2SQE01 | pa | Subministrament i muntatge de quadre de superfície, per les maniobres de la instal·lació dels mòduls M700 de les senyal d'alarma contra incendis en el sector del climatitzador per la central de incendis. Inclou connexió amb els climatitzadors i mòduls de connexió i accessoris necessaris per a la seva instal·lació. Instal·lat i comprovat. | Subministrament i muntatge de quadre de superfície, per les maniobres de la instal·lació dels mòduls M700 de les senyal d'alarma contra incendis en el sector del climatitzador per la central de incendis. Inclou connexió amb els climatitzadors i mòduls de connexió i accessoris necessaris per a la seva instal·lació. Instal·lat i comprovat.
BADALOT 3 |  | 2
BADALOT 4 |  | 2
01.05.12.01.014 | L | EM2SDT01 | pa | Subministrament i muntatge de connexió i programació de la instal·lació de detecció d'incendis (detectors de fum, oduls, etc) a la central d'incendis principal de l'hospital. Inclou accessoris necessaris per la connexió i posada en marxa, posta en servei, programació, parametrització en sistema de gestió i proves de la instal·lació de detecció. | Subministrament i muntatge de connexió i programació de la instal·lació de detecció d'incendis (detectors de fum, oduls, etc) a la central d'incendis principal de l'hospital. Inclou accessoris necessaris per la connexió i posada en marxa, posta en servei, programació, parametrització en sistema de gestió i proves de la instal·lació de detecció.
BADALOT 3 |  | 1
BADALOT 4 |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost
| N | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i Instal.lacions
| N | Titol 3 | 12 | Protecció contra incendi
| N | Titol 4 | 02 | Comportes Tallafocs
01.05.12.02.001 | L | PEK6-TR13 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 600x500 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 600x500 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada.
BADALOT 3 | T
CLIMATITZADOR LABORATORI |  | 2
01.05.12.02.002 | L | PEK6-TR17 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 1300x600 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 1300x600 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada.
BADALOT 3 | T
CLIMATITZADOR LABORATORI |  | 1
01.05.12.02.003 | L | PEK6-TR18 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 900x500 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 900x500 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada.
BADALOT 3 | T
CLIMATITZADOR RX |  | 2
01.05.12.02.004 | L | PEK6-TR22 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 550x250 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 550x250 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada.
BADALOT 3 | T
VENTILACIÓ HOSPITAL 2 |  | 2
01.05.12.02.005 | L | PEK6-TR23 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 900x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 900x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada.
BADALOT 3 | T
VENTILACIÓ BAR |  | 1
01.05.12.02.006 | L | PEK6-TR24 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 1000x400 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 1000x400 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada.
BADALOT 4 | T
CLIMATITZADOR FARMÀCIA |  | 2
01.05.12.02.007 | L | PEK6-TR25 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 500x450 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 500x450 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada.
BADALOT 4 | T
CLIMATITZADOR URGÈNCIES |  | 2
01.05.12.02.008 | L | PEK6-TR16 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 750x500 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 750x500 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada.
BADALOT 4 | T
CLIMATITZADOR URGÈNCIES |  | 2
01.05.12.02.009 | L | PEK6-TR26 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 650x500 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 650x500 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada.
BADALOT 4 | T
CLIMATITZADOR URGÈNCIES |  | 2
01.05.12.02.010 | L | PEK6-TR27 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 450x350 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 450x350 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada.
BADALOT 4 | T
VENTILACIÓ HOSPITALITZACIÓ |  | 1
01.05.12.02.011 | L | PEK6-TR10 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 400x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 400x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada.
BADALOT 4 | T
VENTILACIÓ MENJADOR PERSONAL |  | 1
01.05.12.02.012 | L | PEK6-TR29 | u | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 700x450 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada. | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU B Z43 de TROX o equivalent dimensions 700x450 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Inclou accessoris. Totalment col·locada, instal·lada, comprovada i certificada.
BADALOT 4 | T
VENTILACIÓ CUINA |  | 1
01.05.12.02.013 | L | PG33-E6GM | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
BADALOT 3 |  | 15 | 8
BADALOT 4 |  | 15 | 11
01.05.12.02.014 | L | PG2P-6T0Q | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
BADALOT 3 |  | 15 | 8
BADALOT 4 |  | 15 | 11
01.05.12.02.015 | L | PG2N-EUHT | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
20
01.05.12.02.016 | L | PG12-DHDT | u | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment
10
01.05.12.02.017 | L | P7DC-PR01 | u | Segellat de pas de canonada de plàstic (PVC, PVC-u, PE,PE-HD, PP, PP-H) combustibles EI 180 de Promat o equivalent. Segellat de pas de canonades i parets a traves de forjats i parets tant de fàbrica com lleugeres i inclús de segellats amb sistema PROMASTOP-I, mitjançant collarins prefabricats PROMASTOP-FC6 per a diàmetre de 50mm fins 315 mm longitud del collarí segons diàmetre de la canonada, format per 2,2 metres lineals de banda Unicollar (146 segments), forqueta de fixació i accessoris, a través d'elements compartidors de sectors d'incendi (parets i sectors), amb banda contínua que es talla a mesura que la canonada es va fixant. La banda contínua està formada per una part metàl·lica troquelada per facilitar el tall i producte intumescent sòlid adherit a la part metàl·lica. Totalment instal·lat segons la solució constructiva 13.07 del catàleg i els seus corresponents assaig amb Norma EN 1366-3. Instal·lat, comprovat i certificat. | Segellat de pas de canonada de plàstic (PVC, PVC-u, PE,PE-HD, PP, PP-H) combustibles EI 180 de Promat o equivalent. Segellat de pas de canonades i parets a traves de forjats i parets tant de fàbrica com lleugeres i inclús de segellats amb sistema PROMASTOP-I, mitjançant collarins prefabricats PROMASTOP-FC6 per a diàmetre de 50mm fins 315 mm longitud del collarí segons diàmetre de la canonada, format per 2,2 metres lineals de banda Unicollar (146 segments), forqueta de fixació i accessoris, a través d'elements compartidors de sectors d'incendi (parets i sectors), amb banda contínua que es talla a mesura que la canonada es va fixant. La banda contínua està formada per una part metàl·lica troquelada per facilitar el tall i producte intumescent sòlid adherit a la part metàl·lica. Totalment instal·lat segons la solució constructiva 13.07 del catàleg i els seus corresponents assaig amb Norma EN 1366-3. Instal·lat, comprovat i certificat.
4