## T-PRES
|  |  |  | COBERTA 7 BELLVITGE | COBERTA 7 BELLVITGE | COBERTA 7 BELLVITGE | COBERTA 7 BELLVITGE
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost0326
|  | Capítol | 00 | NOTA VINCULANT A TOT EL PRESSUPOST
01.00 | 1 | PNOTAVINC | pa | A totes les partides estarà inclosa: - La part proporcional de transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i traginaments, muntacarregues, bastides - La mà d'obra de muntatge. - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat, segons reglamentació d'aplicació i instruccions de la DF - La part proporcional dels mitjans de protecció i seguretat per a la prevenció de riscos laborals. - La part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent - Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. - Part proporcional de mitjans auxiliars - Treballs de replanteig, recàlcul i confecció de plànols d'obra. - Part proporcional de desmuntatge i posterior muntatge de falsos sostres - Part proporcional d'increment de mà d'obra per treballs fora d'horari laboral - Ajudes de paleteria. - Projecte, certificats, visats, honoraris eic, taxes i tramitació necessària per a la legalització de la instal·lació. - Realització plànols as-built Així com la imprimació de pintura anti-oxidant en els suports, les soldadures necessàries, suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit material necessaris per a un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent. El replanteig dels elements es realitzarà ´´in situ´´ en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. Caldrà protgegir les zones on es farà la retirada de runa i elements, zones adjacents de contenidor i baixants. | 0 | 0
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0326
|  | Capítol | 01 | COBERTA
|  | Titol 3 | 01 | TREBALLS PRÈVIS
01.01.01 | 1 | 4215C701 | m2 | Encapsulat, desmuntatge i retirada per etapes, de cobertura de doble placa de fibrociment amb amiant i elements de fixació, amb làmina asfàltica intermitja, subjectada mecànicament i a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent de fins al 35%; Inclou - el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats, dels canalons, dels baixants, retirada de restes antigues, inclòs àmbit planta inferior, altres elements i tot el material amb amiant de la zona d'intervenció, inclou part proporcional de formació de forats per instal.lacions en zones amb revoltó de fibrociment. Mesuraments d'amiant (ambientals i personals), plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques amb mitjans i equips adequats i càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió i gestió dels resídus. Tot acabat segons normativa aplicable El Contractista presentarà un pla de desamiantat i contractarà a una empresa qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses amb Risc a l'Amiant per a la realització dels treballs de retirada de materials amb amiant. Inclou el plà i projecte especific realitzat per empresa homologada, els mitjans auxiliars necessaris, desmuntatge i aplec, càrrega, transport i gestió del resídu fins a tenir tot l'àmbit d'obra lliure d'amiant. | 55.8 | 875
01.01.01 | 2 | K215MI10 | ml | Formació d'encaixos en paret existent per allotjar els pilars de la nova coberta. Inclou formació de talls, enderroc de la zona necessària per allotjar la placa d'ancoratge i el pilar, remats de coronament i altres feines necessàries, càrrega i gestió de les runes. Tot acabat | 33.8 | 52.8
01.01.01 | 3 | K215MI01 | m2 | Enderroc d'envanets de sostremort, canals, aiguafons, antigues impermeabilitzacions o altres elements de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, transport i gestió dels resídus. | 19.15 | 463.68
01.01.01 | 4 | K215C701 | m3 | Enderroc de paret de tancament ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, transport i gestió dels resídus. | 67.6 | 7.56
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0326
|  | Capítol | 01 | COBERTA
|  | Titol 3 | 02 | ESTRUCTURA
01.01.02 | 1 | P448-4C6B | kg | Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça composta, simple, pilars o altres, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, pletienes, quadrats i tubs, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols i sense soldaura. Tot acabat. | 4.58 | 33418.616
01.01.02 | 2 | P4Z6-6YXL | u | Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm de fins a 25 cm de llarg amb cargol , volandera i femella, inclou formació del forat, bufat, muntage, materials, mitjans i feines necessàries, tot acabat | 15.86 | 322
01.01.02 | 3 | K93AF175 | m2 | Subministrament i col·locació de morter sense retracció per a reblert sota platina d’acer de pilar metàl·lic, de resistència característica = 50 MPa, amb consistència fluida, incloent: preparació del suport de formigó (neteja i humectació prèvia) col·locació d’encofrat perimetral si és necessari abocament del morter per gravetat fins a omplert complet, evitant la formació de buits curat del morter Inclou tots els mitjans auxiliars, mà d’obra i materials necessaris per a la seva correcta execució. | 78.98 | 4.68
01.01.02 | 4 | E937MI01 | m2 | Capa de compressió de formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, de 12 cm de gruix mig, armat amb fibres amb una quantia de 30 kg m3, formigonat amb bomba, reglejat amb laser i acabat fratssat mecanicament. | 31.5 | 875
01.01.02 | 5 | K219F311 | m3 | Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor | 146.7 | 7.5
01.01.02 | 6 | P448-4C702 | Pa | A justificar,Previsió per les feines de preparació, adaptació dels arrencaments i suports d'estructura en zona adjacent a edifici existent, aprofitament i reforç de suports existents, nous suports amb els materials i mitjans necessaris, cales , sanejats, treballs de ferro i soldadura. Tot Acabat. Tot a justificar. | 5999.14 | 1
01.01.02 | 7 | PPA0MI01 | pa | Partida alçada per les modificacions a l'escala metàl.lica exterior per adaptar-la al nou accés lateral a coberta tècnica. Inclou desmuntatge, nou posicionament, nou tram de 5 ml, formació d'esgraonats i replans, baranes, perfils de suport, entregues, adaptació de l'obra existent, formació de passos, ancoratges i totes les feines, materials i elements auxiliars necessàris per a la seva correcta col.locació i posta en obra, tot acabat i en funcionament. | 2200 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0326
|  | Capítol | 01 | COBERTA
|  | Titol 3 | 03 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES
01.01.03 | 1 | E535UF01 | m2 | Subministrament i col·locació de panell Sandwich de coberta Delfos 1150 PIR (B,s1-d0) de Europerfil amb marcatge CE (segons EN 14509), 0,6P/0,5P, de 50 mm de gruix i ample 1150. Format per xapa exterior de 0,6 mm de gruix d'acer galvanitzat i prelacat en revestiment Diamante Optim de Europerfil (reacció al foc A1 segons norma EN 13501-1) en color Blanc 880 estàndard segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques). Aïllament intermedi de 50 mm de gruix amb nucli de Poliisocianurat (PIR) amb reacció al foc B-s1,d0 segons norma EN 13501-1 i valors de transmitància tèrmica establerts a la fitxa tècnica del producte (que inclouen el pont tèrmic lineal per juntes longitudinals); xapa interior de 0,5 mm de gruix d'acer galvanitzat i prelacat en revestiment de Esmeralda Basic de Europerfil (reacció al foc A1 segons norma EN 13501-1) en color Blanc 880 estàndard (acompleix exigències de la norma EN 10169 segons assajos fitxes tècniques). Fixat directament a corretges metàl·liques existents, amb separació entre recolzaments segons valors resistents establerts a la fitxa tècnica del producte i sol·licitacions del projecte. Col·locació mitjançant grapa de fixació entre ambdós nervis, tapajuntes per a garantir l'estanquitat i fixacions adaptades al suport i altres complements. Remat encunyat del carener i tapetes Delfos 02E.1 per amagar el cantell d'escuma si fos necessari. Per a cobertes amb pendents superiors al 8 %. Aïllament acústic a soroll aeri: 25 (-1;-2) dB segons EN ISO 717-1. Panell Delfos PIR amb declaració ambiental de producte S-P-09893 segons norma europea EN 15804+A2 desenvolupada en base al programa ´´The International EPD® System´´ segons norma internacional ISO 14025 (https://www.environdec.com/). Tota la nostra gamma de panells fabricats en acer prelacat e inclosos en el àmbit d'aplicació del certificat 5265, han assolit un C2C ´´CERTIFIED MATERIAL HEALTH CERTIFICATE™ amb nivell ´´Bronze´´. C2C ´´CERTIFIED MATERIAL HEALTH CERTIFICATE™´´ Inclou Part proporcional, de talls en diagonal i aiguafons, de remats, d'entregues a qualsevol angle, mermes, canals de recollida, zones desmuntables per l'entrada d'equips, remats, materials, treballs i elements auxiliars per la seva correcta col.locació a dues aigües. Tot acabat i en funcionament | 81.9 | 805
01.01.03 | 2 | EAF5MI01 | u | Suministro y colocación de Celosía de aluminio tipo UPF-105 de lamas pared simple fijas perfiladas de 105x20 mm. Montada sobre perfiles de aluminio extrusionado con encastes adecuados para alojar las lamas. Incluye p.p de subestructura desmontable con uniones a base de tornillos y tuercas unida a la estructura princip , materiales, remates, formación de aperturas practicables y fijas para servicios,encuentros y uniones con paramentos existentes, desmontage y aprovechamiento de testero existente de la misma tipologia, trabajos y elementos auxilaiares para su correcta colocación . Todo acabado. | 155.11 | 237.15
01.01.03 | 3 | EAQDMI15 | u | Porta tècnica d'accés de zona de coberta de 1 full batent , per un pas lliurede 120x210 cm. Composta de marc i subestructura de perfils d'acer galvanitzat i full a base de lames d'alumini tipus UPF-105 de pared simple fijas perfilades de 105x20 mm. Amb pany per clau estandar de manteniment. Tot el conjunt imprimat a taller i pintat a l'esmalt sintètic segons criteris DF.Tot acabat i en funcionament. | 715.94 | 2
01.01.03 | 4 | EAQDMI55 | u | Porta tècnica d'accés de zona de coberta de 2 full batent , per un pas lliurede 180x210 cm. Composta de marc i subestructura de perfils d'acer galvanitzat i full a base de malla d'acer galvanitzat de 3x3 cm. Amb pany per clau estandar de manteniment. Tot el conjunt imprimat a taller i pintat a l'esmalt sintètic segons criteris DF. Inclou part proprcional de subestructura, materials i mitjans necessàris per el seu correcte muntatgeTot acabat i en funcionament. | 997.3 | 1
01.01.03 | 5 | EAF5MI02 | m | Suministre i col.locació d'ampit amb pendent, a base de planca d'alumini, amb un desenvolupament de fons a 50 cm i 6 plecs, col.locat anclat sobre rastrellat d'acer galvanitzat i juntes solapades i sellades amb material específic, Inclou p.p de materials, feines i elements auxiliars per la seva correcta co.locació. Tot acabat. | 43.36 | 107.1
01.01.03 | 6 | E4F2B55JMI03 | m2 | Paret per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-10, de 290x140x100 mm ref. GF50 de la serie Gamma Fonoabsorbent d'ALPICAT , per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2 | 50.64 | 30
01.01.03 | 7 | P4E5-DKMN | m2 | Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 | 41.43 | 20
01.01.03 | 8 | P4E5-DKMM | m2 | Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 500x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 | 34.98 | 20
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0326
|  | Capítol | 01 | COBERTA
|  | Titol 3 | 04 | PAVIMENTS I REVESTIMENTS
01.01.04 | 1 | K4F2B57G | m3 | Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2 | 333.19 | 2
01.01.04 | 2 | P811-3EKI | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10,reglejat i remolinat, inclou part proporcional de preparació de zones laterals, armadura contínua a base de malla de reforç agafada amb material específic, tot acabat. | 32.49 | 191.2
01.01.04 | 3 | E5Z15A2B | m2 | Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, armat amb fibres sintètiques i de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat | 18.58 | 875
01.01.04 | 4 | E8941B25 | m2 | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C2, segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 40 µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma manual | 11.27 | 50
01.01.04 | 5 | P9VF-5CH4 | m | Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 29.45 | 6
01.01.04 | 6 | P4FI-4K4V | m3 | Pilar de maó ceràmic calat de cares vistes i fins a 900 cm2 de secció, de maó calat HD, R-10, de 240x115x100 mm, cares vistes, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb una resistència a compressió del pilar de 4 N/mm2 | 638.58 | 2.52
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0326
|  | Capítol | 01 | COBERTA
|  | Titol 3 | 05 | IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
01.01.05 | 1 | E787MI06 | m2 | Impermeabilització vista en coberta plana sobre suport de formigó, amb sistema Mariseal 310 sense dissolvents, composat pels següents elements: Sobre superfície neta i seca; aplicar l'emprimació de poliuretà monocomponent en base aigua Mariseal 710 W amb un rendiment de 150 gr/m², aplicar membrana de poliuretà bicomponent 100% sòlids d’aplicació líquida Mariseal 310 amb un consum de 1,8 Kg./m² aplicada amb rodet en dues capes; armant-la amb l’armadura de geotèxtil Mimper Fabric de 100 grams amb un encavalcament de 5 a 10cm. entre las tires de teixit; espolvorejar 1,1 Kg./m² d’àrid de sílice i aplicar una tercera capa de Mariseal 310 amb un consum de 0,5 Kg./m². Per a una classificació del sol al lliscament RD > 45 classe 3 segons CTE SU1 UNE 12633:2003. Inclou part proporcional de formació de juntes estructurals existents o de necessitats de paviment ( Armat amb banda elàstica impemeable d'elastòmer termoplàstic (TPE) amb geotextil de polipropilè betotape seal fixat amb adhesiu epoxi betopox 920 P o equivalent, omplenat de massilla de poliuretà MasterSeal NP 474 de SIKA o equivalent)., de mitges canyes de 6 cm de radi, remuntat 25 cm en perímetres, embocadures i entregues especials. segellat de buneres i canals.Tot acabat i en funcionament. Per a una vida útil amb certificat de garantia de 15 anys del fabricant dels materials i de la seva aplicació per l'aplicador amb certificat d'aplicador homologat per l'empresa MIMPER MARIS-SAINT GOBAIN. | 56.02 | 1003.52
01.01.05 | 2 | P7DB-F301 | m2 | Segellat de buits en forjats de pas d'instal·lacions amb a base de llana mineral de roca de 116 a 125 kg/m3 de densitat, de 30 mm de gruix i revestiment resistent al foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, amb resistència al foc EI-120. Tot acabat | 36.54 | 10
01.01.05 | 3 | P5ZF8-UF01 | u | Gàrgola a base de tub d'acer inox amb tub de sortida de D70 mm, i 60 cm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització, inclou part proporcional de feines, reparació de façana i mitjans necessaris, tot acabat i en funcionament. | 53.43 | 6
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0326
|  | Capítol | 01 | COBERTA
|  | Titol 3 | 06 | EQUIPAMENTS I PROVISIONALS
01.01.06 | 1 | EB71F301 | u | Suministro, instalación y posterior certificación de un sistema anticaídas horizontal flexible conforme EN 795 clase C de aprox. 80 M lineales del fabricante GM, instalado a postes de acero.Suministro de carro de traslación compatible con las líneas de vida propuestas.Suministro, instalación y posterior certificación de 10 puntos de anclaje anti péndulo conforme EN 795 clase A, instalados mediante postes dinámicos auto deformables tecnología “spiratech” del fabricante 3M, directamente a chapa de la cubierta existente. Todo acabado y en funcionamneto. | 3499.5 | 1
01.01.06 | 2 | EAQDUF01 | u | Subminsitrament muntatge i certificació d'escala de gat protegida i homologada per salvar una altura de 5 m, i amb repl'a i barana superior. Inclou part proprcional de subestructura, materials i mitjans necessàris per el seu correcte muntatgeTot acabat i en funcionament. | 2002.98 | 1
01.01.06 | 3 | E713UF01 | m2 | Suministrament, muntatge i posterior desmuntatge i gestió del resídu de placa ondulada bituminosa de 2x0,93 m, muntada superficialment sobre encanets de sostre mort existent. | 13.37 | 875
01.01.06 | 4 | P786-H3OK | m2 | Impermeabilització provisional de parament amb pintura tipus poliuretà monocomponent amb una dotació de 0,25 kg/m2 aplicada en dues capes | 10.63 | 875
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0326
|  | Capítol | 01 | COBERTA
|  | Titol 3 | 07 | CLAVEGUERAM
01.01.07 | 1 | F219FFC0 | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir | 8.27 | 20
01.01.07 | 2 | ED7K3452 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | 120.39 | 20
01.01.07 | 3 | 2DB1MI02 | u | Pou circular de registre de diàmetre 120 cm, de 1.5m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,30x1,30 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de D=120 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124. Tot acabat. | 685.82 | 1
01.01.07 | 4 | E222242B | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora | 6.47 | 10
01.01.07 | 5 | E93616B5 | m2 | Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 20 cm, abocat des de camió | 21.46 | 10
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0326
|  | Capítol | 01 | COBERTA
|  | Titol 3 | 08 | SANEJAMENT
01.01.08 | 1 | PD58-5Y01 | ut | Subministrament i muntatge de sistema d'evaquació complert i en funcionament sistema Rainplus d'ITALSAN, per 800 m2 de coberta. A base de tub HDPE de D110 i embornals especifics, baixants, connexionat a xarxa de sanejament, materials mitjans i feines necessàries. 7 Ut. Sumideros Rainplus DN56 y/o DN110. 140 metros de tuberías de HDPE con DIT 613/15 y según UNE-EN 1519. | 10998.43 | 1
01.01.08 | 2 | PD5B-5XT1 | m | Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix | 83.66 | 36
01.01.08 | 3 | PD53-B6EF | u | Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta amb membrana de PVC, amb capacitat d'evacuació de 18,5 l/s, amb peça auxiliar de PVC per a realitzar l'estanqueitat de coberta mitjançant soldadura, connexió per a tub de sortida de 63 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 160 mm de diàmetre i 75 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 110 mm de diàmetre d'alumini lacat, col·locada | 181.07 | 6
01.01.08 | 4 | P84Z-ZMDE | m2 | Desmuntatge de cel rasos existents en planta inferior de l'àmbit d'actuació, amb aplec de material per a posterior reutilització (si s'escau), per a pas i connexió d'instal·lacions diverses, i posterior muntatge, amb reposició/substitució dels elements malmesos. Inclosa part proporcional de canvis de nivell i faixes, així com treballs diversos per a adaptació a les instal·lacions i resta d'elements afectats. | 52.46 | 75
01.01.08 | 5 | PD1H-I6TZ | u | Connexió de derivació individual de DN=110 mm a baixant, cavalcament de colzes existents, segellat de junts i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 17.95 | 3
01.01.08 | 6 | PD10-9ALG | m | Aïllament acústic per a baixants fins a 110 mm de, amb banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat alt, col·locat adherit superficialment | 17.17 | 15
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0326
|  | Capítol | 01 | COBERTA
|  | Titol 3 | 09 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 01 | ELECTRICITAT
|  | NIVELL 3 | 01 | Quadres elèctrics
01.01.09.01.01 | 1 | 04.01.02 | Ut | Subministrament i muntatge de cofret elèctric Segons esquema de projecte. Inclou el subministrament, muntatge i connexió d’un cofret elèctric per a instal·lació mural, amb grau de protecció adequat (mínim IP65), fabricat en material aïllant o metàl·lic amb tractament anticorrosiu. El cofret inclourà: Incloent proteccions diferencial, magnetotèrmics,cetacs de 32 A 4P+N+T i 2 cetacs 16 A 2P+T elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris. MARCA/MODEL: Schneider KAEDRA 12 mòduls + 1 módulo 3 abertura 90x100 | 289.96 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0326
|  | Capítol | 01 | COBERTA
|  | Titol 3 | 09 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 01 | ELECTRICITAT
|  | NIVELL 3 | 02 | Canals i distribució
01.01.09.01.02 | 1 | KG2DU200 | m | Subministrament i muntatge safata portacables tipus malla de barilles bicromatades de mida 200 x 60 , amb bora de seguretat per a la conducció de cablejat inclòs cable de coure nu de 35 mm2 incloent terminals als dos extrems. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris. MARCA/MODEL: Marca Rejiband /BYCRO o equivalent | 38.42 | 76
01.01.09.01.02 | 2 | KG2DU500 | m | Subministrament i muntatge safata portacables tipus malla de barilles bicromatades de mida 400 x 60 , amb bora de seguretat per a la conducció de cablejat inclòs cable de coure nu de 35 mm2 incloent terminals als dos extrems. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris. MARCA/MODEL: Marca Rejiband /BYCRO o equivalent | 48 | 42
01.01.09.01.02 | 3 | KG21H81H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris. | 12.82 | 225
01.01.09.01.02 | 4 | KG23R815 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris. | 12.3 | 20
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0326
|  | Capítol | 01 | COBERTA
|  | Titol 3 | 09 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 01 | ELECTRICITAT
|  | NIVELL 3 | 03 | Cablejat
01.01.09.01.03 | 1 | KG3SU034 | m | Alimentació directa a EQUIP, feta amb cable 3x4mm2. Incloent cables i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K ,(Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons UNE-EN 50575) inclou tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama, protecció superficial fixa i dimensionat segons legislació vigent. Caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV,(Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons UNE-EN 50575) safata de varetes d'acer zincat bicromatat / metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, amb conductor de terra de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal.lat | 18.44 | 100
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0326
|  | Capítol | 01 | COBERTA
|  | Titol 3 | 09 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 01 | ELECTRICITAT
|  | NIVELL 3 | 04 | Mecanismes
01.01.09.01.04 | 1 | KG640002 | u | Subministrament i muntatge de mecanisme per a polsador estanc, amb grau de protecció IP55. amb lluminos incorporat, Inclòs mecanisme , junta frontal, peça intermèdia, junta posterior, marc, funda i tecla Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. MARCA/MODEL: Simon/Sèrie 44 AQUA amb led o equivalent. | 12 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0326
|  | Capítol | 01 | COBERTA
|  | Titol 3 | 09 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 01 | ELECTRICITAT
|  | NIVELL 3 | 05 | Enllumenat
01.01.09.01.05 | 1 | KHPL0100 | Ut | Lluminària amb cos de polièster reforçat amb fibra de vidre, color gris clar (simil RAL 7035), i difusor en policarbonat. Dissenyada per a instal·lació en sostre, paret o suspesa (mitjançant accessoris opcionals), amb clips de fixació en acer inoxidable inclosos. - Flux lluminós: 6500 lm - Potència: 41W - Eficiència lluminosa: 169 lm/W - Temperatura de color: 4000K (blanc neutre) - Índex de reproducció cromàtica (CRI): >80 - Vida útil: L80 >70.000 h / L70 >50.000 h a 25ºC Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució.. MARCA/MODEL: TRILUX ARAGF 15 PW 64-840 ETDD PC o equivalent. | 99.99 | 70
01.01.09.01.05 | 2 | KG6Y0000 | Ut | Punt de llum simple, commutat, de creuament o polsador, incloent conductor de coure RZ1 0,6/1 kV sota tub de PVC flexible/rigid, Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons UNE-EN 50575, des de punt de derivacio i part proporcional de linia des de quadre de zona, amb conductors s/une RZ1 0,6/1 kV, tub de pvc rigid i caixa segons descripcio anterior i/o canal de xapa d'acer galvanitzada per immersió en calent. | 66.91 | 70
01.01.09.01.05 | 3 | KH611200 | u | Subministrament i muntatge de lluminària autònoma d'emergència i senyalització LED No Permanent, estanca amb un IP65, 120 minuts d'autonomia i sistema de connexió ràpida, a encastar al sostre, incloent marc , part proporcional de línia d'alimentació independent (clase CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons UNE-EN 50575) i canaleta. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. MARCA/MODEL: DUISA/ECO-ESLD 150-2 marc AETB D-ECO o equivalent. | 97.96 | 3
01.01.09.01.05 | 4 | KG6Y1000 | u | Punt de llum emergencia, senyalitzacio i regulació, incloent conductor de coure RZ1 0,6/1 kW tub de pvc flexible/rigid classe m1 (une 23-727-90) de proteccio 7 o 9, des de caixa de derivacio a punt i part proporcional de linia des de quadre de zona (Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons UNE-EN 50575), amb conductors sota tub o canal de pvc rigid i caixa segons descripcio anterior i/o canal de xapa d'acer | 53.74 | 3
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0326
|  | Capítol | 01 | COBERTA
|  | Titol 3 | 09 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 02 | AIGUA
01.01.09.02 | 1 | KFC1U020 | m | Subministrament i instal.lació de tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè copolimer random amb bon comportamet a pressions elevades(PP-R RP/PP-R amb fibra de vidrio/PP-R RP), de color balu amb 4 bandes de color gris, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment, DN25 Tub PPR RP+FV, SDR9 SERIE 4, Amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 25 MM - Gruix: 3,50 MM - Soldadura per termofussió Marca/model ITALSAN/ Niron Fiber BLUE RP (Raised Pressure) Instal·lat, col·locat i prova de pressió realitzada. Inclou suportació, petit material, abraçadores, accessoris i complements necessaris per a la seva correcte execució. | 6 | 120
01.01.09.02 | 2 | KN315A37 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 41.14 | 2
01.01.09.02 | 3 | KJ2AU010 | u | Subministrament i instal·lació mural d'aixeta per abocador aigua freda. Aixeta corba esfera marca ARCO 1/2´´ o equivalent Inclòs transport, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | 59.99 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0326
|  | Capítol | 01 | COBERTA
|  | Titol 3 | 09 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 03 | CONTRAINCENDIS
|  | NIVELL 3 | 01 | Detecció incendis
01.01.09.03.01 | 1 | KM11B100 | Ut | Subministrament i muntatge de detector de fums òptic-tèrmic convencional, incloent la seva integració i programació a la central d'incendis, sòcol base per l'entrada de tub i/o canal, elements de connexió i fixació (conforme EN 54:7 i CE). Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. MARCA/MODEL: SD-851TE A o equivalent. La instal·lació dels equips els realitzarà una empresa instal·ladora degudament acreditada davant de l’òrgan competent. L'empresa haurà de presentar el certificat d’Indústria com a empresa instal·ladora de Sistemes de Protecció Contra Incendis en les categories corresponents (RECI). | 74.99 | 17
01.01.09.03.01 | 2 | KM11U020 | Ut | Suministro e instalación de detector blanco térmico-termovelocimétrico analógico inteligente con aislador incorporado NFXI-TDIFF. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos (01-159). Funciones lógicas programables desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permite ver el estado del detector desde cualquier posición y micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Recomendado para la detección de incendios en ambientes donde la temperatura es baja y estable. Integra la función de temperatura fija 58ºC y termovelocimétrica, con funciones de test manual y automático Fácilmente desmontable para su limpieza. De color blanco, incluye base B501AP intercambiable con el resto de detectores analógicos. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99 Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según los requisitos de EN54-5. Clase A1R y EN54-17 , con certificado CPD: 0786-CPD-20643 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca NOTIFIER Modelo NFXI-TDIFF o equivalente. | 79.16 | 2
01.01.09.03.01 | 3 | KM1YU900 | Ut | Punt de connexionat de detector a nou llaç de planta amb cable trenat de 2x1,5 mm2 resistent al foc, incloent part proporcional de tub classe CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575, rígid en execució vista o en fals sostre, i tub plàstic lclasse CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575, flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub, classe CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. La instal.lació dels equips els realitzarà una empresa instal.ladora degudament acreditada davant de l’òrgan competent. L'empresa haurà de presentar el certificat d’Indústria com empresa Instal.ladora de Sistemes de Protecció Contra Incendis en les categories corresponents (RECI). | 30 | 23
01.01.09.03.01 | 4 | IODOOO600 | PA | Configuració de nous elements, reprogramació de central existent del fabricant kil-sen, proves, posta en marxa de central de detecció d'incendis analògica i scada existent, emissió de certificat de la instal.Lació de detecció d'incendis segons ripci (rd 513/2017) i lliurament de documentació as built. Inclòs incorporació de pantalla a software DESICO. La reprogramació de la central d'incendis haurà d'estar realitzada, necessaria-ment, per l'empresa a càrrec del manteniment de la central en el moment dels tre-balls. | 30 | 19
01.01.09.03.01 | 5 | KM14U010 | u | Subministrament i instal·lació de polsador d'alarma manual, direccionable. Disposa de Led que permet veure l'estat de l'equip. Prova de funcionament i rearmament mitjançant clau. Grau de protecció IP-24 Inclou caixa per a muntatge en superfície DM788 i tapa de protecció DMN782.Inclòs part proporcional de canalització i cable KAL61A,Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons NE-EN 50575. Certificat d'acord amb la norma UNE-EN54 part 11 segons exigència de la Directiva 89/106 / CEE relativa als productes e la construcció CPD. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. Incloent transport, suportació, lements de connexió, petit material, accessoris i complements necessaris pe al seu correcte funcionament i execució.La instal.lació els equips els realitzarà una empresa instal.ladora degudament acreditada davant de l’òrgan competent. L'empresa haurà de resentar el certificat d’Indústria com empresa Instal.ladora de Sistemes de Protecció Contra Incendis en les categories orresponents RECI).Marca KILSEN. Model KAL455 + DMN782, de Carrier Fire & Security. | 84.69 | 2
01.01.09.03.01 | 6 | KM13U010 | u | Sirena d'alarma de policarbonat a 24Vcc / 5.1-41mA per a interior amb muntatge en paret, colorvermell, amb làmpada lanzadestellos de color vermell. 32 tons. Potència acústica: 85 a 97 db. IP21. Dimensions: 100Øx100mm. Temperatura treball: -25ºC a 70ºC. Marca/model: UTC/ASW366. Totalment muntada i funcionant. Inclou part proporcinal de instal·lació, formada per cablejat de bus central detecció incendis resistent al foc (AS+) CPR Dca-s2,d1,a1 2x1,5mm2, tubs de protecció s/halògens D25, caixes de derivacions i connexinat. | 146.34 | 2
01.01.09.03.01 | 7 | KM17U030 | u | Subministrament i instal.lació de mòdul direccionable convencional de 4 sortides. Tarjeta de quatre relés amb tensió (1,2A, 24Vcc) per a centrals convencionals de la serie2010-1, per a 4 sortides amb tensió de24V. Permiet configurar les sortides per a sirenes o com a sortides vigilades de 24V per alimentar altres dispositius. MARCA/MODEL: KILSEN/ 2010-1-SB Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. La instal.lació dels equips els realitzarà una empresa instal.ladora degudament acreditada davant de l’òrgan competent. L'empresa haurà de presentar el certificat d’Indústria com empresa Instal.ladora de Sistemes de Protecció Contra Incendis en les categories corresponents (RECI). | 62.99 | 6
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0326
|  | Capítol | 01 | COBERTA
|  | Titol 3 | 09 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 03 | CONTRAINCENDIS
|  | NIVELL 3 | 02 | Extinció incendis
01.01.09.03.02 | 1 | KM31261J | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret | 70.29 | 5
01.01.09.03.02 | 2 | KM31351J | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret | 123.66 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0326
|  | Capítol | 01 | COBERTA
|  | Titol 3 | 09 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 03 | CONTRAINCENDIS
|  | NIVELL 3 | 03 | Senyaletica contraincendis
01.01.09.03.03 | 1 | KMSBU020 | u | Subministrament i col.locació de placa de senyalització de sortida, direcció de sortida,....fotoluminiscent tipo A , segons UNE 23035 y UNE 23033. Incloent transport, suportació, elements de connexió, petit material, accessoris i complements necessaris pe al seu correcte funcionament i execució. | 10.76 | 4
01.01.09.03.03 | 2 | KMSBU010 | u | Subministrament i col.locació de banderola de senyalització de BIE, Extintor, sirena...fotoluminiscent tipo A , segons UNE 23035 y UNE 23033. S'haurà de col.locar al costat de l'armari de la BIE i no sobre el mateix segons RD 513/2017. Incloent transport, suportació, elements de connexió, petit material, accessoris i complements necessaris pe al seu correcte funcionament i execució. | 9.04 | 6
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0326
|  | Capítol | 01 | COBERTA
|  | Titol 3 | 09 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 03 | CONTRAINCENDIS
|  | NIVELL 3 | 04 | Adequacions instal·lacions existents
01.01.09.03.04 | 1 | 08-01 | U | Desplaçament instal·lació màquina exterior. Inclou buidatge i reompliment de gas refrigerant, proves de estanqueïtat i accessoris per tal de desplaçar l'equip la superfície del terra de la nova coberta. | 399.94 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0326
|  | Capítol | 01 | COBERTA
|  | Titol 3 | 10 | VARIS
|  | Titol 4 | 01 | CQ_SS
01.01.10.01 | 1 | PPA000CQ | pa | Partida alçada d'abonament integre per el control de qualitat | 668.75 | 1
01.01.10.01 | 2 | PPA001SS | pa | Partida alçada d'abonament integre per a la seguretat i salut a l'obra | 10498.5 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0326
|  | Capítol | 01 | COBERTA
|  | Titol 3 | 10 | VARIS
|  | Titol 4 | 02 | ALTRES
01.01.10.02 | 1 | PPA0UF44 | pa | Partida alçada d'abonament integre pel total de les despeses extraordinàries derivades de les dificultats d'accés a la coberta de materialls i personal, mitjans auxiliars, recursos, equipaments, mitjans especials d'elevació, compatibilització amb circulacions i necessitats de l'hospital, baixes de rendiment o altres despeses o sobrecostos derivats de l'emplaçament. | 15797.43 | 1
01.01.10.02 | 2 | KMAMU08 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada de gestio de residus i/o planta de reciclatge amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 5.41 | 193.56
01.01.10.02 | 3 | K2RA7540 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una densitat 1,1 a 1,35 t/m3, procedents de demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 12.35 | 193.56
01.01.10.02 | 4 | PPA0F310 | ut | Prova de carrega estructural, per la determinació de la flexió i/o altres deformacions en forjats existents, realitzada per empresa homologada, relització d'informe i certificació. | 2005.82 | 2
01.01.10.02 | 5 | E898DFP0 | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat | 11.66 | 50
01.01.10.02 | 6 | E4F2B55JMI04 | m2 | Reparació puntual de façana una vegada retirats els elements existents, instal.lacions, pasos de serveis forats o altres, a base de fàbrica ceràmica, materials i revestiments específics fins a deixar el parament apte per pintar, inclou part proporcional de materials, feines i elements auxiliars necessàris. Tot acabat. | 99.81 | 20
01.01.10.02 | 7 | PPA0UF22 | pa | Partida alçada d'abonament integre per a la neteja del total de les façanes existents fins a nivell de terra, inclou humectació, aplicació de desincrustant químic apte per cada tipologia de parament, mintjans materials i feines necessaris. Tot acabat | 1671.51 | 1
01.01.10.02 | 8 | E4F2B55JC701 | pa | Partida alçada a justificar pel total de les feines de modificació i millora de coberta lleugera existent, la seva estructura de suport i la conducció de les aigües fins a punt de connexiór, inclou part proporcional de materials, feines i elements auxiliars necessàris. Tot acabat. | 1649.04 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0326
|  | Capítol | 02 | ALTRES
01.02 | 1 | P448-4C701 | Pa | Pel total del desmunatge i desmantellament d' estructura i cobriments de la zona tècnica de climatització actual, inclou part proporcional de mitjans i recursos necessàris, així com els transports, retirades i cànons d'abocador. tot acabat. | 3499.5 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
COBERTA 7 BELLVITGE | COBERTA 7 BELLVITGE | COBERTA 7 BELLVITGE | COBERTA 7 BELLVITGE | COBERTA 7 BELLVITGE | COBERTA 7 BELLVITGE | COBERTA 7 BELLVITGE | COBERTA 7 BELLVITGE | COBERTA 7 BELLVITGE | COBERTA 7 BELLVITGE | COBERTA 7 BELLVITGE
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu
Element compost
| B07F-0LSV | m3 | Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 26.17 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.98 | =
Subtotal maquinària
Material
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 380 |  | x | 0.27 | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.52 |  | x | 19.38 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.72 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07F-0LSX | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 26.17 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 1.98 | =
Subtotal maquinària
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.72 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.25 |  | x | 118.84 | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.5 |  | x | 19.38 | =
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 250 |  | x | 0.27 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07F-0LSZ | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 26.17 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 1.98 | =
Subtotal maquinària
Material
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 190 |  | x | 0.27 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x | 118.84 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.72 | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.38 |  | x | 19.38 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 26.17 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 1.98 | =
Subtotal maquinària
Material
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 118.84 | =
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 400 |  | x | 0.27 | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.53 |  | x | 19.38 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.72 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B0C57UF01 | M2 | Sistema de coberta a base de panell Sandwich de coberta Delfos 1150 PIR (B,s1-d0) de Europerfil amb marcatge CE (segons EN 14509), 0,6P/0,5P, de 50 mm de gruix i ample 1150. Format per xapa exterior de 0,6 mm de gruix d'acer galvanitzat i prelacat en revestiment Diamante Optim de Europerfil (reacció al foc A1 segons norma EN 13501-1) en color Blanc 880 estàndard segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques). Aïllament intermedi de 50 mm de gruix amb nucli de Poliisocianurat (PIR) amb reacció al foc B-s1,d0 segons norma EN 13501-1 i valors de transmitància tèrmica establerts a la fitxa tècnica del producte (que inclouen el pont tèrmic lineal per juntes longitudinals); xapa interior de 0,5 mm de gruix d'acer galvanitzat i prelacat en revestiment de Esmeralda Basic de Europerfil (reacció al foc A1 segons norma EN 13501-1) en color Blanc 880 estàndard (acompleix exigències de la norma EN 10169 segons assajos fitxes tècniques). Fixat directament a corretges metàl·liques existents, amb separació entre recolzaments segons valors resistents establerts a la fitxa tècnica del producte i sol·licitacions del projecte. Col·locació mitjançant grapa de fixació entre ambdós nervis, tapajuntes per a garantir l'estanquitat i fixacions adaptades al suport i altres complements. Remat encunyat del carener i tapetes Delfos 02E.1 per amagar el cantell d'escuma si fos necessari. Per a cobertes amb pendents superiors al 8 %. Aïllament acústic a soroll aeri: 25 (-1;-2) dB segons EN ISO 717-1. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 69.99
| D060M021 | m3 | Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1.1 | /R | x | 22.96 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.6 | /R | x | 1.91 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.18 |  | x | 1.82 | =
| B0311010 | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons | 0.65 |  | x | 17.69 | =
| B0331Q10 | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons | 1.55 |  | x | 17.78 | =
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.15 |  | x | 115.12 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| D07C701 | ut | Materials diversos per modificació coberta i conducció d'aigües pluvials. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 849.88
| D070A6C1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 22.96 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 1.91 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.82 | =
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.25 |  | x | 115.12 | =
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.5 |  | x | 19 | =
| B0532310 | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 250 |  | x | 0.25 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| D070A8B1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 22.96 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 1.91 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0532310 | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 190 |  | x | 0.25 | =
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x | 115.12 | =
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.82 | =
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.38 |  | x | 19 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| K201C02 | m2 | Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment, menys 20 altura, amb mitjans auxiliars i de seguretat, pla de desamiantatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18
| PA0000 | UT | ESCALA DE GAT D'ALUMINI, PROTEGIGA I HOMOLOGADA PER SALVAR UNA ALTURA DE 5 M, AMB REPLÀ SUPERIOR. |  |  |  | Rend.: | 1
Cost directe
Total
Partida d'obra
| 4215MI01 | m2 | Desmuntatge en tres fases de cobertura de triple placa de fibrociment amb amiant i elements de fixació, subjectada mecànicament sobre corretja a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent de fins al 35%; Inclou - el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats, dels canalons, dels baixants, retirada de restes antigues, inclòs àmbit planta inferior, altres elements i tot el material amb amiant de la zona d'intervenció, inclou part proporcional de formació de forats per instal.lacions en zones amb revoltó de fibrociment. Mesuraments d'amiant (ambientals i personals), plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques amb mitjans i equips adequats i càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió i gestió dels resídus. Tot acabat segons normativa aplicable El Contractista presentarà un pla de desamiantat i contractarà a una empresa qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses amb Risc a l'Amiant per a la realització dels treballs de retirada de materials amb amiant. Inclou el plà i projecte especific realitzat per empresa homologada, els mitjans auxiliars necessaris, desmuntatge i aplec, càrrega, transport i gestió del resídu fins a tenir tot l'àmbit d'obra lliure d'amiant. |  |  |  | Rend.: | 1
Maquinària
| C150GA00 | h | Grua autopropulsada de 24 t | 0.02 | /R | x | 72.46 | =
Subtotal maquinària
Material
| B2RA7FD1 | kg | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 10 |  | x | 0.14 | =
Subtotal material
Altres
| K201MI01 | m2 | Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant i elements de fixació, subjectada mecànicament sobre corretja a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent de fins al 35%; Inclou - el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats, dels canalons dels baixants, altres elements i les mesuraments d'amiant (ambientals i personals), plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques amb mitjans i equips adequats i càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió | 1.1 |  | x | 27.87 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
| E787MI01 | m2 | Impermeabilització de paraments horitzontals amb sistema transitable peatonal a base de Poliuretà Sistema SikaRoof MTC, format per: - Imprimació: SikaConcrete Primer - Capa base: Sikalastic 601 BC - Malla intermitja: SikaReemat Standard / Premium (depenent sistema MTC, segons HdP) - Segellat alifàtic: Sikalastic 621 TC Quanties per a una garantia de 20 anys, posat en obra per instal.lador autoritzat i certificat. Inclou part proporcional de formació de juntes estructurals existents o de necessitats de paviment, de mitges canyes de 6 cm de radi, remuntat 25 cm en perímetres, embocadures i entregues especials.Tot acabat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.02 | /R | x | 23.6 | =
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.2 | /R | x | 26.58 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8ZADMIO1 | m2 | Impermeabilització Poliuretà Sistema SikaRoof MTC | 1 |  | x | 50.15 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| FDB27469 | u | Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.4 | /R | x | 22.2 | =
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.4 | /R | x | 26.58 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.4988 |  | x | 66.36 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| FDD1A529 | m | Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 4.647 | /R | x | 22.2 | =
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 4.647 | /R | x | 26.58 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0F1D2A1 | u | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 119.952 |  | x | 0.2 | =
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.0163 |  | x | 115.12 | =
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.006 |  | x | 1.82 | =
Subtotal material
Element compost
| D070A8B1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.176 |  | x | 143.3224 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| FDDZAHB4 | u | Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.41 | /R | x | 26.58 | =
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.41 | /R | x | 22.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0710250 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0357 |  | x | 34.47 | =
| BDDZAHB0 | u | Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1 |  | x | 184.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| KG151622 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 38.92 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 45.37 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG151622 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 9.44 | =
| BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 1 |  | x | 0.51 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P214M-F301 | m2 | Enderroc puntual de sostre per a la formació de passos d'instal.lacions en forjat, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclou part proporcional de replanteig i remats laterals en l'àmbit del forjat. Tot acabat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.35 | /R | x | 30.82 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.5 | /R | x | 25.31 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.35 | /R | x | 7.88 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P4B9-D6RA | m2 | Armadura de lloses AP500 SD amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.022 | /R | x | 27.43 | =
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.022 | /R | x | 24.36 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0B8-108D | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 1.2 |  | x | 2.51 | =
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.018 |  | x | 1.35 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P4Z5-HAM1 | ut | Reblert de recolzaments estructurals sota pletines de connexió, amb morter sense retracció de ciment específic sense retracció. Tot acabat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 25.31 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.3 | /R | x | 30.3 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B077-12V5 | kg | Morter expansiu | 2.02 |  | x | 0.79 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P5Z20-HIRQ | m2 | Capa de protecció de morter de calç 1:4, elaborat a l'obra, de 10 cm de gruix, armat amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, amb acabat remolinat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.6 | /R | x | 30.3 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.8 | /R | x | 25.31 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.1 |  | x | 1.52 | =
| B8ZA-0P1I | m2 | Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim de 145 g/m2 | 2.2 |  | x | 3.91 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LSV | m3 | Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.105 |  | x | 160.2193 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P781-5ZNG | m2 | Impermeabilització provisional de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.02 | /R | x | 26.91 | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.2 | /R | x | 30.3 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8ZI-0P21 | kg | Polímer acrílic | 2.1 |  | x | 5.68 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P7J2-5QEH | m | Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb arrencada de paviment flexible de tauler i repicat del fons amb mitjans mecànics |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.3 | /R | x | 30.3 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 25.31 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.1 | /R | x | 15.22 | =
| C178-00GF | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 0.12 | /R | x | 8.2 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P9G81-13XXP | m2 | Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 10 / 48.5 / xM1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres d'acer de diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5 mm, conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 35 kg/m3, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.036 | /R | x | 25.31 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.072 | /R | x | 26.17 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.016 | /R | x | 30.3 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.012 | /R | x | 168.92 | =
| C20K-00DP | h | Regle vibratori | 0.028 | /R | x | 5.35 | =
| C20L-00DO | h | Remolinador mecànic | 0.016 | /R | x | 6.08 | =
Subtotal maquinària
Material
| B06F1-LFVG | m3 | Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F / 10 / xM1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 | 0.1575 |  | x | 120.23 | =
| B0871-13Z95 | kg | Fibres d'acer de diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5 mm, conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó | 5.25 |  | x | 1.16 | =
| B9G3-0HRU | t | Pols de quars color | 0.0042 |  | x | 831.09 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P9Z0-4ZGK | m | Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format amb material neoprè armat amb membrana flexible, de 50 mm de recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 25.31 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.4 | /R | x | 30.3 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20G-00DT | h | Màquina taladradora | 0.15 | /R | x | 4.26 | =
| CZ15-00E4 | h | Grup electrògen de 20 a 30 kVA | 0.15 | /R | x | 8.9 | =
Subtotal maquinària
Material
| B091-06VJ | kg | Adhesiu de resines epoxi | 0.08 |  | x | 5.47 | =
| B0AN-07J2 | u | Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella | 7 |  | x | 7.02 | =
| B7JC-0HPJ | m | Perfil de neoprè armat amb membrana flexible per a un recorregut màxim de 50 mm per a junt de dilatació exterior | 1 |  | x | 117.08 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P9Z4-50O9 | l | Base d'anivellament i transició, amb morter de resines epoxi, col·locat manualment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.003 | /R | x | 30.3 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.003 | /R | x | 25.31 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B07D-CVVV | kg | Morter sintètic epoxi de resines epoxi | 2 |  | x | 4.84 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PD58-5YG8 | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat perforada classe A15, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 25.31 | =
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.1 | /R | x | 30.3 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B06E-12C5 | m3 | Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.01 |  | x | 71.66 | =
| BD5C-15AU | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat perforada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca | 1.05 |  | x | 60.7 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-1 | 04.01.02 | Ut | Subministrament i muntatge de cofret elèctric Segons esquema de projecte. Inclou el subministrament, muntatge i connexió d’un cofret elèctric per a instal·lació mural, amb grau de protecció adequat (mínim IP65), fabricat en material aïllant o metàl·lic amb tractament anticorrosiu. El cofret inclourà: Incloent proteccions diferencial, magnetotèrmics,cetacs de 32 A 4P+N+T i 2 cetacs 16 A 2P+T elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris. MARCA/MODEL: Schneider KAEDRA 12 mòduls + 1 módulo 3 abertura 90x100 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 289.96
P-2 | 08-01 | U | Desplaçament instal·lació màquina exterior. Inclou buidatge i reompliment de gas refrigerant, proves de estanqueïtat i accessoris per tal de desplaçar l'equip la superfície del terra de la nova coberta. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 399.94
P-4 | 4215C701 | m2 | Encapsulat, desmuntatge i retirada per etapes, de cobertura de doble placa de fibrociment amb amiant i elements de fixació, amb làmina asfàltica intermitja, subjectada mecànicament i a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent de fins al 35%; Inclou - el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats, dels canalons, dels baixants, retirada de restes antigues, inclòs àmbit planta inferior, altres elements i tot el material amb amiant de la zona d'intervenció, inclou part proporcional de formació de forats per instal.lacions en zones amb revoltó de fibrociment. Mesuraments d'amiant (ambientals i personals), plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques amb mitjans i equips adequats i càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió i gestió dels resídus. Tot acabat segons normativa aplicable El Contractista presentarà un pla de desamiantat i contractarà a una empresa qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses amb Risc a l'Amiant per a la realització dels treballs de retirada de materials amb amiant. Inclou el plà i projecte especific realitzat per empresa homologada, els mitjans auxiliars necessaris, desmuntatge i aplec, càrrega, transport i gestió del resídu fins a tenir tot l'àmbit d'obra lliure d'amiant. |  |  |  | Rend.: | 1
Maquinària
| C150GA00 | h | Grua autopropulsada de 24 t | 0.12 | /R | x | 72.46 | =
Subtotal maquinària
Material
| B2RAC03 | kg | disposició controlada, cànosns i abocador resídus asfaltics | 30 |  | x | 0.11 | =
| B2RA7FD1 | kg | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 30 |  | x | 0.14 | =
Subtotal material
Element compost
| K201C02 | m2 | Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment, menys 20 altura, amb mitjans auxiliars i de seguretat, pla de desamiantatge. | 2.2 |  | x | 18 | =
Subtotal element compost
Cost directe
Total
P-5 | E222242B | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora |  |  |  | Rend.: | 1
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.114 | /R | x | 56.72 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-6 | E4F2B55JC701 | pa | Partida alçada a justificar pel total de les feines de modificació i millora de coberta lleugera existent, la seva estructura de suport i la conducció de les aigües fins a punt de connexiór, inclou part proporcional de materials, feines i elements auxiliars necessàris. Tot acabat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 15 | /R | x | 26.58 | =
| A0140000 | H | MANOBRE | 15 | /R | x | 22.2 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| CL40AAAA | h | Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 1 | /R | x | 49.17 | =
Subtotal maquinària
Element compost
| D07C701 | ut | Materials diversos per modificació coberta i conducció d'aigües pluvials. | 1 |  | x | 849.88 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-7 | E4F2B55JMI03 | m2 | Paret per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-10, de 290x140x100 mm ref. GF50 de la serie Gamma Fonoabsorbent d'ALPICAT , per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.5 | /R | x | 22.2 | =
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 1 | /R | x | 26.58 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0F1E2A1K834 | u | Gero fono 50, ref. GF50 de la serie Gamma Fonoabsorbent d'ALPICAT | 35 |  | x | 0.26 | =
Subtotal material
Element compost
| D070A6C1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.02 |  | x | 145.8778 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-8 | E4F2B55JMI04 | m2 | Reparació puntual de façana una vegada retirats els elements existents, instal.lacions, pasos de serveis forats o altres, a base de fàbrica ceràmica, materials i revestiments específics fins a deixar el parament apte per pintar, inclou part proporcional de materials, feines i elements auxiliars necessàris. Tot acabat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 1 | /R | x | 26.58 | =
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.5 | /R | x | 22.2 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| CL40AAAA | h | Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 1 | /R | x | 49.17 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0F1E2A1K834 | u | Gero fono 50, ref. GF50 de la serie Gamma Fonoabsorbent d'ALPICAT | 35 |  | x | 0.26 | =
Subtotal material
Element compost
| D070A6C1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.02 |  | x | 145.8778 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-9 | E535UF01 | m2 | Subministrament i col·locació de panell Sandwich de coberta Delfos 1150 PIR (B,s1-d0) de Europerfil amb marcatge CE (segons EN 14509), 0,6P/0,5P, de 50 mm de gruix i ample 1150. Format per xapa exterior de 0,6 mm de gruix d'acer galvanitzat i prelacat en revestiment Diamante Optim de Europerfil (reacció al foc A1 segons norma EN 13501-1) en color Blanc 880 estàndard segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques). Aïllament intermedi de 50 mm de gruix amb nucli de Poliisocianurat (PIR) amb reacció al foc B-s1,d0 segons norma EN 13501-1 i valors de transmitància tèrmica establerts a la fitxa tècnica del producte (que inclouen el pont tèrmic lineal per juntes longitudinals); xapa interior de 0,5 mm de gruix d'acer galvanitzat i prelacat en revestiment de Esmeralda Basic de Europerfil (reacció al foc A1 segons norma EN 13501-1) en color Blanc 880 estàndard (acompleix exigències de la norma EN 10169 segons assajos fitxes tècniques). Fixat directament a corretges metàl·liques existents, amb separació entre recolzaments segons valors resistents establerts a la fitxa tècnica del producte i sol·licitacions del projecte. Col·locació mitjançant grapa de fixació entre ambdós nervis, tapajuntes per a garantir l'estanquitat i fixacions adaptades al suport i altres complements. Remat encunyat del carener i tapetes Delfos 02E.1 per amagar el cantell d'escuma si fos necessari. Per a cobertes amb pendents superiors al 8 %. Aïllament acústic a soroll aeri: 25 (-1;-2) dB segons EN ISO 717-1. Panell Delfos PIR amb declaració ambiental de producte S-P-09893 segons norma europea EN 15804+A2 desenvolupada en base al programa ´´The International EPD® System´´ segons norma internacional ISO 14025 (https://www.environdec.com/). Tota la nostra gamma de panells fabricats en acer prelacat e inclosos en el àmbit d'aplicació del certificat 5265, han assolit un C2C ´´CERTIFIED MATERIAL HEALTH CERTIFICATE™ amb nivell ´´Bronze´´. C2C ´´CERTIFIED MATERIAL HEALTH CERTIFICATE™´´ Inclou Part proporcional, de talls en diagonal i aiguafons, de remats, d'entregues a qualsevol angle, mermes, canals de recollida, zones desmuntables per l'entrada d'equips, remats, materials, treballs i elements auxiliars per la seva correcta col.locació a dues aigües. Tot acabat i en funcionament |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 27.48 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 23.6 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A5AA00 | u | Cargol autoroscant amb volandera | 8 |  | x | 0.18 | =
Subtotal material
Element compost
| B0C57UF01 | M2 | Sistema de coberta a base de panell Sandwich de coberta Delfos 1150 PIR (B,s1-d0) de Europerfil amb marcatge CE (segons EN 14509), 0,6P/0,5P, de 50 mm de gruix i ample 1150. Format per xapa exterior de 0,6 mm de gruix d'acer galvanitzat i prelacat en revestiment Diamante Optim de Europerfil (reacció al foc A1 segons norma EN 13501-1) en color Blanc 880 estàndard segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques). Aïllament intermedi de 50 mm de gruix amb nucli de Poliisocianurat (PIR) amb reacció al foc B-s1,d0 segons norma EN 13501-1 i valors de transmitància tèrmica establerts a la fitxa tècnica del producte (que inclouen el pont tèrmic lineal per juntes longitudinals); xapa interior de 0,5 mm de gruix d'acer galvanitzat i prelacat en revestiment de Esmeralda Basic de Europerfil (reacció al foc A1 segons norma EN 13501-1) en color Blanc 880 estàndard (acompleix exigències de la norma EN 10169 segons assajos fitxes tècniques). Fixat directament a corretges metàl·liques existents, amb separació entre recolzaments segons valors resistents establerts a la fitxa tècnica del producte i sol·licitacions del projecte. Col·locació mitjançant grapa de fixació entre ambdós nervis, tapajuntes per a garantir l'estanquitat i fixacions adaptades al suport i altres complements. Remat encunyat del carener i tapetes Delfos 02E.1 per amagar el cantell d'escuma si fos necessari. Per a cobertes amb pendents superiors al 8 %. Aïllament acústic a soroll aeri: 25 (-1;-2) dB segons EN ISO 717-1. | 1 |  | x | 69.99 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-10 | E5Z15A2B | m2 | Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, armat amb fibres sintètiques i de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.125 | /R | x | 22.2 | =
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.125 | /R | x | 26.58 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BO34C72 | KG | FIBRES ESTRUCTURALA MACROSINTÈTIQUES | 2 |  | x | 2 | =
Subtotal material
Element compost
| D060M021 | m3 | Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0.101 |  | x | 83.0551 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-11 | E713UF01 | m2 | Suministrament, muntatge i posterior desmuntatge i gestió del resídu de placa ondulada bituminosa de 2x0,93 m, muntada superficialment sobre encanets de sostre mort existent. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.12 | /R | x | 23.6 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7B11UF1 | m2 | Placa ondulada bituminosa de 2x0,93 m | 1.05 |  | x | 10 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-12 | E787MI06 | m2 | Impermeabilització vista en coberta plana sobre suport de formigó, amb sistema Mariseal 310 sense dissolvents, composat pels següents elements: Sobre superfície neta i seca; aplicar l'emprimació de poliuretà monocomponent en base aigua Mariseal 710 W amb un rendiment de 150 gr/m², aplicar membrana de poliuretà bicomponent 100% sòlids d’aplicació líquida Mariseal 310 amb un consum de 1,8 Kg./m² aplicada amb rodet en dues capes; armant-la amb l’armadura de geotèxtil Mimper Fabric de 100 grams amb un encavalcament de 5 a 10cm. entre las tires de teixit; espolvorejar 1,1 Kg./m² d’àrid de sílice i aplicar una tercera capa de Mariseal 310 amb un consum de 0,5 Kg./m². Per a una classificació del sol al lliscament RD > 45 classe 3 segons CTE SU1 UNE 12633:2003. Inclou part proporcional de formació de juntes estructurals existents o de necessitats de paviment ( Armat amb banda elàstica impemeable d'elastòmer termoplàstic (TPE) amb geotextil de polipropilè betotape seal fixat amb adhesiu epoxi betopox 920 P o equivalent, omplenat de massilla de poliuretà MasterSeal NP 474 de SIKA o equivalent)., de mitges canyes de 6 cm de radi, remuntat 25 cm en perímetres, embocadures i entregues especials. segellat de buneres i canals.Tot acabat i en funcionament. Per a una vida útil amb certificat de garantia de 15 anys del fabricant dels materials i de la seva aplicació per l'aplicador amb certificat d'aplicador homologat per l'empresa MIMPER MARIS-SAINT GOBAIN. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.2 | /R | x | 26.58 | =
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.02 | /R | x | 23.6 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8ZADMIO1 | m2 | Impermeabilització Poliuretà Sistema SikaRoof MTC | 1 |  | x | 50.15 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-13 | E8941B25 | m2 | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C2, segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 40 µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma manual |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.034 | /R | x | 23.6 | =
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.34 | /R | x | 26.58 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B89ZPP60 | l | Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer | 0.0616 |  | x | 8.54 | =
| B89ZPE50 | l | Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer | 0.1024 |  | x | 7.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-14 | E898DFP0 | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.01 | /R | x | 23.6 | =
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.1 | /R | x | 26.58 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8ZANE00 | kg | Pintura de fons al silicat, per a exteriors | 0.204 |  | x | 12.12 | =
| B0182100 | l | Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors | 0.1 |  | x | 11.58 | =
| B89ZNE00 | kg | Pintura al silicat, per a exteriors | 0.357 |  | x | 14.25 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-15 | E93616B5 | m2 | Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 20 cm, abocat des de camió |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 26.58 | =
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.22 | /R | x | 22.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B064300J | m3 | Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició I | 0.2 |  | x | 69.01 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-16 | E937MI01 | m2 | Capa de compressió de formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, de 12 cm de gruix mig, armat amb fibres amb una quantia de 30 kg m3, formigonat amb bomba, reglejat amb laser i acabat fratssat mecanicament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.2 | /R | x | 22.2 | =
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.2 | /R | x | 26.58 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B06L361B | m3 | Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 0.2 |  | x | 78 | =
| BO34C72 | KG | FIBRES ESTRUCTURALA MACROSINTÈTIQUES | 3 |  | x | 2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-17 | EAF5MI01 | u | Suministro y colocación de Celosía de aluminio tipo UPF-105 de lamas pared simple fijas perfiladas de 105x20 mm. Montada sobre perfiles de aluminio extrusionado con encastes adecuados para alojar las lamas. Incluye p.p de subestructura desmontable con uniones a base de tornillos y tuercas unida a la estructura princip , materiales, remates, formación de aperturas practicables y fijas para servicios,encuentros y uniones con paramentos existentes, desmontage y aprovechamiento de testero existente de la misma tipologia, trabajos y elementos auxilaiares para su correcta colocación . Todo acabado. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 27.48 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 23.6 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAF1MI01 | m2 | Celosía de aluminio tipo UPF-105 de lamas pared simple fijas perfiladas de 105x20 mm. Montada sobre perfiles de aluminio extrusionado con encastes adecuados para alojar las lamas. | 1 |  | x | 134.98 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-18 | EAF5MI02 | m | Suministre i col.locació d'ampit amb pendent, a base de planca d'alumini, amb un desenvolupament de fons a 50 cm i 6 plecs, col.locat anclat sobre rastrellat d'acer galvanitzat i juntes solapades i sellades amb material específic, Inclou p.p de materials, feines i elements auxiliars per la seva correcta co.locació. Tot acabat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 23.6 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 27.48 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAF1MI02 | M | REMAT D'ALUMINI PLEGAT. DES 50 CM, 6 PLECS | 1.05 |  | x | 33.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-19 | EAQDMI15 | u | Porta tècnica d'accés de zona de coberta de 1 full batent , per un pas lliurede 120x210 cm. Composta de marc i subestructura de perfils d'acer galvanitzat i full a base de lames d'alumini tipus UPF-105 de pared simple fijas perfilades de 105x20 mm. Amb pany per clau estandar de manteniment. Tot el conjunt imprimat a taller i pintat a l'esmalt sintètic segons criteris DF.Tot acabat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 27.48 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x | 23.6 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BASA71L6 | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x210 cm, preu superior amb finestreta | 1.2 |  | x | 468.92 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-20 | EAQDMI55 | u | Porta tècnica d'accés de zona de coberta de 2 full batent , per un pas lliurede 180x210 cm. Composta de marc i subestructura de perfils d'acer galvanitzat i full a base de malla d'acer galvanitzat de 3x3 cm. Amb pany per clau estandar de manteniment. Tot el conjunt imprimat a taller i pintat a l'esmalt sintètic segons criteris DF. Inclou part proprcional de subestructura, materials i mitjans necessàris per el seu correcte muntatgeTot acabat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 27.48 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x | 23.6 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BASA71L6 | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x210 cm, preu superior amb finestreta | 1.8 |  | x | 468.92 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-21 | EAQDUF01 | u | Subminsitrament muntatge i certificació d'escala de gat protegida i homologada per salvar una altura de 5 m, i amb repl'a i barana superior. Inclou part proprcional de subestructura, materials i mitjans necessàris per el seu correcte muntatgeTot acabat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x | 23.6 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 27.48 | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| PA0000 | UT | ESCALA DE GAT D'ALUMINI, PROTEGIGA I HOMOLOGADA PER SALVAR UNA ALTURA DE 5 M, AMB REPLÀ SUPERIOR. | 1 |  | x | 1849.74 | =
Subtotal element compost
Cost directe
Total
P-22 | EB71F301 | u | Suministro, instalación y posterior certificación de un sistema anticaídas horizontal flexible conforme EN 795 clase C de aprox. 80 M lineales del fabricante GM, instalado a postes de acero.Suministro de carro de traslación compatible con las líneas de vida propuestas.Suministro, instalación y posterior certificación de 10 puntos de anclaje anti péndulo conforme EN 795 clase A, instalados mediante postes dinámicos auto deformables tecnología “spiratech” del fabricante 3M, directamente a chapa de la cubierta existente. Todo acabado y en funcionamneto. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3499.5
P-23 | ED7K3452 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 26.58 | =
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 26.58 | =
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 23.6 | =
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.2 | /R | x | 22.2 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.0592 | /R | x | 56.72 | =
| C133A0J0 | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 0.14 | /R | x | 6.3 | =
Subtotal maquinària
Material
| BDY3ED00 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=250 mm | 1 |  | x | 2.59 | =
| BDW3ED00 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=250 mm | 0.33 |  | x | 74.31 | =
| BD7K3450 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 1.2 |  | x | 46.95 | =
| B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.8232 |  | x | 18.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-24 | F219FFC0 | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.25 | /R | x | 22.96 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C170H000 | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 0.25 | /R | x | 9.78 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-25 | IODOOO600 | PA | Configuració de nous elements, reprogramació de central existent del fabricant kil-sen, proves, posta en marxa de central de detecció d'incendis analògica i scada existent, emissió de certificat de la instal.Lació de detecció d'incendis segons ripci (rd 513/2017) i lliurament de documentació as built. Inclòs incorporació de pantalla a software DESICO. La reprogramació de la central d'incendis haurà d'estar realitzada, necessaria-ment, per l'empresa a càrrec del manteniment de la central en el moment dels tre-balls. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 30
P-26 | K215C701 | m3 | Enderroc de paret de tancament ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, transport i gestió dels resídus. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 3 | /R | x | 22.2 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-27 | K215MI01 | m2 | Enderroc d'envanets de sostremort, canals, aiguafons, antigues impermeabilitzacions o altres elements de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, transport i gestió dels resídus. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.85 | /R | x | 22.2 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-28 | K215MI10 | ml | Formació d'encaixos en paret existent per allotjar els pilars de la nova coberta. Inclou formació de talls, enderroc de la zona necessària per allotjar la placa d'ancoratge i el pilar, remats de coronament i altres feines necessàries, càrrega i gestió de les runes. Tot acabat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 1.5 | /R | x | 22.2 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-29 | K219F311 | m3 | Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 4 | /R | x | 22.96 | =
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.4 | /R | x | 22.2 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 2 | /R | x | 17.44 | =
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.1691 | /R | x | 56.72 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-30 | K2RA7540 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una densitat 1,1 a 1,35 t/m3, procedents de demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| B2RA7540 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una densitat 1,1 a 1,35 t/m3, procedents de demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 1 |  | x | 12.35 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-31 | K4F2B57G | m3 | Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 6.9 | /R | x | 26.58 | =
| A0140000 | H | MANOBRE | 3.5 | /R | x | 22.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0F1F2A1 | u | Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 235.44 |  | x | 0.2 | =
Subtotal material
Element compost
| D070A8B1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.1289 |  | x | 143.3224 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-32 | K93AF175 | m2 | Subministrament i col·locació de morter sense retracció per a reblert sota platina d’acer de pilar metàl·lic, de resistència característica = 50 MPa, amb consistència fluida, incloent: preparació del suport de formigó (neteja i humectació prèvia) col·locació d’encofrat perimetral si és necessari abocament del morter per gravetat fins a omplert complet, evitant la formació de buits curat del morter Inclou tots els mitjans auxiliars, mà d’obra i materials necessaris per a la seva correcta execució. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.8 | /R | x | 26.58 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BO77C71 | KG | MORTER SENSE RETRACCIÓ ALTA RESISTÈNCIA | 41 |  | x | 1.4 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-33 | KFC1U020 | m | Subministrament i instal.lació de tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè copolimer random amb bon comportamet a pressions elevades(PP-R RP/PP-R amb fibra de vidrio/PP-R RP), de color balu amb 4 bandes de color gris, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment, DN25 Tub PPR RP+FV, SDR9 SERIE 4, Amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 25 MM - Gruix: 3,50 MM - Soldadura per termofussió Marca/model ITALSAN/ Niron Fiber BLUE RP (Raised Pressure) Instal·lat, col·locat i prova de pressió realitzada. Inclou suportació, petit material, abraçadores, accessoris i complements necessaris per a la seva correcte execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6
P-34 | KG21H81H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 38.92 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.043 | /R | x | 45.37 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG21H810 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 8.46 | =
| BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x | 0.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-35 | KG23R815 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.043 | /R | x | 45.37 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 38.92 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW23000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer | 1 |  | x | 0.38 | =
| BG23R810 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a roscar | 1.02 |  | x | 7.81 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-36 | KG2DU200 | m | Subministrament i muntatge safata portacables tipus malla de barilles bicromatades de mida 200 x 60 , amb bora de seguretat per a la conducció de cablejat inclòs cable de coure nu de 35 mm2 incloent terminals als dos extrems. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris. MARCA/MODEL: Marca Rejiband /BYCRO o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 38.42
P-37 | KG2DU500 | m | Subministrament i muntatge safata portacables tipus malla de barilles bicromatades de mida 400 x 60 , amb bora de seguretat per a la conducció de cablejat inclòs cable de coure nu de 35 mm2 incloent terminals als dos extrems. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris. MARCA/MODEL: Marca Rejiband /BYCRO o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 48
P-38 | KG3SU034 | m | Alimentació directa a EQUIP, feta amb cable 3x4mm2. Incloent cables i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K ,(Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons UNE-EN 50575) inclou tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama, protecció superficial fixa i dimensionat segons legislació vigent. Caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV,(Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons UNE-EN 50575) safata de varetes d'acer zincat bicromatat / metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, amb conductor de terra de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal.lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18.44
P-39 | KG640002 | u | Subministrament i muntatge de mecanisme per a polsador estanc, amb grau de protecció IP55. amb lluminos incorporat, Inclòs mecanisme , junta frontal, peça intermèdia, junta posterior, marc, funda i tecla Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. MARCA/MODEL: Simon/Sèrie 44 AQUA amb led o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12
P-40 | KG6Y0000 | Ut | Punt de llum simple, commutat, de creuament o polsador, incloent conductor de coure RZ1 0,6/1 kV sota tub de PVC flexible/rigid, Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons UNE-EN 50575, des de punt de derivacio i part proporcional de linia des de quadre de zona, amb conductors s/une RZ1 0,6/1 kV, tub de pvc rigid i caixa segons descripcio anterior i/o canal de xapa d'acer galvanitzada per immersió en calent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 66.91
P-41 | KG6Y1000 | u | Punt de llum emergencia, senyalitzacio i regulació, incloent conductor de coure RZ1 0,6/1 kW tub de pvc flexible/rigid classe m1 (une 23-727-90) de proteccio 7 o 9, des de caixa de derivacio a punt i part proporcional de linia des de quadre de zona (Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons UNE-EN 50575), amb conductors sota tub o canal de pvc rigid i caixa segons descripcio anterior i/o canal de xapa d'acer |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 53.74
P-42 | KH611200 | u | Subministrament i muntatge de lluminària autònoma d'emergència i senyalització LED No Permanent, estanca amb un IP65, 120 minuts d'autonomia i sistema de connexió ràpida, a encastar al sostre, incloent marc , part proporcional de línia d'alimentació independent (clase CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons UNE-EN 50575) i canaleta. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. MARCA/MODEL: DUISA/ECO-ESLD 150-2 marc AETB D-ECO o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 97.96
P-43 | KHPL0100 | Ut | Lluminària amb cos de polièster reforçat amb fibra de vidre, color gris clar (simil RAL 7035), i difusor en policarbonat. Dissenyada per a instal·lació en sostre, paret o suspesa (mitjançant accessoris opcionals), amb clips de fixació en acer inoxidable inclosos. - Flux lluminós: 6500 lm - Potència: 41W - Eficiència lluminosa: 169 lm/W - Temperatura de color: 4000K (blanc neutre) - Índex de reproducció cromàtica (CRI): >80 - Vida útil: L80 >70.000 h / L70 >50.000 h a 25ºC Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució.. MARCA/MODEL: TRILUX ARAGF 15 PW 64-840 ETDD PC o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 99.99
P-44 | KJ2AU010 | u | Subministrament i instal·lació mural d'aixeta per abocador aigua freda. Aixeta corba esfera marca ARCO 1/2´´ o equivalent Inclòs transport, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 59.99
P-45 | KM11B100 | Ut | Subministrament i muntatge de detector de fums òptic-tèrmic convencional, incloent la seva integració i programació a la central d'incendis, sòcol base per l'entrada de tub i/o canal, elements de connexió i fixació (conforme EN 54:7 i CE). Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. MARCA/MODEL: SD-851TE A o equivalent. La instal·lació dels equips els realitzarà una empresa instal·ladora degudament acreditada davant de l’òrgan competent. L'empresa haurà de presentar el certificat d’Indústria com a empresa instal·ladora de Sistemes de Protecció Contra Incendis en les categories corresponents (RECI). |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 74.99
P-46 | KM11U020 | Ut | Suministro e instalación de detector blanco térmico-termovelocimétrico analógico inteligente con aislador incorporado NFXI-TDIFF. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos (01-159). Funciones lógicas programables desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permite ver el estado del detector desde cualquier posición y micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Recomendado para la detección de incendios en ambientes donde la temperatura es baja y estable. Integra la función de temperatura fija 58ºC y termovelocimétrica, con funciones de test manual y automático Fácilmente desmontable para su limpieza. De color blanco, incluye base B501AP intercambiable con el resto de detectores analógicos. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99 Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según los requisitos de EN54-5. Clase A1R y EN54-17 , con certificado CPD: 0786-CPD-20643 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca NOTIFIER Modelo NFXI-TDIFF o equivalente. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 79.16
P-48 | KM14U010 | u | Subministrament i instal·lació de polsador d'alarma manual, direccionable. Disposa de Led que permet veure l'estat de l'equip. Prova de funcionament i rearmament mitjançant clau. Grau de protecció IP-24 Inclou caixa per a muntatge en superfície DM788 i tapa de protecció DMN782.Inclòs part proporcional de canalització i cable KAL61A,Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons NE-EN 50575. Certificat d'acord amb la norma UNE-EN54 part 11 segons exigència de la Directiva 89/106 / CEE relativa als productes e la construcció CPD. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. Incloent transport, suportació, lements de connexió, petit material, accessoris i complements necessaris pe al seu correcte funcionament i execució.La instal.lació els equips els realitzarà una empresa instal.ladora degudament acreditada davant de l’òrgan competent. L'empresa haurà de resentar el certificat d’Indústria com empresa Instal.ladora de Sistemes de Protecció Contra Incendis en les categories orresponents RECI).Marca KILSEN. Model KAL455 + DMN782, de Carrier Fire & Security. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 84.69
P-49 | KM17U030 | u | Subministrament i instal.lació de mòdul direccionable convencional de 4 sortides. Tarjeta de quatre relés amb tensió (1,2A, 24Vcc) per a centrals convencionals de la serie2010-1, per a 4 sortides amb tensió de24V. Permiet configurar les sortides per a sirenes o com a sortides vigilades de 24V per alimentar altres dispositius. MARCA/MODEL: KILSEN/ 2010-1-SB Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. La instal.lació dels equips els realitzarà una empresa instal.ladora degudament acreditada davant de l’òrgan competent. L'empresa haurà de presentar el certificat d’Indústria com empresa Instal.ladora de Sistemes de Protecció Contra Incendis en les categories corresponents (RECI). |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 62.99
P-50 | KM1YU900 | Ut | Punt de connexionat de detector a nou llaç de planta amb cable trenat de 2x1,5 mm2 resistent al foc, incloent part proporcional de tub classe CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575, rígid en execució vista o en fals sostre, i tub plàstic lclasse CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575, flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub, classe CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. La instal.lació dels equips els realitzarà una empresa instal.ladora degudament acreditada davant de l’òrgan competent. L'empresa haurà de presentar el certificat d’Indústria com empresa Instal.ladora de Sistemes de Protecció Contra Incendis en les categories corresponents (RECI). |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 30
P-51 | KM31261J | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 27.48 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 23.6 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x | 0.47 | =
| BM312611 | u | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat | 1 |  | x | 59.45 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-52 | KM31351J | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 23.6 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 27.48 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM313511 | u | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat | 1 |  | x | 112.82 | =
| BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x | 0.47 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-53 | KMAMU08 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada de gestio de residus i/o planta de reciclatge amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km |  |  |  | Rend.: | 1
Maquinària
| C1501900 | h | Camió per a transport de 20 t | 0.1 | /R | x | 54.14 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-54 | KMSBU010 | u | Subministrament i col.locació de banderola de senyalització de BIE, Extintor, sirena...fotoluminiscent tipo A , segons UNE 23035 y UNE 23033. S'haurà de col.locar al costat de l'armari de la BIE i no sobre el mateix segons RD 513/2017. Incloent transport, suportació, elements de connexió, petit material, accessoris i complements necessaris pe al seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.04
P-55 | KMSBU020 | u | Subministrament i col.locació de placa de senyalització de sortida, direcció de sortida,....fotoluminiscent tipo A , segons UNE 23035 y UNE 23033. Incloent transport, suportació, elements de connexió, petit material, accessoris i complements necessaris pe al seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.76
P-56 | KN315A37 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 23.6 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 27.48 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN315A30 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 ´´,i preu alt de 64 bar de PN | 1 |  | x | 32.59 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-57 | P448-4C6B | kg | Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça composta, simple, pilars o altres, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, pletienes, quadrats i tubs, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols i sense soldaura. Tot acabat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.018 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.032 | /R | x | 31.33 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B44Z-0LZI | kg | Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat | 1 |  | x | 3.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-58 | P448-4C701 | Pa | Pel total del desmunatge i desmantellament d' estructura i cobriments de la zona tècnica de climatització actual, inclou part proporcional de mitjans i recursos necessàris, així com els transports, retirades i cànons d'abocador. tot acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3499.5
P-59 | P448-4C702 | Pa | A justificar,Previsió per les feines de preparació, adaptació dels arrencaments i suports d'estructura en zona adjacent a edifici existent, aprofitament i reforç de suports existents, nous suports amb els materials i mitjans necessaris, cales , sanejats, treballs de ferro i soldadura. Tot Acabat. Tot a justificar. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5999.14
P-60 | P4E5-DKMM | m2 | Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 500x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.4 | /R | x | 30.3 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 25.31 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0E2-0EKW | u | Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 500x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 | 9.807 |  | x | 1.6 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LSZ | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0104 |  | x | 152.7364 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3 | %
Cost directe
Total
P-61 | P4E5-DKMN | m2 | Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.24 | /R | x | 25.31 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.48 | /R | x | 30.3 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0E2-0EKY | u | Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 | 12.1905 |  | x | 1.47 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LSZ | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0149 |  | x | 152.7364 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3 | %
Cost directe
Total
P-62 | P4FI-4K4V | m3 | Pilar de maó ceràmic calat de cares vistes i fins a 900 cm2 de secció, de maó calat HD, R-10, de 240x115x100 mm, cares vistes, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb una resistència a compressió del pilar de 4 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 11.4 | /R | x | 30.3 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 5.7 | /R | x | 25.31 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0F1A-06WY | u | Maó calat R-10, de 240x115x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 296.8 |  | x | 0.37 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LSX | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.1722 |  | x | 155.8128 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-63 | P4Z6-6YXL | u | Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm de fins a 25 cm de llarg amb cargol , volandera i femella, inclou formació del forat, bufat, muntage, materials, mitjans i feines necessàries, tot acabat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 25.31 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.152 | /R | x | 30.3 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AN-07J4 | u | Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella | 1 |  | x | 8.62 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-64 | P5ZF8-UF01 | u | Gàrgola a base de tub d'acer inox amb tub de sortida de D70 mm, i 60 cm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització, inclou part proporcional de feines, reparació de façana i mitjans necessaris, tot acabat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1 | /R | x | 30.3 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B5ZF1-12XC | u | Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm, 375 mm de llargària, amb cassoleta en angle per a soldar la impermeabilització | 2 |  | x | 11.34 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-65 | P786-H3OK | m2 | Impermeabilització provisional de parament amb pintura tipus poliuretà monocomponent amb una dotació de 0,25 kg/m2 aplicada en dues capes |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.15 | /R | x | 30.3 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 25.31 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B896-HYDZ | kg | Pintura poliuretà monocomponent, per a exteriors | 0.264 |  | x | 8.18 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-66 | P7DB-F301 | m2 | Segellat de buits en forjats de pas d'instal·lacions amb a base de llana mineral de roca de 116 a 125 kg/m3 de densitat, de 30 mm de gruix i revestiment resistent al foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, amb resistència al foc EI-120. Tot acabat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 30.3 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 26.91 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7C93-0IY0 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,81081 m2·K/W | 2.2 |  | x | 7.94 | =
| B7D4-19X9 | kg | Imprimació de protecció contra el foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, per aplicar sobre cables o sobre panell de llana mineral | 0.5 |  | x | 14.91 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-67 | P811-3EKI | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10,reglejat i remolinat, inclou part proporcional de preparació de zones laterals, armadura contínua a base de malla de reforç agafada amb material específic, tot acabat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.616 | /R | x | 30.3 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.308 | /R | x | 25.31 | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0281 |  | x | 190.9522 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-68 | P84Z-ZMDE | m2 | Desmuntatge de cel rasos existents en planta inferior de l'àmbit d'actuació, amb aplec de material per a posterior reutilització (si s'escau), per a pas i connexió d'instal·lacions diverses, i posterior muntatge, amb reposició/substitució dels elements malmesos. Inclosa part proporcional de canvis de nivell i faixes, així com treballs diversos per a adaptació a les instal·lacions i resta d'elements afectats. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.5 | /R | x | 26.91 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.5 | /R | x | 30.3 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.5 | /R | x | 25.31 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0CC0-Z21R | m2 | Materials per a reposició de cel rasos malmesos afectats per l'actuació. | 1 |  | x | 11.2 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-69 | P9VF-5CH4 | m | Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.48 | /R | x | 30.3 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.48 | /R | x | 25.31 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B056-06J5 | kg | Ciment ràpid CNR4 en sacs | 1 |  | x | 0.14 | =
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.3 |  | x | 1.52 | =
| B06E-12BY | m3 | Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.027 |  | x | 65.19 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-70 | PD10-9ALG | m | Aïllament acústic per a baixants fins a 110 mm de, amb banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat alt, col·locat adherit superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.2022 | /R | x | 26.91 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.2022 | /R | x | 30.3 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7C71-28D2 | m | Banda bicapa autoadhesiva de 7 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de 5 dB | 0.168 |  | x | 1.06 | =
| BD11-0MDE | u | Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm | 2.1 |  | x | 1.06 | =
| B7C71-28D3 | m | Banda bicapa autoadhesiva de 13 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de 5 dB | 0.1848 |  | x | 1.54 | =
| B7C71-28D4 | m | Banda bicapa autoadhesiva de 40 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de 12 dB | 1.0815 |  | x | 2.53 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-71 | PD1H-I6TZ | u | Connexió de derivació individual de DN=110 mm a baixant, cavalcament de colzes existents, segellat de junts i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 30.3 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDW3-FFA8 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm | 1 |  | x | 0.09 | =
| BDW3-FFAA | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm | 1 |  | x | 5.74 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-72 | PD53-B6EF | u | Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta amb membrana de PVC, amb capacitat d'evacuació de 18,5 l/s, amb peça auxiliar de PVC per a realitzar l'estanqueitat de coberta mitjançant soldadura, connexió per a tub de sortida de 63 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 160 mm de diàmetre i 75 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 110 mm de diàmetre d'alumini lacat, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 31.33 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD56-2OBW | u | Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta amb membrana de PVC, amb capacitat d'evacuació de 18,5 l/s, amb peça auxiliar de PVC per a realitzar l'estanqueitat de coberta mitjançant soldadura, connexió per a tub de sortida de 63 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 160 mm de diàmetre i 75 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 110 mm de diàmetre d'alumini lacat | 1 |  | x | 158.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-73 | PD58-5Y01 | ut | Subministrament i muntatge de sistema d'evaquació complert i en funcionament sistema Rainplus d'ITALSAN, per 800 m2 de coberta. A base de tub HDPE de D110 i embornals especifics, baixants, connexionat a xarxa de sanejament, materials mitjans i feines necessàries. 7 Ut. Sumideros Rainplus DN56 y/o DN110. 140 metros de tuberías de HDPE con DIT 613/15 y según UNE-EN 1519. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10998.43
P-74 | PD5B-5XT1 | m | Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.43 | /R | x | 25.31 | =
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.29 | /R | x | 30.3 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD5A-14DA | m | Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 100 a 130 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal | 1.05 |  | x | 54.98 | =
| B069-I4H8 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 0.0649 |  | x | 91.98 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-75 | PNOTAVINC | pa | A totes les partides estarà inclosa: - La part proporcional de transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i traginaments, muntacarregues, bastides - La mà d'obra de muntatge. - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat, segons reglamentació d'aplicació i instruccions de la DF - La part proporcional dels mitjans de protecció i seguretat per a la prevenció de riscos laborals. - La part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent - Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. - Part proporcional de mitjans auxiliars - Treballs de replanteig, recàlcul i confecció de plànols d'obra. - Part proporcional de desmuntatge i posterior muntatge de falsos sostres - Part proporcional d'increment de mà d'obra per treballs fora d'horari laboral - Ajudes de paleteria. - Projecte, certificats, visats, honoraris eic, taxes i tramitació necessària per a la legalització de la instal·lació. - Realització plànols as-built Així com la imprimació de pintura anti-oxidant en els suports, les soldadures necessàries, suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit material necessaris per a un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent. El replanteig dels elements es realitzarà ´´in situ´´ en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. Caldrà protgegir les zones on es farà la retirada de runa i elements, zones adjacents de contenidor i baixants. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-76 | PPA000CQ | pa | Partida alçada d'abonament integre per el control de qualitat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 668.75
P-77 | PPA001SS | pa | Partida alçada d'abonament integre per a la seguretat i salut a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10498.5
P-78 | PPA0F310 | ut | Prova de carrega estructural, per la determinació de la flexió i/o altres deformacions en forjats existents, realitzada per empresa homologada, relització d'informe i certificació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2005.82
P-79 | PPA0MI01 | pa | Partida alçada per les modificacions a l'escala metàl.lica exterior per adaptar-la al nou accés lateral a coberta tècnica. Inclou desmuntatge, nou posicionament, nou tram de 5 ml, formació d'esgraonats i replans, baranes, perfils de suport, entregues, adaptació de l'obra existent, formació de passos, ancoratges i totes les feines, materials i elements auxiliars necessàris per a la seva correcta col.locació i posta en obra, tot acabat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2200
P-80 | PPA0UF22 | pa | Partida alçada d'abonament integre per a la neteja del total de les façanes existents fins a nivell de terra, inclou humectació, aplicació de desincrustant químic apte per cada tipologia de parament, mintjans materials i feines necessaris. Tot acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1671.51
P-81 | PPA0UF44 | pa | Partida alçada d'abonament integre pel total de les despeses extraordinàries derivades de les dificultats d'accés a la coberta de materialls i personal, mitjans auxiliars, recursos, equipaments, mitjans especials d'elevació, compatibilització amb circulacions i necessitats de l'hospital, baixes de rendiment o altres despeses o sobrecostos derivats de l'emplaçament. |  |  |  | Rend.: | 1
Cost directe
Total
Partida d'obra
| P7JK-5RXE | m | Junt de dilatació amb formació de caixetí, arrencada de paviment flexible de tauler de 6 cm de fondària i 30 cm d'amplària, repicat del fons amb mitjans mecànics, base anivellament i transició de morter de resines epoxi i acabat de junt amb peça de neoprè armat amb membrana flexible de 50 mm de recorregut |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| P9Z0-4ZGK | m | Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format amb material neoprè armat amb membrana flexible, de 50 mm de recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques | 1 |  | x | 191.2093 | =
| P9Z4-50O9 | l | Base d'anivellament i transició, amb morter de resines epoxi, col·locat manualment | 12.9 |  | x | 9.8493 | =
| P7J2-5QEH | m | Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb arrencada de paviment flexible de tauler i repicat del fons amb mitjans mecànics | 1 |  | x | 19.4393 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-3 | 2DB1MI02 | u | Pou circular de registre de diàmetre 120 cm, de 1.5m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,30x1,30 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de D=120 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124. Tot acabat. |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| FDB27469 | u | Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm | 1.1 |  | x | 52.9051 | =
| FDD1A529 | m | Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 | 1.5 |  | x | 281.1834 | =
| FDDZAHB4 | u | Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | 1 |  | x | 205.8504 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-47 | KM13U010 | u | Sirena d'alarma de policarbonat a 24Vcc / 5.1-41mA per a interior amb muntatge en paret, colorvermell, amb làmpada lanzadestellos de color vermell. 32 tons. Potència acústica: 85 a 97 db. IP21. Dimensions: 100Øx100mm. Temperatura treball: -25ºC a 70ºC. Marca/model: UTC/ASW366. Totalment muntada i funcionant. Inclou part proporcinal de instal·lació, formada per cablejat de bus central detecció incendis resistent al foc (AS+) CPR Dca-s2,d1,a1 2x1,5mm2, tubs de protecció s/halògens D25, caixes de derivacions i connexinat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.017 | /R | x | 45.37 | =
| AA219999 | h | Programació oficial especialitzat | 0.003 | /R | x | 67.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM1WU400 | u | Pequeño material | 1 |  | x | 0.25 | =
| BM1WU300 | u | Material complementario o pzas. E | 1 |  | x | 0.5 | =
| BM1WU1AP | u | Base blanca estándar de superficie para detectores de la serie NFX. | 1 |  | x | 5.28 | =
| BM13U010 | u | Sirena d'alarma de policarbonat a 24Vcc / 5.1-41mA per a interior amb muntatge en paret, colorvermell, amb làmpada lanzadestellos de color vermell. 32 tons. Potència acústica: 85 a 97 db. IP21. Dimensions: 100Øx100mm. Temperatura treball: -25ºC a 70ºC. Marca/model: UTC/ASW366 | 1 |  | x | 106.1 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| KG151622 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 0.25 |  | x | 29.6907 | =
Subtotal partida d'obra
Altres
| KG33U020 | m | Subministrament i instal.lacio de cable trenat de 2x1,5 mm2 resistent al foc, incloent part proporcional de tub classe CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575, rígid en execució vista o en fals sostre, i tub plàstic lclasse CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575, flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub, classe CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. La instal.lació dels equips els realitzarà una empresa instal.ladora degudament acreditada davant de l’òrgan competent. L'empresa haurà de presentar el certificat d’Indústria com empresa Instal.ladora de Sistemes de Protecció Contra Incendis en les categories corresponents (RECI). | 10 |  | x | 0.87 | =
| KG22U010 | u | Subministre i instal·lació de tub corrugat lliure d'halògens per canalitzacions encastades ordinàries (parets, sostres i falsos sostres) de diàmetre 25mm. Influències externes: IP54. no és propagador de la flama. Color gris.Totalment instal·lat. | 10 |  | x | 1.71 | =
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total

## T-SMP
COBERTA 7 BELLVITGE | COBERTA 7 BELLVITGE | COBERTA 7 BELLVITGE | COBERTA 7 BELLVITGE
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu
Mà d'obra
A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 24.36
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 26.91
A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 26.91
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 26.12
A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 26.58
A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 26.58
A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 26.58
A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 45.37
A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 27.48
A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 26.58
A0137000 | h | Ajudant col·locador | 23.6
A013D000 | h | Ajudant pintor | 23.6
A013H000 | h | Ajudant electricista | 38.92
A013M000 | h | Ajudant muntador | 23.6
A0140000 | H | MANOBRE | 22.2
A0150000 | h | Manobre especialista | 22.96
A0D-0000 | h | Manobre | 24.55
A0D-0007 | h | Manobre | 25.31
A0D-00000 | h | Manobre | 24.55
A0D-00001 | h | Manobre | 24.55
A0D-00002 | h | Manobre | 24.55
A0D-00003 | h | Manobre | 24.55
A0D-00004 | h | Manobre | 24.55
A0D-00005 | h | Manobre | 24.55
A0E-0000 | h | Manobre especialista | 25.38
A0E-000A | h | Manobre especialista | 26.17
A0E-00000 | h | Manobre especialista | 25.38
A0E-00001 | h | Manobre especialista | 25.38
A0F-0000 | h | Oficial 1a paleta | 29.42
A0F-0001 | h | Oficial 1a | 29.42
A0F-000B | h | Oficial 1a | 30.3
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 30.3
A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 27.43
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 31.33
A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 30.3
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 30.3
A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 30.3
A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 30.82
A0F-00000 | h | Oficial 1a paleta | 29.42
A0F-00001 | h | Oficial 1a paleta | 29.42
A0F-00002 | h | Oficial 1a paleta | 29.42
A0F-00010 | h | Oficial 1a | 29.42
A0F-00011 | h | Oficial 1a | 29.42
AA219999 | h | Programació oficial especialitzat | 67.69
Maquinària
C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 17.44
C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 15.22
C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 56.72
C133A0J0 | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 6.3
C1501900 | h | Camió per a transport de 20 t | 54.14
C150GA00 | h | Grua autopropulsada de 24 t | 72.46
C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 1.91
C170H000 | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 9.78
C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 168.92
C176-00F0 | h | Formigonera de 165 l | 2.05
C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 1.98
C178-00GF | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 8.2
C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 7.88
C20G-00DT | h | Màquina taladradora | 4.26
C20K-00DP | h | Regle vibratori | 5.35
C20L-00DO | h | Remolinador mecànic | 6.08
CL40AAAA | h | Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 49.17
CZ15-00E4 | h | Grup electrògen de 20 a 30 kVA | 8.9
Material
B0111000 | m3 | Aigua | 1.82
B011-05M0 | m3 | Aigua | 2.18
B011-05ME | m3 | Aigua | 1.72
B0182100 | l | Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors | 11.58
B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 19
B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 18.6
B0311010 | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons | 17.69
B0331Q10 | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons | 17.78
B03L-05N0 | t | Sorra de pedrera per a morters | 21.84
B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 19.38
B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 115.12
B0532310 | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 0.25
B054-06D0 | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 0.35
B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 0.27
B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 118.84
B056-06J5 | kg | Ciment ràpid CNR4 en sacs | 0.14
B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 66.36
B064300J | m3 | Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició I | 69.01
B069-I4H8 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 91.98
B06E-12BY | m3 | Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 65.19
B06E-12C5 | m3 | Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 71.66
B06F1-LFVG | m3 | Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F / 10 / xM1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 | 120.23
B06L361B | m3 | Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 78
B0710250 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 34.47
B0731961 | kg | Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C40 de resistència a compressió, classe F6 de resistència a flexió i classe A22 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs | 1.44
B077-12V5 | kg | Morter expansiu | 0.79
B07D-CVVV | kg | Morter sintètic epoxi de resines epoxi | 4.84
B0871-13Z95 | kg | Fibres d'acer de diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5 mm, conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó | 1.16
B091-06VJ | kg | Adhesiu de resines epoxi | 5.47
B0A5AA00 | u | Cargol autoroscant amb volandera | 0.18
B0AK-07A0 | kg | Clau acer | 1.83
B0AK-07AS | kg | Clau acer | 1.52
B0AK-07A01 | kg | Clau acer | 1.83
B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 1.35
B0AN-07J2 | u | Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella | 7.02
B0AN-07J4 | u | Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella | 8.62
B0B8-108D | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 2.51
B0CC0-Z21R | m2 | Materials per a reposició de cel rasos malmesos afectats per l'actuació. | 11.2
B0E2-0EKW | u | Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 500x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 | 1.6
B0E2-0EKY | u | Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 | 1.47
B0F1D2A1 | u | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.2
B0F1F2A1 | u | Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.2
B0F1A-06WY | u | Maó calat R-10, de 240x115x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.37
B0F1E2A1K834 | u | Gero fono 50, ref. GF50 de la serie Gamma Fonoabsorbent d'ALPICAT | 0.26
B2RA7540 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una densitat 1,1 a 1,35 t/m3, procedents de demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 12.35
B2RA7FD1 | kg | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0.14
B2RAC03 | kg | disposició controlada, cànosns i abocador resídus asfaltics | 0.11
B44Z-0LZI | kg | Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat | 3.07
B5ZF1-12XC | u | Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm, 375 mm de llargària, amb cassoleta en angle per a soldar la impermeabilització | 11.34
B7B11UF1 | m2 | Placa ondulada bituminosa de 2x0,93 m | 10
B7C71-28D2 | m | Banda bicapa autoadhesiva de 7 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de 5 dB | 1.06
B7C71-28D3 | m | Banda bicapa autoadhesiva de 13 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de 5 dB | 1.54
B7C71-28D4 | m | Banda bicapa autoadhesiva de 40 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de 12 dB | 2.53
B7C93-0IY0 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,81081 m2·K/W | 7.94
B7D4-19X9 | kg | Imprimació de protecció contra el foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, per aplicar sobre cables o sobre panell de llana mineral | 14.91
B7JC-0HPJ | m | Perfil de neoprè armat amb membrana flexible per a un recorregut màxim de 50 mm per a junt de dilatació exterior | 117.08
B896-HYDZ | kg | Pintura poliuretà monocomponent, per a exteriors | 8.18
B89ZNE00 | kg | Pintura al silicat, per a exteriors | 14.25
B89ZPE50 | l | Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer | 7.4
B89ZPP60 | l | Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer | 8.54
B8ZANE00 | kg | Pintura de fons al silicat, per a exteriors | 12.12
B8ZA-0P1I | m2 | Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim de 145 g/m2 | 3.91
B8ZADMIO1 | m2 | Impermeabilització Poliuretà Sistema SikaRoof MTC | 50.15
B8ZI-0P21 | kg | Polímer acrílic | 5.68
B9G3-0HRU | t | Pols de quars color | 831.09
BAF1MI01 | m2 | Celosía de aluminio tipo UPF-105 de lamas pared simple fijas perfiladas de 105x20 mm. Montada sobre perfiles de aluminio extrusionado con encastes adecuados para alojar las lamas. | 134.98
BAF1MI02 | M | REMAT D'ALUMINI PLEGAT. DES 50 CM, 6 PLECS | 33.44
BASA71L6 | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x210 cm, preu superior amb finestreta | 468.92
BD11-0MDE | u | Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm | 1.06
BD56-2OBW | u | Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta amb membrana de PVC, amb capacitat d'evacuació de 18,5 l/s, amb peça auxiliar de PVC per a realitzar l'estanqueitat de coberta mitjançant soldadura, connexió per a tub de sortida de 63 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 160 mm de diàmetre i 75 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 110 mm de diàmetre d'alumini lacat | 158.54
BD5A-14DA | m | Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 100 a 130 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal | 54.98
BD5C-15AU | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat perforada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca | 60.7
BD7K3450 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 46.95
BDDZAHB0 | u | Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 184.32
BDW3ED00 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=250 mm | 74.31
BDW3-FFA8 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm | 0.09
BDW3-FFAA | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm | 5.74
BDY3ED00 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=250 mm | 2.59
BG151622 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment | 9.44
BG21H810 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 8.46
BG23R810 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a roscar | 7.81
BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 0.51
BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 0.24
BGW23000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer | 0.38
BM13U010 | u | Sirena d'alarma de policarbonat a 24Vcc / 5.1-41mA per a interior amb muntatge en paret, colorvermell, amb làmpada lanzadestellos de color vermell. 32 tons. Potència acústica: 85 a 97 db. IP21. Dimensions: 100Øx100mm. Temperatura treball: -25ºC a 70ºC. Marca/model: UTC/ASW366 | 106.1
BM1WU1AP | u | Base blanca estándar de superficie para detectores de la serie NFX. | 5.28
BM1WU300 | u | Material complementario o pzas. E | 0.5
BM1WU400 | u | Pequeño material | 0.25
BM312611 | u | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat | 59.45
BM313511 | u | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat | 112.82
BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 0.47
BN315A30 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 ´´,i preu alt de 64 bar de PN | 32.59
BO34C72 | KG | FIBRES ESTRUCTURALA MACROSINTÈTIQUES | 2
Altres
BO77C71 | KG | MORTER SENSE RETRACCIÓ ALTA RESISTÈNCIA | 1.4
K201MI01 | m2 | Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant i elements de fixació, subjectada mecànicament sobre corretja a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent de fins al 35%; Inclou - el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats, dels canalons dels baixants, altres elements i les mesuraments d'amiant (ambientals i personals), plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques amb mitjans i equips adequats i càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió | 27.87
KG22U010 | u | Subministre i instal·lació de tub corrugat lliure d'halògens per canalitzacions encastades ordinàries (parets, sostres i falsos sostres) de diàmetre 25mm. Influències externes: IP54. no és propagador de la flama. Color gris.Totalment instal·lat. | 1.71
KG33U020 | m | Subministrament i instal.lacio de cable trenat de 2x1,5 mm2 resistent al foc, incloent part proporcional de tub classe CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575, rígid en execució vista o en fals sostre, i tub plàstic lclasse CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575, flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub, classe CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. La instal.lació dels equips els realitzarà una empresa instal.ladora degudament acreditada davant de l’òrgan competent. L'empresa haurà de presentar el certificat d’Indústria com empresa Instal.ladora de Sistemes de Protecció Contra Incendis en les categories corresponents (RECI). | 0.87

## T-DIM
|  |  |  | COBERTA 7 BELLVITGE | COBERTA 7 BELLVITGE | COBERTA 7 BELLVITGE | COBERTA 7 BELLVITGE
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost0326
| N | Capítol | 01 | COBERTA
| N | Titol 3 | 01 | TREBALLS PRÈVIS
01.01.01.001 | L | 4215C701 | m2 | Encapsulat, desmuntatge i retirada per etapes, de cobertura de doble placa de fibrociment amb amiant i elements de fixació, amb làmina asfàltica intermitja, subjectada mecànicament i a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent de fins al 35%; Inclou - el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats, dels canalons, dels baixants, retirada de restes antigues, inclòs àmbit planta inferior, altres elements i tot el material amb amiant de la zona d'intervenció, inclou part proporcional de formació de forats per instal.lacions en zones amb revoltó de fibrociment. Mesuraments d'amiant (ambientals i personals), plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques amb mitjans i equips adequats i càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió i gestió dels resídus. Tot acabat segons normativa aplicable El Contractista presentarà un pla de desamiantat i contractarà a una empresa qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses amb Risc a l'Amiant per a la realització dels treballs de retirada de materials amb amiant. Inclou el plà i projecte especific realitzat per empresa homologada, els mitjans auxiliars necessaris, desmuntatge i aplec, càrrega, transport i gestió del resídu fins a tenir tot l'àmbit d'obra lliure d'amiant. | Encapsulat, desmuntatge i retirada per etapes, de cobertura de doble placa de fibrociment amb amiant i elements de fixació, amb làmina asfàltica intermitja, subjectada mecànicament i a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent de fins al 35%; Inclou - el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats, dels canalons, dels baixants, retirada de restes antigues, inclòs àmbit planta inferior, altres elements i tot el material amb amiant de la zona d'intervenció, inclou part proporcional de formació de forats per instal.lacions en zones amb revoltó de fibrociment. Mesuraments d'amiant (ambientals i personals), plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques amb mitjans i equips adequats i càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió i gestió dels resídus. Tot acabat segons normativa aplicable El Contractista presentarà un pla de desamiantat i contractarà a una empresa qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses amb Risc a l'Amiant per a la realització dels treballs de retirada de materials amb amiant. Inclou el plà i projecte especific realitzat per empresa homologada, els mitjans auxiliars necessaris, desmuntatge i aplec, càrrega, transport i gestió del resídu fins a tenir tot l'àmbit d'obra lliure d'amiant.
TOTAL COBERTA |  | 875
01.01.01.002 | L | K215MI10 | ml | Formació d'encaixos en paret existent per allotjar els pilars de la nova coberta. Inclou formació de talls, enderroc de la zona necessària per allotjar la placa d'ancoratge i el pilar, remats de coronament i altres feines necessàries, càrrega i gestió de les runes. Tot acabat | Formació d'encaixos en paret existent per allotjar els pilars de la nova coberta. Inclou formació de talls, enderroc de la zona necessària per allotjar la placa d'ancoratge i el pilar, remats de coronament i altres feines necessàries, càrrega i gestió de les runes. Tot acabat
****previsió |  | 17 | 1.2 | 2
|  | 5 | 1.2 | 2
01.01.01.003 | L | K215MI01 | m2 | Enderroc d'envanets de sostremort, canals, aiguafons, antigues impermeabilitzacions o altres elements de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, transport i gestió dels resídus. | Enderroc d'envanets de sostremort, canals, aiguafons, antigues impermeabilitzacions o altres elements de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, transport i gestió dels resídus.
Envanets |  | 18.4 | 1.2 | 35 | 0.6
01.01.01.004 | L | K215C701 | m3 | Enderroc de paret de tancament ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, transport i gestió dels resídus. | Enderroc de paret de tancament ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, transport i gestió dels resídus.
divisió entre fases |  | 18 | 1.2 | 0.35
| N | Obra | 01 | Pressupost0326
| N | Capítol | 01 | COBERTA
| N | Titol 3 | 02 | ESTRUCTURA
01.01.02.001 | L | P448-4C6B | kg | Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça composta, simple, pilars o altres, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, pletienes, quadrats i tubs, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols i sense soldaura. Tot acabat. | Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça composta, simple, pilars o altres, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, pletienes, quadrats i tubs, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols i sense soldaura. Tot acabat.
SOSTRE I PAVIMENT COBERTA TECNICA nº 7
Total perfils segons llistat |  | 19783
Pletines 30x30x10 centrals |  | 31 | 0.3 | 0.3 | 78.5
Pletines 30x30x10 laterals |  | 21 | 0.3 | 0.3 | 78.5
Pletines 30x30x10 cantonades |  | 2 | 0.3 | 0.3 | 78.5
Corretges 22,5x3 mm. |  | 20 | 33.4 | 9.77
|  | 14 | 13.3 | 9.77
|  | 18 | 2.41 | 9.77
Ajust per modficacions |  | 28933.867 | 0.05
Ajust d'Amidament per ferralla 10% |  | 30380.56 | 0.1
(pletines, cargols, mermes, etc.)
01.01.02.002 | L | P4Z6-6YXL | u | Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm de fins a 25 cm de llarg amb cargol , volandera i femella, inclou formació del forat, bufat, muntage, materials, mitjans i feines necessàries, tot acabat | Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm de fins a 25 cm de llarg amb cargol , volandera i femella, inclou formació del forat, bufat, muntage, materials, mitjans i feines necessàries, tot acabat
SOSTRE I PAVIMENT COBERTA TECNICA
Pletines 30x30x10 Centrals |  | 31 | 6
Pletines 30x30x10 Laterals |  | 21 | 6
Pletines 30x30x10 Cantonada |  | 2 | 5
01.01.02.003 | L | K93AF175 | m2 | Subministrament i col·locació de morter sense retracció per a reblert sota platina d’acer de pilar metàl·lic, de resistència característica = 50 MPa, amb consistència fluida, incloent: preparació del suport de formigó (neteja i humectació prèvia) col·locació d’encofrat perimetral si és necessari abocament del morter per gravetat fins a omplert complet, evitant la formació de buits curat del morter Inclou tots els mitjans auxiliars, mà d’obra i materials necessaris per a la seva correcta execució. | Subministrament i col·locació de morter sense retracció per a reblert sota platina d’acer de pilar metàl·lic, de resistència característica = 50 MPa, amb consistència fluida, incloent: preparació del suport de formigó (neteja i humectació prèvia) col·locació d’encofrat perimetral si és necessari abocament del morter per gravetat fins a omplert complet, evitant la formació de buits curat del morter Inclou tots els mitjans auxiliars, mà d’obra i materials necessaris per a la seva correcta execució.
SOSTRE I PAVIMENT COBERTA TECNICA
Pletines 30x30x10 Centrals |  | 25 | 0.3 | 0.3
Pletines 30x30x10 Laterals |  | 25 | 0.3 | 0.3
Pletines 30x30x10 Cantonada |  | 2 | 0.3 | 0.3
01.01.02.004 | L | E937MI01 | m2 | Capa de compressió de formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, de 12 cm de gruix mig, armat amb fibres amb una quantia de 30 kg m3, formigonat amb bomba, reglejat amb laser i acabat fratssat mecanicament. | Capa de compressió de formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, de 12 cm de gruix mig, armat amb fibres amb una quantia de 30 kg m3, formigonat amb bomba, reglejat amb laser i acabat fratssat mecanicament.
**** |  | 875
01.01.02.005 | L | K219F311 | m3 | Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor | Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
****previsió |  | 25 | 0.3
01.01.02.007 | L | PPA0MI01 | pa | Partida alçada per les modificacions a l'escala metàl.lica exterior per adaptar-la al nou accés lateral a coberta tècnica. Inclou desmuntatge, nou posicionament, nou tram de 5 ml, formació d'esgraonats i replans, baranes, perfils de suport, entregues, adaptació de l'obra existent, formació de passos, ancoratges i totes les feines, materials i elements auxiliars necessàris per a la seva correcta col.locació i posta en obra, tot acabat i en funcionament. | Partida alçada per les modificacions a l'escala metàl.lica exterior per adaptar-la al nou accés lateral a coberta tècnica. Inclou desmuntatge, nou posicionament, nou tram de 5 ml, formació d'esgraonats i replans, baranes, perfils de suport, entregues, adaptació de l'obra existent, formació de passos, ancoratges i totes les feines, materials i elements auxiliars necessàris per a la seva correcta col.locació i posta en obra, tot acabat i en funcionament.
1
| N | Obra | 01 | Pressupost0326
| N | Capítol | 01 | COBERTA
| N | Titol 3 | 03 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES
01.01.03.001 | L | E535UF01 | m2 | Subministrament i col·locació de panell Sandwich de coberta Delfos 1150 PIR (B,s1-d0) de Europerfil amb marcatge CE (segons EN 14509), 0,6P/0,5P, de 50 mm de gruix i ample 1150. Format per xapa exterior de 0,6 mm de gruix d'acer galvanitzat i prelacat en revestiment Diamante Optim de Europerfil (reacció al foc A1 segons norma EN 13501-1) en color Blanc 880 estàndard segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques). Aïllament intermedi de 50 mm de gruix amb nucli de Poliisocianurat (PIR) amb reacció al foc B-s1,d0 segons norma EN 13501-1 i valors de transmitància tèrmica establerts a la fitxa tècnica del producte (que inclouen el pont tèrmic lineal per juntes longitudinals); xapa interior de 0,5 mm de gruix d'acer galvanitzat i prelacat en revestiment de Esmeralda Basic de Europerfil (reacció al foc A1 segons norma EN 13501-1) en color Blanc 880 estàndard (acompleix exigències de la norma EN 10169 segons assajos fitxes tècniques). Fixat directament a corretges metàl·liques existents, amb separació entre recolzaments segons valors resistents establerts a la fitxa tècnica del producte i sol·licitacions del projecte. Col·locació mitjançant grapa de fixació entre ambdós nervis, tapajuntes per a garantir l'estanquitat i fixacions adaptades al suport i altres complements. Remat encunyat del carener i tapetes Delfos 02E.1 per amagar el cantell d'escuma si fos necessari. Per a cobertes amb pendents superiors al 8 %. Aïllament acústic a soroll aeri: 25 (-1;-2) dB segons EN ISO 717-1. Panell Delfos PIR amb declaració ambiental de producte S-P-09893 segons norma europea EN 15804+A2 desenvolupada en base al programa ´´The International EPD® System´´ segons norma internacional ISO 14025 (https://www.environdec.com/). Tota la nostra gamma de panells fabricats en acer prelacat e inclosos en el àmbit d'aplicació del certificat 5265, han assolit un C2C ´´CERTIFIED MATERIAL HEALTH CERTIFICATE™ amb nivell ´´Bronze´´. C2C ´´CERTIFIED MATERIAL HEALTH CERTIFICATE™´´ Inclou Part proporcional, de talls en diagonal i aiguafons, de remats, d'entregues a qualsevol angle, mermes, canals de recollida, zones desmuntables per l'entrada d'equips, remats, materials, treballs i elements auxiliars per la seva correcta col.locació a dues aigües. Tot acabat i en funcionament | Subministrament i col·locació de panell Sandwich de coberta Delfos 1150 PIR (B,s1-d0) de Europerfil amb marcatge CE (segons EN 14509), 0,6P/0,5P, de 50 mm de gruix i ample 1150. Format per xapa exterior de 0,6 mm de gruix d'acer galvanitzat i prelacat en revestiment Diamante Optim de Europerfil (reacció al foc A1 segons norma EN 13501-1) en color Blanc 880 estàndard segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques). Aïllament intermedi de 50 mm de gruix amb nucli de Poliisocianurat (PIR) amb reacció al foc B-s1,d0 segons norma EN 13501-1 i valors de transmitància tèrmica establerts a la fitxa tècnica del producte (que inclouen el pont tèrmic lineal per juntes longitudinals); xapa interior de 0,5 mm de gruix d'acer galvanitzat i prelacat en revestiment de Esmeralda Basic de Europerfil (reacció al foc A1 segons norma EN 13501-1) en color Blanc 880 estàndard (acompleix exigències de la norma EN 10169 segons assajos fitxes tècniques). Fixat directament a corretges metàl·liques existents, amb separació entre recolzaments segons valors resistents establerts a la fitxa tècnica del producte i sol·licitacions del projecte. Col·locació mitjançant grapa de fixació entre ambdós nervis, tapajuntes per a garantir l'estanquitat i fixacions adaptades al suport i altres complements. Remat encunyat del carener i tapetes Delfos 02E.1 per amagar el cantell d'escuma si fos necessari. Per a cobertes amb pendents superiors al 8 %. Aïllament acústic a soroll aeri: 25 (-1;-2) dB segons EN ISO 717-1. Panell Delfos PIR amb declaració ambiental de producte S-P-09893 segons norma europea EN 15804+A2 desenvolupada en base al programa ´´The International EPD® System´´ segons norma internacional ISO 14025 (https://www.environdec.com/). Tota la nostra gamma de panells fabricats en acer prelacat e inclosos en el àmbit d'aplicació del certificat 5265, han assolit un C2C ´´CERTIFIED MATERIAL HEALTH CERTIFICATE™ amb nivell ´´Bronze´´. C2C ´´CERTIFIED MATERIAL HEALTH CERTIFICATE™´´ Inclou Part proporcional, de talls en diagonal i aiguafons, de remats, d'entregues a qualsevol angle, mermes, canals de recollida, zones desmuntables per l'entrada d'equips, remats, materials, treballs i elements auxiliars per la seva correcta col.locació a dues aigües. Tot acabat i en funcionament
total coberta |  | 805
01.01.03.002 | L | EAF5MI01 | u | Suministro y colocación de Celosía de aluminio tipo UPF-105 de lamas pared simple fijas perfiladas de 105x20 mm. Montada sobre perfiles de aluminio extrusionado con encastes adecuados para alojar las lamas. Incluye p.p de subestructura desmontable con uniones a base de tornillos y tuercas unida a la estructura princip , materiales, remates, formación de aperturas practicables y fijas para servicios,encuentros y uniones con paramentos existentes, desmontage y aprovechamiento de testero existente de la misma tipologia, trabajos y elementos auxilaiares para su correcta colocación . Todo acabado. | Suministro y colocación de Celosía de aluminio tipo UPF-105 de lamas pared simple fijas perfiladas de 105x20 mm. Montada sobre perfiles de aluminio extrusionado con encastes adecuados para alojar las lamas. Incluye p.p de subestructura desmontable con uniones a base de tornillos y tuercas unida a la estructura princip , materiales, remates, formación de aperturas practicables y fijas para servicios,encuentros y uniones con paramentos existentes, desmontage y aprovechamiento de testero existente de la misma tipologia, trabajos y elementos auxilaiares para su correcta colocación . Todo acabado.
lateral llarg |  | 46 | 2.25
puntes |  | 3.6 | 2.25
**** |  | 5.4 | 2.25
|  | 14 | 2.25
testes |  | 13 | 2.6
|  | 18.5 | 2.6
01.01.03.003 | L | EAQDMI15 | u | Porta tècnica d'accés de zona de coberta de 1 full batent , per un pas lliurede 120x210 cm. Composta de marc i subestructura de perfils d'acer galvanitzat i full a base de lames d'alumini tipus UPF-105 de pared simple fijas perfilades de 105x20 mm. Amb pany per clau estandar de manteniment. Tot el conjunt imprimat a taller i pintat a l'esmalt sintètic segons criteris DF.Tot acabat i en funcionament. | Porta tècnica d'accés de zona de coberta de 1 full batent , per un pas lliurede 120x210 cm. Composta de marc i subestructura de perfils d'acer galvanitzat i full a base de lames d'alumini tipus UPF-105 de pared simple fijas perfilades de 105x20 mm. Amb pany per clau estandar de manteniment. Tot el conjunt imprimat a taller i pintat a l'esmalt sintètic segons criteris DF.Tot acabat i en funcionament.
*** |  | 1
pati petit |  | 1
01.01.03.004 | L | EAQDMI55 | u | Porta tècnica d'accés de zona de coberta de 2 full batent , per un pas lliurede 180x210 cm. Composta de marc i subestructura de perfils d'acer galvanitzat i full a base de malla d'acer galvanitzat de 3x3 cm. Amb pany per clau estandar de manteniment. Tot el conjunt imprimat a taller i pintat a l'esmalt sintètic segons criteris DF. Inclou part proprcional de subestructura, materials i mitjans necessàris per el seu correcte muntatgeTot acabat i en funcionament. | Porta tècnica d'accés de zona de coberta de 2 full batent , per un pas lliurede 180x210 cm. Composta de marc i subestructura de perfils d'acer galvanitzat i full a base de malla d'acer galvanitzat de 3x3 cm. Amb pany per clau estandar de manteniment. Tot el conjunt imprimat a taller i pintat a l'esmalt sintètic segons criteris DF. Inclou part proprcional de subestructura, materials i mitjans necessàris per el seu correcte muntatgeTot acabat i en funcionament.
*** |  | 1
01.01.03.005 | L | EAF5MI02 | m | Suministre i col.locació d'ampit amb pendent, a base de planca d'alumini, amb un desenvolupament de fons a 50 cm i 6 plecs, col.locat anclat sobre rastrellat d'acer galvanitzat i juntes solapades i sellades amb material específic, Inclou p.p de materials, feines i elements auxiliars per la seva correcta co.locació. Tot acabat. | Suministre i col.locació d'ampit amb pendent, a base de planca d'alumini, amb un desenvolupament de fons a 50 cm i 6 plecs, col.locat anclat sobre rastrellat d'acer galvanitzat i juntes solapades i sellades amb material específic, Inclou p.p de materials, feines i elements auxiliars per la seva correcta co.locació. Tot acabat.
53
13
18.5
3.6
19
01.01.03.006 | L | E4F2B55JMI03 | m2 | Paret per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-10, de 290x140x100 mm ref. GF50 de la serie Gamma Fonoabsorbent d'ALPICAT , per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2 | Paret per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-10, de 290x140x100 mm ref. GF50 de la serie Gamma Fonoabsorbent d'ALPICAT , per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2
**** |  | 30
01.01.03.007 | L | P4E5-DKMN | m2 | Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 | Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
**** |  | 20
01.01.03.008 | L | P4E5-DKMM | m2 | Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 500x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 | Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 500x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
**** |  | 20
| N | Obra | 01 | Pressupost0326
| N | Capítol | 01 | COBERTA
| N | Titol 3 | 04 | PAVIMENTS I REVESTIMENTS
01.01.04.001 | L | K4F2B57G | m3 | Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2 | Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2
varis coberta *** |  | 2
01.01.04.002 | L | P811-3EKI | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10,reglejat i remolinat, inclou part proporcional de preparació de zones laterals, armadura contínua a base de malla de reforç agafada amb material específic, tot acabat. | Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10,reglejat i remolinat, inclou part proporcional de preparació de zones laterals, armadura contínua a base de malla de reforç agafada amb material específic, tot acabat.
pilars |  | 28 | 1.3 | 1
recrescuts forats instal.lacions |  | 4 | 0.5 | 15
PERIMETRE |  | 53 |  | 1.2
|  | 13 |  | 1.2
|  | 19 |  | 1.2
|  | 5 |  | 1.2
|  | 14 |  | 1.2
01.01.04.003 | L | E5Z15A2B | m2 | Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, armat amb fibres sintètiques i de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat | Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, armat amb fibres sintètiques i de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat
875
01.01.04.004 | L | E8941B25 | m2 | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C2, segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 40 µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma manual | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C2, segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 40 µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma manual
**** |  | 50
01.01.04.005 | L | P9VF-5CH4 | m | Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
escala coberta |  | 1.2 | 5
01.01.04.006 | L | P4FI-4K4V | m3 | Pilar de maó ceràmic calat de cares vistes i fins a 900 cm2 de secció, de maó calat HD, R-10, de 240x115x100 mm, cares vistes, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb una resistència a compressió del pilar de 4 N/mm2 | Pilar de maó ceràmic calat de cares vistes i fins a 900 cm2 de secció, de maó calat HD, R-10, de 240x115x100 mm, cares vistes, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb una resistència a compressió del pilar de 4 N/mm2
REFORÇ MUR PERÍMETRAL |  | 28 | 0.3 | 0.3
| N | Obra | 01 | Pressupost0326
| N | Capítol | 01 | COBERTA
| N | Titol 3 | 05 | IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
01.01.05.001 | L | E787MI06 | m2 | Impermeabilització vista en coberta plana sobre suport de formigó, amb sistema Mariseal 310 sense dissolvents, composat pels següents elements: Sobre superfície neta i seca; aplicar l'emprimació de poliuretà monocomponent en base aigua Mariseal 710 W amb un rendiment de 150 gr/m², aplicar membrana de poliuretà bicomponent 100% sòlids d’aplicació líquida Mariseal 310 amb un consum de 1,8 Kg./m² aplicada amb rodet en dues capes; armant-la amb l’armadura de geotèxtil Mimper Fabric de 100 grams amb un encavalcament de 5 a 10cm. entre las tires de teixit; espolvorejar 1,1 Kg./m² d’àrid de sílice i aplicar una tercera capa de Mariseal 310 amb un consum de 0,5 Kg./m². Per a una classificació del sol al lliscament RD > 45 classe 3 segons CTE SU1 UNE 12633:2003. Inclou part proporcional de formació de juntes estructurals existents o de necessitats de paviment ( Armat amb banda elàstica impemeable d'elastòmer termoplàstic (TPE) amb geotextil de polipropilè betotape seal fixat amb adhesiu epoxi betopox 920 P o equivalent, omplenat de massilla de poliuretà MasterSeal NP 474 de SIKA o equivalent)., de mitges canyes de 6 cm de radi, remuntat 25 cm en perímetres, embocadures i entregues especials. segellat de buneres i canals.Tot acabat i en funcionament. Per a una vida útil amb certificat de garantia de 15 anys del fabricant dels materials i de la seva aplicació per l'aplicador amb certificat d'aplicador homologat per l'empresa MIMPER MARIS-SAINT GOBAIN. | Impermeabilització vista en coberta plana sobre suport de formigó, amb sistema Mariseal 310 sense dissolvents, composat pels següents elements: Sobre superfície neta i seca; aplicar l'emprimació de poliuretà monocomponent en base aigua Mariseal 710 W amb un rendiment de 150 gr/m², aplicar membrana de poliuretà bicomponent 100% sòlids d’aplicació líquida Mariseal 310 amb un consum de 1,8 Kg./m² aplicada amb rodet en dues capes; armant-la amb l’armadura de geotèxtil Mimper Fabric de 100 grams amb un encavalcament de 5 a 10cm. entre las tires de teixit; espolvorejar 1,1 Kg./m² d’àrid de sílice i aplicar una tercera capa de Mariseal 310 amb un consum de 0,5 Kg./m². Per a una classificació del sol al lliscament RD > 45 classe 3 segons CTE SU1 UNE 12633:2003. Inclou part proporcional de formació de juntes estructurals existents o de necessitats de paviment ( Armat amb banda elàstica impemeable d'elastòmer termoplàstic (TPE) amb geotextil de polipropilè betotape seal fixat amb adhesiu epoxi betopox 920 P o equivalent, omplenat de massilla de poliuretà MasterSeal NP 474 de SIKA o equivalent)., de mitges canyes de 6 cm de radi, remuntat 25 cm en perímetres, embocadures i entregues especials. segellat de buneres i canals.Tot acabat i en funcionament. Per a una vida útil amb certificat de garantia de 15 anys del fabricant dels materials i de la seva aplicació per l'aplicador amb certificat d'aplicador homologat per l'empresa MIMPER MARIS-SAINT GOBAIN.
general |  | 875
Parets
|  | 53 | 1.2
|  | 13 | 1.2
|  | 18.5 | 1.2
|  | 3.6 | 1.2
|  | 19 | 1.2
01.01.05.002 | L | P7DB-F301 | m2 | Segellat de buits en forjats de pas d'instal·lacions amb a base de llana mineral de roca de 116 a 125 kg/m3 de densitat, de 30 mm de gruix i revestiment resistent al foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, amb resistència al foc EI-120. Tot acabat | Segellat de buits en forjats de pas d'instal·lacions amb a base de llana mineral de roca de 116 a 125 kg/m3 de densitat, de 30 mm de gruix i revestiment resistent al foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, amb resistència al foc EI-120. Tot acabat
*** |  | 10
01.01.05.003 | L | P5ZF8-UF01 | u | Gàrgola a base de tub d'acer inox amb tub de sortida de D70 mm, i 60 cm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització, inclou part proporcional de feines, reparació de façana i mitjans necessaris, tot acabat i en funcionament. | Gàrgola a base de tub d'acer inox amb tub de sortida de D70 mm, i 60 cm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització, inclou part proporcional de feines, reparació de façana i mitjans necessaris, tot acabat i en funcionament.
6
| N | Obra | 01 | Pressupost0326
| N | Capítol | 01 | COBERTA
| N | Titol 3 | 06 | EQUIPAMENTS I PROVISIONALS
01.01.06.001 | L | EB71F301 | u | Suministro, instalación y posterior certificación de un sistema anticaídas horizontal flexible conforme EN 795 clase C de aprox. 80 M lineales del fabricante GM, instalado a postes de acero.Suministro de carro de traslación compatible con las líneas de vida propuestas.Suministro, instalación y posterior certificación de 10 puntos de anclaje anti péndulo conforme EN 795 clase A, instalados mediante postes dinámicos auto deformables tecnología “spiratech” del fabricante 3M, directamente a chapa de la cubierta existente. Todo acabado y en funcionamneto. | Suministro, instalación y posterior certificación de un sistema anticaídas horizontal flexible conforme EN 795 clase C de aprox. 80 M lineales del fabricante GM, instalado a postes de acero.Suministro de carro de traslación compatible con las líneas de vida propuestas.Suministro, instalación y posterior certificación de 10 puntos de anclaje anti péndulo conforme EN 795 clase A, instalados mediante postes dinámicos auto deformables tecnología “spiratech” del fabricante 3M, directamente a chapa de la cubierta existente. Todo acabado y en funcionamneto.
1
01.01.06.002 | L | EAQDUF01 | u | Subminsitrament muntatge i certificació d'escala de gat protegida i homologada per salvar una altura de 5 m, i amb repl'a i barana superior. Inclou part proprcional de subestructura, materials i mitjans necessàris per el seu correcte muntatgeTot acabat i en funcionament. | Subminsitrament muntatge i certificació d'escala de gat protegida i homologada per salvar una altura de 5 m, i amb repl'a i barana superior. Inclou part proprcional de subestructura, materials i mitjans necessàris per el seu correcte muntatgeTot acabat i en funcionament.
accés escala emergència |  | 1
01.01.06.003 | L | E713UF01 | m2 | Suministrament, muntatge i posterior desmuntatge i gestió del resídu de placa ondulada bituminosa de 2x0,93 m, muntada superficialment sobre encanets de sostre mort existent. | Suministrament, muntatge i posterior desmuntatge i gestió del resídu de placa ondulada bituminosa de 2x0,93 m, muntada superficialment sobre encanets de sostre mort existent.
general |  | 875
01.01.06.004 | L | P786-H3OK | m2 | Impermeabilització provisional de parament amb pintura tipus poliuretà monocomponent amb una dotació de 0,25 kg/m2 aplicada en dues capes | Impermeabilització provisional de parament amb pintura tipus poliuretà monocomponent amb una dotació de 0,25 kg/m2 aplicada en dues capes
*****previsó entre etapes obra******* |  | 875
| N | Obra | 01 | Pressupost0326
| N | Capítol | 01 | COBERTA
| N | Titol 3 | 07 | CLAVEGUERAM
01.01.07.001 | L | F219FFC0 | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
20
01.01.07.002 | L | ED7K3452 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
**** |  | 20
01.01.07.003 | L | 2DB1MI02 | u | Pou circular de registre de diàmetre 120 cm, de 1.5m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,30x1,30 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de D=120 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124. Tot acabat. | Pou circular de registre de diàmetre 120 cm, de 1.5m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,30x1,30 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de D=120 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124. Tot acabat.
1
01.01.07.004 | L | E222242B | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
|  | 10 | 2 | 0.5
01.01.07.005 | L | E93616B5 | m2 | Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 20 cm, abocat des de camió | Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 20 cm, abocat des de camió
10
| N | Obra | 01 | Pressupost0326
| N | Capítol | 01 | COBERTA
| N | Titol 3 | 08 | SANEJAMENT
01.01.08.001 | L | PD58-5Y01 | ut | Subministrament i muntatge de sistema d'evaquació complert i en funcionament sistema Rainplus d'ITALSAN, per 800 m2 de coberta. A base de tub HDPE de D110 i embornals especifics, baixants, connexionat a xarxa de sanejament, materials mitjans i feines necessàries. 7 Ut. Sumideros Rainplus DN56 y/o DN110. 140 metros de tuberías de HDPE con DIT 613/15 y según UNE-EN 1519. | Subministrament i muntatge de sistema d'evaquació complert i en funcionament sistema Rainplus d'ITALSAN, per 800 m2 de coberta. A base de tub HDPE de D110 i embornals especifics, baixants, connexionat a xarxa de sanejament, materials mitjans i feines necessàries. 7 Ut. Sumideros Rainplus DN56 y/o DN110. 140 metros de tuberías de HDPE con DIT 613/15 y según UNE-EN 1519.
1
01.01.08.002 | L | PD5B-5XT1 | m | Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix | Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix
general |  | 13
pati petit |  | 10
***a justificar |  | 13
01.01.08.003 | L | PD53-B6EF | u | Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta amb membrana de PVC, amb capacitat d'evacuació de 18,5 l/s, amb peça auxiliar de PVC per a realitzar l'estanqueitat de coberta mitjançant soldadura, connexió per a tub de sortida de 63 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 160 mm de diàmetre i 75 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 110 mm de diàmetre d'alumini lacat, col·locada | Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta amb membrana de PVC, amb capacitat d'evacuació de 18,5 l/s, amb peça auxiliar de PVC per a realitzar l'estanqueitat de coberta mitjançant soldadura, connexió per a tub de sortida de 63 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 160 mm de diàmetre i 75 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 110 mm de diàmetre d'alumini lacat, col·locada
buneres |  | 6
01.01.08.004 | L | P84Z-ZMDE | m2 | Desmuntatge de cel rasos existents en planta inferior de l'àmbit d'actuació, amb aplec de material per a posterior reutilització (si s'escau), per a pas i connexió d'instal·lacions diverses, i posterior muntatge, amb reposició/substitució dels elements malmesos. Inclosa part proporcional de canvis de nivell i faixes, així com treballs diversos per a adaptació a les instal·lacions i resta d'elements afectats. | Desmuntatge de cel rasos existents en planta inferior de l'àmbit d'actuació, amb aplec de material per a posterior reutilització (si s'escau), per a pas i connexió d'instal·lacions diverses, i posterior muntatge, amb reposició/substitució dels elements malmesos. Inclosa part proporcional de canvis de nivell i faixes, així com treballs diversos per a adaptació a les instal·lacions i resta d'elements afectats.
baixants |  | 15 |  | 5
01.01.08.006 | L | PD10-9ALG | m | Aïllament acústic per a baixants fins a 110 mm de, amb banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat alt, col·locat adherit superficialment | Aïllament acústic per a baixants fins a 110 mm de, amb banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat alt, col·locat adherit superficialment
Baixant 1 |  | 5
Baixant 2 |  | 5
Baixant 3 |  | 5
| N | Obra | 01 | Pressupost0326
| N | Capítol | 01 | COBERTA
| N | Titol 3 | 09 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 01 | ELECTRICITAT
| N | NIVELL 3 | 01 | Quadres elèctrics
01.01.09.01.01.001 | L | 04.01.02 | Ut | Subministrament i muntatge de cofret elèctric Segons esquema de projecte. Inclou el subministrament, muntatge i connexió d’un cofret elèctric per a instal·lació mural, amb grau de protecció adequat (mínim IP65), fabricat en material aïllant o metàl·lic amb tractament anticorrosiu. El cofret inclourà: Incloent proteccions diferencial, magnetotèrmics,cetacs de 32 A 4P+N+T i 2 cetacs 16 A 2P+T elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris. MARCA/MODEL: Schneider KAEDRA 12 mòduls + 1 módulo 3 abertura 90x100 | Subministrament i muntatge de cofret elèctric Segons esquema de projecte. Inclou el subministrament, muntatge i connexió d’un cofret elèctric per a instal·lació mural, amb grau de protecció adequat (mínim IP65), fabricat en material aïllant o metàl·lic amb tractament anticorrosiu. El cofret inclourà: Incloent proteccions diferencial, magnetotèrmics,cetacs de 32 A 4P+N+T i 2 cetacs 16 A 2P+T elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris. MARCA/MODEL: Schneider KAEDRA 12 mòduls + 1 módulo 3 abertura 90x100
2
| N | Obra | 01 | Pressupost0326
| N | Capítol | 01 | COBERTA
| N | Titol 3 | 09 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 01 | ELECTRICITAT
| N | NIVELL 3 | 02 | Canals i distribució
01.01.09.01.02.002 | L | KG2DU500 | m | Subministrament i muntatge safata portacables tipus malla de barilles bicromatades de mida 400 x 60 , amb bora de seguretat per a la conducció de cablejat inclòs cable de coure nu de 35 mm2 incloent terminals als dos extrems. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris. MARCA/MODEL: Marca Rejiband /BYCRO o equivalent | Subministrament i muntatge safata portacables tipus malla de barilles bicromatades de mida 400 x 60 , amb bora de seguretat per a la conducció de cablejat inclòs cable de coure nu de 35 mm2 incloent terminals als dos extrems. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris. MARCA/MODEL: Marca Rejiband /BYCRO o equivalent
42
01.01.09.01.02.003 | L | KG21H81H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris. | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris.
Tub rígid plàstic s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf. |  | 225
| N | Obra | 01 | Pressupost0326
| N | Capítol | 01 | COBERTA
| N | Titol 3 | 09 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 01 | ELECTRICITAT
| N | NIVELL 3 | 03 | Cablejat
01.01.09.01.03.001 | L | KG3SU034 | m | Alimentació directa a EQUIP, feta amb cable 3x4mm2. Incloent cables i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K ,(Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons UNE-EN 50575) inclou tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama, protecció superficial fixa i dimensionat segons legislació vigent. Caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV,(Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons UNE-EN 50575) safata de varetes d'acer zincat bicromatat / metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, amb conductor de terra de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal.lat | Alimentació directa a EQUIP, feta amb cable 3x4mm2. Incloent cables i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K ,(Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons UNE-EN 50575) inclou tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama, protecció superficial fixa i dimensionat segons legislació vigent. Caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV,(Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons UNE-EN 50575) safata de varetes d'acer zincat bicromatat / metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, amb conductor de terra de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal.lat
100
| N | Obra | 01 | Pressupost0326
| N | Capítol | 01 | COBERTA
| N | Titol 3 | 09 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 01 | ELECTRICITAT
| N | NIVELL 3 | 04 | Mecanismes
01.01.09.01.04.001 | L | KG640002 | u | Subministrament i muntatge de mecanisme per a polsador estanc, amb grau de protecció IP55. amb lluminos incorporat, Inclòs mecanisme , junta frontal, peça intermèdia, junta posterior, marc, funda i tecla Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. MARCA/MODEL: Simon/Sèrie 44 AQUA amb led o equivalent. | Subministrament i muntatge de mecanisme per a polsador estanc, amb grau de protecció IP55. amb lluminos incorporat, Inclòs mecanisme , junta frontal, peça intermèdia, junta posterior, marc, funda i tecla Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. MARCA/MODEL: Simon/Sèrie 44 AQUA amb led o equivalent.
2
| N | Obra | 01 | Pressupost0326
| N | Capítol | 01 | COBERTA
| N | Titol 3 | 09 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 01 | ELECTRICITAT
| N | NIVELL 3 | 05 | Enllumenat
01.01.09.01.05.001 | L | KHPL0100 | Ut | Lluminària amb cos de polièster reforçat amb fibra de vidre, color gris clar (simil RAL 7035), i difusor en policarbonat. Dissenyada per a instal·lació en sostre, paret o suspesa (mitjançant accessoris opcionals), amb clips de fixació en acer inoxidable inclosos. - Flux lluminós: 6500 lm - Potència: 41W - Eficiència lluminosa: 169 lm/W - Temperatura de color: 4000K (blanc neutre) - Índex de reproducció cromàtica (CRI): >80 - Vida útil: L80 >70.000 h / L70 >50.000 h a 25ºC Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució.. MARCA/MODEL: TRILUX ARAGF 15 PW 64-840 ETDD PC o equivalent. | Lluminària amb cos de polièster reforçat amb fibra de vidre, color gris clar (simil RAL 7035), i difusor en policarbonat. Dissenyada per a instal·lació en sostre, paret o suspesa (mitjançant accessoris opcionals), amb clips de fixació en acer inoxidable inclosos. - Flux lluminós: 6500 lm - Potència: 41W - Eficiència lluminosa: 169 lm/W - Temperatura de color: 4000K (blanc neutre) - Índex de reproducció cromàtica (CRI): >80 - Vida útil: L80 >70.000 h / L70 >50.000 h a 25ºC Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució.. MARCA/MODEL: TRILUX ARAGF 15 PW 64-840 ETDD PC o equivalent.
70
01.01.09.01.05.002 | L | KG6Y0000 | Ut | Punt de llum simple, commutat, de creuament o polsador, incloent conductor de coure RZ1 0,6/1 kV sota tub de PVC flexible/rigid, Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons UNE-EN 50575, des de punt de derivacio i part proporcional de linia des de quadre de zona, amb conductors s/une RZ1 0,6/1 kV, tub de pvc rigid i caixa segons descripcio anterior i/o canal de xapa d'acer galvanitzada per immersió en calent. | Punt de llum simple, commutat, de creuament o polsador, incloent conductor de coure RZ1 0,6/1 kV sota tub de PVC flexible/rigid, Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons UNE-EN 50575, des de punt de derivacio i part proporcional de linia des de quadre de zona, amb conductors s/une RZ1 0,6/1 kV, tub de pvc rigid i caixa segons descripcio anterior i/o canal de xapa d'acer galvanitzada per immersió en calent.
70
01.01.09.01.05.003 | L | KH611200 | u | Subministrament i muntatge de lluminària autònoma d'emergència i senyalització LED No Permanent, estanca amb un IP65, 120 minuts d'autonomia i sistema de connexió ràpida, a encastar al sostre, incloent marc , part proporcional de línia d'alimentació independent (clase CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons UNE-EN 50575) i canaleta. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. MARCA/MODEL: DUISA/ECO-ESLD 150-2 marc AETB D-ECO o equivalent. | Subministrament i muntatge de lluminària autònoma d'emergència i senyalització LED No Permanent, estanca amb un IP65, 120 minuts d'autonomia i sistema de connexió ràpida, a encastar al sostre, incloent marc , part proporcional de línia d'alimentació independent (clase CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons UNE-EN 50575) i canaleta. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. MARCA/MODEL: DUISA/ECO-ESLD 150-2 marc AETB D-ECO o equivalent.
3
01.01.09.01.05.004 | L | KG6Y1000 | u | Punt de llum emergencia, senyalitzacio i regulació, incloent conductor de coure RZ1 0,6/1 kW tub de pvc flexible/rigid classe m1 (une 23-727-90) de proteccio 7 o 9, des de caixa de derivacio a punt i part proporcional de linia des de quadre de zona (Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons UNE-EN 50575), amb conductors sota tub o canal de pvc rigid i caixa segons descripcio anterior i/o canal de xapa d'acer | Punt de llum emergencia, senyalitzacio i regulació, incloent conductor de coure RZ1 0,6/1 kW tub de pvc flexible/rigid classe m1 (une 23-727-90) de proteccio 7 o 9, des de caixa de derivacio a punt i part proporcional de linia des de quadre de zona (Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons UNE-EN 50575), amb conductors sota tub o canal de pvc rigid i caixa segons descripcio anterior i/o canal de xapa d'acer
3
| N | Obra | 01 | Pressupost0326
| N | Capítol | 01 | COBERTA
| N | Titol 3 | 09 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 03 | CONTRAINCENDIS
| N | NIVELL 3 | 01 | Detecció incendis
01.01.09.03.01.001 | L | KM11B100 | Ut | Subministrament i muntatge de detector de fums òptic-tèrmic convencional, incloent la seva integració i programació a la central d'incendis, sòcol base per l'entrada de tub i/o canal, elements de connexió i fixació (conforme EN 54:7 i CE). Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. MARCA/MODEL: SD-851TE A o equivalent. La instal·lació dels equips els realitzarà una empresa instal·ladora degudament acreditada davant de l’òrgan competent. L'empresa haurà de presentar el certificat d’Indústria com a empresa instal·ladora de Sistemes de Protecció Contra Incendis en les categories corresponents (RECI). | Subministrament i muntatge de detector de fums òptic-tèrmic convencional, incloent la seva integració i programació a la central d'incendis, sòcol base per l'entrada de tub i/o canal, elements de connexió i fixació (conforme EN 54:7 i CE). Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. MARCA/MODEL: SD-851TE A o equivalent. La instal·lació dels equips els realitzarà una empresa instal·ladora degudament acreditada davant de l’òrgan competent. L'empresa haurà de presentar el certificat d’Indústria com a empresa instal·ladora de Sistemes de Protecció Contra Incendis en les categories corresponents (RECI).
17
01.01.09.03.01.002 | L | KM11U020 | Ut | Suministro e instalación de detector blanco térmico-termovelocimétrico analógico inteligente con aislador incorporado NFXI-TDIFF. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos (01-159). Funciones lógicas programables desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permite ver el estado del detector desde cualquier posición y micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Recomendado para la detección de incendios en ambientes donde la temperatura es baja y estable. Integra la función de temperatura fija 58ºC y termovelocimétrica, con funciones de test manual y automático Fácilmente desmontable para su limpieza. De color blanco, incluye base B501AP intercambiable con el resto de detectores analógicos. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99 Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según los requisitos de EN54-5. Clase A1R y EN54-17 , con certificado CPD: 0786-CPD-20643 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca NOTIFIER Modelo NFXI-TDIFF o equivalente. | Suministro e instalación de detector blanco térmico-termovelocimétrico analógico inteligente con aislador incorporado NFXI-TDIFF. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos (01-159). Funciones lógicas programables desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permite ver el estado del detector desde cualquier posición y micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Recomendado para la detección de incendios en ambientes donde la temperatura es baja y estable. Integra la función de temperatura fija 58ºC y termovelocimétrica, con funciones de test manual y automático Fácilmente desmontable para su limpieza. De color blanco, incluye base B501AP intercambiable con el resto de detectores analógicos. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99 Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según los requisitos de EN54-5. Clase A1R y EN54-17 , con certificado CPD: 0786-CPD-20643 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca NOTIFIER Modelo NFXI-TDIFF o equivalente.
2
01.01.09.03.01.003 | L | KM1YU900 | Ut | Punt de connexionat de detector a nou llaç de planta amb cable trenat de 2x1,5 mm2 resistent al foc, incloent part proporcional de tub classe CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575, rígid en execució vista o en fals sostre, i tub plàstic lclasse CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575, flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub, classe CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. La instal.lació dels equips els realitzarà una empresa instal.ladora degudament acreditada davant de l’òrgan competent. L'empresa haurà de presentar el certificat d’Indústria com empresa Instal.ladora de Sistemes de Protecció Contra Incendis en les categories corresponents (RECI). | Punt de connexionat de detector a nou llaç de planta amb cable trenat de 2x1,5 mm2 resistent al foc, incloent part proporcional de tub classe CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575, rígid en execució vista o en fals sostre, i tub plàstic lclasse CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575, flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub, classe CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. La instal.lació dels equips els realitzarà una empresa instal.ladora degudament acreditada davant de l’òrgan competent. L'empresa haurà de presentar el certificat d’Indústria com empresa Instal.ladora de Sistemes de Protecció Contra Incendis en les categories corresponents (RECI).
23
01.01.09.03.01.004 | L | IODOOO600 | PA | Configuració de nous elements, reprogramació de central existent del fabricant kil-sen, proves, posta en marxa de central de detecció d'incendis analògica i scada existent, emissió de certificat de la instal.Lació de detecció d'incendis segons ripci (rd 513/2017) i lliurament de documentació as built. Inclòs incorporació de pantalla a software DESICO. La reprogramació de la central d'incendis haurà d'estar realitzada, necessaria-ment, per l'empresa a càrrec del manteniment de la central en el moment dels tre-balls. | Configuració de nous elements, reprogramació de central existent del fabricant kil-sen, proves, posta en marxa de central de detecció d'incendis analògica i scada existent, emissió de certificat de la instal.Lació de detecció d'incendis segons ripci (rd 513/2017) i lliurament de documentació as built. Inclòs incorporació de pantalla a software DESICO. La reprogramació de la central d'incendis haurà d'estar realitzada, necessaria-ment, per l'empresa a càrrec del manteniment de la central en el moment dels tre-balls.
19
| N | Obra | 01 | Pressupost0326
| N | Capítol | 01 | COBERTA
| N | Titol 3 | 09 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 03 | CONTRAINCENDIS
| N | NIVELL 3 | 02 | Extinció incendis
01.01.09.03.02.002 | L | KM31351J | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret
1
| N | Obra | 01 | Pressupost0326
| N | Capítol | 01 | COBERTA
| N | Titol 3 | 09 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 03 | CONTRAINCENDIS
| N | NIVELL 3 | 03 | Senyaletica contraincendis
01.01.09.03.03.001 | L | KMSBU020 | u | Subministrament i col.locació de placa de senyalització de sortida, direcció de sortida,....fotoluminiscent tipo A , segons UNE 23035 y UNE 23033. Incloent transport, suportació, elements de connexió, petit material, accessoris i complements necessaris pe al seu correcte funcionament i execució. | Subministrament i col.locació de placa de senyalització de sortida, direcció de sortida,....fotoluminiscent tipo A , segons UNE 23035 y UNE 23033. Incloent transport, suportació, elements de connexió, petit material, accessoris i complements necessaris pe al seu correcte funcionament i execució.
4
01.01.09.03.03.002 | L | KMSBU010 | u | Subministrament i col.locació de banderola de senyalització de BIE, Extintor, sirena...fotoluminiscent tipo A , segons UNE 23035 y UNE 23033. S'haurà de col.locar al costat de l'armari de la BIE i no sobre el mateix segons RD 513/2017. Incloent transport, suportació, elements de connexió, petit material, accessoris i complements necessaris pe al seu correcte funcionament i execució. | Subministrament i col.locació de banderola de senyalització de BIE, Extintor, sirena...fotoluminiscent tipo A , segons UNE 23035 y UNE 23033. S'haurà de col.locar al costat de l'armari de la BIE i no sobre el mateix segons RD 513/2017. Incloent transport, suportació, elements de connexió, petit material, accessoris i complements necessaris pe al seu correcte funcionament i execució.
6
| N | Obra | 01 | Pressupost0326
| N | Capítol | 01 | COBERTA
| N | Titol 3 | 10 | VARIS
| N | Titol 4 | 01 | CQ_SS
01.01.10.01.001 | L | PPA000CQ | pa | Partida alçada d'abonament integre per el control de qualitat | Partida alçada d'abonament integre per el control de qualitat
1
01.01.10.01.002 | L | PPA001SS | pa | Partida alçada d'abonament integre per a la seguretat i salut a l'obra | Partida alçada d'abonament integre per a la seguretat i salut a l'obra
1
| N | Obra | 01 | Pressupost0326
| N | Capítol | 01 | COBERTA
| N | Titol 3 | 10 | VARIS
| N | Titol 4 | 02 | ALTRES
01.01.10.02.001 | L | PPA0UF44 | pa | Partida alçada d'abonament integre pel total de les despeses extraordinàries derivades de les dificultats d'accés a la coberta de materialls i personal, mitjans auxiliars, recursos, equipaments, mitjans especials d'elevació, compatibilització amb circulacions i necessitats de l'hospital, baixes de rendiment o altres despeses o sobrecostos derivats de l'emplaçament. | Partida alçada d'abonament integre pel total de les despeses extraordinàries derivades de les dificultats d'accés a la coberta de materialls i personal, mitjans auxiliars, recursos, equipaments, mitjans especials d'elevació, compatibilització amb circulacions i necessitats de l'hospital, baixes de rendiment o altres despeses o sobrecostos derivats de l'emplaçament.
1
01.01.10.02.002 | L | KMAMU08 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada de gestio de residus i/o planta de reciclatge amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | Transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada de gestio de residus i/o planta de reciclatge amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Envanets |  | 18.4 | 1 | 35 | 0.25
divisió fase 6 |  | 18 | 1.2 | 0.35
altres |  | 25
01.01.10.02.003 | L | K2RA7540 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una densitat 1,1 a 1,35 t/m3, procedents de demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una densitat 1,1 a 1,35 t/m3, procedents de demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Envanets |  | 18.4 | 1 | 35 | 0.25
divisió fase 6 |  | 18 | 1.2 | 0.35
altres |  | 25
01.01.10.02.004 | L | PPA0F310 | ut | Prova de carrega estructural, per la determinació de la flexió i/o altres deformacions en forjats existents, realitzada per empresa homologada, relització d'informe i certificació. | Prova de carrega estructural, per la determinació de la flexió i/o altres deformacions en forjats existents, realitzada per empresa homologada, relització d'informe i certificació.
2
01.01.10.02.005 | L | E898DFP0 | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat
*** |  | 50
01.01.10.02.006 | L | E4F2B55JMI04 | m2 | Reparació puntual de façana una vegada retirats els elements existents, instal.lacions, pasos de serveis forats o altres, a base de fàbrica ceràmica, materials i revestiments específics fins a deixar el parament apte per pintar, inclou part proporcional de materials, feines i elements auxiliars necessàris. Tot acabat. | Reparació puntual de façana una vegada retirats els elements existents, instal.lacions, pasos de serveis forats o altres, a base de fàbrica ceràmica, materials i revestiments específics fins a deixar el parament apte per pintar, inclou part proporcional de materials, feines i elements auxiliars necessàris. Tot acabat.
**** |  | 20
01.01.10.02.007 | L | PPA0UF22 | pa | Partida alçada d'abonament integre per a la neteja del total de les façanes existents fins a nivell de terra, inclou humectació, aplicació de desincrustant químic apte per cada tipologia de parament, mintjans materials i feines necessaris. Tot acabat | Partida alçada d'abonament integre per a la neteja del total de les façanes existents fins a nivell de terra, inclou humectació, aplicació de desincrustant químic apte per cada tipologia de parament, mintjans materials i feines necessaris. Tot acabat
1
01.01.10.02.008 | L | E4F2B55JC701 | pa | Partida alçada a justificar pel total de les feines de modificació i millora de coberta lleugera existent, la seva estructura de suport i la conducció de les aigües fins a punt de connexiór, inclou part proporcional de materials, feines i elements auxiliars necessàris. Tot acabat. | Partida alçada a justificar pel total de les feines de modificació i millora de coberta lleugera existent, la seva estructura de suport i la conducció de les aigües fins a punt de connexiór, inclou part proporcional de materials, feines i elements auxiliars necessàris. Tot acabat.
coberta pati lateral |  | 1