## F.24643.8
PRESSUPOST
OBRA |  | 01 | F.24643.8 Renove Cabines 6kV L2
CAPITOL |  | 01 | CT Paral·lel L2
| CODI | UM | DESCRIPCIO | PREU | AMIDAMENT | IMPORT
1 | 010101 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de cabina de mitja tensió homologada per FMB, lliure d'SF6 i aïllament sòlid, amb configuració 3L+1P, segons especificacions tècniques d'FMB, intensitat nominal 630A/16kA, tensió aïllament 7.2 kV, tensió de maniobra de 230Vac, la funció de línia equipada amb interruptor-seccionador motoritzat 630A / 7.2kV, la funció de protecció equipada amb interruptor automàtic 630A / 7.2kV, incloent tot l'equipament de protecció i control segons espedificacions FMB. La instal·lació es realitzarà en horari nocturn i reduit, incloent transport a emplaçament definitiu en obra, bancades, elements auxiliars, configuració i proves de tots els elements de protecció i control. Totalment instal·lada i en funcionament. | 88824.08 | 1 | 88824.08
2 | 010102 | Ut. | Desmuntatge i retirada a abocador amb lliurament de certificat, de cabina actual, incloent tots els mitjans mecànics i manuals necessaris. | 775 | 1 | 775
3 | 010103 | m. | Subministrament, instal·lació en qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 48.25 | 45 | 2171.25
4 | 010104 | m. | Subministrament, instal·lació en qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 1x240 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 20.25 | 45 | 911.25
5 | 010105 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de conjunt de connectors tipus Euromold Kit MT (K)400TB/G-11-50(K)M-11-2 segons norma CENELEC EN 50180 i 50181, i CENELEC HD 629.1 S1, per a cable tripolar amb designació HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 6/10 kV 3x50 mm2+H16. Tot en horari nocturn i reduït, posterior a les proves a realitzar en la nova línia i comprovant el seu correcte funcionament. | 715.73 | 4 | 2862.92
6 | 010106 | Ut. | Subminsitrament, instal·lació i connexionat de conjunt de terminació de cable de mitja tensió de 630A (kit de 3 fases), tensió nominal 6/10 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, per a cables d'aïllament sòlid de fns a 240 mm2 de secció. Inclou petit material de muntatge i accessoris. Totalment instal·lat. | 310 | 1 | 310
7 | 010107 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de kit empiulament (3 fases) per a cable tripolar sec tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 de coure, tipus CHMSV3 12Kv 25-95. Kit trifàsic. Tensió 6/10 (12)Kv. Diàmetre mínim de l'aïllament 12,6mm. Control de camp en silicona 100%, tubs termorretràctils i maniguet metàl·lic especial MT. Incloent petit material i accessoris. Totalment instal·lat. | 475 | 1 | 475
8 | 010108 | Ut. | Subministrament, instal·lació, configuració i proves de targeta per a remota Saitel 2000DP de Schneider model SM_CPU866e part number M578000002, configurades (amb dos canals de comunicació cap a Telemando), amb configuració de senyals per bus de comunicacions i per cable segons noves cabines, per a substituir la CPU actual CPU866 a la remota existent. Inclou la retirada i lliurament a FMB de CPU actual, petit material i accessoris. Inclou la configuració i posada en servei de la nova CPU, programació, càrrega de nova base de dades i proves amb Telecomandament energia FMB. Totalment instal·lada i en funcionament. | 3421.05 | 1 | 3421.05
9 | 010109 | Ut. | Treballs en el Telecomandament Energia FMB (servidors i Front-Ends Comunicacions) per a modificació de configuració de base de dades actual, gràfics d'operació (pantalles Telecomandament), proves i posada en servei de nova configuració de CT. | 1500 | 1 | 1500
10 | 010110 | Ut. | Subministrament i instal·lació de switch Hirschmann model BRS20-4TX/2FX-SM-EEC-HL part number 942170038, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 1500 | 1 | 1500
11 | 010111 | Ut. | Subministrament i instal·lació de font d'alimentació per a alimentar el switch Hirschmann, model RPS 120 EEC (CC) part number 943662121, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 300 | 1 | 300
12 | 010112 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode de 5 metres de longitud amb connectors SC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 50 | 2 | 100
13 | 010113 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode d'1 metres de longitud amb connectors FC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 40 | 6 | 240
14 | 010114 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor mural de 16 fibres amb connector FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 2 | 400
15 | 010115 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor de fibra de 19'' per a armari mural existent amb 16 connectors FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 1 | 200
16 | 010116 | m. | Submininstrament i instal·lació de manguera de 16 fibres monomede homologada per FMB (tipus cambra de seccionadors) instal·lada sota qualsevol canalització i parament tot seguint les especificacions tècniques de fibra òptica d'FMB, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 15 | 115 | 1725
17 | 010117 | Ut. | Fusions de mangueres monomode en ambdós extrems en torpede o repartidor, incloent connectors, petit material, certificació, marcatge, accessoris. Totalment instal·lada i en funcionament. | 10 | 48 | 480
18 | 010118 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet certificat Cat 7 amb connector RJ-45 mascle en ambdós extrems, de 3 metres de longitud, per a connexió de switch a CPU de la remota, incloent petit material i accessoris, marcatge. Totalment instal·lat i en fucncionament. | 15 | 1 | 15
19 | 010119 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet Cat 7, per a formació de bus de comunicacions interior del CT. Instal·lació en qualsevol tipus de parament i canalització. Inclou la retirada de tot el cablejat actual entre elements de camp i remota comunicacions. | 850 | 1 | 850
20 | 010120 | Ut. | Adequació de pantalles gràfiques Telecomandament energia FMB, a nova configuració cabines i elements interns del CT. Inclou proves amb elements de camp. | 6025 | 1 | 6025
21 | 010121 | Ut. | Subminstrament i instal·lació en qualsevol tipus de parament i connexionat de cable de comunicacions tipus Ethernet Cat. 7, entre cambra comunicacions estació i CT, incloent fuetons necessaris en cambra comunicacions estació per a habilitació de port de comunicació en switch estació incloent subministrament de patch pannel en rack de 19'' de 24 boques i la seva connexió amb switch estació. Totament instal·lat seguint Prescripcions FMB i certificat. | 665 | 1 | 665
22 | 010122 | Ut. | Integració dels nous elements de les cabines en EMS centralitzat d'FMB, incloent programació a nivell local i centralitzat de l'EMS per empresa autoritzada. | 375 | 1 | 375
23 | 010123 | Ut. | Projecte de legalització visat amb inspecció incial OCA, incloent tràmits oficials i tases corresponents, lliurament de tota la documentació associada a la legalització del CT. | 1200 | 1 | 1200
24 | 010124 | Ut. | Ajudes del ram de paleta necessàries per a la instal·lació de les cabines i feines associades, inclou mitjans mecànics i manuals. | 1000 | 1 | 1000
TOTAL CAPITOL 01-01 | [5 empty] | 116325.55
OBRA |  | 01 | F.24643.8 Renove Cabines 6kV L2
CAPITOL |  | 02 | CT Paral·lel L3
| CODI | UM | DESCRIPCIO | PREU | AMIDAMENT | IMPORT
1 | 010201 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de cabina de mitja tensió homologada per FMB, lliure d'SF6 i aïllament sòlid, amb configuració 3L+1P, segons especificacions tècniques d'FMB, intensitat nominal 630A/16kA, tensió aïllament 7.2 kV, tensió de maniobra de 230Vac, la funció de línia equipada amb interruptor-seccionador motoritzat 630A / 7.2kV, la funció de protecció equipada amb interruptor automàtic 630A / 7.2kV, incloent tot l'equipament de protecció i control segons espedificacions FMB. La instal·lació es realitzarà en horari nocturn i reduit, incloent transport a emplaçament definitiu en obra, bancades, elements auxiliars, configuració i proves de tots els elements de protecció i control. Totalment instal·lada i en funcionament. | 88824.08 | 1 | 88824.08
2 | 010202 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de cabina de mitja tensió homologada per FMB, lliure d'SF6 i aïllament sòlid, amb configuració 3L, segons especificacions tècniques d'FMB, intensitat nominal 630A/16kA, tensió aïllament 7.2 kV, tensió de maniobra de 230Vac, la funció de línia equipada amb interruptor-seccionador motoritzat 630A / 7.2kV, incloent tot l'equipament de protecció i control segons espedificacions FMB. La instal·lació es realitzarà en horari nocturn i reduit, incloent transport a emplaçament definitiu en obra, bancades, elements auxiliars, configuració i proves de tots els elements de protecció i control. Totalment instal·lada i en funcionament. | 53519.45 | 1 | 53519.45
3 | 010203 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de cabina de mitja tensió homologada per FMB, lliure d'SF6 i aïllament sòlid, amb configuració 1L, segons especificacions tècniques d'FMB, intensitat nominal 630A/16kA, tensió aïllament 7.2 kV, tensió de maniobra de 230Vac, la funció de línia equipada amb interruptor-seccionador motoritzat 630A / 7.2kV, incloent tot l'equipament de protecció i control segons espedificacions FMB. La instal·lació es realitzarà en horari nocturn i reduit, incloent transport a emplaçament definitiu en obra, bancades, elements auxiliars, configuració i proves de tots els elements de protecció i control. Totalment instal·lada i en funcionament. | 12248.23 | 1 | 12248.23
4 | 010204 | Ut. | Desmuntatge i retirada a abocador amb lliurament de certificat, de cabines actuals, incloent tots els mitjans mecànics i manuals necessaris. | 1250 | 1 | 1250
5 | 010205 | m. | Subministrament, instal·lació en qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 48.25 | 45 | 2171.25
6 | 010206 | m. | Subministrament, instal·lació en qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 1x240 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 20.25 | 45 | 911.25
7 | 010207 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de conjunt de connectors tipus Euromold Kit MT (K)400TB/G-11-50(K)M-11-2 segons norma CENELEC EN 50180 i 50181, i CENELEC HD 629.1 S1, per a cable tripolar amb designació HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 6/10 kV 3x50 mm2+H16. Tot en horari nocturn i reduït, posterior a les proves a realitzar en la nova línia i comprovant el seu correcte funcionament. | 715.73 | 7 | 5010.11
8 | 010208 | Ut. | Subminsitrament, instal·lació i connexionat de conjunt de terminació de cable de mitja tensió de 630A (kit de 3 fases), tensió nominal 6/10 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, per a cables d'aïllament sòlid de fns a 240 mm2 de secció. Inclou petit material de muntatge i accessoris. Totalment instal·lat. | 310 | 1 | 310
9 | 010209 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de kit empiulament (3 fases) per a cable tripolar sec tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 de coure, tipus CHMSV3 12Kv 25-95. Kit trifàsic. Tensió 6/10 (12)Kv. Diàmetre mínim de l'aïllament 12,6mm. Control de camp en silicona 100%, tubs termorretràctils i maniguet metàl·lic especial MT. Incloent petit material i accessoris. Totalment instal·lat. | 475 | 1 | 475
10 | 010210 | Ut. | Subministrament, instal·lació, configuració i proves de targeta per a remota Saitel 2000DP de Schneider model SM_CPU866e part number M578000002, configurades (amb dos canals de comunicació cap a Telemando), amb configuració de senyals per bus de comunicacions i per cable segons noves cabines, per a substituir la CPU actual CPU866 a la remota existent. Inclou la retirada i lliurament a FMB de CPU actual, petit material i accessoris. Inclou la configuració i posada en servei de la nova CPU, programació, càrrega de nova base de dades i proves amb Telecomandament energia FMB. Totalment instal·lada i en funcionament. | 3421.05 | 1 | 3421.05
11 | 010211 | Ut. | Treballs en el Telecomandament Energia FMB (servidors i Front-Ends Comunicacions) per a modificació de configuració de base de dades actual, gràfics d'operació (pantalles Telecomandament), proves i posada en servei de nova configuració de CT. | 1500 | 1 | 1500
12 | 010212 | Ut. | Subministrament i instal·lació de switch Hirschmann model BRS20-4TX/2FX-SM-EEC-HL part number 942170038, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 1500 | 1 | 1500
13 | 010213 | Ut. | Subministrament i instal·lació de font d'alimentació per a alimentar el switch Hirschmann, model RPS 120 EEC (CC) part number 943662121, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 300 | 1 | 300
14 | 010214 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode de 5 metres de longitud amb connectors SC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 50 | 2 | 100
15 | 0102015 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode d'1 metres de longitud amb connectors FC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 40 | 6 | 240
16 | 010216 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor mural de 16 fibres amb connector FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 2 | 400
17 | 010217 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor de fibra de 19'' per a armari mural existent amb 16 connectors FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 1 | 200
18 | 010218 | m. | Submininstrament i instal·lació de manguera de 16 fibres monomede homologada per FMB (tipus cambra de seccionadors) instal·lada sota qualsevol canalització i parament tot seguint les especificacions tècniques de fibra òptica d'FMB, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 15 | 115 | 1725
19 | 010219 | Ut. | Fusions de mangueres monomode en ambdós extrems en torpede o repartidor, incloent connectors, petit material, certificació, marcatge, accessoris. Totalment instal·lada i en funcionament. | 48 | 10 | 480
20 | 0102020 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet certificat Cat 7 amb connector RJ-45 mascle en ambdós extrems, de 3 metres de longitud, per a connexió de switch a CPU de la remota, incloent petit material i accessoris, marcatge. Totalment instal·lat i en fucncionament. | 15 | 1 | 15
21 | 010221 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet Cat 7, per a formació de bus de comunicacions interior del CT. Instal·lació en qualsevol tipus de parament i canalització. Inclou la retirada de tot el cablejat actual entre elements de camp i remota comunicacions. | 850 | 1 | 850
22 | 010222 | Ut. | Adequació de pantalles gràfiques Telecomandament energia FMB, a nova configuració cabines i elements interns del CT. Inclou proves amb elements de camp. | 6025 | 1 | 6025
23 | 010223 | Ut. | Subminstrament i instal·lació en qualsevol tipus de parament i connexionat de cable de comunicacions tipus Ethernet Cat. 7, entre cambra comunicacions estació i CT, incloent fuetons necessaris en cambra comunicacions estació per a habilitació de port de comunicació en switch estació incloent subministrament de patch pannel en rack de 19'' de 24 boques i la seva connexió amb switch estació. Totament instal·lat seguint Prescripcions FMB i certificat. | 665 | 1 | 665
24 | 010224 | Ut. | Integració dels nous elements de les cabines en EMS centralitzat d'FMB, incloent programació a nivell local i centralitzat de lEMS per empresa autoritzada. | 375 | 1 | 375
25 | 010225 | Ut. | Projecte de legalització visat amb inspecció incial OCA, incloent tràmits oficials i tases corresponents, lliurament de tota la documentació associada a la legalització del CT. | 1200 | 1 | 1200
26 | 010226 | Ut. | Ajudes del ram de paleta necessàries per a la instal·lació de les cabines i feines associades, inclou mitjans mecànics i manuals. | 2000 | 1 | 2000
TOTAL CAPITOL 01-02 | [5 empty] | 185715.42
OBRA |  | 01 | F.24643.8 Renove Cabines 6kV L2
CAPITOL |  | 03 | CT Sant Antoni L2
| CODI | UM | DESCRIPCIO | PREU | AMIDAMENT | IMPORT
1 | 010301 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de cabina de mitja tensió homologada per FMB, lliure d'SF6 i aïllament sòlid, amb configuració 2L+1P, segons especificacions tècniques d'FMB, intensitat nominal 630A/16kA, tensió aïllament 7.2 kV, tensió de maniobra de 230Vac, la funció de línia equipada amb interruptor-seccionador motoritzat 630A / 7.2kV, la funció de protecció equipada amb interruptor automàtic 630A / 7.2kV, incloent tot l'equipament de protecció i control segons espedificacions FMB. La instal·lació es realitzarà en horari nocturn i reduit, incloent transport a emplaçament definitiu en obra, bancades, elements auxiliars, configuració i proves de tots els elements de protecció i control. Totalment instal·lada i en funcionament. | 66859.26 | 1 | 66859.26
2 | 010302 | Ut. | Desmuntatge i retirada a abocador amb lliurament de certificat, de cabines actuals, incloent tots els mitjans mecànics i manuals necessaris. | 775 | 1 | 775
3 | 010303 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 48.25 | 45 | 2171.25
4 | 010304 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 1x240 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 20.25 | 45 | 911.25
5 | 010305 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de conjunt de connectors tipus Euromold Kit MT (K)400TB/G-11-50(K)M-11-2 segons norma CENELEC EN 50180 i 50181, i CENELEC HD 629.1 S1, per a cable tripolar amb designació HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 6/10 kV 3x50 mm2+H16. Tot en horari nocturn i reduït, posterior a les proves a realitzar en la nova línia i comprovant el seu correcte funcionament. | 715.73 | 3 | 2147.19
6 | 010306 | Ut. | Subminsitrament, instal·lació i connexionat de conjunt de terminació de cable de mitja tensió de 630A (kit de 3 fases), tensió nominal 6/10 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, per a cables d'aïllament sòlid de fns a 240 mm2 de secció. Inclou petit material de muntatge i accessoris. Totalment instal·lat. | 310 | 1 | 310
7 | 010307 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de kit empiulament (3 fases) per a cable tripolar sec tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 de coure, tipus CHMSV3 12Kv 25-95. Kit trifàsic. Tensió 6/10 (12)Kv. Diàmetre mínim de l'aïllament 12,6mm. Control de camp en silicona 100%, tubs termorretràctils i maniguet metàl·lic especial MT. Incloent petit material i accessoris. Totalment instal·lat. | 475 | 1 | 475
8 | 010308 | Ut. | Subministrament, instal·lació, configuració i proves de targeta per a remota Saitel 2000DP de Schneider model SM_CPU866e part number M578000002, configurades (amb dos canals de comunicació cap a Telemando), amb configuració de senyals per bus de comunicacions i per cable segons noves cabines, per a substituir la CPU actual CPU866 a la remota existent. Inclou la retirada i lliurament a FMB de CPU actual, petit material i accessoris. Inclou la configuració i posada en servei de la nova CPU, programació, càrrega de nova base de dades i proves amb Telecomandament energia FMB. Totalment instal·lada i en funcionament. | 3421.05 | 1 | 3421.05
9 | 010309 | Ut. | Treballs en el Telecomandament Energia FMB (servidors i Front-Ends Comunicacions) per a modificació de configuració de base de dades actual, gràfics d'operació (pantalles Telecomandament), proves i posada en servei de nova configuració de CT. | 1500 | 1 | 1500
10 | 010310 | Ut. | Subministrament i instal·lació de switch Hirschmann model BRS20-4TX/2FX-SM-EEC-HL part number 942170038, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 1500 | 1 | 1500
11 | 010311 | Ut. | Subministrament i instal·lació de font d'alimentació per a alimentar el switch Hirschmann, model RPS 120 EEC (CC) part number 943662121, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 300 | 1 | 300
12 | 010312 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode de 5 metres de longitud amb connectors SC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 50 | 2 | 100
13 | 010313 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode d'1 metres de longitud amb connectors FC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 40 | 16 | 640
14 | 010314 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor mural de 16 fibres amb connector FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 2 | 400
15 | 010315 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor de fibra de 19'' per a armari mural existent amb 16 connectors FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 1 | 200
16 | 010316 | m. | Submininstrament i instal·lació de manguera de 16 fibres monomede homologada per FMB (tipus cambra de seccionadors) instal·lada sota qualsevol canalització i parament tot seguint les especificacions tècniques de fibra òptica d'FMB, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 15 | 100 | 1500
17 | 010317 | Ut. | Fusions de mangueres monomode en ambdós extrems en torpede o repartidor, incloent connectors, petit material, certificació, marcatge, accessoris. Totalment instal·lada i en funcionament. | 10 | 32 | 320
18 | 010318 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet certificat Cat 7 amb connector RJ-45 mascle en ambdós extrems, de 3 metres de longitud, per a connexió de switch a CPU de la remota, incloent petit material i accessoris, marcatge. Totalment instal·lat i en fucncionament. | 15 | 1 | 15
19 | 010319 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet Cat 7, per a formació de bus de comunicacions interior del CT. Instal·lació en qualsevol tipus de parament i canalització. Inclou la retirada de tot el cablejat actual entre elements de camp i remota comunicacions. | 850 | 1 | 850
20 | 010320 | Ut. | Subministrament i instal·lació de torpede per a fibra monomode, homologat per FMB, instal·lat en cambra tècnica de l'estació, incloent el tall de la fibra òptica troncal de L2, fer entrar la fibra desde túnel fins cambra tècnica i fusionat de fibres en ambdés extrems, fusió de manguera de 16 fibres en ambdós costats (cambra tècnica i CT), tot segons plec especificacions fibra òptica d'FMB. Totalment instal·lat i en funcionament. | 1200 | 1 | 1200
21 | 010321 | Ut. | Adequació de pantalles gràfiques Telecomandament energia FMB, a nova configuració cabines i elements interns del CT. Inclou proves amb elements de camp. | 6025 | 1 | 6025
22 | 010322 | Ut. | Subminstrament i instal·lació en qualsevol tipus de parament i connexionat de cable de comunicacions tipus Ethernet Cat. 7, entre cambra comunicacions estació i CT, incloent fuetons necessaris en cambra comunicacions estació per a habilitació de port de comunicació en switch estació incloent subministrament de patch pannel en rack de 19'' de 24 boques i la seva connexió amb switch estació. Totament instal·lat seguint Prescripcions FMB i certificat. | 665 | 1 | 665
23 | 010323 | Ut. | Integració dels nous elements de les cabines en EMS centralitzat d'FMB, incloent programació a nivell local i centralitzat de lEMS per empresa autoritzada. | 375 | 1 | 375
24 | 010324 | Ut. | Projecte de legalització visat amb inspecció incial OCA, incleont tràmits oficials i tases corresponents, lliurament de tota la documentació associada a la legalització del CT. | 1200 | 1 | 1200
25 | 010325 | Ut. | Ajudes del ram de paleta necessàries per a la instal·lació de les cabines i feines associades, inclou mitjans mecànics i manuals. | 2000 | 1 | 2000
TOTAL CAPITOL 01-03 | [5 empty] | 95860
OBRA |  | 01 | F.24643.8 Renove Cabines 6kV L2
CAPITOL |  | 04 | CT Universitat L2
| CODI | UM | DESCRIPCIO | PREU | AMIDAMENT | IMPORT
1 | 010401 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de cabina de mitja tensió homologada per FMB, lliure d'SF6 i aïllament sòlid, amb configuració 2L+1P, segons especificacions tècniques d'FMB, intensitat nominal 630A/16kA, tensió aïllament 7.2 kV, tensió de maniobra de 230Vac, la funció de línia equipada amb interruptor-seccionador motoritzat 630A / 7.2kV, la funció de protecció equipada amb interruptor automàtic 630A / 7.2kV, incloent tot l'equipament de protecció i control segons espedificacions FMB. La instal·lació es realitzarà en horari nocturn i reduit, incloent transport a emplaçament definitiu en obra, bancades, elements auxiliars, configuració i proves de tots els elements de protecció i control. Totalment instal·lada i en funcionament. | 66859.26 | 1 | 66859.26
2 | 010402 | Ut. | Desmuntatge i retirada a abocador amb lliurament de certificat, de cabines actuals, incloent tots els mitjans mecànics i manuals necessaris. | 775 | 1 | 775
3 | 010403 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 48.25 | 45 | 2171.25
4 | 010404 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 1x240 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 20.25 | 45 | 911.25
5 | 010405 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de conjunt de connectors tipus Euromold Kit MT (K)400TB/G-11-50(K)M-11-2 segons norma CENELEC EN 50180 i 50181, i CENELEC HD 629.1 S1, per a cable tripolar amb designació HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 6/10 kV 3x50 mm2+H16. Tot en horari nocturn i reduït, posterior a les proves a realitzar en la nova línia i comprovant el seu correcte funcionament. | 715.73 | 3 | 2147.19
6 | 010406 | Ut. | Subminsitrament, instal·lació i connexionat de conjunt de terminació de cable de mitja tensió de 630A (kit de 3 fases), tensió nominal 6/10 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, per a cables d'aïllament sòlid de fns a 240 mm2 de secció. Inclou petit material de muntatge i accessoris. Totalment instal·lat. | 310 | 1 | 310
7 | 010407 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de kit empiulament (3 fases) per a cable tripolar sec tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 de coure, tipus CHMSV3 12Kv 25-95. Kit trifàsic. Tensió 6/10 (12)Kv. Diàmetre mínim de l'aïllament 12,6mm. Control de camp en silicona 100%, tubs termorretràctils i maniguet metàl·lic especial MT. Incloent petit material i accessoris. Totalment instal·lat. | 475 | 1 | 475
8 | 010408 | Ut. | Subministrament, instal·lació, configuració i proves de targeta per a remota Saitel 2000DP de Schneider model SM_CPU866e part number M578000002, configurades (amb dos canals de comunicació cap a Telemando), amb configuració de senyals per bus de comunicacions i per cable segons noves cabines, per a substituir la CPU actual CPU866 a la remota existent. Inclou la retirada i lliurament a FMB de CPU actual, petit material i accessoris. Inclou la configuració i posada en servei de la nova CPU, programació, càrrega de nova base de dades i proves amb Telecomandament energia FMB. Totalment instal·lada i en funcionament. | 3421.05 | 1 | 3421.05
9 | 010409 | Ut. | Treballs en el Telecomandament Energia FMB (servidors i Front-Ends Comunicacions) per a modificació de configuració de base de dades actual, gràfics d'operació (pantalles Telecomandament), proves i posada en servei de nova configuració de CT. | 1500 | 1 | 1500
10 | 010410 | Ut. | Subministrament i instal·lació de switch Hirschmann model BRS20-4TX/2FX-SM-EEC-HL part number 942170038, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 1500 | 1 | 1500
11 | 010411 | Ut. | Subministrament i instal·lació de font d'alimentació per a alimentar el switch Hirschmann, model RPS 120 EEC (CC) part number 943662121, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 300 | 1 | 300
12 | 010412 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode de 5 metres de longitud amb connectors SC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 50 | 2 | 100
13 | 010413 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode d'1 metres de longitud amb connectors FC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 40 | 16 | 640
14 | 010414 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor mural de 16 fibres amb connector FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 2 | 400
15 | 010415 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor de fibra de 19'' per a armari mural existent amb 16 connectors FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 1 | 200
16 | 010416 | m. | Submininstrament i instal·lació de manguera de 16 fibres monomede homologada per FMB (tipus cambra de seccionadors) instal·lada sota qualsevol canalització i parament tot seguint les especificacions tècniques de fibra òptica d'FMB, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 15 | 100 | 1500
17 | 010417 | Ut. | Fusions de mangueres monomode en ambdós extrems en torpede o repartidor, incloent connectors, petit material, certificació, marcatge, accessoris. Totalment instal·lada i en funcionament. | 10 | 32 | 320
18 | 010418 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet certificat Cat 7 amb connector RJ-45 mascle en ambdós extrems, de 3 metres de longitud, per a connexió de switch a CPU de la remota, incloent petit material i accessoris, marcatge. Totalment instal·lat i en fucncionament. | 15 | 1 | 15
19 | 010419 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet Cat 7, per a formació de bus de comunicacions interior del CT. Instal·lació en qualsevol tipus de parament i canalització. Inclou la retirada de tot el cablejat actual entre elements de camp i remota comunicacions. | 850 | 1 | 850
20 | 010420 | Ut. | Adequació de pantalles gràfiques Telecomandament energia FMB, a nova configuració cabines i elements interns del CT. Inclou proves amb elements de camp. | 6025 | 1 | 6025
21 | 010421 | Ut. | Subminstrament i instal·lació en qualsevol tipus de parament i connexionat de cable de comunicacions tipus Ethernet Cat. 7, entre cambra comunicacions estació i CT, incloent fuetons necessaris en cambra comunicacions estació per a habilitació de port de comunicació en switch estació incloent subministrament de patch pannel en rack de 19'' de 24 boques i la seva connexió amb switch estació. Totament instal·lat seguint Prescripcions FMB i certificat. | 665 | 1 | 665
22 | 010422 | Ut. | Integració dels nous elements de les cabines en EMS centralitzat d'FMB, incloent programació a nivell local i centralitzat de lEMS per empresa autoritzada. | 375 | 1 | 375
23 | 010423 | Ut. | Projecte de legalització visat amb inspecció incial OCA, incleont tràmits oficials i tases corresponents, lliurament de tota la documentació associada a la legalització del CT. | 1200 | 1 | 1200
24 | 010424 | Ut. | Ajudes del ram de paleta necessàries per a la instal·lació de les cabines i feines associades, inclou mitjans mecànics i manuals. | 2000 | 1 | 2000
TOTAL CAPITOL 01-04 | [5 empty] | 94660
OBRA |  | 01 | F.24643.8 Renove Cabines 6kV L2
CAPITOL |  | 05 | CT Pg. Gràcia L2
| CODI | UM | DESCRIPCIO | PREU | AMIDAMENT | IMPORT
1 | 010501 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de cabina de mitja tensió homologada per FMB, lliure d'SF6 i aïllament sòlid, amb configuració 3L+1P, segons especificacions tècniques d'FMB, intensitat nominal 630A/16kA, tensió aïllament 7.2 kV, tensió de maniobra de 230Vac, la funció de línia equipada amb interruptor-seccionador motoritzat 630A / 7.2kV, la funció de protecció equipada amb interruptor automàtic 630A / 7.2kV, incloent tot l'equipament de protecció i control segons espedificacions FMB. La instal·lació es realitzarà en horari nocturn i reduit, incloent transport a emplaçament definitiu en obra, bancades, elements auxiliars, configuració i proves de tots els elements de protecció i control. Totalment instal·lada i en funcionament. | 88824.08 | 1 | 88824.08
2 | 010502 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de cabina de mitja tensió homologada per FMB, lliure d'SF6 i aïllament sòlid, amb configuració 3L, segons especificacions tècniques d'FMB, intensitat nominal 630A/16kA, tensió aïllament 7.2 kV, tensió de maniobra de 230Vac, la funció de línia equipada amb interruptor-seccionador motoritzat 630A / 7.2kV, incloent tot l'equipament de protecció i control segons espedificacions FMB. La instal·lació es realitzarà en horari nocturn i reduit, incloent transport a emplaçament definitiu en obra, bancades, elements auxiliars, configuració i proves de tots els elements de protecció i control. Totalment instal·lada i en funcionament. | 53519.45 | 1 | 53519.45
3 | 010503 | Ut. | Desmuntatge i retirada a abocador amb lliurament de certificat, de cabines actuals, incloent tots els mitjans mecànics i manuals necessaris. | 1250 | 1 | 1250
4 | 010504 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 48.25 | 45 | 2171.25
5 | 010505 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 1x240 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 20.25 | 45 | 911.25
6 | 010506 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de conjunt de connectors tipus Euromold Kit MT (K)400TB/G-11-50(K)M-11-2 segons norma CENELEC EN 50180 i 50181, i CENELEC HD 629.1 S1, per a cable tripolar amb designació HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 6/10 kV 3x50 mm2+H16. Tot en horari nocturn i reduït, posterior a les proves a realitzar en la nova línia i comprovant el seu correcte funcionament. | 715.73 | 7 | 5010.11
7 | 010507 | Ut. | Subminsitrament, instal·lació i connexionat de conjunt de terminació de cable de mitja tensió de 630A (kit de 3 fases), tensió nominal 6/10 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, per a cables d'aïllament sòlid de fns a 240 mm2 de secció. Inclou petit material de muntatge i accessoris. Totalment instal·lat. | 310 | 1 | 310
8 | 010508 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de kit empiulament (3 fases) per a cable tripolar sec tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 de coure, tipus CHMSV3 12Kv 25-95. Kit trifàsic. Tensió 6/10 (12)Kv. Diàmetre mínim de l'aïllament 12,6mm. Control de camp en silicona 100%, tubs termorretràctils i maniguet metàl·lic especial MT. Incloent petit material i accessoris. Totalment instal·lat. | 475 | 1 | 475
9 | 010509 | Ut. | Subministrament, instal·lació, configuració i proves de targeta per a remota Saitel 2000DP de Schneider model SM_CPU866e part number M578000002, configurades (amb dos canals de comunicació cap a Telemando), amb configuració de senyals per bus de comunicacions i per cable segons noves cabines, per a substituir la CPU actual CPU866 a la remota existent. Inclou la retirada i lliurament a FMB de CPU actual, petit material i accessoris. Inclou la configuració i posada en servei de la nova CPU, programació, càrrega de nova base de dades i proves amb Telecomandament energia FMB. Totalment instal·lada i en funcionament. | 3421.05 | 1 | 3421.05
10 | 010510 | Ut. | Treballs en el Telecomandament Energia FMB (servidors i Front-Ends Comunicacions) per a modificació de configuració de base de dades actual, gràfics d'operació (pantalles Telecomandament), proves i posada en servei de nova configuració de CT. | 1500 | 1 | 1500
11 | 010511 | Ut. | Subministrament i instal·lació de switch Hirschmann model BRS20-4TX/2FX-SM-EEC-HL part number 942170038, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 1500 | 1 | 1500
12 | 010512 | Ut. | Subministrament i instal·lació de font d'alimentació per a alimentar el switch Hirschmann, model RPS 120 EEC (CC) part number 943662121, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 300 | 1 | 300
13 | 010513 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode de 5 metres de longitud amb connectors SC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 50 | 2 | 100
14 | 010514 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode d'1 metres de longitud amb connectors FC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 40 | 4 | 160
15 | 010515 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor mural de 16 fibres amb connector FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 2 | 400
16 | 010516 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor de fibra de 19'' per a armari mural existent amb 16 connectors FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 1 | 200
17 | 010517 | m. | Submininstrament i instal·lació de manguera de 16 fibres monomede homologada per FMB (tipus cambra de seccionadors) instal·lada sota qualsevol canalització i parament tot seguint les especificacions tècniques de fibra òptica d'FMB, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 15 | 100 | 1500
18 | 010518 | Ut. | Fusions de mangueres monomode en ambdós extrems en torpede o repartidor, incloent connectors, petit material, certificació, marcatge, accessoris. Totalment instal·lada i en funcionament. | 10 | 32 | 320
19 | 010519 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet certificat Cat 7 amb connector RJ-45 mascle en ambdós extrems, de 3 metres de longitud, per a connexió de switch a CPU de la remota, incloent petit material i accessoris, marcatge. Totalment instal·lat i en fucncionament. | 15 | 1 | 15
20 | 010520 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet Cat 7, per a formació de bus de comunicacions interior del CT. Instal·lació en qualsevol tipus de parament i canalització. Inclou la retirada de tot el cablejat actual entre elements de camp i remota comunicacions. | 850 | 1 | 850
21 | 010521 | Ut. | Adequació de pantalles gràfiques Telecomandament energia FMB, a nova configuració cabines i elements interns del CT. Inclou proves amb elements de camp. | 6025 | 1 | 6025
22 | 010522 | Ut. | Subminstrament i instal·lació en qualsevol tipus de parament i connexionat de cable de comunicacions tipus Ethernet Cat. 7, entre cambra comunicacions estació i CT, incloent fuetons necessaris en cambra comunicacions estació per a habilitació de port de comunicació en switch estació incloent subministrament de patch pannel en rack de 19'' de 24 boques i la seva connexió amb switch estació. Totament instal·lat seguint Prescripcions FMB i certificat. | 665 | 1 | 665
23 | 010523 | Ut. | Integració dels nous elements de les cabines en EMS centralitzat d'FMB, incloent programació a nivell local i centralitzat de lEMS per empresa autoritzada. | 375 | 1 | 375
24 | 010524 | Ut. | Projecte de legalització visat amb inspecció incial OCA, incleont tràmits oficials i tases corresponents, lliurament de tota la documentació associada a la legalització del CT. | 1200 | 1 | 1200
25 | 010525 | Ut. | Ajudes del ram de paleta necessàries per a la instal·lació de les cabines i feines associades, inclou mitjans mecànics i manuals. | 2000 | 1 | 2000
TOTAL CAPITOL 01-05 | [5 empty] | 173002.19
OBRA |  | 01 | F.24643.8 Renove Cabines 6kV L2
CAPITOL |  | 06 | CT Tetuan L2
| CODI | UM | DESCRIPCIO | PREU | AMIDAMENT | IMPORT
1 | 010601 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de cabina de mitja tensió homologada per FMB, lliure d'SF6 i aïllament sòlid, amb configuració 2L+1P, segons especificacions tècniques d'FMB, intensitat nominal 630A/16kA, tensió aïllament 7.2 kV, tensió de maniobra de 230Vac, la funció de línia equipada amb interruptor-seccionador motoritzat 630A / 7.2kV, la funció de protecció equipada amb interruptor automàtic 630A / 7.2kV, incloent tot l'equipament de protecció i control segons espedificacions FMB. La instal·lació es realitzarà en horari nocturn i reduit, incloent transport a emplaçament definitiu en obra, bancades, elements auxiliars, configuració i proves de tots els elements de protecció i control. Totalment instal·lada i en funcionament. | 66859.26 | 1 | 66859.26
2 | 010602 | Ut. | Desmuntatge i retirada a abocador amb lliurament de certificat, de cabines actuals, incloent tots els mitjans mecànics i manuals necessaris. | 775 | 1 | 775
3 | 010603 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 48.25 | 45 | 2171.25
4 | 010604 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 1x240 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 20.25 | 45 | 911.25
5 | 010605 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de conjunt de connectors tipus Euromold Kit MT (K)400TB/G-11-50(K)M-11-2 segons norma CENELEC EN 50180 i 50181, i CENELEC HD 629.1 S1, per a cable tripolar amb designació HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 6/10 kV 3x50 mm2+H16. Tot en horari nocturn i reduït, posterior a les proves a realitzar en la nova línia i comprovant el seu correcte funcionament. | 715.73 | 3 | 2147.19
6 | 010606 | Ut. | Subminsitrament, instal·lació i connexionat de conjunt de terminació de cable de mitja tensió de 630A (kit de 3 fases), tensió nominal 6/10 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, per a cables d'aïllament sòlid de fns a 240 mm2 de secció. Inclou petit material de muntatge i accessoris. Totalment instal·lat. | 310 | 1 | 310
7 | 010607 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de kit empiulament (3 fases) per a cable tripolar sec tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 de coure, tipus CHMSV3 12Kv 25-95. Kit trifàsic. Tensió 6/10 (12)Kv. Diàmetre mínim de l'aïllament 12,6mm. Control de camp en silicona 100%, tubs termorretràctils i maniguet metàl·lic especial MT. Incloent petit material i accessoris. Totalment instal·lat. | 475 | 1 | 475
8 | 010608 | Ut. | Subministrament, instal·lació, configuració i proves de targeta per a remota Saitel 2000DP de Schneider model SM_CPU866e part number M578000002, configurades (amb dos canals de comunicació cap a Telemando), amb configuració de senyals per bus de comunicacions i per cable segons noves cabines, per a substituir la CPU actual CPU866 a la remota existent. Inclou la retirada i lliurament a FMB de CPU actual, petit material i accessoris. Inclou la configuració i posada en servei de la nova CPU, programació, càrrega de nova base de dades i proves amb Telecomandament energia FMB. Totalment instal·lada i en funcionament. | 3421.05 | 1 | 3421.05
9 | 010609 | Ut. | Treballs en el Telecomandament Energia FMB (servidors i Front-Ends Comunicacions) per a modificació de configuració de base de dades actual, gràfics d'operació (pantalles Telecomandament), proves i posada en servei de nova configuració de CT. | 1500 | 1 | 1500
10 | 010610 | Ut. | Subministrament i instal·lació de switch Hirschmann model BRS20-4TX/2FX-SM-EEC-HL part number 942170038, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 1500 | 1 | 1500
11 | 010611 | Ut. | Subministrament i instal·lació de font d'alimentació per a alimentar el switch Hirschmann, model RPS 120 EEC (CC) part number 943662121, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 300 | 1 | 300
12 | 010612 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode de 5 metres de longitud amb connectors SC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 50 | 2 | 100
13 | 010613 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode d'1 metres de longitud amb connectors FC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 40 | 4 | 160
14 | 010614 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor mural de 16 fibres amb connector FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 2 | 400
15 | 010615 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor de fibra de 19'' per a armari mural existent amb 16 connectors FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 1 | 200
16 | 010616 | m. | Submininstrament i instal·lació de manguera de 16 fibres monomede homologada per FMB (tipus cambra de seccionadors) instal·lada sota qualsevol canalització i parament tot seguint les especificacions tècniques de fibra òptica d'FMB, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 15 | 100 | 1500
17 | 010617 | Ut. | Fusions de mangueres monomode en ambdós extrems en torpede o repartidor, incloent connectors, petit material, certificació, marcatge, accessoris. Totalment instal·lada i en funcionament. | 10 | 32 | 320
18 | 010618 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet certificat Cat 7 amb connector RJ-45 mascle en ambdós extrems, de 3 metres de longitud, per a connexió de switch a CPU de la remota, incloent petit material i accessoris, marcatge. Totalment instal·lat i en fucncionament. | 15 | 1 | 15
19 | 010619 | Ut. | Subministrament i instal·lació de torpede per a fibra monomode, homologat per FMB, instal·lat en cambra tècnica de l'estació, incloent el tall de la fibra òptica troncal de L2, fer entrar la fibra desde túnel fins cambra tècnica i fusionat de fibres en ambdés extrems, fusió de manguera de 16 fibres en ambdós costats (cambra tècnica i CT), tot segons plec especificacions fibra òptica d'FMB. Totalment instal·lat i en funcionament. | 1200 | 1 | 1200
20 | 010620 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet Cat 7, per a formació de bus de comunicacions interior del CT. Instal·lació en qualsevol tipus de parament i canalització. Inclou la retirada de tot el cablejat actual entre elements de camp i remota comunicacions. | 850 | 1 | 850
21 | 010621 | Ut. | Adequació de pantalles gràfiques Telecomandament energia FMB, a nova configuració cabines i elements interns del CT. Inclou proves amb elements de camp. | 6025 | 1 | 6025
22 | 010622 | Ut. | Subminstrament i instal·lació en qualsevol tipus de parament i connexionat de cable de comunicacions tipus Ethernet Cat. 7, entre cambra comunicacions estació i CT, incloent fuetons necessaris en cambra comunicacions estació per a habilitació de port de comunicació en switch estació incloent subministrament de patch pannel en rack de 19'' de 24 boques i la seva connexió amb switch estació. Totament instal·lat seguint Prescripcions FMB i certificat. | 665 | 1 | 665
23 | 010623 | Ut. | Integració dels nous elements de les cabines en EMS centralitzat d'FMB, incloent programació a nivell local i centralitzat de lEMS per empresa autoritzada. | 375 | 1 | 375
24 | 010624 | Ut. | Projecte de legalització visat amb inspecció incial OCA, incleont tràmits oficials i tases corresponents, lliurament de tota la documentació associada a la legalització del CT. | 1200 | 1 | 1200
25 | 010625 | Ut. | Ajudes del ram de paleta necessàries per a la instal·lació de les cabines i feines associades, inclou mitjans mecànics i manuals. | 2000 | 1 | 2000
TOTAL CAPITOL 01-06 | [5 empty] | 95380
OBRA |  | 01 | F.24643.8 Renove Cabines 6kV L2
CAPITOL |  | 07 | CT Monumental L2
| CODI | UM | DESCRIPCIO | PREU | AMIDAMENT | IMPORT
1 | 010701 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de cabina de mitja tensió homologada per FMB, lliure d'SF6 i aïllament sòlid, amb configuració 2L+1P, segons especificacions tècniques d'FMB, intensitat nominal 630A/16kA, tensió aïllament 7.2 kV, tensió de maniobra de 230Vac, la funció de línia equipada amb interruptor-seccionador motoritzat 630A / 7.2kV, la funció de protecció equipada amb interruptor automàtic 630A / 7.2kV, incloent tot l'equipament de protecció i control segons espedificacions FMB. La instal·lació es realitzarà en horari nocturn i reduit, incloent transport a emplaçament definitiu en obra, bancades, elements auxiliars, configuració i proves de tots els elements de protecció i control. Totalment instal·lada i en funcionament. | 66859.26 | 1 | 66859.26
2 | 010702 | Ut. | Desmuntatge i retirada a abocador amb lliurament de certificat, de cabines actuals, incloent tots els mitjans mecànics i manuals necessaris. | 775 | 1 | 775
3 | 010703 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 48.25 | 45 | 2171.25
4 | 010704 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 1x240 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 20.25 | 45 | 911.25
5 | 010705 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de conjunt de connectors tipus Euromold Kit MT (K)400TB/G-11-50(K)M-11-2 segons norma CENELEC EN 50180 i 50181, i CENELEC HD 629.1 S1, per a cable tripolar amb designació HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 6/10 kV 3x50 mm2+H16. Tot en horari nocturn i reduït, posterior a les proves a realitzar en la nova línia i comprovant el seu correcte funcionament. | 715.73 | 3 | 2147.19
6 | 010706 | Ut. | Subminsitrament, instal·lació i connexionat de conjunt de terminació de cable de mitja tensió de 630A (kit de 3 fases), tensió nominal 6/10 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, per a cables d'aïllament sòlid de fns a 240 mm2 de secció. Inclou petit material de muntatge i accessoris. Totalment instal·lat. | 310 | 1 | 310
7 | 010707 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de kit empiulament (3 fases) per a cable tripolar sec tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 de coure, tipus CHMSV3 12Kv 25-95. Kit trifàsic. Tensió 6/10 (12)Kv. Diàmetre mínim de l'aïllament 12,6mm. Control de camp en silicona 100%, tubs termorretràctils i maniguet metàl·lic especial MT. Incloent petit material i accessoris. Totalment instal·lat. | 475 | 1 | 475
8 | 010708 | Ut. | Subministrament, instal·lació, configuració i proves de targeta per a remota Saitel 2000DP de Schneider model SM_CPU866e part number M578000002, configurades (amb dos canals de comunicació cap a Telemando), amb configuració de senyals per bus de comunicacions i per cable segons noves cabines, per a substituir la CPU actual CPU866 a la remota existent. Inclou la retirada i lliurament a FMB de CPU actual, petit material i accessoris. Inclou la configuració i posada en servei de la nova CPU, programació, càrrega de nova base de dades i proves amb Telecomandament energia FMB. Totalment instal·lada i en funcionament. | 3421.05 | 1 | 3421.05
9 | 010709 | Ut. | Treballs en el Telecomandament Energia FMB (servidors i Front-Ends Comunicacions) per a modificació de configuració de base de dades actual, gràfics d'operació (pantalles Telecomandament), proves i posada en servei de nova configuració de CT. | 1500 | 1 | 1500
10 | 010710 | Ut. | Subministrament i instal·lació de switch Hirschmann model BRS20-4TX/2FX-SM-EEC-HL part number 942170038, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 1500 | 1 | 1500
11 | 010711 | Ut. | Subministrament i instal·lació de font d'alimentació per a alimentar el switch Hirschmann, model RPS 120 EEC (CC) part number 943662121, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 300 | 1 | 300
12 | 010712 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode de 5 metres de longitud amb connectors SC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 50 | 2 | 100
13 | 010713 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode d'1 metres de longitud amb connectors FC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 40 | 4 | 160
14 | 010714 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor mural de 16 fibres amb connector FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 2 | 400
15 | 010715 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor de fibra de 19'' per a armari mural existent amb 16 connectors FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 1 | 200
16 | 010716 | m. | Submininstrament i instal·lació de manguera de 16 fibres monomede homologada per FMB (tipus cambra de seccionadors) instal·lada sota qualsevol canalització i parament tot seguint les especificacions tècniques de fibra òptica d'FMB, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 15 | 100 | 1500
17 | 010717 | Ut. | Fusions de mangueres monomode en ambdós extrems en torpede o repartidor, incloent connectors, petit material, certificació, marcatge, accessoris. Totalment instal·lada i en funcionament. | 10 | 32 | 320
18 | 010718 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet certificat Cat 7 amb connector RJ-45 mascle en ambdós extrems, de 3 metres de longitud, per a connexió de switch a CPU de la remota, incloent petit material i accessoris, marcatge. Totalment instal·lat i en fucncionament. | 15 | 1 | 15
19 | 010719 | Ut. | Subministrament i instal·lació de torpede per a fibra monomode, homologat per FMB, instal·lat en cambra tècnica de l'estació, incloent el tall de la fibra òptica troncal de L2, fer entrar la fibra desde túnel fins cambra tècnica i fusionat de fibres en ambdés extrems, fusió de manguera de 16 fibres en ambdós costats (cambra tècnica i CT), tot segons plec especificacions fibra òptica d'FMB. Totalment instal·lat i en funcionament. | 1200 | 1 | 1200
20 | 010720 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet Cat 7, per a formació de bus de comunicacions interior del CT. Instal·lació en qualsevol tipus de parament i canalització. Inclou la retirada de tot el cablejat actual entre elements de camp i remota comunicacions. | 850 | 1 | 850
21 | 010721 | Ut. | Adequació de pantalles gràfiques Telecomandament energia FMB, a nova configuració cabines i elements interns del CT. Inclou proves amb elements de camp. | 6025 | 1 | 6025
22 | 010722 | Ut. | Subminstrament i instal·lació en qualsevol tipus de parament i connexionat de cable de comunicacions tipus Ethernet Cat. 7, entre cambra comunicacions estació i CT, incloent fuetons necessaris en cambra comunicacions estació per a habilitació de port de comunicació en switch estació incloent subministrament de patch pannel en rack de 19'' de 24 boques i la seva connexió amb switch estació. Totament instal·lat seguint Prescripcions FMB i certificat. | 665 | 1 | 665
23 | 010723 | Ut. | Integració dels nous elements de les cabines en EMS centralitzat d'FMB, incloent programació a nivell local i centralitzat de lEMS per empresa autoritzada. | 375 | 1 | 375
24 | 010724 | Ut. | Projecte de legalització visat amb inspecció incial OCA, incleont tràmits oficials i tases corresponents, lliurament de tota la documentació associada a la legalització del CT. | 1200 | 1 | 1200
25 | 010725 | Ut. | Ajudes del ram de paleta necessàries per a la instal·lació de les cabines i feines associades, inclou mitjans mecànics i manuals. | 2000 | 1 | 2000
TOTAL CAPITOL 01-07 | [5 empty] | 95380
OBRA |  | 01 | F.24643.8 Renove Cabines 6kV L2
CAPITOL |  | 08 | CT Sagrada Família L2 (CT Estació)
| CODI | UM | DESCRIPCIO | PREU | AMIDAMENT | IMPORT
1 | 010801 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de cabina de mitja tensió homologada per FMB, lliure d'SF6 i aïllament sòlid, amb configuració 3L+1P, segons especificacions tècniques d'FMB, intensitat nominal 630A/16kA, tensió aïllament 7.2 kV, tensió de maniobra de 230Vac, la funció de línia equipada amb interruptor-seccionador motoritzat 630A / 7.2kV, la funció de protecció equipada amb interruptor automàtic 630A / 7.2kV, incloent tot l'equipament de protecció i control segons espedificacions FMB. La instal·lació es realitzarà en horari nocturn i reduit, incloent transport a emplaçament definitiu en obra, bancades, elements auxiliars, configuració i proves de tots els elements de protecció i control. Totalment instal·lada i en funcionament. | 88824.08 | 1 | 88824.08
2 | 010802 | Ut. | Desmuntatge i retirada a abocador amb lliurament de certificat, de cabines actuals, incloent tots els mitjans mecànics i manuals necessaris. | 775 | 1 | 775
3 | 010803 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 48.25 | 45 | 2171.25
4 | 010804 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 1x240 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 20.25 | 45 | 911.25
5 | 010805 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de conjunt de connectors tipus Euromold Kit MT (K)400TB/G-11-50(K)M-11-2 segons norma CENELEC EN 50180 i 50181, i CENELEC HD 629.1 S1, per a cable tripolar amb designació HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 6/10 kV 3x50 mm2+H16. Tot en horari nocturn i reduït, posterior a les proves a realitzar en la nova línia i comprovant el seu correcte funcionament. | 715.73 | 4 | 2862.92
6 | 010806 | Ut. | Subminsitrament, instal·lació i connexionat de conjunt de terminació de cable de mitja tensió de 630A (kit de 3 fases), tensió nominal 6/10 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, per a cables d'aïllament sòlid de fns a 240 mm2 de secció. Inclou petit material de muntatge i accessoris. Totalment instal·lat. | 310 | 1 | 310
7 | 0108007 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de kit empiulament (3 fases) per a cable tripolar sec tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 de coure, tipus CHMSV3 12Kv 25-95. Kit trifàsic. Tensió 6/10 (12)Kv. Diàmetre mínim de l'aïllament 12,6mm. Control de camp en silicona 100%, tubs termorretràctils i maniguet metàl·lic especial MT. Incloent petit material i accessoris. Totalment instal·lat. | 475 | 1 | 475
8 | 010808 | Ut. | Subministrament, instal·lació, configuració i proves de targeta per a remota Saitel 2000DP de Schneider model SM_CPU866e part number M578000002, configurades (amb dos canals de comunicació cap a Telemando), amb configuració de senyals per bus de comunicacions i per cable segons noves cabines, per a substituir la CPU actual CPU866 a la remota existent. Inclou la retirada i lliurament a FMB de CPU actual, petit material i accessoris. Inclou la configuració i posada en servei de la nova CPU, programació, càrrega de nova base de dades i proves amb Telecomandament energia FMB. Totalment instal·lada i en funcionament. | 3421.05 | 1 | 3421.05
9 | 010809 | Ut. | Treballs en el Telecomandament Energia FMB (servidors i Front-Ends Comunicacions) per a modificació de configuració de base de dades actual, gràfics d'operació (pantalles Telecomandament), proves i posada en servei de nova configuració de CT. | 1500 | 1 | 1500
10 | 010810 | Ut. | Subministrament i instal·lació de switch Hirschmann model BRS20-4TX/2FX-SM-EEC-HL part number 942170038, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 1500 | 1 | 1500
11 | 010811 | Ut. | Subministrament i instal·lació de font d'alimentació per a alimentar el switch Hirschmann, model RPS 120 EEC (CC) part number 943662121, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 300 | 1 | 300
12 | 010812 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode de 5 metres de longitud amb connectors SC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 50 | 2 | 100
13 | 010813 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode d'1 metres de longitud amb connectors FC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 40 | 16 | 640
14 | 010814 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor mural de 16 fibres amb connector FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 2 | 400
15 | 010815 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor de fibra de 19'' per a armari mural existent amb 16 connectors FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 1 | 200
16 | 010816 | m. | Submininstrament i instal·lació de manguera de 16 fibres monomede homologada per FMB (tipus cambra de seccionadors) instal·lada sota qualsevol canalització i parament tot seguint les especificacions tècniques de fibra òptica d'FMB, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 15 | 100 | 1500
17 | 010817 | Ut. | Fusions de mangueres monomode en ambdós extrems en torpede o repartidor, incloent connectors, petit material, certificació, marcatge, accessoris. Totalment instal·lada i en funcionament. | 10 | 32 | 320
18 | 010818 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet certificat Cat 7 amb connector RJ-45 mascle en ambdós extrems, de 3 metres de longitud, per a connexió de switch a CPU de la remota, incloent petit material i accessoris, marcatge. Totalment instal·lat i en fucncionament. | 15 | 1 | 15
19 | 010819 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet Cat 7, per a formació de bus de comunicacions interior del CT. Instal·lació en qualsevol tipus de parament i canalització. Inclou la retirada de tot el cablejat actual entre elements de camp i remota comunicacions. | 850 | 1 | 850
20 | 010820 | Ut. | Adequació de pantalles gràfiques Telecomandament energia FMB, a nova configuració cabines i elements interns del CT. Inclou proves amb elements de camp. | 6025 | 1 | 6025
21 | 010821 | Ut. | Subminstrament i instal·lació en qualsevol tipus de parament i connexionat de cable de comunicacions tipus Ethernet Cat. 7, entre cambra comunicacions estació i CT, incloent fuetons necessaris en cambra comunicacions estació per a habilitació de port de comunicació en switch estació incloent subministrament de patch pannel en rack de 19'' de 24 boques i la seva connexió amb switch estació. Totament instal·lat seguint Prescripcions FMB i certificat. | 665 | 1 | 665
22 | 010822 | Ut. | Integració dels nous elements de les cabines en EMS centralitzat d'FMB, incloent programació a nivell local i centralitzat de lEMS per empresa autoritzada. | 375 | 1 | 375
23 | 010823 | Ut. | Projecte de legalització visat amb inspecció incial OCA, incleont tràmits oficials i tases corresponents, lliurament de tota la documentació associada a la legalització del CT. | 1200 | 1 | 1200
24 | 010824 | Ut. | Ajudes del ram de paleta necessàries per a la instal·lació de les cabines i feines associades, inclou mitjans mecànics i manuals. | 2000 | 1 | 2000
TOTAL CAPITOL 01-08 | [5 empty] | 117340.55
OBRA |  | 01 | F.24643.8 Renove Cabines 6kV L2
CAPITOL |  | 09 | CT Sagrada Família L2 (CT CCM2)
| CODI | UM | DESCRIPCIO | PREU | AMIDAMENT | IMPORT
1 | 010901 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de cabina de mitja tensió homologada per FMB, lliure d'SF6 i aïllament sòlid, amb configuració 2L+1P, segons especificacions tècniques d'FMB, intensitat nominal 630A/16kA, tensió aïllament 7.2 kV, tensió de maniobra de 230Vac, la funció de línia equipada amb interruptor-seccionador motoritzat 630A / 7.2kV, la funció de protecció equipada amb interruptor automàtic 630A / 7.2kV, incloent tot l'equipament de protecció i control segons espedificacions FMB. La instal·lació es realitzarà en horari nocturn i reduit, incloent transport a emplaçament definitiu en obra, bancades, elements auxiliars, configuració i proves de tots els elements de protecció i control. Totalment instal·lada i en funcionament. | 66859.26 | 1 | 66859.26
2 | 010902 | Ut. | Desmuntatge i retirada a abocador amb lliurament de certificat, de cabines actuals, incloent tots els mitjans mecànics i manuals necessaris. | 775 | 1 | 775
3 | 010903 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 48.25 | 45 | 2171.25
4 | 010904 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 1x240 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 20.25 | 45 | 911.25
5 | 010905 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de conjunt de connectors tipus Euromold Kit MT (K)400TB/G-11-50(K)M-11-2 segons norma CENELEC EN 50180 i 50181, i CENELEC HD 629.1 S1, per a cable tripolar amb designació HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 6/10 kV 3x50 mm2+H16. Tot en horari nocturn i reduït, posterior a les proves a realitzar en la nova línia i comprovant el seu correcte funcionament. | 715.73 | 3 | 2147.19
6 | 010906 | Ut. | Subminsitrament, instal·lació i connexionat de conjunt de terminació de cable de mitja tensió de 630A (kit de 3 fases), tensió nominal 6/10 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, per a cables d'aïllament sòlid de fns a 240 mm2 de secció. Inclou petit material de muntatge i accessoris. Totalment instal·lat. | 310 | 1 | 310
7 | 010907 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de kit empiulament (3 fases) per a cable tripolar sec tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 de coure, tipus CHMSV3 12Kv 25-95. Kit trifàsic. Tensió 6/10 (12)Kv. Diàmetre mínim de l'aïllament 12,6mm. Control de camp en silicona 100%, tubs termorretràctils i maniguet metàl·lic especial MT. Incloent petit material i accessoris. Totalment instal·lat. | 475 | 1 | 475
8 | 010908 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de remota homologada per FMB tipus CT2 (160 senyals i 60 ordres), configuracio híbrida per comunicacions i cablejada, amb 1 switch Hirschmannn model BRS20-4TX/2FX-SM-EEC-HL i font d'alimentació model RPS 120 EE (CC) part number 943662121, incloent els treballs necessaris al Telecomandament Energia FMB per a la seva integració (càrrega de base de dades en servidor i Front-End comunicacions, creació de gràfics Scada Telecomandament Energia FMB, proves amb camp. Totalment instal·lada i en servei. Incloent petit material i accessoris. | 30000 | 1 | 30000
9 | 010909 | Ut. | Treballs en el Telecomandament Energia FMB (servidors i Front-Ends Comunicacions) per a modificació de configuració de base de dades actual, gràfics d'operació (pantalles Telecomandament), proves i posada en servei de nova configuració de CT. | 1500 | 1 | 1500
10 | 010910 | Ut. | Subministrament i instal·lació de switch Hirschmann model BRS20-4TX/2FX-SM-EEC-HL part number 942170038, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 1500 | 1 | 1500
11 | 010911 | Ut. | Subministrament i instal·lació de font d'alimentació per a alimentar el switch Hirschmann, model RPS 120 EEC (CC) part number 943662121, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 300 | 1 | 300
12 | 010912 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode de 25 metres de longitud amb connectors SC/PC-SC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 60 | 1 | 60
13 | 010913 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode de 25 metres de longitud amb connectors FC/PC-SC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 60 | 1 | 60
14 | 010914 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode de 5 metres de longitud amb connectors SC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 50 | 2 | 100
15 | 010915 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode d'1 metres de longitud amb connectors FC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 40 | 16 | 640
16 | 010916 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor mural de 16 fibres amb connector FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 2 | 400
17 | 010917 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor de fibra de 19'' per a armari mural existent amb 16 connectors FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 1 | 200
18 | 010918 | m. | Submininstrament i instal·lació de manguera de 16 fibres monomede homologada per FMB (tipus cambra de seccionadors) instal·lada sota qualsevol canalització i parament tot seguint les especificacions tècniques de fibra òptica d'FMB, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 15 | 100 | 1500
19 | 010919 | Ut. | Fusions de mangueres monomode en ambdós extrems en torpede o repartidor, incloent connectors, petit material, certificació, marcatge, accessoris. Totalment instal·lada i en funcionament. | 10 | 32 | 320
20 | 010920 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet certificat Cat 7 amb connector RJ-45 mascle en ambdós extrems, de 3 metres de longitud, per a connexió de switch a CPU de la remota, incloent petit material i accessoris, marcatge. Totalment instal·lat i en fucncionament. | 15 | 1 | 15
21 | 010921 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet Cat 7, per a formació de bus de comunicacions interior del CT. Instal·lació en qualsevol tipus de parament i canalització. Inclou la retirada de tot el cablejat actual entre elements de camp i remota comunicacions. | 850 | 1 | 850
22 | 010922 | Ut. | Adequació de pantalles gràfiques Telecomandament energia FMB, a nova configuració cabines i elements interns del CT. Inclou proves amb elements de camp. | 6025 | 1 | 6025
23 | 010923 | Ut. | Subminstrament i instal·lació en qualsevol tipus de parament i connexionat de cable de comunicacions tipus Ethernet Cat. 7, entre cambra comunicacions estació i CT, incloent fuetons necessaris en cambra comunicacions estació per a habilitació de port de comunicació en switch estació incloent subministrament de patch pannel en rack de 19'' de 24 boques i la seva connexió amb switch estació. Totament instal·lat seguint Prescripcions FMB i certificat. | 665 | 1 | 665
24 | 010924 | Ut. | Integració dels nous elements de les cabines en EMS centralitzat d'FMB, incloent programació a nivell local i centralitzat de lEMS per empresa autoritzada. | 375 | 1 | 375
25 | 010925 | Ut. | Projecte de legalització visat amb inspecció incial OCA, incleont tràmits oficials i tases corresponents, lliurament de tota la documentació associada a la legalització del CT. | 1200 | 1 | 1200
26 | 010926 | Ut. | Ajudes del ram de paleta necessàries per a la instal·lació de les cabines i feines associades, inclou mitjans mecànics i manuals. | 200 | 1 | 200
TOTAL CAPITOL 01-09 | [5 empty] | 119558.95
OBRA |  | 01 | F.24643.8 Renove Cabines 6kV L2
CAPITOL |  | 10 | CT Encants L2
| CODI | UM | DESCRIPCIO | PREU | AMIDAMENT | IMPORT
1 | 011001 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de cabina de mitja tensió homologada per FMB, lliure d'SF6 i aïllament sòlid, amb configuració 3L+1P, segons especificacions tècniques d'FMB, intensitat nominal 630A/16kA, tensió aïllament 7.2 kV, tensió de maniobra de 230Vac, la funció de línia equipada amb interruptor-seccionador motoritzat 630A / 7.2kV, la funció de protecció equipada amb interruptor automàtic 630A / 7.2kV, incloent tot l'equipament de protecció i control segons espedificacions FMB. La instal·lació es realitzarà en horari nocturn i reduit, incloent transport a emplaçament definitiu en obra, bancades, elements auxiliars, configuració i proves de tots els elements de protecció i control. Totalment instal·lada i en funcionament. | 88824.08 | 1 | 88824.08
2 | 011002 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de cabina de mitja tensió homologada per FMB, lliure d'SF6 i aïllament sòlid, amb configuració 3L, segons especificacions tècniques d'FMB, intensitat nominal 630A/16kA, tensió aïllament 7.2 kV, tensió de maniobra de 230Vac, la funció de línia equipada amb interruptor-seccionador motoritzat 630A / 7.2kV, incloent tot l'equipament de protecció i control segons espedificacions FMB. La instal·lació es realitzarà en horari nocturn i reduit, incloent transport a emplaçament definitiu en obra, bancades, elements auxiliars, configuració i proves de tots els elements de protecció i control. Totalment instal·lada i en funcionament. | 53519.45 | 1 | 53519.45
3 | 011003 | Ut. | Desmuntatge i retirada a abocador amb lliurament de certificat, de cabina actual, incloent tots els mitjans mecànics i manuals necessaris. | 1250 | 1 | 1250
4 | 011004 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 48.25 | 45 | 2171.25
5 | 011005 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 1x240 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 20.25 | 45 | 911.25
6 | 011006 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de conjunt de connectors tipus Euromold Kit MT (K)400TB/G-11-50(K)M-11-2 segons norma CENELEC EN 50180 i 50181, i CENELEC HD 629.1 S1, per a cable tripolar amb designació HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 6/10 kV 3x50 mm2+H16. Tot en horari nocturn i reduït, posterior a les proves a realitzar en la nova línia i comprovant el seu correcte funcionament. | 715.73 | 7 | 5010.11
7 | 011007 | Ut. | Subminsitrament, instal·lació i connexionat de conjunt de terminació de cable de mitja tensió de 630A (kit de 3 fases), tensió nominal 6/10 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, per a cables d'aïllament sòlid de fns a 240 mm2 de secció. Inclou petit material de muntatge i accessoris. Totalment instal·lat. | 310 | 1 | 310
8 | 011008 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de kit empiulament (3 fases) per a cable tripolar sec tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 de coure, tipus CHMSV3 12Kv 25-95. Kit trifàsic. Tensió 6/10 (12)Kv. Diàmetre mínim de l'aïllament 12,6mm. Control de camp en silicona 100%, tubs termorretràctils i maniguet metàl·lic especial MT. Incloent petit material i accessoris. Totalment instal·lat. | 475 | 1 | 475
9 | 011009 | Ut. | Subministrament, instal·lació, proves i posada en servei de QPST (Quadre Protecció Sortida Trafo), incloent transport a emplaçament definitiu en obra, segons especificacions d'FMB, tot segons REBT 2002. Totalment instal·lat i en funcionament, incloent la seva integració local en remota CT i en Telecomandament Energia FMB. | 12672.44 | 2 | 25344.88
10 | 011010 | m. | Subministrament, instal·lació, connexionat en ambdós extrems del cable, de línia de BT per alimentació quadre de distribució general nova cambra, amb cable del tipus RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x240mm2 Cu. Tot segons REBT 2002, incloent part proporcional de canalització. Instal·lat en qualsevol parament. | 39.6 | 195 | 7722
11 | 011011 | Ut. | Desmuntatge i transport a abocador i lliurament de certificat destrucció, de transformador TS-S existent, inlcoent la retirada de tot el cablejat MT-BT associat. La partida també inclou l'enderroc de paret d'obra i porta trafo. | 925 | 1 | 925
12 | 011012 | Ut. | Subministrament, instal·lació, configuració i proves de targeta per a remota Saitel 2000DP de Schneider model SM_CPU866e part number M578000002, configurades (amb dos canals de comunicació cap a Telemando), amb configuració de senyals per bus de comunicacions i per cable segons noves cabines, per a substituir la CPU actual CPU866 a la remota existent. Inclou la retirada i lliurament a FMB de CPU actual, petit material i accessoris. Inclou la configuració i posada en servei de la nova CPU, programació, càrrega de nova base de dades i proves amb Telecomandament energia FMB. Totalment instal·lada i en funcionament. | 3421.05 | 1 | 3421.05
13 | 011013 | Ut. | Treballs en el Telecomandament Energia FMB (servidors i Front-Ends Comunicacions) per a modificació de configuració de base de dades actual, gràfics d'operació (pantalles Telecomandament), proves i posada en servei de nova configuració de CT. | 1500 | 1 | 1500
14 | 011014 | Ut. | Subministrament i instal·lació de switch Hirschmann model BRS20-4TX/2FX-SM-EEC-HL part number 942170038, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 1500 | 1 | 1500
15 | 011015 | Ut. | Subministrament i instal·lació de font d'alimentació per a alimentar el switch Hirschmann, model RPS 120 EEC (CC) part number 943662121, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 300 | 1 | 300
16 | 011016 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode de 5 metres de longitud amb connectors SC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 50 | 2 | 100
17 | 011017 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode d'1 metres de longitud amb connectors FC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 40 | 16 | 640
18 | 011018 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor mural de 16 fibres amb connector FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 2 | 400
19 | 011019 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor de fibra de 19'' per a armari mural existent amb 16 connectors FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 1 | 200
20 | 011020 | m. | Submininstrament i instal·lació de manguera de 16 fibres monomede homologada per FMB (tipus cambra de seccionadors) instal·lada sota qualsevol canalització i parament tot seguint les especificacions tècniques de fibra òptica d'FMB, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 15 | 100 | 1500
21 | 011021 | Ut. | Fusions de mangueres monomode en ambdós extrems en torpede o repartidor, incloent connectors, petit material, certificació, marcatge, accessoris. Totalment instal·lada i en funcionament. | 10 | 32 | 320
22 | 011022 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet certificat Cat 7 amb connector RJ-45 mascle en ambdós extrems, de 3 metres de longitud, per a connexió de switch a CPU de la remota, incloent petit material i accessoris, marcatge. Totalment instal·lat i en fucncionament. | 15 | 1 | 15
23 | 011023 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet Cat 7, per a formació de bus de comunicacions interior del CT. Instal·lació en qualsevol tipus de parament i canalització. Inclou la retirada de tot el cablejat actual entre elements de camp i remota comunicacions. | 850 | 1 | 850
24 | 011024 | Ut. | Adequació de pantalles gràfiques Telecomandament energia FMB, a nova configuració cabines i elements interns del CT. Inclou proves amb elements de camp. | 6025 | 1 | 6025
25 | 011025 | Ut. | Subminstrament i instal·lació en qualsevol tipus de parament i connexionat de cable de comunicacions tipus Ethernet Cat. 7, entre cambra comunicacions estació i CT, incloent fuetons necessaris en cambra comunicacions estació per a habilitació de port de comunicació en switch estació incloent subministrament de patch pannel en rack de 19'' de 24 boques i la seva connexió amb switch estació. Totament instal·lat seguint Prescripcions FMB i certificat. | 665 | 1 | 665
26 | 011026 | Ut. | Integració dels nous elements de les cabines en EMS centralitzat d'FMB, incloent programació a nivell local i centralitzat de l'EMS per empresa autoritzada. | 375 | 1 | 375
27 | 011027 | Ut. | Projecte de legalització visat amb inspecció incial OCA, incleont tràmits oficials i tases corresponents, lliurament de tota la documentació associada a la legalització del CT. | 1200 | 1 | 1200
28 | 011028 | Ut. | Ajudes del ram de paleta necessàries per a la instal·lació de les cabines i feines associades, inclou mitjans mecànics i manuals. | 2000 | 1 | 2000
TOTAL CAPITOL 01-10 | [5 empty] | 207474.07
OBRA |  | 01 | F.24643.8 Renove Cabines 6kV L2
CAPITOL |  | 11 | CT Clot L2
| CODI | UM | DESCRIPCIO | PREU | AMIDAMENT | IMPORT
1 | 011101 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de cabina de mitja tensió homologada per FMB, lliure d'SF6 i aïllament sòlid, amb configuració 2L+1P, segons especificacions tècniques d'FMB, intensitat nominal 630A/16kA, tensió aïllament 7.2 kV, tensió de maniobra de 230Vac, la funció de línia equipada amb interruptor-seccionador motoritzat 630A / 7.2kV, la funció de protecció equipada amb interruptor automàtic 630A / 7.2kV, incloent tot l'equipament de protecció i control segons espedificacions FMB. La instal·lació es realitzarà en horari nocturn i reduit, incloent transport a emplaçament definitiu en obra, bancades, elements auxiliars, configuració i proves de tots els elements de protecció i control. Totalment instal·lada i en funcionament. | 66859.26 | 1 | 66859.26
2 | 011102 | Ut. | Desmuntatge i retirada a abocador amb lliurament de certificat, de cabines actuals, incloent tots els mitjans mecànics i manuals necessaris. | 775 | 1 | 775
3 | 011103 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 48.25 | 45 | 2171.25
4 | 011104 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 1x240 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 20.25 | 45 | 911.25
5 | 011105 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de conjunt de connectors tipus Euromold Kit MT (K)400TB/G-11-50(K)M-11-2 segons norma CENELEC EN 50180 i 50181, i CENELEC HD 629.1 S1, per a cable tripolar amb designació HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 6/10 kV 3x50 mm2+H16. Tot en horari nocturn i reduït, posterior a les proves a realitzar en la nova línia i comprovant el seu correcte funcionament. | 715.73 | 3 | 2147.19
6 | 011106 | Ut. | Subminsitrament, instal·lació i connexionat de conjunt de terminació de cable de mitja tensió de 630A (kit de 3 fases), tensió nominal 6/10 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, per a cables d'aïllament sòlid de fns a 240 mm2 de secció. Inclou petit material de muntatge i accessoris. Totalment instal·lat. | 310 | 1 | 310
7 | 011107 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de kit empiulament (3 fases) per a cable tripolar sec tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 de coure, tipus CHMSV3 12Kv 25-95. Kit trifàsic. Tensió 6/10 (12)Kv. Diàmetre mínim de l'aïllament 12,6mm. Control de camp en silicona 100%, tubs termorretràctils i maniguet metàl·lic especial MT. Incloent petit material i accessoris. Totalment instal·lat. | 475 | 1 | 475
8 | 011108 | Ut. | Subministrament, instal·lació, proves i posada en servei de QPST (Quadre Protecció Sortida Trafo), incloent transport a emplaçament definitiu en obra, segons especificacions d'FMB, tot segons REBT 2002. Totalment instal·lat i en funcionament. | 12672.44 | 2 | 25344.88
9 | 011109 | m. | Subministrament, instal·lació, connexionat en ambdós extrems del cable, de línia de BT per alimentació quadre de distribució general nova cambra, amb cable del tipus RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x240mm2 Cu. Tot segons REBT 2002. | 39.6 | 195 | 7722
10 | 011110 | Ut. | Desmuntatge i transport a abocador i lliurament de certificat destrucció, de transformador TS-S existent, inlcoent la retirada de tot el cablejat MT-BT associat. La partida també inclou l'enderroc de paret d'obra i porta trafo. | 925 | 1 | 925
11 | 011111 | Ut. | Subministrament, instal·lació, configuració i proves de targeta per a remota Saitel 2000DP de Schneider model SM_CPU866e part number M578000002, configurades (amb dos canals de comunicació cap a Telemando), amb configuració de senyals per bus de comunicacions i per cable segons noves cabines, per a substituir la CPU actual CPU866 a la remota existent. Inclou la retirada i lliurament a FMB de CPU actual, petit material i accessoris. Inclou la configuració i posada en servei de la nova CPU, programació, càrrega de nova base de dades i proves amb Telecomandament energia FMB. Totalment instal·lada i en funcionament. | 3421.05 | 1 | 3421.05
12 | 011112 | Ut. | Treballs en el Telecomandament Energia FMB (servidors i Front-Ends Comunicacions) per a modificació de configuració de base de dades actual, gràfics d'operació (pantalles Telecomandament), proves i posada en servei de nova configuració de CT. | 1500 | 1 | 1500
13 | 011113 | Ut. | Subministrament i instal·lació de switch Hirschmann model BRS20-4TX/2FX-SM-EEC-HL part number 942170038, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 1500 | 1 | 1500
14 | 011114 | Ut. | Subministrament i instal·lació de font d'alimentació per a alimentar el switch Hirschmann, model RPS 120 EEC (CC) part number 943662121, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 300 | 1 | 300
15 | 011115 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode de 5 metres de longitud amb connectors SC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 50 | 2 | 100
16 | 011116 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode d'1 metres de longitud amb connectors FC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 40 | 16 | 640
17 | 011117 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor mural de 16 fibres amb connector FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 2 | 400
18 | 011118 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor de fibra de 19'' per a armari mural existent amb 16 connectors FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 1 | 200
19 | 011119 | m. | Submininstrament i instal·lació de manguera de 16 fibres monomede homologada per FMB (tipus cambra de seccionadors) instal·lada sota qualsevol canalització i parament tot seguint les especificacions tècniques de fibra òptica d'FMB, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 15 | 100 | 1500
20 | 011120 | Ut. | Fusions de mangueres monomode en ambdós extrems en torpede o repartidor, incloent connectors, petit material, certificació, marcatge, accessoris. Totalment instal·lada i en funcionament. | 10 | 32 | 320
21 | 011121 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet certificat Cat 7 amb connector RJ-45 mascle en ambdós extrems, de 3 metres de longitud, per a connexió de switch a CPU de la remota, incloent petit material i accessoris, marcatge. Totalment instal·lat i en fucncionament. | 15 | 1 | 15
22 | 011122 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet Cat 7, per a formació de bus de comunicacions interior del CT. Instal·lació en qualsevol tipus de parament i canalització. Inclou la retirada de tot el cablejat actual entre elements de camp i remota comunicacions. | 850 | 1 | 850
23 | 011123 | Ut. | Adequació de pantalles gràfiques Telecomandament energia FMB, a nova configuració cabines i elements interns del CT. Inclou proves amb elements de camp. | 6025 | 1 | 6025
24 | 011124 | Ut. | Subminstrament i instal·lació en qualsevol tipus de parament i connexionat de cable de comunicacions tipus Ethernet Cat. 7, entre cambra comunicacions estació i CT, incloent fuetons necessaris en cambra comunicacions estació per a habilitació de port de comunicació en switch estació incloent subministrament de patch pannel en rack de 19'' de 24 boques i la seva connexió amb switch estació. Totament instal·lat seguint Prescripcions FMB i certificat. | 665 | 1 | 665
25 | 011125 | Ut. | Integració dels nous elements de les cabines en EMS centralitzat d'FMB, incloent programació a nivell local i centralitzat de lEMS per empresa autoritzada. | 375 | 1 | 375
26 | 011126 | Ut. | Projecte de legalització visat amb inspecció incial OCA, incleont tràmits oficials i tases corresponents, lliurament de tota la documentació associada a la legalització del CT. | 1200 | 1 | 1200
27 | 011127 | Ut. | Ajudes del ram de paleta necessàries per a la instal·lació de les cabines i feines associades, inclou mitjans mecànics i manuals. | 2000 | 1 | 2000
TOTAL CAPITOL 01-11 | [5 empty] | 128651.88
OBRA |  | 01 | F.24643.8 Renove Cabines 6kV L2
CAPITOL |  | 12 | CT Bac de Roda L2
| CODI | UM | DESCRIPCIO | PREU | AMIDAMENT | IMPORT
1 | 011201 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de cabina de mitja tensió homologada per FMB, lliure d'SF6 i aïllament sòlid, amb configuració 2L+1P, segons especificacions tècniques d'FMB, intensitat nominal 630A/16kA, tensió aïllament 7.2 kV, tensió de maniobra de 230Vac, la funció de línia equipada amb interruptor-seccionador motoritzat 630A / 7.2kV, la funció de protecció equipada amb interruptor automàtic 630A / 7.2kV, incloent tot l'equipament de protecció i control segons espedificacions FMB. La instal·lació es realitzarà en horari nocturn i reduit, incloent transport a emplaçament definitiu en obra, bancades, elements auxiliars, configuració i proves de tots els elements de protecció i control. Totalment instal·lada i en funcionament. | 66859.26 | 1 | 66859.26
2 | 011202 | Ut. | Desmuntatge i retirada a abocador amb lliurament de certificat, de cabines actuals, incloent tots els mitjans mecànics i manuals necessaris. | 775 | 1 | 775
3 | 011203 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 48.25 | 45 | 2171.25
4 | 011204 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 1x240 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 20.25 | 45 | 911.25
5 | 011205 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de conjunt de connectors tipus Euromold Kit MT (K)400TB/G-11-50(K)M-11-2 segons norma CENELEC EN 50180 i 50181, i CENELEC HD 629.1 S1, per a cable tripolar amb designació HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 6/10 kV 3x50 mm2+H16. Tot en horari nocturn i reduït, posterior a les proves a realitzar en la nova línia i comprovant el seu correcte funcionament. | 715.73 | 3 | 2147.19
6 | 011206 | Ut. | Subminsitrament, instal·lació i connexionat de conjunt de terminació de cable de mitja tensió de 630A (kit de 3 fases), tensió nominal 6/10 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, per a cables d'aïllament sòlid de fns a 240 mm2 de secció. Inclou petit material de muntatge i accessoris. Totalment instal·lat. | 310 | 1 | 310
7 | 011207 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de kit empiulament (3 fases) per a cable tripolar sec tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 de coure, tipus CHMSV3 12Kv 25-95. Kit trifàsic. Tensió 6/10 (12)Kv. Diàmetre mínim de l'aïllament 12,6mm. Control de camp en silicona 100%, tubs termorretràctils i maniguet metàl·lic especial MT. Incloent petit material i accessoris. Totalment instal·lat. | 475 | 1 | 475
8 | 011207 | Ut. | Subministrament, instal·lació, proves i posada en servei de QPST (Quadre Protecció Sortida Trafo), incloent transport a emplaçament definitiu en obra, segons especificacions d'FMB, tot segons REBT 2002. Totalment instal·lat i en funcionament. | 12672.44 | 2 | 25344.88
9 | 011208 | m. | Subministrament, instal·lació, connexionat en ambdós extrems del cable, de línia de BT per alimentació quadre de distribució general nova cambra, amb cable del tipus RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x240mm2 Cu. Tot segons REBT 2002. | 39.6 | 195 | 7722
10 | 011210 | Ut. | Subministrament, instal·lació, configuració i proves de targeta per a remota Saitel 2000DP de Schneider model SM_CPU866e part number M578000002, configurades (amb dos canals de comunicació cap a Telemando), amb configuració de senyals per bus de comunicacions i per cable segons noves cabines, per a substituir la CPU actual CPU866 a la remota existent. Inclou la retirada i lliurament a FMB de CPU actual, petit material i accessoris. Inclou la configuració i posada en servei de la nova CPU, programació, càrrega de nova base de dades i proves amb Telecomandament energia FMB. Totalment instal·lada i en funcionament. | 3421.05 | 1 | 3421.05
11 | 011211 | Ut. | Treballs en el Telecomandament Energia FMB (servidors i Front-Ends Comunicacions) per a modificació de configuració de base de dades actual, gràfics d'operació (pantalles Telecomandament), proves i posada en servei de nova configuració de CT. | 1500 | 1 | 1500
12 | 011212 | Ut. | Subministrament i instal·lació de switch Hirschmann model BRS20-4TX/2FX-SM-EEC-HL part number 942170038, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 1500 | 1 | 1500
13 | 011213 | Ut. | Subministrament i instal·lació de font d'alimentació per a alimentar el switch Hirschmann, model RPS 120 EEC (CC) part number 943662121, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 300 | 1 | 300
14 | 011214 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode de 5 metres de longitud amb connectors SC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 50 | 2 | 100
15 | 011215 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode d'1 metres de longitud amb connectors FC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 40 | 16 | 640
16 | 011216 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor mural de 16 fibres amb connector FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 2 | 400
17 | 011217 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor de fibra de 19'' per a armari mural existent amb 16 connectors FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 1 | 200
18 | 011218 | m. | Submininstrament i instal·lació de manguera de 16 fibres monomede homologada per FMB (tipus cambra de seccionadors) instal·lada sota qualsevol canalització i parament tot seguint les especificacions tècniques de fibra òptica d'FMB, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 15 | 100 | 1500
19 | 011219 | Ut. | Fusions de mangueres monomode en ambdós extrems en torpede o repartidor, incloent connectors, petit material, certificació, marcatge, accessoris. Totalment instal·lada i en funcionament. | 10 | 32 | 320
20 | 011220 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet certificat Cat 7 amb connector RJ-45 mascle en ambdós extrems, de 3 metres de longitud, per a connexió de switch a CPU de la remota, incloent petit material i accessoris, marcatge. Totalment instal·lat i en fucncionament. | 15 | 1 | 15
21 | 011221 | Ut. | Subministrament i instal·lació de torpede per a fibra monomode, homologat per FMB, instal·lat en cambra tècnica de l'estació, incloent el tall de la fibra òptica troncal de L2, fer entrar la fibra desde túnel fins cambra tècnica i fusionat de fibres en ambdés extrems, fusió de manguera de 16 fibres en ambdós costats (cambra tècnica i CT), tot segons plec especificacions fibra òptica d'FMB. Totalment instal·lat i en funcionament. | 1200 | 1 | 1200
22 | 011222 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet Cat 7, per a formació de bus de comunicacions interior del CT. Instal·lació en qualsevol tipus de parament i canalització. Inclou la retirada de tot el cablejat actual entre elements de camp i remota comunicacions. | 850 | 1 | 850
23 | 011223 | Ut. | Adequació de pantalles gràfiques Telecomandament energia FMB, a nova configuració cabines i elements interns del CT. Inclou proves amb elements de camp. | 6025 | 1 | 6025
24 | 011224 | Ut. | Subminstrament i instal·lació en qualsevol tipus de parament i connexionat de cable de comunicacions tipus Ethernet Cat. 7, entre cambra comunicacions estació i CT, incloent fuetons necessaris en cambra comunicacions estació per a habilitació de port de comunicació en switch estació incloent subministrament de patch pannel en rack de 19'' de 24 boques i la seva connexió amb switch estació. Totament instal·lat seguint Prescripcions FMB i certificat. | 665 | 1 | 665
25 | 011225 | Ut. | Integració dels nous elements de les cabines en EMS centralitzat d'FMB, incloent programació a nivell local i centralitzat de lEMS per empresa autoritzada. | 375 | 1 | 375
26 | 011226 | Ut. | Projecte de legalització visat amb inspecció incial OCA, incleont tràmits oficials i tases corresponents, lliurament de tota la documentació associada a la legalització del CT. | 1200 | 1 | 1200
27 | 011227 | Ut. | Ajudes del ram de paleta necessàries per a la instal·lació de les cabines i feines associades, inclou mitjans mecànics i manuals. | 2000 | 1 | 2000
TOTAL CAPITOL 01-12 | [5 empty] | 128926.88
OBRA |  | 01 | F.24643.8 Renove Cabines 6kV L2
CAPITOL |  | 13 | CT Sant Martí L2
| CODI | UM | DESCRIPCIO | PREU | AMIDAMENT | IMPORT
1 | 011301 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de cabina de mitja tensió homologada per FMB, lliure d'SF6 i aïllament sòlid, amb configuració 2L+1P, segons especificacions tècniques d'FMB, intensitat nominal 630A/16kA, tensió aïllament 7.2 kV, tensió de maniobra de 230Vac, la funció de línia equipada amb interruptor-seccionador motoritzat 630A / 7.2kV, la funció de protecció equipada amb interruptor automàtic 630A / 7.2kV, incloent tot l'equipament de protecció i control segons espedificacions FMB. La instal·lació es realitzarà en horari nocturn i reduit, incloent transport a emplaçament definitiu en obra, bancades, elements auxiliars, configuració i proves de tots els elements de protecció i control. Totalment instal·lada i en funcionament. | 66859.26 | 1 | 66859.26
2 | 011302 | Ut. | Desmuntatge i retirada a abocador amb lliurament de certificat, de cabines actuals, incloent tots els mitjans mecànics i manuals necessaris. | 775 | 1 | 775
3 | 011303 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 48.25 | 45 | 2171.25
4 | 011304 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 1x240 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 20.25 | 45 | 911.25
5 | 011305 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de conjunt de connectors tipus Euromold Kit MT (K)400TB/G-11-50(K)M-11-2 segons norma CENELEC EN 50180 i 50181, i CENELEC HD 629.1 S1, per a cable tripolar amb designació HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 6/10 kV 3x50 mm2+H16. Tot en horari nocturn i reduït, posterior a les proves a realitzar en la nova línia i comprovant el seu correcte funcionament. | 715.73 | 3 | 2147.19
6 | 011306 | Ut. | Subminsitrament, instal·lació i connexionat de conjunt de terminació de cable de mitja tensió de 630A (kit de 3 fases), tensió nominal 6/10 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, per a cables d'aïllament sòlid de fns a 240 mm2 de secció. Inclou petit material de muntatge i accessoris. Totalment instal·lat. | 310 | 1 | 310
7 | 011307 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de kit empiulament (3 fases) per a cable tripolar sec tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 de coure, tipus CHMSV3 12Kv 25-95. Kit trifàsic. Tensió 6/10 (12)Kv. Diàmetre mínim de l'aïllament 12,6mm. Control de camp en silicona 100%, tubs termorretràctils i maniguet metàl·lic especial MT. Incloent petit material i accessoris. Totalment instal·lat. | 475 | 1 | 475
8 | 011308 | Ut. | Subministrament, instal·lació, proves i posada en servei de QPST (Quadre Protecció Sortida Trafo), incloent transport a emplaçament definitiu en obra, segons especificacions d'FMB, tot segons REBT 2002. Totalment instal·lat i en funcionament. | 12672.44 | 2 | 25344.88
9 | 011309 | m. | Subministrament, instal·lació, connexionat en ambdós extrems del cable, de línia de BT per alimentació quadre de distribució general nova cambra, amb cable del tipus RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x240mm2 Cu. Tot segons REBT 2002. | 39.6 | 195 | 7722
10 | 011310 | Ut. | Subministrament, instal·lació, configuració i proves de targeta per a remota Saitel 2000DP de Schneider model SM_CPU866e part number M578000002, configurades (amb dos canals de comunicació cap a Telemando), amb configuració de senyals per bus de comunicacions i per cable segons noves cabines, per a substituir la CPU actual CPU866 a la remota existent. Inclou la retirada i lliurament a FMB de CPU actual, petit material i accessoris. Inclou la configuració i posada en servei de la nova CPU, programació, càrrega de nova base de dades i proves amb Telecomandament energia FMB. Totalment instal·lada i en funcionament. | 3421.05 | 1 | 3421.05
11 | 011311 | Ut. | Treballs en el Telecomandament Energia FMB (servidors i Front-Ends Comunicacions) per a modificació de configuració de base de dades actual, gràfics d'operació (pantalles Telecomandament), proves i posada en servei de nova configuració de CT. | 1500 | 1 | 1500
12 | 011312 | Ut. | Subministrament i instal·lació de switch Hirschmann model BRS20-4TX/2FX-SM-EEC-HL part number 942170038, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 1500 | 1 | 1500
13 | 011313 | Ut. | Subministrament i instal·lació de font d'alimentació per a alimentar el switch Hirschmann, model RPS 120 EEC (CC) part number 943662121, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 300 | 1 | 300
14 | 011314 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode de 5 metres de longitud amb connectors SC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 50 | 2 | 100
15 | 011315 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode d'1 metres de longitud amb connectors FC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 40 | 16 | 640
16 | 011316 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor mural de 16 fibres amb connector FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 2 | 400
17 | 011317 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor de fibra de 19'' per a armari mural existent amb 16 connectors FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 1 | 200
18 | 011318 | m. | Submininstrament i instal·lació de manguera de 16 fibres monomede homologada per FMB (tipus cambra de seccionadors) instal·lada sota qualsevol canalització i parament tot seguint les especificacions tècniques de fibra òptica d'FMB, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 15 | 100 | 1500
19 | 011319 | Ut. | Fusions de mangueres monomode en ambdós extrems en torpede o repartidor, incloent connectors, petit material, certificació, marcatge, accessoris. Totalment instal·lada i en funcionament. | 10 | 32 | 320
20 | 011320 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet certificat Cat 7 amb connector RJ-45 mascle en ambdós extrems, de 3 metres de longitud, per a connexió de switch a CPU de la remota, incloent petit material i accessoris, marcatge. Totalment instal·lat i en fucncionament. | 15 | 1 | 15
21 | 011321 | Ut. | Subministrament i instal·lació de torpede per a fibra monomode, homologat per FMB, instal·lat en cambra tècnica de l'estació, incloent el tall de la fibra òptica troncal de L2, fer entrar la fibra desde túnel fins cambra tècnica i fusionat de fibres en ambdés extrems, fusió de manguera de 16 fibres en ambdós costats (cambra tècnica i CT), tot segons plec especificacions fibra òptica d'FMB. Totalment instal·lat i en funcionament. | 1200 | 1 | 1200
22 | 011322 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet Cat 7, per a formació de bus de comunicacions interior del CT. Instal·lació en qualsevol tipus de parament i canalització. Inclou la retirada de tot el cablejat actual entre elements de camp i remota comunicacions. | 850 | 1 | 850
23 | 011323 | Ut. | Adequació de pantalles gràfiques Telecomandament energia FMB, a nova configuració cabines i elements interns del CT. Inclou proves amb elements de camp. | 6025 | 1 | 6025
24 | 011324 | Ut. | Subminstrament i instal·lació en qualsevol tipus de parament i connexionat de cable de comunicacions tipus Ethernet Cat. 7, entre cambra comunicacions estació i CT, incloent fuetons necessaris en cambra comunicacions estació per a habilitació de port de comunicació en switch estació incloent subministrament de patch pannel en rack de 19'' de 24 boques i la seva connexió amb switch estació. Totament instal·lat seguint Prescripcions FMB i certificat. | 665 | 1 | 665
25 | 011325 | Ut. | Integració dels nous elements de les cabines en EMS centralitzat d'FMB, incloent programació a nivell local i centralitzat de lEMS per empresa autoritzada. | 375 | 1 | 375
26 | 011326 | Ut. | Projecte de legalització visat amb inspecció incial OCA, incleont tràmits oficials i tases corresponents, lliurament de tota la documentació associada a la legalització del CT. | 1200 | 1 | 1200
27 | 011327 | Ut. | Ajudes del ram de paleta necessàries per a la instal·lació de les cabines i feines associades, inclou mitjans mecànics i manuals. | 2000 | 1 | 2000
TOTAL CAPITOL 01-13 | [5 empty] | 128926.88
OBRA |  | 01 | F.24643.8 Renove Cabines 6kV L2
CAPITOL |  | 14 | CT La Pau L2
| CODI | UM | DESCRIPCIO | PREU | AMIDAMENT | IMPORT
1 | 011401 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de cabina de mitja tensió homologada per FMB, lliure d'SF6 i aïllament sòlid, amb configuració 3L+1P, segons especificacions tècniques d'FMB, intensitat nominal 630A/16kA, tensió aïllament 7.2 kV, tensió de maniobra de 230Vac, la funció de línia equipada amb interruptor-seccionador motoritzat 630A / 7.2kV, la funció de protecció equipada amb interruptor automàtic 630A / 7.2kV, incloent tot l'equipament de protecció i control segons espedificacions FMB. La instal·lació es realitzarà en horari nocturn i reduit, incloent transport a emplaçament definitiu en obra, bancades, elements auxiliars, configuració i proves de tots els elements de protecció i control. Totalment instal·lada i en funcionament. | 88824.08 | 1 | 88824.08
2 | 011402 | Ut. | Desmuntatge i retirada a abocador amb lliurament de certificat, de cabina actual, incloent tots els mitjans mecànics i manuals necessaris. | 1250 | 1 | 1250
3 | 011403 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 48.25 | 45 | 2171.25
4 | 011404 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 1x240 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 20.25 | 45 | 911.25
5 | 011405 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de conjunt de connectors tipus Euromold Kit MT (K)400TB/G-11-50(K)M-11-2 segons norma CENELEC EN 50180 i 50181, i CENELEC HD 629.1 S1, per a cable tripolar amb designació HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 6/10 kV 3x50 mm2+H16. Tot en horari nocturn i reduït, posterior a les proves a realitzar en la nova línia i comprovant el seu correcte funcionament. | 715.73 | 4 | 2862.92
6 | 011406 | Ut. | Subminsitrament, instal·lació i connexionat de conjunt de terminació de cable de mitja tensió de 630A (kit de 3 fases), tensió nominal 6/10 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, per a cables d'aïllament sòlid de fns a 240 mm2 de secció. Inclou petit material de muntatge i accessoris. Totalment instal·lat. | 310 | 1 | 310
7 | 011407 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de kit empiulament (3 fases) per a cable tripolar sec tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 de coure, tipus CHMSV3 12Kv 25-95. Kit trifàsic. Tensió 6/10 (12)Kv. Diàmetre mínim de l'aïllament 12,6mm. Control de camp en silicona 100%, tubs termorretràctils i maniguet metàl·lic especial MT. Incloent petit material i accessoris. Totalment instal·lat. | 475 | 1 | 475
8 | 011408 | Ut. | Subministrament, instal·lació, proves i posada en servei de QPST (Quadre Protecció Sortida Trafo), incloent transport a emplaçament definitiu en obra, segons especificacions d'FMB, tot segons REBT 2002. Totalment instal·lat i en funcionament, incloent la seva integració local en remota CT i en Telecomandament Energia FMB. | 12672.44 | 2 | 25344.88
9 | 011409 | m. | Subministrament, instal·lació, connexionat en ambdós extrems del cable, de línia de BT per alimentació quadre de distribució general nova cambra, amb cable del tipus RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x240mm2 Cu. Tot segons REBT 2002, incloent part proporcional de canalització. Instal·lat en qualsevol parament. | 39.6 | 195 | 7722
10 | 011410 | Ut. | Desmuntatge i transport a abocador i lliurament de certificat destrucció, de transformador TS-S existent, inlcoent la retirada de tot el cablejat MT-BT associat. La partida també inclou l'enderroc de paret d'obra i porta trafo. | 925 | 1 | 925
11 | 011411 | Ut. | Subministrament, instal·lació, configuració i proves de targeta per a remota Saitel 2000DP de Schneider model SM_CPU866e part number M578000002, configurades (amb dos canals de comunicació cap a Telemando), amb configuració de senyals per bus de comunicacions i per cable segons noves cabines, per a substituir la CPU actual CPU866 a la remota existent. Inclou la retirada i lliurament a FMB de CPU actual, petit material i accessoris. Inclou la configuració i posada en servei de la nova CPU, programació, càrrega de nova base de dades i proves amb Telecomandament energia FMB. Totalment instal·lada i en funcionament. | 3421.05 | 1 | 3421.05
12 | 011412 | Ut. | Treballs en el Telecomandament Energia FMB (servidors i Front-Ends Comunicacions) per a modificació de configuració de base de dades actual, gràfics d'operació (pantalles Telecomandament), proves i posada en servei de nova configuració de CT. | 1500 | 1 | 1500
13 | 011413 | Ut. | Subministrament i instal·lació de switch Hirschmann model BRS20-4TX/2FX-SM-EEC-HL part number 942170038, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 1500 | 1 | 1500
14 | 011414 | Ut. | Subministrament i instal·lació de font d'alimentació per a alimentar el switch Hirschmann, model RPS 120 EEC (CC) part number 943662121, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 300 | 1 | 300
15 | 011415 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode de 5 metres de longitud amb connectors SC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 50 | 2 | 100
16 | 011416 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode d'1 metres de longitud amb connectors FC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 40 | 16 | 640
17 | 011417 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor mural de 16 fibres amb connector FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 2 | 400
18 | 011418 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor de fibra de 19'' per a armari mural existent amb 16 connectors FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 1 | 200
19 | 011419 | m. | Submininstrament i instal·lació de manguera de 16 fibres monomede homologada per FMB (tipus cambra de seccionadors) instal·lada sota qualsevol canalització i parament tot seguint les especificacions tècniques de fibra òptica d'FMB, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 15 | 100 | 1500
20 | 011420 | Ut. | Fusions de mangueres monomode en ambdós extrems en torpede o repartidor, incloent connectors, petit material, certificació, marcatge, accessoris. Totalment instal·lada i en funcionament. | 10 | 32 | 320
21 | 011421 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet certificat Cat 7 amb connector RJ-45 mascle en ambdós extrems, de 3 metres de longitud, per a connexió de switch a CPU de la remota, incloent petit material i accessoris, marcatge. Totalment instal·lat i en fucncionament. | 15 | 1 | 15
22 | 011422 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet Cat 7, per a formació de bus de comunicacions interior del CT. Instal·lació en qualsevol tipus de parament i canalització. Inclou la retirada de tot el cablejat actual entre elements de camp i remota comunicacions. | 850 | 1 | 850
23 | 011423 | Ut. | Adequació de pantalles gràfiques Telecomandament energia FMB, a nova configuració cabines i elements interns del CT. Inclou proves amb elements de camp. | 6025 | 1 | 6025
24 | 011424 | Ut. | Subminstrament i instal·lació en qualsevol tipus de parament i connexionat de cable de comunicacions tipus Ethernet Cat. 7, entre cambra comunicacions estació i CT, incloent fuetons necessaris en cambra comunicacions estació per a habilitació de port de comunicació en switch estació incloent subministrament de patch pannel en rack de 19'' de 24 boques i la seva connexió amb switch estació. Totament instal·lat seguint Prescripcions FMB i certificat. | 665 | 1 | 665
25 | 011425 | Ut. | Integració dels nous elements de les cabines en EMS centralitzat d'FMB, incloent programació a nivell local i centralitzat de l'EMS per empresa autoritzada. | 375 | 1 | 375
26 | 011426 | Ut. | Projecte de legalització visat amb inspecció incial OCA, incleont tràmits oficials i tases corresponents, lliurament de tota la documentació associada a la legalització del CT. | 1200 | 1 | 1200
27 | 011427 | Ut. | Ajudes del ram de paleta necessàries per a la instal·lació de les cabines i feines associades, inclou mitjans mecànics i manuals. | 2000 | 1 | 2000
TOTAL CAPITOL 01-14 | [5 empty] | 151807.43
OBRA |  | 01 | F.24643.8 Renove Cabines 6kV L2
CAPITOL |  | 15 | CT Verneda L2
| CODI | UM | DESCRIPCIO | PREU | AMIDAMENT | IMPORT
1 | 011501 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de cabina de mitja tensió homologada per FMB, lliure d'SF6 i aïllament sòlid, amb configuració 3L+1P, segons especificacions tècniques d'FMB, intensitat nominal 630A/16kA, tensió aïllament 7.2 kV, tensió de maniobra de 230Vac, la funció de línia equipada amb interruptor-seccionador motoritzat 630A / 7.2kV, la funció de protecció equipada amb interruptor automàtic 630A / 7.2kV, incloent tot l'equipament de protecció i control segons espedificacions FMB. La instal·lació es realitzarà en horari nocturn i reduit, incloent transport a emplaçament definitiu en obra, bancades, elements auxiliars, configuració i proves de tots els elements de protecció i control. Totalment instal·lada i en funcionament. | 88824.08 | 1 | 88824.08
2 | 011502 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de cabina de mitja tensió homologada per FMB, lliure d'SF6 i aïllament sòlid, amb configuració 3L, segons especificacions tècniques d'FMB, intensitat nominal 630A/16kA, tensió aïllament 7.2 kV, tensió de maniobra de 230Vac, la funció de línia equipada amb interruptor-seccionador motoritzat 630A / 7.2kV, incloent tot l'equipament de protecció i control segons espedificacions FMB. La instal·lació es realitzarà en horari nocturn i reduit, incloent transport a emplaçament definitiu en obra, bancades, elements auxiliars, configuració i proves de tots els elements de protecció i control. Totalment instal·lada i en funcionament. | 53519.45 | 1 | 53519.45
3 | 011503 | Ut. | Desmuntatge i retirada a abocador amb lliurament de certificat, de cabina actual, incloent tots els mitjans mecànics i manuals necessaris. | 1250 | 1 | 1250
4 | 011504 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 48.25 | 45 | 2171.25
5 | 011505 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 1x240 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 20.25 | 45 | 911.25
6 | 011506 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de conjunt de connectors tipus Euromold Kit MT (K)400TB/G-11-50(K)M-11-2 segons norma CENELEC EN 50180 i 50181, i CENELEC HD 629.1 S1, per a cable tripolar amb designació HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 6/10 kV 3x50 mm2+H16. Tot en horari nocturn i reduït, posterior a les proves a realitzar en la nova línia i comprovant el seu correcte funcionament. | 715.73 | 7 | 5010.11
7 | 011507 | Ut. | Subminsitrament, instal·lació i connexionat de conjunt de terminació de cable de mitja tensió de 630A (kit de 3 fases), tensió nominal 6/10 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, per a cables d'aïllament sòlid de fns a 240 mm2 de secció. Inclou petit material de muntatge i accessoris. Totalment instal·lat. | 310 | 1 | 310
8 | 011508 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de kit empiulament (3 fases) per a cable tripolar sec tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 de coure, tipus CHMSV3 12Kv 25-95. Kit trifàsic. Tensió 6/10 (12)Kv. Diàmetre mínim de l'aïllament 12,6mm. Control de camp en silicona 100%, tubs termorretràctils i maniguet metàl·lic especial MT. Incloent petit material i accessoris. Totalment instal·lat. | 475 | 1 | 475
9 | 011509 | Ut. | Subministrament, instal·lació, proves i posada en servei de QPST (Quadre Protecció Sortida Trafo), incloent transport a emplaçament definitiu en obra, segons especificacions d'FMB, tot segons REBT 2002. Totalment instal·lat i en funcionament, incloent la seva integració local en remota CT i en Telecomandament Energia FMB. | 12672.44 | 2 | 25344.88
10 | 011510 | m. | Subministrament, instal·lació, connexionat en ambdós extrems del cable, de línia de BT per alimentació quadre de distribució general nova cambra, amb cable del tipus RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x240mm2 Cu. Tot segons REBT 2002, incloent part proporcional de canalització. Instal·lat en qualsevol parament. | 39.6 | 195 | 7722
11 | 011511 | Ut. | Subministrament, instal·lació, configuració i proves de targeta per a remota Saitel 2000DP de Schneider model SM_CPU866e part number M578000002, configurades (amb dos canals de comunicació cap a Telemando), amb configuració de senyals per bus de comunicacions i per cable segons noves cabines, per a substituir la CPU actual CPU866 a la remota existent. Inclou la retirada i lliurament a FMB de CPU actual, petit material i accessoris. Inclou la configuració i posada en servei de la nova CPU, programació, càrrega de nova base de dades i proves amb Telecomandament energia FMB. Totalment instal·lada i en funcionament. | 3421.05 | 1 | 3421.05
12 | 011512 | Ut. | Treballs en el Telecomandament Energia FMB (servidors i Front-Ends Comunicacions) per a modificació de configuració de base de dades actual, gràfics d'operació (pantalles Telecomandament), proves i posada en servei de nova configuració de CT. | 1500 | 1 | 1500
13 | 011513 | Ut. | Subministrament i instal·lació de switch Hirschmann model BRS20-4TX/2FX-SM-EEC-HL part number 942170038, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 1500 | 1 | 1500
14 | 011514 | Ut. | Subministrament i instal·lació de font d'alimentació per a alimentar el switch Hirschmann, model RPS 120 EEC (CC) part number 943662121, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 300 | 1 | 300
15 | 011515 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode de 5 metres de longitud amb connectors SC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 50 | 2 | 100
16 | 011516 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode d'1 metres de longitud amb connectors FC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 40 | 16 | 640
17 | 011517 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor mural de 16 fibres amb connector FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 2 | 400
18 | 011518 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor de fibra de 19'' per a armari mural existent amb 16 connectors FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 1 | 200
19 | 011519 | m. | Submininstrament i instal·lació de manguera de 16 fibres monomede homologada per FMB (tipus cambra de seccionadors) instal·lada sota qualsevol canalització i parament tot seguint les especificacions tècniques de fibra òptica d'FMB, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 15 | 100 | 1500
20 | 011520 | Ut. | Fusions de mangueres monomode en ambdós extrems en torpede o repartidor, incloent connectors, petit material, certificació, marcatge, accessoris. Totalment instal·lada i en funcionament. | 10 | 32 | 320
21 | 011521 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet certificat Cat 7 amb connector RJ-45 mascle en ambdós extrems, de 3 metres de longitud, per a connexió de switch a CPU de la remota, incloent petit material i accessoris, marcatge. Totalment instal·lat i en fucncionament. | 15 | 1 | 15
22 | 011522 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet Cat 7, per a formació de bus de comunicacions interior del CT. Instal·lació en qualsevol tipus de parament i canalització. Inclou la retirada de tot el cablejat actual entre elements de camp i remota comunicacions. | 850 | 1 | 850
23 | 011523 | Ut. | Adequació de pantalles gràfiques Telecomandament energia FMB, a nova configuració cabines i elements interns del CT. Inclou proves amb elements de camp. | 6025 | 1 | 6025
24 | 011524 | Ut. | Subminstrament i instal·lació en qualsevol tipus de parament i connexionat de cable de comunicacions tipus Ethernet Cat. 7, entre cambra comunicacions estació i CT, incloent fuetons necessaris en cambra comunicacions estació per a habilitació de port de comunicació en switch estació incloent subministrament de patch pannel en rack de 19'' de 24 boques i la seva connexió amb switch estació. Totament instal·lat seguint Prescripcions FMB i certificat. | 665 | 1 | 665
25 | 011525 | Ut. | Integració dels nous elements de les cabines en EMS centralitzat d'FMB, incloent programació a nivell local i centralitzat de l'EMS per empresa autoritzada. | 375 | 1 | 375
26 | 011526 | Ut. | Projecte de legalització visat amb inspecció incial OCA, incleont tràmits oficials i tases corresponents, lliurament de tota la documentació associada a la legalització del CT. | 1200 | 1 | 1200
27 | 011527 | Ut. | Ajudes del ram de paleta necessàries per a la instal·lació de les cabines i feines associades, inclou mitjans mecànics i manuals. | 2000 | 1 | 2000
TOTAL CAPITOL 01-15 | [5 empty] | 206549.07
OBRA |  | 01 | F.24643.8 Renove Cabines 6kV L2
CAPITOL |  | 16 | CT Artigues L2
| CODI | UM | DESCRIPCIO | PREU | AMIDAMENT | IMPORT
1 | 011601 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de cabina de mitja tensió homologada per FMB, lliure d'SF6 i aïllament sòlid, amb configuració 2L+1P, segons especificacions tècniques d'FMB, intensitat nominal 630A/16kA, tensió aïllament 7.2 kV, tensió de maniobra de 230Vac, la funció de línia equipada amb interruptor-seccionador motoritzat 630A / 7.2kV, la funció de protecció equipada amb interruptor automàtic 630A / 7.2kV, incloent tot l'equipament de protecció i control segons espedificacions FMB. La instal·lació es realitzarà en horari nocturn i reduit, incloent transport a emplaçament definitiu en obra, bancades, elements auxiliars, configuració i proves de tots els elements de protecció i control. Totalment instal·lada i en funcionament. | 66859.26 | 1 | 66859.26
2 | 011602 | Ut. | Desmuntatge i retirada a abocador amb lliurament de certificat, de cabines actuals, incloent tots els mitjans mecànics i manuals necessaris. | 775 | 1 | 775
3 | 011603 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 48.25 | 45 | 2171.25
4 | 011604 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 1x240 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 20.25 | 45 | 911.25
5 | 011605 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de conjunt de connectors tipus Euromold Kit MT (K)400TB/G-11-50(K)M-11-2 segons norma CENELEC EN 50180 i 50181, i CENELEC HD 629.1 S1, per a cable tripolar amb designació HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 6/10 kV 3x50 mm2+H16. Tot en horari nocturn i reduït, posterior a les proves a realitzar en la nova línia i comprovant el seu correcte funcionament. | 715.73 | 3 | 2147.19
6 | 011606 | Ut. | Subminsitrament, instal·lació i connexionat de conjunt de terminació de cable de mitja tensió de 630A (kit de 3 fases), tensió nominal 6/10 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, per a cables d'aïllament sòlid de fns a 240 mm2 de secció. Inclou petit material de muntatge i accessoris. Totalment instal·lat. | 310 | 1 | 310
7 | 011607 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de kit empiulament (3 fases) per a cable tripolar sec tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 de coure, tipus CHMSV3 12Kv 25-95. Kit trifàsic. Tensió 6/10 (12)Kv. Diàmetre mínim de l'aïllament 12,6mm. Control de camp en silicona 100%, tubs termorretràctils i maniguet metàl·lic especial MT. Incloent petit material i accessoris. Totalment instal·lat. | 475 | 1 | 475
8 | 011608 | Ut. | Subministrament, instal·lació, proves i posada en servei de QPST (Quadre Protecció Sortida Trafo), incloent transport a emplaçament definitiu en obra, segons especificacions d'FMB, tot segons REBT 2002. Totalment instal·lat i en funcionament. | 12672.44 | 2 | 25344.88
9 | 011609 | m. | Subministrament, instal·lació, connexionat en ambdós extrems del cable, de línia de BT per alimentació quadre de distribució general nova cambra, amb cable del tipus RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x240mm2 Cu. Tot segons REBT 2002. | 39.6 | 195 | 7722
10 | 011610 | Ut. | Desmuntatge i transport a abocador i lliurament de certificat destrucció, de transformador TS-S existent, inlcoent la retirada de tot el cablejat MT-BT associat. La partida també inclou l'enderroc de paret d'obra i porta trafo. | 925 | 1 | 925
11 | 011611 | Ut. | Subministrament, instal·lació, configuració i proves de targeta per a remota Saitel 2000DP de Schneider model SM_CPU866e part number M578000002, configurades (amb dos canals de comunicació cap a Telemando), amb configuració de senyals per bus de comunicacions i per cable segons noves cabines, per a substituir la CPU actual CPU866 a la remota existent. Inclou la retirada i lliurament a FMB de CPU actual, petit material i accessoris. Inclou la configuració i posada en servei de la nova CPU, programació, càrrega de nova base de dades i proves amb Telecomandament energia FMB. Totalment instal·lada i en funcionament. | 3421.05 | 1 | 3421.05
12 | 011612 | Ut. | Treballs en el Telecomandament Energia FMB (servidors i Front-Ends Comunicacions) per a modificació de configuració de base de dades actual, gràfics d'operació (pantalles Telecomandament), proves i posada en servei de nova configuració de CT. | 1500 | 1 | 1500
13 | 011613 | Ut. | Subministrament i instal·lació de switch Hirschmann model BRS20-4TX/2FX-SM-EEC-HL part number 942170038, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 1500 | 1 | 1500
14 | 011614 | Ut. | Subministrament i instal·lació de font d'alimentació per a alimentar el switch Hirschmann, model RPS 120 EEC (CC) part number 943662121, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 300 | 1 | 300
15 | 011615 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode de 5 metres de longitud amb connectors SC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 50 | 2 | 100
16 | 011616 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode d'1 metres de longitud amb connectors FC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 40 | 16 | 640
17 | 011617 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor mural de 16 fibres amb connector FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 2 | 400
18 | 011618 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor de fibra de 19'' per a armari mural existent amb 16 connectors FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 1 | 200
19 | 011619 | m. | Submininstrament i instal·lació de manguera de 16 fibres monomede homologada per FMB (tipus cambra de seccionadors) instal·lada sota qualsevol canalització i parament tot seguint les especificacions tècniques de fibra òptica d'FMB, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 15 | 100 | 1500
20 | 011620 | Ut. | Fusions de mangueres monomode en ambdós extrems en torpede o repartidor, incloent connectors, petit material, certificació, marcatge, accessoris. Totalment instal·lada i en funcionament. | 10 | 32 | 320
21 | 011621 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet certificat Cat 7 amb connector RJ-45 mascle en ambdós extrems, de 3 metres de longitud, per a connexió de switch a CPU de la remota, incloent petit material i accessoris, marcatge. Totalment instal·lat i en fucncionament. | 15 | 1 | 15
22 | 011622 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet Cat 7, per a formació de bus de comunicacions interior del CT. Instal·lació en qualsevol tipus de parament i canalització. Inclou la retirada de tot el cablejat actual entre elements de camp i remota comunicacions. | 850 | 1 | 850
23 | 011623 | Ut. | Adequació de pantalles gràfiques Telecomandament energia FMB, a nova configuració cabines i elements interns del CT. Inclou proves amb elements de camp. | 6025 | 1 | 6025
24 | 011624 | Ut. | Subminstrament i instal·lació en qualsevol tipus de parament i connexionat de cable de comunicacions tipus Ethernet Cat. 7, entre cambra comunicacions estació i CT, incloent fuetons necessaris en cambra comunicacions estació per a habilitació de port de comunicació en switch estació incloent subministrament de patch pannel en rack de 19'' de 24 boques i la seva connexió amb switch estació. Totament instal·lat seguint Prescripcions FMB i certificat. | 665 | 1 | 665
25 | 011625 | Ut. | Integració dels nous elements de les cabines en EMS centralitzat d'FMB, incloent programació a nivell local i centralitzat de lEMS per empresa autoritzada. | 375 | 1 | 375
26 | 011626 | Ut. | Projecte de legalització visat amb inspecció incial OCA, incleont tràmits oficials i tases corresponents, lliurament de tota la documentació associada a la legalització del CT. | 1200 | 1 | 1200
27 | 011627 | Ut. | Ajudes del ram de paleta necessàries per a la instal·lació de les cabines i feines associades, inclou mitjans mecànics i manuals. | 2000 | 1 | 2000
TOTAL CAPITOL 01-16 | [5 empty] | 128651.88
OBRA |  | 01 | F.24643.8 Renove Cabines 6kV L2
CAPITOL |  | 17 | CT Sant Roc L2
| CODI | UM | DESCRIPCIO | PREU | AMIDAMENT | IMPORT
1 | 011701 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de cabina de mitja tensió homologada per FMB, lliure d'SF6 i aïllament sòlid, amb configuració 2L+1P, segons especificacions tècniques d'FMB, intensitat nominal 630A/16kA, tensió aïllament 7.2 kV, tensió de maniobra de 230Vac, la funció de línia equipada amb interruptor-seccionador motoritzat 630A / 7.2kV, la funció de protecció equipada amb interruptor automàtic 630A / 7.2kV, incloent tot l'equipament de protecció i control segons espedificacions FMB. La instal·lació es realitzarà en horari nocturn i reduit, incloent transport a emplaçament definitiu en obra, bancades, elements auxiliars, configuració i proves de tots els elements de protecció i control. Totalment instal·lada i en funcionament. | 66859.26 | 1 | 66859.26
2 | 011702 | Ut. | Desmuntatge i retirada a abocador amb lliurament de certificat, de cabines actuals, incloent tots els mitjans mecànics i manuals necessaris. | 775 | 1 | 775
3 | 011703 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 48.25 | 45 | 2171.25
4 | 011704 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 1x240 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 20.25 | 45 | 911.25
5 | 011705 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de conjunt de connectors tipus Euromold Kit MT (K)400TB/G-11-50(K)M-11-2 segons norma CENELEC EN 50180 i 50181, i CENELEC HD 629.1 S1, per a cable tripolar amb designació HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 6/10 kV 3x50 mm2+H16. Tot en horari nocturn i reduït, posterior a les proves a realitzar en la nova línia i comprovant el seu correcte funcionament. | 715.73 | 3 | 2147.19
6 | 011706 | Ut. | Subminsitrament, instal·lació i connexionat de conjunt de terminació de cable de mitja tensió de 630A (kit de 3 fases), tensió nominal 6/10 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, per a cables d'aïllament sòlid de fns a 240 mm2 de secció. Inclou petit material de muntatge i accessoris. Totalment instal·lat. | 310 | 1 | 310
7 | 011707 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de kit empiulament (3 fases) per a cable tripolar sec tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 de coure, tipus CHMSV3 12Kv 25-95. Kit trifàsic. Tensió 6/10 (12)Kv. Diàmetre mínim de l'aïllament 12,6mm. Control de camp en silicona 100%, tubs termorretràctils i maniguet metàl·lic especial MT. Incloent petit material i accessoris. Totalment instal·lat. | 475 | 1 | 475
8 | 011708 | Ut. | Subministrament, instal·lació, proves i posada en servei de QPST (Quadre Protecció Sortida Trafo), incloent transport a emplaçament definitiu en obra, segons especificacions d'FMB, tot segons REBT 2002. Totalment instal·lat i en funcionament. | 12672.44 | 2 | 25344.88
9 | 011709 | m. | Subministrament, instal·lació, connexionat en ambdós extrems del cable, de línia de BT per alimentació quadre de distribució general nova cambra, amb cable del tipus RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x240mm2 Cu. Tot segons REBT 2002. | 39.6 | 195 | 7722
10 | 011710 | Ut. | Desmuntatge i transport a abocador i lliurament de certificat destrucció, de transformador TS-S existent, inlcoent la retirada de tot el cablejat MT-BT associat. La partida també inclou l'enderroc de paret d'obra i porta trafo. | 925 | 1 | 925
11 | 011711 | Ut. | Subministrament, instal·lació, configuració i proves de targeta per a remota Saitel 2000DP de Schneider model SM_CPU866e part number M578000002, configurades (amb dos canals de comunicació cap a Telemando), amb configuració de senyals per bus de comunicacions i per cable segons noves cabines, per a substituir la CPU actual CPU866 a la remota existent. Inclou la retirada i lliurament a FMB de CPU actual, petit material i accessoris. Inclou la configuració i posada en servei de la nova CPU, programació, càrrega de nova base de dades i proves amb Telecomandament energia FMB. Totalment instal·lada i en funcionament. | 3421.05 | 1 | 3421.05
12 | 011712 | Ut. | Treballs en el Telecomandament Energia FMB (servidors i Front-Ends Comunicacions) per a modificació de configuració de base de dades actual, gràfics d'operació (pantalles Telecomandament), proves i posada en servei de nova configuració de CT. | 1500 | 1 | 1500
13 | 011713 | Ut. | Subministrament i instal·lació de switch Hirschmann model BRS20-4TX/2FX-SM-EEC-HL part number 942170038, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 1500 | 1 | 1500
14 | 011714 | Ut. | Subministrament i instal·lació de font d'alimentació per a alimentar el switch Hirschmann, model RPS 120 EEC (CC) part number 943662121, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 300 | 1 | 300
15 | 011715 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode de 5 metres de longitud amb connectors SC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 50 | 2 | 100
16 | 011716 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode d'1 metres de longitud amb connectors FC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 40 | 16 | 640
17 | 011717 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor mural de 16 fibres amb connector FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 2 | 400
18 | 011718 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor de fibra de 19'' per a armari mural existent amb 16 connectors FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 1 | 200
19 | 011719 | m. | Submininstrament i instal·lació de manguera de 16 fibres monomede homologada per FMB (tipus cambra de seccionadors) instal·lada sota qualsevol canalització i parament tot seguint les especificacions tècniques de fibra òptica d'FMB, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 15 | 100 | 1500
20 | 011720 | Ut. | Fusions de mangueres monomode en ambdós extrems en torpede o repartidor, incloent connectors, petit material, certificació, marcatge, accessoris. Totalment instal·lada i en funcionament. | 10 | 32 | 320
21 | 011721 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet certificat Cat 7 amb connector RJ-45 mascle en ambdós extrems, de 3 metres de longitud, per a connexió de switch a CPU de la remota, incloent petit material i accessoris, marcatge. Totalment instal·lat i en fucncionament. | 15 | 1 | 15
22 | 011722 | Ut. | Subministrament i instal·lació de torpede per a fibra monomode, homologat per FMB, instal·lat en cambra tècnica de l'estació, incloent el tall de la fibra òptica troncal de L2, fer entrar la fibra desde túnel fins cambra tècnica i fusionat de fibres en ambdés extrems, fusió de manguera de 16 fibres en ambdós costats (cambra tècnica i CT), tot segons plec especificacions fibra òptica d'FMB. Totalment instal·lat i en funcionament. | 1200 | 1 | 1200
23 | 011723 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet Cat 7, per a formació de bus de comunicacions interior del CT. Instal·lació en qualsevol tipus de parament i canalització. Inclou la retirada de tot el cablejat actual entre elements de camp i remota comunicacions. | 850 | 1 | 850
24 | 011724 | Ut. | Adequació de pantalles gràfiques Telecomandament energia FMB, a nova configuració cabines i elements interns del CT. Inclou proves amb elements de camp. | 6025 | 1 | 6025
25 | 011725 | Ut. | Subminstrament i instal·lació en qualsevol tipus de parament i connexionat de cable de comunicacions tipus Ethernet Cat. 7, entre cambra comunicacions estació i CT, incloent fuetons necessaris en cambra comunicacions estació per a habilitació de port de comunicació en switch estació incloent subministrament de patch pannel en rack de 19'' de 24 boques i la seva connexió amb switch estació. Totament instal·lat seguint Prescripcions FMB i certificat. | 665 | 1 | 665
26 | 011726 | Ut. | Integració dels nous elements de les cabines en EMS centralitzat d'FMB, incloent programació a nivell local i centralitzat de lEMS per empresa autoritzada. | 375 | 1 | 375
27 | 011727 | Ut. | Projecte de legalització visat amb inspecció incial OCA, incleont tràmits oficials i tases corresponents, lliurament de tota la documentació associada a la legalització del CT. | 1200 | 1 | 1200
28 | 011728 | Ut. | Ajudes del ram de paleta necessàries per a la instal·lació de les cabines i feines associades, inclou mitjans mecànics i manuals. | 2000 | 1 | 2000
TOTAL CAPITOL 01-17 | [5 empty] | 129851.88
OBRA |  | 01 | F.24643.8 Renove Cabines 6kV L2
CAPITOL |  | 18 | CT Gorg L2
| CODI | UM | DESCRIPCIO | PREU | AMIDAMENT | IMPORT
1 | 011801 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de cabina de mitja tensió homologada per FMB, lliure d'SF6 i aïllament sòlid, amb configuració 2L+1P, segons especificacions tècniques d'FMB, intensitat nominal 630A/16kA, tensió aïllament 7.2 kV, tensió de maniobra de 230Vac, la funció de línia equipada amb interruptor-seccionador motoritzat 630A / 7.2kV, la funció de protecció equipada amb interruptor automàtic 630A / 7.2kV, incloent tot l'equipament de protecció i control segons espedificacions FMB. La instal·lació es realitzarà en horari nocturn i reduit, incloent transport a emplaçament definitiu en obra, bancades, elements auxiliars, configuració i proves de tots els elements de protecció i control. Totalment instal·lada i en funcionament. | 66859.26 | 1 | 66859.26
2 | 011802 | Ut. | Desmuntatge i retirada a abocador amb lliurament de certificat, de cabines actuals, incloent tots els mitjans mecànics i manuals necessaris. | 775 | 1 | 775
3 | 011803 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 48.25 | 45 | 2171.25
4 | 011804 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 1x240 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 20.25 | 45 | 911.25
5 | 011805 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de conjunt de connectors tipus Euromold Kit MT (K)400TB/G-11-50(K)M-11-2 segons norma CENELEC EN 50180 i 50181, i CENELEC HD 629.1 S1, per a cable tripolar amb designació HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 6/10 kV 3x50 mm2+H16. Tot en horari nocturn i reduït, posterior a les proves a realitzar en la nova línia i comprovant el seu correcte funcionament. | 715.73 | 3 | 2147.19
6 | 011806 | Ut. | Subminsitrament, instal·lació i connexionat de conjunt de terminació de cable de mitja tensió de 630A (kit de 3 fases), tensió nominal 6/10 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, per a cables d'aïllament sòlid de fns a 240 mm2 de secció. Inclou petit material de muntatge i accessoris. Totalment instal·lat. | 310 | 1 | 310
7 | 011807 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de kit empiulament (3 fases) per a cable tripolar sec tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 de coure, tipus CHMSV3 12Kv 25-95. Kit trifàsic. Tensió 6/10 (12)Kv. Diàmetre mínim de l'aïllament 12,6mm. Control de camp en silicona 100%, tubs termorretràctils i maniguet metàl·lic especial MT. Incloent petit material i accessoris. Totalment instal·lat. | 475 | 1 | 475
8 | 011808 | Ut. | Subministrament, instal·lació, proves i posada en servei de QPST (Quadre Protecció Sortida Trafo), incloent transport a emplaçament definitiu en obra, segons especificacions d'FMB, tot segons REBT 2002. Totalment instal·lat i en funcionament. | 12672.44 | 2 | 25344.88
9 | 011809 | m. | Subministrament, instal·lació, connexionat en ambdós extrems del cable, de línia de BT per alimentació quadre de distribució general nova cambra, amb cable del tipus RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x240mm2 Cu. Tot segons REBT 2002. | 39.6 | 195 | 7722
10 | 011810 | Ut. | Desmuntatge i transport a abocador i lliurament de certificat destrucció, de transformador TS-S existent, inlcoent la retirada de tot el cablejat MT-BT associat. La partida també inclou l'enderroc de paret d'obra i porta trafo. | 925 | 1 | 925
11 | 011811 | Ut. | Subministrament, instal·lació, configuració i proves de targeta per a remota Saitel 2000DP de Schneider model SM_CPU866e part number M578000002, configurades (amb dos canals de comunicació cap a Telemando), amb configuració de senyals per bus de comunicacions i per cable segons noves cabines, per a substituir la CPU actual CPU866 a la remota existent. Inclou la retirada i lliurament a FMB de CPU actual, petit material i accessoris. Inclou la configuració i posada en servei de la nova CPU, programació, càrrega de nova base de dades i proves amb Telecomandament energia FMB. Totalment instal·lada i en funcionament. | 3421.05 | 1 | 3421.05
12 | 011812 | Ut. | Treballs en el Telecomandament Energia FMB (servidors i Front-Ends Comunicacions) per a modificació de configuració de base de dades actual, gràfics d'operació (pantalles Telecomandament), proves i posada en servei de nova configuració de CT. | 1500 | 1 | 1500
13 | 011813 | Ut. | Subministrament i instal·lació de switch Hirschmann model BRS20-4TX/2FX-SM-EEC-HL part number 942170038, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 1500 | 1 | 1500
14 | 011814 | Ut. | Subministrament i instal·lació de font d'alimentació per a alimentar el switch Hirschmann, model RPS 120 EEC (CC) part number 943662121, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 300 | 1 | 300
15 | 011815 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode de 5 metres de longitud amb connectors SC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 50 | 2 | 100
16 | 011816 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode d'1 metres de longitud amb connectors FC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 40 | 16 | 640
17 | 011817 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor mural de 16 fibres amb connector FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 2 | 400
18 | 011818 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor de fibra de 19'' per a armari mural existent amb 16 connectors FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 1 | 200
19 | 011819 | m. | Submininstrament i instal·lació de manguera de 16 fibres monomede homologada per FMB (tipus cambra de seccionadors) instal·lada sota qualsevol canalització i parament tot seguint les especificacions tècniques de fibra òptica d'FMB, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 15 | 100 | 1500
20 | 011820 | Ut. | Fusions de mangueres monomode en ambdós extrems en torpede o repartidor, incloent connectors, petit material, certificació, marcatge, accessoris. Totalment instal·lada i en funcionament. | 10 | 32 | 320
21 | 011821 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet certificat Cat 7 amb connector RJ-45 mascle en ambdós extrems, de 3 metres de longitud, per a connexió de switch a CPU de la remota, incloent petit material i accessoris, marcatge. Totalment instal·lat i en fucncionament. | 15 | 1 | 15
22 | 011822 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet Cat 7, per a formació de bus de comunicacions interior del CT. Instal·lació en qualsevol tipus de parament i canalització. Inclou la retirada de tot el cablejat actual entre elements de camp i remota comunicacions. | 850 | 1 | 850
23 | 011823 | Ut. | Adequació de pantalles gràfiques Telecomandament energia FMB, a nova configuració cabines i elements interns del CT. Inclou proves amb elements de camp. | 6025 | 1 | 6025
24 | 011824 | Ut. | Subminstrament i instal·lació en qualsevol tipus de parament i connexionat de cable de comunicacions tipus Ethernet Cat. 7, entre cambra comunicacions estació i CT, incloent fuetons necessaris en cambra comunicacions estació per a habilitació de port de comunicació en switch estació incloent subministrament de patch pannel en rack de 19'' de 24 boques i la seva connexió amb switch estació. Totament instal·lat seguint Prescripcions FMB i certificat. | 665 | 1 | 665
25 | 011825 | Ut. | Integració dels nous elements de les cabines en EMS centralitzat d'FMB, incloent programació a nivell local i centralitzat de lEMS per empresa autoritzada. | 375 | 1 | 375
26 | 011826 | Ut. | Projecte de legalització visat amb inspecció incial OCA, incleont tràmits oficials i tases corresponents, lliurament de tota la documentació associada a la legalització del CT. | 1200 | 1 | 1200
27 | 011827 | Ut. | Ajudes del ram de paleta necessàries per a la instal·lació de les cabines i feines associades, inclou mitjans mecànics i manuals. | 2000 | 1 | 2000
TOTAL CAPITOL 01-18 | [5 empty] | 128651.88
OBRA |  | 01 | F.24643.8 Renove Cabines 6kV L2
CAPITOL |  | 19 | CT Pep Ventura L2
| CODI | UM | DESCRIPCIO | PREU | AMIDAMENT | IMPORT
1 | 011901 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de cabina de mitja tensió homologada per FMB, lliure d'SF6 i aïllament sòlid, amb configuració 2L+1P, segons especificacions tècniques d'FMB, intensitat nominal 630A/16kA, tensió aïllament 7.2 kV, tensió de maniobra de 230Vac, la funció de línia equipada amb interruptor-seccionador motoritzat 630A / 7.2kV, la funció de protecció equipada amb interruptor automàtic 630A / 7.2kV, incloent tot l'equipament de protecció i control segons espedificacions FMB. La instal·lació es realitzarà en horari nocturn i reduit, incloent transport a emplaçament definitiu en obra, bancades, elements auxiliars, configuració i proves de tots els elements de protecció i control. Totalment instal·lada i en funcionament. | 66859.26 | 1 | 66859.26
2 | 011902 | Ut. | Desmuntatge i retirada a abocador amb lliurament de certificat, de cabines actuals, incloent tots els mitjans mecànics i manuals necessaris. | 775 | 1 | 775
3 | 011903 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 48.25 | 45 | 2171.25
4 | 011904 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 1x240 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 20.25 | 45 | 911.25
5 | 011905 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de conjunt de connectors tipus Euromold Kit MT (K)400TB/G-11-50(K)M-11-2 segons norma CENELEC EN 50180 i 50181, i CENELEC HD 629.1 S1, per a cable tripolar amb designació HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 6/10 kV 3x50 mm2+H16. Tot en horari nocturn i reduït, posterior a les proves a realitzar en la nova línia i comprovant el seu correcte funcionament. | 715.73 | 3 | 2147.19
6 | 011906 | Ut. | Subminsitrament, instal·lació i connexionat de conjunt de terminació de cable de mitja tensió de 630A (kit de 3 fases), tensió nominal 6/10 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, per a cables d'aïllament sòlid de fns a 240 mm2 de secció. Inclou petit material de muntatge i accessoris. Totalment instal·lat. | 310 | 1 | 310
7 | 011907 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de kit empiulament (3 fases) per a cable tripolar sec tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 de coure, tipus CHMSV3 12Kv 25-95. Kit trifàsic. Tensió 6/10 (12)Kv. Diàmetre mínim de l'aïllament 12,6mm. Control de camp en silicona 100%, tubs termorretràctils i maniguet metàl·lic especial MT. Incloent petit material i accessoris. Totalment instal·lat. | 475 | 1 | 475
8 | 011908 | Ut. | Subministrament, instal·lació, proves i posada en servei de QPST (Quadre Protecció Sortida Trafo), incloent transport a emplaçament definitiu en obra, segons especificacions d'FMB, tot segons REBT 2002. Totalment instal·lat i en funcionament. | 12672.44 | 2 | 25344.88
9 | 011909 | m. | Subministrament, instal·lació, connexionat en ambdós extrems del cable, de línia de BT per alimentació quadre de distribució general nova cambra, amb cable del tipus RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x240mm2 Cu. Tot segons REBT 2002. | 39.6 | 195 | 7722
10 | 011910 | Ut. | Desmuntatge i transport a abocador i lliurament de certificat destrucció, de transformador TS-S existent, inlcoent la retirada de tot el cablejat MT-BT associat. La partida també inclou l'enderroc de paret d'obra i porta trafo. | 925 | 1 | 925
11 | 011911 | Ut. | Subministrament, instal·lació, configuració i proves de targeta per a remota Saitel 2000DP de Schneider model SM_CPU866e part number M578000002, configurades (amb dos canals de comunicació cap a Telemando), amb configuració de senyals per bus de comunicacions i per cable segons noves cabines, per a substituir la CPU actual CPU866 a la remota existent. Inclou la retirada i lliurament a FMB de CPU actual, petit material i accessoris. Inclou la configuració i posada en servei de la nova CPU, programació, càrrega de nova base de dades i proves amb Telecomandament energia FMB. Totalment instal·lada i en funcionament. | 3421.05 | 1 | 3421.05
12 | 011912 | Ut. | Treballs en el Telecomandament Energia FMB (servidors i Front-Ends Comunicacions) per a modificació de configuració de base de dades actual, gràfics d'operació (pantalles Telecomandament), proves i posada en servei de nova configuració de CT. | 1500 | 1 | 1500
13 | 011913 | Ut. | Subministrament i instal·lació de switch Hirschmann model BRS20-4TX/2FX-SM-EEC-HL part number 942170038, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 1500 | 1 | 1500
14 | 011914 | Ut. | Subministrament i instal·lació de font d'alimentació per a alimentar el switch Hirschmann, model RPS 120 EEC (CC) part number 943662121, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 300 | 1 | 300
15 | 011915 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode de 5 metres de longitud amb connectors SC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 50 | 2 | 100
16 | 011916 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode d'1 metres de longitud amb connectors FC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 40 | 16 | 640
17 | 011917 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor mural de 16 fibres amb connector FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 2 | 400
18 | 011918 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor de fibra de 19'' per a armari mural existent amb 16 connectors FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 1 | 200
19 | 011919 | m. | Submininstrament i instal·lació de manguera de 16 fibres monomede homologada per FMB (tipus cambra de seccionadors) instal·lada sota qualsevol canalització i parament tot seguint les especificacions tècniques de fibra òptica d'FMB, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 15 | 100 | 1500
20 | 011920 | Ut. | Fusions de mangueres monomode en ambdós extrems en torpede o repartidor, incloent connectors, petit material, certificació, marcatge, accessoris. Totalment instal·lada i en funcionament. | 10 | 32 | 320
21 | 011921 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet certificat Cat 7 amb connector RJ-45 mascle en ambdós extrems, de 3 metres de longitud, per a connexió de switch a CPU de la remota, incloent petit material i accessoris, marcatge. Totalment instal·lat i en fucncionament. | 15 | 1 | 15
22 | 011922 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet Cat 7, per a formació de bus de comunicacions interior del CT. Instal·lació en qualsevol tipus de parament i canalització. Inclou la retirada de tot el cablejat actual entre elements de camp i remota comunicacions. | 850 | 1 | 850
23 | 011923 | Ut. | Adequació de pantalles gràfiques Telecomandament energia FMB, a nova configuració cabines i elements interns del CT. Inclou proves amb elements de camp. | 6025 | 1 | 6025
24 | 011924 | Ut. | Subminstrament i instal·lació en qualsevol tipus de parament i connexionat de cable de comunicacions tipus Ethernet Cat. 7, entre cambra comunicacions estació i CT, incloent fuetons necessaris en cambra comunicacions estació per a habilitació de port de comunicació en switch estació incloent subministrament de patch pannel en rack de 19'' de 24 boques i la seva connexió amb switch estació. Totament instal·lat seguint Prescripcions FMB i certificat. | 665 | 1 | 665
25 | 011925 | Ut. | Integració dels nous elements de les cabines en EMS centralitzat d'FMB, incloent programació a nivell local i centralitzat de lEMS per empresa autoritzada. | 375 | 1 | 375
26 | 011926 | Ut. | Projecte de legalització visat amb inspecció incial OCA, incleont tràmits oficials i tases corresponents, lliurament de tota la documentació associada a la legalització del CT. | 1200 | 1 | 1200
27 | 011927 | Ut. | Ajudes del ram de paleta necessàries per a la instal·lació de les cabines i feines associades, inclou mitjans mecànics i manuals. | 2000 | 1 | 2000
TOTAL CAPITOL 01-19 | [5 empty] | 128651.88
OBRA |  | 01 | F.24643.8 Renove Cabines 6kV L2
CAPITOL |  | 20 | CT Badalona Centre L2
| CODI | UM | DESCRIPCIO | PREU | AMIDAMENT | IMPORT
1 | 012001 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de cabina de mitja tensió homologada per FMB, lliure d'SF6 i aïllament sòlid, amb configuració 3L+1P, segons especificacions tècniques d'FMB, intensitat nominal 630A/16kA, tensió aïllament 7.2 kV, tensió de maniobra de 230Vac, la funció de línia equipada amb interruptor-seccionador motoritzat 630A / 7.2kV, la funció de protecció equipada amb interruptor automàtic 630A / 7.2kV, incloent tot l'equipament de protecció i control segons espedificacions FMB. La instal·lació es realitzarà en horari nocturn i reduit, incloent transport a emplaçament definitiu en obra, bancades, elements auxiliars, configuració i proves de tots els elements de protecció i control. Totalment instal·lada i en funcionament. | 88824.08 | 1 | 88824.08
,
2 | 012002 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de cabina de mitja tensió homologada per FMB, lliure d'SF6 i aïllament sòlid, amb configuració 3L, segons especificacions tècniques d'FMB, intensitat nominal 630A/16kA, tensió aïllament 7.2 kV, tensió de maniobra de 230Vac, la funció de línia equipada amb interruptor-seccionador motoritzat 630A / 7.2kV, incloent tot l'equipament de protecció i control segons espedificacions FMB. La instal·lació es realitzarà en horari nocturn i reduit, incloent transport a emplaçament definitiu en obra, bancades, elements auxiliars, configuració i proves de tots els elements de protecció i control. Totalment instal·lada i en funcionament. | 53519.45 | 1 | 53519.45
3 | 012003 | Ut. | Desmuntatge i retirada a abocador amb lliurament de certificat, de cabina actual, incloent tots els mitjans mecànics i manuals necessaris. | 1250 | 1 | 1250
4 | 012004 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 48.25 | 45 | 2171.25
5 | 012005 | m. | Subministrament, instal·lació qualsevol canalització i parament, connexionat de cable de mitja tensió tipus 6/10kV tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 1x240 mm2 Cu, classificació envers el foc segons CPR B2ca-s1a,d1,a1. Incloent part proporcional de terminals MT, petit material i accessoris, marcatge, empiulaments, brides metàl·liques i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. Inclou proves i lliurament de certificat. | 20.25 | 45 | 911.25
6 | 012006 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat, proves i posada en servei de conjunt de connectors tipus Euromold Kit MT (K)400TB/G-11-50(K)M-11-2 segons norma CENELEC EN 50180 i 50181, i CENELEC HD 629.1 S1, per a cable tripolar amb designació HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 6/10 kV 3x50 mm2+H16. Tot en horari nocturn i reduït, posterior a les proves a realitzar en la nova línia i comprovant el seu correcte funcionament. | 715.73 | 7 | 5010.11
7 | 012007 | Ut. | Subminsitrament, instal·lació i connexionat de conjunt de terminació de cable de mitja tensió de 630A (kit de 3 fases), tensió nominal 6/10 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, per a cables d'aïllament sòlid de fns a 240 mm2 de secció. Inclou petit material de muntatge i accessoris. Totalment instal·lat. | 310 | 1 | 310
8 | 012008 | Ut. | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de kit empiulament (3 fases) per a cable tripolar sec tipus HEPRHZ1FA3Z1-OL (AS) H-16 3x50 mm2 de coure, tipus CHMSV3 12Kv 25-95. Kit trifàsic. Tensió 6/10 (12)Kv. Diàmetre mínim de l'aïllament 12,6mm. Control de camp en silicona 100%, tubs termorretràctils i maniguet metàl·lic especial MT. Incloent petit material i accessoris. Totalment instal·lat. | 475 | 1 | 475
9 | 012009 | Ut. | Subministrament, instal·lació, proves i posada en servei de QPST (Quadre Protecció Sortida Trafo), incloent transport a emplaçament definitiu en obra, segons especificacions d'FMB, tot segons REBT 2002. Totalment instal·lat i en funcionament, incloent la seva integració local en remota CT i en Telecomandament Energia FMB. | 12672.44 | 2 | 25344.88
10 | 012010 | m. | Subministrament, instal·lació, connexionat en ambdós extrems del cable, de línia de BT per alimentació quadre de distribució general nova cambra, amb cable del tipus RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x240mm2 Cu. Tot segons REBT 2002, incloent part proporcional de canalització. Instal·lat en qualsevol parament. | 39.6 | 195 | 7722
11 | 012011 | Ut. | Desmuntatge i transport a abocador i lliurament de certificat destrucció, de transformador TS-S existent, inlcoent la retirada de tot el cablejat MT-BT associat. La partida també inclou l'enderroc de paret d'obra i porta trafo. | 925 | 1 | 925
12 | 012012 | Ut. | Subministrament, instal·lació, configuració i proves de targeta per a remota Saitel 2000DP de Schneider model SM_CPU866e part number M578000002, configurades (amb dos canals de comunicació cap a Telemando), amb configuració de senyals per bus de comunicacions i per cable segons noves cabines, per a substituir la CPU actual CPU866 a la remota existent. Inclou la retirada i lliurament a FMB de CPU actual, petit material i accessoris. Inclou la configuració i posada en servei de la nova CPU, programació, càrrega de nova base de dades i proves amb Telecomandament energia FMB. Totalment instal·lada i en funcionament. | 3421.05 | 1 | 3421.05
13 | 012013 | Ut. | Treballs en el Telecomandament Energia FMB (servidors i Front-Ends Comunicacions) per a modificació de configuració de base de dades actual, gràfics d'operació (pantalles Telecomandament), proves i posada en servei de nova configuració de CT. | 1500 | 1 | 1500
14 | 012014 | Ut. | Subministrament i instal·lació de switch Hirschmann model BRS20-4TX/2FX-SM-EEC-HL part number 942170038, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 1500 | 1 | 1500
15 | 012015 | Ut. | Subministrament i instal·lació de font d'alimentació per a alimentar el switch Hirschmann, model RPS 120 EEC (CC) part number 943662121, incloent petit material i accessoris, proves i posada en servei. Totalment instal·lat i en funcionament. | 300 | 1 | 300
16 | 012016 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode de 5 metres de longitud amb connectors SC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 50 | 2 | 100
17 | 012017 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de fuetó bifibra monomode d'1 metres de longitud amb connectors FC/PC-FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 40 | 16 | 640
18 | 012018 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor mural de 16 fibres amb connector FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 2 | 400
19 | 012019 | Ut. | Submininstrament i instal·lació de repartidor de fibra de 19'' per a armari mural existent amb 16 connectors FC/PC, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 200 | 1 | 200
20 | 012020 | m. | Submininstrament i instal·lació de manguera de 16 fibres monomede homologada per FMB (tipus cambra de seccionadors) instal·lada sota qualsevol canalització i parament tot seguint les especificacions tècniques de fibra òptica d'FMB, incloent petit material i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 15 | 100 | 1500
21 | 012021 | Ut. | Fusions de mangueres monomode en ambdós extrems en torpede o repartidor, incloent connectors, petit material, certificació, marcatge, accessoris. Totalment instal·lada i en funcionament. | 10 | 32 | 320
22 | 012022 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet certificat Cat 7 amb connector RJ-45 mascle en ambdós extrems, de 3 metres de longitud, per a connexió de switch a CPU de la remota, incloent petit material i accessoris, marcatge. Totalment instal·lat i en fucncionament. | 15 | 1 | 15
23 | 012023 | Ut. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions tipus ethernet Cat 7, per a formació de bus de comunicacions interior del CT. Instal·lació en qualsevol tipus de parament i canalització. Inclou la retirada de tot el cablejat actual entre elements de camp i remota comunicacions. | 850 | 1 | 850
24 | 012024 | Ut. | Adequació de pantalles gràfiques Telecomandament energia FMB, a nova configuració cabines i elements interns del CT. Inclou proves amb elements de camp. | 6025 | 1 | 6025
25 | 012025 | Ut. | Subminstrament i instal·lació en qualsevol tipus de parament i connexionat de cable de comunicacions tipus Ethernet Cat. 7, entre cambra comunicacions estació i CT, incloent fuetons necessaris en cambra comunicacions estació per a habilitació de port de comunicació en switch estació incloent subministrament de patch pannel en rack de 19'' de 24 boques i la seva connexió amb switch estació. Totament instal·lat seguint Prescripcions FMB i certificat. | 665 | 1 | 665
26 | 012026 | Ut. | Integració dels nous elements de les cabines en EMS centralitzat d'FMB, incloent programació a nivell local i centralitzat de l'EMS per empresa autoritzada. | 375 | 1 | 375
27 | 012027 | Ut. | Projecte de legalització visat amb inspecció incial OCA, incleont tràmits oficials i tases corresponents, lliurament de tota la documentació associada a la legalització del CT. | 1200 | 1 | 1200
28 | 012028 | Ut. | Ajudes del ram de paleta necessàries per a la instal·lació de les cabines i feines associades, inclou mitjans mecànics i manuals. | 2000 | 1 | 2000
TOTAL CAPITOL 01-20 | [5 empty] | 207474.07
OBRA |  | 01 | F.24643.8 Renove Cabines 6kV L2
CAPITOL |  | 21 | Comunicacions
| CODI | UM | DESCRIPCIO | PREU | AMIDAMENT | IMPORT
1 | 012101 | Ut. | Enginyeria per al desenvolupament de base de dades per a CT tipus configuració 2L+1P d'FMB, per a CPU del tipus Saitel 2000DP de Schneider model SM_CPU866e part number M578000002, configurades (amb dos canals de comunicació cap a Telemando), amb configuració de senyals per bus de comunicacions i per cable. | 10000 | 1 | 10000
2 | 012102 | Ut. | Enginyeria per al desenvolupament de base de dades per a CT tipus configuració 3L+1P d'FMB, per a CPU del tipus Saitel 2000DP de Schneider model SM_CPU866e part number M578000002, configurades (amb dos canals de comunicació cap a Telemando), amb configuració de senyals per bus de comunicacions i per cable. | 10000 | 1 | 10000
3 | 012103 | Ut. | Enginyeria per al desenvolupament de base de dades per a CT tipus configuració 3L + 3L+1P d'FMB, per a CPU del tipus Saitel 2000DP de Schneider model SM_CPU866e part number M578000002, configurades (amb dos canals de comunicació cap a Telemando), amb configuració de senyals per bus de comunicacions i per cable. | 10000 | 1 | 10000
4 | 012104 | Ut. | Càrrega de base de dades i configuració de CPU del tipus Saitel 2000DP de Schneider model SM_CPU866e part number M578000002, configurades (amb dos canals de comunicació cap a Telemando), amb configuració de senyals per bus de comunicacions i per cable segons noves cabines. Incloent les proves, posada en servei i integració en Telecomandament Energia FMB. | 1000 | 19 | 19000
TOTAL CAPITOL 01-21 | [5 empty] | 49000
TOTAL OBRA F.24643.8 RENOVE CABINES 6kV L2 | [5 empty] | 2817840.46