## ANNEX 2
EMPRESA LICITADORA:
Oferta en concepte del preu corresponent al pressupost de licitació
| CONCEPTE | IMPORT DE LICITACIÓ | IMPORT OFERTAT
| 01.01 TERRASSA RAMBLA | - | -
| 01.01.01 Escala mecànica TR04 | - | -
| 01.01.01.01 Treballs previs i adequació | 6905.33 | 6905.33
| 01.01.01.02 Equipaments de transport vertical | 162219.98 | 162219.98
| 01.01.01.03 Obra civil i arquitectura | 6029 | 6029
| 01.01.01.04 Instal·lacions de baixa tensió | 4852.11 | 4852.11
| 01.01.01.05 Instal·lacions contra incendis | 2692.71 | 2692.71
| 01.01.01.06 Comunicacions | 5284.64 | 5284.64
| 01.01.02 Escala mecànica TR05 | - | -
| 01.01.02.01 Treballs previs i adequació | 6439.63 | 6439.63
| 01.01.02.02 Equipaments de transport vertical | 166960.93 | 166960.93
| 01.01.02.03 Obra civil i arquitectura | 11585.04 | 11585.04
| 01.01.02.04 Instal·lacions de baixa tensió | 5557.95 | 5557.95
| 01.01.02.05 Instal·lacions contra incendis | 2692.71 | 2692.71
| 01.01.02.06 Comunicacions | 5404.47 | 5404.47
| 01.01.03 Escala mecànica TR06 | - | -
| 01.01.03.01 Treballs previs i adequació | 6439.63 | 6439.63
| 01.01.03.02 Equipaments de transport vertical | 167623.63 | 167623.63
| 01.01.03.03 Obra civil i arquitectura | 4941.94 | 4941.94
| 01.01.03.04 Instal·lacions de baixa tensió | 5557.95 | 5557.95
| 01.01.03.05 Instal·lacions contra incendis | 2692.71 | 2692.71
| 01.01.03.06 Comunicacions | 5404.47 | 5404.47
| 01.02 SEGURETAT I SALUT | 10425.15 | 10425.15
| 01.03 GESTIÓ DE RESIDUS | 7433.07 | 7433.07
| 01.04 ALTRES | 5515.36 | 5515.36
| Pressupost d'execució material, PEM | 602658.41 | 602658.41
| 13 % Despeses generals | 78345.59 | 78345.59
| 6 % Benefici industrial | 36159.5 | 36159.5
| Pressupost d'execució per contracte, PEC (Abans d'IVA) | 717163.5 | 717163.5
| 21 % IVA | 150604.34 | 150604.34
| Total PEC (IVA inclòs) | 867767.84 | 867767.84
| IMPORT TOTAL OFERTAT PER LES OBRES DE RENOVACIÓ D' 1 ESCALA MECÀNICA DE L'ESTACIÓ DE TERRASSA RAMBLA (Abans d'IVA) |  | 867767.84
AQUESTA FULLA ES TRASLLADEN DE MANERA AUTOMÀTICA ELS IMPORTS OFERTATS A LA FULLA ANNEX 2A. PRESSUPOST OBRES.
La Fulla 2A. Pressupost obres correspon a l'oferta Econòmica per a les obres de renovació d'1 escala mecànica
de l'estació de Terrassa Rambla. NOMÉS S'HAN D'OMPLIR LES CASELLES SOMBREJADES EN COLOR GROC.
L'import de SEGURETAT I SALUD NO ADMET BAIXA SOBRE EL PRESSUPOST.
A l'import ofertat hauran d'estar inclosos tots els conceptes que incideixin a l'operació (recursos humans, materials,
eines, equips, etc.). En cas d'omissió total o parcial d'algun concepte s'entendrà que el seu import està repercutit
en el total de l'oferta.
Els preus en PEM hauran de ser certs i determinats, i expresats en Euros, amb un màxim de dos (2) decimals.
CONTR/2025/824
Obres de renovació de 9 escales mecàniques de la xarxa de Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya
LOT 5 . Obres de renovació de 3 escales mecàniques de l'estació de Terrassa Rambla
ELS LICITADORS HAURAN DE MODIFICAR L'IMPORT EN GROC DE LA PESTANYA ANNEX 2A. PRESSUPOST OBRES CORRESPONENT A L'IMPORT DE CADA PARTIDA. EL DOCUMENT CALCULARÀ I OMPLIRÀ LA RESTA D'IMPORTS MARCATS EN BLANC EN LES DUES PESTANYES

## ANNEX 2A. PRESSUPOST OBRES
|  |  |  | PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE 15 ESCALES MECÀNIQUES EN DIFERENTS ESTACIONS | PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE 15 ESCALES MECÀNIQUES EN DIFERENTS ESTACIONS | PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE 15 ESCALES MECÀNIQUES EN DIFERENTS ESTACIONS | PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE 15 ESCALES MECÀNIQUES EN DIFERENTS ESTACIONS | Camps a omplir per FGC i calculats
|  |  |  | DE LA XARXA DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ESTACIÓ TERRASSA RAMBLA. | DE LA XARXA DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. | DE LA XARXA DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. | DE LA XARXA DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. | Camps a omplir per l'ofertant
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 01 | TERRASSA RAMBLA
|  | Titol | 01 | ESCALA TR04
|  | Subtítol | 01 | TREBALLS PREVIS I ADEQUACIÓ
01.01.01.01 | 1 | PLH0-0007 | u | Treballs de desmuntatge i posterior muntatge o desplaçament a nova ubicació de mobiliari, d'equipaments i serveis afectats (paperera, cendrer, rètol senyalèctica, extintor, cablejats, cartells, màquines vending, pie's, etcètera). Inclou tots els desmuntatges de tots els equipaments necessaris per a la subtitució de l'escala mecànica i els trasllats d'equipaments a nova ubicació per seguir en servei i tornada a la ubiciació original. Partida unitària de tot el conjunt de desplaçaments per escala. | 141.39 | 4 | 565.56
01.01.01.01 | 2 | P874-4UC2 | m2 | Neteja i preparació de la part interior dels fossars i tot l'interior del desenvolupament de l'escala mecànica. Inclou arrencada de claus, tacs i restes d'elements metàl·lics en desús o estat abançat de corrosió clavats al parament amb mitjans manuals, neteja i càrrega de runa sobre contenidor i transport a abocador autoritzat. Treballs en horari nocturn i reduït. | 5.88 | 55.4 | 325.75
01.01.01.01 | 3 | P811-H7RD | m2 | Sanejament de l'interior del fossar i laterals de l'escala mitjançant arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4 al llarg del desenvolupament de l'escala i morter hidròfog tipus Sika MonoTop-107 o similar equivalent a l'interior dels fossars, elaborat a l'obra remolinat. Treballs en horari reduït i nocturn. | 29.2 | 55.4 | 1617.68
01.01.01.01 | 4 | P93I-57R7 | m2 | Recrescut i anivellament del fons del fossar de fins a 70mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C20-F3 segons UNE-EN 13813. Treballs en horari reduït i nocturn. | 33.59 | 14.4 | 483.7
01.01.01.01 | 5 | PLH0-0008 | u | Treballs d'adequació i encaix dels embarcaments superior i inferior segons les necessitats de la nova escala. Inclou desmuntatge de panot existent al voltant de l'escala, repicat de formigó o desmuntatge d'estructura metàl·lica existent i col·locació de nou perfil metàl·lic a mida segons les dimensions de la nova escala. Treballs en horari nocturn i reduït. | 1426.16 | 2 | 2852.32
01.01.01.01 | 6 | PLH0-0010 | u | Conjunt de càlculs estructurals per a justificació de les càrregues i esforços de les maniobres, tant de descàrrega amb grua com maniobres interiors, i recolzaments del nou equipament. Realitzat per tècnic competent, visat per col·legi professional. Inclou taxes corresponents. | 1060.32 | 1 | 1060.32
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6905.33
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 01 | TERRASSA RAMBLA
|  | Titol | 01 | ESCALA TR04
|  | Subtítol | 02 | EQUIPAMENTS DE TRANSPORT VERTICAL
01.01.01.02 | 1 | PLH0-0036 | u | Subministrament i instal·lació d'escala mecànica homologada segons plec d'especificacions tècniques d'escales mecàniques a instal·lar a la xarxa d'FGC, tipus interior de 3,67 metres d'alçària sobre la vertical, 1000mm d'ample de graons, 30º d'inclinació i 2 graons plans d'accés a cada embarcament, amb estructura galvanitzada, llum interior tipus estrobo, amb fre electromagnètic i dispositiu de seguretat. Moviment reversible a voluntat, velocitat 0,2 a 0,5 m/seg., alimentació elèctrica III 3 x 380 V 50 Hz + N, inclòs autòmat programable per a control de maniobres i quadre de comandament local dins armari elèctric (segons especificacions tècniques) i amb targes de comunicacions amb l'automàtic de nivell superior i amb automàtic d'igual nivell, a més les escales tindran un funcionament autònom per sensors, inclou sistema de seguretat de falta de graó basat en microrruptors de detecció de falta de graó, semàfors integrats en balustrada, raspalls en entre el sòcol de les escales mecàniques i els graons per evitar atrapaments i complir amb la normativa EN-115. També inclou transports per via, pilots de via homologats per FGC, maniobres, pòrtics i equipament auxiliar necessari per completar la instal·lació a la seva ubicació. La balustrada de les escales serà de vidre, inclòs recolzament, fixacions, connexions, instal·lació elèctrica entre l'armari i l'escala mecànica així com el propi armari de maniobres, remats d'ajust amb paraments i acabats. Treballs en horari nocturn i reduït. Inclou proves i posada en servei, totalment acabada, segons plànols i plec de prescripcions. | 149848.8 | 1 | 149848.8
01.01.01.02 | 2 | PLH0-0001 | u | Subministrament i instal·lació de caixa d'aturada d'emergència (STOP) i comandament superficial o encastada. Armari, marc i tapa en acer inoxidable AISI-304L en acabat polit mecànic superficial. Dimensions estàndard de 300x250x150mm. Grau de protecció IP-55 i IK-07. Disposarà dels elements d'accionament necessaris segons plec d'especificacions d'FGC. Inclou part proporcional de petit material necessari i obra civil necessària per la seva instal·lació. Treballs en horari nocturn i reduït. | 1169.36 | 2 | 2338.72
01.01.01.02 | 3 | PLH0-0004 | m2 | Subministrament i col·locació de làmina anti-ratllades, anti-grafit i anti-àcidi sobre superfícies de balaustrada, armari elèctric de maniobres d'escala mecànica, caixes d'STOP i altres paraments, tipus referència BS 100XC de NTA o similar equivalent. Resistència anti-grafiti G1 i neteja segons NF 31 112. Classificació al fum F1 sense alliberament de toxines NF 16-101. Classificació al foc M1 no inflamable segons norma NF 16-101. Bona resistència química als àcids, òlis, greixos, alchols i disolvents orgànics. Classificació 2B2 segons prova d'impacte PR EN 12600. Resistència a l'abració categoria A. Inclou preparació del suport, subministrament i col·locació. Treballs en horari nocturn i reduït. | 41.26 | 74.916 | 3091.03
01.01.01.02 | 4 | PLH0-0012 | u | Subministrament i col·locació del conjunt de vinils de senyalització per escala mecànica segons especificacions i homologació d'FGC. | 263.29 | 1 | 263.29
01.01.01.02 | 5 | PLH0-0014 | u | Subministrament i instal·lació de sensors d'aturada de doble contacte (NO+NT) per a escala situada en accés d'estació. Inclou estesa i cablejat de 4 fils del sensor fins a armari de maniobra en tub metàl·lic, cablejat corresponent a l'armari de maniobra considerant connexionat de bornes i cablejat de l'autòmat, programació de l'autòmat per a l'adaptació del senyal al programa de maniobra de l'escala per a la seva vigilància en moviment i amb porta d'estació començant a tancar-se i gestió de senyals (implementació en mapa de senyals). Totalment instal·lat i provat. | 1028.56 | 3 | 3085.68
01.01.01.02 | 6 | PLH0-0056 | u | Conjunt de treballs i mesures compensatòries per a donar compliment al DECRET D'ACCESSIBILITAT 209/2023. Aquest conjunt de treballs i mesures inclouen l'increment de 80 cm de les balaustrades en la seva part fixa posterior a la placa de pintes a ambdós embarcaments sense necessitat d'execució d'obra civil, el subministrament i instal·lació de les caixes i quadres de connexió interiors del fossar de tipus extraibles per a poder generar l'espai necessari a l'interior del fossar i acomplir amb les normatives requerides a la EN-115 per a un correcte i segur manteniment. Tot perfectament instal·lat, certificat segons les normatives d'aplicació i en funcionament. | 3592.46 | 1 | 3592.46
|  |  |  | TOTAL |  |  | 162219.98
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 01 | TERRASSA RAMBLA
|  | Titol | 01 | ESCALA TR04
|  | Subtítol | 03 | OBRA CIVIL I ARQUITECTURA
01.01.01.03 | 1 | P9C2-H7JK | m2 | Paviment de terratzo llis de gra petit i color gris-negre (homologat per FGC de 36 pastilles modulars), de 40x40x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M40 de 2,5cm damunt da capa d'anivellació de sorra de 1,5 elaborat a obra. | 39.94 | 2.499 | 99.81
01.01.01.03 | 2 | P8310-3TWQ | m2 | Aplacat de parament vertical interior al llarg del desenvolupament d'una escala mecànica fins a 2,00 m d'alçària, com a màxim, amb plaqueta ceràmica d'elaboració mecànica segons estàndard homolgat per FGC. | 63.59 | 13.97 | 888.35
01.01.01.03 | 3 | PLH0-0005 | m2 | Revestiment de parament vertical, horitzontal o inclinat interior, amb panells de planxa d'acer inoxidable AISI-304L de fins a 3mm de gruix, adherida a tauler de DM de 19mm o altres materials, conformada a taller amb plecs perimetrals i fixada mecànicament sobre estructura metàl.lica prèvia, incloent-hi part proporcional d'execució de la unió del revestiment amb bastiments de portes i armaris, paviments i cel rasos. Especejament del revestiment segons plànols de projecte. Inclou part proporcional de petit material necessari per la seva col·locació. Treballs en horari nocturn i reduït. | 336.46 | 14.982 | 5040.84
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6029
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 01 | TERRASSA RAMBLA
|  | Titol | 01 | ESCALA TR04
|  | Subtítol | 04 | INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ
01.01.01.04 | 1 | PG33-E76J | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclou subministrament, estesa, fixació i retolació així com tots els accessoris i materials per la seva correcta instal·lació. | 15.21 | 125 | 1901.25
01.01.01.04 | 2 | PG12-DH7P | u | Caixa de derivació quadrada de fosa d'alumini, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | 37.34 | 2 | 74.68
01.01.01.04 | 3 | PG2O-6SYO | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment | 9.98 | 25.3 | 252.49
01.01.01.04 | 4 | PG2M-3AJU | m | Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 21 i muntat superficialment | 6.04 | 2 | 12.08
01.01.01.04 | 5 | PG2J-4BOX | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 42.19 | 3 | 126.57
01.01.01.04 | 6 | PLH0-0009 | m | Treballs d'obertura i posterior tancament de canals existents tancades per instal·lació de cablejats. Inclou part proporcional de mitjans d'elevació. | 1.25 | 75 | 93.75
01.01.01.04 | 7 | PG10-0001 | u | Retirada d'antic subquadre elèctric i cablejat en desús. Sanejament de la ubicació amb la retirada de fixacions i altres accessoris. Inclou transport i gestió de residus. | 746.2 | 1 | 746.2
01.01.01.04 | 8 | PG47-0001 | u | Subministrament i instal·lació de nova protecció magnetotèrmica i diferencial per a l'alimentació de nou equipament format per un interrutpor magnetotèrmic de 40A i un interruptor diferencial selectiu superimmunitzat ajustable. Inclou tots els accessoris de muntatge, elements de senyalització i modificacions a l'interior del QBT per el seu correcte funcionament. Treballs realitzats per empresa instal·ladora homologada per FGC. | 1645.09 | 1 | 1645.09
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4852.11
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 01 | TERRASSA RAMBLA
|  | Titol | 01 | ESCALA TR04
|  | Subtítol | 05 | INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
01.01.01.05 | 1 | PM15-4I01 | u | Subministrament i instal·lació de sensor òptic-tèrmic model Notifier NFX-SMT2 o similar equivalent. Inclou base de connexió i sòcol. | 149.45 | 3 | 448.35
01.01.01.05 | 2 | PM15-0001 | m | Submininstrament i instal·lació de cable 2x1,5mm2 apantallat al foc LHR RF90 AS+. | 5.26 | 170 | 894.2
01.01.01.05 | 3 | PG2M-3AJU | m | Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 21 i muntat superficialment | 6.04 | 70 | 422.8
01.01.01.05 | 4 | PG12-DH7P | u | Caixa de derivació quadrada de fosa d'alumini, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | 37.34 | 4 | 149.36
01.01.01.05 | 5 | PG2O-6SY7 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment | 7.78 | 100 | 778
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2692.71
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 01 | TERRASSA RAMBLA
|  | Titol | 01 | ESCALA TR04
|  | Subtítol | 06 | COMUNICACIONS
01.01.01.06 | 1 | PP7A-0001 | u | Programació i configuració del PLC màster de l'estació per la integració del dispositiu d'una escala mecànica per comunicació TCP/IP i carregar la informació a l'scada central, mantenint el mapa de memòria dels equips d'escala mecànica. Inclou proves, posada en marxa i documentació. | 1782.24 | 1 | 1782.24
01.01.01.06 | 2 | PP7A-0002 | u | Subministrament i instal·lació de nou PLC model M340 de Schneider Electric o similar equivalent amb tecnologia de comunicació Modbus protocol TCP/IP per a comunicació amb el màster d'estació. Inclou el següent hardware: 1 rack de 6 posicions, 1 font d'alimentació, 1 CPU, 1 targeta d'entrades digitals i 1 targeta de sortides digitals. Completament instal·lat i connexionat a maniobra d'escala mecànica a telecomandar. Inclou programació d'aquest PLC d'escala i el PLC màster d'estació i la seva parametrització així com tots els accessoris, elements d'interconnexió i petit material necessari per a la correcta i total instal·lació (brides, cargoleria, etcètera). Tot d'acord amb allò que s'especifica al plec d'especificacions tècniques, tant pel que fa a les especificacions d'equips com als procediments d'instal·lació, adaptant-se en tot moment a les condicions d'explotació de FGC. | 2849.54 | 1 | 2849.54
01.01.01.06 | 3 | PP44-0001 | u | Subministrament, estesa, fixació i retolació de càble mànega FTP categoria 7. Inclou tots els materials i accessoris necessaris per la instal·lació en safata o tub existent. | 3.55 | 37.8 | 134.19
01.01.01.06 | 4 | PG12-DH7P | u | Caixa de derivació quadrada de fosa d'alumini, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | 37.34 | 2 | 74.68
01.01.01.06 | 5 | PG2O-6SYO | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment | 9.98 | 23 | 229.54
01.01.01.06 | 6 | PPZH-7801 | u | Subministrament i instal·lació de tirantet de cable de 4 parells de coure trenats i apantallats amb connectors als extrems RJ-45 categoria 6a o superior de 2 m de longitud. | 17.8 | 2 | 35.6
01.01.01.06 | 7 | PP7H-0002 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat de caixa de mecanismes per a muntatge en superfície de 1 mòdul en color blanc, amb 1 adaptador per connector i 1 connector RJ-45 apantallat categoria 6a o superior. | 53.43 | 1 | 53.43
01.01.01.06 | 8 | PP7H-0003 | u | Subministrament i instal·lació de panell repartidor de 24 ports per a 24 connectors RJ-45 categoria 6a o superior, per muntatge en rack de 19'' i 1u d'alçada, metàl·lic, amb guia de cables posterior, etiquetat frontal i posada a terra. No inclou connectors. Segons plec de condicions tècniques. | 125.42 | 1 | 125.42
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5284.64
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 01 | TERRASSA RAMBLA
|  | Titol | 02 | ESCALA TR05
|  | Subtítol | 01 | TREBALLS PREVIS I ADEQUACIÓ
01.01.02.01 | 1 | PLH0-0007 | u | Treballs de desmuntatge i posterior muntatge o desplaçament a nova ubicació de mobiliari, d'equipaments i serveis afectats (paperera, cendrer, rètol senyalèctica, extintor, cablejats, cartells, màquines vending, pie's, etcètera). Inclou tots els desmuntatges de tots els equipaments necessaris per a la subtitució de l'escala mecànica i els trasllats d'equipaments a nova ubicació per seguir en servei i tornada a la ubiciació original. Partida unitària de tot el conjunt de desplaçaments per escala. | 141.39 | 4 | 565.56
01.01.02.01 | 2 | P874-4UC2 | m2 | Neteja i preparació de la part interior dels fossars i tot l'interior del desenvolupament de l'escala mecànica. Inclou arrencada de claus, tacs i restes d'elements metàl·lics en desús o estat abançat de corrosió clavats al parament amb mitjans manuals, neteja i càrrega de runa sobre contenidor i transport a abocador autoritzat. Treballs en horari nocturn i reduït. | 5.88 | 33.12 | 194.75
01.01.02.01 | 3 | P811-H7RD | m2 | Sanejament de l'interior del fossar i laterals de l'escala mitjançant arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4 al llarg del desenvolupament de l'escala i morter hidròfog tipus Sika MonoTop-107 o similar equivalent a l'interior dels fossars, elaborat a l'obra remolinat. Treballs en horari reduït i nocturn. | 29.2 | 33.12 | 967.1
01.01.02.01 | 4 | P93I-57R7 | m2 | Recrescut i anivellament del fons del fossar de fins a 70mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C20-F3 segons UNE-EN 13813. Treballs en horari reduït i nocturn. | 33.59 | 12.6 | 423.23
01.01.02.01 | 5 | PLH0-0008 | u | Treballs d'adequació i encaix dels embarcaments superior i inferior segons les necessitats de la nova escala. Inclou desmuntatge de panot existent al voltant de l'escala, repicat de formigó o desmuntatge d'estructura metàl·lica existent i col·locació de nou perfil metàl·lic a mida segons les dimensions de la nova escala. Treballs en horari nocturn i reduït. | 1426.16 | 2 | 2852.32
01.01.02.01 | 6 | PLH0-0010 | u | Conjunt de càlculs estructurals per a justificació de les càrregues i esforços de les maniobres, tant de descàrrega amb grua com maniobres interiors, i recolzaments del nou equipament. Realitzat per tècnic competent, visat per col·legi professional. Inclou taxes corresponents. | 1060.32 | 1 | 1060.32
01.01.02.01 | 7 | PLH0-0011 | u | Desplaçament d'embornal existent i col·locació de nou embornal en acer inoxidable d'iguals característiques a l'existent. Treballs en horari nocturn i reduït. | 376.35 | 1 | 376.35
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6439.63
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 01 | TERRASSA RAMBLA
|  | Titol | 02 | ESCALA TR05
|  | Subtítol | 02 | EQUIPAMENTS DE TRANSPORT VERTICAL
01.01.02.02 | 1 | PLH0-0041 | u | Subministrament i instal·lació d'escala mecànica homologada segons plec d'especificacions tècniques d'escales mecàniques a instal·lar a la xarxa d'FGC, tipus intempèrie de 4,1 metres d'alçària sobre la vertical, 800mm d'ample de graons, 30º d'inclinació i 2 graons plans d'accés a cada embarcament, amb estructura galvanitzada, llum interior tipus estrobo, amb fre electromagnètic i dispositiu de seguretat. Moviment reversible a voluntat, velocitat 0,2 a 0,5 m/seg., alimentació elèctrica III 3 x 380 V 50 Hz + N, inclòs autòmat programable per a control de maniobres i quadre de comandament local dins armari elèctric (segons especificacions tècniques) i amb targes de comunicacions amb l'automàtic de nivell superior i amb automàtic d'igual nivell, a més les escales tindran un funcionament autònom per sensors, inclou sistema de seguretat de falta de graó basat en microrruptors de detecció de falta de graó, semàfors integrats en balustrada, raspalls en entre el sòcol de les escales mecàniques i els graons per evitar atrapaments i complir amb la normativa EN-115. També inclou transports per via, pilots de via homologats per FGC, maniobres, pòrtics i equipament auxiliar necessari per completar la instal·lació a la seva ubicació. La balustrada de les escales serà de vidre, inclòs recolzament, fixacions, connexions, instal·lació elèctrica entre l'armari i l'escala mecànica així com el propi armari de maniobres, remats d'ajust amb paraments i acabats. Treballs en horari nocturn i reduït. Inclou proves i posada en servei, totalment acabada, segons plànols i plec de prescripcions. | 151815.75 | 1 | 151815.75
01.01.02.02 | 2 | PLH0-0001 | u | Subministrament i instal·lació de caixa d'aturada d'emergència (STOP) i comandament superficial o encastada. Armari, marc i tapa en acer inoxidable AISI-304L en acabat polit mecànic superficial. Dimensions estàndard de 300x250x150mm. Grau de protecció IP-55 i IK-07. Disposarà dels elements d'accionament necessaris segons plec d'especificacions d'FGC. Inclou part proporcional de petit material necessari i obra civil necessària per la seva instal·lació. Treballs en horari nocturn i reduït. | 1169.36 | 1 | 1169.36
01.01.02.02 | 3 | PLH0-0002 | u | Subministrament i instal·lació de caixa d'aturada d'emergència (STOP) i comandament en tótem. Armari, marc i tapa en acer inoxidable AISI-304L en acabat polit mecànic superficial. Dimensions estàndard de 300x250x150mm. Grau de protecció IP-55 i IK-07. Disposarà dels elements d'accionament necessaris segons plec d'especificacions d'FGC. Inclou part proporcional de petit material necessari i obra civil necessària per la seva instal·lació. Treballs en horari nocturn i reduït. | 1746.73 | 1 | 1746.73
01.01.02.02 | 4 | PLH0-0004 | m2 | Subministrament i col·locació de làmina anti-ratllades, anti-grafit i anti-àcidi sobre superfícies de balaustrada, armari elèctric de maniobres d'escala mecànica, caixes d'STOP i altres paraments, tipus referència BS 100XC de NTA o similar equivalent. Resistència anti-grafiti G1 i neteja segons NF 31 112. Classificació al fum F1 sense alliberament de toxines NF 16-101. Classificació al foc M1 no inflamable segons norma NF 16-101. Bona resistència química als àcids, òlis, greixos, alchols i disolvents orgànics. Classificació 2B2 segons prova d'impacte PR EN 12600. Resistència a l'abració categoria A. Inclou preparació del suport, subministrament i col·locació. Treballs en horari nocturn i reduït. | 41.26 | 74.344 | 3067.43
01.01.02.02 | 5 | PLH0-0012 | u | Subministrament i col·locació del conjunt de vinils de senyalització per escala mecànica segons especificacions i homologació d'FGC. | 263.29 | 1 | 263.29
01.01.02.02 | 6 | PLH0-0014 | u | Subministrament i instal·lació de sensors d'aturada de doble contacte (NO+NT) per a escala situada en accés d'estació. Inclou estesa i cablejat de 4 fils del sensor fins a armari de maniobra en tub metàl·lic, cablejat corresponent a l'armari de maniobra considerant connexionat de bornes i cablejat de l'autòmat, programació de l'autòmat per a l'adaptació del senyal al programa de maniobra de l'escala per a la seva vigilància en moviment i amb porta d'estació començant a tancar-se i gestió de senyals (implementació en mapa de senyals). Totalment instal·lat i provat. | 1028.56 | 1 | 1028.56
01.01.02.02 | 7 | PLH0-0055 | u | Conjunt de treballs i mesures compensatòries per a donar compliment al DECRET D'ACCESSIBILITAT 209/2023. Aquest conjunt de treballs i mesures inclouen l'increment de 80 cm de les balaustrades en la seva part fixe posterior a la placa de pintes a ambdós embarcaments sense necessitat d'execució d'obra civil, el subministrament i instal·lació de les caixes i quadres de connexió interiors del fossar de tipus extraibles per a poder generar l'espai necessari a l'interior del fossar i acomplir amb les normatives requerides a la EN-115 per a un correcte i segur manteniment, i subministrament i instal·lació de grup motriu compacte, per a guanyar espai a l'interior del fossar. Tot perfectament instal·lat, certificat segons les normatives d'aplicació i en funcionament. | 7869.81 | 1 | 7869.81
|  |  |  | TOTAL |  |  | 166960.93
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 01 | TERRASSA RAMBLA
|  | Titol | 02 | ESCALA TR05
|  | Subtítol | 03 | OBRA CIVIL I ARQUITECTURA
01.01.02.03 | 1 | P8314-3VWV | m2 | Aplacat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6 | 233.95 | 4.191 | 980.48
01.01.02.03 | 2 | P9C2-H7JK | m2 | Paviment de terratzo llis de gra petit i color gris-negre (homologat per FGC de 36 pastilles modulars), de 40x40x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M40 de 2,5cm damunt da capa d'anivellació de sorra de 1,5 elaborat a obra. | 39.94 | 1.778 | 71.01
01.01.02.03 | 3 | PLH0-0005 | m2 | Revestiment de parament vertical, horitzontal o inclinat interior, amb panells de planxa d'acer inoxidable AISI-304L de fins a 3mm de gruix, adherida a tauler de DM de 19mm o altres materials, conformada a taller amb plecs perimetrals i fixada mecànicament sobre estructura metàl.lica prèvia, incloent-hi part proporcional d'execució de la unió del revestiment amb bastiments de portes i armaris, paviments i cel rasos. Especejament del revestiment segons plànols de projecte. Inclou part proporcional de petit material necessari per la seva col·locació. Treballs en horari nocturn i reduït. | 336.46 | 31.307 | 10533.55
|  |  |  | TOTAL |  |  | 11585.04
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 01 | TERRASSA RAMBLA
|  | Titol | 02 | ESCALA TR05
|  | Subtítol | 04 | INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ
01.01.02.04 | 1 | PG33-E76J | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclou subministrament, estesa, fixació i retolació així com tots els accessoris i materials per la seva correcta instal·lació. | 15.21 | 160 | 2433.6
01.01.02.04 | 2 | PG12-DH7P | u | Caixa de derivació quadrada de fosa d'alumini, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | 37.34 | 4 | 149.36
01.01.02.04 | 3 | PG2M-3AJU | m | Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 21 i muntat superficialment | 6.04 | 2 | 12.08
01.01.02.04 | 4 | PG2O-6SYO | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment | 9.98 | 35.2 | 351.3
01.01.02.04 | 5 | PG2J-4BOX | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 42.19 | 3 | 126.57
01.01.02.04 | 6 | PLH0-0009 | m | Treballs d'obertura i posterior tancament de canals existents tancades per instal·lació de cablejats. Inclou part proporcional de mitjans d'elevació. | 1.25 | 75 | 93.75
01.01.02.04 | 7 | PG10-0001 | u | Retirada d'antic subquadre elèctric i cablejat en desús. Sanejament de la ubicació amb la retirada de fixacions i altres accessoris. Inclou transport i gestió de residus. | 746.2 | 1 | 746.2
01.01.02.04 | 8 | PG47-0001 | u | Subministrament i instal·lació de nova protecció magnetotèrmica i diferencial per a l'alimentació de nou equipament format per un interrutpor magnetotèrmic de 40A i un interruptor diferencial selectiu superimmunitzat ajustable. Inclou tots els accessoris de muntatge, elements de senyalització i modificacions a l'interior del QBT per el seu correcte funcionament. Treballs realitzats per empresa instal·ladora homologada per FGC. | 1645.09 | 1 | 1645.09
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5557.95
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 01 | TERRASSA RAMBLA
|  | Titol | 02 | ESCALA TR05
|  | Subtítol | 05 | INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
01.01.02.05 | 1 | PM15-4I01 | u | Subministrament i instal·lació de sensor òptic-tèrmic model Notifier NFX-SMT2 o similar equivalent. Inclou base de connexió i sòcol. | 149.45 | 3 | 448.35
01.01.02.05 | 2 | PM15-0001 | m | Submininstrament i instal·lació de cable 2x1,5mm2 apantallat al foc LHR RF90 AS+. | 5.26 | 170 | 894.2
01.01.02.05 | 3 | PG2M-3AJU | m | Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 21 i muntat superficialment | 6.04 | 70 | 422.8
01.01.02.05 | 4 | PG2O-6SY7 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment | 7.78 | 100 | 778
01.01.02.05 | 5 | PG12-DH7P | u | Caixa de derivació quadrada de fosa d'alumini, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | 37.34 | 4 | 149.36
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2692.71
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 01 | TERRASSA RAMBLA
|  | Titol | 02 | ESCALA TR05
|  | Subtítol | 06 | COMUNICACIONS
01.01.02.06 | 1 | PP7A-0001 | u | Programació i configuració del PLC màster de l'estació per la integració del dispositiu d'una escala mecànica per comunicació TCP/IP i carregar la informació a l'scada central, mantenint el mapa de memòria dels equips d'escala mecànica. Inclou proves, posada en marxa i documentació. | 1782.24 | 1 | 1782.24
01.01.02.06 | 2 | PP7A-0002 | u | Subministrament i instal·lació de nou PLC model M340 de Schneider Electric o similar equivalent amb tecnologia de comunicació Modbus protocol TCP/IP per a comunicació amb el màster d'estació. Inclou el següent hardware: 1 rack de 6 posicions, 1 font d'alimentació, 1 CPU, 1 targeta d'entrades digitals i 1 targeta de sortides digitals. Completament instal·lat i connexionat a maniobra d'escala mecànica a telecomandar. Inclou programació d'aquest PLC d'escala i el PLC màster d'estació i la seva parametrització així com tots els accessoris, elements d'interconnexió i petit material necessari per a la correcta i total instal·lació (brides, cargoleria, etcètera). Tot d'acord amb allò que s'especifica al plec d'especificacions tècniques, tant pel que fa a les especificacions d'equips com als procediments d'instal·lació, adaptant-se en tot moment a les condicions d'explotació de FGC. | 2849.54 | 1 | 2849.54
01.01.02.06 | 3 | PP44-0001 | u | Subministrament, estesa, fixació i retolació de càble mànega FTP categoria 7. Inclou tots els materials i accessoris necessaris per la instal·lació en safata o tub existent. | 3.55 | 88 | 312.4
01.01.02.06 | 4 | PG2O-6SY7 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment | 7.78 | 22 | 171.16
01.01.02.06 | 5 | PG12-DH7P | u | Caixa de derivació quadrada de fosa d'alumini, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | 37.34 | 2 | 74.68
01.01.02.06 | 6 | PPZH-7801 | u | Subministrament i instal·lació de tirantet de cable de 4 parells de coure trenats i apantallats amb connectors als extrems RJ-45 categoria 6a o superior de 2 m de longitud. | 17.8 | 2 | 35.6
01.01.02.06 | 7 | PP7H-0002 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat de caixa de mecanismes per a muntatge en superfície de 1 mòdul en color blanc, amb 1 adaptador per connector i 1 connector RJ-45 apantallat categoria 6a o superior. | 53.43 | 1 | 53.43
01.01.02.06 | 8 | PP7H-0003 | u | Subministrament i instal·lació de panell repartidor de 24 ports per a 24 connectors RJ-45 categoria 6a o superior, per muntatge en rack de 19'' i 1u d'alçada, metàl·lic, amb guia de cables posterior, etiquetat frontal i posada a terra. No inclou connectors. Segons plec de condicions tècniques. | 125.42 | 1 | 125.42
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5404.47
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 01 | TERRASSA RAMBLA
|  | Titol | 03 | ESCALA TR06
|  | Subtítol | 01 | TREBALLS PREVIS I ADEQUACIÓ
01.01.03.01 | 1 | PLH0-0007 | u | Treballs de desmuntatge i posterior muntatge o desplaçament a nova ubicació de mobiliari, d'equipaments i serveis afectats (paperera, cendrer, rètol senyalèctica, extintor, cablejats, cartells, màquines vending, pie's, etcètera). Inclou tots els desmuntatges de tots els equipaments necessaris per a la subtitució de l'escala mecànica i els trasllats d'equipaments a nova ubicació per seguir en servei i tornada a la ubiciació original. Partida unitària de tot el conjunt de desplaçaments per escala. | 141.39 | 4 | 565.56
01.01.03.01 | 2 | P874-4UC2 | m2 | Neteja i preparació de la part interior dels fossars i tot l'interior del desenvolupament de l'escala mecànica. Inclou arrencada de claus, tacs i restes d'elements metàl·lics en desús o estat abançat de corrosió clavats al parament amb mitjans manuals, neteja i càrrega de runa sobre contenidor i transport a abocador autoritzat. Treballs en horari nocturn i reduït. | 5.88 | 33.12 | 194.75
01.01.03.01 | 3 | P811-H7RD | m2 | Sanejament de l'interior del fossar i laterals de l'escala mitjançant arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4 al llarg del desenvolupament de l'escala i morter hidròfog tipus Sika MonoTop-107 o similar equivalent a l'interior dels fossars, elaborat a l'obra remolinat. Treballs en horari reduït i nocturn. | 29.2 | 33.12 | 967.1
01.01.03.01 | 4 | P93I-57R7 | m2 | Recrescut i anivellament del fons del fossar de fins a 70mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C20-F3 segons UNE-EN 13813. Treballs en horari reduït i nocturn. | 33.59 | 12.6 | 423.23
01.01.03.01 | 5 | PLH0-0008 | u | Treballs d'adequació i encaix dels embarcaments superior i inferior segons les necessitats de la nova escala. Inclou desmuntatge de panot existent al voltant de l'escala, repicat de formigó o desmuntatge d'estructura metàl·lica existent i col·locació de nou perfil metàl·lic a mida segons les dimensions de la nova escala. Treballs en horari nocturn i reduït. | 1426.16 | 2 | 2852.32
01.01.03.01 | 6 | PLH0-0010 | u | Conjunt de càlculs estructurals per a justificació de les càrregues i esforços de les maniobres, tant de descàrrega amb grua com maniobres interiors, i recolzaments del nou equipament. Realitzat per tècnic competent, visat per col·legi professional. Inclou taxes corresponents. | 1060.32 | 1 | 1060.32
01.01.03.01 | 7 | PLH0-0011 | u | Desplaçament d'embornal existent i col·locació de nou embornal en acer inoxidable d'iguals característiques a l'existent. Treballs en horari nocturn i reduït. | 376.35 | 1 | 376.35
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6439.63
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 01 | TERRASSA RAMBLA
|  | Titol | 03 | ESCALA TR06
|  | Subtítol | 02 | EQUIPAMENTS DE TRANSPORT VERTICAL
01.01.03.02 | 1 | PLH0-0041 | u | Subministrament i instal·lació d'escala mecànica homologada segons plec d'especificacions tècniques d'escales mecàniques a instal·lar a la xarxa d'FGC, tipus intempèrie de 4,1 metres d'alçària sobre la vertical, 800mm d'ample de graons, 30º d'inclinació i 2 graons plans d'accés a cada embarcament, amb estructura galvanitzada, llum interior tipus estrobo, amb fre electromagnètic i dispositiu de seguretat. Moviment reversible a voluntat, velocitat 0,2 a 0,5 m/seg., alimentació elèctrica III 3 x 380 V 50 Hz + N, inclòs autòmat programable per a control de maniobres i quadre de comandament local dins armari elèctric (segons especificacions tècniques) i amb targes de comunicacions amb l'automàtic de nivell superior i amb automàtic d'igual nivell, a més les escales tindran un funcionament autònom per sensors, inclou sistema de seguretat de falta de graó basat en microrruptors de detecció de falta de graó, semàfors integrats en balustrada, raspalls en entre el sòcol de les escales mecàniques i els graons per evitar atrapaments i complir amb la normativa EN-115. També inclou transports per via, pilots de via homologats per FGC, maniobres, pòrtics i equipament auxiliar necessari per completar la instal·lació a la seva ubicació. La balustrada de les escales serà de vidre, inclòs recolzament, fixacions, connexions, instal·lació elèctrica entre l'armari i l'escala mecànica així com el propi armari de maniobres, remats d'ajust amb paraments i acabats. Treballs en horari nocturn i reduït. Inclou proves i posada en servei, totalment acabada, segons plànols i plec de prescripcions. | 151815.75 | 1 | 151815.75
01.01.03.02 | 2 | PLH0-0002 | u | Subministrament i instal·lació de caixa d'aturada d'emergència (STOP) i comandament en tótem. Armari, marc i tapa en acer inoxidable AISI-304L en acabat polit mecànic superficial. Dimensions estàndard de 300x250x150mm. Grau de protecció IP-55 i IK-07. Disposarà dels elements d'accionament necessaris segons plec d'especificacions d'FGC. Inclou part proporcional de petit material necessari i obra civil necessària per la seva instal·lació. Treballs en horari nocturn i reduït. | 1746.73 | 2 | 3493.46
01.01.03.02 | 3 | PLH0-0004 | m2 | Subministrament i col·locació de làmina anti-ratllades, anti-grafit i anti-àcidi sobre superfícies de balaustrada, armari elèctric de maniobres d'escala mecànica, caixes d'STOP i altres paraments, tipus referència BS 100XC de NTA o similar equivalent. Resistència anti-grafiti G1 i neteja segons NF 31 112. Classificació al fum F1 sense alliberament de toxines NF 16-101. Classificació al foc M1 no inflamable segons norma NF 16-101. Bona resistència química als àcids, òlis, greixos, alchols i disolvents orgànics. Classificació 2B2 segons prova d'impacte PR EN 12600. Resistència a l'abració categoria A. Inclou preparació del suport, subministrament i col·locació. Treballs en horari nocturn i reduït. | 41.26 | 76.412 | 3152.76
01.01.03.02 | 4 | PLH0-0012 | u | Subministrament i col·locació del conjunt de vinils de senyalització per escala mecànica segons especificacions i homologació d'FGC. | 263.29 | 1 | 263.29
01.01.03.02 | 5 | PLH0-0014 | u | Subministrament i instal·lació de sensors d'aturada de doble contacte (NO+NT) per a escala situada en accés d'estació. Inclou estesa i cablejat de 4 fils del sensor fins a armari de maniobra en tub metàl·lic, cablejat corresponent a l'armari de maniobra considerant connexionat de bornes i cablejat de l'autòmat, programació de l'autòmat per a l'adaptació del senyal al programa de maniobra de l'escala per a la seva vigilància en moviment i amb porta d'estació començant a tancar-se i gestió de senyals (implementació en mapa de senyals). Totalment instal·lat i provat. | 1028.56 | 1 | 1028.56
01.01.03.02 | 6 | PLH0-0055 | u | Conjunt de treballs i mesures compensatòries per a donar compliment al DECRET D'ACCESSIBILITAT 209/2023. Aquest conjunt de treballs i mesures inclouen l'increment de 80 cm de les balaustrades en la seva part fixe posterior a la placa de pintes a ambdós embarcaments sense necessitat d'execució d'obra civil, el subministrament i instal·lació de les caixes i quadres de connexió interiors del fossar de tipus extraibles per a poder generar l'espai necessari a l'interior del fossar i acomplir amb les normatives requerides a la EN-115 per a un correcte i segur manteniment, i subministrament i instal·lació de grup motriu compacte, per a guanyar espai a l'interior del fossar. Tot perfectament instal·lat, certificat segons les normatives d'aplicació i en funcionament. | 7869.81 | 1 | 7869.81
|  |  |  | TOTAL |  |  | 167623.63
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 01 | TERRASSA RAMBLA
|  | Titol | 03 | ESCALA TR06
|  | Subtítol | 03 | OBRA CIVIL I ARQUITECTURA
01.01.03.03 | 1 | P9C2-H7JK | m2 | Paviment de terratzo llis de gra petit i color gris-negre (homologat per FGC de 36 pastilles modulars), de 40x40x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M40 de 2,5cm damunt da capa d'anivellació de sorra de 1,5 elaborat a obra. | 39.94 | 1.778 | 71.01
01.01.03.03 | 2 | PLH0-0005 | m2 | Revestiment de parament vertical, horitzontal o inclinat interior, amb panells de planxa d'acer inoxidable AISI-304L de fins a 3mm de gruix, adherida a tauler de DM de 19mm o altres materials, conformada a taller amb plecs perimetrals i fixada mecànicament sobre estructura metàl.lica prèvia, incloent-hi part proporcional d'execució de la unió del revestiment amb bastiments de portes i armaris, paviments i cel rasos. Especejament del revestiment segons plànols de projecte. Inclou part proporcional de petit material necessari per la seva col·locació. Treballs en horari nocturn i reduït. | 336.46 | 14.477 | 4870.93
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4941.94
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 01 | TERRASSA RAMBLA
|  | Titol | 03 | ESCALA TR06
|  | Subtítol | 04 | INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ
01.01.03.04 | 1 | PG33-E76J | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclou subministrament, estesa, fixació i retolació així com tots els accessoris i materials per la seva correcta instal·lació. | 15.21 | 160 | 2433.6
01.01.03.04 | 2 | PG12-DH7P | u | Caixa de derivació quadrada de fosa d'alumini, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | 37.34 | 4 | 149.36
01.01.03.04 | 3 | PG2M-3AJU | m | Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 21 i muntat superficialment | 6.04 | 2 | 12.08
01.01.03.04 | 4 | PG2O-6SYO | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment | 9.98 | 35.2 | 351.3
01.01.03.04 | 5 | PG2J-4BOX | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 42.19 | 3 | 126.57
01.01.03.04 | 6 | PLH0-0009 | m | Treballs d'obertura i posterior tancament de canals existents tancades per instal·lació de cablejats. Inclou part proporcional de mitjans d'elevació. | 1.25 | 75 | 93.75
01.01.03.04 | 7 | PG10-0001 | u | Retirada d'antic subquadre elèctric i cablejat en desús. Sanejament de la ubicació amb la retirada de fixacions i altres accessoris. Inclou transport i gestió de residus. | 746.2 | 1 | 746.2
01.01.03.04 | 8 | PG47-0001 | u | Subministrament i instal·lació de nova protecció magnetotèrmica i diferencial per a l'alimentació de nou equipament format per un interrutpor magnetotèrmic de 40A i un interruptor diferencial selectiu superimmunitzat ajustable. Inclou tots els accessoris de muntatge, elements de senyalització i modificacions a l'interior del QBT per el seu correcte funcionament. Treballs realitzats per empresa instal·ladora homologada per FGC. | 1645.09 | 1 | 1645.09
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5557.95
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 01 | TERRASSA RAMBLA
|  | Titol | 03 | ESCALA TR06
|  | Subtítol | 05 | INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
01.01.03.05 | 1 | PM15-4I01 | u | Subministrament i instal·lació de sensor òptic-tèrmic model Notifier NFX-SMT2 o similar equivalent. Inclou base de connexió i sòcol. | 149.45 | 3 | 448.35
01.01.03.05 | 2 | PM15-0001 | m | Submininstrament i instal·lació de cable 2x1,5mm2 apantallat al foc LHR RF90 AS+. | 5.26 | 170 | 894.2
01.01.03.05 | 3 | PG2M-3AJU | m | Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 21 i muntat superficialment | 6.04 | 70 | 422.8
01.01.03.05 | 4 | PG12-DH7P | u | Caixa de derivació quadrada de fosa d'alumini, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | 37.34 | 4 | 149.36
01.01.03.05 | 5 | PG2O-6SY7 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment | 7.78 | 100 | 778
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2692.71
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 01 | TERRASSA RAMBLA
|  | Titol | 03 | ESCALA TR06
|  | Subtítol | 06 | COMUNICACIONS
01.01.03.06 | 1 | PP7A-0001 | u | Programació i configuració del PLC màster de l'estació per la integració del dispositiu d'una escala mecànica per comunicació TCP/IP i carregar la informació a l'scada central, mantenint el mapa de memòria dels equips d'escala mecànica. Inclou proves, posada en marxa i documentació. | 1782.24 | 1 | 1782.24
01.01.03.06 | 2 | PP7A-0002 | u | Subministrament i instal·lació de nou PLC model M340 de Schneider Electric o similar equivalent amb tecnologia de comunicació Modbus protocol TCP/IP per a comunicació amb el màster d'estació. Inclou el següent hardware: 1 rack de 6 posicions, 1 font d'alimentació, 1 CPU, 1 targeta d'entrades digitals i 1 targeta de sortides digitals. Completament instal·lat i connexionat a maniobra d'escala mecànica a telecomandar. Inclou programació d'aquest PLC d'escala i el PLC màster d'estació i la seva parametrització així com tots els accessoris, elements d'interconnexió i petit material necessari per a la correcta i total instal·lació (brides, cargoleria, etcètera). Tot d'acord amb allò que s'especifica al plec d'especificacions tècniques, tant pel que fa a les especificacions d'equips com als procediments d'instal·lació, adaptant-se en tot moment a les condicions d'explotació de FGC. | 2849.54 | 1 | 2849.54
01.01.03.06 | 3 | PP44-0001 | u | Subministrament, estesa, fixació i retolació de càble mànega FTP categoria 7. Inclou tots els materials i accessoris necessaris per la instal·lació en safata o tub existent. | 3.55 | 88 | 312.4
01.01.03.06 | 4 | PG2O-6SY7 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment | 7.78 | 22 | 171.16
01.01.03.06 | 5 | PG12-DH7P | u | Caixa de derivació quadrada de fosa d'alumini, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | 37.34 | 2 | 74.68
01.01.03.06 | 6 | PPZH-7801 | u | Subministrament i instal·lació de tirantet de cable de 4 parells de coure trenats i apantallats amb connectors als extrems RJ-45 categoria 6a o superior de 2 m de longitud. | 17.8 | 2 | 35.6
01.01.03.06 | 7 | PP7H-0002 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat de caixa de mecanismes per a muntatge en superfície de 1 mòdul en color blanc, amb 1 adaptador per connector i 1 connector RJ-45 apantallat categoria 6a o superior. | 53.43 | 1 | 53.43
01.01.03.06 | 8 | PP7H-0003 | u | Subministrament i instal·lació de panell repartidor de 24 ports per a 24 connectors RJ-45 categoria 6a o superior, per muntatge en rack de 19'' i 1u d'alçada, metàl·lic, amb guia de cables posterior, etiquetat frontal i posada a terra. No inclou connectors. Segons plec de condicions tècniques. | 125.42 | 1 | 125.42
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5404.47
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 02 | SEGURETAT I SALUT
|  | Titol | 01 | EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
01.02.01 | 1 | H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 6.09 | 12 | 73.08
01.02.01 | 2 | H1432012 | u | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 | 18.6 | 24 | 446.4
01.02.01 | 3 | H1445003 | u | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 | 1.46 | 6 | 8.76
01.02.01 | 4 | H144D205 | u | Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC | 1.1 | 5 | 5.5
01.02.01 | 5 | H144E406 | u | Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083/AC | 3.1 | 5 | 15.5
01.02.01 | 6 | H145E003 | u | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 | 2.84 | 21 | 59.64
01.02.01 | 7 | H1474600 | u | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable | 16.06 | 3 | 48.18
01.02.01 | 8 | H147D405 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 461.38 | 6 | 2768.28
01.02.01 | 9 | H147D501 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 | 214.98 | 6 | 1289.88
01.02.01 | 10 | H147K602 | u | Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC | 35 | 3 | 105
01.02.01 | 11 | H147L015 | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic | 23.75 | 3 | 71.25
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4891.47
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 02 | SEGURETAT I SALUT
|  | Titol | 03 | SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
01.02.03 | 1 | H15118D1 | m2 | Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs | 9.04 | 24 | 216.96
01.02.03 | 2 | H1512010 | m2 | Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 10.4 | 6 | 62.4
01.02.03 | 3 | H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 5.97 | 24 | 143.28
01.02.03 | 4 | H1521431 | m | Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs | 7.17 | 6 | 43.02
01.02.03 | 5 | H152J105 | m | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs | 6.33 | 12 | 75.96
01.02.03 | 6 | H154M029 | u | Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs | 228.46 | 12 | 2741.52
01.02.03 | 7 | HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 37.95 | 6 | 227.7
01.02.03 | 8 | HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 36.92 | 6 | 221.52
01.02.03 | 9 | HBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit | 5.52 | 6 | 33.12
01.02.03 | 10 | HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 46.01 | 6 | 276.06
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4041.54
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 02 | SEGURETAT I SALUT
|  | Titol | 04 | IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
01.02.04 | 1 | H6452131 | m | Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs | 33.07 | 6 | 198.42
01.02.04 | 2 | H6AA2111 | m | Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs | 2.99 | 6 | 17.94
01.02.04 | 3 | HB2ZR011 | u | Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal cua de peix amb l'extrem pla, fixat a mur i amb el desmuntatge inclòs | 52.1 | 6 | 312.6
01.02.04 | 4 | HBA1UAC1 | m | Col·locació i posterior retirada de cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc, i ample de 10 cm | 4.5 | 12 | 54
01.02.04 | 5 | HBB20005 | u | Senyal manual per a senyalista | 12.18 | 6 | 73.08
01.02.04 | 6 | HBBA1511 | u | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs | 18.93 | 6 | 113.58
01.02.04 | 7 | HBC1E001 | u | Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs | 3.73 | 6 | 22.38
01.02.04 | 8 | HBC1KJ00 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs | 5.73 | 6 | 34.38
01.02.04 | 9 | HQU22301 | u | Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 61.2 | 3 | 183.6
01.02.04 | 10 | HQU2GF01 | u | Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 45.52 | 3 | 136.56
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1146.54
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 02 | SEGURETAT I SALUT
|  | Titol | 05 | DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
01.02.05 | 1 | H16F3000 | h | Presencia al lloc de treball de recursos preventius | 28.8 | 12 | 345.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 345.6
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 03 | GESTIÓ DE RESIDUS
01.03 | 1 | P21D8-HBLR | u | Desmuntatge per a substitució d'escala mecànica d'amplària dels graons entre 600 i 1000 mm, desnivell entre 3 i 4 m, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor | 1585.02 | 1 | 1585.02
01.03 | 2 | P21D8-HBLS | u | Desmuntatge per a substitució d'escala mecànica d'amplària dels graons entre 600 i 1000 mm, desnivell entre 4 i 5 m, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor | 2456.79 | 2 | 4913.58
01.03 | 3 | P2R5-0001 | u | Transport i deposició controlada a centre de selecció d'escales mecàniques o components d'escales mecàniques. Inclou cànon d'abocament. | 128.99 | 3 | 386.97
01.03 | 4 | P2RA-0004 | m3 | Classificació en obra, transport i desposició controlada en centre de selecció i/o centre de reciclatge per a residus no perillosos d'embalatges de fusta amb codi 150103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). | 36.47 | 12.609 | 459.85
01.03 | 5 | P2RA-0005 | m3 | Classificació en obra, transport i desposició controlada en centre de selecció i/o centre de reciclatge per a residus no perillosos d'embalatges de plàstic amb codi 150102 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). | 23.17 | 1.26 | 29.19
01.03 | 6 | P2RA-0006 | m3 | Classificació en obra, transport i desposició controlada en centre de selecció i/o centre de reciclatge per a residus no perillosos d'embalatges de paper i cartró amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). | 23.17 | 2.523 | 58.46
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7433.07
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 04 | ALTRES
01.04 | 1 | PM1A-0001 | u | Programació i posada en servei de la central de PCI a l'estació de tots els elements a l'abast del projecte, per proveïdor homologat d'FGC, amb certificació oficial de la instal·lació de PCI realitzada per mans d'un contractista autoritzat. Inclou entrega de programació. | 823.44 | 1 | 823.44
01.04 | 2 | PM1A-0002 | u | Subministrament i instal·lació del software corresponent al sinòptic d'una estació del sistema d'incendis, incloent llicències, programació, sinòptics, parametrització i proves per proveïdor homologat de FGC, inlcoent la definició de punts necessaris i pantalles gràfiques a l'scada TG, actualització de pantalles afectades per a la noves estació (menús, plànols de xarxa, etcètera) i scripts necessaris pel correcte funcionament segons estàndards de FGC. | 823.44 | 1 | 823.44
01.04 | 3 | PM1A-0003 | u | Subministrament i instal·lació del software corresponent a lloc central del sistema d'incendis | 1646.88 | 1 | 1646.88
01.04 | 4 | PG1A-0001 | u | Legalització global de la modificació realitzada en instal·lació de baixa tensió en una estació. Redacció de projecte segons el REBT, certificat d'instal·lador, certificat de projectista, acta d'inspecció d'organisme de control acreditat i tota aquella documentació necessària. Inclou drets de visat, visita d'inspecció d'organisme de control, tramitació davant de l'adminstració competent i altres possibles taxes aplicables per totes les gestions necessàries. | 2124.64 | 1 | 2124.64
01.04 | 5 | PPZH-0001 | u | Certificació del cablejat de la xarxa estructurada segons normativa ISO 11801 classe e i etiquetat, estès dins de l'obra. | 32.32 | 3 | 96.96
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5515.36
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 602658.41
ELS LICITADORS HAURAN DE MODIFICAR L'IMPORT EN GROC DE LA PESTANYA ANNEX 2A. PRESSUPOST OBRES CORRESPONENT A L'IMPORT DE CADA PARTIDA. EL DOCUMENT CALCULARÀ I OMPLIRÀ LA RESTA D'IMPORTS MARCATS EN BLANC EN LES DUES PESTANYES