## T-PRES
|  |  |  | Projecte executiu de les obres de conservació i manteniment de la instal·lació de fontaneria dels | Projecte executiu de les obres de conservació i manteniment de la instal·lació de fontaneria dels | Projecte executiu de les obres de conservació i manteniment de la instal·lació de fontaneria dels | Projecte executiu de les obres de conservació i manteniment de la instal·lació de fontaneria dels
|  |  |  | vestidors del centre esportiu municipal Salvador Gimeno. Fase 1 | vestidors del centre esportiu municipal Salvador Gimeno. Fase 1 | vestidors del centre esportiu municipal Salvador Gimeno. Fase 1 | vestidors del centre esportiu municipal Salvador Gimeno. Fase 1
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost25015
|  | Capítol | 00 | CONDICIONS DEL PRESSUPOST
01.00 | 1 | M7000000 | nta | El preu de totes les partides inclou la utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material, ajuts i altres elements necessaris per deixar la unitat correctament acabada amb el vist i plau de la DF. En particular el preu inclou: - En totes les maquinàries i elements de les diferents instal.lacions inclou les estructures, ancoratges, silentblocs i altres elements necessari per deixar les unitats correctament col.locades. - Passamurs en el pas de les instal.lacions a través de murs i forjats. La justificació de preus i quadre de preus descompostos només tenen valor justificatiu dels preus unitaris adoptats en el projecte i com a orientació per al contractista per tal d'estudiar la seva oferta. Els elements de cada descompost i/o descripció són els mínims a col.locar. El preu de contracte de cada partida inclourà tot allò necessari per executar-la correctament segons memòria, plànols i documentació de projecte i sempre amb el vist i plau de la DF. Es considera que els preus ja inclouen el cost de les despeses indirectes corresponents. Es certificarà l'amidament de l'obra realment executat. Els preus de les partides d'instal.lacions inclouen les ajudes corresponents a realitzar a tots els rams. Els criteris d'amidament de cada partida seran aquells que determini la DF en cada cas. Les mostres presentades son a càrrec de l'adjudicatari. El control de qualitat de la instal·lació realitzada serà a càrrec de l'adjudicatari. El preu ha d'incloure també la generació de l'as-built de la instal·lació realitzada i la legalització dels treballs realitzats si s'escau i així ho determina la D.F. Els treballs han de ser compatibles amb el fucionament del de l'edifici, per tant algunes actuacions s'hauran de dur a terme en horari nocturn o durant el cap de setmana. Totes les actuacions a realitzar que tinguin incidència sobre el desenvolupament normal de l'activitat de l'edifici s'hauran de convenir amb la direcció de la instal·lació i la D.F. Els elements de subjecció de canonades, conductes i qualsevol instal·lació hauran de ser d'un material apte que pugui aguantar l'ambient exterior. Els elements de subjecció hauran de ser d'acer inoxidable 316 L, de material plàstic o bé qualsevol altre material que aguant l'ambient exterior. L'adjudicatari de la obra haurà de donar una garantia d'un any dels equips instal·lats. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost25015
|  | Capítol | 01 | TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
01.01 | 1 | P21D4-M701 | u | Buidatge, desconnexió hidràulica, desmuntatge i retirada d'un dels acumuladors d'ACS de caldera de la instal·lació del CEM Salvador Gimeno segons indicacions de la direcció facultativa i la direcció del centre. Retirada de l'acumulador per mitjans manuals i mecànics fins a contenidor o camió per a la seva retirada a un punt de gestió de residus autoritzat. | 366.32 | 1 | 366.32
01.01 | 2 | P21GP-M701 | u | Treballs de desconnexió, buidatge i arrencada del tram de canonades d'ACS i de retorn d'ACS des de la sortida dels acumuladors a la planta soterrani, fins als by-pass dels circuits a la planta baixa. Inclou retirada de tubs, valvuleria i accessoris afectats, tot seguint les indicacions de la direcció facultativa, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Acopi de les sondes i elements de control del sistema Sauter i les bombes del circuit secundari de calderes per a la seva posterior recol·locació. La partida inclou la reparació de revestiments malmesos degut a l'actuació i pintat segons estat actual. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | 1256.87 | 1 | 1256.87
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1623.19
|  | Obra | 01 | Pressupost25015
|  | Capítol | 02 | ACUMULADOR, SORTIDA ACS I RECIRCULACIÓ ACS
|  | Titol 3 | 01 | ACUMULADOR
01.02.01 | 1 | PJ71-M701 | u | Subministrament i instal·lació d'un acumulador per a aigua calenta sanitària de 3.500l, fabricat en acer inoxidable 316L, amb aïllament de 100 mm de poliuretà flexible amb densitat 25 kg/m³. L'equip disposa d'ànode de magnesi i boca d'home lateral DN400, per a feines d'inspecció. Dimensions de l'equip: - Diàmetre 1.600 mm. - Alçada 2.650 mm. Inclou treballs auxiliar per a la col·locació de l'acumulador i transport per mitjans mecànics i manuals fins a la seva ubicació. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model TS gran volumen gama plus Inox 316 PLUS 3.500 L, marca Valinox o equivalent. | 11289.85 | 1 | 11289.85
|  |  |  | TOTAL |  |  | 11289.85
|  | Obra | 01 | Pressupost25015
|  | Capítol | 02 | ACUMULADOR, SORTIDA ACS I RECIRCULACIÓ ACS
|  | Titol 3 | 02 | DISTRIBUCIÓ
01.02.02 | 1 | PFC0-4I1C | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 46.33 | 10 | 463.3
01.02.02 | 2 | PF91-M703 | m | Tub de polipropilè copolímer random PP-RCT RA 7050, Clase 2 de diàmetre 32 mm, resistent a la degradació oxidativa per hipoclorit sòdic, amb temperatures de fins a 95°C , compost amb fibra de vidre (1/4) PP-RCT / (2/4) PP-RCT+FV / (1/4) PP-RCT SDR7,3, connectat a pressió i col·locat superficialment. Model NIRON PREMIUM CLIMA BETA SDR7,3/Serie 3,2 marca ITALSAN o equivalent. | 13.88 | 80 | 1110.4
01.02.02 | 3 | PF91-M706 | m | Tub de polipropilè copolímer random PP-RCT RA 7050, Clase 2 de diàmetre 75 mm, resistent a la degradació oxidativa per hipoclorit sòdic, amb temperatures de fins a 95°C , compost amb fibra de vidre (1/4) PP-RCT / (2/4) PP-RCT+FV / (1/4) PP-RCT SDR7,3, connectat a pressió i col·locat superficialment. Model NIRON PREMIUM CLIMA BETA SDR7,3/Serie 3,2 marca ITALSAN o equivalent. | 39.74 | 90 | 3576.6
01.02.02 | 4 | PF91-M707 | m | Tub de polipropilè copolímer random PP-RCT RA 7050, Clase 2 de diàmetre 90 mm, resistent a la degradació oxidativa per hipoclorit sòdic, amb temperatures de fins a 95°C , compost amb fibra de vidre (1/4) PP-RCT / (2/4) PP-RCT+FV / (1/4) PP-RCT SDR7,3, connectat a pressió i col·locat superficialment. Model NIRON PREMIUM CLIMA BETA SDR7,3/Serie 3,2 marca ITALSAN o equivalent. | 53.05 | 120 | 6366
01.02.02 | 5 | PFQ0-3KVK | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 20.47 | 10 | 204.7
01.02.02 | 6 | PFQ0-3KTH | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 30.21 | 80 | 2416.8
01.02.02 | 7 | PFQ0-3KX5 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 42.67 | 90 | 3840.3
01.02.02 | 8 | PFQ0-3KX6 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 44.53 | 120 | 5343.6
01.02.02 | 9 | PF91-M720 | m | Treballs d’adequació de les connexions amb els acumuladors i la xarxa d’AFS existent, així com treballs de connexió dels nous by-pass executats a la planta primera amb els ramals de les xarxes existents, segons indicacions de la direcció facultativa del centre. | 730.53 | 1 | 730.53
|  |  |  | TOTAL |  |  | 24052.23
|  | Obra | 01 | Pressupost25015
|  | Capítol | 02 | ACUMULADOR, SORTIDA ACS I RECIRCULACIÓ ACS
|  | Titol 3 | 03 | VALVULERIA
01.02.03 | 1 | PN38-EBYG | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 17.6 | 12 | 211.2
01.02.03 | 2 | PN38-EBYN | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 27.33 | 14 | 382.62
01.02.03 | 3 | PN45-FD28 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 78.01 | 17 | 1326.17
01.02.03 | 4 | PN45-FD29 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 91.75 | 21 | 1926.75
01.02.03 | 5 | PNE2-766B | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 27.23 | 4 | 108.92
01.02.03 | 6 | PNE1-7647 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment | 139.94 | 2 | 279.88
01.02.03 | 7 | PN83-AMK2 | u | Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, d'1* de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres), bola de resina fenòlica i tancament de seient elàstic, muntada superficialment | 59.32 | 4 | 237.28
01.02.03 | 8 | PN82-DAOC | u | Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada superficialment | 145.22 | 2 | 290.44
01.02.03 | 9 | PN82-DAOD | u | Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada superficialment | 186.76 | 1 | 186.76
01.02.03 | 10 | PFM4-8G5E | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat | 37.65 | 8 | 301.2
01.02.03 | 11 | PFM3-8G60 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | 81.96 | 4 | 327.84
01.02.03 | 12 | PEV3-M702 | u | Subministrament i col·locació de comptador de calories per 6 m3/h i una pressió nominal de 16 bars, de connexió roscada de 1 1/2´´, per a una temperatura màxima del fluid de 130 ºC en funcionament continu, amb cabalímetres de rosca PN16, port òptic per a lectura de registres històric, amb alimentació a 230 Vac, amb targeta de comunicació compatible amb llenguatge de comunicació compatible amb el sistema de control existent al centre. Comptador de calor nomes per a mode calor. Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. | 1301.36 | 1 | 1301.36
01.02.03 | 13 | PNF3-8G3L | u | Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella d'1´´, tarada a 6 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment | 39.67 | 1 | 39.67
01.02.03 | 14 | PEUC-51AU | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de, roscat | 23.6 | 6 | 141.6
01.02.03 | 15 | PEU9-10QL8 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió d'1/2* G, instal·lat | 40.46 | 6 | 242.76
01.02.03 | 16 | PEUE-6YPS | u | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de, d'esfera de 100 mm, de <= 120 °C, col·locat roscat | 35.47 | 3 | 106.41
01.02.03 | 17 | PFQ0-3KTH | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 30.21 | 75 | 2265.75
01.02.03 | 18 | PFQ0-3KX5 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 42.67 | 65 | 2773.55
01.02.03 | 19 | PFQ0-3KX6 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 44.53 | 55 | 2449.15
|  |  |  | TOTAL |  |  | 14899.31
|  | Obra | 01 | Pressupost25015
|  | Capítol | 02 | ACUMULADOR, SORTIDA ACS I RECIRCULACIÓ ACS
|  | Titol 3 | 04 | BOMBES RECIRCULACIÓ
01.02.04 | 1 | PNH0-M701 | u | Subministrament i col·locació de bomba circuladora electrònica de rotor humit, connexions hidràuliques roscades de G 1 1/2´´ (DN25) en l'aspiració i la impulsió, PN10, cos de la bomba d'acer inoxidable. Motor monofàsic de 230 V i potència nominal del motor 0,04 kW. Inclou: - Convertidor de freqüència per a regulació contínua de la pressió diferencial (?p-c), així com de velocitat fixa (3 velocitats) i velocitat constant. - Indicador LED segmentat per ajustar el valor de consigna i visualitzar caudal real i consum energètic en vats. - Protecció de motor integrada, amb funció de desbloqueig automàtic i purga manual del compartiment del motor. - Funda termoaïllant integrada per minimitzar pèrdues i millorar l'eficiència tèrmica. - Conformitat amb classe d'aïllament F i protecció IPX4D. - Carcassa d'acer inoxidable, rodete de PPO-GF30 i coixinets de grafit de carboni. - Rang de temperatura del fluid entre +2 °C i +95 °C; temperatura ambient entre -10 °C i +40 °C; pressió màxima de treball PN10 bar. - Bomba apta exclusivament per a aigua potable. Per a un punt de treball de cabal i càrrega segons necessitats de la instal·lació. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model Yonos PICO-Z 25/0,5-6 180 de la marca Wilo o equivalent. | 814.91 | 4 | 3259.64
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3259.64
|  | Obra | 01 | Pressupost25015
|  | Capítol | 03 | ACABATS I ALTRES
01.03 | 1 | PEA2-M701 | u | Treballs de revisió, posada a punt i posada en marxa de la instal·lació solar tèrmica del centre esportiu Salvador Gimeno. Les feines a realitzar són les següents: - Revisió estat dels captadors i estructura. - Revisió estat del fluid caloportador del circuit primari. - Comprovar l'estat de les canonades dels circuits primari i secundari i l'estat del seu aïllament tèrmic. - Comprovació de l'estanquitat del circuit primari i secundari i els seus elements (Valvuleria, bombes...). - Comprovar vas d'expansió. - Comprovar tarat dels elements de seguretat. - Comprovar estat i funcionament dels diferents elements i valvuleria de la instal·lació (Bombes circuladors, bescanviador, sistema de dissipació de calor, acumulador...) - Comprovació de l'estat i funcionament del sistema de control. - Comprovació de l'estat i funcionament de la instal·lació elèctrica. - Buidat i tornar a omplir el circuit amb mescla d'aigua i anticongelant de ser necessari. - Purga de la instal·lació. - Posada en marxa de la instal·lació i verificació del correcte funcionament d'aquesta. - Comprovació que la documentació que disposa el centra es troba actualitzada i sigui correcte. - Emissió d'informe tècnic de la posada en marxa de la instal·lació i formació del personal de manteniment del centre. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | 3688.62 | 1 | 3688.62
01.03 | 2 | PEV4-M701 | u | Enginyeria de programació específica per al desenvolupament de les taules d'integració del nou sistema de control de la refredadora aire-aigua de la marca Sauter al sistema de control existent al centre la mateixa marca. | 1945.87 | 1 | 1945.87
01.03 | 3 | P881-M704 | u | Treballs de reparació, acabats, pintat i neteja general d'elements d'obra, tancaments i d'instal·lacions existents malmesos durant els treballs realitzats segons l'estat anterior d'inici de les obres. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | 724.76 | 1 | 724.76
01.03 | 4 | PEV4-M703 | u | Treballs d'emplenat i posada en funcionament dels vestidors un cop finalitzats els treballs d'instal·lació, connexionat i amb les instal·lacions en les condicions necessàries per la verificació del correcte funcionament de la instal·lació. Entrega de documentació final d'obra i formació de personal de manteniment. | 314.41 | 1 | 314.41
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6673.66
|  | Obra | 01 | Pressupost25015
|  | Capítol | 04 | GESTIÓ DE RESIDUS
01.04 | 1 | P2R6-4I6E | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 59.19 | 7 | 414.33
01.04 | 2 | P2RA-EU5X | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 97.67 | 7 | 683.69
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1098.02
|  | Obra | 01 | Pressupost25015
|  | Capítol | 05 | CONTROL DE QUALITAT
01.05 | 1 | XPAJM7CQ | PA | Partida alçada a justificar per al control de qualitat de l'obra, incloent-hi recepció de materials, execució i proves de funcionament de les instal·lacions segons REBT, RITE, resta de normativa i documentació presentada, tot seguint les indicacions de la direcció facultativa. | 475 | 1 | 475
|  |  |  | TOTAL |  |  | 475
|  | Obra | 01 | Pressupost25015
|  | Capítol | 06 | SEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 | 01 | SENYALITZACIÓ I CARTELLS
01.06.01 | 1 | PBBA-EOJF | u | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 49.23 | 2 | 98.46
01.06.01 | 2 | PBBL-56GK | u | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs | 25.15 | 2 | 50.3
01.06.01 | 3 | P6AC-D7DZ | m | Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs | 4.22 | 10 | 42.2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 190.96
|  | Obra | 01 | Pressupost25015
|  | Capítol | 06 | SEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 | 02 | EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS (EPI's)
01.06.02 | 1 | P1477-65LG | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 9.94 | 3 | 29.82
01.06.02 | 2 | P147Z-FITH | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168 | 11.1 | 3 | 33.3
01.06.02 | 3 | P147P-EPWV | u | Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458 | 23.29 | 3 | 69.87
01.06.02 | 4 | P147N-EPX1 | u | Mascareta de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 140 | 2.35 | 3 | 7.05
01.06.02 | 5 | P147L-EQDC | u | Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell | 2.21 | 3 | 6.63
01.06.02 | 6 | P1474-65MY | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347 | 28.38 | 3 | 85.14
01.06.02 | 7 | P147H-65NO | u | Faixa de protecció dorslumbar | 35.55 | 3 | 106.65
01.06.02 | 8 | P148D-EQEQ | u | Samarreta de treball de cotó | 4.19 | 3 | 12.57
01.06.02 | 9 | P148B-EQEK | u | Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 | 12.72 | 3 | 38.16
01.06.02 | 10 | P1487-EQE0 | u | Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors | 18.54 | 3 | 55.62
|  |  |  | TOTAL |  |  | 444.81
|  | Obra | 01 | Pressupost25015
|  | Capítol | 06 | SEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 | 03 | MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
01.06.03 | 1 | PQU3-0234 | u | Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | 165.13 | 1 | 165.13
|  |  |  | TOTAL |  |  | 165.13
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 64171.8