## gener
E.D.A.R.: |  | LA POBLA DE MAFUMET | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dl | 1 | 0
dt | 2 | 1202 | [37 empty] | 480 |  |  |  |  | 1.22
dc | 3 | 1311 | [37 empty] | 490 |  |  |  |  | 1.12
dj | 4 | 1300 | [37 empty] | 475 |  |  |  |  | 1.13
dv | 5 | 1283 | [42 empty] | 1.14 |  |  | 860
ds | 6 | 1283 | [42 empty] | 1.14
dg | 7 | 1283 | [42 empty] | 1.14
dl | 8 | 1359 |  | 7.42 | 7.01 | 1971 | 1417 | 488 | 12 | 97.541 | 310 | 8 | 97.4194 | 697 | 32 | 95.4089 | 96.61 | 4.13 | 69.27 | 1 | 1.23 | 7.26 | 0.16 | 2.82 | 98 | 14.21 | 85.5 | 8.02 | 1.12 | 86.0349 |  |  | I | NH | [5 empty] | 520 | 79 | 6550 | 8640 | 86.72 | 1.08 | 30 | 0.05
dt | 9 | 1362 | [37 empty] | 510 |  |  |  |  | 1.08
dm | 10 | 1398 |  | 7 | 6.8 | 2165 | 1628 | 181 | 17.4 | 90.3867 | 412 | 16 | 96.1165 | 841 | 45.5 | 94.5898 | 114 | 8.54 | 78 | 0.078 | 1.2 | 7 | 0.12 | 0.06 | 115.32 | 15.6 | 86.4724 | 12.3 | 0.6 | 95.122 |  |  | I | H | [5 empty] | 550 | 87 | 6320 | 7860 | 86.51 | 1.05 | 13 | 0.07
dj | 11 | 1317 | [37 empty] | 580 |  |  |  |  | 1.03
dv | 12 | 1375 | [37 empty] | 610 |  |  |  |  | 0.99
ds | 13 | 1295 | [42 empty] | 1.13
dg | 14 | 1295 | [42 empty] | 1.13
dl | 15 | 1371 |  | 7.56 | 7.07 | 1859 | 1288 | 316 | 4 | 98.7342 | 430 | 11 | 97.4419 | 961 | 43 | 95.5255 | 109.92 | 0.764 | 78.808 | 0.1 | 1.4 | 7.23 | 0.1799 | 1.296 | 111.4999 | 9.29 | 91.6682 | 11.43 | 1.98 | 82.6772 |  |  | I | NH | [5 empty] | 590 | 101 | 5820 | 9800 | 86.77 | 1.07 | 10 | 0.08
dt | 16 | 1320 | [37 empty] | 600 |  |  |  |  | 0.95
dm | 17 | 1313 |  | 7.3 | 7.4 | 2239 | 1460 | 155 | 5 | 96.7742 | 336 | 5 | 98.5119 | 700 | 34.4 | 95.0857 | 103 | 3.88 | 91.8 | 0.08 | 0.23 | 5.9 | 0.12 | 0.18 | 103.35 | 9.96 | 90.3628 | 12.1 | 2.24 | 81.4876 |  |  | I | H | [5 empty] | 600 | 97 | 6210 | 9540 | 85.85 | 1.78 | 21 | 0.03
dj | 18 | 1331 | [37 empty] | 610 |  |  |  |  | 1.05
dv | 19 | 1748 | [37 empty] | 620 |  |  |  |  | 0.84
ds | 20 | 1264 | [42 empty] | 1.16
dg | 21 | 1264 | [42 empty] | 1.16
dl | 22 | 1297 | [37 empty] | 630 |  |  |  |  | 1.13
dt | 23 | 1326 |  | 7.63 | 7.07 | 1942 | 1316 | 232 | 3.4 | 98.5345 | 321 | 9 | 97.1963 | 773 | 32.24 | 95.8292 | 89.587 | 1.992 | 64.331 | 1 | 1.366 | 5.67 | 0.147 | 0.028 | 91.1 | 7.69 | 91.5587 | 8.74 | 1.738 | 80.1144 |  |  | I | NH | [5 empty] | 620 | 97 | 6410 | 10440 | 84.87 | 1.11 | 35 | 0.06
dm | 24 | 1014 | [37 empty] | 660 | 101 | 6512 | 9908 | 85.29 | 1.45 | 16
dj | 25 | 1283 | [37 empty] | 670 |  |  |  |  | 1.14
dv | 26 | 1528 | [37 empty] | 700 |  |  |  |  | 0.96
ds | 27 | 1271 | [42 empty] | 1.15
dg | 28 | 1271 | [42 empty] | 1.15
dl | 29 | 1351 |  | 7.4 | 7.16 | 2041 | 1293 | 428 | 8.6 | 97.9907 | 432 | 8 | 98.1481 | 994 | 44.18 | 95.5553 | 83.68 | 7.263 | 60.094 | 0.02 | 1.276 | 5.67 | 0.137 | 0.047 | 85.093 | 12.98 | 84.7461 | 11.2 | 1.6 | 85.7143 |  |  | I | NH | [5 empty] | 810 | 113 | 7150 | 12080 | 85.03 | 1.09 | 10 | 0.06
dt | 30 | 1378 | [5 empty] | 274 | 8.3 | 96.9708 | 264 | 9 | 96.5909 | 588 | 37 | 93.7075 | [8 empty] | 159 | 9.04 | 94.3145 | 12.6 | 1.96 | 84.4444 |  |  | B | H | [5 empty] | 850 |  |  |  |  | 1.06
dm | 31 | 1331 |  | 7.4 | 6.9 | 2077 | 1521 | 191 | 8.1 | 95.7592 | 403 | 8 | 98.0149 | 913 | 63 | 93.0997 | 145 | 3.44 | 90.2 | 1.13 | 1.15 | 2.9 | 0.15 | 0.19 | 146.3 | 6.53 | 95.5366 | 12.8 | 1.27 | 90.0781 |  |  | I | H | [5 empty] | 790 | 121 | 6510 | 10205 | 84.12 | 1.1
TOTAL |  | 39724 | 0 | [44 empty] | 860 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 1281.4194 | #DIV/0! | 7.3871 | 7.0586 | 2042 | 1417.5714 | 283.125 | 8.35 | 96.5864 | 363.5 | 9.25 | 97.43 | 808.375 | 41.415 | 94.8502 | 105.971 | 4.287 | 76.0719 | 0.48686 | 1.1217 | 5.9471 | 0.14484 | 0.66014 | 113.7079 | 10.6625 | 90.0199 | 11.1487 | 1.5635 | 85.7091 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 617.381 | 99.5 | 6435.25 | 9809.125 | 85.645 | 1.1243 | 19.2857 | 0.058333 | 860 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 0 | 0 | 7 | 6.8 | 1859 | 1288 | 155 | 3.4 | 90.3867 | 264 | 5 | 96.1165 | 588 | 32 | 93.0997 | 83.68 | 0.764 | 60.094 | 0.02 | 0.23 | 2.9 | 0.12 | 0.028 | 85.093 | 6.53 | 84.7461 | 8.02 | 0.6 | 80.1144 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 475 | 79 | 5820 | 7860 | 84.12 | 0.84 | 10 | 0.03 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 1748 | 0 | 7.63 | 7.4 | 2239 | 1628 | 488 | 17.4 | 98.7342 | 432 | 16 | 98.5119 | 994 | 63 | 95.8292 | 145 | 8.54 | 91.8 | 1.13 | 1.4 | 7.26 | 0.1799 | 2.82 | 159 | 15.6 | 95.5366 | 12.8 | 2.24 | 95.122 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 850 | 121 | 7150 | 12080 | 86.77 | 1.78 | 35 | 0.08 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## febrer
E.D.A.R.: |  | LA POBLA DE MAFUMET | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dj | 1 | 1271 | [37 empty] | 880 |  |  |  |  | 1.15
dv | 2 | 1471 | [37 empty] | 870 |  |  |  |  | 1
ds | 3 | 1215 | [42 empty] | 1.21
dg | 4 | 1215 | [42 empty] | 1.21
dl | 5 | 1302 |  | 7.2 | 6.9 | 1952 | 1342 | 228 | 8.3 | 96.3596 | 457 | 5.7 | 98.7527 | 1353 | 38.8 | 97.1323 | 140.625 | 2.83 | 100.98 | 0.016 | 2.145 | 3.14 | 0.23 | 0.022 | 143 | 5.992 | 95.8098 | 16.8 | 0.98 | 94.1667 |  |  | I | NH | [5 empty] | 890 | 116 | 7660 | 12570 | 83.1 | 1.13 | 7 | 0.06
dt | 6 | 1316 | [37 empty] | 890 |  |  |  |  | 1.11
dm | 7 | 1234 |  | 7.4 | 7.1 | 2184 | 1402 | 243 | 7.4 | 96.9547 | 492 | 7 | 98.5772 | 1081 | 81 | 92.5069 | 153 | 2.58 | 113 | 0.078 | 2.5 | 2.6 | 0.15 | 0.09 | 155.65 | 5.27 | 96.6142 | 17.7 | 1.84 | 89.6045 |  |  | I | H | [5 empty] | 860 | 115 | 7489 | 12250 | 83.5 | 1.19 | 10 | 0.07
dj | 8 | 1337 | [37 empty] | 810 |  |  |  |  | 1.1
dv | 9 | 1952 | [37 empty] | 850 |  |  |  |  | 0.75
ds | 10 | 1238 | [42 empty] | 1.18
dg | 11 | 1238 | [42 empty] | 1.18
dl | 12 | 1376 |  | 7.1 | 7 | 1826 | 1287 | 276 | 8.8 | 96.8116 | 415 | 6 | 98.5542 | 1151 | 24.8 | 97.8454 | 118 | 0.479 | 84.739 | 0 | 1.8 | 5.58 | 0.193 | 0.041 | 119.993 | 6.1 | 94.9164 | 16.8 | 1.9 | 88.6905 |  |  | I | NH | [5 empty] | 870 | 126 | 6925 | 10522 | 82.4 | 1.07 | 29 | 0.07
dt | 13 | 1318 | [37 empty] | 890 |  |  |  |  | 1.11
dm | 14 | 1323 |  | 7.3 | 7.4 | 2086 | 1458 | 161 | 6.4 | 96.0248 | 458 | 7 | 98.4716 | 853 | 59 | 93.0832 | 150 | 1.94 | 141 | 0.078 | 1.15 | 4.6 | 0.12 | 0.04 | 151.27 | 6.58 | 95.6502 | 17.5 | 3.6 | 79.4286 |  |  | I | H | [5 empty] | 880 | 128 | 6880 | 9980 | 82.1 | 1.11 | 15 | 0.07
dj | 15 | 1308 | [5 empty] | 119 | 5 | 95.7983 | 261 | 5 | 98.0843 | 581 | 35 | 93.9759 | [8 empty] | 146 | 7.77 | 94.6781 | 12.8 | 3.61 | 71.7969 |  |  | B | H | [5 empty] | 890 |  |  |  |  | 1.12
dv | 16 | 1477 | [37 empty] | 880 |  |  |  |  | 0.99
ds | 17 | 1312 | [42 empty] | 1.12
dg | 18 | 1312 | [42 empty] | 1.12
dl | 19 | 1272 |  | 7.3 | 7 | 1847 | 1236 | 200 | 4 | 98 | 425 | 6 | 98.5882 | 1274 | 40.2 | 96.8446 | 121.94 | 0.56 | 87.564 | 0.01 | 1.86 | 4.63 | 0.2 | 0.01 | 124 | 5.2 | 95.8065 | 8.6 | 1.72 | 80 |  |  | I | NH | [5 empty] | 850 | 132 | 6420 | 9500 | 82.8 | 1.15 | 15 | 0.07
dt | 20 | 1306 | [37 empty] | 840 |  |  |  |  | 1.12
dm | 21 | 1310 |  | 6.9 | 6.9 | 1858 | 1501 | 161 | 5 | 96.8944 | 402 | 5 | 98.7562 | 845 | 37 | 95.6213 | 85.4 | 1.76 |  |  | 1.15 | 4.7 | 0.13 | 0.08 | 86.68 | 6.54 | 92.455 | 9.56 | 2.34 | 75.523 |  |  | I | H | [5 empty] | 820 | 134 | 6100 | 9450 | 85.7 | 1.12 | 14 | 0.07
dj | 22 | 1376 | [37 empty] | 790 |  |  |  |  | 1.07
dv | 23 | 1427 | [37 empty] | 780 |  |  |  |  | 1.03
ds | 24 | 1260 | [42 empty] | 1.16
dg | 25 | 1260 | [42 empty] | 1.16
dl | 26 | 1375 | [37 empty] | 830 | 134 | 6201 | 9250 | 84.2 | 1.07 | 15
dt | 27 | 1309 | [37 empty] | 810 |  |  |  |  | 1.12
dm | 28 | 1288 |  | 7.2 | 7 | 1896 | 1340 | 284 | 4.3 | 98.4859 | 410 | 5 | 98.7805 | 986 | 34 | 96.5517 | 131.7 | 0.56 | 85.2 | 0.05 | 2.01 | 5.1 | 0.216 | 0.098 | 133.926 | 5.758 | 95.7006 | 10.1 | 0.75 | 92.5743 |  |  | I | NH | [5 empty] | 790 | 113 | 7010 | 9100 | 82.1 | 1.14 | 17 | 0.06
dj | 29 | 1600 | [37 empty] | 790 |  |  |  |  | 0.92
TOTAL |  | 38998 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 1344.7586 | #DIV/0! | 7.2 | 7.0429 | 1949.8571 | 1366.5714 | 209 | 6.15 | 96.9162 | 415 | 5.8375 | 98.5706 | 1015.5 | 43.725 | 95.4452 | 128.6664 | 1.5299 | 102.0805 | 0.038667 | 1.8021 | 4.3357 | 0.177 | 0.054429 | 132.5649 | 6.1513 | 95.2038 | 13.7325 | 2.0925 | 83.973 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 845.7143 | 124.75 | 6835.625 | 10327.75 | 83.2375 | 1.1003 | 15.25 | 0.067143 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 1215 | 0 | 6.9 | 6.9 | 1826 | 1236 | 119 | 4 | 95.7983 | 261 | 5 | 98.0843 | 581 | 24.8 | 92.5069 | 85.4 | 0.479 | 84.739 | 0 | 1.15 | 2.6 | 0.12 | 0.01 | 86.68 | 5.2 | 92.455 | 8.6 | 0.75 | 71.7969 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 780 | 113 | 6100 | 9100 | 82.1 | 0.75 | 7 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 1952 | 0 | 7.4 | 7.4 | 2184 | 1501 | 284 | 8.8 | 98.4859 | 492 | 7 | 98.7805 | 1353 | 81 | 97.8454 | 153 | 2.83 | 141 | 0.078 | 2.5 | 5.58 | 0.23 | 0.098 | 155.65 | 7.77 | 96.6142 | 17.7 | 3.61 | 94.1667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 890 | 134 | 7660 | 12570 | 85.7 | 1.21 | 29 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## març
E.D.A.R.: |  | LA POBLA DE MAFUMET | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dv | 1 | 1366 | [37 empty] | 780 |  |  |  |  | 1.07
ds | 2 | 1295 | [42 empty] | 1.13
dg | 3 | 1295 | [42 empty] | 1.13
dl | 4 | 1259 |  | 7 | 7.1 | 1998 | 1231 | 276 | 7 | 97.4638 | 321 | 6 | 98.1308 | 765 | 24 | 96.8627 | 117 | 1.08 | 84 | 0.09 | 1.22 | 6.4 | 0.32 | 0.02 | 118.54 | 7.5 | 93.673 | 14 | 1.6 | 88.5714 |  |  | I | NH | [5 empty] | 730 | 105 | 6960 | 8990 | 82.61 | 1.16 | 17 | 0.05
dt | 5 | 1287 | [37 empty] | 720 |  |  |  |  | 1.14
dm | 6 | 1385 |  | 6.8 | 6.9 | 2033 | 1346 | 245 | 5 | 97.9592 | 419 | 5 | 98.8067 | 945 | 46 | 95.1323 | 107 | 1.44 | 83.6 | 0.078 | 1.4 | 7 | 0.16 | 0.03 | 108.56 | 8.47 | 92.1979 | 12.1 | 2.01 | 83.3884 |  |  | I | H | [5 empty] | 750 | 107 | 7020 | 9190 | 82 | 1.06 | 15 | 0.07
dj | 7 | 1164 | [37 empty] | 760 |  |  |  |  | 1.26
dv | 8 | 1945 | [37 empty] | 780 |  |  |  |  | 0.75
ds | 9 | 1484 | [42 empty] | 0.99
dg | 10 | 1484 | [42 empty] | 0.99
dl | 11 | 1383 |  | 7.1 | 6.9 | 1756 | 1241 | 172 | 2.7 | 98.4302 | 451 | 7 | 98.4479 | 1023 | 37 | 96.3832 | 143 | 1 | 103 | 0.02 | 1.98 | 6.15 | 0.31 | 0.021 | 145.29 | 7.171 | 95.0644 | 10.9 | 1.8 | 83.4862 |  |  | I | NH | [5 empty] | 810 | 115 | 7060 | 9890 | 81.6 | 1.06 | 24 | 0.07
dt | 12 | 1269 | [37 empty] | 820 |  |  |  |  | 1.16
dm | 13 | 1284 |  | 7.4 | 7.4 | 2141 | 1234 | 221 | 5 | 97.7376 | 374 | 5 | 98.6631 | 892 | 20.7 | 97.6794 | 121 | 1 | 85.9 | 0.078 | 1.2 | 6.8 | 0.14 | 0.05 | 122.34 | 7.85 | 93.5835 | 14.4 | 2.06 | 85.6944 |  |  | I | H | [5 empty] | 830 | 121 | 6879 | 9730 | 83.1 | 1.14 | 15 | 0.06
dj | 14 | 1286 | [37 empty] | 830 |  |  |  |  | 1.14
dv | 15 | 1400 | [37 empty] | 850 |  |  |  |  | 1.05
ds | 16 | 1322 | [42 empty] | 1.11
dg | 17 | 1322 | [42 empty] | 1.11
dl | 18 | 1339 |  | 7.2 | 7.1 | 2055 | 1198 | 464 | 1.7 | 99.6336 | 490 | 6 | 98.7755 | 975 | 22 | 97.7436 | 129 | 1.4 | 93.2 | 0 | 2.85 | 5.45 | 0.22 | 0.019 | 132.07 | 6.869 | 94.799 | 14.2 | 1.5 | 89.4366 |  |  | I | NH | [5 empty] | 840 | 124 | 6750 | 9090 | 83 | 1.09 | 16 | 0.08
dt | 19 | 1266 |  | 7.1 | 7.2 | 2042 | 1249 | 349 | 5 | 98.5673 | 509 | 5 | 99.0177 | 1184 | 18.8 | 98.4122 | 117 | 9.57 |  |  | 2.6 | 8.2 | 0.17 | 0.06 | 119.77 | 17.83 | 85.1131 | 15.8 | 1.29 | 91.8354 |  |  | I | H | [5 empty] | 800 |  |  |  |  | 1.16
dm | 20 | 1314 | [5 empty] | 307 | 13.6 | 95.57 | 246 |  |  | 508 | 34.6 | 93.189 | [8 empty] | 156 | 13.2 | 91.5385 | 13.7 | 5.85 | 57.2993 |  |  | B | H | [5 empty] | 840 | 126 | 6690 | 8970 | 84 | 1.12 | 16 | 0.04
dj | 21 | 1325 | [37 empty] | 830 |  |  |  |  | 1.11
dv | 22 | 1271 | [37 empty] | 700 |  |  |  |  | 1.15
ds | 23 | 1293 | [42 empty] | 1.13
dg | 24 | 1293 | [42 empty] | 1.13
dl | 25 | 1789 |  | 6.9 | 7 | 1989 | 1134 | 364 | 6 | 98.3516 | 412 | 6 | 98.5437 | 942 | 27 | 97.1338 | 146.9 | 1.5 | 105.2 | 0.08 | 1.9 | 4.26 | 0.18 | 0.01 | 148.98 | 5.77 | 96.127 | 16.2 | 1.6 | 90.1235 |  |  | I | NH | [5 empty] | 690 | 109 | 6330 | 8550 | 84.8 | 0.82 | 12 | 0.09
dt | 26 | 1410 | [37 empty] | 640 |  |  |  |  | 1.04
dm | 27 | 1372 | [37 empty] | 770 | 123 | 6250 | 8380 | 83.5 | 1.07 | 12
dj | 28 | 1210 | [37 empty] | 790 |  |  |  |  | 1.21
dv | 29 | 1238 | [42 empty] | 1.18
ds | 30 | 1729 | [42 empty] | 0.85
dg | 31 | 1149 | [42 empty] | 1.28
TOTAL |  | 42228 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 1362.1935 | #DIV/0! | 7.0714 | 7.0857 | 2002 | 1233.2857 | 299.75 | 5.75 | 97.9642 | 402.75 | 5.7143 | 98.6265 | 904.25 | 28.7625 | 96.567 | 125.8429 | 2.4271 | 92.4833 | 0.057667 | 1.8786 | 6.3229 | 0.21429 | 0.03 | 131.4437 | 9.3325 | 92.762 | 13.9125 | 2.2138 | 83.7294 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 778 | 116.25 | 6742.375 | 9098.75 | 83.0763 | 1.09 | 15.875 | 0.065714 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 1149 | 0 | 6.8 | 6.9 | 1756 | 1134 | 172 | 1.7 | 95.57 | 246 | 5 | 98.1308 | 508 | 18.8 | 93.189 | 107 | 1 | 83.6 | 0 | 1.2 | 4.26 | 0.14 | 0.01 | 108.56 | 5.77 | 85.1131 | 10.9 | 1.29 | 57.2993 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 640 | 105 | 6250 | 8380 | 81.6 | 0.75 | 12 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 1945 | 0 | 7.4 | 7.4 | 2141 | 1346 | 464 | 13.6 | 99.6336 | 509 | 7 | 99.0177 | 1184 | 46 | 98.4122 | 146.9 | 9.57 | 105.2 | 0.09 | 2.85 | 8.2 | 0.32 | 0.06 | 156 | 17.83 | 96.127 | 16.2 | 5.85 | 91.8354 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 850 | 126 | 7060 | 9890 | 84.8 | 1.28 | 24 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## abril
E.D.A.R.: |  | LA POBLA DE MAFUMET | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dl | 1 | 1174 | [42 empty] | 1.25
dt | 2 | 1291 | [37 empty] | 800 |  |  |  |  | 1.14
dc | 3 | 1325 |  | 7.3 | 7.3 | 1934 | 1011 | 299 | 5 | 98.3278 | 283 | 5 | 98.2332 | 924 | 13.9 | 98.4957 | 137 | 1.14 | 104 | 0.367 | 1.15 | 7.4 | 0.15 | 0.17 | 138.3 | 8.71 | 93.7021 | 15.3 | 2.16 | 85.8824 |  |  | I | H | [5 empty] | 790 | 123 | 6440 | 8910 | 83.4 | 1.11 | 11 | 0.05
dj | 4 | 1394 |  | 7.2 | 7.2 | 2102 | 1087 | 276 | 1.7 | 99.3841 | 410 | 6 | 98.5366 | 854 | 21 | 97.541 | 125 | 2.73 | 89.26 | 1 | 1.3 | 6.1 | 0.11 | 0.07 | 126.41 | 8.9 | 92.9594 | 16.4 | 1.9 | 88.4146 |  |  | I | NH | [5 empty] | 750 | 114 | 6580 | 8640 | 84.19 | 1.05 | 11 | 0.07
dv | 5 | 1393 | [37 empty] | 720 |  |  |  |  | 1.05
ds | 6 | 1238 | [42 empty] | 1.18
dg | 7 | 1238 | [42 empty] | 1.18
dl | 8 | 1486 |  | 7.3 | 7.2 | 2156 | 1098 | 416 | 4.7 | 98.8702 | 315 | 7 | 97.7778 | 600 | 20.5 | 96.5833 | 133.89 | 1.79 | 95.5 | 0.12 | 1.2 | 10.18 | 0.21 | 0.03 | 135.3 | 12 | 91.1308 | 14.5 | 1.07 | 92.6207 |  |  | I | NH | [5 empty] | 640 | 110 | 5840 | 8780 | 80.07 | 0.99 | 11 | 0.07
dt | 9 | 1278 | [37 empty] | 660 |  |  |  |  | 1.15
dm | 10 | 930 |  | 7.2 | 7.2 | 2314 | 1115 | 142 | 5 | 96.4789 | 306 | 5 | 98.366 | 535 | 13.2 | 97.5327 | 129 | 1.8 |  |  | 1.15 | 10 | 0.04 | 0.03 | 130.19 | 11.83 | 90.9133 | 12.1 | 1.13 | 90.6612 |  |  | I | H | [7 empty] | 5470 | 9710 | 81.02 | 1.58 | 9 | 0.04
dj | 11 | 1527 | [37 empty] | 680 |  |  |  |  | 0.96
dv | 12 | 1420 | [37 empty] | 690 |  |  |  |  | 1.03
ds | 13 | 1284 | [42 empty] | 1.14
dg | 14 | 1284 | [42 empty] | 1.14
dl | 15 | 1256 | [37 empty] | 700 |  |  |  |  | 1.17
dt | 16 | 1353 | [5 empty] | 165 | 5 | 96.9697 | 310 | 5 | 98.3871 | 658 | 59 | 91.0334 | [8 empty] | 151 | 9.66 | 93.6026 | 15.1 | 2.41 | 84.0397 |  |  | B | H | [5 empty] | 680 |  |  |  |  | 1.08
dm | 17 | 1144 |  | 7 | 7.1 | 2330 | 1319 | 214 | 5 | 97.6636 | 452 | 5 | 98.8938 | 937 | 19.5 | 97.9189 | 131 | 1.98 | 91 | 0.41 | 1.3 | 7.7 | 0.13 | 0.03 | 132.43 | 9.71 | 92.6678 | 15.2 | 2.07 | 86.3816 |  |  | I | H | [5 empty] | 730 | 112 | 6510 | 8170 | 79.9 | 1.28 | 11 | 0.07
dj | 18 | 1682 | [37 empty] | 790 |  |  |  |  | 0.87
dv | 19 | 1122 |  | 7.2 | 7.2 | 2204 | 1071 | 324 | 2.3 | 99.2901 | 354 | 6 | 98.3051 | 725 | 16 | 97.7931 | 111.85 | 0.88 | 79.8 | 0.16 | 1 | 8.97 | 0.15 | 0.02 | 113 | 9.87 | 91.2655 | 13.5 | 1.51 | 88.8148 |  |  | I | NH | [5 empty] | 820 | 119 | 6870 | 8250 | 80.1 | 1.31 | 11 | 0.05
ds | 20 | 1234 | [42 empty] | 1.19
dg | 21 | 1234 | [42 empty] | 1.19
dl | 22 | 1331 | [37 empty] | 700 |  |  |  |  | 1.1
dt | 23 | 1320 | [37 empty] | 760 | 120 | 6340 | 9210 | 80.2 | 1.11 | 10
dm | 24 | 1294 | [37 empty] | 800 |  |  |  |  | 1.13
dj | 25 | 1253 |  | 7.1 | 7.2 | 2092 | 1100 | 424 | 5.7 | 98.6557 | 449 | 7 | 98.441 | 852 | 21 | 97.5352 | 127.7 | 1.96 | 91.09 | 0.093 | 1.1 | 7.5 | 0.13 | 0.04 | 128.93 | 9.5 | 92.6317 | 14.1 | 1.8 | 87.234 |  |  | I | NH | [5 empty] | 790 | 127 | 6220 | 11570 | 80.3 | 1.17 | 7 | 0.08
dv | 26 | 1397 | [37 empty] | 780 |  |  |  |  | 1.05
ds | 27 | 1194 | [42 empty] | 1.23
dg | 28 | 1194 | [42 empty] | 1.23
dl | 29 | 2518 | [37 empty] | 800 |  |  |  |  | 0.58
dt | 30 | 1947 | [37 empty] | 800 |  |  |  |  | 0.75
TOTAL |  | 40735 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 1357.8333 | #DIV/0! | 7.1857 | 7.2 | 2161.7143 | 1114.4286 | 282.5 | 4.3 | 98.205 | 359.875 | 5.75 | 98.3676 | 760.625 | 23.0125 | 96.8042 | 127.92 | 1.7543 | 91.775 | 0.35833 | 1.1714 | 8.2643 | 0.13143 | 0.055714 | 131.945 | 10.0225 | 92.3592 | 14.525 | 1.7563 | 88.0061 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 744 | 117.8571 | 6283.75 | 9155 | 81.1475 | 1.113 | 10.125 | 0.061429 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 930 | 0 | 7 | 7.1 | 1934 | 1011 | 142 | 1.7 | 96.4789 | 283 | 5 | 97.7778 | 535 | 13.2 | 91.0334 | 111.85 | 0.88 | 79.8 | 0.093 | 1 | 6.1 | 0.04 | 0.02 | 113 | 8.71 | 90.9133 | 12.1 | 1.07 | 84.0397 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 640 | 110 | 5470 | 8170 | 79.9 | 0.58 | 7 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 2518 | 0 | 7.3 | 7.3 | 2330 | 1319 | 424 | 5.7 | 99.3841 | 452 | 7 | 98.8938 | 937 | 59 | 98.4957 | 137 | 2.73 | 104 | 1 | 1.3 | 10.18 | 0.21 | 0.17 | 151 | 12 | 93.7021 | 16.4 | 2.41 | 92.6207 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 820 | 127 | 6870 | 11570 | 84.19 | 1.58 | 11 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## maig
E.D.A.R.: |  | LA POBLA DE MAFUMET | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dc | 1 | 1947 | [42 empty] | 0.75
dj | 2 | 1644 | [37 empty] | 750 |  |  |  |  | 0.89
dv | 3 | 1408 | [37 empty] | 740 |  |  |  |  | 1.04
ds | 4 | 1236 | [42 empty] | 1.19
dg | 5 | 1236 | [42 empty] | 1.19
dl | 6 | 1313 |  | 7.1 | 7.2 | 2236 | 1147 | 260 | 12.7 | 95.1154 | 343 | 8 | 97.6676 | 738 | 53.5 | 92.7507 | 118.5 | 11.5 | 84.7 | 9.5 | 1.37 | 0.43 | 0.13 | 0.045 | 120 | 11.975 | 90.0208 | 12.13 | 1.8 | 85.1608 |  |  | I | NH | [5 empty] | 750 | 130 | 5770 | 11740 | 84.58 | 1.12 | 6 | 0.06
dt | 7 | 1369 | [42 empty] | 1.07
dm | 8 | 1246 |  | 6.9 | 7.2 | 1747 | 1224 | 197 | 5 | 97.4619 | 386 | 5 | 98.7047 | 802 | 21.2 | 97.3566 | 76.2 | 3.3 | 71.9 | 4.49 | 1.15 | 8.5 | 0.07 | 1.2 | 77.42 | 13 | 83.2085 | 10.9 | 0.37 | 96.6055 |  |  | I | H | [5 empty] | 740 | 127 | 5812 | 11456 | 82.3 | 1.18 | 6 | 0.07
dj | 9 | 1407 | [37 empty] | 720 |  |  |  |  | 1.04
dv | 10 | 1457 | [37 empty] | 700 |  |  |  |  | 1.01
ds | 11 | 1238 | [42 empty] | 1.18
dg | 12 | 1238 | [42 empty] | 1.18
dl | 13 | 1351 |  | 7.2 | 7.3 | 2104 | 1089 | 56 | 3.3 | 94.1071 | 425 | 10 | 97.6471 | 897 | 45.8 | 94.8941 | 128.5 | 1.45 | 91.8 | 0.115 | 1.4 | 3.65 | 0.1 | 0.035 | 130 | 5.135 | 96.05 | 11.5 | 0.5 | 95.6522 |  |  | I | NH | [5 empty] | 740 | 125 | 5930 | 13460 | 81.79 | 1.09 | 6 | 0.08
dt | 14 | 1951 | [42 empty] | 0.75
dm | 15 | 1441 |  | 7 | 7.1 | 1202 | 1114 | 86.5 | 5 | 94.2197 | 124 | 5 | 95.9677 | 273 | 21.8 | 92.0147 | 74.3 | 5.7 | 46.3 | 0.125 | 0.6 | 4.4 | 0.03 | 0.04 | 74.93 | 10.14 | 86.4674 | 6.7 | 0.23 | 96.5672 |  |  | I | H | [5 empty] | 640 | 112 | 5739 | 12009 | 81.6 | 1.02 | 6 | 0.02
dj | 16 | 1325 | [37 empty] | 750 |  |  |  |  | 1.11
dv | 17 | 1422 | [37 empty] | 750 |  |  |  |  | 1.03
ds | 18 | 1270 | [42 empty] | 1.15
dg | 19 | 1270 | [42 empty] | 1.15
dl | 20 | 1313 |  | 7 | 7.1 | 2146 | 1245 | 276 | 3.7 | 98.6594 | 489 | 5 | 98.9775 | 1008 | 18.5 | 98.1647 | 143.5 | 1.58 | 102.4 | 0.063 | 1.37 | 5.87 | 0.13 | 0.035 | 145 | 7.485 | 94.8379 | 13.2 | 1.553 | 88.2348 |  |  | I | NH | [5 empty] | 740 | 115 | 6440 | 11640 | 82.14 | 1.12 | 7 | 0.08
dt | 21 | 1248 | [37 empty] | 750 |  |  |  |  | 1.17
dm | 22 | 1345 |  | 6.7 | 6.9 | 2228 | 1399 | 275 | 5 | 98.1818 | 490 | 5 | 98.9796 | 1031 | 58 | 94.3744 | 156 | 2.4 | 134 | 0.51 | 2.3 | 4.8 | 0.08 | 0.08 | 158.38 | 7.28 | 95.4035 | 16.3 | 1.67 | 89.7546 |  |  | I | H | [5 empty] | 750 | 123 | 6087 | 11285 | 82.3 | 1.09 | 7
dj | 23 | 1260 | [37 empty] | 770 |  |  |  |  | 1.16
dv | 24 | 1352 | [5 empty] | 91.4 | 5 | 94.5295 | 220 | 5 | 97.7273 | 470 | 41 | 91.2766 | [8 empty] | 112 | 8.45 | 92.4554 | 8.45 | 2.18 | 74.2012 |  |  | B | H | [5 empty] | 660 |  |  |  |  | 1.08
ds | 25 | 1253 | [42 empty] | 1.17
dg | 26 | 1253 | [42 empty] | 1.17
dl | 27 | 1305 |  | 6.9 | 7 | 2120 | 1245 | 172 | 3 | 98.2558 | 371 | 5 | 98.6523 | 807 | 34 | 95.7869 | 121.3 | 3.07 | 86.57 | 2.3 | 1.2 | 5.1 | 0.07 | 0.03 | 122.57 | 8.2 | 93.3099 | 10.5 | 1.23 | 88.2857 |  |  | I | NH | [5 empty] | 730 | 122 | 5980 | 11100 | 82.94 | 1.12 | 7 | 0.07
dt | 28 | 1191 | [37 empty] | 790 |  |  |  |  | 1.23
dm | 29 | 1310 | [37 empty] | 810 |  |  |  |  | 1.12
dj | 30 | 1340 | [37 empty] | 790 |  |  |  |  | 1.09
dv | 31 | 1366 | [37 empty] | 790 |  |  |  |  | 1.07
TOTAL |  | 42305 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 1364.6774 | #DIV/0! | 6.9714 | 7.1143 | 1969 | 1209 | 176.7375 | 5.3375 | 96.3163 | 356 | 6 | 98.0405 | 753.25 | 36.725 | 94.5773 | 116.9 | 4.1429 | 88.2386 | 2.4433 | 1.3414 | 4.6786 | 0.087143 | 0.20929 | 117.5375 | 8.9581 | 91.4692 | 11.21 | 1.1916 | 89.3077 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 743 | 122 | 5965.4286 | 11812.8571 | 82.5214 | 1.0881 | 6.4286 | 0.063333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 1191 | 0 | 6.7 | 6.9 | 1202 | 1089 | 56 | 3 | 94.1071 | 124 | 5 | 95.9677 | 273 | 18.5 | 91.2766 | 74.3 | 1.45 | 46.3 | 0.063 | 0.6 | 0.43 | 0.03 | 0.03 | 74.93 | 5.135 | 83.2085 | 6.7 | 0.23 | 74.2012 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 640 | 112 | 5739 | 11100 | 81.6 | 0.75 | 6 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 1951 | 0 | 7.2 | 7.3 | 2236 | 1399 | 276 | 12.7 | 98.6594 | 490 | 10 | 98.9796 | 1031 | 58 | 98.1647 | 156 | 11.5 | 134 | 9.5 | 2.3 | 8.5 | 0.13 | 1.2 | 158.38 | 13 | 96.05 | 16.3 | 2.18 | 96.6055 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 810 | 130 | 6440 | 13460 | 84.58 | 1.23 | 7 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## juny
E.D.A.R.: |  | LA POBLA DE MAFUMET | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
ds | 1 | 1377 | [42 empty] | 1.06
dg | 2 | 1377 | [42 empty] | 1.06
dl | 3 | 1279 |  | 6.8 | 7.2 | 2148 | 1109 | 240 | 2.3 | 99.0417 | 453 | 5 | 98.8962 | 924 | 22.9 | 97.5216 | 133.5 | 1.23 | 108.83 | 0.093 | 1.4 | 6.68 | 0.07 | 0.03 | 134.97 | 7.94 | 94.1172 | 18.1 | 1.5 | 91.7127 |  |  | I | NH | [5 empty] | 740 | 129 | 5720 | 11960 | 79.9 | 1.15 | 6 | 0.09
dt | 4 | 1306 | [37 empty] | 810 |  |  |  |  | 1.12
dm | 5 | 1357 | [37 empty] | 730 |  |  |  |  | 1.08
dj | 6 | 1238 |  | 6.6 | 7 | 2276 | 1157 | 168 | 5 | 97.0238 | 503 | 5 | 99.006 | 1007 | 14.7 | 98.5402 | 129 | 1.59 | 128 | 0.22 | 1.3 | 6.7 | 0.07 | 0.03 | 130.37 | 8.32 | 93.6182 | 14.4 | 2.14 | 85.1389 |  |  | I | H | [5 empty] | 740 | 130 | 5680 | 11540 | 79.5 | 1.18 | 6 | 0.09
dv | 7 | 1487 | [37 empty] | 760 |  |  |  |  | 0.99
ds | 8 | 1270 | [42 empty] | 1.15
dg | 9 | 1270 | [42 empty] | 1.15
dl | 10 | 1091 |  | 6.8 | 7.1 | 2120 | 1045 | 196 | 2 | 98.9796 | 421 | 5 | 98.8124 | 843 | 19.1 | 97.7343 | 124.05 | 1.16 | 101.25 | 0.041 | 1.5 | 5.55 | 0.05 | 0.02 | 125.6 | 6.73 | 94.6417 | 9.17 | 1.54 | 83.2061 |  |  | I | NH | [5 empty] | 740 | 134 | 5520 | 11310 | 78.62 | 1.34 | 6 | 0.07
dt | 11 | 1418 | [37 empty] | 800 |  |  |  |  | 1.03
dm | 12 | 1156 | [37 empty] | 730 |  |  |  |  | 1.27
dj | 13 | 1105 | [37 empty] | 720 |  |  |  |  | 1.33
dv | 14 | 1194 |  | 6.9 | 7.4 | 2149 | 1013 | 171 | 5 | 97.076 | 346 | 5 | 98.5549 | 701 | 12.6 | 98.2026 | 133 | 1.52 | 113 | 0.078 | 1.15 | 7 | 0.1 | 0.03 | 134.25 | 8.55 | 93.6313 | 10.6 | 2.04 | 80.7547 |  |  | I | H | [5 empty] | 610 | 113 | 5400 | 10780 | 78.4 | 1.23 | 6 | 0.07
ds | 15 | 1083 | [42 empty] | 1.35
dg | 16 | 1083 | [42 empty] | 1.35
dl | 17 | 1058 |  | 6.8 | 7.2 | 2132 | 1176 | 356 | 2.3 | 99.3539 | 433 | 6 | 98.6143 | 867 | 16.2 | 98.1315 | 113.7 | 0.79 | 92.7 | 0.384 | 1.3 | 6.68 | 0.04 | 0.03 | 115.04 | 7.5 | 93.4805 | 11.15 | 1.9 | 82.9596 |  |  | I | NH | [5 empty] | 750 | 142 | 5280 | 10360 | 78.6 | 1.39 | 6 | 0.07
dt | 18 | 1140 | [37 empty] | 750 |  |  |  |  | 1.29
dm | 19 | 1341 |  | 6.6 | 7.1 | 2169 | 1250 | 211 | 5 | 97.6303 | 574 | 5 | 99.1289 | 1101 | 14.8 | 98.6558 | 107 | 0.7 | 90 | 0.078 | 1.2 | 6.2 | 0.15 | 0.03 | 108.35 | 6.93 | 93.6041 | 13.8 | 1.76 | 87.2464 |  |  | I | H | [5 empty] | 760 | 146 | 5210 | 10130 | 79.1 | 1.09 | 6
dj | 20 | 1375 | [37 empty] | 750 |  |  |  |  | 1.07
dv | 21 | 1253 | [37 empty] | 760 |  |  |  |  | 1.17
ds | 22 | 1092 | [42 empty] | 1.34
dg | 23 | 1092 | [42 empty] | 1.34
dl | 24 | 1092 | [42 empty] | 1.34
dt | 25 | 1155 | [37 empty] | 880 | 169 | 5220 | 9900 | 80 | 1.27 | 7
dm | 26 | 1084 | [37 empty] | 800 |  |  |  |  | 1.35
dj | 27 | 1090 |  | 6.7 | 7.1 | 2139 | 1186 | 388 | 3.3 | 99.1495 | 400 | 5 | 98.75 | 804.2 | 26.1 | 96.7545 | 131.7 | 3.5 | 107.2 | 2.45 | 1.3 | 3.45 | 0.06 | 0.03 | 133.06 | 6.98 | 94.7542 | 13.5 | 1.49 | 88.963 |  |  | I | NH | [5 empty] | 790 | 152 | 5190 | 9410 | 80.15 | 1.34 |  | 0.07
dv | 28 | 1378 | [37 empty] | 780 |  |  |  |  | 1.06
ds | 29 | 1290 | [42 empty] | 1.14
dg | 30 | 1290 | [42 empty] | 1.14
TOTAL |  | 36821 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 1227.3667 | #DIV/0! | 6.7429 | 7.1571 | 2161.8571 | 1133.7143 | 247.1429 | 3.5571 | 98.3221 | 447.1429 | 5.1429 | 98.8232 | 892.4571 | 18.0571 | 97.9344 | 124.5643 | 1.4986 | 105.8543 | 0.47771 | 1.3071 | 6.0371 | 0.077143 | 0.028571 | 125.9486 | 7.5643 | 93.9782 | 12.96 | 1.7671 | 85.7116 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 757.8947 | 139.375 | 5402.5 | 10673.75 | 79.2837 | 1.2057 | 6.1429 | 0.076667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 1058 | 0 | 6.6 | 7 | 2120 | 1013 | 168 | 2 | 97.0238 | 346 | 5 | 98.5549 | 701 | 12.6 | 96.7545 | 107 | 0.7 | 90 | 0.041 | 1.15 | 3.45 | 0.04 | 0.02 | 108.35 | 6.73 | 93.4805 | 9.17 | 1.49 | 80.7547 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 610 | 113 | 5190 | 9410 | 78.4 | 0.99 | 6 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 1487 | 0 | 6.9 | 7.4 | 2276 | 1250 | 388 | 5 | 99.3539 | 574 | 6 | 99.1289 | 1101 | 26.1 | 98.6558 | 133.5 | 3.5 | 128 | 2.45 | 1.5 | 7 | 0.15 | 0.03 | 134.97 | 8.55 | 94.7542 | 18.1 | 2.14 | 91.7127 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 880 | 169 | 5720 | 11960 | 80.15 | 1.39 | 7 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## juliol
E.D.A.R.: |  | LA POBLA DE MAFUMET | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dl | 1 | 1241 |  | 7.2 | 7.3 | 2513 | 1201 | 844 | 1.7 | 99.7986 | 712 | 6 | 99.1573 | 1152 | 18.7 | 98.3767 | 143.73 | 1.47 | 110 | 0.036 | 1.2 | 12.5 | 0.07 | 0.03 | 145 | 14 | 90.3448 | 14.5 | 0.5 | 96.5517 |  |  | I | NH | [5 empty] | 790 | 140 | 5630 | 6870 | 81.17 | 1.18 | 11 | 0.13
dt | 2 | 1097 | [37 empty] | 790 |  |  |  |  | 1.34
dc | 3 | 1093 |  | 6.9 | 7.1 | 2415 | 1106 | 706 | 5 | 99.2918 | 790 | 5 | 99.3671 | 1622 | 17.6 | 98.9149 | 157 | 0.4 | 160 | 0.785 | 2.3 | 11 | 0.13 | 0.03 | 159.43 | 11.43 | 92.8307 | 22.8 | 0.2 | 99.1228 |  |  | I | H | [5 empty] | 790 | 149 | 5313 | 7827 | 80 | 1.34 | 9 | 0.14
dj | 4 | 1063 | [37 empty] | 780 |  |  |  |  | 1.38
dv | 5 | 1187 | [37 empty] | 750 |  |  |  |  | 1.24
ds | 6 | 1187 | [42 empty] | 1.24
dg | 7 | 1187 | [42 empty] | 1.24
dl | 8 | 1052 |  | 7.1 | 7.2 | 2442 | 1123 | 560 | 4.7 | 99.1607 | 652 | 5 | 99.2331 | 1323 | 24.1 | 98.1784 | 138.65 | 1.6 | 128 | 0.22 | 1.3 | 8.47 | 0.05 | 0.03 | 140 | 10.1 | 92.7857 | 17.2 | 0.657 | 96.1802 |  |  | I | NH | [5 empty] | 620 | 133 | 4670 | 9230 | 80.51 | 1.39 | 7 | 0.12
dt | 9 | 1152 | [37 empty] | 640 |  |  |  |  | 1.27
dm | 10 | 1145 |  | 6.6 | 6.9 | 2138 | 1273 | 288 | 5 | 98.2639 | 558 | 5 | 99.1039 | 1141 | 31.5 | 97.2393 | 115 | 1.84 | 107 | 0.121 | 2.3 | 6.5 | 0.11 | 0.05 | 117.41 | 8.39 | 92.8541 | 13.5 | 0.81 | 94 |  |  | I | H | [5 empty] | 680 | 136 | 4982 | 7422 | 81.2 | 1.28 | 9 | 0.11
dj | 11 | 1118 | [37 empty] | 690 |  |  |  |  | 1.31
dv | 12 | 1153 | [37 empty] | 710 |  |  |  |  | 1.27
ds | 13 | 1153 | [42 empty] | 1.27
dg | 14 | 1153 | [42 empty] | 1.27
dl | 15 | 1121 |  | 7 | 7.1 | 2398 | 1171 | 408 | 5 | 98.7745 | 467 | 5 | 98.9293 | 993 | 25.9 | 97.3917 | 134.84 | 4.37 | 118 | 3.06 | 1.1 | 2.41 | 0.06 | 0.03 | 136 | 6.81 | 94.9926 | 15.1 | 1.37 | 90.9272 |  |  | I | NH | [5 empty] | 700 | 136 | 5142 | 6871 | 80.4 | 1.31 | 9 | 0.09
dt | 16 | 1114 |  | 6.8 | 7.2 | 2217 | 1182 | 259 | 5 | 98.0695 | 496 | 5 | 98.9919 | 1100 | 21.8 | 98.0182 | 148 | 2.01 | 112 | 1.27 | 1.3 | 1.5 | 0.07 | 0.73 | 149.37 | 4.24 | 97.1614 | 16.3 | 1.73 | 89.3865 |  |  | I | H | [5 empty] | 720 |  |  |  |  | 1.32
dm | 17 | 1089 | [8 empty] | 461 | 5 | 98.9154 | 914 | 38.6 | 95.7768 | [8 empty] | 174 | 7.73 | 95.5575 | 15.4 | 6 | 61.039 |  |  | B | H | [5 empty] | 750 | 141 | 5330 | 6620 | 78.8 | 1.35 | 10 | 0.08
dj | 18 | 1195 | [37 empty] | 740 |  |  |  |  | 1.23
dv | 19 | 1210 | [37 empty] | 760 |  |  |  |  | 1.21
ds | 20 | 1286 | [42 empty] | 1.14
dg | 21 | 1286 | [42 empty] | 1.14
dl | 22 | 1292 | [37 empty] | 600 | 141 | 4250 | 6521 | 76.2 | 1.13 | 4
dt | 23 | 1139 | [37 empty] | 550 |  |  |  |  | 1.29
dm | 24 | 1127 |  | 7.1 | 7.1 | 2437 | 1209 | 580 | 3.7 | 99.3621 | 510 | 5 | 99.0196 | 847 | 24.2 | 97.1429 | 145.73 | 1.13 | 126 | 1.045 | 1.2 | 4.03 | 0.07 | 0.04 | 147 | 5.2 | 96.4626 | 16.5 | 1.91 | 88.4242 |  |  | I | NH | [5 empty] | 530 | 133 | 3990 | 6470 | 73.18 | 1.3 | 4 | 0.13
dj | 25 | 1151 | [5 empty] | 157 | 5 | 96.8153 | 325 | 5 | 98.4615 | 861 | 35.5 | 95.8769 | [8 empty] | 139 | 8.01 | 94.2374 | 15.4 | 2.3 | 85.0649 |  |  | B | H | [5 empty] | 540 |  |  |  |  | 1.27
dv | 26 | 1198 | [37 empty] | 550 |  |  |  |  | 1.22
ds | 27 | 1198 | [42 empty] | 1.22
dg | 28 | 1180 | [42 empty] | 1.24
dl | 29 | 1181 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 1.24
dt | 30 | 1125 |  | 6.9 | 7 | 2341 | 1197 | 260 | 7.3 | 97.1923 | 421 | 6 | 98.5748 | 947 | 21.2 | 97.7614 | 148.65 | 2.54 | 131 | 2.375 | 1.3 | 5.23 | 0.05 | 0.03 | 150 | 7.8 | 94.8 | 15.8 | 1.95 | 87.6582 |  |  | I | NH | [5 empty] | 440 | 122 | 3620 | 6110 | 77.35 | 1.3 | 4
dm | 31 | 1163 | [37 empty] | 460 |  |  |  |  | 1.26
TOTAL |  | 36036 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 1162.4516 | #DIV/0! | 6.95 | 7.1125 | 2362.625 | 1182.75 | 451.3333 | 4.7111 | 98.5254 | 539.2 | 5.2 | 98.9754 | 1090 | 25.91 | 97.4677 | 141.45 | 1.92 | 124 | 1.114 | 1.5 | 6.455 | 0.07625 | 0.12125 | 145.721 | 8.371 | 94.2027 | 16.25 | 1.7427 | 88.8355 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 651.3043 | 136.7778 | 4769.6667 | 7104.5556 | 78.7567 | 1.2642 | 7.4444 | 0.11429 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 1052 | 0 | 6.6 | 6.9 | 2138 | 1106 | 157 | 1.7 | 96.8153 | 325 | 5 | 98.4615 | 847 | 17.6 | 95.7768 | 115 | 0.4 | 107 | 0.036 | 1.1 | 1.5 | 0.05 | 0.03 | 117.41 | 4.24 | 90.3448 | 13.5 | 0.2 | 61.039 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 400 | 122 | 3620 | 6110 | 73.18 | 1.13 | 4 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 1292 | 0 | 7.2 | 7.3 | 2513 | 1273 | 844 | 7.3 | 99.7986 | 790 | 6 | 99.3671 | 1622 | 38.6 | 98.9149 | 157 | 4.37 | 160 | 3.06 | 2.3 | 12.5 | 0.13 | 0.73 | 174 | 14 | 97.1614 | 22.8 | 6 | 99.1228 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 790 | 149 | 5630 | 9230 | 81.2 | 1.39 | 11 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## agost
E.D.A.R.: |  | LA POBLA DE MAFUMET | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dj | 1 | 1057 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 1.39
dv | 2 | 1132 | [37 empty] | 420 |  |  |  |  | 1.3
ds | 3 | 1084 | [42 empty] | 1.35
dg | 4 | 1084 | [42 empty] | 1.35
dl | 5 | 1165 |  | 6.9 | 7.3 | 2107 | 1304 | 256 | 6.7 | 97.3828 | 425 | 6 | 98.5882 | 875 | 27 | 96.9143 | 129.25 | 9.35 | 114 | 8.98 | 1.7 | 3.02 | 0.09 | 0.03 | 131.04 | 12.4 | 90.5372 | 15.894 | 1.496 | 90.5876 |  |  | I | NH | [5 empty] | 410 | 104 | 3940 | 6820 | 80.46 | 1.26 | 4 | 0.11
dt | 6 | 1235 | [37 empty] | 620 |  |  |  |  | 1.19
dm | 7 | 1121 |  | 6.8 | 7.4 | 2098 | 1326 | 253 | 5 | 98.0237 | 496 | 5 | 98.9919 | 926 | 17.4 | 98.121 | 104 | 1.81 | 85.9 | 0.945 | 2.3 | 1.9 | 0.14 | 0.11 | 106.44 | 3.82 | 96.4111 | 11.9 | 1.07 | 91.0084 |  |  | I | H | [5 empty] | 550 | 157 | 3510 | 6801 | 81.2 | 1.31 | 3 | 0.13
dj | 8 | 1108 | [37 empty] | 530 |  |  |  |  | 1.32
dv | 9 | 1223 | [37 empty] | 520 |  |  |  |  | 1.2
ds | 10 | 1115 | [42 empty] | 1.31
dg | 11 | 1115 | [42 empty] | 1.31
dl | 12 | 1192 |  | 6.8 | 7.3 | 2179 | 1298 | 284 | 4.7 | 98.3451 | 481 | 5 | 98.9605 | 972 | 16.7 | 98.2819 | 113.91 | 2.45 | 101.2 | 1.02 | 1.2 | 3.5 | 0.09 | 0.15 | 115.2 | 6.1 | 94.7049 | 20.1 | 2.01 | 90 |  |  | I | NH | [5 empty] | 560 | 178 | 3140 | 6776 | 81.53 | 1.23 | 3 | 0.15
dt | 13 | 1221 |  | 6.9 | 7.2 | 2295 | 1386 | 258 | 5 | 98.062 | 466 | 5 | 98.927 | 1068 | 19.3 | 98.1929 | 111 | 2.74 | 102 | 0.385 | 1.9 | 3.4 | 0.1 | 0.27 | 113 | 6.41 | 94.3274 | 17.5 | 1.51 | 91.3714 |  |  | I | H | [5 empty] | 300 | 91 | 3289 | 6543 | 81.4 | 1.2 | 4 | 0.14
dm | 14 | 1186 | [37 empty] | 490 |  |  |  |  | 1.24
dj | 15 | 1186 | [42 empty] | 1.24
dv | 16 | 1186 | [37 empty] | 510 |  |  |  |  | 1.24
ds | 17 | 1186 | [42 empty] | 1.24
dg | 18 | 1186 | [42 empty] | 1.24
dl | 19 | 1173 |  | 7 | 7.2 | 2193 | 1301 | 292 | 7 | 97.6027 | 467 | 6 | 98.7152 | 952 | 20.1 | 97.8887 | 105.14 | 2.1 | 97.23 | 1.25 | 1.8 | 2.98 | 0.06 | 0.12 | 107 | 5.2 | 95.1402 | 16.4 | 1.018 | 93.7927 |  |  | I | NH | [5 empty] | 580 | 136 | 4270 | 5210 | 82.3 | 1.25 | 6 | 0.11
dt | 20 | 1086 | [37 empty] | 590 |  |  |  |  | 1.35
dm | 21 | 1214 |  | 6.9 | 6.8 | 2978 | 1694 | 138 | 6.2 | 95.5072 |  |  |  | 675 | 33.6 | 95.0222 | 102 | 2.83 | 69.5 | 1.16 | 1.15 | 3.1 | 0.07 | 1.2 | 103.22 | 7.13 | 93.0924 | 11.2 | 1.35 | 87.9464 |  |  | I | H | [5 empty] | 590 | 174 | 3390 | 5109 | 81.2 | 1.21 | 5
dj | 22 | 1218 | [37 empty] | 600 |  |  |  |  | 1.2
dv | 23 | 1162 | [37 empty] | 520 |  |  |  |  | 1.26
ds | 24 | 1162 | [42 empty] | 1.26
dg | 25 | 1162 | [42 empty] | 1.26
dl | 26 | 1084 | [37 empty] | 380 |  |  |  |  | 1.35
dt | 27 | 1225 |  | 6.9 | 7 | 2356 | 1368 | 332 | 7.3 | 97.8012 | 413 | 6 | 98.5472 | 963 | 18 | 98.1308 | 108.42 | 4.58 | 101.2 | 3.68 | 1.5 | 3.76 | 0.08 | 0.07 | 110 | 8.41 | 92.3545 | 15.2 | 1.2 | 92.1053 |  |  | I | NH | [5 empty] | 380 | 116 | 3290 | 4250 | 81.76 | 1.2 | 5 | 0.13
dm | 28 | 1098 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 1.34
dj | 29 | 1148 | [37 empty] | 560 | 176 | 3189 | 4346 | 82.5 | 1.28 | 5
dv | 30 | 1221 | [5 empty] | 58.7 | 5 | 91.4821 | 145 | 5 | 96.5517 | 570 | 42.5 | 92.5439 | [8 empty] | 132 | 10.1 | 92.3485 | 14.9 | 1.01 | 93.2215 |  |  | B | H | [5 empty] | 450 |  |  |  |  | 1.2
ds | 31 | 1122 | [42 empty] | 1.31
TOTAL |  | 35857 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 1156.6774 | #DIV/0! | 6.8857 | 7.1714 | 2315.1429 | 1382.4286 | 233.9625 | 5.8625 | 96.7759 | 413.2857 | 5.4286 | 98.4688 | 875.125 | 24.325 | 96.8869 | 110.5314 | 3.6943 | 95.8614 | 2.4886 | 1.65 | 3.0943 | 0.09 | 0.27857 | 114.7375 | 7.4463 | 93.6145 | 15.3868 | 1.333 | 91.2542 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 493.8095 | 141.5 | 3502.25 | 5731.875 | 81.5438 | 1.2706 | 4.375 | 0.12833 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 1057 | 0 | 6.8 | 6.8 | 2098 | 1298 | 58.7 | 4.7 | 91.4821 | 145 | 5 | 96.5517 | 570 | 16.7 | 92.5439 | 102 | 1.81 | 69.5 | 0.385 | 1.15 | 1.9 | 0.06 | 0.03 | 103.22 | 3.82 | 90.5372 | 11.2 | 1.01 | 87.9464 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 300 | 91 | 3140 | 4250 | 80.46 | 1.19 | 3 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 1235 | 0 | 7 | 7.4 | 2978 | 1694 | 332 | 7.3 | 98.3451 | 496 | 6 | 98.9919 | 1068 | 42.5 | 98.2819 | 129.25 | 9.35 | 114 | 8.98 | 2.3 | 3.76 | 0.14 | 1.2 | 132 | 12.4 | 96.4111 | 20.1 | 2.01 | 93.7927 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 620 | 178 | 4270 | 6820 | 82.5 | 1.39 | 6 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## setembre
E.D.A.R.: |  | LA POBLA DE MAFUMET | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dg | 1 | 1122 | [42 empty] | 1.31
dl | 2 | 1188 |  | 6.7 | 6.9 | 2151 | 1324 | 185 | 7 | 96.2162 | 327 | 5 | 98.4709 | 776 | 18 | 97.6804 | 82 | 2.96 | 81.8 | 1.76 | 1.32 | 4 | 0.05 | 0.08 | 83.37 | 7.04 | 91.5557 | 13.21 | 1.76 | 86.6768 |  |  | I | NH | [5 empty] | 380 | 143 | 2660 | 4190 | 77.82 | 1.23 | 4 | 0.13
dt | 3 | 1403 | [37 empty] | 330 |  |  |  |  | 1.04
dm | 4 | 1522 |  | 6.5 | 7.2 | 282 | 1314 | 160 | 5 | 96.875 | 106 | 5 | 95.283 | 205 | 17.1 | 91.6585 | 20.7 | 1.1 | 8.91 | 0.16 | 0.56 | 3.1 | 0.03 | 0.13 | 21.29 | 4.33 | 79.6618 | 3.47 | 1.1 | 68.2997 |  |  | I | H | [5 empty] | 290 | 123 | 2350 | 4203 | 79.28 | 0.96 | 4 | 0.06
dj | 5 | 1272 | [37 empty] | 230 |  |  |  |  | 1.15
dv | 6 | 2227 | [37 empty] | 220 |  |  |  |  | 0.66
ds | 7 | 1648 | [42 empty] | 0.89
dg | 8 | 1069 | [42 empty] | 1.37
dl | 9 | 1186 |  | 7 | 6.9 | 2196 | 1569 | 184 | 7 | 96.1957 | 371 | 6 | 98.3827 | 796 | 26 | 96.7337 | 82.23 | 3.3 | 81.6 | 3.2 | 1.14 | 6.58 | 0.07 | 0.8 | 83.44 | 10.68 | 87.2004 | 13.82 | 1.2 | 91.3169 |  |  | I | NH | [5 empty] | 240 | 135 | 1780 | 6600 | 85.96 | 1.24 | 2 | 0.19
dt | 10 | 1161 |  | 6.8 | 6.9 | 2237 | 1417 | 211 | 5 | 97.6303 | 361 | 5 | 98.615 | 755 | 21.9 | 97.0993 | 98 | 6.95 | 80.5 | 0.738 | 1.15 | 4.9 | 0.06 | 0.78 | 99.21 | 12.63 | 87.2694 | 13.3 | 1.52 | 88.5714 |  |  | I | H | [5 empty] | 210 | 117 | 1800 | 6218 | 84.35 | 1.26 | 2 | 0.33
dm | 11 | 1161 | [42 empty] | 1.26
dj | 12 | 1215 | [37 empty] | 150 |  |  |  |  | 1.21
dv | 13 | 1166 | [37 empty] | 290 |  |  |  |  | 1.26
ds | 14 | 1166 | [42 empty] | 1.26
dg | 15 | 1166 | [42 empty] | 1.26
dl | 16 | 1050 |  | 6.8 | 6.9 | 2366 | 1490 | 163 | 6 | 96.319 | 391 | 6 | 98.4655 | 904 | 23 | 97.4558 | 108.4 | 10.9 | 101.2 | 13.26 | 1.5 | 1.46 | 0.09 | 0.9 | 109.99 | 13.26 | 87.9444 | 15.2 | 1.69 | 88.8816 |  |  | I | NH | [5 empty] | 320 | 147 | 2170 | 4550 | 77.88 | 1.4 | 8
dt | 17 | 1385 | [37 empty] | 360 |  |  |  |  | 1.06
dm | 18 | 1014 | [37 empty] | 400 | 179 | 2240 | 3960 | 78.67 | 1.45 | 12 | 0.13
dj | 19 | 1366 |  | 7.2 | 7.1 | 2346 | 1780 | 151 | 7.8 | 94.8344 | 335 | 6 | 98.209 | 839 | 42.3 | 94.9583 | 95.5 | 4.05 | 79.4 | 18.1 | 1.15 | 1.2 | 0.11 | 0.9 | 96.76 | 6.15 | 93.6441 | 14.1 | 1.72 | 87.8014 |  |  | I | H | [5 empty] | 440 |  |  |  |  | 1.07
dv | 20 | 1871 | [37 empty] | 640 |  |  |  |  | 0.78
ds | 21 | 1871 | [42 empty] | 0.78
dg | 22 | 1871 | [42 empty] | 0.78
dl | 23 | 1265 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 1.16
dt | 24 | 1223 |  | 7.1 | 6.9 | 2125 | 1494 | 209 | 7 | 96.6507 | 375 | 5 | 98.6667 | 894 | 33 | 96.3087 | 90.22 | 9.86 | 88.7 | 10.32 | 1.29 | 2.77 | 0.08 | 0.8 | 91.59 | 13.43 | 85.3368 | 13.56 | 0.5 | 96.3127 |  |  | I | NH | [5 empty] | 450 | 196 | 2300 | 1450 | 79.13 | 1.2 | 9 | 0.17
dm | 25 | 1194 | [37 empty] | 390 |  |  |  |  | 1.23
dj | 26 | 1166 | [37 empty] | 320 |  |  |  |  | 1.26
dv | 27 | 1138 | [8 empty] | 562 | 44 | 92.1708 | 1068 | 5 | 99.5318 | [11 empty] | 21.4 | 1.85 | 91.3551 |  |  | B | H | [5 empty] | 230 |  |  |  |  | 1.29
ds | 28 | 1138 | [42 empty] | 1.29
dg | 29 | 1138 | [42 empty] | 1.29
dl | 30 | 1162 | [37 empty] | 760 |  |  |  |  | 1.26
dt
TOTAL |  | 39524 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 1317.4667 | #DIV/0! | 6.8714 | 6.9714 | 1957.5714 | 1484 | 180.4286 | 6.4 | 96.3888 | 353.5 | 10.25 | 97.2829 | 779.625 | 23.2875 | 96.4283 | 82.4357 | 5.5886 | 74.5871 | 6.7911 | 1.1586 | 3.43 | 0.07 | 0.62714 | 83.6643 | 9.6457 | 87.5161 | 13.5075 | 1.4175 | 87.402 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 357.5 | 148.5714 | 2185.7143 | 4453 | 80.4414 | 1.1553 | 5.8571 | 0.16833 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 1014 | 0 | 6.5 | 6.9 | 282 | 1314 | 151 | 5 | 94.8344 | 106 | 5 | 92.1708 | 205 | 5 | 91.6585 | 20.7 | 1.1 | 8.91 | 0.16 | 0.56 | 1.2 | 0.03 | 0.08 | 21.29 | 4.33 | 79.6618 | 3.47 | 0.5 | 68.2997 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 150 | 117 | 1780 | 1450 | 77.82 | 0.66 | 2 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 2227 | 0 | 7.2 | 7.2 | 2366 | 1780 | 211 | 7.8 | 97.6303 | 562 | 44 | 98.6667 | 1068 | 42.3 | 99.5318 | 108.4 | 10.9 | 101.2 | 18.1 | 1.5 | 6.58 | 0.11 | 0.9 | 109.99 | 13.43 | 93.6441 | 21.4 | 1.85 | 96.3127 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | 196 | 2660 | 6600 | 85.96 | 1.45 | 12 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## octubre
E.D.A.R.: |  | LA POBLA DE MAFUMET | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dt | 1 | 1162 | [37 empty] | 720 |  |  |  |  | 1.26
dc | 2 | 1636 |  | 7 | 6.9 | 2023 | 1354 | 171 | 7 | 95.9064 | 449 | 9 | 97.9955 | 976 | 29 | 97.0287 | 93.73 | 3.76 | 92.4 | 3.18 | 1.36 | 1.87 | 0.07 | 0.8 | 95.16 | 6.43 | 93.243 | 12.34 | 1.72 | 86.0616 |  |  | I | NH | [5 empty] | 750 | 214 | 3510 | 3960 | 82.05 | 0.9 | 19 | 0.17
dj | 3 | 1506 | [37 empty] | 760 |  |  |  |  | 0.97
dv | 4 | 1410 | [37 empty] | 800 |  |  |  |  | 1.04
ds | 5 | 1104 | [42 empty] | 1.33
dg | 6 | 1104 | [42 empty] | 1.33
dl | 7 | 1362 |  | 7.1 | 6.8 | 2248 | 1267 | 161 | 5 | 96.8944 | 240 | 10 | 95.8333 | 581 | 46 | 92.0826 | 89.92 | 3.05 | 88.7 | 2.78 | 1.32 | 2.17 | 0.14 | 0.9 | 91.38 | 6.12 | 93.3027 | 9.8 | 1.83 | 81.3265 |  |  | I | NH | [5 empty] | 850 | 235 |  |  |  | 1.08 | 20 | 0.08
dt | 8 | 1202 | [5 empty] | 134 | 5.1 | 96.194 | 178 | 17 | 90.4494 | 399 | 59.7 | 85.0376 | [8 empty] | 159 | 9.5 | 94.0252 | 10.1 | 2.35 | 76.7327 |  |  | B | H | [5 empty] | 900 | 249 |  |  |  | 1.22 | 18 | 0.05
dm | 9 | 1309 | [37 empty] | 750 |  | 3620 | 2280 | 80.66 | 1.12
dj | 10 | 1192 | [37 empty] | 800 |  |  |  |  | 1.23
dv | 11 | 1246 | [37 empty] | 740 |  |  |  |  | 1.18
ds | 12 | 1246 | [42 empty] | 1.18
dg | 13 | 1246 | [42 empty] | 1.18
dl | 14 | 1233 |  | 7.2 | 7 | 2126 | 1194 | 168 | 5 | 97.0238 | 377 | 5 | 98.6737 | 858 | 37 | 95.6876 | 89.82 | 1.91 | 88.5 | 0.82 | 1.19 | 5.53 | 0.08 | 9 | 91.09 | 16.44 | 81.9519 | 10.26 | 1.96 | 80.8967 |  |  | I | NH | [5 empty] | 640 | 221 | 2900 | 7330 | 75.17 | 1.19 | 4 | 0.15
dt | 15 | 1163 |  | 7 | 7.1 | 2243 | 1429 | 216 | 5 | 97.6852 | 420 | 5 | 98.8095 | 837 | 23.4 | 97.2043 | 109 | 1.87 | 85.2 | 0.508 | 1.2 | 6.6 | 0.05 | 0.27 | 110.25 | 8.74 | 92.0726 | 11.8 | 2.52 | 78.6441 |  |  | I | H | [5 empty] | 540 | 180 |  |  |  | 1.26 | 4 | 0.15
dm | 16 | 1209 | [37 empty] | 580 |  |  |  |  | 1.21
dj | 17 | 1307 | [37 empty] | 600 |  |  |  |  | 1.12
dv | 18 | 1261 | [37 empty] | 620 |  |  |  |  | 1.16
ds | 19 | 1131 | [42 empty] | 1.3
dg | 20 | 1131 | [42 empty] | 1.3
dl | 21 | 1161 |  | 7.1 | 6.9 | 2197 | 1494 | 209 | 7 | 96.6507 | 375 | 5 | 98.6667 | 894 | 33 | 96.3087 | 90.22 | 9.96 | 88.7 | 10.32 | 1.29 | 2.77 | 0.08 | 0.7 | 91.59 | 13.43 | 85.3368 | 13.56 | 0.5 | 96.3127 |  |  | I | NH | [5 empty] | 580 | 137 | 4220 | 7090 | 81.04 | 1.26 | 6 | 0.09
dt | 22 | 1180 | [37 empty] | 840 |  |  |  |  | 1.24
dm | 23 | 1158 |  | 7.8 | 8.1 | 2397 | 1201 | 422 | 11.8 | 97.2038 | 417 | 7 | 98.3213 | 1125 | 26.4 | 97.6533 | 143 | 2.81 | 108 | 0.078 | 2.3 | 0.23 | 0.1 | 1.1 | 145.4 | 4.14 | 97.1527 | 17.2 | 1.98 | 88.4884 |  |  | I | H | [5 empty] | 870 |  |  |  |  | 1.27
dj | 24 | 1177 | [37 empty] | 870 |  |  |  |  | 1.25
dv | 25 | 2149 | [37 empty] | 900 |  |  |  |  | 0.68
ds | 26 | 1623 | [42 empty] | 0.9
dg | 27 | 1623 | [42 empty] | 0.9
dl | 28 | 1733 |  | 7.2 | 7 | 2125 | 1320 | 192 | 5 | 97.3958 | 379 | 6 | 98.4169 | 824 | 31 | 96.2379 | 87.45 | 6.36 | 85.6 | 5.31 | 1.32 | 0.51 | 0.05 | 0.34 | 88.82 | 7.21 | 91.8825 | 13.8 | 1.84 | 86.6667 |  |  | I | NH | [5 empty] | 930 | 178 | 5220 | 4790 | 75.86 | 0.85
dt | 29 | 1223 |  | 7.5 | 7.6 | 1501 | 863 | 152 | 6.6 | 95.6579 | 357 | 5 | 98.5994 | 856 | 27.2 | 96.8224 | 78.2 | 1 | 63.3 | 0.078 | 1.01 | 5.3 | 0.09 | 4 | 79.3 | 10.3 | 87.0113 | 9.52 | 3.3 | 65.3361 |  |  | I | H | [5 empty] | 920 |  |  |  |  | 1.2 | 14
dm | 30 | 1279 | [37 empty] | 950 |  |  |  |  | 1.15
dj | 31 | 1456 | [37 empty] | 910 |  |  |  |  | 1.01
TOTAL |  | 40922 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 1320.0645 | #DIV/0! | 7.2375 | 7.175 | 2107.5 | 1265.25 | 202.7778 | 6.3889 | 96.7347 | 354.6667 | 7.6667 | 97.3073 | 816.6667 | 34.7444 | 94.8959 | 97.6675 | 3.84 | 87.55 | 2.8842 | 1.3738 | 3.1225 | 0.0825 | 2.1387 | 105.7767 | 9.1456 | 90.6643 | 12.0422 | 2 | 82.2739 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 774.7826 | 202 | 3894 | 5090 | 78.956 | 1.1377 | 12.1429 | 0.115 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 1104 | 0 | 7 | 6.8 | 1501 | 863 | 134 | 5 | 95.6579 | 178 | 5 | 90.4494 | 399 | 23.4 | 85.0376 | 78.2 | 1 | 63.3 | 0.078 | 1.01 | 0.23 | 0.05 | 0.27 | 79.3 | 4.14 | 81.9519 | 9.52 | 0.5 | 65.3361 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 540 | 137 | 2900 | 2280 | 75.17 | 0.68 | 4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 2149 | 0 | 7.8 | 8.1 | 2397 | 1494 | 422 | 11.8 | 97.6852 | 449 | 17 | 98.8095 | 1125 | 59.7 | 97.6533 | 143 | 9.96 | 108 | 10.32 | 2.3 | 6.6 | 0.14 | 9 | 159 | 16.44 | 97.1527 | 17.2 | 3.3 | 96.3127 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 950 | 249 | 5220 | 7330 | 82.05 | 1.33 | 20 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## novembre
E.D.A.R.: |  | LA POBLA DE MAFUMET | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dv | 1 | 1456 | [42 empty] | 1.01
ds | 2 | 1456 | [42 empty] | 1.01
dg | 3 | 1456 | [42 empty] | 1.01
dl | 4 | 1456 | [42 empty] | 1.01
dt | 5 | 1194 |  | 7.9 | 7.5 | 2346 | 1297 | 175 | 6 | 96.5714 | 315 | 6 | 98.0952 | 685 | 55 | 91.9708 | 58 | 11 | 54.3 | 10 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 58.9 | 13.1 | 77.7589 | 14.1 | 1.75 | 87.5887 |  |  | I | NH | [5 empty] | 960 | 188 | 5120 | 3030 | 77.54 | 1.23 | 17 | 0.06
dm | 6 | 1220 |  | 7.8 | 7.3 | 2639 | 1369 | 195 | 13.1 | 93.2821 | 378 | 5 | 98.6772 | 774 | 44.9 | 94.199 | 161 | 10.2 | 151 | 4.02 | 0.72 | 3.1 | 0.03 | 1.4 | 161.75 | 14.7 | 90.9119 | 16.9 | 2.05 | 87.8698 |  |  | I | H | [5 empty] | 950 | 187 | 5089 | 3051 | 78.12 | 1.2 | 17 | 0.08
dj | 7 | 1147 | [37 empty] | 960 |  |  |  |  | 1.28
dv | 8 | 1335 | [37 empty] | 950 |  |  |  |  | 1.1
ds | 9 | 1118 | [42 empty] | 1.31
dg | 10 | 1118 | [42 empty] | 1.31
dl | 11 | 1181 | [37 empty] | 960 |  |  |  |  | 1.24
dt | 12 | 1458 |  | 7.7 | 7.5 | 2125 | 1325 | 178 | 15 | 91.573 | 344 | 7 | 97.9651 | 759 | 34 | 95.5204 | 101.1 | 11.42 | 102.4 | 10.3 | 1.2 | 0.69 | 0.05 | 1.1 | 102.35 | 13.21 | 87.0933 | 14.58 | 1.96 | 86.5569 |  |  | I | NH | [5 empty] | 960 | 198 | 4860 | 3290 | 82.92 | 1.01 | 16
dm | 13 | 1458 | [42 empty] | 1.01
dj | 14 | 1146 |  | 8.3 | 7.5 | 2013 | 1041 | 139 | 16.3 | 88.2734 | 336 | 14 | 95.8333 | 687 | 76.8 | 88.821 | 134 | 18.3 | 101 | 15.9 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 0.94 | 136 | 20.94 | 84.6029 | 13.4 | 1.94 | 85.5224 |  |  | I | H | [5 empty] | 980 | 195 | 5023 | 3383 | 83.06 | 1.28 | 18 | 0.06
dv | 15 | 1219 | [37 empty] | 960 |  |  |  |  | 1.2
ds | 16 | 1177 | [42 empty] | 1.25
dg | 17 | 1177 | [42 empty] | 1.25
dl | 18 | 1170 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 1.25
dt | 19 | 1183 |  | 7.4 | 7.5 | 2619 | 1707 | 336 | 25.9 | 92.2917 | 424 | 30 | 92.9245 | 750 | 84.3 | 88.76 | 207 |  | 166 |  | 1.3 | 0.86 | 0.15 | 0.71 | 208.45 |  |  | 26.8 | 3.01 | 88.7687 |  |  | I | H | [5 empty] | 970 | 168 | 5766 | 6951 | 84.56 | 1.24 | 9 | 0.07
dm | 20 | 1172 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 1.25
dj | 21 | 1181 |  | 7.5 | 7.3 | 2375 | 1432 | 192 | 16 | 91.6667 | 325 | 23 | 92.9231 | 724 | 51 | 92.9558 | 379 | 12.8 | 85.6 | 11.45 | 1.32 | 1.7 | 0.05 | 0.2 | 380.37 | 14.7 | 96.1353 | 16 | 1.74 | 89.125 |  |  | I | NH | [5 empty] | 960 | 147 | 6520 | 7360 | 85.43 | 1.24 | 9 | 0.04
dv | 22 | 1208 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 1.21
ds | 23 | 1364 | [42 empty] | 1.07
dg | 24 | 1364 | [42 empty] | 1.07
dl | 25 | 1170 |  | 7.3 | 7.2 | 2563 | 1520 | 181 | 15 | 91.7127 | 379 | 10 | 97.3615 | 841 | 32 | 96.195 | 107 | 5 | 106.2 | 2.5 | 1.8 | 2 | 0.1 | 0.34 | 108.9 | 7.34 | 93.2599 | 13.8 | 1.81 | 86.8841 |  |  | I | NH | [5 empty] | 970 | 132 | 7350 | 8690 | 84.22 | 1.25 | 9 | 0.05
dt | 26 | 1217 | [5 empty] | 229 | 13.5 | 94.1048 | 748 | 12 | 98.3957 | 3220 | 76 | 97.6398 | [8 empty] | 58.5 | 27.3 | 53.3333 | 11.1 | 4.56 | 58.9189 |  |  | B | H | [5 empty] | 960 |  |  |  |  | 1.2
dm | 27 | 1182 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 1.24
dj | 28 | 1152 | [37 empty] | 960 |  |  |  |  | 1.27
dv | 29 | 1201 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 1.22
ds | 30 | 1134 | [42 empty] | 1.29
dg | 31
TOTAL |  | 37470 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 1249 | #DIV/0! | 7.7 | 7.4 | 2382.8571 | 1384.4286 | 203.125 | 15.1 | 92.4345 | 406.125 | 13.375 | 96.522 | 1055 | 56.75 | 93.2577 | 163.8714 | 11.4533 | 109.5 | 9.0283 | 1.2914 | 1.6071 | 0.082857 | 0.79857 | 151.9025 | 15.8986 | 83.2994 | 15.835 | 2.3525 | 83.9043 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 966.1111 | 173.5714 | 5675.4286 | 5107.8571 | 82.2643 | 1.1837 | 13.5714 | 0.06 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 1118 | 0 | 7.3 | 7.2 | 2013 | 1041 | 139 | 6 | 88.2734 | 315 | 5 | 92.9231 | 685 | 32 | 88.76 | 58 | 5 | 54.3 | 2.5 | 0.72 | 0.69 | 0.03 | 0.2 | 58.5 | 7.34 | 53.3333 | 11.1 | 1.74 | 58.9189 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 950 | 132 | 4860 | 3030 | 77.54 | 1.01 | 9 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 1458 | 0 | 8.3 | 7.5 | 2639 | 1707 | 336 | 25.9 | 96.5714 | 748 | 30 | 98.6772 | 3220 | 84.3 | 97.6398 | 379 | 18.3 | 166 | 15.9 | 1.9 | 3.1 | 0.15 | 1.4 | 380.37 | 27.3 | 96.1353 | 26.8 | 4.56 | 89.125 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 990 | 198 | 7350 | 8690 | 85.43 | 1.31 | 18 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## desembre
E.D.A.R.: |  | LA POBLA DE MAFUMET | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dg | 1 | 1134 | [42 empty] | 1.29
dl | 2 | 1163 | [37 empty] | 960 |  |  |  |  | 1.26
dt | 3 | 1207 |  | 7.3 | 7.4 | 2939 | 1428 | 311 | 16 | 94.8553 | 468 | 8 | 98.2906 | 944 | 30 | 96.822 | 200 |  | 154 | 6.3 | 1.7 | 5.3 | 0.1 | 2.8 | 201.8 |  |  | 19.3 | 1.5 | 92.228 |  |  | I | H | [5 empty] | 970 | 139 | 6990 |  | 80.78 | 1.21 |  | 0.07
dm | 4 | 1195 | [5 empty] | 231 | 39 | 83.1169 | 306 | 25 | 91.8301 | 939 | 97 | 89.6699 | [8 empty] | 127 | 24.1 | 81.0236 | 14.1 | 3.14 | 77.7305 |  |  | B | H | [5 empty] | 960 |  |  |  |  | 1.23 | 8
dj | 5 | 1165 |  | 7.5 | 7.6 | 2514 | 1499 | 168 | 5 | 97.0238 | 408 | 15 | 96.3235 | 907 | 33 | 96.3616 | 90.92 | 2.03 | 91.2 | 1.64 | 1.29 | 2.11 | 1.28 | 1.96 |  | 6.1 |  | 12.71 | 1.94 | 84.7364 |  |  | I | NH | [5 empty] | 980 | 144 | 6800 | 8580 | 85.44 | 1.26 |  | 0.06
dv | 6 | 1200 | [42 empty] | 1.22
ds | 7 | 1237 | [42 empty] | 1.19
dg | 8 | 1058 | [42 empty] | 1.39
dl | 9 | 1305 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 1.12
dt | 10 | 1348 |  | 7.7 | 7.6 | 2487 | 1389 | 162 | 13.7 | 91.5432 | 420 | 5 | 98.8095 | 874 | 28 | 96.7963 | 197 | 7.41 | 131 | 2.99 | 1.2 | 5.2 | 0.13 |  | 198.33 |  |  | 14.9 | 1.28 | 91.4094 |  |  | I | H | [5 empty] | 970 | 142 | 6810 | 9430 | 83.49 | 1.09 |  | 0.07
dm | 11 | 1580 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 0.93 | 8
dj | 12 | 1631 |  | 7.3 | 7.2 | 2563 | 1520 | 180 | 7 | 96.1111 | 378.5 | 14.4 | 96.1955 | 841 | 32 | 96.195 | 82.42 | 8.69 | 80.7 | 8.6 | 1.42 | 1.75 | 0.08 | 1.16 | 83.92 | 11.6 | 86.1773 | 13.79 | 1.16 | 91.5881 |  |  | I | NH | [5 empty] | 970 | 142 | 6850 | 10220 | 78.39 | 0.9 |  | 0.08
dv | 13 | 1633 | [37 empty] | 960 |  |  |  |  | 0.9
ds | 14 | 1274 | [42 empty] | 1.15
dg | 15 | 1274 | [42 empty] | 1.15 | 5
dl | 16 | 1310 |  | 7.3 | 7.6 | 2502 | 1542 | 163 | 7 | 95.7055 | 446 | 13 | 97.0852 | 992 | 29 | 97.0766 | 98.82 | 13 | 97.5 | 6.24 | 1.28 | 4.36 | 0.08 | 1.2 | 100.18 | 18.56 | 81.4733 | 13.64 | 1.64 | 87.9765 |  |  | I | NH | [5 empty] | 980 | 132 | 7440 | 11270 | 84.81 | 1.12 |  | 0.06
dt | 17 | 1180 | [37 empty] | 960 |  |  |  |  | 1.24
dm | 18 | 1222 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 1.2 | 5
dj | 19 | 1260 | [5 empty] | 135 | 16.3 | 87.9259 | 361 | 9 | 97.5069 | 921 | 55.2 | 94.0065 |  |  |  | 6.01 | [7 empty] | 16.7 | 2.37 | 85.8084 |  |  | I | H | [5 empty] | 980 | 134 | 7300 | 10470 | 82.81 | 1.16 |  | 0.05
dv | 20 | 1292 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 1.13
ds | 21 | 1180 | [42 empty] | 1.24
dg | 22 | 1180 | [42 empty] | 1.24 | 6
dl | 23 | 1330 |  | 7.3 | 7.4 | 2619 | 1636 | 203 | 6 | 97.0443 | 417 | 15 | 96.4029 | 907 | 34 | 96.2514 | 77.85 | 5.87 | 76.2 | 5.73 | 1.37 | 1.54 | 0.05 | 1.85 | 79.27 | 9.26 | 88.3184 | 12.9 | 1.81 | 85.969 |  |  | I | NH | [5 empty] | 970 | 136 | 7150 | 9670 | 80 | 1.1 |  | 0.06
dt | 24 | 1352 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 1.08
dm | 25 | 1352 | [42 empty] | 1.08
dj | 26 | 1352 | [42 empty] | 1.08
dv | 27 | 1379 | [37 empty] | 960 |  |  |  |  | 1.06
ds | 28 | 1379 | [42 empty] | 1.06
dg | 29 | 1379 | [42 empty] | 1.06
dl | 30 | 1713 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 0.86
dt | 31 | 1318 | [37 empty] | 960 |  |  |  |  | 1.11
TOTAL |  | 40582 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 1309.0968 | #DIV/0! | 7.4 | 7.4667 | 2604 | 1502.3333 | 194.125 | 13.75 | 92.9158 | 400.5625 | 13.05 | 96.5555 | 915.625 | 42.275 | 95.3974 | 124.5017 | 7.4 | 105.1 | 5.3586 | 1.3767 | 3.3767 | 0.28667 | 1.794 | 131.75 | 13.924 | 84.2482 | 14.755 | 1.855 | 87.1808 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 970 | 138.4286 | 7048.5714 | 9940 | 82.2457 | 1.1326 | 6.4 | 0.064286 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 1058 | 0 | 7.3 | 7.2 | 2487 | 1389 | 135 | 5 | 83.1169 | 306 | 5 | 91.8301 | 841 | 28 | 89.6699 | 77.85 | 2.03 | 76.2 | 1.64 | 1.2 | 1.54 | 0.05 | 1.16 | 79.27 | 6.1 | 81.0236 | 12.71 | 1.16 | 77.7305 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 960 | 132 | 6800 | 8580 | 78.39 | 0.86 | 5 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 1713 | 0 | 7.7 | 7.6 | 2939 | 1636 | 311 | 39 | 97.0443 | 468 | 25 | 98.8095 | 992 | 97 | 97.0766 | 200 | 13 | 154 | 8.6 | 1.7 | 5.3 | 1.28 | 2.8 | 201.8 | 24.1 | 88.3184 | 19.3 | 3.14 | 92.228 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 980 | 144 | 7440 | 11270 | 85.44 | 1.39 | 8 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR | La Pobla de Mafumet
EMPRESA EXPLOTADORA | UTE Servei Sistema de Sanejament Mafumet
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa
t. Alta
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2024-01-01 | 39724 | 1281.4194 | 283.125 | 8.35 | 96.5864 | 363.5 | 9.25 | 97.43 | 808.375 | 41.415 | 94.8502 | 105.971 | 4.287 | 76.0719 | 0.48686 | 1.1217 | 5.9471 | 0.14484 | 0.66014 | 113.7079 | 10.6625 | 90.0199 | 11.1487 | 1.5635 | 85.7091
2024-02-01 | 38998 | 1344.7586 | 209 | 6.15 | 96.9162 | 415 | 5.8375 | 98.5706 | 1015.5 | 43.725 | 95.4452 | 128.6664 | 1.5299 | 102.0805 | 0.038667 | 1.8021 | 4.3357 | 0.177 | 0.054429 | 132.5649 | 6.1513 | 95.2038 | 13.7325 | 2.0925 | 83.973
2024-03-01 | 42228 | 1362.1935 | 299.75 | 5.75 | 97.9642 | 402.75 | 5.7143 | 98.6265 | 904.25 | 28.7625 | 96.567 | 125.8429 | 2.4271 | 92.4833 | 0.057667 | 1.8786 | 6.3229 | 0.21429 | 0.03 | 131.4437 | 9.3325 | 92.762 | 13.9125 | 2.2138 | 83.7294
2024-04-01 | 40735 | 1357.8333 | 282.5 | 4.3 | 98.205 | 359.875 | 5.75 | 98.3676 | 760.625 | 23.0125 | 96.8042 | 127.92 | 1.7543 | 91.775 | 0.35833 | 1.1714 | 8.2643 | 0.13143 | 0.055714 | 131.945 | 10.0225 | 92.3592 | 14.525 | 1.7563 | 88.0061
2024-05-01 | 42305 | 1364.6774 | 176.7375 | 5.3375 | 96.3163 | 356 | 6 | 98.0405 | 753.25 | 36.725 | 94.5773 | 116.9 | 4.1429 | 88.2386 | 2.4433 | 1.3414 | 4.6786 | 0.087143 | 0.20929 | 117.5375 | 8.9581 | 91.4692 | 11.21 | 1.1916 | 89.3077
2024-06-01 | 36821 | 1227.3667 | 247.1429 | 3.5571 | 98.3221 | 447.1429 | 5.1429 | 98.8232 | 892.4571 | 18.0571 | 97.9344 | 124.5643 | 1.4986 | 105.8543 | 0.47771 | 1.3071 | 6.0371 | 0.077143 | 0.028571 | 125.9486 | 7.5643 | 93.9782 | 12.96 | 1.7671 | 85.7116
2024-07-01 | 36036 | 1162.4516 | 451.3333 | 4.7111 | 98.5254 | 539.2 | 5.2 | 98.9754 | 1090 | 25.91 | 97.4677 | 141.45 | 1.92 | 124 | 1.114 | 1.5 | 6.455 | 0.07625 | 0.12125 | 145.721 | 8.371 | 94.2027 | 16.25 | 1.7427 | 88.8355
2024-08-01 | 35857 | 1156.6774 | 233.9625 | 5.8625 | 96.7759 | 413.2857 | 5.4286 | 98.4688 | 875.125 | 24.325 | 96.8869 | 110.5314 | 3.6943 | 95.8614 | 2.4886 | 1.65 | 3.0943 | 0.09 | 0.27857 | 114.7375 | 7.4463 | 93.6145 | 15.3868 | 1.333 | 91.2542
2024-09-01 | 39524 | 1317.4667 | 180.4286 | 6.4 | 96.3888 | 353.5 | 10.25 | 97.2829 | 779.625 | 23.2875 | 96.4283 | 82.4357 | 5.5886 | 74.5871 | 6.7911 | 1.1586 | 3.43 | 0.07 | 0.62714 | 83.6643 | 9.6457 | 87.5161 | 13.5075 | 1.4175 | 87.402
2024-10-01 | 40922 | 1320.0645 | 202.7778 | 6.3889 | 96.7347 | 354.6667 | 7.6667 | 97.3073 | 816.6667 | 34.7444 | 94.8959 | 97.6675 | 3.84 | 87.55 | 2.8842 | 1.3738 | 3.1225 | 0.0825 | 2.1387 | 105.7767 | 9.1456 | 90.6643 | 12.0422 | 2 | 82.2739
2024-11-01 | 37470 | 1249 | 203.125 | 15.1 | 92.4345 | 406.125 | 13.375 | 96.522 | 1055 | 56.75 | 93.2577 | 163.8714 | 11.4533 | 109.5 | 9.0283 | 1.2914 | 1.6071 | 0.082857 | 0.79857 | 151.9025 | 15.8986 | 83.2994 | 15.835 | 2.3525 | 83.9043
2024-12-01 | 40582 | 1309.0968 | 194.125 | 13.75 | 92.9158 | 400.5625 | 13.05 | 96.5555 | 915.625 | 42.275 | 95.3974 | 124.5017 | 7.4 | 105.1 | 5.3586 | 1.3767 | 3.3767 | 0.28667 | 1.794 | 131.75 | 13.924 | 84.2482 | 14.755 | 1.855 | 87.1808
TOTAL | 471202
MITJANA | 39266.8333 | 1287.7505 | 247.0006 | 7.1381 | 96.5071 | 400.9673 | 7.7221 | 97.9142 | 888.8749 | 33.2491 | 95.876 | 120.8602 | 4.128 | 96.0918 | 2.6273 | 1.4144 | 4.7226 | 0.12668 | 0.56637 | 123.8916 | 9.7602 | 90.7781 | 13.7721 | 1.7738 | 86.4406
MÀXIM | 42305 | 1364.6774 | 451.3333 | 15.1 | 98.5254 | 539.2 | 13.375 | 98.9754 | 1090 | 56.75 | 97.9344 | 163.8714 | 11.4533 | 124 | 9.0283 | 1.8786 | 8.2643 | 0.28667 | 2.1387 | 151.9025 | 15.8986 | 95.2038 | 16.25 | 2.3525 | 91.2542
MÍNIM | 35857 | 1156.6774 | 176.7375 | 3.5571 | 92.4345 | 353.5 | 5.1429 | 96.522 | 753.25 | 18.0571 | 93.2577 | 82.4357 | 1.4986 | 74.5871 | 0.038667 | 1.1217 | 1.6071 | 0.07 | 0.028571 | 83.6643 | 6.1513 | 83.2994 | 11.1487 | 1.1916 | 82.2739
RESUM 2022
RESUM 2021
RESUM 2020
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR | La Pobla de Mafumet
EMPRESA EXPLOTADORA | UTE Servei Sistema de Sanejament Mafumet
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
2024-01-01 |  |  |  | 6435.25 | 9809.125 | 85.645 | 99.5 | 0.058333 | 1.1243 | 19.2857 | 1859 |  | 75 | 18.03 |  | 860
2024-02-01 |  |  |  | 6835.625 | 10327.75 | 83.2375 | 124.75 | 0.067143 | 1.1003 | 15.25 | 1825 |  | 225 | 25.92 |  | 0
2024-03-01 |  |  |  | 6742.375 | 9098.75 | 83.0763 | 116.25 | 0.065714 | 1.09 | 15.875 | 1990 |  | 325 | 24.13 |  | 0
2024-04-01 |  |  |  | 6283.75 | 9155 | 81.1475 | 117.8571 | 0.061429 | 1.113 | 10.125 | 1950 |  | 300 | 23.56 |  | 0
2024-05-01 |  |  |  | 5965.4286 | 11812.8571 | 82.5214 | 122 | 0.063333 | 1.0881 | 6.4286 | 1800 |  | 350 | 27.7 |  | 0
2024-06-01 |  |  |  | 5402.5 | 10673.75 | 79.2837 | 139.375 | 0.076667 | 1.2057 | 6.1429 | 1700 |  | 325 | 25.42 |  | 0
2024-07-01 |  |  |  | 4769.6667 | 7104.5556 | 78.7567 | 136.7778 | 0.11429 | 1.2642 | 7.4444 | 1799 |  | 325 | 25.96 |  | 0
2024-08-01 |  |  |  | 3502.25 | 5731.875 | 81.5438 | 141.5 | 0.12833 | 1.2706 | 4.375 | 1705 |  | 350 | 26.84 |  | 0
2024-09-01 |  |  |  | 2185.7143 | 4453 | 80.4414 | 148.5714 | 0.16833 | 1.1553 | 5.8571 | 1750 |  | 200 | 22.28 |  | 0
2024-10-01 |  |  |  | 3894 | 5090 | 78.956 | 202 | 0.115 | 1.1377 | 12.1429 | 1656 |  | 125 | 15.14 |  | 0
2024-11-01 |  |  |  | 5675.4286 | 5107.8571 | 82.2643 | 173.5714 | 0.06 | 1.1837 | 13.5714 | 1766 |  | 90 |  |  | 0
2024-12-01 |  |  |  | 7048.5714 | 9940 | 82.2457 | 138.4286 | 0.064286 | 1.1326 | 6.4 | 1980 |  | 250 | 29.72 |  | 0
TOTAL | [10 empty] | 21780 | 0 | 2940 |  | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5395.0466 | 8192.0433 | 81.5933 | 138.3818 | 0.086905 | 1.1555 | 10.2415 | 1815 | #DIV/0! | 245 | 24.0636 | #DIV/0! | 71.6667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 7048.5714 | 11812.8571 | 85.645 | 202 | 0.16833 | 1.2706 | 19.2857 | 1990 | 0 | 350 | 29.72 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 2185.7143 | 4453 | 78.7567 | 99.5 | 0.058333 | 1.0881 | 4.375 | 1656 | 0 | 75 | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T3. resum energia elèctrica
EDAR |  | La Pobla de Mafumet
EMPRESA EXPLOTADORA |  | UTE Servei Sistema de Sanejament Mafumet
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031406310445002PP0F |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB..................... |  |  |  | CUPS: |  |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 3.0 TD | [16 empty] | Tarifa contractada:
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM | [8 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada (kW)
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2024-01-01 | 6741 | 5624 | 0 | 0 | 0 | 12009 | 24374 | 483 | 0.9998 |  | 3084 | 3084 | 0.69122 | 88 | 73 | 0 | 0 | 0 | 68 | [6 empty] | 0
2024-02-01 | 6570 | 5358 | 0 | 0 | 0 | 12752 | 24680 | 102 | 0.99999 |  | 4865 | 4865 | 0.7576 | 86 | 71 | 0 | 0 | 0 | 52 | [6 empty] | 0
2024-03-01 | 0 | 5663 | 4854 | 163 | 150 | 14156 | 24986 | 1 | 1 |  | 7065 | 7065 | 0.759 | 0 | 95 | 90 | 28 | 31 | 60 | [6 empty] | 0
2024-04-01 | 0 | 104 | 92 | 6940 | 5419 | 16871 | 29426 | 35 | 1 |  | 8636 | 8636 | 0.93438 | 0 | 19 | 18 | 83 | 70 | 87 | [6 empty] | 0
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5099 | 3851 | 12078 | 21028 | 0 | 1 |  | 10685 | 10685 | 0.74963 | 0 | 0 | 0 | 66 | 62 | 115 | [6 empty] | 0
2024-06-01 | 124 | 50 | 4261 | 3351 | 0 | 11132 | 18918 | 0 | 1 |  | 10218.2 | 10218.2 | 0.79129 | 0 | 0 | 73.48 | 78.46 | 0 | 75.85 | [6 empty] | 0
2024-07-01 | 4525 | 3561 | 0 | 19 | 0 | 10653 | 18758 | 0 | 1 |  | 10808.4 | 10808.4 | 0.82047 | 79 | 81 | 0 | 0 | 0 | 78 | [6 empty] | 0
2024-08-01 | 0 | 0 | 4822 | 4122 | 0 | 12225 | 21169 | 877 | 0.99914 |  | 9481.8 | 9481.8 | 0.85481 | 0 | 0 | 90 | 82 | 0 | 85 | [6 empty] | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 5500 | 4444 | 0 | 11898 | 21842 | 844 | 0.99925 |  | 7116.8 | 7116.8 | 0.73269 | 0 | 0 | 86 | 82 | 0 | 86 | [6 empty] | 0
2024-10-01 | 0 | 56 | 290 | 6129 | 4815 | 11858 | 23148 | 1532 | 0.99782 |  | 4899.4 | 4899.4 | 0.68539 | 0 | 0 | 0 | 76 | 78 | 82 | [6 empty] | 0
2024-11-01 | 0 | 6223 | 5320 | 262 | 200 | 13422 | 25427 | 1779 | 0.99756 |  | 3094 | 3094 | 0.76117 | 0 | 86 | 80 | 0 | 0 | 89 | [6 empty] | 0
2024-12-01 | 6979 | 6166 | 0 | 0 | 0 | 16635 | 29780 | 4140 | 0.99047 |  | 3068 | 3068 | 0.80942 | 96 | 80 | 0 | 0 | 84 | 96 | [6 empty] | 0
TOTAL | 24939 | 32805 | 25139 | 30529 | 14435 | 155689 | 283536 | 9793 |  | 0 | 83021.6 | 83021.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | 2078.25 | 2733.75 | 2094.9167 | 2544.0833 | 1202.9167 | 12974.0833 | 23628 | 816.0833 | 0.99867 | #DIV/0! | 6918.4667 | 6918.4667 | 0.77892 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 6979 | 6223 | 5500 | 6940 | 5419 | 16871 | 29780 | 4140 | 1 | 0 | 10808.4 | 10808.4 | 0.93438 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10653 | 18758 | 0 | 0.99047 | 0 | 3068 | 3068 | 0.68539 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: |  | La Pobla de Mafumet |  |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: |  | UTE Servei Sistema de Sanejament Mafumet |  |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2024-01-01 |  | 3084 | 3084
2024-02-01 |  | 4865 | 4865
2024-03-01 |  | 7065 | 7065
2024-04-01 |  | 8636 | 8636
2024-05-01 |  | 10685 | 10685
2024-06-01 |  | 10218.2 | 10218.2
2024-07-01 |  | 10808.4 | 10808.4
2024-08-01 |  | 9481.8 | 9481.8
2024-09-01 |  | 7116.8 | 7116.8
2024-10-01 |  | 4899.4 | 4899.4
2024-11-01 |  | 3094 | 3094
2024-12-01 |  | 3068 | 3068
TOTAL | 0 | 83021.6 | 83021.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | 6918.4667 | 6918.4667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 10808.4 | 10808.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 3068 | 3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)