## gener
E.D.A.R.: |  | LA POBLA DE MAFUMET | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dl | 1 | 1318 | [42 empty] | 1.11
dt | 2 | 1838 |  | 7.6 | 7.5 | 2688 | 1581 | 185 | 11 | 94.0541 | 450 | 10 | 97.7778 | 999 | 24 | 97.5976 | 129.85 | 5.19 | 131.3 | 3.79 | 1.4 | 1.22 | 0.3 | 1.85 | 131.55 | 8.26 | 93.721 | 12.3 | 1.66 | 86.5041 |  |  | I | NH | [5 empty] | 970 | 133 | 7280 | 10120 | 84.75 | 0.8 | 5 | 0.09 | [6 empty] | 23.02
dc | 3 | 1273 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 1.15
dj | 4 | 1295 | [42 empty] | 1.13
dv | 5 | 1296 | [42 empty] | 1.13
ds | 6 | 1228 | [42 empty] | 1.19
dg | 7 | 1361 |  | 7.3 | 7.2 | 2561 | 1333 | 283 | 29 | 89.7527 | 425 | 12 | 97.1765 | 970 | 24 | 97.5258 | 110.3 | 11.5 | 109.1 | 10.1 | 1.15 | 1.29 | 0.4 | 1.76 | 111.85 | 14.55 | 86.9915 | 13.96 | 1.34 | 90.4011 |  |  | I | NH | [5 empty] | 980 | 143 | 6870 | 10410 | 85.71 | 1.08 | 5 | 0.07
dl | 8 | 1299 |  | 7.1 | 7.1 | 2749 | 1473 | 308 | 94.3 | 69.3831 | 476 | 18 | 96.2185 | 1012 | 90.3 | 91.0771 | 162 | 9.73 | 130 | 3 | 11.6 | 7.2 | 2.6 | 2.8 | 176.2 | 19.73 | 88.8025 | 18.9 | 2.36 | 87.5132 |  |  | I | H | [5 empty] | 980 | 144 | 6800 | 10390 | 85.74 | 1.13 | 5 | 0.07
dt | 9 | 1238 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 1.18
dm | 10 | 1382 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 1.06
dj | 11 | 1121 | [42 empty] | 1.31
dv | 12 | 1121 | [42 empty] | 1.31
ds | 13 | 1175 | [37 empty] | 950 |  |  |  |  | 1.25
dg | 14 | 1188 |  | 7.9 | 7.5 | 2436 | 1395 | 313 | 23.8 | 92.3962 | 393 | 9 | 97.7099 | 800 | 51.1 | 93.6125 | 146 | 9.32 | 105 | 6.09 | 7.2 | 4.8 | 0.48 | 0.28 | 153.68 | 14.4 | 90.6299 | 17.7 | 1.87 | 89.435 |  |  | I | H | [5 empty] | 990 | 148 | 6710 | 9870 | 85.72 | 1.23 | 4 | 0.06
dl | 15 | 1306 |  | 7.7 | 7.8 | 2793 | 1513 | 275 | 20 | 92.7273 | 421 | 14 | 96.6746 | 937 | 26 | 97.2252 | 120.2 | 6.23 | 119.3 | 4.93 | 1.23 | 1.58 | 0.4 | 2.23 | 121.83 | 10.04 | 91.759 | 13.3 | 1.61 | 87.8947 |  |  | I | NH | [5 empty] | 980 | 146 | 6700 | 9800 | 85.37 | 1.12 | 4 | 0.07
dt | 16 | 1411 | [5 empty] | 131 | 74.5 | 43.1298 | 377 | 76 | 79.8408 | 737 | 163 | 77.8833 | [8 empty] | 86.7 | 31.2 | 64.0138 | 10.4 | 8.14 | 21.7308 |  |  | B | H | [5 empty] | 990 |  |  |  |  | 1.04 | [8 empty] | 22.86
dm | 17 | 1666 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 0.88
dj | 18 | 1237 | [42 empty] | 1.19
dv | 19 | 1237 | [42 empty] | 1.19
ds | 20 | 1316 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 1.11
dg | 21 | 1259 |  | 8.4 | 7.7 | 2382 | 1183 | 560 | 8.3 | 98.5179 | 384 | 5 | 98.6979 | 793 | 24.3 | 96.9357 | 195 | 9.3 | 158 | 8.3 | 1.4 | 7.2 | 0.18 | 0.1 | 196.58 | 16.6 | 91.5556 | 21.4 | 1.62 | 92.4299 |  |  | I | H | [5 empty] | 980 | 138 | 7100 | 11080 | 85.12 | 1.16 | 7 | 0.05
dl | 22 | 1190 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 1.23
dt | 23 | 1174 |  | 7.6 | 7.4 | 2391 | 1413 | 296 | 10 | 96.6216 | 417 | 13 | 96.8825 | 992 | 30 | 96.9758 | 129.6 | 13.66 | 125 | 12.36 | 1.3 | 0.31 | 0.3 | 0.9 | 131.2 | 14.87 | 88.6662 | 16.3 | 1.97 | 87.9141 |  |  | I | NH | [5 empty] | 990 | 128 | 7710 | 12690 | 85.21 | 1.25 | 4 | 0.05
dm | 24 | 1252 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 1.17
dj | 25 | 1173 | [42 empty] | 1.25
dv | 26 | 1173 | [42 empty] | 1.25
ds | 27 | 1216 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 1.21
dg | 28 | 1332 |  | 7.6 | 7.5 | 2436 | 1502 | 267 | 25 | 90.6367 | 326 | 15 | 95.3988 | 882 | 37 | 95.805 | 110 | 13.87 | 109.4 | 12.57 | 1.19 | 0.37 | 0.9 | 0.5 | 112.09 | 14.74 | 86.8499 | 17.02 | 1.8 | 89.4242 |  |  | I | NH | [5 empty] | 990 | 149 | 6650 | 10060 | 85.86 | 1.1 | 4 | 0.06
dl | 29 | 1318 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 1.11
dt | 30 | 1348 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 1.09
dm | 31 | 1516 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 0.97
TOTAL |  | 40257 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 45.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 1298.6129 | #DIV/0! | 7.65 | 7.4625 | 2554.5 | 1424.125 | 290.8889 | 32.8778 | 85.2466 | 407.6667 | 19.1111 | 95.153 | 902.4444 | 52.1889 | 93.8487 | 137.8688 | 9.85 | 123.3875 | 7.6425 | 3.3087 | 2.9963 | 0.695 | 1.3025 | 135.7422 | 16.0433 | 86.9988 | 15.6978 | 2.4856 | 81.4719 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 980.4762 | 141.125 | 6977.5 | 10552.5 | 85.435 | 1.1413 | 4.75 | 0.065 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 22.94 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 1121 | 0 | 7.1 | 7.1 | 2382 | 1183 | 131 | 8.3 | 43.1298 | 326 | 5 | 79.8408 | 737 | 24 | 77.8833 | 110 | 5.19 | 105 | 3 | 1.15 | 0.31 | 0.18 | 0.1 | 86.7 | 8.26 | 64.0138 | 10.4 | 1.34 | 21.7308 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 950 | 128 | 6650 | 9800 | 84.75 | 0.8 | 4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 1838 | 0 | 8.4 | 7.8 | 2793 | 1581 | 560 | 94.3 | 98.5179 | 476 | 76 | 98.6979 | 1012 | 163 | 97.5976 | 195 | 13.87 | 158 | 12.57 | 11.6 | 7.2 | 2.6 | 2.8 | 196.58 | 31.2 | 93.721 | 21.4 | 8.14 | 92.4299 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 990 | 149 | 7710 | 12690 | 85.86 | 1.31 | 7 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## febrer
E.D.A.R.: |  | LA POBLA DE MAFUMET | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dj | 1 | 1219 | [42 empty] | 1.2
dv | 2 | 1219 | [42 empty] | 1.2
ds | 3 | 1409 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 1.04 | [8 empty] | 22.56
dg | 4 | 1487 |  | 8.1 | 7.5 | 2205 | 1230 | 196 | 26.5 | 86.4796 | 432 | 5 | 98.8426 | 883 | 44.3 | 94.983 | 146 | 10.6 | 0.078 | 9.29 | 1.2 | 6.8 | 0.13 | 0.25 | 147.33 | 17.65 | 88.0201 | 12.2 | 1.2 | 90.1639 |  |  | I | H | [5 empty] | 990 | 144 | 6870 | 10210 | 85.1 | 0.99 | 4 | 0.07
dl | 5 | 1124 |  | 7.8 | 7.4 | 2583 | 1638 | 293 | 24.3 | 91.7065 | 441 | 15.8 | 96.4172 | 980 | 52 | 94.6939 | 128.9 | 13.36 | 124.9 | 13.01 | 1.33 | 1.07 | 0.3 | 0.5 | 130.53 | 14.93 | 88.562 | 13.08 | 1.1 | 91.5902 |  |  | I | NH | [5 empty] | 989 | 144 | 6850 | 10230 | 83.8 | 1.3 | 5 | 0.06
dt | 6 | 1332 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 1.1
dm | 7 | 1269 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 1.16
dj | 8 | 1345 | [42 empty] | 1.09
dv | 9 | 1345 | [42 empty] | 1.09
ds | 10 | 1463 | [5 empty] | 179 | 52.7 | 70.5587 | 326 | 8 | 97.546 | 664 | 79 | 88.1024 | [8 empty] | 151 | 43 | 71.5232 | 9.83 | 3.61 | 63.2757 |  |  | B | H | [5 empty] | 980 | 169 | 5810 | 9140 | 86.6 | 1 | 14 | 0.06
dg | 11 | 1446 |  | 8.5 | 7.4 | 2452 | 1361 | 368 | 16 | 95.6522 | 446 | 5 | 98.8789 | 913 | 55 | 93.9759 | 138 | 22.7 | 149 | 15.6 | 1.2 | 3.8 | 1.4 | 3.8 | 140.6 | 30.3 | 78.4495 | 16.8 | 1.36 | 91.9048 |  |  | I | H | [5 empty] | 980 | 158 | 6189 | 9769 | 84.6 | 1.01 | 14 | 0.08
dl | 12 | 2276 |  | 7.4 | 7.2 | 2794 | 1345 | 243 | 10 | 95.8848 | 349 | 13 | 96.2751 | 925 | 29 | 96.8649 | 123.5 | 22 | 122.9 | 17.98 | 1.41 | 1.07 | 0.4 | 3.4 | 125.31 | 26.47 | 78.8764 | 13.26 | 1.35 | 89.819 |  |  | I | NH | [5 empty] | 980 | 164 | 5960 | 8010 | 84.1 | 0.64 | 16 | 0.1
dt | 13 | 2246 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 0.65 | [8 empty] | 24.06
dm | 14 | 2480 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 0.59
dj | 15 | 1709 | [42 empty] | 0.86
dv | 16 | 1709 | [42 empty] | 0.86
ds | 17 | 1490 |  | 7.8 | 7.7 | 2765 | 1641 | 283 | 23.3 | 91.7668 | 427 | 14 | 96.7213 | 949 | 32 | 96.628 | 121.6 | 18.47 | 121 | 16.96 | 1.38 | 0.93 | 0.5 | 0.5 | 123.48 | 19.9 | 83.884 | 13.69 | 0.5 | 96.3477 |  |  | I | NH | [5 empty] | 970 | 157 | 6173 | 9740 | 82.8 | 0.98 | 14 | 0.08
dg | 18 | 1801 |  | 7.1 | 7.1 | 2951 | 1321 | 370 | 14.8 | 96 | 602 | 5 | 99.1694 | 1229 | 44.8 | 96.3548 | 186 | 10.8 | 152 | 3.55 | 2.09 | 6.18 | 0.11 | 3.2 | 188.2 | 20.18 | 89.2774 | 18.6 | 0.6 | 96.7742 |  |  | I | H | [5 empty] | 970 | 157 | 6180 | 9740 | 85.6 | 0.81 | 14 | 0.14
dl | 19 | 1781 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 0.82
dt | 20 | 1519 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 0.97
dm | 21 | 1642 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 0.89
dj | 22 | 1623 | [42 empty] | 0.9
dv | 23 | 1623 | [42 empty] | 0.9
ds | 24 | 1352 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 1.08
dg | 25 | 1417 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 1.03 | [8 empty] | 22.16
dl | 26 | 1514 |  | 7.6 | 7.5 | 2436 | 1502 | 287 | 28 | 90.2439 | 549 | 14 | 97.4499 | 997 | 36 | 96.3892 | 118.1 | 18.6 | 116.7 | 17.3 | 1.37 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 119.97 | 19.8 | 83.4959 | 12.91 | 0.89 | 93.1061 |  |  | I | NH | [5 empty] | 970 | 145 | 6680 | 9520 | 85.6 | 0.97 | 28 | 0.1
dt | 27 | 1354 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 1.08
dm | 28 | 1595 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 0.92
dj | 29
TOTAL |  | 43789 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 68.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 1563.8929 | #DIV/0! | 7.7571 | 7.4 | 2598 | 1434 | 277.375 | 24.45 | 89.7865 | 446.5 | 9.975 | 97.6626 | 942.5 | 46.5125 | 94.749 | 137.4429 | 16.6471 | 112.3683 | 13.3843 | 1.4257 | 2.9071 | 0.47714 | 1.7643 | 140.8025 | 24.0288 | 82.7611 | 13.7963 | 1.3263 | 89.1227 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 978.45 | 154.75 | 6339 | 9544.875 | 84.775 | 0.96893 | 13.625 | 0.08625 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 22.9267 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 1124 | 0 | 7.1 | 7.1 | 2205 | 1230 | 179 | 10 | 70.5587 | 326 | 5 | 96.2751 | 664 | 29 | 88.1024 | 118.1 | 10.6 | 0.078 | 3.55 | 1.2 | 0.5 | 0.11 | 0.25 | 119.97 | 14.93 | 71.5232 | 9.83 | 0.5 | 63.2757 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 970 | 144 | 5810 | 8010 | 82.8 | 0.59 | 4 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 2480 | 0 | 8.5 | 7.7 | 2951 | 1641 | 370 | 52.7 | 96 | 602 | 15.8 | 99.1694 | 1229 | 79 | 96.8649 | 186 | 22.7 | 152 | 17.98 | 2.09 | 6.8 | 1.4 | 3.8 | 188.2 | 43 | 89.2774 | 18.6 | 3.61 | 96.7742 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 990 | 169 | 6870 | 10230 | 86.6 | 1.3 | 28 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## març
E.D.A.R.: |  | LA POBLA DE MAFUMET | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dv | 1 | 1595 | [42 empty] | 1.84
ds | 2 | 1475 | [42 empty] | 1.99
dg | 3 | 1475 | [37 empty] | 970 | 153 | 6350 | 8950 | 85.35 | 1.99 | 38
dl | 4 | 1576 |  | 8.3 | 7.6 | 2474 | 1228 | 421 | 5.6 | 98.6698 | 472 | 5 | 98.9407 | 965 | 27.7 | 97.1295 | 201 | 11.6 | 144 | 5.31 | 0.85 | 5.72 | 0.88 | 0.5 | 202.73 | 17.82 | 91.21 | 17.7 | 1.68 | 90.5085 |  |  | I | H | [5 empty] | 990 | 138 | 7105 | 5740 | 83.05 | 1.86 | 37 | 0.04
dt | 5 | 1462 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 2.01 | 23
dm | 6 | 1433 |  | 7.3 | 7.2 | 2493 | 1477 | 237 | 21 | 91.1392 | 368 | 12 | 96.7391 | 920 | 29 | 96.8478 | 126.6 | 18.09 | 125.8 | 17.1 | 1.34 | 0.39 | 0.3 | 0.3 | 128.24 | 18.78 | 85.3556 | 9.6 | 1.3 | 86.4583 |  |  | I | NH | [5 empty] | 970 | 147 | 6745 | 8810 | 83.15 | 2.05 |  | 0.03 | [6 empty] | 21.28
dj | 7 | 2056 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 1.43
dv | 8 | 2033 | [42 empty] | 1.44
ds | 9 | 1747 | [42 empty] | 1.68
dg | 10 | 1747 | [5 empty] | 179 | 18.2 | 89.8324 | 436 | 15 | 96.5596 | 897 | 56 | 93.757 | [8 empty] | 72.5 | 26.1 | 64 | 7.84 | 1.81 | 76.9133 |  |  | B | H | [5 empty] | 980 | 153 | 6490 | 6320 | 83.78 | 1.68 | 28 | 0.05
dl | 11 | 1593 |  | 7.6 | 7.4 | 1407 | 1016 | 173 | 11.6 | 93.2948 | 203 | 9 | 95.5665 | 462 | 29.6 | 93.5931 | 73.8 | 8.29 | 54.6 | 7.19 | 1.15 | 5.1 | 0.09 | 0.54 | 75.04 | 13.93 | 81.4366 | 7.3 | 1.07 | 85.3425 |  |  | I | H | [5 empty] | 970 | 155 | 6320 | 8950 | 83.72 | 1.84 | 20 | 0.02
dt | 12 | 1631 |  | 7.5 | 7.4 | 2411 | 1300 | 235 | 22 | 90.6383 | 324 | 13 | 95.9877 | 754 | 31 | 95.8886 | 120.8 | 14.88 | 119.4 | 14.2 | 1.26 | 1.66 | 0.3 | 0.4 | 122.36 | 16.94 | 86.1556 | 9.25 | 1.03 | 88.8649 |  |  | I | NH | [5 empty] | 970 | 140 | 6985 | 5885 | 84.52 | 1.8 | 24 | 0.03
dm | 13 | 1487 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 1.97
dj | 14 | 2419 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 1.21
dv | 15 | 3087 | [42 empty] | 0.95
ds | 16 | 2045 | [42 empty] | 1.43
dg | 17 | 2045 | [37 empty] | 980 | 164 | 5980 | 5660 | 84.83 | 1.43 | 18
dl | 18 | 1705 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 1.72
dt | 19 | 2136 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 1.37
dm | 20 | 2424 |  | 7.8 | 7.2 | 2384 | 1317 | 304 | 19 | 93.75 | 354 | 19 | 94.6328 | 884 | 31 | 96.4932 | 103 | 11.84 | 102.15 | 11.63 | 1.35 | 0.82 | 0.3 | 0.7 | 104.65 | 13.36 | 87.2336 | 13.78 | 1.32 | 90.4209 |  |  | I | NH | [5 empty] | 980 | 158 | 6200 | 5110 | 85.03 | 1.21 | 20 | 0.05
dj | 21 | 1904 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 1.54
dv | 22 | 2230 | [42 empty] | 1.31
ds | 23 | 1302 | [42 empty] | 2.25
dg | 24 | 1302 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 2.25
dl | 25 | 1646 |  | 8.4 | 7.2 | 2471 | 1094 | 317 | 10.6 | 96.6562 | 283 | 13 | 95.4064 | 963 | 60 | 93.7695 | 182 | 5.45 | 161 | 0.078 | 1.15 | 3.3 | 0.12 | 0.51 | 183.27 | 9.26 | 94.9473 | 15.5 | 1.09 | 92.9677 |  |  | I | H | [5 empty] | 950 |  |  |  |  | 1.78
dt | 26 | 1938 |  | 7.9 | 7.4 | 2452 | 1166 | 245 | 18 | 92.6531 | 417 | 15 | 96.4029 | 927 | 35 | 96.2244 | 116.2 | 8.58 | 115 | 1.89 | 1.21 | 3.56 | 0.4 | 0.56 | 117.81 | 12.7 | 89.2199 | 13.51 | 1.15 | 91.4878 |  |  | I | NH | [5 empty] | 920 | 173 | 5650 | 6520 | 84.12 | 1.51 | 19
dm | 27 | 1695 | [37 empty] | 920 |  |  |  |  | 1.73
dj | 28 | 1536 | [37 empty] | 930 |  |  |  |  | 1.91
dv | 29 | 1593 | [42 empty] | 1.84
ds | 30 | 1491 | [42 empty] | 1.97
dg | 31 | 1491 | [37 empty] | 910 |  |  |  |  | 1.97
TOTAL |  | 55299 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 21.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 1783.8387 | #DIV/0! | 7.8286 | 7.3429 | 2298.8571 | 1228.2857 | 263.875 | 15.75 | 93.3292 | 357.125 | 12.625 | 96.2795 | 846.5 | 37.4125 | 95.4629 | 131.9143 | 11.2471 | 117.4214 | 8.1997 | 1.1871 | 2.9357 | 0.34143 | 0.50143 | 125.825 | 16.1112 | 84.9448 | 11.81 | 1.3063 | 87.8705 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 963.8095 | 153.4444 | 6425 | 6882.7778 | 84.1722 | 1.7084 | 25.2222 | 0.036667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 21.28 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 1302 | 0 | 7.3 | 7.2 | 1407 | 1016 | 173 | 5.6 | 89.8324 | 203 | 5 | 94.6328 | 462 | 27.7 | 93.5931 | 73.8 | 5.45 | 54.6 | 0.078 | 0.85 | 0.39 | 0.09 | 0.3 | 72.5 | 9.26 | 64 | 7.3 | 1.03 | 76.9133 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 910 | 138 | 5650 | 5110 | 83.05 | 0.95 | 18 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 3087 | 0 | 8.4 | 7.6 | 2493 | 1477 | 421 | 22 | 98.6698 | 472 | 19 | 98.9407 | 965 | 60 | 97.1295 | 201 | 18.09 | 161 | 17.1 | 1.35 | 5.72 | 0.88 | 0.7 | 202.73 | 26.1 | 94.9473 | 17.7 | 1.81 | 92.9677 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 990 | 173 | 7105 | 8950 | 85.35 | 2.25 | 38 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## abril
E.D.A.R.: |  | LA POBLA DE MAFUMET | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dl | 1 | 1609 |  | 7.8 | 7.7 | 2493 | 1455 | 281 | 12 | 95.7295 | 358 | 13 | 96.3687 | 779 | 29 | 96.2773 | 118.7 | 4.79 | 118.4 | 1.77 | 1.37 | 4.63 | 0.7 | 0.36 | 120.77 | 9.78 | 91.902 | 12.04 | 0.76 | 93.6877 |  |  | I | NH | [5 empty] | 890 | 146 | 6485 | 6375 | 84.36 | 1.82 | 17 | 0.03
dt | 2 | 1191 |  | 6.7 | 6.8 | 1276 | 1384 | 1058 | 8 | 99.2439 | 1170 | 9 | 99.2308 | 2436 | 41.7 | 98.2882 | 64.1 | 2.09 | 63.2 | 0.18 | 39 | 5.2 | 0.14 | 0.88 | 103.24 | 8.17 | 92.0864 | 22.8 | 0.77 | 96.6228 |  |  | I | H | [5 empty] | 920 |  |  |  |  | 2.46
dc | 3 | 1834 | [5 empty] | 234 | 6.2 | 97.3504 | 320 | 9 | 97.1875 | 816 | 50 | 93.8725 | [8 empty] | 104 | 9.12 | 91.2308 | 10.7 | 0.93 | 91.3084 |  |  | B | H | [5 empty] | 920 | 192 | 5045 | 6670 | 83.88 | 1.6 | 13
dj | 4 | 1413 |  | 7.6 | 7.5 | 2539 | 1395 | 207 | 10 | 95.1691 | 416 | 14 | 96.6346 | 925 | 31 | 96.6486 | 120.8 | 5.07 | 119.8 | 1.81 | 1.12 | 5.22 | 0.5 | 0.7 | 122.42 | 10.99 | 91.0227 | 13.6 | 0.86 | 93.6765 |  |  | I | NH | [5 empty] | 930 |  |  |  |  | 2.08 | [8 empty] | 25.1
dv | 5 | 1551 | [42 empty] | 1.89
ds | 6 | 1472 | [42 empty] | 1.99
dg | 7 | 1472 | [37 empty] | 930 |  |  |  |  | 1.99
dl | 8 | 1712 |  | 7.1 | 7.3 | 2654 | 1305 | 836 | 7.3 | 99.1268 | 687 | 7 | 98.9811 | 2042 | 131 | 93.5847 | 131 | 3.14 | 78.9 | 0.74 | 4.6 | 2.5 | 0.37 | 0.25 | 135.97 | 5.89 | 95.6682 | 23.8 | 0.94 | 96.0504 |  |  | I | H | [5 empty] | 930 | 164 | 5860 | 7225 | 84.07 | 1.71 | 15 | 0.08
dt | 9 | 1299 | [37 empty] | 930 |  |  |  |  | 2.26
dm | 10 | 1457 |  | 7.4 | 7.7 | 2206 | 1363 | 218 | 19 | 91.2844 | 472 | 16 | 96.6102 | 1050 | 36 | 96.5714 | 120.6 | 2.32 | 119.3 | 0.98 | 1.15 | 3.08 | 0.2 | 0.9 | 121.95 | 6.3 | 94.8339 | 12.53 | 0.87 | 93.0567 |  |  | I | NH | [5 empty] | 920 |  | 5580 | 7170 | 84.51 | 2.01 | 10 | 0.05
dj | 11 | 1413 | [37 empty] | 920 |  |  |  |  | 2.08
dv | 12 | 1897 | [42 empty] | 1.55
ds | 13 | 1635 | [42 empty] | 1.79
dg | 14 | 1635 | [37 empty] | 890 |  |  |  |  | 1.79
dl | 15 | 1716 |  | 7.1 | 7.4 | 2135 | 1076 | 185 | 5 | 97.2973 | 403 | 5 | 98.7593 | 1084 | 30.6 | 97.1771 | 145 | 1.15 | 116 | 0.112 | 1.6 | 4.8 | 0.08 | 0.15 | 146.68 | 6.1 | 95.8413 | 17.5 | 2.82 | 83.8857 |  |  | I | H | [5 empty] | 890 | 149 | 5993 | 5300 | 84.7 | 1.71 | 12 | 0.08 | [6 empty] | 24.9
dt | 16 | 1813 |  | 7.5 | 7.3 | 2431 | 1368 | 300 | 14 | 95.3333 | 443 | 10 | 97.7427 | 985 | 34 | 96.5482 | 107.4 | 1.83 | 107.1 | 0.48 | 1.29 | 7.37 | 0.8 | 0.9 | 109.49 | 10.1 | 90.7754 | 13.67 | 1.95 | 85.7352 |  |  | I | NH | [5 empty] | 900 | 149 | 5965 | 5215 | 84.75 | 1.62 | 25
dm | 17 | 1899 | [37 empty] | 900 |  |  |  |  | 1.54
dj | 18 | 1801 | [42 empty] | 1.63
dv | 19 | 1801 | [42 empty] | 1.63
ds | 20 | 1801 | [42 empty] | 1.63
dg | 21 | 1801 | [42 empty] | 1.63
dl | 22 | 1801 | [37 empty] | 390 |  |  |  |  | 1.63
dt | 23 | 1506 |  | 7.3 | 7.2 | 2342 | 1475 | 289 | 13 | 95.5017 | 368 | 13 | 96.4674 | 817 | 29 | 96.4504 | 126.5 | 5.9 | 125.2 | 3.08 | 1.17 | 4.09 | 0.2 | 1.6 | 127.87 | 11.59 | 90.9361 | 12.44 | 1.8 | 85.5305 |  |  | I | NH | [5 empty] | 860 | 177 | 5030 | 5085 | 82 | 1.95 | 20 | 0.04
dm | 24 | 1400 | [37 empty] | 800 |  |  |  |  | 2.09
dj | 25 | 1415 | [37 empty] | 730 | 178 | 5010 | 5060 | 83.5 | 2.07 | 20
dv | 26 | 1545 | [42 empty] | 1.9
ds | 27 | 1481 | [42 empty] | 1.98
dg | 28 | 1481 | [37 empty] | 880 |  |  |  |  | 1.98
dl | 29 | 1020 | [37 empty] | 880 |  |  |  |  | 2.87
dt | 30 | 1224 | [37 empty] | 910 |  |  |  |  | 2.4 | [8 empty] | 24.34
TOTAL |  | 47095 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 74.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 1569.8333 | #DIV/0! | 7.3125 | 7.3625 | 2259.5 | 1352.625 | 400.8889 | 10.5 | 96.2263 | 515.2222 | 10.6667 | 97.5536 | 1214.8889 | 45.8111 | 96.1576 | 116.7625 | 3.2862 | 105.9875 | 1.144 | 6.4125 | 4.6113 | 0.37375 | 0.7175 | 121.3767 | 8.6711 | 92.6996 | 15.4533 | 1.3 | 91.0615 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 866 | 165 | 5621 | 6012.5 | 83.9712 | 1.9093 | 16.5 | 0.056 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 24.78 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 1020 | 0 | 6.7 | 6.8 | 1276 | 1076 | 185 | 5 | 91.2844 | 320 | 5 | 96.3687 | 779 | 29 | 93.5847 | 64.1 | 1.15 | 63.2 | 0.112 | 1.12 | 2.5 | 0.08 | 0.15 | 103.24 | 5.89 | 90.7754 | 10.7 | 0.76 | 83.8857 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 390 | 146 | 5010 | 5060 | 82 | 1.54 | 10 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 1899 | 0 | 7.8 | 7.7 | 2654 | 1475 | 1058 | 19 | 99.2439 | 1170 | 16 | 99.2308 | 2436 | 131 | 98.2882 | 145 | 5.9 | 125.2 | 3.08 | 39 | 7.37 | 0.8 | 1.6 | 146.68 | 11.59 | 95.8413 | 23.8 | 2.82 | 96.6228 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 930 | 192 | 6485 | 7225 | 84.75 | 2.87 | 25 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## maig
E.D.A.R.: |  | LA POBLA DE MAFUMET | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dj | 1 | 1177 | [42 empty] | 2.49
dv | 2 | 1177 | [37 empty] | 870 |  |  |  |  | 2.49
ds | 3 | 1681 | [42 empty] | 1.74
dg | 4 | 1532 | [42 empty] | 1.91
dl | 5 | 1532 | [37 empty] | 830 |  |  |  |  | 1.91
dt | 6 | 1320 |  | 7.3 | 7.6 | 2305 | 1023 | 254 | 23 | 90.9449 | 210 | 5 | 97.619 | 466 | 28 | 93.9914 | 110.3 | 5.9 | 108.8 | 3.08 | 1.2 | 4.09 | 0.2 | 1.6 | 111.7 | 11.59 | 89.624 | 10.74 | 1.9 | 82.3091 |  |  | I | NH | [5 empty] | 870 | 147 | 6130 | 5005 | 81.53 | 2.22 | 31 | 0.02
dm | 7 | 1236 |  | 6.8 | 7.7 | 2182 | 906 | 203 | 5 | 97.5369 | 237 | 5 | 97.8903 | 477 | 17.3 | 96.3732 | 52 | 8.81 | 23.6 | 7.89 | 0.92 | 0.31 | 0.08 | 0.07 | 53 | 9.19 | 82.6604 | 6.35 | 4 | 37.0079 |  |  | I | H | [5 empty] | 850 | 154 | 6020 | 5100 | 82.34 | 2.37 | 30 | 0.02
dj | 8 | 1529 | [37 empty] | 890 |  |  |  |  | 1.92
dv | 9 | 2007 | [37 empty] | 880 |  |  |  |  | 1.46
ds | 10 | 1314 | [42 empty] | 2.23
dg | 11 | 1438 | [42 empty] | 2.04
dl | 12 | 1438 | [5 empty] | 66 | 15.7 | 76.2121 | 290 | 16 | 94.4828 | 606 | 46.5 | 92.3267 | [8 empty] | 90.5 | 10.6 | 88.2873 | 9.85 | 1.72 | 82.5381 |  |  | B | H | [5 empty] | 930 |  |  |  |  | 2.04
dt | 13 | 1232 |  | 7.4 | 6.8 | 1953 | 1162 | 243 | 20.2 | 91.6872 | 311 | 23 | 92.6045 | 822 | 77.8 | 90.5353 | 118 | 4.79 | 87.5 | 1.82 | 1.1 | 2.3 | 0.11 | 0.9 | 119.21 | 7.99 | 93.2975 | 12.5 | 1.68 | 86.56 |  |  | I | H | [5 empty] | 910 | 146 | 6035 | 6065 | 83.94 | 2.38 | 22 | 0.02
dm | 14 | 1566 |  | 7.6 | 7.3 | 2222 | 1085 | 220 | 13 | 94.0909 | 322 | 16 | 95.0311 | 717 | 35 | 95.1185 | 116.5 | 2.5 | 115.5 | 2 | 1.29 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 118.09 | 5.3 | 95.5119 | 13.11 | 0.9 | 93.135 |  |  | I | NH | [5 empty] | 900 | 140 | 6290 | 5590 | 80.03 | 1.87 | 25 | 0.03
dj | 15 | 1570 | [37 empty] | 880 |  |  |  |  | 1.87
dv | 16 | 1437 | [42 empty] | 2.04
ds | 17 | 1413 | [42 empty] | 2.08
dg | 18 | 1197 | [42 empty] | 2.45
dl | 19 | 1197 | [37 empty] | 850 |  |  |  |  | 2.45
dt | 20 | 1438 | [37 empty] | 820 |  |  |  |  | 2.04
dm | 21 | 1258 |  | 7.2 | 7.2 | 2369 | 900 | 271 | 9.3 | 96.5683 | 503 | 7 | 98.6083 | 1045 | 20.4 | 98.0478 | 131 | 2.65 | 120 | 1.11 | 1.5 | 1.9 | 0.11 | 0.23 | 132.61 | 4.78 | 96.3954 | 17.3 | 1.53 | 91.1561 |  |  | I | H | [5 empty] | 900 | 153 | 6030 | 5095 | 83.31 | 2.33 | 26 | 0.04 | [6 empty] | 22.6
dj | 22 | 1433 |  | 7.6 | 7.5 | 2561 | 1062 | 223 | 24 | 89.2377 | 423 | 10 | 97.6359 | 940 | 24 | 97.4468 | 102.4 | 5.47 | 101.5 | 5.27 | 1.39 | 1.03 | 0.1 | 0.8 | 103.89 | 7.3 | 92.9733 | 15.16 | 1.7 | 88.7863 |  |  | I | NH | [5 empty] | 910 | 153 | 6010 | 6385 | 82.65 | 2.05 | 20 | 0.04
dv | 23 | 1473 | [37 empty] | 910 |  |  |  |  | 1.99
ds | 24 | 1808 | [42 empty] | 1.62
dg | 25 | 1175 | [42 empty] | 2.5
dl | 26 | 1175 | [37 empty] | 930 |  |  |  |  | 2.5
dt | 27 | 1487 |  | 7.8 | 7.2 | 2212 | 1041 | 296 | 17 | 94.2568 | 353 | 13 | 96.3173 | 786 | 30 | 96.1832 | 129.8 | 4.19 | 128.3 | 2.6 | 1.14 | 0.79 | 0.2 | 0.5 | 131.14 | 5.48 | 95.8213 | 12.15 | 1.3 | 89.3004 |  |  | I | NH | [5 empty] | 930 | 157 | 5850 | 5945 | 82.19 | 1.97 | 22 | 0.04
dm | 28 | 1556 | [37 empty] | 930 |  |  |  |  | 1.88
dj | 29 | 1267 | [37 empty] | 930 |  | 5890 | 6010 | 82.36 | 2.31 | 23
dv | 30 | 1427 | [37 empty] | 920 |  |  |  |  | 2.05
ds | 31 | 1822 | [42 empty] | 1.61
TOTAL |  | 44312 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 1429.4194 | #DIV/0! | 7.3857 | 7.3286 | 2257.7143 | 1025.5714 | 222 | 15.9 | 91.3168 | 331.125 | 11.875 | 96.2737 | 732.375 | 34.875 | 95.0029 | 108.5714 | 4.9014 | 97.8857 | 3.3957 | 1.22 | 1.76 | 0.15714 | 0.71429 | 107.5175 | 7.7788 | 91.8214 | 12.145 | 1.8413 | 81.3491 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 892 | 150 | 6031.875 | 5649.375 | 82.2938 | 2.0906 | 24.875 | 0.03 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 22.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 1175 | 0 | 6.8 | 6.8 | 1953 | 900 | 66 | 5 | 76.2121 | 210 | 5 | 92.6045 | 466 | 17.3 | 90.5353 | 52 | 2.5 | 23.6 | 1.11 | 0.92 | 0.31 | 0.08 | 0.07 | 53 | 4.78 | 82.6604 | 6.35 | 0.9 | 37.0079 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 820 | 140 | 5850 | 5005 | 80.03 | 1.46 | 20 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 2007 | 0 | 7.8 | 7.7 | 2561 | 1162 | 296 | 24 | 97.5369 | 503 | 23 | 98.6083 | 1045 | 77.8 | 98.0478 | 131 | 8.81 | 128.3 | 7.89 | 1.5 | 4.09 | 0.3 | 1.6 | 132.61 | 11.59 | 96.3954 | 17.3 | 4 | 93.135 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 930 | 157 | 6290 | 6385 | 83.94 | 2.5 | 31 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## juny
E.D.A.R.: |  | LA POBLA DE MAFUMET | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dg | 1 | 1692 | [37 empty] | 915 |  |  |  |  | 1.73
dl | 2 | 1692 | [37 empty] | 885 |  |  |  |  | 1.73
dt | 3 | 1846 |  | 7.3 | 7.1 | 2002 | 1196 | 260 | 8.3 | 96.8077 | 353 | 13 | 96.3173 | 786 | 30 | 96.1832 | 116.1 | 3.11 | 114.7 | 1.81 | 1.3 | 1.74 | 0.4 | 0.3 | 117.8 | 5.15 | 95.6282 | 13.43 | 1.3 | 90.3202 |  |  | I | NH | [5 empty] | 875 | 158 | 5895 | 6680 | 84.24 | 1.59 | 19 | 0.04
dm | 4 | 1669 |  | 6.6 | 7 | 1915 | 1131 | 250 | 5 | 98 | 435 | 5 | 98.8506 | 906 | 25.9 | 97.1413 | 109 | 1.9 | 84.4 | 0.141 | 0.98 | 1.9 | 0.1 | 0.22 | 110.08 | 4.02 | 96.3481 | 11.8 | 1.58 | 86.6102 |  |  | I | H | [5 empty] | 855 | 156 | 5960 | 4985 | 83.15 | 1.76 | 26 | 0.05 | [6 empty] | 23.2
dj | 5 | 1696 | [37 empty] | 850 |  |  |  |  | 1.73
dv | 6 | 1736 | [42 empty] | 1.69
ds | 7 | 1731 | [42 empty] | 1.69
dg | 8 | 1511 | [37 empty] | 885 |  |  |  |  | 1.94
dl | 9 | 1511 |  | 7.6 | 6.8 | 1832 | 1248 | 392 | 11.9 | 96.9643 | 421 | 8 | 98.0998 | 882 | 26.8 | 96.9615 | 113 | 3.05 | 86.7 | 0.687 | 1.2 | 3.1 | 0.12 | 0.71 | 114.32 | 6.86 | 93.9993 | 11 | 2.06 | 81.2727 |  |  | I | H | [5 empty] | 885 | 162 | 5680 | 7310 | 81.47 | 1.94 | 18 | 0.05
dt | 10 | 1507 | [5 empty] | 160 | 9.7 | 93.9375 | 254 | 12 | 95.2756 | 565 | 47 | 91.6814 | [8 empty] | 71 | 11.9 | 83.2394 | 12.4 | 6.75 | 45.5645 |  |  | B | H | [5 empty] | 870 |  |  |  |  | 1.95
dm | 11 | 1508 | [37 empty] | 860 |  |  |  |  | 1.94
dj | 12 | 1330 |  | 7.2 | 7.4 | 1921 | 1187 | 253 | 19 | 92.4901 | 372 | 16 | 95.6989 | 827 | 37 | 95.526 | 123.5 | 3.99 | 122.8 | 2.89 | 1.38 | 2.49 | 0.8 | 0.9 | 125.68 | 7.38 | 94.1279 | 12.67 | 2.01 | 84.1358 |  |  | I | NH | [5 empty] | 850 | 182 | 5055 | 3215 | 83.98 | 2.2 | 38 | 0.04 | [6 empty] | 24.04
dv | 13 | 1329 | [42 empty] | 2.21
ds | 14 | 1497 | [42 empty] | 1.96
dg | 15 | 1335 | [37 empty] | 790 |  |  |  |  | 2.2
dl | 16 | 1335 |  | 7.8 | 7.7 | 1947 | 1082 | 291 | 20 | 93.1271 | 349 | 13 | 96.2751 | 777 | 29 | 96.2677 | 106.1 | 4.74 | 105.5 | 2.74 | 1.37 | 1.88 | 0.5 | 0.9 | 107.97 | 7.52 | 93.0351 | 12.34 | 1.6 | 87.034 |  |  | I | NH | [5 empty] | 815 | 166 | 5180 | 4715 | 78.31 | 2.2 | 25 | 0.04
dt | 17 | 1363 | [37 empty] | 840 |  |  |  |  | 2.15
dm | 18 | 1385 |  | 6.8 | 7.4 | 1901 | 1083 | 156 | 5 | 96.7949 |  |  |  | 774 | 15 | 98.062 | 63.8 | 1.69 | 63 | 0.386 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 0.15 | 65 | 3.94 | 93.9385 | 10.9 | 3.84 | 64.7706 |  |  | I | H | [5 empty] | 775 | 163 | 5200 | 5215 | 80.6 | 2.12 | 18
dj | 19 | 1307 | [37 empty] | 790 |  |  |  |  | 2.24
dv | 20 | 1353 | [42 empty] | 2.17 | [8 empty] | 23.94
ds | 21 | 1509 | [42 empty] | 1.94
dg | 22 | 1419 | [37 empty] | 800 |  |  |  |  | 2.07
dl | 23 | 1419 | [38 empty] | 164 | 4890 | 5675 | 82.33 | 2.07 | 16
dt | 24 | 1328 | [37 empty] | 800 |  |  |  |  | 2.21
dm | 25 | 1328 | [37 empty] | 790 |  |  |  |  | 2.21
dj | 26 | 1337 |  | 7.5 | 7.2 | 2027 | 1088 | 232 | 16 | 93.1034 | 395 | 11 | 97.2152 | 878 | 25 | 97.1526 | 123.7 | 1.72 | 123.7 | 0.82 | 1.35 | 4.84 | 1 | 0.7 | 126.05 | 7.26 | 94.2404 | 12.91 | 1.6 | 87.6065 |  |  | I | NH | [5 empty] | 800 | 167 | 4800 | 6025 | 84.2 | 2.19 | 14 | 0.04
dv | 27 | 1282 | [42 empty] | 2.29
ds | 28 | 1336 | [42 empty] | 2.19
dg | 29 | 1282 | [37 empty] | 845 |  |  |  |  | 2.29
dl | 30 | 1282 | [42 empty] | 2.29
TOTAL |  | 43855 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 71.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 1461.8333 | #DIV/0! | 7.2571 | 7.2286 | 1935 | 1145 | 249.25 | 11.8625 | 95.1531 | 368.4286 | 11.1429 | 96.8189 | 799.375 | 29.4625 | 96.122 | 107.8857 | 2.8857 | 100.1143 | 1.3534 | 1.24 | 2.5786 | 0.43143 | 0.55429 | 104.7375 | 6.7538 | 93.0696 | 12.1813 | 2.5925 | 78.4143 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 838.75 | 164.75 | 5332.5 | 5477.5 | 82.285 | 2.0297 | 21.75 | 0.043333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 23.7267 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 1282 | 0 | 6.6 | 6.8 | 1832 | 1082 | 156 | 5 | 92.4901 | 254 | 5 | 95.2756 | 565 | 15 | 91.6814 | 63.8 | 1.69 | 63 | 0.141 | 0.98 | 1.74 | 0.1 | 0.15 | 65 | 3.94 | 83.2394 | 10.9 | 1.3 | 45.5645 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 775 | 156 | 4800 | 3215 | 78.31 | 1.59 | 14 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 1846 | 0 | 7.8 | 7.7 | 2027 | 1248 | 392 | 20 | 98 | 435 | 16 | 98.8506 | 906 | 47 | 98.062 | 123.7 | 4.74 | 123.7 | 2.89 | 1.38 | 4.84 | 1 | 0.9 | 126.05 | 11.9 | 96.3481 | 13.43 | 6.75 | 90.3202 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 915 | 182 | 5960 | 7310 | 84.24 | 2.29 | 38 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## juliol
E.D.A.R.: |  | LA POBLA DE MAFUMET | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dt | 1 | 1232 |  | 7.1 | 7.3 | 1610 | 1040 | 157 | 13 | 91.7197 | 401 | 10 | 97.5062 | 746 | 34 | 95.4424 | 108 | 1.98 | 87.8 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 109.7 | 3.88 | 96.4631 | 13.8 | 2.9 | 78.9855 |  |  | I | NH | [5 empty] | 840 | 182 | 4620 | 4600 | 82.6 | 2.38 | 18 | 0.04
dc | 2 | 1431 | [37 empty] | 845 |  |  |  |  | 2.05
dj | 3 | 1463 |  | 7 | 7.5 | 2101 | 1060 | 171 | 7.1 | 95.848 | 403 | 6 | 98.5112 | 871 | 16.8 | 98.0712 | 111 | 1.87 | 110 | 0.082 | 2.3 | 1.3 | 0.07 | 0.03 | 113 | 3.2 | 97.1681 | 11 | 4.49 | 59.1818 |  |  | I | H | [5 empty] | 730 | 153 | 4760 | 4400 | 81.9 | 2 | 20 | 0.05
dv | 4 | 1821 | [5 empty] | 119 | 12.2 | 89.7479 | 410 | 20 | 95.122 | 802 | 49.2 | 93.8653 | [8 empty] | 51.5 | 5.79 | 88.7573 | 6.25 | 6.5 | -4 |  |  | B | H | [5 empty] | 750 |  |  |  |  | 1.61 |  | 0.07
ds | 5 | 1515 | [42 empty] | 1.94
dg | 6 | 1389 | [42 empty] | 2.11
dl | 7 | 1389 | [37 empty] | 750 |  |  |  |  | 2.11 | [8 empty] | 24.58 | 18.7 | 82.9
dt | 8 | 1299 |  | 7.2 | 7.4 | 1788 | 983 | 140 | 16.6 | 88.1429 | 338 | 13 | 96.1538 | 664 | 38.1 | 94.262 | 106 | 2.88 | 84.4 | 0.078 | 1.2 | 2.5 | 0.1 | 0.03 | 107 | 5.33 | 95.0187 | 10.5 | 4 | 61.9048 |  |  | I | H | [5 empty] | 800 | 167 | 4790 | 4600 | 80.4 | 2.26 | 18 | 0.04
dm | 9 | 1362 | [37 empty] | 735 |  |  |  |  | 2.15
dj | 10 | 2891 |  | 7.1 | 7.1 | 1470 | 1080 | 195 | 15 | 92.3077 | 377 | 11 | 97.0822 | 861 | 34 | 96.0511 | 94 | 2.7 | 91.1 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 95 | 4.9 | 94.8421 | 8.9 | 2.8 | 68.5393 |  |  | I | NH | [5 empty] | 780 | 162 | 4820 | 4570 | 81.1 | 1.01 | 18 | 0.1
dv | 11 | 1459 | [37 empty] | 800 |  |  |  |  | 2.01
ds | 12 | 1474 | [42 empty] | 1.99
dg | 13 | 1459 | [42 empty] | 2.01
dl | 14 | 1444 | [37 empty] | 750 |  |  |  |  | 2.03
dt | 15 | 1396 |  | 7 | 7.1 | 1860 | 1070 | 184 | 13 | 92.9348 | 375 | 11 | 97.0667 | 896 | 31 | 96.5402 | 102 | 2 | 89.6 | 0.2 | 1.6 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 103.7 | 4.4 | 95.757 | 10.1 | 1.8 | 82.1782 |  |  | I | NH | [5 empty] | 750 |  |  |  |  | 2.1 |  | 0.05
dm | 16 | 1324 | [37 empty] | 730 | 149 | 4913 | 4180 | 80.1 | 2.21
dj | 17 | 1220 |  | 6.7 | 7.1 | 2095 | 1159 | 154 | 16.3 | 89.4156 | 397 | 10 | 97.4811 | 1051 | 26.3 | 97.4976 | 116 | 1.33 | 92.2 | 0.078 | 1.4 | 2.2 | 0.03 | 0.03 | 117 | 3.55 | 96.9658 | 12.8 | 1.31 | 89.7656 |  |  | I | H | [5 empty] | 740 |  |  |  |  | 2.4 |  | 0.04
dv | 18 | 1390 | [37 empty] | 720 | 148 | 4870 | 4240 | 79.8 | 2.11 | 19
ds | 19 | 1489.3333 | [42 empty] | 1.97
dg | 20 | 1489.3333 | [42 empty] | 1.97
dl | 21 | 1489.3333 | [37 empty] | 790 |  |  |  |  | 1.97 | [8 empty] | 21.9 | 19.85 | 82.5
dt | 22 | 1448 |  | 7.1 | 7 | 1940 | 1080 | 159 | 15 | 90.566 | 407 | 12 | 97.0516 | 905 | 29 | 96.7956 | 87.8 | 2.9 | 86.1 | 0.2 | 1.1 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 89 | 5.8 | 93.4831 | 11.7 | 1.5 | 87.1795 |  |  | I | NH | [5 empty] | 770 | 156 | 4950 | 4110 | 83.1 | 2.02 | 21 | 0.05
dm | 23 | 1451 | [37 empty] | 750 |  |  |  |  | 2.02
dj | 24 | 2018 | [37 empty] | 750 | 158 | 4740 | 3980 | 82.1 | 1.45 | 22
dv | 25 | 1493 | [37 empty] | 750 |  |  |  |  | 1.96
ds | 26 | 1548.6667 | [42 empty] | 1.89
dg | 27 | 1548.6667 | [42 empty] | 1.89
dl | 28 | 1548.6667 | [37 empty] | 650 |  |  |  |  | 1.89
dt | 29 | 1492 |  | 7.3 | 7.1 | 1910 | 1100 | 171 | 12 | 92.9825 | 399 | 11 | 97.2431 | 955 | 28 | 97.0681 | 91.4 | 3 | 84.7 | 0.2 | 1.3 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 92.8 | 6.2 | 93.319 | 10.8 | 1.7 | 84.2593 |  |  | I | NH | [5 empty] | 615 | 140 | 4390 | 1790 | 80.7 | 1.97 | 44 | 0.06 | [6 empty] | 23.02 | 18.5 | 83.7
dm | 30 | 1390 | [37 empty] | 635 | 154 | 4130 | 1000 | 80.3 | 2.11 | 73
dj | 31 | 1536 | [42 empty] | 1.91
TOTAL |  | 46900 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 69.5 | 57.05 | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 1512.9032 | #DIV/0! | 7.0625 | 7.2 | 1846.75 | 1071.5 | 161.1111 | 13.3556 | 91.5183 | 389.6667 | 11.5556 | 97.0242 | 861.2222 | 31.8222 | 96.1771 | 102.025 | 2.3325 | 90.7375 | 0.15475 | 1.425 | 2.2625 | 0.0875 | 0.07375 | 97.6333 | 4.7833 | 94.6416 | 10.65 | 3 | 67.5549 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 746.8182 | 156.9 | 4698.3 | 3747 | 81.21 | 1.9839 | 28.1111 | 0.055556 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 23.1667 | 19.0167 | 83.0333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 1220 | 0 | 6.7 | 7 | 1470 | 983 | 119 | 7.1 | 88.1429 | 338 | 6 | 95.122 | 664 | 16.8 | 93.8653 | 87.8 | 1.33 | 84.4 | 0.078 | 0.9 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 51.5 | 3.2 | 88.7573 | 6.25 | 1.31 | -4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 615 | 140 | 4130 | 1000 | 79.8 | 1.01 | 18 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 18.5 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 2891 | 0 | 7.3 | 7.5 | 2101 | 1159 | 195 | 16.6 | 95.848 | 410 | 20 | 98.5112 | 1051 | 49.2 | 98.0712 | 116 | 3 | 110 | 0.2 | 2.3 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 117 | 6.2 | 97.1681 | 13.8 | 6.5 | 89.7656 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 845 | 182 | 4950 | 4600 | 83.1 | 2.4 | 73 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.58 | 19.85 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## agost
E.D.A.R.: |  | LA POBLA DE MAFUMET | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dv | 1 | 1356 | [5 empty] | 219 | 9.6 | 95.6164 | 367 | 13 | 96.4578 | 766 | 39.1 | 94.8956 | [8 empty] | 84.4 | 5.96 | 92.9384 | 12.4 | 3.38 | 72.7419 |  |  | B | H | [5 empty] | 720 |  |  |  |  | 0.89 |  | 0.1
ds | 2 | 1454 | [42 empty] | 0.89
dg | 3 | 1430 | [42 empty] | 1.03
dl | 4 | 1430 | [37 empty] | 720 |  |  |  |  | 1.03
dt | 5 | 1497 |  | 6.9 | 6.8 | 2086 | 1452 | 271 | 5.7 | 97.8967 | 558 | 10 | 98.2079 | 1074 | 35 | 96.7412 | 101 | 3.64 | 91.3 | 1.04 | 1.5 | 2.4 | 0.13 | 0.26 | 102.63 | 6.3 | 93.8614 | 14.6 | 1.69 | 88.4247 |  |  | I | H | [5 empty] | 720 | 144 | 5010 | 2350 | 77 | 0.98 | 20 | 0.15
dm | 6 | 1498 | [37 empty] | 720 |  |  |  |  | 0.98
dj | 7 | 1627 |  | 7 | 7 | 2010 | 1570 | 284 | 5 | 98.2394 | 390 | 10 | 97.4359 | 940 | 34 | 96.383 | 98 | 5 | 93.7 | 3 | 1.4 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 99.6 | 7.3 | 92.6707 | 13.4 | 1.63 | 87.8358 |  |  | I | NH | [5 empty] | 740 | 125 | 5900 | 3400 | 77.3 | 0.9 | 18 | 0.09
dv | 8 | 1746 | [37 empty] | 750 |  |  |  |  | 0.84
ds | 9 | 1524 | [42 empty] | 0.96
dg | 10 | 1126 | [42 empty] | 1.3
dl | 11 | 1126 | [37 empty] | 810 |  |  |  |  | 1.3
dt | 12 | 1451 |  | 7 | 7 | 2260 | 1490 | 389 | 5 | 98.7147 | 330 | 11 | 96.6667 | 922 | 29 | 96.8547 | 96 | 7.2 | 94.1 | 6.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 97.4 | 8.7 | 91.0678 | 15.4 | 1.75 | 88.6364 |  |  | I | NH | [5 empty] | 810 | 113 | 7140 | 6420 | 77.8 | 1.76 | 48 | 0.03
dm | 13 | 1534 |  | 6.9 | 7.2 | 2245 | 1376 | 186 | 6.2 | 96.6667 | 472 | 6 | 98.7288 | 967 | 25 | 97.4147 | 102 | 7.5 | 101 | 7.6 | 1.1 | 1.4 | 0.12 | 0.03 | 103.22 | 8.93 | 91.3486 | 11.8 | 1.99 | 83.1356 |  |  | I | H | [5 empty] | 810 |  |  |  |  | 0.68 |  | 0.13
dj | 14 | 1287 | [37 empty] | 810 | 116 | 7010 | 6520 | 77.8 | 1.14 | 12
dv | 15 | 1296 | [37 empty] | 810 |  |  |  |  | 1.13
ds | 16 | 1296 | [42 empty] | 1.13
dg | 17 | 1296 | [42 empty] | 1.13
dl | 18 | 1296 | [37 empty] | 820 |  |  |  |  | 1.13 | [8 empty] | 22.42 | 20.3 | 80.8
dt | 19 | 1620 |  | 7 | 7 | 2270 | 1340 | 310 | 6 | 98.0645 | 290 | 10 | 96.5517 | 876 | 33 | 96.2329 | 84 | 6.1 | 94.8 | 2.1 | 1.5 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 85.7 | 10.1 | 88.2147 | 11.3 | 1.5 | 86.7257 |  |  | I | NH | [5 empty] | 820 | 123 | 6650 | 7190 | 78.1 | 0.9 | 9 | 0.06
dm | 20 | 1386 |  | 6.7 | 6.9 | 2112 | 1484 | 437 | 7.2 | 98.3524 | 492 | 7 | 98.5772 | 1060 | 34.8 | 96.717 | 105 | 3.58 | 97.6 | 0.86 | 1.5 | 5.4 | 0.12 | 0.34 | 106.62 | 9.32 | 91.2587 | 15.2 | 0.83 | 94.5395 |  |  | I | H | [5 empty] | 820 |  |  |  |  | 1.06 |  | 0.07
dj | 21 | 1465 | [37 empty] | 820 | 122 | 6700 | 7060 | 78.9 | 1
dv | 22 | 1366 | [37 empty] | 820 |  |  |  |  | 1.07
ds | 23 | 1484 | [42 empty] | 0.99
dg | 24 | 1241 | [42 empty] | 1.28
dl | 25 | 1241 | [37 empty] | 900 |  |  |  |  | 1.28
dt | 26 | 1204 |  | 7.1 | 7.1 | 2300 | 1290 | 397 | 7 | 98.2368 | 410 | 10 | 97.561 | 1054 | 31 | 97.0588 | 93.7 | 7 | 89.2 | 5.4 | 0.9 | 4.8 | 0.2 | 0.2 | 94.8 | 12 | 87.3418 | 14.2 | 1.3 | 90.8451 |  |  | I | NH | [5 empty] | 920 | 122 | 7520 | 7910 | 78.9 | 1.22 | 10 | 0.06 | [6 empty] | 24.56 | 19.8 | 81.6
dm | 27 | 1317 | [37 empty] | 890 |  |  |  |  | 1.11
dj | 28 | 1297 | [37 empty] | 890 | 122 | 7310 | 7150 | 78 | 1.15 | 15
dv | 29 | 1496 | [37 empty] | 860 |  |  |  |  | 0.98
ds | 30 | 1254 | [42 empty] | 1.17
dg | 31 | 1254 | [42 empty] | 1.17
TOTAL |  | 42895 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46.98 | 40.1 | 162.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 1383.7097 | #DIV/0! | 6.9429 | 7 | 2183.2857 | 1428.8571 | 311.625 | 6.4625 | 97.7234 | 413.625 | 9.625 | 97.5234 | 957.375 | 32.6125 | 96.5372 | 97.1 | 5.7171 | 94.5286 | 3.7286 | 1.3 | 3.0286 | 0.16714 | 0.20429 | 96.7963 | 8.5762 | 91.0878 | 13.5375 | 1.7588 | 86.6106 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 808.5714 | 123.375 | 6655 | 6000 | 77.975 | 1.0832 | 18.8571 | 0.08625 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 23.49 | 20.05 | 81.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 1126 | 0 | 6.7 | 6.8 | 2010 | 1290 | 186 | 5 | 95.6164 | 290 | 6 | 96.4578 | 766 | 25 | 94.8956 | 84 | 3.58 | 89.2 | 0.86 | 0.9 | 1.3 | 0.12 | 0.03 | 84.4 | 5.96 | 87.3418 | 11.3 | 0.83 | 72.7419 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 720 | 113 | 5010 | 2350 | 77 | 0.68 | 9 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.42 | 19.8 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 1746 | 0 | 7.1 | 7.2 | 2300 | 1570 | 437 | 9.6 | 98.7147 | 558 | 13 | 98.7288 | 1074 | 39.1 | 97.4147 | 105 | 7.5 | 101 | 7.6 | 1.5 | 5.4 | 0.2 | 0.34 | 106.62 | 12 | 93.8614 | 15.4 | 3.38 | 94.5395 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 920 | 144 | 7520 | 7910 | 78.9 | 1.76 | 48 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.56 | 20.3 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## setembre
E.D.A.R.: |  | LA POBLA DE MAFUMET | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dl | 1 | 1310 | [42 empty] | 1.12
dt | 2 | 1247 | [42 empty] | 1.18
dm | 3 | 1240 |  | 7.1 | 7.1 | 1940 | 1760 | 308 | 6 | 98.0519 | 305 | 7 | 97.7049 | 845 | 28 | 96.6864 | 94.2 | 6.1 | 90.1 | 5.2 | 1.1 | 4.1 | 0.1 | 0.2 | 95.4 | 10.4 | 89.0985 | 15.3 | 1.4 | 90.8497 |  |  | I | NH | [5 empty] | 570 |  | 8180 | 1440 | 77.5 | 1.18 | 82 | 0.04 | [5 empty] | 2.4
dj | 4 | 1277 | [37 empty] | 940 |  |  |  |  | 1.15
dv | 5 | 1496 | [37 empty] | 950 | 116 | 7040 | 3780 | 78.1 | 0.98 | 21
ds | 6 | 1177 | [37 empty] | 950 |  |  |  |  | 1.25
dg | 7 | 1177 | [37 empty] | 950 | 135 |  |  |  | 1.25
dl | 8 | 1819 | [5 empty] | 119 | 9.3 | 92.1849 | 218 | 9 | 95.8716 | 488 | 46.8 | 90.4098 | [8 empty] | 68.5 | 11.6 | 83.0657 | 7.72 | 3.08 | 60.1036 |  |  | B | H | [10 empty] | 0.81
dt | 9 | 1704 |  | 6.7 | 6.8 | 176 | 1400 | 40.3 | 21.3 | 47.1464 | 28 | 18 | 35.7143 | 62 | 52.8 | 14.8387 | 13.3 | 5.82 | 3.88 | 0.88 | 0.95 | 2.3 | 0.14 | 0.21 | 14.4 | 8.32 | 42.2222 | 1.16 | 4.6 |  |  |  | I | H | [7 empty] | 7740 | 12910 | 78.4 | 0.86 |  | 0 | [5 empty] | 2.2
dm | 10 | 1364 | [37 empty] | 940 |  |  |  |  | 1.07
dj | 11 | 1364 | [37 empty] | 950 | 123 |  |  |  | 1.07
dv | 12 | 1566 |  | 7.1 | 7.1 | 1960 | 1820 | 184 | 5 | 97.2826 | 220 | 7 | 96.8182 | 768 | 34 | 95.5729 | 87 | 4.3 | 84 | 3.7 | 0.9 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 88.1 | 7.7 | 91.2599 | 10.8 | 1.8 | 83.3333 |  |  | I | NH | [5 empty] | 1000 |  | 8030 | 10940 | 78.5 | 0.94 |  | 0.04
ds | 13 | 1253 | [42 empty] | 1.17
dg | 14 | 1253 | [37 empty] | 960 | 120 |  |  |  | 1.17
dl | 15 | 1364 | [42 empty] | 1.07
dt | 16 | 1421 | [42 empty] | 1.03 | [8 empty] | 20.28 | 19.8 | 78.9
dm | 17 | 1338 |  | 6.8 | 7.1 | 2329 | 1542 | 176 | 5.4 | 96.9318 | 387 | 5 | 98.708 | 817 | 18.1 | 97.7846 | 109 | 3.11 | 95.5 | 1.18 | 0.85 | 2.6 | 0.08 | 0.27 | 110 | 5.93 | 94.6091 | 11.3 |  |  |  |  | I | H | [5 empty] | 950 |  | 9440 | 9580 | 79.4 | 1.1 | 16 | 0.05 | [5 empty] | 2.3
dj | 18 | 1316 | [37 empty] | 950 |  |  |  |  | 1.11
dv | 19 | 1547 |  | 7.1 | 7 | 1960 | 1720 | 197 | 5 | 97.4619 | 240 | 6 | 97.5 | 691 | 20 | 97.1056 | 91 | 4.2 | 87 | 3.6 | 1.1 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 92.3 | 8.2 | 91.1159 | 13.4 | 1.6 | 88.0597 |  |  | I | NH | [5 empty] | 950 | 101 | 8430 | 5200 | 79.2 | 0.95 | 22 | 0.04
ds | 20 | 1547 | [37 empty] | 1000 |  |  |  |  | 0.95
dg | 21 | 1547 | [37 empty] | 990 | 117 |  |  |  | 0.95
dl | 22 | 1495 | [42 empty] | 0.98
dt | 23 | 1458 |  | 6.7 | 7.1 | 2626 | 1477 | 232 | 6.2 | 97.3276 | 438 | 9 | 97.9452 | 857 | 20 | 97.6663 | 135 | 3.28 | 106 | 0.078 | 1.1 | 3.9 | 0.27 | 0.16 | 136 | 7.26 | 94.6618 | 13.3 | 2.26 | 83.0075 |  |  | I | H | [7 empty] | 7780 | 3460 | 78.4 | 1.01 | 31 | 0.07 | [5 empty] | 2.4 | 23.08 | 21.2 | 80.7
dm | 24 | 1480 | [37 empty] | 1000 |  |  |  |  | 0.99
dj | 25 | 1538 |  | 7.1 | 7.1 | 2140 | 1590 | 202 | 6 | 97.0297 | 270 | 5 | 98.1481 | 701 | 20 | 97.1469 | 88 | 4.8 | 81 | 4.1 | 1 | 3.6 | 0.2 | 0.2 | 89.2 | 8.6 | 90.3587 | 12.8 | 1.4 | 89.0625 |  |  | I | NH | [5 empty] | 1000 | 129 | 7080 | 6300 | 78.6 | 0.95 | 17 | 0.05
dv | 26 | 1555 | [37 empty] | 1000 |  |  |  |  | 0.94
ds | 27 | 1555 | [37 empty] | 1000 | 141 |  |  |  | 0.94
dg | 28 | 1555 | [37 empty] | 1000 |  |  |  |  | 0.94
dl | 29 | 1540 | [42 empty] | 0.95
dt | 30 | 1623 | [39 empty] | 6420 | 11530 | 79.1 | 0.9 | 63 | [6 empty] | 2.2
940
TOTAL |  | 43126 | 0 | [36 empty] | 900 | 140 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 43.36 | 41 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 1437.5333 | #DIV/0! | 6.9429 | 7.0429 | 1875.8571 | 1615.5714 | 182.2875 | 8.025 | 90.4271 | 263.25 | 8.25 | 89.8013 | 653.625 | 29.9625 | 85.9014 | 88.2143 | 4.5157 | 78.2114 | 2.6769 | 1 | 3.3571 | 0.17 | 0.20571 | 86.7375 | 8.5013 | 84.549 | 10.7225 | 2.3057 | 82.4027 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 949.5 | 122.75 | 7793.3333 | 7237.7778 | 78.5778 | 1.032 | 36 | 0.041429 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.3 | 21.68 | 20.5 | 79.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 1177 | 0 | 6.7 | 6.8 | 176 | 1400 | 40.3 | 5 | 47.1464 | 28 | 5 | 35.7143 | 62 | 18.1 | 14.8387 | 13.3 | 3.11 | 3.88 | 0.078 | 0.85 | 2.3 | 0.08 | 0.16 | 14.4 | 5.93 | 42.2222 | 1.16 | 1.4 | 60.1036 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 570 | 101 | 6420 | 1440 | 77.5 | 0.81 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 20.28 | 19.8 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 1819 | 0 | 7.1 | 7.1 | 2626 | 1820 | 308 | 21.3 | 98.0519 | 438 | 18 | 98.708 | 857 | 52.8 | 97.7846 | 135 | 6.1 | 106 | 5.2 | 1.1 | 4.1 | 0.27 | 0.27 | 136 | 11.6 | 94.6618 | 15.3 | 4.6 | 90.8497 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000 | 141 | 9440 | 12910 | 79.4 | 1.25 | 82 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 23.08 | 21.2 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## octubre
E.D.A.R.: |  | LA POBLA DE MAFUMET | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dc | 1 | 1507 | [37 empty] | 900 |  |  |  |  | 0.91
dj | 2 | 1408 |  | 7.1 | 7.2 | 2540 | 1294 | 246 | 13 | 94.7154 | 230 | 5 | 97.8261 | 764 | 23 | 96.9895 | 103 | 4.55 | 97.6 | 3.07 | 0.9 | 1.69 | 0.1 | 0.9 | 104 | 7.14 | 93.1346 | 15.9 | 1.07 | 93.2704 |  |  | I | NH | [5 empty] | 900 |  |  |  |  | 1.04 | [7 empty] | 2.3 | 16.68 | 20.9 | 79.7
dv | 3 | 1485 | [37 empty] | 900 |  |  |  |  | 0.87
ds | 4 | 1427 | [42 empty] | 1.03
dg | 5 | 1427 | [42 empty] | 1.03
dl | 6 | 1382 | [5 empty] | 159 | 36 | 77.3585 | 293 | 5 | 98.2935 | 705 | 29.7 | 95.7872 | [11 empty] | 12.4 | 2.6 | 79.0323 |  |  | B | H | [5 empty] | 940 |  |  |  |  | 1.06
dt | 7 | 1248 |  | 7.2 | 7 | 2713 | 1855 | 234 | 14.3 | 93.8889 | 362 | 5 | 98.6188 | 823 | 28.9 | 96.4885 | 124 | 3.91 | 115 | 3.67 | 0.64 | 3.9 | 0.1 | 3.7 | 124.74 | 11.51 | 90.7728 | 27.2 | 5.1 | 81.25 |  |  | I | H | [5 empty] | 920 |  |  |  |  | 1.17
dm | 8 | 1351 | [37 empty] | 860 |  |  |  |  | 1.09
dj | 9 | 1441 |  | 7 | 7.1 | 2370 | 1740 | 201 | 13 | 93.5323 | 310 | 5 | 98.3871 | 782 | 25 | 96.8031 | 96 | 6.41 | 89.6 | 5.84 | 0.9 | 1.57 | 0.1 | 2.1 | 97 | 10.08 | 89.6082 | 14.5 | 1.94 | 86.6207 |  |  | I | NH | [5 empty] | 950 | 146 | 6520 | 7100 | 81.6 | 0.84 | 20 | 0.07 | [5 empty] | 2.3
dv | 10 | 1506 | [37 empty] | 860 |  |  |  |  | 0.97 | [8 empty] | 24.58 | 21.3 | 80.5
ds | 11 | 1271 | [42 empty] | 1.37
dg | 12 | 1271 | [42 empty] | 1.37
dl | 13 | 1263 | [37 empty] | 950 |  |  |  |  | 1.7
dt | 14 | 1411 |  | 6.8 | 6.6 | 2490 | 1576 | 115 | 12.4 | 89.2174 | 326 | 8 | 97.546 | 695 | 18.5 | 97.3381 | 92.4 | 3.29 | 90.5 | 2.69 | 0.44 | 5.8 | 0.2 | 3.4 | 93.04 | 12.49 | 86.5757 | 14.3 | 1.15 | 91.958 |  |  | I | H | [5 empty] | 930 |  |  |  |  | 0.91
dm | 15 | 1117 | [37 empty] | 910 |  |  |  |  | 1.6
dj | 16 | 1178 |  | 7 | 7.2 | 2160 | 1640 | 197 | 11 | 94.4162 | 320 | 6 | 98.125 | 801 | 20 | 97.5031 | 90.2 | 6.89 | 88.3 | 6.66 | 0.9 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 91.2 | 12.39 | 86.4145 | 16.3 | 0.94 | 94.2331 |  |  | I | NH | [5 empty] | 900 | 155 | 5820 | 10860 | 77.3 | 1.24 | 11 | 0.06 | [5 empty] | 2.2
dv | 17 | 1380 | [37 empty] | 900 |  |  |  |  | 1.06
ds | 18 | 1325 | [42 empty] | 1.11
dg | 19 | 1325 | [42 empty] | 1.11
dl | 20 | 980 |  | 7.1 | 7.1 | 2390 | 1760 | 291 | 25 | 91.4089 | 280 | 29 | 89.6429 | 844 | 135.6 | 83.9336 | 95.6 | 51 | 90.1 | 47 | 0.9 | 0.46 | 0.1 | 0.1 | 96.6 | 51.56 | 46.6253 | 14.6 | 16.49 | -12.9452 |  |  | I | NH | [5 empty] | 960 | 141 | 6810 | 7990 | 73.6 | 1.5 | 18 | 0.03 | [5 empty] | 2.3
dt | 21 | 752 | [37 empty] | 950 |  |  |  |  | 1.95
dm | 22 | 1425 | [12 empty] | 38.5 | [17 empty] | P | NH | [5 empty] | 950 |  |  |  |  | 1.03
dj | 23 | 1332 | [12 empty] | 34.8 |  |  |  |  | 2.96 |  | 1.13 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | P | NH | [5 empty] | 950 |  |  |  |  | 1.1
dv | 24 | 1435 |  | 7 | 7.1 | 2393 | 1392 | 143 | 5.8 | 95.9441 | 203 | 5 | 97.5369 | 655 | 27.8 | 95.7557 | 92.2 | 5.67 | 74 | 0.078 | 7.7 | 0.23 | 0.09 | 2 | 100 | 5.67 | 94.33 | 10.1 | 0.53 | 94.7525 |  |  | I | H | [5 empty] | 940 |  |  |  |  | 1.02
ds | 25 | 1498 | [42 empty] | 0.98
dg | 26 | 1498 | [42 empty] | 0.98
dl | 27 | 1350 |  | 7 | 7.2 | 2460 | 1570 | 213 | 6 | 97.1831 | 340 | 5 | 98.5294 | 765 | 33 | 95.6863 | 97.6 | 2.1 | 89.1 | 0 | 0.9 | 0.54 | 0.1 | 0.9 | 98.6 | 3.54 | 96.4097 | 12.6 | 1.77 | 85.9524 |  |  | I | NH | [5 empty] | 940 | 249 | 3780 | 4500 | 81 | 1.09 | 17 | 0.1 | [5 empty] | 2.3 | 11.94 | 19.8 | 80.4
dt | 28 | 1629 | [37 empty] | 950 |  |  |  |  | 0.85
dm | 29 | 1742 | [37 empty] | 940 |  |  |  |  | 0.8
dj | 30 | 1699 | [37 empty] | 930 |  |  |  |  | 0.86
dv | 31 | 1586 | [37 empty] | 930 |  |  |  |  | 0.92
TOTAL |  | 42649 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 53.2 | 62 | 240.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 1375.7742 | #DIV/0! | 7.025 | 7.0625 | 2439.5 | 1603.375 | 199.8889 | 15.1667 | 91.9628 | 296 | 8.1111 | 97.1673 | 759.3333 | 37.7091 | 95.1428 | 98.875 | 10.4775 | 91.775 | 7.9964 | 1.66 | 2.18 | 0.11125 | 1.7875 | 100.6475 | 14.2975 | 85.4839 | 15.3222 | 3.219 | 77.1249 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 924.3478 | 172.75 | 5732.5 | 7612.5 | 78.375 | 1.1148 | 16.5 | 0.065 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.28 | 17.7333 | 20.6667 | 80.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 752 | 0 | 6.8 | 6.6 | 2160 | 1294 | 115 | 5.8 | 77.3585 | 203 | 5 | 89.6429 | 655 | 18.5 | 83.9336 | 90.2 | 2.1 | 74 | 0 | 0.44 | 0.23 | 0.09 | 0.1 | 91.2 | 3.54 | 46.6253 | 10.1 | 0.53 | -12.9452 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 860 | 141 | 3780 | 4500 | 73.6 | 0.8 | 11 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 11.94 | 19.8 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 1742 | 0 | 7.2 | 7.2 | 2713 | 1855 | 291 | 36 | 97.1831 | 362 | 29 | 98.6188 | 844 | 135.6 | 97.5031 | 124 | 51 | 115 | 47 | 7.7 | 5.8 | 0.2 | 3.7 | 124.74 | 51.56 | 96.4097 | 27.2 | 16.49 | 94.7525 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 960 | 249 | 6810 | 10860 | 81.6 | 1.95 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 24.58 | 21.3 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## novembre
E.D.A.R.: |  | LA POBLA DE MAFUMET | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
ds | 1 | 1314 | [42 empty] | 1.12
dg | 2 | 1314 | [42 empty] | 1.12
dl | 3 | 1331 | [5 empty] | 886 | 7.5 | 99.1535 | 354 | 12 | 96.6102 | 842 | 59 | 92.9929 | [8 empty] | 78 | 10.8 | 86.1538 | 12.9 | 1.14 | 91.1628 |  |  | B | H | [5 empty] | 950 |  |  |  |  | 1.1 | [8 empty] | 21.32 | 20.1 | 79.3
dt | 4 | 1283 |  | 7.4 | 7.3 | 2200 | 1789 | 217 | 7.7 | 96.4516 | 320 | 12 | 96.25 | 886 | 31 | 96.5011 | 97 | 2.25 | 75.3 | 1.92 | 0.35 | 1.14 | 0.09 | 1.5 | 97.4 | 5.2 | 94.6612 | 10.3 | 1.93 | 81.2621 |  |  | I | H | [5 empty] | 950 |  |  |  |  | 1.14
dm | 5 | 1370 | [37 empty] | 940 |  |  |  |  | 1.07
dj | 6 | 1545 |  | 7.2 | 7.2 | 2360 | 1670 | 284 | 7 | 97.5352 | 280 | 11 | 96.0714 | 861 | 29 | 96.6318 | 91.1 | 2 | 87.2 | 2.91 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 92.2 | 5 | 94.577 | 14.2 | 0.65 | 95.4225 |  |  | I | NH | [5 empty] | 940 | 130 | 7210 | 8030 | 78.4 | 0.95 | 19 | 0.05 |  |  |  |  | 2.6
dv | 7 | 1951 | [37 empty] | 960 |  |  |  |  | 0.75
ds | 8 | 1424 | [42 empty] | 1.03
dg | 9 | 1424 | [42 empty] | 1.03
dl | 10 | 1445 | [37 empty] | 950 |  |  |  |  | 1.01 | [8 empty] | 20.4 | 19.8 | 78.7
dt | 11 | 1442 |  | 7.1 | 7.2 | 2290 | 1720 | 251 | 8 | 96.8127 | 290 | 10 | 96.5517 | 803 | 27 | 96.6376 | 98.6 | 5.4 | 91.3 | 2.54 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 2.8 | 99.7 | 10.1 | 89.8696 | 11.8 | 0.54 | 95.4237 |  |  | I | NH | [5 empty] | 950 | 145 | 6539 | 9980 | 79 | 1.02 | 14 | 0.05 |  |  |  |  | 2.6
dm | 12 | 1275 |  | 7 | 6.7 | 2538 | 1732 | 157 | 7.6 | 95.1592 | 302 | 9 | 97.0199 | 749 | 28.4 | 96.2083 | 113 | 7.5 | 52.7 | 0.078 | 1.2 | 2.1 | 0.11 | 1.1 | 114 | 10.7 | 90.614 | 9.96 | 0.29 | 97.0884 |  |  | I | H | [5 empty] | 950 |  |  |  |  | 1.15
dj | 13 | 1234 | [37 empty] | 940 |  |  |  |  | 1.19
dv | 14 | 1318 | [37 empty] | 950 |  |  |  |  | 1.11
ds | 15 | 1477 | [42 empty] | 0.99
dg | 16 | 1477 | [42 empty] | 0.99
dl | 17 | 1385 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 1.06
dt | 18 | 1615 |  | 7.3 | 7.1 | 2410 | 1680 | 263 | 9 | 96.5779 | 280 | 10 | 96.4286 | 795 | 26 | 96.7296 | 94.6 | 3.7 | 89.4 | 2.23 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 95.7 | 7.3 | 92.372 | 15.6 | 0.67 | 95.7051 |  |  | I | NH | [5 empty] | 970 | 150 | 6470 | 9680 | 83 | 0.91 | 89 | 0.06 |  |  |  |  | 2.8
dm | 19 | 1376 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 1.07 | [8 empty] | 16.3 | 19.6 | 80
dj | 20 | 1321 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 1.11
dv | 21 | 1279 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 1.15
ds | 22 | 1386 | [42 empty] | 1.06
dg | 23 | 1386 | [42 empty] | 1.06
dl | 24 | 1356 | [37 empty] | 950 |  |  |  |  | 1.08
dt | 25 | 840 |  | 7.4 | 7.2 | 2370 | 1710 | 239 | 9 | 96.2343 | 280 | 8 | 97.1429 | 749 | 28 | 96.2617 | 91.2 | 4.1 | 86.3 | 2.03 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 2.1 | 92.3 | 7.9 | 91.441 | 13.8 | 1.54 | 88.8406 |  |  | I | NH | [5 empty] | 940 | 148 | 6330 | 9520 | 82 | 1.75 | 57 | 0.03 |  |  |  |  | 2.7
dm | 26 | 1873 | [37 empty] | 950 |  |  |  |  | 0.78 | [8 empty] | 17.44 | 19.4 | 79.8
dj | 27 | 1218 |  | 6.7 | 7.3 | 2384 | 1828 | 360 | 13.2 | 96.3333 | 548 | 5 | 99.0876 | 1144 | 41 | 96.4161 | 148 | 6.8 | 0.516 | 0.164 |  |  | 0.07 | 0.03 | 148 | 6.8 | 95.4054 | 8.85 | 2.21 | 75.0282 |  |  | I | H | [5 empty] | 950 |  |  |  |  | 1.2
dv | 28 | 1474 | [37 empty] | 940 |  |  |  |  | 0.99
ds | 29 | 1452 | [42 empty] | 1.01
dg | 30 | 1452 | [42 empty] | 1.01
TOTAL |  | 42037 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 75.46 | 78.9 | 317.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 1401.2333 | #DIV/0! | 7.1571 | 7.1429 | 2364.5714 | 1732.7143 | 332.125 | 8.625 | 96.7822 | 331.75 | 9.625 | 96.8953 | 853.625 | 33.675 | 96.0474 | 104.7857 | 4.5357 | 68.9594 | 1.696 | 0.85833 | 1.54 | 0.15286 | 1.6757 | 102.1625 | 7.975 | 91.8868 | 12.1762 | 1.1212 | 89.9917 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 953 | 143.25 | 6637.25 | 9302.5 | 80.6 | 1.067 | 44.75 | 0.0475 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.675 | #DIV/0! | 18.865 | 19.725 | 79.45 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 840 | 0 | 6.7 | 6.7 | 2200 | 1670 | 157 | 7 | 95.1592 | 280 | 5 | 96.0714 | 749 | 26 | 92.9929 | 91.1 | 2 | 0.516 | 0.078 | 0.35 | 1.1 | 0.07 | 0.03 | 78 | 5 | 86.1538 | 8.85 | 0.29 | 75.0282 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 940 | 130 | 6330 | 8030 | 78.4 | 0.75 | 14 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 16.3 | 19.4 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 1951 | 0 | 7.4 | 7.3 | 2538 | 1828 | 886 | 13.2 | 99.1535 | 548 | 12 | 99.0876 | 1144 | 59 | 96.7296 | 148 | 7.5 | 91.3 | 2.91 | 1.2 | 2.1 | 0.2 | 2.8 | 148 | 10.8 | 95.4054 | 15.6 | 2.21 | 97.0884 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 970 | 150 | 7210 | 9980 | 83 | 1.75 | 89 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 21.32 | 20.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## desembre
E.D.A.R.: |  | LA POBLA DE MAFUMET | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dl | 1 | 1415 | [6 empty] | 20 | [5 empty] | 58 |  |  |  |  | 5.8 | [8 empty] | 1.7 |  |  |  | I | NH | [5 empty] | 970 |  |  |  |  | 1.04
dt | 2 | 1371 |  | 7.1 | 7 | 2590 | 1960 | 331 | 15 | 95.4683 | 390 | 7 | 98.2051 | 687 | 30 | 95.6332 | 96.8 | 4.5 | 87.6 | 2.9 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 97.8 | 7.5 | 92.3313 | 12.1 | 1.4 | 88.4298 |  |  | I | NH | [5 empty] | 970 | 112 | 8640 | 6760 | 82.2 | 1.07 | 28 | 0.05 | [5 empty] | 2.4
dm | 3 | 1388 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 0.74
dj | 4 | 1388 |  | 7 | 6.8 | 2620 | 1946 | 358 | 13.5 | 96.2291 | 458 | 8 | 98.2533 | 960 | 36.3 | 96.2188 |  |  | 0.645 | 0.613 |  |  | 0.03 | 0.08 | 103 | 7.01 | 93.1942 | 10.1 | 1.03 | 89.802 |  |  | I | H | [5 empty] | 970 |  |  |  |  | 0.63
dv | 5 | 1348 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 1.09
ds | 6 | 1348 | [42 empty] | 1.09
dg | 7 | 1348 | [42 empty] | 1.09
dl | 8 | 1348 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 1.09
dt | 9 | 1326 |  | 7.5 | 6.8 | 2763 | 2163 | 472 | 23.3 | 95.0636 | 276 | 11 | 96.0145 | 592 | 35.4 | 94.0203 |  |  | 0.527 | 1.95 |  |  | 0.03 | 0.03 | 134 | 8.81 | 93.4254 | 10.6 | 1.19 | 88.7736 |  |  | I | H | [5 empty] | 980 |  |  |  |  | 1.11
dm | 10 | 1592 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 0.92
dj | 11 | 1379 |  | 7.1 | 6.9 | 2570 | 1760 | 368 | 20 | 94.5652 | 360 | 6 | 98.3333 | 793 | 43 | 94.5776 | 74.2 | 5.8 | 47.1 | 3.6 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 75.2 | 8.4 | 88.8298 | 11.9 | 1.6 | 86.5546 |  |  | I | NH | [5 empty] | 980 | 108 | 9040 | 7930 | 80.1 | 1.06 | 24 | 0.05 | [5 empty] | 2.5
dv | 12 | 1397 | [5 empty] | 284 | 21.3 | 92.5 | 477 | 6 | 98.7421 | 1068 | 50.4 | 95.2809 | [8 empty] | 5.06 |  |  | 11.3 | 3.14 | 72.2124 |  |  | B | H | [5 empty] | 980 |  |  |  |  | 1.05 | [8 empty] | 15.66 | 22 | 84.5
ds | 13 | 1585 | [42 empty] | 0.92
dg | 14 | 1585 | [42 empty] | 0.92
dl | 15 | 1821 | [5 empty] | 151 | 25.7 | 82.9801 | 270 | 7 | 97.4074 | 564 | 48.6 | 91.383 |  |  | 1.3 | 2.3 | [7 empty] | 6.07 | 1.07 | 82.3723 |  |  | I | H | [5 empty] | 980 |  |  |  |  | 0.81
dt | 16 | 1885 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 0.78
dm | 17 | 1515 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 0.97
dj | 18 | 1969 |  | 7.2 | 7 | 2390 | 1840 | 342 | 19 | 94.4444 | 310 | 6 | 98.0645 | 648 | 41 | 93.6728 | 93.6 | 4.9 | 76.7 | 3.1 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | 1 | 94.6 | 7.8 | 91.7548 | 10.8 | 1.3 | 87.963 |  |  | I | NH | [5 empty] | 980 | 101 | 9740 | 12920 | 79.3 | 0.74 | 17 | 0.05 | [5 empty] | 2.3
dv | 19 | 1314 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 1.12 | [8 empty] | 18.66 | 21.2 | 83.1
ds | 20 | 1576 | [42 empty] | 0.93
dg | 21 | 1576 | [42 empty] | 0.93
dl | 22 | 1322 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 1.11
dt | 23 | 1333 |  | 7.1 | 6.9 | 2170 | 1680 | 366 | 15 | 95.9016 | 390 | 5 | 98.7179 | 681 | 40 | 94.1263 | 81.1 | 6.8 | 69.6 | 3.7 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 82.1 | 10 | 87.8197 | 13.7 | 1.7 | 87.5912 |  |  | I | NH | [5 empty] | 970 | 122 | 7920 | 9640 | 79.2 | 1.1 | 20 | 0.06 | [5 empty] | 2.4 | 19.74 | 21.3 | 81.7
dm | 24 | 1798 | [37 empty] | 960 |  |  |  |  | 0.82
dj | 25 | 1798 | [37 empty] | 960 |  |  |  |  | 0.82
dv | 26 | 1798 | [37 empty] | 960 |  |  |  |  | 0.82
ds | 27 | 1798 | [42 empty] | 0.82
dg | 28 | 1798 | [42 empty] | 0.82
dl | 29 | 2186 | [37 empty] | 950 |  |  |  |  | 0.67
dt | 30 | 1708 |  | 7 | 7 | 2350 | 1860 | 297 | 11 | 96.2963 | 310 | 5 | 98.3871 | 597 | 40 | 93.2998 | 69.7 | 5.5 | 47.3 | 3.4 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 70.7 | 7.8 | 88.9675 | 14.6 | 1.2 | 91.7808 |  |  | I | NH | [5 empty] | 950 | 139 | 6840 | 7540 | 79.2 | 0.86 | 20 | 0.07 | [5 empty] | 2.3 | 17.68 | 20.5 | 82.4
dm | 31 | 1293 | [37 empty] | 950 |  |  |  |  | 1.13
TOTAL |  | 48306 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 71.74 | 85 | 331.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 1558.2581 | #DIV/0! | 7.1429 | 6.9143 | 2493.2857 | 1887 | 329.8889 | 18.38 | 93.7165 | 360.1111 | 6.7778 | 98.0139 | 732.2222 | 42.27 | 94.2458 | 83.08 | 5.5 | 41.3465 | 3.0403 | 0.9 | 1.88 | 0.08 | 0.67286 | 82.8075 | 8.1886 | 90.9032 | 11.2411 | 1.533 | 86.1644 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 970.8696 | 116.4 | 8436 | 8958 | 80 | 0.93774 | 21.8 | 0.056 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.38 | 17.935 | 21.25 | 82.925 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 1293 | 0 | 7 | 6.8 | 2170 | 1680 | 151 | 11 | 82.9801 | 270 | 5 | 96.0145 | 564 | 30 | 91.383 | 69.7 | 4.5 | 0.527 | 0.613 | 0.9 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 5.06 | 7.01 | 87.8197 | 6.07 | 1.03 | 72.2124 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 950 | 101 | 6840 | 6760 | 79.2 | 0.63 | 17 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 15.66 | 20.5 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 2186 | 0 | 7.5 | 7 | 2763 | 2163 | 472 | 25.7 | 96.2963 | 477 | 11 | 98.7421 | 1068 | 58 | 96.2188 | 96.8 | 6.8 | 87.6 | 5.8 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 1.1 | 134 | 10 | 93.4254 | 14.6 | 3.14 | 91.7808 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 990 | 139 | 9740 | 12920 | 82.2 | 1.13 | 28 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 19.74 | 22 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR | La Pobla de Mafumet
EMPRESA EXPLOTADORA | UTE Servei Sistema de Sanejament Mafumet
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa
t. Alta
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2025-01-01 | 40257 | 1298.6129 | 290.8889 | 32.8778 | 85.2466 | 407.6667 | 19.1111 | 95.153 | 902.4444 | 52.1889 | 93.8487 | 137.8688 | 9.85 | 123.3875 | 7.6425 | 3.3087 | 2.9963 | 0.695 | 1.3025 | 135.7422 | 16.0433 | 86.9988 | 15.6978 | 2.4856 | 81.4719
2025-02-01 | 43789 | 1563.8929 | 277.375 | 24.45 | 89.7865 | 446.5 | 9.975 | 97.6626 | 942.5 | 46.5125 | 94.749 | 137.4429 | 16.6471 | 112.3683 | 13.3843 | 1.4257 | 2.9071 | 0.47714 | 1.7643 | 140.8025 | 24.0288 | 82.7611 | 13.7963 | 1.3263 | 89.1227
2025-03-01 | 55299 | 1783.8387 | 263.875 | 15.75 | 93.3292 | 357.125 | 12.625 | 96.2795 | 846.5 | 37.4125 | 95.4629 | 131.9143 | 11.2471 | 117.4214 | 8.1997 | 1.1871 | 2.9357 | 0.34143 | 0.50143 | 125.825 | 16.1112 | 84.9448 | 11.81 | 1.3063 | 87.8705
2025-04-01 | 47095 | 1569.8333 | 400.8889 | 10.5 | 96.2263 | 515.2222 | 10.6667 | 97.5536 | 1214.8889 | 45.8111 | 96.1576 | 116.7625 | 3.2862 | 105.9875 | 1.144 | 6.4125 | 4.6113 | 0.37375 | 0.7175 | 121.3767 | 8.6711 | 92.6996 | 15.4533 | 1.3 | 91.0615
2025-05-01 | 44312 | 1429.4194 | 222 | 15.9 | 91.3168 | 331.125 | 11.875 | 96.2737 | 732.375 | 34.875 | 95.0029 | 108.5714 | 4.9014 | 97.8857 | 3.3957 | 1.22 | 1.76 | 0.15714 | 0.71429 | 107.5175 | 7.7788 | 91.8214 | 12.145 | 1.8413 | 81.3491
2025-06-01 | 43855 | 1461.8333 | 249.25 | 11.8625 | 95.1531 | 368.4286 | 11.1429 | 96.8189 | 799.375 | 29.4625 | 96.122 | 107.8857 | 2.8857 | 100.1143 | 1.3534 | 1.24 | 2.5786 | 0.43143 | 0.55429 | 104.7375 | 6.7538 | 93.0696 | 12.1813 | 2.5925 | 78.4143
2025-07-01 | 46900 | 1512.9032 | 161.1111 | 13.3556 | 91.5183 | 389.6667 | 11.5556 | 97.0242 | 861.2222 | 31.8222 | 96.1771 | 102.025 | 2.3325 | 90.7375 | 0.15475 | 1.425 | 2.2625 | 0.0875 | 0.07375 | 97.6333 | 4.7833 | 94.6416 | 10.65 | 3 | 67.5549
2025-08-01 | 42895 | 1383.7097 | 311.625 | 6.4625 | 97.7234 | 413.625 | 9.625 | 97.5234 | 957.375 | 32.6125 | 96.5372 | 97.1 | 5.7171 | 94.5286 | 3.7286 | 1.3 | 3.0286 | 0.16714 | 0.20429 | 96.7963 | 8.5762 | 91.0878 | 13.5375 | 1.7588 | 86.6106
2025-09-01 | 43126 | 1437.5333 | 182.2875 | 8.025 | 90.4271 | 263.25 | 8.25 | 89.8013 | 653.625 | 29.9625 | 85.9014 | 88.2143 | 4.5157 | 78.2114 | 2.6769 | 1 | 3.3571 | 0.17 | 0.20571 | 86.7375 | 8.5013 | 84.549 | 10.7225 | 2.3057 | 82.4027
2025-10-01 | 42649 | 1375.7742 | 199.8889 | 15.1667 | 91.9628 | 296 | 8.1111 | 97.1673 | 759.3333 | 37.7091 | 95.1428 | 98.875 | 10.4775 | 91.775 | 7.9964 | 1.66 | 2.18 | 0.11125 | 1.7875 | 100.6475 | 14.2975 | 85.4839 | 15.3222 | 3.219 | 77.1249
2025-11-01 | 42037 | 1401.2333 | 332.125 | 8.625 | 96.7822 | 331.75 | 9.625 | 96.8953 | 853.625 | 33.675 | 96.0474 | 104.7857 | 4.5357 | 68.9594 | 1.696 | 0.85833 | 1.54 | 0.15286 | 1.6757 | 102.1625 | 7.975 | 91.8868 | 12.1762 | 1.1212 | 89.9917
2025-12-01 | 48306 | 1558.2581 | 329.8889 | 18.38 | 93.7165 | 360.1111 | 6.7778 | 98.0139 | 732.2222 | 42.27 | 94.2458 | 83.08 | 5.5 | 41.3465 | 3.0403 | 0.9 | 1.88 | 0.08 | 0.67286 | 82.8075 | 8.1886 | 90.9032 | 11.2411 | 1.533 | 86.1644
TOTAL | 540520
MITJANA | 45043.3333 | 1481.4035 | 268.4337 | 15.1129 | 92.7658 | 373.3725 | 10.7783 | 96.3472 | 854.6238 | 37.8595 | 94.6162 | 109.5438 | 6.8247 | 93.5603 | 4.5344 | 1.8281 | 2.6698 | 0.27039 | 0.84784 | 108.5655 | 10.9757 | 89.2373 | 12.8944 | 1.9825 | 83.2616
MÀXIM | 55299 | 1783.8387 | 400.8889 | 32.8778 | 97.7234 | 515.2222 | 19.1111 | 98.0139 | 1214.8889 | 52.1889 | 96.5372 | 137.8688 | 16.6471 | 123.3875 | 13.3843 | 6.4125 | 4.6113 | 0.695 | 1.7875 | 140.8025 | 24.0288 | 94.6416 | 15.6978 | 3.219 | 91.0615
MÍNIM | 40257 | 1298.6129 | 161.1111 | 6.4625 | 85.2466 | 263.25 | 6.7778 | 89.8013 | 653.625 | 29.4625 | 85.9014 | 83.08 | 2.3325 | 41.3465 | 0.15475 | 0.85833 | 1.54 | 0.08 | 0.07375 | 82.8075 | 4.7833 | 82.7611 | 10.65 | 1.1212 | 67.5549
RESUM 2023
RESUM 2024
RESUM 2025
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR | La Pobla de Mafumet
EMPRESA EXPLOTADORA | UTE Servei Sistema de Sanejament Mafumet
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | Fang deshidratat | Fang deshidratat
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | Tn | %
2025-01-01 |  |  |  | 6977.5 | 10552.5 | 85.435 | 141.125 | 0.065 | 1.1413 | 4.75 | 1696 |  | 125 | 15.38 |  | 0 | [15 empty] | 45.88 | 17.72
2025-02-01 |  |  |  | 6339 | 9544.875 | 84.775 | 154.75 | 0.08625 | 0.96893 | 13.625 | 1848 |  | 134 | 11.2 |  | 0 | [15 empty] | 68.78 | 17.39
2025-03-01 |  |  |  | 6425 | 6882.7778 | 84.1722 | 153.4444 | 0.036667 | 1.7084 | 25.2222 | 1398 |  | 124 | 30.24 |  | 0 | [15 empty] | 21.28 | 19.27
2025-04-01 |  |  |  | 5621 | 6012.5 | 83.9712 | 165 | 0.056 | 1.9093 | 16.5 | 1439 |  | 425 | 30.3 |  | 0 | [15 empty] | 74.34 | 18.86
2025-05-01 |  |  |  | 6031.875 | 5649.375 | 82.2938 | 150 | 0.03 | 2.0906 | 24.875 | 1475 |  | 200 | 24.46 |  | 0 | [15 empty] | 22.6 | 18.09
2025-06-01 |  |  |  | 5332.5 | 5477.5 | 82.285 | 164.75 | 0.043333 | 2.0297 | 21.75 | 1547 |  | 600 | 22.65 |  | 0 | [15 empty] | 71.18 | 19.67
2025-07-01 |  |  |  | 4698.3 | 3747 | 81.21 | 156.9 | 0.055556 | 1.9839 | 28.1111 | 1942 |  | 650 | 24.59 |  | 0 | [15 empty] | 69.5 | 10.02
2025-08-01 |  |  |  | 6655 | 6000 | 77.975 | 123.375 | 0.08625 | 1.0832 | 18.8571 | 2172 |  | 280 | 14.86 |  | 0 | [15 empty] | 46.98 | 20.05
2025-09-01 |  |  |  | 7793.3333 | 7237.7778 | 78.5778 | 122.75 | 0.041429 | 1.032 | 36 | 2864 |  | 400 | 22.5 |  | 0 | [15 empty] | 43.36 | 20.5
2025-10-01 |  |  |  | 5732.5 | 7612.5 | 78.375 | 172.75 | 0.065 | 1.1148 | 16.5 | 2920 |  | 240 | 12.03 |  | 0 | [15 empty] | 53.2 | 20.75
2025-11-01 |  |  |  | 6637.25 | 9302.5 | 80.6 | 143.25 | 0.0475 | 1.067 | 44.75 | 2935 |  | 300 | 10.08 |  | 0 | [15 empty] | 75.46 | 19.73
2025-12-01 |  |  |  | 8436 | 8958 | 80 | 116.4 | 0.056 | 0.93774 | 21.8 | 2067 |  | 410 | 13.47 |  | 0 | [15 empty] | 71.74 | 21.25
TOTAL | [10 empty] | 24303 | 0 | 3888 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 664.3 | 223.3
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6389.9382 | 7248.1088 | 81.6392 | 147.0412 | 0.055749 | 1.4222 | 22.7284 | 2025.25 | #DIV/0! | 324 | 19.3133 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 55.3583 | 18.6083
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 8436 | 10552.5 | 85.435 | 172.75 | 0.08625 | 2.0906 | 44.75 | 2935 | 0 | 650 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.46 | 21.25
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 4698.3 | 3747 | 77.975 | 116.4 | 0.03 | 0.93774 | 4.75 | 1398 | 0 | 124 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 10.02

## T3. resum energia elèctrica
EDAR |  | La Pobla de Mafumet
EMPRESA EXPLOTADORA |  | UTE Servei Sistema de Sanejament Mafumet
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031406310445002PP0F |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB..................... |  |  |  | CUPS: |  |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 3.0 TD | [16 empty] | Tarifa contractada:
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM | [8 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada (kW) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 225
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2025-01-01 | 7923 | 6656 | 0 | 0 | 0 | 16287 | 30866 | 6878 | 0.97606 |  | 3172 | 3172 | 0.84552 | 84 | 86 | 0 | 0 | 0 | 84 | [6 empty] | 0
2025-02-01 | 7253 | 5565 | 0 | 0 | 0 | 13734 | 26552 | 4607 | 0.98528 |  | 3404 | 3404 | 0.6841 | 96 | 91 | 0 | 0 | 0 | 105 | [6 empty] | 0
2025-03-01 | 0 | 6926 | 5501 | 0 | 0 | 13169 | 25596 | 6083 | 0.9729 |  | 5107 | 5107 | 0.55522 | 0 | 108 | 98 | 0 | 0 | 112 | [6 empty] | 0
2025-04-01 | 0 | 364 | 217 | 8081 | 5588 | 16395 | 30645 | 4607 | 0.98889 |  | 7701 | 7701 | 0.81423 | 0 | 0 | 0 | 114 | 117 | 122 | [6 empty] | 0
2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6040 | 5143 | 14920 | 26103 | 5153 | 0.98107 |  | 10424 | 10424 | 0.82431 | 0 | 0 | 0 | 118 | 119 | 130 | [6 empty] | 0
2025-06-01 | 0 | 0 | 5729 | 4646 | 0 | 15762 | 26137 | 5271 | 0.98026 |  | 9680 | 9680 | 0.81671 | 0 | 0 | 119 | 122 | 119 | 125 | [6 empty] | 0
2025-07-01 | 5919 | 4638 | 330 | 313 | 0 | 13622 | 24822 | 4847 | 0.98146 |  | 9787 | 9787 | 0.73793 | 114 | 121 | 0 | 0 | 0 | 117 | [6 empty] | 0
2025-08-01 | 0 | 0 | 5408 | 4420 | 0 | 15171 | 24999 | 4796 | 0.98209 |  | 9145 | 9145 | 0.79599 | 0 | 0 | 118 | 99 | 0 | 113 | [6 empty] | 0
2025-09-01 | 0 | 0 | 7154 | 4564 | 0 | 13417 | 25135 | 4369 | 0.98523 |  | 6832 | 6832 | 0.74125 | 0 | 0 | 80.53 | 80.91 | 0 | 82.36 | [6 empty] | 0
2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 5264 | 12108 | 23972 | 4295 | 0.98433 |  | 5246 | 5246 | 0.68508 | 0 | 0 | 0 | 88 | 96 | 83 | [6 empty] | 0
2025-11-01 | 0 | 6512 | 5673 | 0 | 0 | 13684 | 25869 | 4361 | 0.98609 |  | 3635 | 3635 | 0.70186 | 0 | 87.1 | 93.62 | 0 | 0 | 90.15 | [6 empty] | 0
2025-12-01 | 8105 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 16273 | 31028 | 4853 | 0.98799 |  | 2215 | 2215 | 0.68818 | 102 | 87 | 0 | 0 | 0 | 89 | [6 empty] | 0
TOTAL | 29200 | 37311 | 30012 | 34664 | 15995 | 174542 | 321724 | 60120 |  | 0 | 76348 | 76348 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | 2433.3333 | 3109.25 | 2501 | 2888.6667 | 1332.9167 | 14545.1667 | 26810.3333 | 5010 | 0.98264 | #DIV/0! | 6362.3333 | 6362.3333 | 0.74086 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 8105 | 6926 | 7154 | 8081 | 5588 | 16395 | 31028 | 6878 | 0.98889 | 0 | 10424 | 10424 | 0.84552 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12108 | 23972 | 4295 | 0.9729 | 0 | 2215 | 2215 | 0.55522 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: |  | La Pobla de Mafumet |  |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: |  | UTE Servei Sistema de Sanejament Mafumet |  |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2025-01-01 |  | 3172 | 3172
2025-02-01 |  | 3404 | 3404
2025-03-01 |  | 5107 | 5107
2025-04-01 |  | 7701 | 7701
2025-05-01 |  | 10424 | 10424
2025-06-01 |  | 9680 | 9680
2025-07-01 |  | 9787 | 9787
2025-08-01 |  | 9145 | 9145
2025-09-01 |  | 6832 | 6832
2025-10-01 |  | 5246 | 5246
2025-11-01 |  | 3635 | 3635
2025-12-01 |  | 2215 | 2215
TOTAL | 0 | 76348 | 76348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | 6362.3333 | 6362.3333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 10424 | 10424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 2215 | 2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
2025-04-01
2025-05-01
2025-06-01
2025-07-01
2025-08-01
2025-09-01
2025-10-01
2025-11-01
2025-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)