- MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD1. INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONS DE PARTIDA

Es rep per part de la propietat l'encàrrec de la redacció del projecte de reforma de l’àrea administrativa del Pavelló 2 – Planta 5, de l'Hospital Clínic de Barcelona al Carrer de Villarroel, 170, del districte de l'Eixample Esquerra a Barcelona, codi postal 08036.

El projecte preveu l’adequació funcional de l’àrea administrativa, reordenant els llocs de treball per poder donar lloc a una nova distribució segons necessitats de la direcció del ICAMS. Inclou la implantació de 5 despatxos, 2 sales de treball, 3 sales de secretaria i un dormitori, així com l’adequació dels espais destinats a cap de servei i magatzem, ja existents, per garantir el compliment de la normativa de protecció contra incendis vigent.

MD2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

  - DESCRIPCIÓ GENERAL DE L' EDIFICI

L' Hospital Clínic de Barcelona exerceix des de l' any 1906 la seva activitat com a equipament sanitari al carrer de Villarroel, 170, del districte de l' Eixample Esquerra a la ciutat de Barcelona.

L' establiment està ubicat ocupant dues illes completes de l' Eixample de Barcelona, al nord-est delimita amb el carrer de Casanova, al nord-oest amb el carrer de Còrsega, al sud-est amb el carrer de Provença i al sud-oest amb el carrer de Villarroel.

L'edifici està format per un total de 10 plantes (planta soterrani 1, planta baixa, planta 1, planta 2, planta 3, planta 4, planta 5, planta 6, planta 7, planta 8 i planta coberta). Totes les plantes inferiors en menor mesura tenen accés des de les vies exteriors de circulació.

Els accessos principals es troben a la planta baixa de l'edifici, essent aquests des del carrer Villarroel, a la zona central de l' edifici, amb accés als principals espais hospitalaris del centre, i des del carrer Casanova, igualment a la part central de l' edifici, amb accés a la facultat de medicina de la universitat de Barcelona. Els carrers de Provença i de Còrsega disposen dels accessos per al personal/treballadors de l'hospital, així com d'entrada de mercaderies i altres usos. Es considera la planta baixa com a nivell + 0,00 m ja que en aquesta planta es troba l' entrada principal de l' establiment pel carrer Villarroel.

Situació

REFERENCIA CATASTRAL

Referència cadastral: 9225201DF2892E0001UM

Com s'ha comentat, l'hospital comparteix una activitat principal amb una subsidiària, d'una banda la mateixa de centre hospitalari amb processos de diagnòstic, intervencions i zones d'hospitalització exercint l'activitat d'ús hospitalari, i d'altra banda l'activitat de docència que alberga la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB).

Aquesta convivència està repartida entre les alineacions a Villarroel i Casanova, principalment, tot i que es comparteixen algunes superfícies per tot l'edifici, però sempre revegett respecte a l'hospital i amb legalització específica, contemplant un ús compartit de les activitats.

Com ja s'ha comentat, l'accés principal a l'Hospital es realitza pel Carrer Villarroel, des de la zona central de l'edifici, amb alineació a façana de l'immoble, sent aquest un accés tractat com a zona de circulació restringida per als usuaris de la dotació sanitària.

En les zones objecte de la intervenció, tal com es troben construïdes actualment, s'haurà de realitzar una revisió dels requisits normatius que es deriven de l'aplicació del Codi Tècnic d'Edificació (en endavant CTE), i en especial dels seus Documents Bàsics de Seguretat Contra Incendis i de Seguretat d'Ús i Accessibilitat (DB-SI i DB-SUA) i el Decret 209/2023,  de 28 de novembre, pel qual s' aprova el Codi d' accessibilitat de Catalunya.

La intervenció manté en termes generals l'ús actual d’administració i no afecta la fisonomia general i els paràmetres urbanístics pertinents i llicència d'activitat concedida.

Tota l' actuació s' acompanya de les mesures pertinents perquè l' espai compleixi la normativa d' accessibilitat, així com la normativa de protecció contra incendis.

    - DESCRIPCIÓ DE LES OBRES INCLOENT ELS MITJANS AUXILIARS

L' àrea d'actuació es troba a la planta 5 de l' hospital, al pavelló 2, corresponent al ICMHO, Servei d’Oncologia Mèdica: Àrea Medicoadministrativa.

Ubicació del pavelló 2 planta 5 dins del recinte de l'Hospital Clínic – Zona d'intervenció

Actualment, l’àrea d’administració del Servei d’Oncologia Mèdica compte amb 1 despatx pel cap de servei juntament amb la sala de secretaris, 3 despatxos, 4 sales de treball, una sala de secretaris, un office i uns banys.

Planta de l’estat actual de l’àrea administrativa del Servei d’Oncologia Mèdica– Zona de intervenció

Planta de l’estat reformat de l’àrea administrativa del Servei d’Oncologia Mèdica– Zona de intervenció

Es descriuen a continuació les actuacions que es portaran a terme en la reforma sobre la redistribució espacial i funcional de quasi tota l’àrea administrativa:

- Reubicació dels banys de l’àrea administrativa amb la incorporació de dutxa.

- Redistribució dels despatxos a la part de façana posterior.

- Adequació dels despatxos 2.5.1 i 2.5.2, respectivament.

- Anul·lació de l’office existent.

- Incorporació de dues sales de treball per a dos secretaris/es i d’una àrea de treball per a tres administratius d’infermeria i dos gestors de pacients.

- Redistribució de sala de treball per a 7 infermer/es.

- Incorporació d’un dormitori pel metge tractat acústicament.

- Reubicació i adequació del despatx del cap de servei (2.5.6), secretaria (2.5.7) i magatzem.

- Ampliació de passadís en el tram de secretaria (2.5.8), això comporta una disminució de la superfície de la sala de secretaria 2.5.8. L’amplada del passadís es mantindrà l’existent.

- Adequació del vestíbul d’accés.

En la majoria dels casos es realitzarà un enderroc parcial de les zones a actuar, així com dels elements preexistents que poden existir en aquestes zones, principalment comprenent portes, cels rasos, envans,  paviments i mobiliari fix.

Respecte de les instal·lacions es realitzarà una adaptació de les mateixes segons els requeriments i distribució dels nous espais per adaptar-se a la normativa aplicable.

Tota la intervenció s’acompanya de les mesures pertinents per a que l’espai compleixi la normativa de protecció contra incendis i accessibilitat juntament el compliment de la resta d’instal·lacions, així com totes les zones annexes corresponents a la present actuació.

De forma resumida l’ordre de les actuacions a portar a terme són les següents:

- Preparació de la zona de l’obra on es disposaran les mesures de prevenció nosocomials oportunes (com les catifes atrapapols adhesives als accessos, muntatge de plàstics i altres proteccions en elements que es mantenen). Es protegiran els accessos a l’obra.

- Protecció d’aquells elements que no són objecte de l’obra i d’aquells que es reaprofiten. En cas que no es realitzi la col·locació del nou paviment, s’haurà de protegir tota la superfície existent amb catifes protectores.

- Enderroc de banys existents per col·locar-los en nova ubicació segons documentació gràfica. Comporta l’arrencada d’enrajolats, de sanitaris i la part proporcional d’instal·lació de sanejament i fontaneria. Es desplaçarà el recuperador.

- Desmuntatge d’aquelles portes, mampara, finestra, taulells d’escriptori i prestatgeries pel seu reaprofitament (segons indiqui DF). S’emmagatzemaran en zona d’acopi acordada amb la propietat i la DF.

- Desmuntatge d’instal·lacions existents que s’adeqüen.

- Enderroc d’envans i cels rasos segons indiqui el projecte. Retirada de fusteries interiors, mampares, i resta de mobiliari fix o mòbil que no s’aprofita.

- Ignifugat de l’estructura existent quan sigui necessari.

- Substitució de baixants de fibrociment per baixants de PVC.

- Execució de l’obra civil per la realització de la nova distribució (envans, cels rasos, paviments, fusteries, revestiments).

- Recol·locació de portes reaprofitades, col·locació de noves portes de fusta i col·locació de noves portes RF amb els seus certificats i homologacions. Es traslladarà mampara existent i finestra interior existent a nova ubicació segons documentació gràfica.

- Nous acabats (revestiments i/o cels ras) en tots els despatxos, sales i passadissos: repintar tota la zona d’intervenció, enrajolats en zona de banys.

- Nous paviments en tota la intervenció: paviment vinílic homogeni per totes les sales.

- Realització de noves instal·lacions per a totes les sales, d’acord amb les noves necessitats dels espais i a la normativa vigent. S’haurà de realitzar la instal·lació de fontaneria i sanejament adequades per la nova ubicació dels banys, així com el seu connexionat a muntant i baixant existent, respectivament.

- Instal·lació d’una nova BIE.

- Sectorització de l’àmbit d’actuació EI120, de patinillos i/o passos d’instal·lacions si no compleixen amb el pla director de l’Hospital: segellats de parets, portes resistents al foc, conductes amb portes tallafocs i segellat de passos d’instal·lacions noves i existents, si s’escau. S’haurà d’entregar els corresponents certificats d’instal·lació segons annex SP136, així com altre documentació necessària.

- Els medis auxiliars necessaris per l’accés i l’execució de les obres.

L’accés a l’obra per les presents actuacions, per part del personal d’obra,  es realitzarà únicament des de l’interior, pel que cal en tot moment s’haurà de realitzar un treball net i clarament sectoritzat de la resta d’activitats, ja que s’haurà de conviure amb el correcte funcionament de l’Hospital. Pel que fa a la pujada o baixada de material d’obra o residus, es realitzarà mitjançant el muntacàrregues de l’hospital fora d’horari públic.

L’actuació es durà a terme amb una única fase d’obra, on s’inclouran els treballs d’obra civil i instal·lacions.

  - ZONA DE L' EDIFICI ON ES FA L' ACTUACIÓ

La zona de l' edifici on es fa l' actuació amb nova distribució interior no afecta la configuració general de l' edifici. Els accessos s' hi mantenen sense alteració, com tampoc hi ha canvis en la seva configuració general. Aquesta zona és la pertanyent al Pavelló 2 Planta 5 de l' Hospital Clínic de Barcelona.

Les superfícies útils d'actuació es descriuen en el quadre següent:

| ESTAT REFORMAT |  |
| --- | --- |
|  | SUPERFICIE ÚTIL (m²) |
| 2.5.1 CAP DE SERVEI ONCOLOGIA | 8.47 m² |
| 2.5.2 CAP DE SERVEI HEMATO | 8.37 m² |
| 2.5.3 CAP ECONÓMICA | 8.23 m² |
| 2.5.4 CAP INFERMERIA | 8.21 m² |
| 2.5.5 CAP NEGOCI I INNOVACIÓ | 7.30 m² |
| 2.5.6 CAP DE SERVEI | 11.44 m² |
| 2.5.7 SECRETARIA DEL CAP DE SERVEI | 5.95 m² |
| 2.5.8 SECRETARIA | 5.97 m² |
| 2.5.9 SECRETARIA CAP DE SERVEI-DIRECCIÓ ICAMS | 14.68 m² |
| 2.5.10 ADM INFERMERIA + GESTORS PACIENTS | 17.93 m² |
| 2.5.11 ÀREA D’INFERMERIA | 18.60 m² |
| 2.5.12 DORMITORI | 6.08 m² |
| 2.5.13 BANYS | 7.70 m² |
| 2.5.14 PASSADÍS | 26.64 m² |
| 2.5.15 VESTÍBUL D’ACCÉS | 19.25 m² |
| TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ACTUACIÓ | 190.02 m² |

Cal indicar que la superfície d'actuació no es veu alterada, es produeix una redistribució dels usos, però sense alterar la superfície global.

  - DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA ARQUITECTÒNICA

Es proposa adequar i redistribuir l’àrea medicoadministrativa del Servei d’Oncologia Mèdica amb l’objectiu d’adaptar els espais existents a les necessitats funcionals actuals del servei mitjançant una reorganització clara i eficient. La intervenció es basa en una nova ordenació funcional dels usos, prioritzant la claredat dels recorreguts, millorar-ne el funcionament intern del servei i generar un entorn de treball més coherent i confortable pels professionals.

L’estructura espacial de la proposta es resol mitjançant un passadís longitudinal que actua com a element vertebrador de la planta i permet separar de manera ordenada les zones d’activitats individuals de les àrees de treball col·lectives. En aquest sentit, els cinc despatxos dels caps de servei se situen alineats a la façana posterior de l’Hospital, aprofitant la seva continuïtat per garantir privacitat, tranquil·litat i una relació amb la llum natural. A la façana del Carrer Còrsega s’hi concentren les sales de treball d’infermeria i d’administratius i gestió de pacients, així com  els espais de secretaria del cap de servei i de la direcció ICAMS (més a l’interior de la planta), configurant una àrea més dinàmica i operativa, directament vinculada a l’activitat assistencial i administrativa del servei. Aquests espais de secretaria més interiors no disposen de llum natural, però reben il·luminació indirecta a través de tancaments fixes superiors de vidre, garantit el benestar dels usuaris.

Així mateix, la incorporació d’un dormitori per al personal mèdic s’entén com una peça de suport integrada dins l’estructura espacial del conjunt, contribuint a millorar les condicions de confort, benestar i ús, integrant-se dins l’organització de la planta. Per tant, la proposta configura un espai ordenat i eficient, capaç de donar resposta a les necessitats presents del servei.

A més, amb la nova ubicació dels banys de l’àrea administrativa permet redistribuir millor el despatx del cap de servei garantint una millora de l’espai i de la llum natural, així com una millor privacitat.

RECORREGUTS INTERIORS

La proposta manté el recorregut existent d'evacuació de l’àrea i n’incorpora un nou recorregut d’evacuació pel que fa a l’àrea contigua CDB 3-4, garantint la seva funcionalitat, seguretat i separació segons els criteris assistencials i normatius.

L’amplada del passadís garanteix el pas d’una llitera de 1m d’ample.

Ambdós finals de passadís, es fan més amples per permetre girar de manera còmode el llit.

PASSOS D'INSTAL·LACIONS PEL SOSTRE

No procedeix en aquesta actuació. En principi, només es realitzen passos horitzontals d’instal·lacions per garantir el condicionament de l’àrea administrativa.

MD4. DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES QUE COMPOSEN L’EDIFICI

  - SISTEMES CONSTRUCTIUS AFECTATS

A continuació s'exposen de manera simplificada els sistemes constructius i acabats que s'utilitzaran en el projecte:

4.1.1 FAÇANES

El sistema d'envolupant de l'edifici no es veurà alterat.

4.1.2 PALETERIA

Les divisions es realitzaran, en general, mitjançant envans de plaques de cartró-guix, de diferents gruixos i característiques depenent de l'àrea on s'ubiquin, els gruixos seran els necessaris per allotjar les instal·lacions previstes per l' interior i garantir l' aïllament acústic.

Totes les divisions interiors aniran de sòl a forjat. L'estructura autoportant serà de perfils d'acer galvanitzat, amb muntants senzills o dobles, separats 400 mm i horitzontals en reforços per a col·locació de taulells d’escriptori lineals, prestatgeries, instal·lacions o buits (els muntants seran com a mínim de 70 mm de gruix, per garantir l’alçada lliure disponible de la planta). L'estructura vertical es disposarà sobre perfils horitzontals en "U" en sòl i sostre.

L’envà s'acabarà a cada cara amb dues plaques de cartró-guixo de 12.5 mm de gruix cada placa. La formació mínima serà 12.5+12.5 /70/ 12.5+12.5. Les plaques aniran cargolades amb cargols específics i se segellaran i encintaran les juntes i s'ompliran sempre amb aïllament intermedi amb panell semirígid Arena 60, depenent del muntant a emprar, cinta de neoprè sota el carril de terra per millorar l'aïllament acústic, amb reforç mitjançant xapa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix col·locada ancorada a l'estructura de muntants. L'execució resoldrà el tractament de buits, reforços per a col·locació de mobiliari fix, serralleria, pas d'instal·lacions, retall inferior per allotjar sòcol tipus Trusplas de 7 cm d'alçada (segons s’acordi amb DF i propietat), caragols, pastes d'esgarrifança i juntes, cintes per a juntes, cinta armada amb dues lames d'acer en guardavivos, ancoratges per a terra i sostre, neteja i mitjans auxiliars.

En aquelles zones pròpiament humides, tals com els banys, s’utilitzarà un envà de cartró-guix amb plaques hidròfugues de 12.5mm de gruix cada placa (12.5+12.5 /70/ 12.5+12.5), amb incorporació de llana de roca que millori el confort tèrmic de la zona.

Els extradossats hi ha els següents: Extradossat autoportant de perfilaria de 70 mm i dues plaques de cartró guix hidròfug de 12.5 amb llana de roca que millora el confort tèrmic de l'edifici i compleix amb la transmitància tèrmica.

Els envans divisoris dels sectors d'incendis es realitzaran amb plaques especials per aconseguir la resistència al foc requerida, així seran EI-120. L’envà a utilitzar està format per 12.5 F+12.5 F + (70-35H) + 12.5 F+12.5 F. Està format per una doble estructura reforçada en H, lliure, d’acer galvanitzat de 70 mm d’ample cada una, separades 10 mm entre sí. Els muntants seran d’ales de 35 mm, separats entre eixos 400 mm, i canals.

Es realitzaran extradossats EI-120 mitjançant placa especial tipus MAGNA o equivalent de 25 mm d’espessor: 25+25+(70-35). Es tracta d’un extradossat autoportant format per una estructura d’acer galvanitzat de 70 mm d’ample, a base de muntants d’ales de 35 mm i canals. A la cara exterior es col·loquen les dues plaques Magna de 25 mm d’espessor. L’alçada màxima d’aquest sistema és de 3,85 m segons fabricant.

I per aquelles zones humides i al mateix temps separadores de sector d’incendis serà necessari utilitzar una placa específica que compleixi amb aquests dos requisits alhora (tipus MAGNA H1 o equivalent), complint amb la resistència al foc d’EI120. Es tracta d’un extradossat autoportant format per una estructura reforçada en “H” d’acer galvanitzat de 70 mm d’ample, a base de muntants d’ales de 35 mm i canals. A la cara exterior es col·loca una placa MAGNA de 25mm d’espessor més una altre MAGNA H1 de 25mm d’espessor. L’alçada màxima d’aquest sistema és de 3,85 m segons fabricant.

Tots els envans quedaran definits en el projecte d’execució.

4.1.3 REVESTIMIENTS

Quasi tots els paraments interiors de la intervenció estaran acabats amb dues mans de pintura plàstica color a definir per DF, a excepció dels banys que es col·locarà enrajolat porcel·lànic de 30x60, color a definir per la DF.

A la zona dels lavabos públics, es desmuntarà, s’acopiarà i es tornarà a col·locar segons nova posició de porta RF.

4.1.4 PAVIMENTS

En tota l’àrea d’actuació es col·locarà paviment vinílic compacte homogeni, de la marca TARKETT o equivalent, iQ GRANIT, color a definir per DF, en rotllos de 2m x 25m i un espessor de 2 mm, amb qualificació de resistència al foc Bfl-s1 segons la norma EN ISO 13501-1, tassa inferior a 10µg/m3 (TCOV després de 28 dies) i a l’abrasió 34/43 sota la norma ISO 10874, pes total de 2750 g/m2, amb junts termosellats amb cordó de soldadura llis o multicolor i col·locat d’acord a les prescripcions del fabricant. La col·locació s’haurà de realitzar sobre un sòl pla i sec, preparat amb una base auto anivellant i rebut amb adhesiu unilateral recomanat pel fabricant, adherit sobre una subbase de terrat existent.

Sòcol decoratiu tipus Trusplas o equivalent fins a 7 cm d’alçada en color blanc. Es preveurà el tall i ajust de peces per a cantonades i remats.

Per la zona del bany es col·locarà sòcol de mitja canya de PVC fins 10 cm d’alçada, color a definir per DF.

4.1.5 CEL RAS

Totes les estances es resoldran amb cel ras registrable tipus Gabelex o equivalent, format per plaques metàl·liques microperforades de 60x60 cm i 0.5 mm de gruix, prelacades, en color RAL a definir per DF amb perforacions de 2,5 mm de diàmetre i vel fonoabsorbent adherit a la cara posterior per millorar l’absorció acústica (aw = 0,65–0,80), col·locades sobre estructura oculta galvanitzada. Inclourà la formació de forats, suports especials i peces singulars per instal·lar lluminàries, reixes d’aire condicionat, detectors, etc., així com entregues a murs, peces de canvis de nivell, etc.

Aquest cel ras registrable anirà acompanyat d’una faixa perimetral de cartró-guix continu amb amplada màxima de 80 cm aproximadament, de plaques de guix laminat de 12.5 mm de gruix amb perfilaria de planta d’acer galvanitzada oculta i suspensió autonivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, formació de juntes resistents i pasta de segellament, cinta autoadhesiva, tàbiques verticals i inclinades, juntes de dilatació.

S’executaran cortiners, si s’escau, amb perfils d’acer galvanitzat i plaques de guix laminat de 12.5 mm de gruix, per aquelles finestres que donen al pati posterior de l’Hospital, per tal de salvar la seva alçada respecte el cel ras. I també a les dues finestres de façana principal on vagin les noves embocadures de l’aportació i extracció del recuperador (2.5.11 i 2.5.13).

4.1.6 FUSTERIA INTERIOR

Es descriuen en aquest capítol les portes de pas, portes EI, finestres, registres, xapats, armaris i altres elements corresponents a la fusteria interior.

Les portes i altres elements tindran una resistència adequada a l'ús. La composició i construcció garantirà el seu bon aspecte durant el període de vida de l' edifici.

El sentit d'obertura afavorirà sempre l' evacuació.

PORTES DE PAS DE FUSTA

Les portes de pas noves disposaran de les següents característiques:

Portes d'1 o fulla batent de diferents dimensions, segons memòria de fusteries formada per una fulla llisa, batent, cega, de mides variables i 45 mm de gruix, fabricada mitjançant bastidor realitzat en llistons de fusta unides entre sí, de fusta de faig massissa, envernissada. Preparada per albergar els ferratges inclosos en el pla de tancament i control d' accessos. La fulla quedarà enrasada per una de les seves cares amb el revestiment concret. L'alçada de les portes serà alçada estàndard, de 2,03 m.

En l’actuació, hi ha cinc portes de pas que es reaprofiten, de manera que s’haurà de preveure la substitució d’aquelles tapetes que quedin malmeses després de ser arrencades. Per tal d’unificar la imatge de l’àrea administrativa, es contemplarà la possibilitat d’envernissar les portes que es mantenen, segons criteri DF.

PORTES EI

Les portes tallafocs EI seran homologades per laboratori oficial, es detallen en plànols la resistència al foc marcada per la sectorització de l’edifici. Les portes seran d'un o dues fulles de diferents dimensions formats fulls amb diferents acabats segons memòries de fusteria:

- Lacat pintura epoxi polimeritzada al forn color a definir per DF.

Totes les portes abatibles seran amb cèrcol d'acer inoxidable i alçada 2.03m. Portaran tapeta de tauler fenòlic de 20 cm de gruix quan no existeixi revestiment d’aplacats; totes elles amb estructura auxiliar de reforç formada per perfils de tub d’acer ancorats de forjat a forjat.

Les portes seran de les següents característiques:

- Precèrcol de xapa galvanitzada plegada de 2 mm d’espessor i telescòpic amb perfil en “C” per envans flexibles.

- Cèrcol telescòpic doble de xapa galvanitzada de 1,5 mm d’espessor, que abrasi el mur, tant per envans flexibles com rígids i soldat al premarc existent.

- Farciment del cèrcol a precèrcol.

- Fulla fabricada de xapa galvanitzada de 1,2 mm d’espessor formada per dues safates soldades, rigiditzades i farcides d’aïllament interior a partir de llana de roca segons assajos, amb gruix total de fulla de 80 mm.

- Junta intumescent perimetral.

- Quatre pernos Cilindrex 20x100 mm, en níquel brillo, per fulla amb possibilitat de regulació, sobre elements roscats possibilitant la seva fàcil reposició.

- Grup de ferratges: preparada per a albergar els ferratges inclosos en el pla de tancament i control d’accessos.

Selector de tancament, si escau, model variable segons memòria de fusteries, generalment ocults excepte en zones d’ús intern i de servei on es plantegen aeris.

FINESTRA INTERIOR

Les noves finestres interior s’ubicaran a la part superior de l’envà de les sales que s’indica a la documentació gràfica. Aquestes finestres seran de perfil d’alumini lacat, color a escollir per DF, col·locada sobre bastiment de base, amb fulla fixa.

FRONTS D'ARMARI I REGISTRES

Els fronts d’armari i els registres d’instal·lacions existents es mantindran, però si resten malmeses es repararan o substituiran per unes amb les mateixes característiques. Si s’escau es lacaran de color segons defineixi la DF.

4.1.7 MOBILIARI

Tots els taulells i prestatgeries en bon estat, es desmuntaran i es reaprofitaran segons documentació gràfica. Els taulells lineals dels llocs de treball seran fixats a paret amb reforços i mínimes potes a terra respectant el lloc de treball de 80 cm de fons i 74 cm d’alçada. La doble prestatgeria amb els seus corresponents reforços a paret, vindrà dotada d’il·luminació LED segons l’estàndard de l’Hospital.

BARCELONA, FEBRER 2026

SIGNAT

ARQUITECTE 						PROPIETAT

FRANCISCO ORTEGA MONTOLIU                                                              FUNDACIÓ DE RECERCA CLÍNIC BARCELONA

INSTITUT D’INVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES AUGUST PI I SUNYER