## T-PRES
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 01 | Edifici Infantil
|  | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
|  | NIVELL 4 | 01 | Quadres elèctrics
|  | NIVELL 5 | 01 | Modificacions QGBT Infantil
01.01.01.01.01 | 1 | PPAU-ZE01 | u | Partida alçada de connexió de totes les línies elèctriques al quadre general de baixa tensió. | 900 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 01 | Edifici Infantil
|  | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
|  | NIVELL 4 | 01 | Quadres elèctrics
|  | NIVELL 5 | 02 | Quadre Infantil Planta Galeria
01.01.01.01.02 | 1 | PG10-ZSE3 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 1380x2150x400mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. | 6071.92 | 1
01.01.01.01.02 | 2 | PG4H-ZSE1 | u | Protector per a sobretensions transitòries SIEMENS amb ref. 5SD7424-0 o equivalent, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, amb nivell de protecció de 1,5kV de 8 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Inclou la protecció magnetotèrmica de 25A 4P amb ref. 5SY4625-7 o equivalent. | 186.92 | 1
01.01.01.01.02 | 3 | PG4C-ZSE2 | u | Interruptor en càrrega modular de 400 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 3VA1340-1AA42-0AA0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3 | 501.07 | 1
01.01.01.01.02 | 4 | PG47-ZSE4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4650-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 130.47 | 17
01.01.01.01.02 | 5 | PG47-ZSE3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4625-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 77.98 | 3
01.01.01.01.02 | 6 | PG47-ZSE1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SL4510-7 o equivalent, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 27.35 | 1
01.01.01.01.02 | 7 | PG4B-ZSE3 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV4346-0 o equivalent, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 163.13 | 17
01.01.01.01.02 | 8 | PG4B-ZSE2 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV3644-8 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 89.34 | 3
01.01.01.01.02 | 9 | PG4B-ZSE1 | u | Interruptor diferencial de la classe A SI de SIEMENS amb ref. 5SV3314-6 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 69.56 | 1
01.01.01.01.02 | 10 | PG44-ZSE2 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT1373-6AP36 o equivalent, 400 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 838.43 | 1
01.01.01.01.02 | 11 | PG44-ZSE0 | u | Commutador 3 posicions 20A | 27.55 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 01 | Edifici Infantil
|  | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
|  | NIVELL 4 | 01 | Quadres elèctrics
|  | NIVELL 5 | 03 | Quadre Infantil Planta Soterrani
01.01.01.01.03 | 1 | PG10-ZSE8 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 1680x2150x400mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. | 6475.47 | 1
01.01.01.01.03 | 2 | PG4H-ZSE1 | u | Protector per a sobretensions transitòries SIEMENS amb ref. 5SD7424-0 o equivalent, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, amb nivell de protecció de 1,5kV de 8 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Inclou la protecció magnetotèrmica de 25A 4P amb ref. 5SY4625-7 o equivalent. | 186.92 | 1
01.01.01.01.03 | 3 | PG4C-ZSE2 | u | Interruptor en càrrega modular de 400 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 3VA1340-1AA42-0AA0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3 | 501.07 | 1
01.01.01.01.03 | 4 | PG47-ZSE4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4650-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 130.47 | 4
01.01.01.01.03 | 5 | PG47-ZSE3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4625-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 77.98 | 29
01.01.01.01.03 | 6 | PG47-ZSE5 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4616-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 75.34 | 6
01.01.01.01.03 | 7 | PG47-ZSE1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SL4510-7 o equivalent, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 27.35 | 1
01.01.01.01.03 | 8 | PG4B-ZSE3 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV4346-0 o equivalent, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 163.13 | 4
01.01.01.01.03 | 9 | PG4B-ZSE2 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV3644-8 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 89.34 | 29
01.01.01.01.03 | 10 | PG4B-ZSE1 | u | Interruptor diferencial de la classe A SI de SIEMENS amb ref. 5SV3314-6 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 69.56 | 6
01.01.01.01.03 | 11 | PG44-ZSE2 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT1373-6AP36 o equivalent, 400 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 838.43 | 1
01.01.01.01.03 | 12 | PG44-ZSE0 | u | Commutador 3 posicions 20A | 27.55 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 01 | Edifici Infantil
|  | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
|  | NIVELL 4 | 01 | Quadres elèctrics
|  | NIVELL 5 | 04 | Quadre Infantil Planta Semisoterrani
01.01.01.01.04 | 1 | PG10-ZSE6 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 960x2150x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. | 2490.6 | 1
01.01.01.01.04 | 2 | PG4H-ZSE1 | u | Protector per a sobretensions transitòries SIEMENS amb ref. 5SD7424-0 o equivalent, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, amb nivell de protecció de 1,5kV de 8 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Inclou la protecció magnetotèrmica de 25A 4P amb ref. 5SY4625-7 o equivalent. | 186.92 | 1
01.01.01.01.04 | 3 | PG4C-ZSE1 | u | Interruptor en càrrega modular de 250 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 3KD3840-0NE10-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3 | 192.97 | 1
01.01.01.01.04 | 4 | PG47-ZSE4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4650-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 130.47 | 3
01.01.01.01.04 | 5 | PG47-ZSE3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4625-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 77.98 | 7
01.01.01.01.04 | 6 | PG47-ZSE5 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4616-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 75.34 | 4
01.01.01.01.04 | 7 | PG47-ZSE1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SL4510-7 o equivalent, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 27.35 | 1
01.01.01.01.04 | 8 | PG4B-ZSE4 | u | Interruptor diferencial de la classe A de SIEMENS amb ref. 5SV3644-8 o equivalent, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 240.99 | 2
01.01.01.01.04 | 9 | PG4B-ZSE3 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV4346-0 o equivalent, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 163.13 | 1
01.01.01.01.04 | 10 | PG4B-ZSE2 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV3644-8 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 89.34 | 11
01.01.01.01.04 | 11 | PG4B-ZSE1 | u | Interruptor diferencial de la classe A SI de SIEMENS amb ref. 5SV3314-6 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 69.56 | 1
01.01.01.01.04 | 12 | PG44-ZSE1 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT1363-6AP36 o equivalent, 275 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 519.69 | 1
01.01.01.01.04 | 13 | PG44-ZSE0 | u | Commutador 3 posicions 20A | 27.55 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 01 | Edifici Infantil
|  | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
|  | NIVELL 4 | 01 | Quadres elèctrics
|  | NIVELL 5 | 05 | Quadre Infantil Planta Baixa
01.01.01.01.05 | 1 | PG10-ZSE1 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 660x1750x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. | 1669.9 | 1
01.01.01.01.05 | 2 | PG4C-ZSE3 | u | Interruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 5TL1492-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, fixat a pressió | 140.3 | 1
01.01.01.01.05 | 3 | PG4H-ZSE1 | u | Protector per a sobretensions transitòries SIEMENS amb ref. 5SD7424-0 o equivalent, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, amb nivell de protecció de 1,5kV de 8 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Inclou la protecció magnetotèrmica de 25A 4P amb ref. 5SY4625-7 o equivalent. | 186.92 | 1
01.01.01.01.05 | 4 | PG47-ZSE4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4650-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 130.47 | 2
01.01.01.01.05 | 5 | PG47-ZSE3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4625-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 77.98 | 3
01.01.01.01.05 | 6 | PG47-ZSE5 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4616-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 75.34 | 3
01.01.01.01.05 | 7 | PG47-ZSE1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SL4510-7 o equivalent, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 27.35 | 1
01.01.01.01.05 | 8 | PG4B-ZSE3 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV4346-0 o equivalent, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 163.13 | 2
01.01.01.01.05 | 9 | PG4B-ZSE2 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV3644-8 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 89.34 | 6
01.01.01.01.05 | 10 | PG4B-ZSE1 | u | Interruptor diferencial de la classe A SI de SIEMENS amb ref. 5SV3314-6 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 69.56 | 1
01.01.01.01.05 | 11 | PG44-ZSE4 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT2346-1AL20 o equivalent, 140 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 213.55 | 1
01.01.01.01.05 | 12 | PG44-ZSE0 | u | Commutador 3 posicions 20A | 27.55 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 01 | Edifici Infantil
|  | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
|  | NIVELL 4 | 01 | Quadres elèctrics
|  | NIVELL 5 | 06 | Quadre Infantil Planta Primera
01.01.01.01.06 | 1 | PG10-ZSE2 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 960x2150x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. Inclou configuració especial. | 2432.98 | 1
01.01.01.01.06 | 2 | PG4C-ZSE3 | u | Interruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 5TL1492-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, fixat a pressió | 140.3 | 1
01.01.01.01.06 | 3 | PG4H-ZSE1 | u | Protector per a sobretensions transitòries SIEMENS amb ref. 5SD7424-0 o equivalent, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, amb nivell de protecció de 1,5kV de 8 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Inclou la protecció magnetotèrmica de 25A 4P amb ref. 5SY4625-7 o equivalent. | 186.92 | 1
01.01.01.01.06 | 4 | PG47-ZSE4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4650-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 130.47 | 2
01.01.01.01.06 | 5 | PG47-ZSE3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4625-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 77.98 | 30
01.01.01.01.06 | 6 | PG47-ZSE1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SL4510-7 o equivalent, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 27.35 | 1
01.01.01.01.06 | 7 | PG4B-ZSE3 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV4346-0 o equivalent, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 163.13 | 2
01.01.01.01.06 | 8 | PG4B-ZSE2 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV3644-8 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 89.34 | 30
01.01.01.01.06 | 9 | PG4B-ZSE1 | u | Interruptor diferencial de la classe A SI de SIEMENS amb ref. 5SV3314-6 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 69.56 | 1
01.01.01.01.06 | 10 | PG44-ZSE4 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT2346-1AL20 o equivalent, 140 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 213.55 | 1
01.01.01.01.06 | 11 | PG44-ZSE0 | u | Commutador 3 posicions 20A | 27.55 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 01 | Edifici Infantil
|  | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
|  | NIVELL 4 | 01 | Quadres elèctrics
|  | NIVELL 5 | 07 | Quadre Infantil Planta Segona
01.01.01.01.07 | 1 | PG10-ZSE2 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 960x2150x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. Inclou configuració especial. | 2432.98 | 1
01.01.01.01.07 | 2 | PG4C-ZSE3 | u | Interruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 5TL1492-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, fixat a pressió | 140.3 | 1
01.01.01.01.07 | 3 | PG4H-ZSE1 | u | Protector per a sobretensions transitòries SIEMENS amb ref. 5SD7424-0 o equivalent, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, amb nivell de protecció de 1,5kV de 8 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Inclou la protecció magnetotèrmica de 25A 4P amb ref. 5SY4625-7 o equivalent. | 186.92 | 1
01.01.01.01.07 | 4 | PG47-ZSE4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4650-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 130.47 | 2
01.01.01.01.07 | 5 | PG47-ZSE3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4625-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 77.98 | 31
01.01.01.01.07 | 6 | PG47-ZSE5 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4616-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 75.34 | 3
01.01.01.01.07 | 7 | PG47-ZSE1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SL4510-7 o equivalent, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 27.35 | 1
01.01.01.01.07 | 8 | PG4B-ZSE3 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV4346-0 o equivalent, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 163.13 | 2
01.01.01.01.07 | 9 | PG4B-ZSE2 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV3644-8 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 89.34 | 34
01.01.01.01.07 | 10 | PG4B-ZSE1 | u | Interruptor diferencial de la classe A SI de SIEMENS amb ref. 5SV3314-6 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 69.56 | 1
01.01.01.01.07 | 11 | PG44-ZSE4 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT2346-1AL20 o equivalent, 140 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 213.55 | 1
01.01.01.01.07 | 12 | PG44-ZSE0 | u | Commutador 3 posicions 20A | 27.55 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 01 | Edifici Infantil
|  | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
|  | NIVELL 4 | 01 | Quadres elèctrics
|  | NIVELL 5 | 08 | Quadre Infantil Planta Tercera
01.01.01.01.08 | 1 | PG10-ZSE5 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 660x1250x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. | 1480.94 | 1
01.01.01.01.08 | 2 | PG4C-ZSE3 | u | Interruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 5TL1492-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, fixat a pressió | 140.3 | 1
01.01.01.01.08 | 3 | PG4H-ZSE1 | u | Protector per a sobretensions transitòries SIEMENS amb ref. 5SD7424-0 o equivalent, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, amb nivell de protecció de 1,5kV de 8 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Inclou la protecció magnetotèrmica de 25A 4P amb ref. 5SY4625-7 o equivalent. | 186.92 | 1
01.01.01.01.08 | 4 | PG47-ZSE4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4650-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 130.47 | 1
01.01.01.01.08 | 5 | PG47-ZSE3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4625-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 77.98 | 6
01.01.01.01.08 | 6 | PG47-ZSE1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SL4510-7 o equivalent, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 27.35 | 1
01.01.01.01.08 | 7 | PG4B-ZSE3 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV4346-0 o equivalent, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 163.13 | 1
01.01.01.01.08 | 8 | PG4B-ZSE2 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV3644-8 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 89.34 | 6
01.01.01.01.08 | 9 | PG4B-ZSE1 | u | Interruptor diferencial de la classe A SI de SIEMENS amb ref. 5SV3314-6 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 69.56 | 1
01.01.01.01.08 | 10 | PG44-ZSE4 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT2346-1AL20 o equivalent, 140 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 213.55 | 1
01.01.01.01.08 | 11 | PG44-ZSE0 | u | Commutador 3 posicions 20A | 27.55 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 01 | Edifici Infantil
|  | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
|  | NIVELL 4 | 02 | Cablejat
01.01.01.02 | 1 | PG33-E6E1 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 5.7 | 1111
01.01.01.02 | 2 | PG33-E6E2 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 7.79 | 5825
01.01.01.02 | 3 | PG33-E6E3 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 11.59 | 214
01.01.01.02 | 4 | PG33-E6E5 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 25.18 | 970
01.01.01.02 | 5 | PG33-E452 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 50.32 | 54
01.01.01.02 | 6 | PG33-E690 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 15.92 | 360
01.01.01.02 | 7 | PG33-E6CB | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 28.05 | 284
01.01.01.02 | 8 | PG33-E43M | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 66.48 | 864
01.01.01.02 | 9 | PG2N-EUHS | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 2.07 | 277
01.01.01.02 | 10 | PG2N-EUHT | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 2.44 | 1010
01.01.01.02 | 11 | PG2N-EUHP | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 3.85 | 195
01.01.01.02 | 12 | PG13-E32L | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | 23.22 | 143
01.01.01.02 | 13 | PG2J-4BTK | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 34.02 | 51
01.01.01.02 | 14 | PG2J-4BTL | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 39.63 | 412
01.01.01.02 | 15 | PG2J-4BTM | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 52.08 | 167
01.01.01.02 | 16 | PG2J-4BVF | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 600 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 79.46 | 9
01.01.01.02 | 17 | PG3B-E7CD | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 12.9 | 639
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 01 | Edifici Infantil
|  | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
|  | NIVELL 4 | 03 | Blindosbarra
01.01.01.03 | 1 | PG39-Z02S | u | Canalització prefabricada BLINDOCOMPATTO Pogliano Busbar model BE-X 800A o equivalent, compacta per a distribució elèctrica, amb platines conductores d'alumini amb configuració tipus sandvitx, 3P+N+PE, de 800 A d'intensitat nominal, envoltant de xapa d'acer galvanitzat prepintat RAL 7032, grau de protecció IP 55, inclòs part proporcional d'elements d'acabat, fixacions i elements de suport, muntada suspesa. Inclou: 1 BX-E 800A Caja de alimentación en extremo 234351Z0LPA 1 BX-E 800A Elemento recto especial entre 0,75 y 1 m -- 840 234381S1LPA 11 BX-E 800A / 1000A Abrazadera larga 304 mm -- 234420Z0AAE 5 BX-E 800A Elemento recto 3 m distribución 4 ventanas en un lado -- 234309S3LPA 1 BX-E Cobertor de extremo 85 mm -- 234310Z0LPA | 7772.29 | 1
01.01.01.03 | 2 | PG39-ZS03 | u | Caixa de derivació BLINDOCOMPATTO BX-E ref. 244452Z0LAA o equivalent. De 125A 4P. Inclou guía carril DIN fins a 12 mòduls. Inclou connexionat a Blindosbarra i connexió cablejat de sortida. | 545.08 | 4
01.01.01.03 | 3 | PG39-ZS05 | u | Caixa de derivació BLINDOCOMPATTO BX-E ref. 24X541Z0LAA o equivalent. De 25A 4P. Inclou PIA 250A. Inclou connexionat a Blindosbarra i connexió cablejat de sortida. | 1926.7 | 1
01.01.01.03 | 4 | PG47-ELV5 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 253.57 | 4
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 01 | Edifici Infantil
|  | NIVELL 3 | 02 | Hidràulica
|  | NIVELL 4 | 01 | Escalfadors
01.01.02.01 | 1 | PJAD-ZC01 | u | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model DEX NEXT de 27kW de potència o equivalent, 400V, col·locat i posat en funcionament. | 567.1 | 20
01.01.02.01 | 2 | PJAD-ZC02 | u | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model CEX de 13,5kW de potència o equivalent, 400V, col·locat i posat en funcionament. | 347.4 | 117
01.01.02.01 | 3 | PJAD-ZC03 | u | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model CEX 7-U de 6,9kW de potència, 400V, col·locat i posat en funcionament. | 344.99 | 17
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 01 | Edifici Infantil
|  | NIVELL 3 | 02 | Hidràulica
|  | NIVELL 4 | 02 | Esquemes de connexió
01.01.02.02 | 1 | PPAU-Z901 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 1 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable | 189.01 | 17
01.01.02.02 | 2 | PPAU-Z902 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 2 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable | 236.94 | 78
01.01.02.02 | 3 | PPAU-Z903 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 3 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable | 362.28 | 17
01.01.02.02 | 4 | PPAU-Z904 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 4 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable | 394.39 | 3
01.01.02.02 | 5 | PPAU-Z906 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 6 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable | 236.94 | 30
01.01.02.02 | 6 | PPAU-Z910 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 10 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable | 257.32 | 6
01.01.02.02 | 7 | PPAU-Z912 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 12 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable | 257.32 | 3
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 01 | Edifici Infantil
|  | NIVELL 3 | 02 | Hidràulica
|  | NIVELL 4 | 03 | Punt de xoc químic de la legionel·la
01.01.02.03 | 1 | PN38-Z001 | u | Partida de connexió per a xoc químic de la legionel·la. Inclou tall d'aigua a la canonada, la vàlvula de tall, el sistema de connexió ràpida adequat per la legionel·la i tots els elements auxiliars. | 44.65 | 14
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 01 | Edifici Infantil
|  | NIVELL 3 | 03 | Sistema de Monitoratge
01.01.03 | 1 | PEV1-H9X2 | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | 2.37 | 266
01.01.03 | 2 | PP44-Z0UY | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 1.76 | 145
01.01.03 | 3 | PG2N-EUHF | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1.22 | 411
01.01.03 | 4 | PG51-ZS01 | u | Comptador trifàsic directe SCHENIDER model iEM3350 amb ref. A9MEM3350 o equivalent amb pantalla LCD retroiluminada, de 125A. Classe de precisió d'energia activa: Classe 1 (IEC 62053-22). Entrades de tensió 100-277V L-N o 173-480V L-L. 4 tarifes horàries. Certificació MID. Comunicació ModBus. Muntat en carril DIN. | 516.79 | 4
01.01.03 | 5 | PG51-ZS02 | u | Comptador trifàsic indirecte SCHENIDER model iEM3250 x/5A Classe 0,5S MODBUS amb ref. A9MEM3250 o equivalent amb pantalla LCD retroiluminada. Classe de precisió d'energia activa: Classe 1 (IEC 62053-22). Entrades de tensió 100-277V L-N o 173-480V L-L. Entrades d'ntensitat 3xTI x/1A o x/5A. 4 tarifes horàries. Certificació MID. Comunicació ModBus. Muntat en carril DIN. | 384.46 | 3
01.01.03 | 6 | PG57-ZS02 | u | Transformador d'intensitat de SCHNEIDER amb ref. METSECT5MC040 amb una relació de transformació de 400/5 A, una potència de 15 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat en cable o en barra. | 123.55 | 6
01.01.03 | 7 | PG57-ZS03 | u | Transformador d'intensitat de SCHNEIDER amb ref. METSECT5MC060 amb una relació de transformació de 6250/5 A, una potència de 15 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat en cable o en barra. | 117.89 | 3
01.01.03 | 8 | PEV6-ZS01 | u | Passarel·la EcoStruxure Panel Server Universal 230V AC de Schneider Elèctric o equivalent. Concentrador i passarel·la per a dispositius sense fils PowerTag Energy, magnetotèrmics Acti9 Active, detector de fums HeatTag, senyalització sense fils per a caixa modelada OF/SD Wireless. Concentrador i passarel·la per a dispositius Modbus RS485 a Modbus TCP/IP Pàgina web embedida per a visualització de mesures energètiques i estats associats a interruptors o altres senyalitzacions. Alarmes preprogramades Enviament de dades a les capes de Edge Control, software PME (EcoStruxure Power Monitoring Expert), BMS (EcoStruxure Building Operations), Scada elèctric (EcoStruxure Power Operation) i altres. Enviament de dades a les plataformes de gestió al núvol de SCHNEIDER ELECTRIC (EcoStruxure Facility Expert Energy – EcoStruxure Facility Expert Operations) o de serveis (EcoStruxure Asset Advisor – EcoStruxure Resource Advisor) Muntat, connectat i provat. | 699.65 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 01 | Edifici Infantil
|  | NIVELL 3 | 04 | Obra civil.
|  | NIVELL 4 | 01 | Treballs previs i enderrocs.
01.01.04.01 | 1 | P154A-ZZW0 | m2 | Formació de confinament dinàmic interior configurant paraments verticals, sostre i paviment amb làmina de polietilè transparent de 100 µm (0.0004 galgues), col·locada sobre estructura auxiliar o bastida, segellat d'unions amb cinta adhesiva i amb el desmuntatge inclòs | 3.36 | 35
01.01.04.01 | 2 | P154A-ZMW0 | u | Catifa descontaminant antibacteriana per a neteja de soles de sabates i rodes mentre llisquen per sobre de la catifa, de 45x90 cm i 60 fulls de polietilè autoadhesives, tipus 3M Nomad o equivalent, muntada al paviment i amb el desmuntatge inclòs | 43.21 | 5
01.01.04.01 | 3 | P154A-ZLW0 | u | Conjunt de mesures nosocomials necessaries durant l'execució de l'obra i seguint el Pla de Seguretat i Salut. | 1500 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 01 | Edifici Infantil
|  | NIVELL 3 | 04 | Obra civil.
|  | NIVELL 4 | 02 | Planta P-2
01.01.04.02 | 1 | PY02-614Y | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm d'i fins a 350 mm de fondària | 8.58 | 2
01.01.04.02 | 2 | P2RA-EU64 | m3 | Disposició controlada de residus inerts de ceràmics amb una densitat 0,8 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 03), en centre de reciclatge | 10.4 | 0.5
01.01.04.02 | 3 | P2RA-EU32 | m3 | Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en centre de reciclatge | 26.35 | 0.5
01.01.04.02 | 4 | P2R6-4I5P | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 46.32 | 0.5
01.01.04.02 | 5 | PAS2-ZQNB | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C590, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu alt, tipus TURIA o equivalent, prelacat blanc, amb pany, mastrejament senzill, inclos marc i premarc, col·locada | 372.56 | 1
01.01.04.02 | 6 | P822-3NR7 | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | 22.39 | 10.8
01.01.04.02 | 7 | P9U8-4Z7L | m | Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | 7.33 | 1.8
01.01.04.02 | 8 | P84J-9JS3 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 40.44 | 2
01.01.04.02 | 9 | P89I-4V8U | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix amb Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat | 6.37 | 1
01.01.04.02 | 10 | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | 262.89 | 0.1
01.01.04.02 | 11 | P7DA-EQF4 | m | Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola | 2.96 | 1
01.01.04.02 | 12 | P653-ZZ2X | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 156 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament. Protecció global EI-90 certificada segons material del fabricant. | 67.81 | 6
01.01.04.02 | 13 | PH21-AZOR | u | Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat | 89.23 | 1
01.01.04.02 | 14 | PH57-B36M | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat | 90 | 1
01.01.04.02 | 15 | PG70-78AK | u | Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu mitjà, encastat | 65.39 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 01 | Edifici Infantil
|  | NIVELL 3 | 04 | Obra civil.
|  | NIVELL 4 | 03 | Planta P-1
01.01.04.03 | 1 | P21DE-ZZJ4 | u | Desmuntatge i posterior muntatge en nova ubicació d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, amb mitjans manuals | 56.55 | 1
01.01.04.03 | 2 | PY02-614Y | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm d'i fins a 350 mm de fondària | 8.58 | 2
01.01.04.03 | 3 | P2RA-EU64 | m3 | Disposició controlada de residus inerts de ceràmics amb una densitat 0,8 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 03), en centre de reciclatge | 10.4 | 0.5
01.01.04.03 | 4 | P2RA-EU32 | m3 | Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en centre de reciclatge | 26.35 | 0.5
01.01.04.03 | 5 | P2R6-4I5P | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 46.32 | 0.5
01.01.04.03 | 6 | PAS2-ZQNB | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C590, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu alt, tipus TURIA o equivalent, prelacat blanc, amb pany, mastrejament senzill, inclos marc i premarc, col·locada | 372.56 | 1
01.01.04.03 | 7 | P822-3NR7 | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | 22.39 | 10.8
01.01.04.03 | 8 | P9U8-4Z7L | m | Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | 7.33 | 1.8
01.01.04.03 | 9 | P84J-9JS3 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 40.44 | 2
01.01.04.03 | 10 | P89I-4V8U | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix amb Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat | 6.37 | 1
01.01.04.03 | 11 | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | 262.89 | 0.1
01.01.04.03 | 12 | P7DA-EQF4 | m | Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola | 2.96 | 1
01.01.04.03 | 13 | P653-ZZ2X | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 156 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament. Protecció global EI-90 certificada segons material del fabricant. | 67.81 | 6
01.01.04.03 | 14 | PH21-AZOR | u | Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat | 89.23 | 1
01.01.04.03 | 15 | PH57-B36M | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat | 90 | 1
01.01.04.03 | 16 | PG70-78AK | u | Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu mitjà, encastat | 65.39 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 01 | Edifici Infantil
|  | NIVELL 3 | 04 | Obra civil.
|  | NIVELL 4 | 04 | Planta Baixa.
01.01.04.04 | 1 | P21DE-ZZJ4 | u | Desmuntatge i posterior muntatge en nova ubicació d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, amb mitjans manuals | 56.55 | 1
01.01.04.04 | 2 | P21Z2-ZRXK | m | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de diamant | 8.88 | 8
01.01.04.04 | 3 | P214T-4RQF | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 7.09 | 6
01.01.04.04 | 4 | PY02-614Y | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm d'i fins a 350 mm de fondària | 8.58 | 2
01.01.04.04 | 5 | P2RA-EU64 | m3 | Disposició controlada de residus inerts de ceràmics amb una densitat 0,8 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 03), en centre de reciclatge | 10.4 | 0.5
01.01.04.04 | 6 | P2RA-EU32 | m3 | Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en centre de reciclatge | 26.35 | 0.5
01.01.04.04 | 7 | P2R6-4I5P | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 46.32 | 1
01.01.04.04 | 8 | P653-ZZ2X | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 156 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament. Protecció global EI-90 certificada segons material del fabricant. | 67.81 | 7.5
01.01.04.04 | 9 | PAS2-ZQNB | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C590, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu alt, tipus TURIA o equivalent, prelacat blanc, amb pany, mastrejament senzill, inclos marc i premarc, col·locada | 372.56 | 1
01.01.04.04 | 10 | P822-3NR7 | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | 22.39 | 7.5
01.01.04.04 | 11 | P9U8-4Z7L | m | Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | 7.33 | 3.75
01.01.04.04 | 12 | P84J-9JS3 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 40.44 | 3.75
01.01.04.04 | 13 | P89I-4V8X | m2 | Pintat de parament vertical de guix amb Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat | 5.5 | 7.5
01.01.04.04 | 14 | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | 262.89 | 0.1
01.01.04.04 | 15 | P7DA-EQF4 | m | Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola | 2.96 | 1
01.01.04.04 | 16 | PH21-AZOR | u | Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat | 89.23 | 1
01.01.04.04 | 17 | PH57-B36M | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat | 90 | 1
01.01.04.04 | 18 | PG70-78AK | u | Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu mitjà, encastat | 65.39 | 1
01.01.04.04 | 19 | P653-ZN2X | m | Protector de cantonada de 51x51 mm d'alumini i funda de PVC de 2 mm de gruix, color a escollir, col·locat. | 15.95 | 3
01.01.04.04 | 20 | P653-ZN2Y | m | Protector d'impactes de paret 150x10 mm, material HDPE, color a escollir, col·locat. | 51.95 | 5.5
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 01 | Edifici Infantil
|  | NIVELL 3 | 04 | Obra civil.
|  | NIVELL 4 | 05 | Planta Primera.
01.01.04.05 | 1 | PY02-614Y | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm d'i fins a 350 mm de fondària | 8.58 | 2
01.01.04.05 | 2 | P2RA-EU64 | m3 | Disposició controlada de residus inerts de ceràmics amb una densitat 0,8 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 03), en centre de reciclatge | 10.4 | 0.5
01.01.04.05 | 3 | P2RA-EU32 | m3 | Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en centre de reciclatge | 26.35 | 0.5
01.01.04.05 | 4 | P2R6-4I5P | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 46.32 | 0.5
01.01.04.05 | 5 | PAS2-ZQNB | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C590, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu alt, tipus TURIA o equivalent, prelacat blanc, amb pany, mastrejament senzill, inclos marc i premarc, col·locada | 372.56 | 1
01.01.04.05 | 6 | P9U8-4Z7L | m | Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | 7.33 | 1.8
01.01.04.05 | 7 | P84J-9JS3 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 40.44 | 2
01.01.04.05 | 8 | P89I-4V8U | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix amb Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat | 6.37 | 12
01.01.04.05 | 9 | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | 262.89 | 0.1
01.01.04.05 | 10 | P7DA-EQF4 | m | Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola | 2.96 | 1
01.01.04.05 | 11 | P653-ZZ2X | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 156 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament. Protecció global EI-90 certificada segons material del fabricant. | 67.81 | 6
01.01.04.05 | 12 | PH21-AZOR | u | Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat | 89.23 | 1
01.01.04.05 | 13 | PH57-B36M | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat | 90 | 1
01.01.04.05 | 14 | PG70-78AK | u | Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu mitjà, encastat | 65.39 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 01 | Edifici Infantil
|  | NIVELL 3 | 04 | Obra civil.
|  | NIVELL 4 | 06 | Planta Segona.
01.01.04.06 | 1 | PY02-614Y | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm d'i fins a 350 mm de fondària | 8.58 | 2
01.01.04.06 | 2 | P2RA-EU64 | m3 | Disposició controlada de residus inerts de ceràmics amb una densitat 0,8 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 03), en centre de reciclatge | 10.4 | 0.5
01.01.04.06 | 3 | P2RA-EU32 | m3 | Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en centre de reciclatge | 26.35 | 0.5
01.01.04.06 | 4 | P2R6-4I5P | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 46.32 | 0.5
01.01.04.06 | 5 | PAS2-ZQNB | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C590, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu alt, tipus TURIA o equivalent, prelacat blanc, amb pany, mastrejament senzill, inclos marc i premarc, col·locada | 372.56 | 1
01.01.04.06 | 6 | P9U8-4Z7L | m | Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | 7.33 | 1.8
01.01.04.06 | 7 | P84J-9JS3 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 40.44 | 2
01.01.04.06 | 8 | P89I-4V8U | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix amb Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat | 6.37 | 12
01.01.04.06 | 9 | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | 262.89 | 0.1
01.01.04.06 | 10 | P7DA-EQF4 | m | Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola | 2.96 | 1
01.01.04.06 | 11 | P653-ZZ2X | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 156 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament. Protecció global EI-90 certificada segons material del fabricant. | 67.81 | 6
01.01.04.06 | 12 | PH21-AZOR | u | Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat | 89.23 | 1
01.01.04.06 | 13 | PH57-B36M | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat | 90 | 1
01.01.04.06 | 14 | PG70-78AK | u | Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu mitjà, encastat | 65.39 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 01 | Edifici Infantil
|  | NIVELL 3 | 04 | Obra civil.
|  | NIVELL 4 | 07 | Gestió de residus i neteja.
01.01.04.07 | 1 | P2R6-4I5P | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 46.32 | 5
01.01.04.07 | 2 | P2R5-DT0M | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 18.2 | 5
01.01.04.07 | 3 | P2RA-EU64 | m3 | Disposició controlada de residus inerts de ceràmics amb una densitat 0,8 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 03), en centre de reciclatge | 10.4 | 2.5
01.01.04.07 | 4 | P2RA-EU32 | m3 | Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en centre de reciclatge | 26.35 | 2.5
01.01.04.07 | 5 | P2RA-ZU32 | u | Neteja de pols i elements un cop acabat la obra i instal·lacions. | 128.88 | 1
01.01.04.07 | 6 | P2RA-ZU33 | u | Lloguer de contenidor metàl·lic d'obra per a residus. Capacitat de 6 m3. | 1020 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 01 | Edifici Infantil
|  | NIVELL 3 | 04 | Obra civil.
|  | NIVELL 4 | 08 | Ajudes paletaria.
01.01.04.08 | 1 | PY03-Z28P | u | Ajudes de paletaria. | 501.2 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
|  | NIVELL 4 | 01 | Quadres elèctrics
|  | NIVELL 5 | 01 | Modificacions QGBT Maternal
01.02.01.01.01 | 1 | PPAU-ZE01 | u | Partida alçada de connexió de totes les línies elèctriques al quadre general de baixa tensió. | 900 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
|  | NIVELL 4 | 01 | Quadres elèctrics
|  | NIVELL 5 | 02 | Quadre Maternal Planta Galeries
01.02.01.01.02 | 1 | PG10-ZSE1 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 660x1750x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. | 1669.9 | 1
01.02.01.01.02 | 2 | PG4C-ZSE3 | u | Interruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 5TL1492-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, fixat a pressió | 140.3 | 1
01.02.01.01.02 | 3 | PG4H-ZSE1 | u | Protector per a sobretensions transitòries SIEMENS amb ref. 5SD7424-0 o equivalent, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, amb nivell de protecció de 1,5kV de 8 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Inclou la protecció magnetotèrmica de 25A 4P amb ref. 5SY4625-7 o equivalent. | 186.92 | 1
01.02.01.01.02 | 4 | PG47-ZSE4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4650-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 130.47 | 5
01.02.01.01.02 | 5 | PG47-ZSE3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4625-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 77.98 | 1
01.02.01.01.02 | 6 | PG47-ZSE1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SL4510-7 o equivalent, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 27.35 | 1
01.02.01.01.02 | 7 | PG4B-ZSE3 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV4346-0 o equivalent, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 163.13 | 5
01.02.01.01.02 | 8 | PG4B-ZSE2 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV3644-8 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 89.34 | 1
01.02.01.01.02 | 9 | PG4B-ZSE1 | u | Interruptor diferencial de la classe A SI de SIEMENS amb ref. 5SV3314-6 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 69.56 | 1
01.02.01.01.02 | 10 | PG44-ZSE4 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT2346-1AL20 o equivalent, 140 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 213.55 | 1
01.02.01.01.02 | 11 | PG44-ZSE0 | u | Commutador 3 posicions 20A | 27.55 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
|  | NIVELL 4 | 01 | Quadres elèctrics
|  | NIVELL 5 | 03 | Quadre Maternal Planta Semisoterrani
01.02.01.01.03 | 1 | PG10-ZSE4 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 1320x2150x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. | 3186.69 | 1
01.02.01.01.03 | 2 | PG4C-ZSE1 | u | Interruptor en càrrega modular de 250 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 3KD3840-0NE10-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3 | 192.97 | 1
01.02.01.01.03 | 3 | PG4H-ZSE1 | u | Protector per a sobretensions transitòries SIEMENS amb ref. 5SD7424-0 o equivalent, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, amb nivell de protecció de 1,5kV de 8 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Inclou la protecció magnetotèrmica de 25A 4P amb ref. 5SY4625-7 o equivalent. | 186.92 | 1
01.02.01.01.03 | 4 | PG47-ZSE4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4650-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 130.47 | 2
01.02.01.01.03 | 5 | PG47-ZSE3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4625-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 77.98 | 20
01.02.01.01.03 | 6 | PG47-ZSE1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SL4510-7 o equivalent, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 27.35 | 1
01.02.01.01.03 | 7 | PG4B-ZSE3 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV4346-0 o equivalent, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 163.13 | 2
01.02.01.01.03 | 8 | PG4B-ZSE2 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV3644-8 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 89.34 | 20
01.02.01.01.03 | 9 | PG4B-ZSE1 | u | Interruptor diferencial de la classe A SI de SIEMENS amb ref. 5SV3314-6 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 69.56 | 1
01.02.01.01.03 | 10 | PG44-ZSE1 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT1363-6AP36 o equivalent, 275 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 519.69 | 1
01.02.01.01.03 | 11 | PG44-ZSE0 | u | Commutador 3 posicions 20A | 27.55 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
|  | NIVELL 4 | 01 | Quadres elèctrics
|  | NIVELL 5 | 04 | Quadre Maternal Planta Baixa
01.02.01.01.04 | 1 | PG10-ZSE7 | u | Armari metàl·lic de paret de SIEMENS de 660x1250x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i pany | 1477.88 | 1
01.02.01.01.04 | 2 | PG4C-ZSE4 | u | Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 5TL1463-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, fixat a pressió | 63.86 | 1
01.02.01.01.04 | 3 | PG4H-ZSE1 | u | Protector per a sobretensions transitòries SIEMENS amb ref. 5SD7424-0 o equivalent, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, amb nivell de protecció de 1,5kV de 8 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Inclou la protecció magnetotèrmica de 25A 4P amb ref. 5SY4625-7 o equivalent. | 186.92 | 1
01.02.01.01.04 | 4 | PG47-ZSE5 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4616-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 75.34 | 6
01.02.01.01.04 | 5 | PG47-ZSE1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SL4510-7 o equivalent, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 27.35 | 1
01.02.01.01.04 | 6 | PG4B-ZSE2 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV3644-8 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 89.34 | 6
01.02.01.01.04 | 7 | PG4B-ZSE1 | u | Interruptor diferencial de la classe A SI de SIEMENS amb ref. 5SV3314-6 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 69.56 | 1
01.02.01.01.04 | 8 | PG44-ZSE5 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT2337-1AL20 o equivalent, 110 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 150.49 | 1
01.02.01.01.04 | 9 | PG44-ZSE0 | u | Commutador 3 posicions 20A | 27.55 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
|  | NIVELL 4 | 01 | Quadres elèctrics
|  | NIVELL 5 | 05 | Quadre Maternal Planta Primera
01.02.01.01.05 | 1 | PG10-ZSE7 | u | Armari metàl·lic de paret de SIEMENS de 660x1250x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i pany | 1477.88 | 1
01.02.01.01.05 | 2 | PG4C-ZSE4 | u | Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 5TL1463-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, fixat a pressió | 63.86 | 1
01.02.01.01.05 | 3 | PG4H-ZSE1 | u | Protector per a sobretensions transitòries SIEMENS amb ref. 5SD7424-0 o equivalent, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, amb nivell de protecció de 1,5kV de 8 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Inclou la protecció magnetotèrmica de 25A 4P amb ref. 5SY4625-7 o equivalent. | 186.92 | 1
01.02.01.01.05 | 4 | PG47-ZSE3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4625-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 77.98 | 3
01.02.01.01.05 | 5 | PG47-ZSE1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SL4510-7 o equivalent, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 27.35 | 1
01.02.01.01.05 | 6 | PG4B-ZSE2 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV3644-8 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 89.34 | 3
01.02.01.01.05 | 7 | PG4B-ZSE1 | u | Interruptor diferencial de la classe A SI de SIEMENS amb ref. 5SV3314-6 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 69.56 | 1
01.02.01.01.05 | 8 | PG44-ZSE5 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT2337-1AL20 o equivalent, 110 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 150.49 | 1
01.02.01.01.05 | 9 | PG44-ZSE0 | u | Commutador 3 posicions 20A | 27.55 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
|  | NIVELL 4 | 01 | Quadres elèctrics
|  | NIVELL 5 | 06 | Quadre Maternal Planta Segona
01.02.01.01.06 | 1 | PG10-ZSE7 | u | Armari metàl·lic de paret de SIEMENS de 660x1250x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i pany | 1477.88 | 1
01.02.01.01.06 | 2 | PG4C-ZSE4 | u | Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 5TL1463-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, fixat a pressió | 63.86 | 1
01.02.01.01.06 | 3 | PG4H-ZSE1 | u | Protector per a sobretensions transitòries SIEMENS amb ref. 5SD7424-0 o equivalent, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, amb nivell de protecció de 1,5kV de 8 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Inclou la protecció magnetotèrmica de 25A 4P amb ref. 5SY4625-7 o equivalent. | 186.92 | 1
01.02.01.01.06 | 4 | PG47-ZSE4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4650-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 130.47 | 2
01.02.01.01.06 | 5 | PG47-ZSE5 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4616-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 75.34 | 2
01.02.01.01.06 | 6 | PG47-ZSE1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SL4510-7 o equivalent, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 27.35 | 1
01.02.01.01.06 | 7 | PG4B-ZSE3 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV4346-0 o equivalent, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 163.13 | 2
01.02.01.01.06 | 8 | PG4B-ZSE2 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV3644-8 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 89.34 | 2
01.02.01.01.06 | 9 | PG4B-ZSE1 | u | Interruptor diferencial de la classe A SI de SIEMENS amb ref. 5SV3314-6 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 69.56 | 1
01.02.01.01.06 | 10 | PG44-ZSE5 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT2337-1AL20 o equivalent, 110 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 150.49 | 1
01.02.01.01.06 | 11 | PG44-ZSE0 | u | Commutador 3 posicions 20A | 27.55 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
|  | NIVELL 4 | 01 | Quadres elèctrics
|  | NIVELL 5 | 07 | Quadre Maternal Planta Tercera
01.02.01.01.07 | 1 | PG10-ZSE7 | u | Armari metàl·lic de paret de SIEMENS de 660x1250x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i pany | 1477.88 | 1
01.02.01.01.07 | 2 | PG4C-ZSE4 | u | Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 5TL1463-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, fixat a pressió | 63.86 | 1
01.02.01.01.07 | 3 | PG4H-ZSE1 | u | Protector per a sobretensions transitòries SIEMENS amb ref. 5SD7424-0 o equivalent, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, amb nivell de protecció de 1,5kV de 8 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Inclou la protecció magnetotèrmica de 25A 4P amb ref. 5SY4625-7 o equivalent. | 186.92 | 1
01.02.01.01.07 | 4 | PG47-ZSE3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4625-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 77.98 | 6
01.02.01.01.07 | 5 | PG47-ZSE1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SL4510-7 o equivalent, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 27.35 | 1
01.02.01.01.07 | 6 | PG4B-ZSE2 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV3644-8 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 89.34 | 6
01.02.01.01.07 | 7 | PG4B-ZSE1 | u | Interruptor diferencial de la classe A SI de SIEMENS amb ref. 5SV3314-6 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 69.56 | 1
01.02.01.01.07 | 8 | PG44-ZSE5 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT2337-1AL20 o equivalent, 110 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 150.49 | 1
01.02.01.01.07 | 9 | PG44-ZSE0 | u | Commutador 3 posicions 20A | 27.55 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
|  | NIVELL 4 | 01 | Quadres elèctrics
|  | NIVELL 5 | 08 | Quadre Maternal Planta Cinquena A
01.02.01.01.08 | 1 | PG10-ZSE7 | u | Armari metàl·lic de paret de SIEMENS de 660x1250x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i pany | 1477.88 | 1
01.02.01.01.08 | 2 | PG4C-ZSE4 | u | Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 5TL1463-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, fixat a pressió | 63.86 | 1
01.02.01.01.08 | 3 | PG4H-ZSE1 | u | Protector per a sobretensions transitòries SIEMENS amb ref. 5SD7424-0 o equivalent, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, amb nivell de protecció de 1,5kV de 8 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Inclou la protecció magnetotèrmica de 25A 4P amb ref. 5SY4625-7 o equivalent. | 186.92 | 1
01.02.01.01.08 | 4 | PG47-ZSE3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4625-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 77.98 | 7
01.02.01.01.08 | 5 | PG47-ZSE5 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4616-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 75.34 | 1
01.02.01.01.08 | 6 | PG47-ZSE1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SL4510-7 o equivalent, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 27.35 | 1
01.02.01.01.08 | 7 | PG4B-ZSE2 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV3644-8 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 89.34 | 8
01.02.01.01.08 | 8 | PG44-ZSE5 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT2337-1AL20 o equivalent, 110 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 150.49 | 1
01.02.01.01.08 | 9 | PG44-ZSE0 | u | Commutador 3 posicions 20A | 27.55 | 1
01.02.01.01.08 | 10 | PG4B-ZSE1 | u | Interruptor diferencial de la classe A SI de SIEMENS amb ref. 5SV3314-6 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 69.56 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
|  | NIVELL 4 | 01 | Quadres elèctrics
|  | NIVELL 5 | 09 | Quadre Maternal Planta Cinquena B
01.02.01.01.09 | 1 | PG10-ZSE7 | u | Armari metàl·lic de paret de SIEMENS de 660x1250x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i pany | 1477.88 | 1
01.02.01.01.09 | 2 | PG4C-ZSE4 | u | Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 5TL1463-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, fixat a pressió | 63.86 | 1
01.02.01.01.09 | 3 | PG4H-ZSE1 | u | Protector per a sobretensions transitòries SIEMENS amb ref. 5SD7424-0 o equivalent, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, amb nivell de protecció de 1,5kV de 8 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Inclou la protecció magnetotèrmica de 25A 4P amb ref. 5SY4625-7 o equivalent. | 186.92 | 1
01.02.01.01.09 | 4 | PG47-ZSE4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4650-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 130.47 | 1
01.02.01.01.09 | 5 | PG47-ZSE3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4625-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 77.98 | 5
01.02.01.01.09 | 6 | PG47-ZSE1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SL4510-7 o equivalent, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 27.35 | 1
01.02.01.01.09 | 7 | PG4B-ZSE3 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV4346-0 o equivalent, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 163.13 | 1
01.02.01.01.09 | 8 | PG4B-ZSE2 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV3644-8 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 89.34 | 5
01.02.01.01.09 | 9 | PG4B-ZSE1 | u | Interruptor diferencial de la classe A SI de SIEMENS amb ref. 5SV3314-6 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 69.56 | 1
01.02.01.01.09 | 10 | PG44-ZSE5 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT2337-1AL20 o equivalent, 110 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 150.49 | 1
01.02.01.01.09 | 11 | PG44-ZSE0 | u | Commutador 3 posicions 20A | 27.55 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
|  | NIVELL 4 | 01 | Quadres elèctrics
|  | NIVELL 5 | 0A | Quadre Maternal Planta Setena A
01.02.01.01.0A | 1 | PG10-ZSE7 | u | Armari metàl·lic de paret de SIEMENS de 660x1250x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i pany | 1477.88 | 1
01.02.01.01.0A | 2 | PG4C-ZSE4 | u | Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 5TL1463-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, fixat a pressió | 63.86 | 1
01.02.01.01.0A | 3 | PG4H-ZSE1 | u | Protector per a sobretensions transitòries SIEMENS amb ref. 5SD7424-0 o equivalent, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, amb nivell de protecció de 1,5kV de 8 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Inclou la protecció magnetotèrmica de 25A 4P amb ref. 5SY4625-7 o equivalent. | 186.92 | 1
01.02.01.01.0A | 4 | PG47-ZSE3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4625-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 77.98 | 6
01.02.01.01.0A | 5 | PG47-ZSE5 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4616-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 75.34 | 1
01.02.01.01.0A | 6 | PG47-ZSE1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SL4510-7 o equivalent, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 27.35 | 1
01.02.01.01.0A | 7 | PG4B-ZSE2 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV3644-8 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 89.34 | 7
01.02.01.01.0A | 8 | PG4B-ZSE1 | u | Interruptor diferencial de la classe A SI de SIEMENS amb ref. 5SV3314-6 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 69.56 | 1
01.02.01.01.0A | 9 | PG44-ZSE5 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT2337-1AL20 o equivalent, 110 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 150.49 | 1
01.02.01.01.0A | 10 | PG44-ZSE0 | u | Commutador 3 posicions 20A | 27.55 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
|  | NIVELL 4 | 01 | Quadres elèctrics
|  | NIVELL 5 | 0B | Quadre Maternal Planta Setena B
01.02.01.01.0B | 1 | PG10-ZSE7 | u | Armari metàl·lic de paret de SIEMENS de 660x1250x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i pany | 1477.88 | 1
01.02.01.01.0B | 2 | PG4C-ZSE4 | u | Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 5TL1463-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, fixat a pressió | 63.86 | 1
01.02.01.01.0B | 3 | PG4H-ZSE1 | u | Protector per a sobretensions transitòries SIEMENS amb ref. 5SD7424-0 o equivalent, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, amb nivell de protecció de 1,5kV de 8 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Inclou la protecció magnetotèrmica de 25A 4P amb ref. 5SY4625-7 o equivalent. | 186.92 | 1
01.02.01.01.0B | 4 | PG47-ZSE4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4650-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 130.47 | 1
01.02.01.01.0B | 5 | PG47-ZSE3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4625-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 77.98 | 6
01.02.01.01.0B | 6 | PG47-ZSE5 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4616-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 75.34 | 1
01.02.01.01.0B | 7 | PG47-ZSE1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SL4510-7 o equivalent, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 27.35 | 1
01.02.01.01.0B | 8 | PG4B-ZSE3 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV4346-0 o equivalent, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 163.13 | 1
01.02.01.01.0B | 9 | PG4B-ZSE2 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV3644-8 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 89.34 | 7
01.02.01.01.0B | 10 | PG4B-ZSE1 | u | Interruptor diferencial de la classe A SI de SIEMENS amb ref. 5SV3314-6 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 69.56 | 1
01.02.01.01.0B | 11 | PG44-ZSE5 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT2337-1AL20 o equivalent, 110 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 150.49 | 1
01.02.01.01.0B | 12 | PG44-ZSE0 | u | Commutador 3 posicions 20A | 27.55 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
|  | NIVELL 4 | 01 | Quadres elèctrics
|  | NIVELL 5 | 0C | Quadre Maternal Planta Vuitena A
01.02.01.01.0C | 1 | PG10-ZSE7 | u | Armari metàl·lic de paret de SIEMENS de 660x1250x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i pany | 1477.88 | 1
01.02.01.01.0C | 2 | PG4C-ZSE4 | u | Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 5TL1463-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, fixat a pressió | 63.86 | 1
01.02.01.01.0C | 3 | PG4H-ZSE1 | u | Protector per a sobretensions transitòries SIEMENS amb ref. 5SD7424-0 o equivalent, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, amb nivell de protecció de 1,5kV de 8 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Inclou la protecció magnetotèrmica de 25A 4P amb ref. 5SY4625-7 o equivalent. | 186.92 | 1
01.02.01.01.0C | 4 | PG47-ZSE3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4625-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 77.98 | 7
01.02.01.01.0C | 5 | PG47-ZSE5 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4616-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 75.34 | 1
01.02.01.01.0C | 6 | PG47-ZSE1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SL4510-7 o equivalent, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 27.35 | 1
01.02.01.01.0C | 7 | PG4B-ZSE2 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV3644-8 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 89.34 | 8
01.02.01.01.0C | 8 | PG4B-ZSE1 | u | Interruptor diferencial de la classe A SI de SIEMENS amb ref. 5SV3314-6 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 69.56 | 1
01.02.01.01.0C | 9 | PG44-ZSE5 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT2337-1AL20 o equivalent, 110 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 150.49 | 1
01.02.01.01.0C | 10 | PG44-ZSE0 | u | Commutador 3 posicions 20A | 27.55 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
|  | NIVELL 4 | 01 | Quadres elèctrics
|  | NIVELL 5 | 0D | Quadre Maternal Planta Vuitena B
01.02.01.01.0D | 1 | PG10-ZSE7 | u | Armari metàl·lic de paret de SIEMENS de 660x1250x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i pany | 1477.88 | 1
01.02.01.01.0D | 2 | PG4C-ZSE4 | u | Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 5TL1463-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, fixat a pressió | 63.86 | 1
01.02.01.01.0D | 3 | PG4H-ZSE1 | u | Protector per a sobretensions transitòries SIEMENS amb ref. 5SD7424-0 o equivalent, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, amb nivell de protecció de 1,5kV de 8 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Inclou la protecció magnetotèrmica de 25A 4P amb ref. 5SY4625-7 o equivalent. | 186.92 | 1
01.02.01.01.0D | 4 | PG47-ZSE4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4650-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 130.47 | 1
01.02.01.01.0D | 5 | PG47-ZSE3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4625-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 77.98 | 6
01.02.01.01.0D | 6 | PG47-ZSE1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SL4510-7 o equivalent, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 27.35 | 1
01.02.01.01.0D | 7 | PG4B-ZSE3 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV4346-0 o equivalent, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 163.13 | 1
01.02.01.01.0D | 8 | PG4B-ZSE2 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV3644-8 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 89.34 | 6
01.02.01.01.0D | 9 | PG4B-ZSE1 | u | Interruptor diferencial de la classe A SI de SIEMENS amb ref. 5SV3314-6 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 69.56 | 1
01.02.01.01.0D | 10 | PG44-ZSE5 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT2337-1AL20 o equivalent, 110 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 150.49 | 1
01.02.01.01.0D | 11 | PG44-ZSE0 | u | Commutador 3 posicions 20A | 27.55 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
|  | NIVELL 4 | 01 | Quadres elèctrics
|  | NIVELL 5 | 0E | Quadre Maternal Planta Novena A
01.02.01.01.0E | 1 | PG10-ZSE7 | u | Armari metàl·lic de paret de SIEMENS de 660x1250x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i pany | 1477.88 | 1
01.02.01.01.0E | 2 | PG4C-ZSE4 | u | Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 5TL1463-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, fixat a pressió | 63.86 | 1
01.02.01.01.0E | 3 | PG4H-ZSE1 | u | Protector per a sobretensions transitòries SIEMENS amb ref. 5SD7424-0 o equivalent, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, amb nivell de protecció de 1,5kV de 8 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Inclou la protecció magnetotèrmica de 25A 4P amb ref. 5SY4625-7 o equivalent. | 186.92 | 1
01.02.01.01.0E | 4 | PG47-ZSE3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4625-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 77.98 | 7
01.02.01.01.0E | 5 | PG47-ZSE5 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4616-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 75.34 | 1
01.02.01.01.0E | 6 | PG47-ZSE1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SL4510-7 o equivalent, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 27.35 | 1
01.02.01.01.0E | 7 | PG4B-ZSE2 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV3644-8 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 89.34 | 7
01.02.01.01.0E | 8 | PG4B-ZSE1 | u | Interruptor diferencial de la classe A SI de SIEMENS amb ref. 5SV3314-6 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 69.56 | 1
01.02.01.01.0E | 9 | PG44-ZSE5 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT2337-1AL20 o equivalent, 110 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 150.49 | 1
01.02.01.01.0E | 10 | PG44-ZSE0 | u | Commutador 3 posicions 20A | 27.55 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
|  | NIVELL 4 | 01 | Quadres elèctrics
|  | NIVELL 5 | 0F | Quadre Maternal Planta Novena B
01.02.01.01.0F | 1 | PG10-ZSE7 | u | Armari metàl·lic de paret de SIEMENS de 660x1250x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i pany | 1477.88 | 1
01.02.01.01.0F | 2 | PG4C-ZSE4 | u | Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 5TL1463-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, fixat a pressió | 63.86 | 1
01.02.01.01.0F | 3 | PG4H-ZSE1 | u | Protector per a sobretensions transitòries SIEMENS amb ref. 5SD7424-0 o equivalent, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, amb nivell de protecció de 1,5kV de 8 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Inclou la protecció magnetotèrmica de 25A 4P amb ref. 5SY4625-7 o equivalent. | 186.92 | 1
01.02.01.01.0F | 4 | PG47-ZSE4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4650-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 130.47 | 1
01.02.01.01.0F | 5 | PG47-ZSE3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4625-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 77.98 | 6
01.02.01.01.0F | 6 | PG47-ZSE1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SL4510-7 o equivalent, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 27.35 | 1
01.02.01.01.0F | 7 | PG4B-ZSE3 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV4346-0 o equivalent, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 163.13 | 1
01.02.01.01.0F | 8 | PG4B-ZSE2 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV3644-8 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 89.34 | 6
01.02.01.01.0F | 9 | PG4B-ZSE1 | u | Interruptor diferencial de la classe A SI de SIEMENS amb ref. 5SV3314-6 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 69.56 | 1
01.02.01.01.0F | 10 | PG44-ZSE5 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT2337-1AL20 o equivalent, 110 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 150.49 | 1
01.02.01.01.0F | 11 | PG44-ZSE0 | u | Commutador 3 posicions 20A | 27.55 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
|  | NIVELL 4 | 01 | Quadres elèctrics
|  | NIVELL 5 | 0G | Quadre Maternal Planta Desena A
01.02.01.01.0G | 1 | PG10-ZSE7 | u | Armari metàl·lic de paret de SIEMENS de 660x1250x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i pany | 1477.88 | 1
01.02.01.01.0G | 2 | PG4C-ZSE4 | u | Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 5TL1463-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, fixat a pressió | 63.86 | 1
01.02.01.01.0G | 3 | PG4H-ZSE1 | u | Protector per a sobretensions transitòries SIEMENS amb ref. 5SD7424-0 o equivalent, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, amb nivell de protecció de 1,5kV de 8 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Inclou la protecció magnetotèrmica de 25A 4P amb ref. 5SY4625-7 o equivalent. | 186.92 | 1
01.02.01.01.0G | 4 | PG47-ZSE3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4625-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 77.98 | 8
01.02.01.01.0G | 5 | PG47-ZSE1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SL4510-7 o equivalent, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 27.35 | 1
01.02.01.01.0G | 6 | PG4B-ZSE2 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV3644-8 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 89.34 | 8
01.02.01.01.0G | 7 | PG4B-ZSE1 | u | Interruptor diferencial de la classe A SI de SIEMENS amb ref. 5SV3314-6 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 69.56 | 1
01.02.01.01.0G | 8 | PG44-ZSE5 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT2337-1AL20 o equivalent, 110 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 150.49 | 1
01.02.01.01.0G | 9 | PG44-ZSE0 | u | Commutador 3 posicions 20A | 27.55 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
|  | NIVELL 4 | 01 | Quadres elèctrics
|  | NIVELL 5 | 0H | Quadre Maternal Planta Desena B
01.02.01.01.0H | 1 | PG10-ZSE7 | u | Armari metàl·lic de paret de SIEMENS de 660x1250x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i pany | 1477.88 | 1
01.02.01.01.0H | 2 | PG4C-ZSE4 | u | Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 5TL1463-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, fixat a pressió | 63.86 | 1
01.02.01.01.0H | 3 | PG4H-ZSE1 | u | Protector per a sobretensions transitòries SIEMENS amb ref. 5SD7424-0 o equivalent, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, amb nivell de protecció de 1,5kV de 8 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Inclou la protecció magnetotèrmica de 25A 4P amb ref. 5SY4625-7 o equivalent. | 186.92 | 1
01.02.01.01.0H | 4 | PG47-ZSE4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4650-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 130.47 | 1
01.02.01.01.0H | 5 | PG47-ZSE3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4625-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 77.98 | 6
01.02.01.01.0H | 6 | PG47-ZSE5 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4616-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 75.34 | 1
01.02.01.01.0H | 7 | PG47-ZSE1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SL4510-7 o equivalent, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 27.35 | 1
01.02.01.01.0H | 8 | PG4B-ZSE3 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV4346-0 o equivalent, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 163.13 | 1
01.02.01.01.0H | 9 | PG4B-ZSE2 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV3644-8 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 89.34 | 7
01.02.01.01.0H | 10 | PG4B-ZSE1 | u | Interruptor diferencial de la classe A SI de SIEMENS amb ref. 5SV3314-6 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 69.56 | 1
01.02.01.01.0H | 11 | PG44-ZSE5 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT2337-1AL20 o equivalent, 110 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 150.49 | 1
01.02.01.01.0H | 12 | PG44-ZSE0 | u | Commutador 3 posicions 20A | 27.55 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
|  | NIVELL 4 | 02 | Cablejat
01.02.01.02 | 1 | PG33-E6E1 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 5.7 | 321
01.02.01.02 | 2 | PG33-E6E2 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 7.79 | 2938
01.02.01.02 | 3 | PG33-E6E3 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 11.59 | 351
01.02.01.02 | 4 | PG33-E6E5 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 25.18 | 154
01.02.01.02 | 5 | PG33-E6E6 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 38.42 | 494
01.02.01.02 | 6 | PG33-E690 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 15.92 | 198
01.02.01.02 | 7 | PG33-E697 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 36.55 | 344
01.02.01.02 | 8 | PG33-E43M | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 66.48 | 456
01.02.01.02 | 9 | PG2N-EUHS | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 2.07 | 227
01.02.01.02 | 10 | PG2N-EUHT | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 2.44 | 2163
01.02.01.02 | 11 | PG2N-EUHP | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 3.85 | 387
01.02.01.02 | 12 | PG13-E32L | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | 23.22 | 102
01.02.01.02 | 13 | PG2J-4C3S | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 123.89 | 18
01.02.01.02 | 14 | PG2J-4BVC | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 49.23 | 124
01.02.01.02 | 15 | PG2J-4BVE | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 500 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 71.86 | 20
01.02.01.02 | 16 | PG2J-4BVF | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 600 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 79.46 | 6
01.02.01.02 | 17 | PG3B-E7CD | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 12.9 | 168
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
|  | NIVELL 4 | 03 | Blindosbarra
01.02.01.03 | 1 | PG39-Z01S | u | Canalització prefabricada BLINDOCOMPATTO Pogliano Busbar model BE-X 800A o equivalent, compacta per a distribució elèctrica, amb platines conductores d'alumini amb configuració tipus sandvitx, 3P+N+PE, de 800 A d'intensitat nominal, envoltant de xapa d'acer galvanitzat prepintat RAL 7032, grau de protecció IP 55, inclòs part proporcional d'elements d'acabat, fixacions i elements de suport, muntada suspesa. Inclou: 1 BX-E 800A Caja de alimentación en extremo 234351Z0LPA 1 BX-E 800A Doble áng. plano standard 270+270+185 234322N1LPA 1 BX-E 800A Elemento recto especial entre 1,25 y 1,5 m -- 1268 234380S9LPA 2 BX-E 800A Elemento recto especial entre 0,75 y 1 m -- 840 234381S1LPA 38 BX-E 800A / 1000A Abrazadera larga 304 mm -- 234420Z0AAE 17 BX-E 800A Elemento recto 3 m distribución 4 ventanas en un lado -- 234309S3LPA 1 BX-E Cobertor de extremo 85 mm -- 234310Z0LPA | 24769.59 | 1
01.02.01.03 | 2 | PG39-ZS03 | u | Caixa de derivació BLINDOCOMPATTO BX-E ref. 244452Z0LAA o equivalent. De 125A 4P. Inclou guía carril DIN fins a 12 mòduls. Inclou connexionat a Blindosbarra i connexió cablejat de sortida. | 545.08 | 17
01.02.01.03 | 3 | PG47-EMJA | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 163.31 | 14
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 02 | Hidràulica
|  | NIVELL 4 | 01 | Escalfadors
01.02.02.01 | 1 | PJAD-ZC01 | u | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model DEX NEXT de 27kW de potència o equivalent, 400V, col·locat i posat en funcionament. | 567.1 | 3
01.02.02.01 | 2 | PJAD-ZC02 | u | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model CEX de 13,5kW de potència o equivalent, 400V, col·locat i posat en funcionament. | 347.4 | 90
01.02.02.01 | 3 | PJAD-ZC03 | u | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model CEX 7-U de 6,9kW de potència, 400V, col·locat i posat en funcionament. | 344.99 | 9
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 02 | Hidràulica
|  | NIVELL 4 | 02 | Esquemes de connexió
01.02.02.02 | 1 | PPAU-Z901 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 1 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable | 189.01 | 9
01.02.02.02 | 2 | PPAU-Z902 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 2 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable | 236.94 | 66
01.02.02.02 | 3 | PPAU-Z903 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 3 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable | 362.28 | 3
01.02.02.02 | 4 | PPAU-Z906 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 6 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable | 236.94 | 20
01.02.02.02 | 5 | PPAU-Z910 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 10 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable | 257.32 | 4
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 02 | Hidràulica
|  | NIVELL 4 | 03 | Punt de xoc químic de la legionel·la
01.02.02.03 | 1 | PN38-Z001 | u | Partida de connexió per a xoc químic de la legionel·la. Inclou tall d'aigua a la canonada, la vàlvula de tall, el sistema de connexió ràpida adequat per la legionel·la i tots els elements auxiliars. | 44.65 | 27
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 03 | Sistema de Monitoratge
01.02.03 | 1 | PEV1-H9X2 | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | 2.37 | 223
01.02.03 | 2 | PP44-Z0UY | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 1.76 | 114
01.02.03 | 3 | PG2N-EUHF | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1.22 | 337
01.02.03 | 4 | PG51-ZS00 | u | Comptador trifàsic directe SCHENIDER model iEM3150 amb ref. A9MEM3150 o equivalent amb pantalla LCD retroiluminada, de 63A. Classe de precisió d'energia activa: Classe 1 (IEC 62053-22). Entrades de tensió 100-277V L-N o 173-480V L-L. 4 tarifes horàries. Certificació MID. Comunicació ModBus. Muntat en carril DIN. | 452.66 | 14
01.02.03 | 5 | PG51-ZS01 | u | Comptador trifàsic directe SCHENIDER model iEM3350 amb ref. A9MEM3350 o equivalent amb pantalla LCD retroiluminada, de 125A. Classe de precisió d'energia activa: Classe 1 (IEC 62053-22). Entrades de tensió 100-277V L-N o 173-480V L-L. 4 tarifes horàries. Certificació MID. Comunicació ModBus. Muntat en carril DIN. | 516.79 | 1
01.02.03 | 6 | PG51-ZS02 | u | Comptador trifàsic indirecte SCHENIDER model iEM3250 x/5A Classe 0,5S MODBUS amb ref. A9MEM3250 o equivalent amb pantalla LCD retroiluminada. Classe de precisió d'energia activa: Classe 1 (IEC 62053-22). Entrades de tensió 100-277V L-N o 173-480V L-L. Entrades d'ntensitat 3xTI x/1A o x/5A. 4 tarifes horàries. Certificació MID. Comunicació ModBus. Muntat en carril DIN. | 384.46 | 1
01.02.03 | 7 | PG57-ZS03 | u | Transformador d'intensitat de SCHNEIDER amb ref. METSECT5MC060 amb una relació de transformació de 6250/5 A, una potència de 15 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat en cable o en barra. | 117.89 | 3
01.02.03 | 8 | PEV6-ZS01 | u | Passarel·la EcoStruxure Panel Server Universal 230V AC de Schneider Elèctric o equivalent. Concentrador i passarel·la per a dispositius sense fils PowerTag Energy, magnetotèrmics Acti9 Active, detector de fums HeatTag, senyalització sense fils per a caixa modelada OF/SD Wireless. Concentrador i passarel·la per a dispositius Modbus RS485 a Modbus TCP/IP Pàgina web embedida per a visualització de mesures energètiques i estats associats a interruptors o altres senyalitzacions. Alarmes preprogramades Enviament de dades a les capes de Edge Control, software PME (EcoStruxure Power Monitoring Expert), BMS (EcoStruxure Building Operations), Scada elèctric (EcoStruxure Power Operation) i altres. Enviament de dades a les plataformes de gestió al núvol de SCHNEIDER ELECTRIC (EcoStruxure Facility Expert Energy – EcoStruxure Facility Expert Operations) o de serveis (EcoStruxure Asset Advisor – EcoStruxure Resource Advisor) Muntat, connectat i provat. | 699.65 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 04 | Obra civil
|  | NIVELL 4 | 01 | Treballs previs i enderrocs.
01.02.04.01 | 1 | P151P-483C | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 6.73 | 15
01.02.04.01 | 2 | P154A-ZZW0 | m2 | Formació de confinament dinàmic interior configurant paraments verticals, sostre i paviment amb làmina de polietilè transparent de 100 µm (0.0004 galgues), col·locada sobre estructura auxiliar o bastida, segellat d'unions amb cinta adhesiva i amb el desmuntatge inclòs | 3.36 | 75
01.02.04.01 | 3 | P154A-ZMW0 | u | Catifa descontaminant antibacteriana per a neteja de soles de sabates i rodes mentre llisquen per sobre de la catifa, de 45x90 cm i 60 fulls de polietilè autoadhesives, tipus 3M Nomad o equivalent, muntada al paviment i amb el desmuntatge inclòs | 43.21 | 14
01.02.04.01 | 4 | P154A-ZLW0 | u | Conjunt de mesures nosocomials necessaries durant l'execució de l'obra i seguint el Pla de Seguretat i Salut. | 1500 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 04 | Obra civil
|  | NIVELL 4 | 02 | Planta galeries (P-3).
01.02.04.02 | 1 | P21DE-ZBJ4 | u | Desmuntatge de safata en paret existent i desplaçament de dissipador electronic exisent a la paret lateral. Inclou desmuntatge de l'aparell i poster col·locació en nova ubicació. | 56.55 | 1
01.02.04.02 | 2 | P21DE-ZBJ6 | u | Desmuntatge de suportació de fusta de cablejat per a posterior col·locació de una nova safata. Pentinat de cablejat existent per a pas de blindosbarra. | 56.55 | 1
01.02.04.02 | 3 | P221D-DZ2Z | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb compressor i amb les terres deixades a la vora | 98.71 | 1
01.02.04.02 | 4 | PDK5-TFS0 | u | Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple, de mides interiors 45x45 cm i fondària de 40 cm de paret nervada de 5 cm de gruix amb fons no estanc segons norma UNE 201004, col·locat | 55.64 | 1
01.02.04.02 | 5 | PDK1-DX9P | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta | 54.1 | 1
01.02.04.02 | 6 | P9C8-HBOH | m2 | Reparació d'1 a 4 m2 de paviment exterior de terratzo llis de 40x40 cm, eliminant les peces trencades i/o mal adherides i el morter de fixació, i col·locant peces noves a truc de maceta amb morter i càrrega de runa sobre camió o contenidor | 80.15 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 04 | Obra civil
|  | NIVELL 4 | 03 | Planta P-2
01.02.04.03 | 1 | P21DE-ZZJ4 | u | Desmuntatge i posterior muntatge en nova ubicació d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, amb mitjans manuals | 56.55 | 2
01.02.04.03 | 2 | P21Z2-ZRXK | m | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de diamant | 8.88 | 3.4
01.02.04.03 | 3 | P214T-4RQF | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 7.09 | 1.2
01.02.04.03 | 4 | PAS2-ZZMG | u | Registre tallafocs metàl·lic, EI2-C90, una fulla batent, per a una llum de 60x150 cm, preu alt, incorpora junta intumescent, bisagres, cilindre llautó amb pom de 35x35, escut de nylon negre en amdos costats, grau de protección IK10, tipus TURIA o equivalent, prelacat blanc, mastrejament senzill, col·locada | 689.55 | 1
01.02.04.03 | 5 | P214R-ZGX0 | u | Obra civil necessaria per a col·locació de registre EI2-90. Inclou: · Retirada o trasllat de possibles instal·lacions existents dins del muntant o afectades per el registre RF · Tall amb disc de diamant per a de paret. · Demolició de paret amb dimensions per a registre RF-90. · Ajudes de paletaria. · Col·locació de premarc metàl·lic ancorat a maó de fàbrica per a la col·locació de registre tallafocs. | 166.39 | 1
01.02.04.03 | 6 | P9S0-5Z7U | m2 | Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat | 75.42 | 1
01.02.04.03 | 7 | P6A3-ZA5F | u | Tall amb disc a entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, realització de tall a religa per el pas de blindos barra. | 26.63 | 1
01.02.04.03 | 8 | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | 262.89 | 0.1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 04 | Obra civil
|  | NIVELL 4 | 04 | Planta P-1
01.02.04.04 | 1 | P21DE-ZZJ4 | u | Desmuntatge i posterior muntatge en nova ubicació d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, amb mitjans manuals | 56.55 | 2
01.02.04.04 | 2 | P21Z2-ZRXK | m | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de diamant | 8.88 | 3.4
01.02.04.04 | 3 | P214T-4RQF | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 7.09 | 1.2
01.02.04.04 | 4 | P214R-ZGX0 | u | Obra civil necessaria per a col·locació de registre EI2-90. Inclou: · Retirada o trasllat de possibles instal·lacions existents dins del muntant o afectades per el registre RF · Tall amb disc de diamant per a de paret. · Demolició de paret amb dimensions per a registre RF-90. · Ajudes de paletaria. · Col·locació de premarc metàl·lic ancorat a maó de fàbrica per a la col·locació de registre tallafocs. | 166.39 | 1
01.02.04.04 | 5 | PAS2-ZQMG | u | Registre tallafocs metàl·lic, EI2-C90, una fulla batent, per a una llum de 60x110 cm, preu alt, incorpora junta intumescent, bisagres, cilindre llautó amb pom de 35x35, escut de nylon negre en amdos costats, grau de protección IK10, tipus TURIA o equivalent, prelacat blanc, mastrejament senzill, col·locada | 621.35 | 1
01.02.04.04 | 6 | P9S0-5Z7U | m2 | Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat | 75.42 | 1
01.02.04.04 | 7 | P6A3-ZA5F | u | Tall amb disc a entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, realització de tall a religa per el pas de blindos barra. | 26.63 | 1
01.02.04.04 | 8 | P84O-AHFA | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat | 70.33 | 10
01.02.04.04 | 9 | P89I-4V8U | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix amb Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat | 6.37 | 5
01.02.04.04 | 10 | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | 262.89 | 0.1
01.02.04.04 | 11 | P7DA-EQF4 | m | Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola | 2.96 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 04 | Obra civil
|  | NIVELL 4 | 05 | Planta baixa
01.02.04.05 | 1 | P21DE-ZZJ4 | u | Desmuntatge i posterior muntatge en nova ubicació d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, amb mitjans manuals | 56.55 | 1
01.02.04.05 | 2 | P21Z2-ZRXK | m | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de diamant | 8.88 | 1
01.02.04.05 | 3 | P214T-4RQF | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 7.09 | 1.2
01.02.04.05 | 4 | P214R-ZGX0 | u | Obra civil necessaria per a col·locació de registre EI2-90. Inclou: · Retirada o trasllat de possibles instal·lacions existents dins del muntant o afectades per el registre RF · Tall amb disc de diamant per a de paret. · Demolició de paret amb dimensions per a registre RF-90. · Ajudes de paletaria. · Col·locació de premarc metàl·lic ancorat a maó de fàbrica per a la col·locació de registre tallafocs. | 166.39 | 1
01.02.04.05 | 5 | PAS2-ZQMG | u | Registre tallafocs metàl·lic, EI2-C90, una fulla batent, per a una llum de 60x110 cm, preu alt, incorpora junta intumescent, bisagres, cilindre llautó amb pom de 35x35, escut de nylon negre en amdos costats, grau de protección IK10, tipus TURIA o equivalent, prelacat blanc, mastrejament senzill, col·locada | 621.35 | 1
01.02.04.05 | 6 | P9S0-5Z7U | m2 | Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat | 75.42 | 1
01.02.04.05 | 7 | P6A3-ZA5F | u | Tall amb disc a entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, realització de tall a religa per el pas de blindos barra. | 26.63 | 1
01.02.04.05 | 8 | P84O-AHFA | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat | 70.33 | 5
01.02.04.05 | 9 | P89I-4V8U | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix amb Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat | 6.37 | 2.5
01.02.04.05 | 10 | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | 262.89 | 0.1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 04 | Obra civil
|  | NIVELL 4 | 06 | Planta primera
01.02.04.06 | 1 | P21Z2-ZRXK | m | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de diamant | 8.88 | 1
01.02.04.06 | 2 | P214T-4RQF | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 7.09 | 1.2
01.02.04.06 | 3 | P214R-ZGX0 | u | Obra civil necessaria per a col·locació de registre EI2-90. Inclou: · Retirada o trasllat de possibles instal·lacions existents dins del muntant o afectades per el registre RF · Tall amb disc de diamant per a de paret. · Demolició de paret amb dimensions per a registre RF-90. · Ajudes de paletaria. · Col·locació de premarc metàl·lic ancorat a maó de fàbrica per a la col·locació de registre tallafocs. | 166.39 | 1
01.02.04.06 | 4 | PAS2-ZQMG | u | Registre tallafocs metàl·lic, EI2-C90, una fulla batent, per a una llum de 60x110 cm, preu alt, incorpora junta intumescent, bisagres, cilindre llautó amb pom de 35x35, escut de nylon negre en amdos costats, grau de protección IK10, tipus TURIA o equivalent, prelacat blanc, mastrejament senzill, col·locada | 621.35 | 1
01.02.04.06 | 5 | P9S0-5Z7U | m2 | Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat | 75.42 | 1
01.02.04.06 | 6 | P6A3-ZA5F | u | Tall amb disc a entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, realització de tall a religa per el pas de blindos barra. | 26.63 | 1
01.02.04.06 | 7 | P84O-AHFA | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat | 70.33 | 2
01.02.04.06 | 8 | P89I-4V8U | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix amb Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat | 6.37 | 1
01.02.04.06 | 9 | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | 262.89 | 0.1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 04 | Obra civil
|  | NIVELL 4 | 07 | Planta segona
01.02.04.07 | 1 | P21Z2-ZRXK | m | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de diamant | 8.88 | 1
01.02.04.07 | 2 | P214T-4RQF | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 7.09 | 1.2
01.02.04.07 | 3 | P2142-4RN1 | m2 | Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 13.96 | 1
01.02.04.07 | 4 | P214R-ZGX0 | u | Obra civil necessaria per a col·locació de registre EI2-90. Inclou: · Retirada o trasllat de possibles instal·lacions existents dins del muntant o afectades per el registre RF · Tall amb disc de diamant per a de paret. · Demolició de paret amb dimensions per a registre RF-90. · Ajudes de paletaria. · Col·locació de premarc metàl·lic ancorat a maó de fàbrica per a la col·locació de registre tallafocs. | 166.39 | 1
01.02.04.07 | 5 | PAS2-ZZMG | u | Registre tallafocs metàl·lic, EI2-C90, una fulla batent, per a una llum de 60x150 cm, preu alt, incorpora junta intumescent, bisagres, cilindre llautó amb pom de 35x35, escut de nylon negre en amdos costats, grau de protección IK10, tipus TURIA o equivalent, prelacat blanc, mastrejament senzill, col·locada | 689.55 | 1
01.02.04.07 | 6 | P9S0-5Z7U | m2 | Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat | 75.42 | 1
01.02.04.07 | 7 | P6A3-ZA5F | u | Tall amb disc a entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, realització de tall a religa per el pas de blindos barra. | 26.63 | 1
01.02.04.07 | 8 | P822-3NR7 | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | 22.39 | 0.5
01.02.04.07 | 9 | P84O-AHFA | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat | 70.33 | 3
01.02.04.07 | 10 | P89I-4V8U | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix amb Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat | 6.37 | 1.5
01.02.04.07 | 11 | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | 262.89 | 0.1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 04 | Obra civil
|  | NIVELL 4 | 08 | Planta tercera
01.02.04.08 | 1 | P21Z2-ZRXK | m | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de diamant | 8.88 | 1
01.02.04.08 | 2 | P214T-4RQF | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 7.09 | 1.2
01.02.04.08 | 3 | P2142-4RN1 | m2 | Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 13.96 | 1
01.02.04.08 | 4 | P214R-ZGX0 | u | Obra civil necessaria per a col·locació de registre EI2-90. Inclou: · Retirada o trasllat de possibles instal·lacions existents dins del muntant o afectades per el registre RF · Tall amb disc de diamant per a de paret. · Demolició de paret amb dimensions per a registre RF-90. · Ajudes de paletaria. · Col·locació de premarc metàl·lic ancorat a maó de fàbrica per a la col·locació de registre tallafocs. | 166.39 | 1
01.02.04.08 | 5 | PAS2-ZZMG | u | Registre tallafocs metàl·lic, EI2-C90, una fulla batent, per a una llum de 60x150 cm, preu alt, incorpora junta intumescent, bisagres, cilindre llautó amb pom de 35x35, escut de nylon negre en amdos costats, grau de protección IK10, tipus TURIA o equivalent, prelacat blanc, mastrejament senzill, col·locada | 689.55 | 1
01.02.04.08 | 6 | P9S0-5Z7U | m2 | Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat | 75.42 | 1
01.02.04.08 | 7 | P6A3-ZA5F | u | Tall amb disc a entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, realització de tall a religa per el pas de blindos barra. | 26.63 | 1
01.02.04.08 | 8 | P822-3NR7 | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | 22.39 | 0.5
01.02.04.08 | 9 | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | 262.89 | 0.1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 04 | Obra civil
|  | NIVELL 4 | 09 | Planta quarta
01.02.04.09 | 1 | P21Z2-ZRXK | m | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de diamant | 8.88 | 1
01.02.04.09 | 2 | P214T-4RQF | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 7.09 | 1.2
01.02.04.09 | 3 | P214R-ZGX0 | u | Obra civil necessaria per a col·locació de registre EI2-90. Inclou: · Retirada o trasllat de possibles instal·lacions existents dins del muntant o afectades per el registre RF · Tall amb disc de diamant per a de paret. · Demolició de paret amb dimensions per a registre RF-90. · Ajudes de paletaria. · Col·locació de premarc metàl·lic ancorat a maó de fàbrica per a la col·locació de registre tallafocs. | 166.39 | 1
01.02.04.09 | 4 | PAS2-ZQMG | u | Registre tallafocs metàl·lic, EI2-C90, una fulla batent, per a una llum de 60x110 cm, preu alt, incorpora junta intumescent, bisagres, cilindre llautó amb pom de 35x35, escut de nylon negre en amdos costats, grau de protección IK10, tipus TURIA o equivalent, prelacat blanc, mastrejament senzill, col·locada | 621.35 | 1
01.02.04.09 | 5 | P9S0-5Z7U | m2 | Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat | 75.42 | 1
01.02.04.09 | 6 | P6A3-ZA5F | u | Tall amb disc a entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, realització de tall a religa per el pas de blindos barra. | 26.63 | 1
01.02.04.09 | 7 | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | 262.89 | 0.1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 04 | Obra civil
|  | NIVELL 4 | 0A | Planta cinquena
01.02.04.0A | 1 | P21DE-ZZJ6 | u | Desmuntatge i posterior muntatge en nova ubicació de centrals electroniques de incendis existents | 169.64 | 1
01.02.04.0A | 2 | P21Z2-ZRXK | m | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de diamant | 8.88 | 1
01.02.04.0A | 3 | P214T-4RQF | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 7.09 | 1.2
01.02.04.0A | 4 | P214R-ZGX0 | u | Obra civil necessaria per a col·locació de registre EI2-90. Inclou: · Retirada o trasllat de possibles instal·lacions existents dins del muntant o afectades per el registre RF · Tall amb disc de diamant per a de paret. · Demolició de paret amb dimensions per a registre RF-90. · Ajudes de paletaria. · Col·locació de premarc metàl·lic ancorat a maó de fàbrica per a la col·locació de registre tallafocs. | 166.39 | 1
01.02.04.0A | 5 | PAS2-ZQMG | u | Registre tallafocs metàl·lic, EI2-C90, una fulla batent, per a una llum de 60x110 cm, preu alt, incorpora junta intumescent, bisagres, cilindre llautó amb pom de 35x35, escut de nylon negre en amdos costats, grau de protección IK10, tipus TURIA o equivalent, prelacat blanc, mastrejament senzill, col·locada | 621.35 | 1
01.02.04.0A | 6 | P9S0-5Z7U | m2 | Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat | 75.42 | 1
01.02.04.0A | 7 | P6A3-ZA5F | u | Tall amb disc a entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, realització de tall a religa per el pas de blindos barra. | 26.63 | 1
01.02.04.0A | 8 | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | 262.89 | 0.1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 04 | Obra civil
|  | NIVELL 4 | 0B | Planta sisena
01.02.04.0B | 1 | P21Z2-ZRXK | m | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de diamant | 8.88 | 1
01.02.04.0B | 2 | P214T-4RQF | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 7.09 | 1.2
01.02.04.0B | 3 | P2142-4RN1 | m2 | Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 13.96 | 1
01.02.04.0B | 4 | P214R-ZGX0 | u | Obra civil necessaria per a col·locació de registre EI2-90. Inclou: · Retirada o trasllat de possibles instal·lacions existents dins del muntant o afectades per el registre RF · Tall amb disc de diamant per a de paret. · Demolició de paret amb dimensions per a registre RF-90. · Ajudes de paletaria. · Col·locació de premarc metàl·lic ancorat a maó de fàbrica per a la col·locació de registre tallafocs. | 166.39 | 1
01.02.04.0B | 5 | PAS2-ZZMG | u | Registre tallafocs metàl·lic, EI2-C90, una fulla batent, per a una llum de 60x150 cm, preu alt, incorpora junta intumescent, bisagres, cilindre llautó amb pom de 35x35, escut de nylon negre en amdos costats, grau de protección IK10, tipus TURIA o equivalent, prelacat blanc, mastrejament senzill, col·locada | 689.55 | 1
01.02.04.0B | 6 | P9S0-5Z7U | m2 | Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat | 75.42 | 1
01.02.04.0B | 7 | P6A3-ZA5F | u | Tall amb disc a entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, realització de tall a religa per el pas de blindos barra. | 26.63 | 1
01.02.04.0B | 8 | P822-3NR7 | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | 22.39 | 0.5
01.02.04.0B | 9 | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | 262.89 | 0.1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 04 | Obra civil
|  | NIVELL 4 | 0C | Planta setena
01.02.04.0C | 1 | P21Z2-ZRXK | m | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de diamant | 8.88 | 1
01.02.04.0C | 2 | P214T-4RQF | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 7.09 | 1.2
01.02.04.0C | 3 | P2142-4RN1 | m2 | Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 13.96 | 1.2
01.02.04.0C | 4 | P21D0-ZBKG | u | Desmuntatge per a substitució d'inodor amb cisterna i pulsador, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 29.26 | 1
01.02.04.0C | 5 | P21D0-HBKU | u | Desmuntatge per a substitució de desguàs o sifó muntat sobre aparell sanitari, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 6.53 | 1
01.02.04.0C | 6 | PJ41-ZA21 | u | Desmuntatge de barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques i posterior recol·locació. | 58.93 | 1
01.02.04.0C | 7 | P214R-ZGX0 | u | Obra civil necessaria per a col·locació de registre EI2-90. Inclou: · Retirada o trasllat de possibles instal·lacions existents dins del muntant o afectades per el registre RF · Tall amb disc de diamant per a de paret. · Demolició de paret amb dimensions per a registre RF-90. · Ajudes de paletaria. · Col·locació de premarc metàl·lic ancorat a maó de fàbrica per a la col·locació de registre tallafocs. | 166.39 | 1
01.02.04.0C | 8 | PAS2-ZQMG | u | Registre tallafocs metàl·lic, EI2-C90, una fulla batent, per a una llum de 60x110 cm, preu alt, incorpora junta intumescent, bisagres, cilindre llautó amb pom de 35x35, escut de nylon negre en amdos costats, grau de protección IK10, tipus TURIA o equivalent, prelacat blanc, mastrejament senzill, col·locada | 621.35 | 1
01.02.04.0C | 9 | P9S0-5Z7U | m2 | Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat | 75.42 | 1
01.02.04.0C | 10 | P6A3-ZA5F | u | Tall amb disc a entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, realització de tall a religa per el pas de blindos barra. | 26.63 | 1
01.02.04.0C | 11 | P822-3NR7 | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | 22.39 | 0.5
01.02.04.0C | 12 | EJ14ZR16 | u | Inodor de porcellana ROCA model ACCES ref. A342237000 o equivalent, de sortida vertical, amb tanc baix amb tapa i mecanisme de doble pulsador 3/6 litres , amb seient i tapa amb xarneres d'aces inoxidable i caiguda amortiguada, de color blanc, incorpora joc de fixació, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació | 374.12 | 1
01.02.04.0C | 13 | P9U0-6RZI | m | Col·locació de sòcol de rajola ceràmica amb adhesiu per a rajola ceràmica | 4.35 | 1
01.02.04.0C | 14 | PY02-6152 | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 90 a 120 mm d'i fins a 350 mm de fondària | 24.01 | 1
01.02.04.0C | 15 | PD1A-F11O | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 27.55 | 2
01.02.04.0C | 16 | PFB6-7AI9 | m | Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar | 11.91 | 2
01.02.04.0C | 17 | P84O-AHFA | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat | 70.33 | 8
01.02.04.0C | 18 | P89I-4V8U | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix amb Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat | 6.37 | 4
01.02.04.0C | 19 | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | 262.89 | 0.1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 04 | Obra civil
|  | NIVELL 4 | 0D | Planta vuitena
01.02.04.0D | 1 | P21Z2-ZRXK | m | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de diamant | 8.88 | 1
01.02.04.0D | 2 | P214T-4RQF | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 7.09 | 1.2
01.02.04.0D | 3 | P2142-4RN1 | m2 | Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 13.96 | 1.2
01.02.04.0D | 4 | P21D0-ZBKG | u | Desmuntatge per a substitució d'inodor amb cisterna i pulsador, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 29.26 | 1
01.02.04.0D | 5 | P21D0-HBKU | u | Desmuntatge per a substitució de desguàs o sifó muntat sobre aparell sanitari, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 6.53 | 1
01.02.04.0D | 6 | PJ41-ZA21 | u | Desmuntatge de barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques i posterior recol·locació. | 58.93 | 1
01.02.04.0D | 7 | P214R-ZGX0 | u | Obra civil necessaria per a col·locació de registre EI2-90. Inclou: · Retirada o trasllat de possibles instal·lacions existents dins del muntant o afectades per el registre RF · Tall amb disc de diamant per a de paret. · Demolició de paret amb dimensions per a registre RF-90. · Ajudes de paletaria. · Col·locació de premarc metàl·lic ancorat a maó de fàbrica per a la col·locació de registre tallafocs. | 166.39 | 1
01.02.04.0D | 8 | PAS2-ZQMG | u | Registre tallafocs metàl·lic, EI2-C90, una fulla batent, per a una llum de 60x110 cm, preu alt, incorpora junta intumescent, bisagres, cilindre llautó amb pom de 35x35, escut de nylon negre en amdos costats, grau de protección IK10, tipus TURIA o equivalent, prelacat blanc, mastrejament senzill, col·locada | 621.35 | 1
01.02.04.0D | 9 | P9S0-5Z7U | m2 | Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat | 75.42 | 1
01.02.04.0D | 10 | P6A3-ZA5F | u | Tall amb disc a entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, realització de tall a religa per el pas de blindos barra. | 26.63 | 1
01.02.04.0D | 11 | P822-3NR7 | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | 22.39 | 0.5
01.02.04.0D | 12 | EJ14ZR16 | u | Inodor de porcellana ROCA model ACCES ref. A342237000 o equivalent, de sortida vertical, amb tanc baix amb tapa i mecanisme de doble pulsador 3/6 litres , amb seient i tapa amb xarneres d'aces inoxidable i caiguda amortiguada, de color blanc, incorpora joc de fixació, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació | 374.12 | 1
01.02.04.0D | 13 | PY02-6152 | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 90 a 120 mm d'i fins a 350 mm de fondària | 24.01 | 1
01.02.04.0D | 14 | PD1A-F11O | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 27.55 | 2
01.02.04.0D | 15 | PFB6-7AI9 | m | Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar | 11.91 | 2
01.02.04.0D | 16 | P84O-AHFA | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat | 70.33 | 8
01.02.04.0D | 17 | P89I-4V8U | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix amb Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat | 6.37 | 4
01.02.04.0D | 18 | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | 262.89 | 0.1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 04 | Obra civil
|  | NIVELL 4 | 0E | Planta novena.
01.02.04.0E | 1 | P21Z2-ZRXK | m | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de diamant | 8.88 | 1
01.02.04.0E | 2 | P214T-4RQF | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 7.09 | 1.2
01.02.04.0E | 3 | P2142-4RN1 | m2 | Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 13.96 | 1.2
01.02.04.0E | 4 | P21D0-ZBKG | u | Desmuntatge per a substitució d'inodor amb cisterna i pulsador, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 29.26 | 1
01.02.04.0E | 5 | P21D0-HBKU | u | Desmuntatge per a substitució de desguàs o sifó muntat sobre aparell sanitari, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 6.53 | 1
01.02.04.0E | 6 | PJ41-ZA21 | u | Desmuntatge de barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques i posterior recol·locació. | 58.93 | 1
01.02.04.0E | 7 | P214R-ZGX0 | u | Obra civil necessaria per a col·locació de registre EI2-90. Inclou: · Retirada o trasllat de possibles instal·lacions existents dins del muntant o afectades per el registre RF · Tall amb disc de diamant per a de paret. · Demolició de paret amb dimensions per a registre RF-90. · Ajudes de paletaria. · Col·locació de premarc metàl·lic ancorat a maó de fàbrica per a la col·locació de registre tallafocs. | 166.39 | 1
01.02.04.0E | 8 | PAS2-ZQMG | u | Registre tallafocs metàl·lic, EI2-C90, una fulla batent, per a una llum de 60x110 cm, preu alt, incorpora junta intumescent, bisagres, cilindre llautó amb pom de 35x35, escut de nylon negre en amdos costats, grau de protección IK10, tipus TURIA o equivalent, prelacat blanc, mastrejament senzill, col·locada | 621.35 | 1
01.02.04.0E | 9 | P9S0-5Z7U | m2 | Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat | 75.42 | 1
01.02.04.0E | 10 | P6A3-ZA5F | u | Tall amb disc a entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, realització de tall a religa per el pas de blindos barra. | 26.63 | 1
01.02.04.0E | 11 | P822-3NR7 | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | 22.39 | 0.5
01.02.04.0E | 12 | EJ14ZR16 | u | Inodor de porcellana ROCA model ACCES ref. A342237000 o equivalent, de sortida vertical, amb tanc baix amb tapa i mecanisme de doble pulsador 3/6 litres , amb seient i tapa amb xarneres d'aces inoxidable i caiguda amortiguada, de color blanc, incorpora joc de fixació, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació | 374.12 | 1
01.02.04.0E | 13 | PY02-6152 | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 90 a 120 mm d'i fins a 350 mm de fondària | 24.01 | 1
01.02.04.0E | 14 | PD1A-F11O | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 27.55 | 2
01.02.04.0E | 15 | PFB6-7AI9 | m | Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar | 11.91 | 2
01.02.04.0E | 16 | P84O-AHFA | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat | 70.33 | 8
01.02.04.0E | 17 | P89I-4V8U | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix amb Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat | 6.37 | 4
01.02.04.0E | 18 | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | 262.89 | 0.1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 04 | Obra civil
|  | NIVELL 4 | 0F | Planta desena.
01.02.04.0F | 1 | P21Z2-ZRXK | m | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de diamant | 8.88 | 1
01.02.04.0F | 2 | P214T-4RQF | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 7.09 | 1.2
01.02.04.0F | 3 | P2142-4RN1 | m2 | Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 13.96 | 1.2
01.02.04.0F | 4 | P214R-ZGX0 | u | Obra civil necessaria per a col·locació de registre EI2-90. Inclou: · Retirada o trasllat de possibles instal·lacions existents dins del muntant o afectades per el registre RF · Tall amb disc de diamant per a de paret. · Demolició de paret amb dimensions per a registre RF-90. · Ajudes de paletaria. · Col·locació de premarc metàl·lic ancorat a maó de fàbrica per a la col·locació de registre tallafocs. | 166.39 | 1
01.02.04.0F | 5 | PAS2-ZQMG | u | Registre tallafocs metàl·lic, EI2-C90, una fulla batent, per a una llum de 60x110 cm, preu alt, incorpora junta intumescent, bisagres, cilindre llautó amb pom de 35x35, escut de nylon negre en amdos costats, grau de protección IK10, tipus TURIA o equivalent, prelacat blanc, mastrejament senzill, col·locada | 621.35 | 1
01.02.04.0F | 6 | P9S0-5Z7U | m2 | Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat | 75.42 | 1
01.02.04.0F | 7 | P6A3-ZA5F | u | Tall amb disc a entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, realització de tall a religa per el pas de blindos barra. | 26.63 | 1
01.02.04.0F | 8 | P822-3NR7 | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | 22.39 | 0.5
01.02.04.0F | 9 | P84O-AHFA | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat | 70.33 | 8
01.02.04.0F | 10 | P89I-4V8U | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix amb Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat | 6.37 | 4
01.02.04.0F | 11 | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | 262.89 | 0.1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 04 | Obra civil
|  | NIVELL 4 | 0G | Planta 11a
01.02.04.0G | 1 | P21Z2-ZRXK | m | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de diamant | 8.88 | 1
01.02.04.0G | 2 | P214T-4RQF | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 7.09 | 1.2
01.02.04.0G | 3 | P2142-4RN1 | m2 | Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 13.96 | 1.2
01.02.04.0G | 4 | P214R-ZGX0 | u | Obra civil necessaria per a col·locació de registre EI2-90. Inclou: · Retirada o trasllat de possibles instal·lacions existents dins del muntant o afectades per el registre RF · Tall amb disc de diamant per a de paret. · Demolició de paret amb dimensions per a registre RF-90. · Ajudes de paletaria. · Col·locació de premarc metàl·lic ancorat a maó de fàbrica per a la col·locació de registre tallafocs. | 166.39 | 1
01.02.04.0G | 5 | PAS2-ZQMG | u | Registre tallafocs metàl·lic, EI2-C90, una fulla batent, per a una llum de 60x110 cm, preu alt, incorpora junta intumescent, bisagres, cilindre llautó amb pom de 35x35, escut de nylon negre en amdos costats, grau de protección IK10, tipus TURIA o equivalent, prelacat blanc, mastrejament senzill, col·locada | 621.35 | 1
01.02.04.0G | 6 | P9S0-5Z7U | m2 | Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat | 75.42 | 1
01.02.04.0G | 7 | P6A3-ZA5F | u | Tall amb disc a entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, realització de tall a religa per el pas de blindos barra. | 26.63 | 1
01.02.04.0G | 8 | P822-3NR7 | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | 22.39 | 0.5
01.02.04.0G | 9 | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | 262.89 | 0.1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 04 | Obra civil
|  | NIVELL 4 | 0H | Planta 12a
01.02.04.0H | 1 | P21Z2-ZRXK | m | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de diamant | 8.88 | 6
01.02.04.0H | 2 | P214T-4RQF | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 7.09 | 2
01.02.04.0H | 3 | P214R-ZGX0 | u | Obra civil necessaria per a col·locació de registre EI2-90. Inclou: · Retirada o trasllat de possibles instal·lacions existents dins del muntant o afectades per el registre RF · Tall amb disc de diamant per a de paret. · Demolició de paret amb dimensions per a registre RF-90. · Ajudes de paletaria. · Col·locació de premarc metàl·lic ancorat a maó de fàbrica per a la col·locació de registre tallafocs. | 166.39 | 1
01.02.04.0H | 4 | PAS2-ZZMG | u | Registre tallafocs metàl·lic, EI2-C90, una fulla batent, per a una llum de 60x150 cm, preu alt, incorpora junta intumescent, bisagres, cilindre llautó amb pom de 35x35, escut de nylon negre en amdos costats, grau de protección IK10, tipus TURIA o equivalent, prelacat blanc, mastrejament senzill, col·locada | 689.55 | 1
01.02.04.0H | 5 | P9S0-5Z7U | m2 | Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat | 75.42 | 1
01.02.04.0H | 6 | P6A3-ZA5F | u | Tall amb disc a entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, realització de tall a religa per el pas de blindos barra. | 26.63 | 1
01.02.04.0H | 7 | P862-6YPK | m2 | Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb suport de malla de fibra de vidre d'1,5 mm de gruix i 2050 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit | 35.88 | 1
01.02.04.0H | 8 | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | 262.89 | 0.1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 04 | Obra civil
|  | NIVELL 4 | 0I | Planta 13a
01.02.04.0I | 1 | P21Z2-ZRXK | m | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de diamant | 8.88 | 6
01.02.04.0I | 2 | P214T-4RQF | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 7.09 | 2
01.02.04.0I | 3 | P214R-ZGX0 | u | Obra civil necessaria per a col·locació de registre EI2-90. Inclou: · Retirada o trasllat de possibles instal·lacions existents dins del muntant o afectades per el registre RF · Tall amb disc de diamant per a de paret. · Demolició de paret amb dimensions per a registre RF-90. · Ajudes de paletaria. · Col·locació de premarc metàl·lic ancorat a maó de fàbrica per a la col·locació de registre tallafocs. | 166.39 | 1
01.02.04.0I | 4 | PAS2-ZZMG | u | Registre tallafocs metàl·lic, EI2-C90, una fulla batent, per a una llum de 60x150 cm, preu alt, incorpora junta intumescent, bisagres, cilindre llautó amb pom de 35x35, escut de nylon negre en amdos costats, grau de protección IK10, tipus TURIA o equivalent, prelacat blanc, mastrejament senzill, col·locada | 689.55 | 1
01.02.04.0I | 5 | P9S0-5Z7U | m2 | Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat | 75.42 | 1
01.02.04.0I | 6 | P6A3-ZA5F | u | Tall amb disc a entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, realització de tall a religa per el pas de blindos barra. | 26.63 | 1
01.02.04.0I | 7 | P862-6YPK | m2 | Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb suport de malla de fibra de vidre d'1,5 mm de gruix i 2050 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit | 35.88 | 1
01.02.04.0I | 8 | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | 262.89 | 0.1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 04 | Obra civil
|  | NIVELL 4 | 0J | Planta 14a
01.02.04.0J | 1 | P21Z2-ZRXK | m | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de diamant | 8.88 | 1
01.02.04.0J | 2 | P214T-4RQF | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 7.09 | 1.2
01.02.04.0J | 3 | P2142-4RN1 | m2 | Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 13.96 | 1.2
01.02.04.0J | 4 | P214R-ZGX0 | u | Obra civil necessaria per a col·locació de registre EI2-90. Inclou: · Retirada o trasllat de possibles instal·lacions existents dins del muntant o afectades per el registre RF · Tall amb disc de diamant per a de paret. · Demolició de paret amb dimensions per a registre RF-90. · Ajudes de paletaria. · Col·locació de premarc metàl·lic ancorat a maó de fàbrica per a la col·locació de registre tallafocs. | 166.39 | 1
01.02.04.0J | 5 | PAS2-ZQMG | u | Registre tallafocs metàl·lic, EI2-C90, una fulla batent, per a una llum de 60x110 cm, preu alt, incorpora junta intumescent, bisagres, cilindre llautó amb pom de 35x35, escut de nylon negre en amdos costats, grau de protección IK10, tipus TURIA o equivalent, prelacat blanc, mastrejament senzill, col·locada | 621.35 | 1
01.02.04.0J | 6 | P9S0-5Z7U | m2 | Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat | 75.42 | 1
01.02.04.0J | 7 | P6A3-ZA5F | u | Tall amb disc a entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, realització de tall a religa per el pas de blindos barra. | 26.63 | 1
01.02.04.0J | 8 | P862-6YPK | m2 | Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb suport de malla de fibra de vidre d'1,5 mm de gruix i 2050 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit | 35.88 | 1
01.02.04.0J | 9 | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | 262.89 | 0.1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 04 | Obra civil
|  | NIVELL 4 | 0K | Gestió de residus i neteja.
01.02.04.0K | 1 | P2R6-4I5P | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 46.32 | 8
01.02.04.0K | 2 | P2R5-DT0M | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 18.2 | 8
01.02.04.0K | 3 | P2RA-EU64 | m3 | Disposició controlada de residus inerts de ceràmics amb una densitat 0,8 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 03), en centre de reciclatge | 10.4 | 4
01.02.04.0K | 4 | P2RA-EU32 | m3 | Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en centre de reciclatge | 26.35 | 4
01.02.04.0K | 5 | P2RA-ZU32 | u | Neteja de pols i elements un cop acabat la obra i instal·lacions. | 128.88 | 1
01.02.04.0K | 6 | P2RA-ZU33 | u | Lloguer de contenidor metàl·lic d'obra per a residus. Capacitat de 6 m3. | 1020 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
|  | NIVELL 3 | 04 | Obra civil
|  | NIVELL 4 | 0L | Ajudes paletaria.
01.02.04.0L | 1 | PY03-Z28P | u | Ajudes de paletaria. | 501.2 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 03 | Etiquetatge
01.03 | 1 | PPAU-ZET1 | u | Partida alçada per l'etiquetatge de tot el cablejat elèctric, quadres elèctrics i els escalfadors elèctrics instantanis. El cablejat serà etiquetat a l'inici i al final de cada línia segons indicacions de la Direcció d'Obra. Els escalfadors elèctrics seran etiquetats segons la codificació de la propietat. Els quadres les seves sortides estarán etiquetades en la seva connexió tant aigues a Baix com aigues Amunt (per quadres, caixes de derivació o tap off, escalfadors etc.). Etiquetatge de blindosbarra i QGBT. | 1050 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 04 | Legalitzacions i programació
01.04 | 1 | PPAU-ZL01 | u | Realització dels plànols, esquemes i calculs ´´As built´´ de les instal·lacions afecatdes, certificats del material instal·lat, documentació de posada en marxa, garanties de subministrament i manuals d'ús i manteniment. Enviament de copia digital (format pdf i CAD) firmada pel tècnic responsable i ordenada per carpetes. Inclou en el Asbuilt indicació de tots els escalfadors, linies elèctriques, picatges, connexionat canonades, esquema tipus hidraulics, quadres elèctrics, registres, obra efectuada, etc | 3000 | 1
01.04 | 2 | PPAU-ZL02 | u | Legalització de la instal·lació elèctrica. S'hi inclou projecte, certificats tècnics, certificat instal·lació i certificat final d'obra, inspecció inicial i tots els tràmits per la seva legalització, connexió i posada en marxa. Inclos RITSIC i pagament de taxes. | 1800 | 1
01.04 | 3 | PPAU-ZL03 | u | Legalització de la instal·lació de producció ACS (RITE). S'inclou projecte, certificats tècnics, certificat d'instal·lació, inspecció inicial i tots els tràmits per la seva legalització, connexió i posada en marxa, inclos RITSIC i pagament de taxes. | 1500 | 1
01.04 | 4 | PPAU-ZL04 | u | Posada en marxa i Pre-Integració sistema de control de consums elèctrics BMS VH. Inclou col·locació de comptadors elèctrics i comprovació del seu correcte funcionament, connexionat de cablejat bus i cablejat de xarxa de comunicacions, comprovació de distancies i correcte cablejat, comprovació amb fluke de la transmisió de dades per cable Utp segons la seva categoria (i enviament de les proves a la propietat), etiquetatge del cablejat, comprovació de les dades fins el integrador, indicació de llistat de punts a integrar i numeració en planos per relacionar cada comptador. Totalment llest per que la propìetat pugui agafar la informació i integrar-ho al seu software. | 980 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 05 | Seguretat i Salut
01.05 | 1 | PPAU-ZSS1 | u | Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. | 2600 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost0
|  | Capítol | 06 | Control de qualitat
01.06 | 1 | PPAU-ZS99 | u | Control de qualitat / Posada en marxa / Coordinació treballs de la instal·lació. Inclou posada en marxa de totes instal·lacions, proves necessaries per comprovació del seu correcte funcionament. Inclou prova de proteccions de quadres, prova d'escalfadors, estanqueitat canonades, prova de temperatura de sortida i temps de sortida i presió, configuración de temperatura de sortida i programación d'aquesta. Cada escalfador que es col·loqui s'ha de omplir una fulla de posta en marxa amb dades del propi escalfador (model, numero de serie, ubicació, numero de línia eléctrica, etc.) i data de la posada en marxa, temperatura de consigna, temperatura en el punt de consum i temps de resposta i si es detecta alguna incidencia de falta de presió o altres incidencies a indicar a la propietat. Totes les fulles de proves s'entregaran a la propietat i es realitzaran segons format indicat per la propietat. S'inclou coordinación de tots els treballs necessaris amb la propietat (horaris de posada en marxa, horaris d'actuació a zones restringides etc.) | 1180 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Partida d'obra
P-1 | EJ14ZR16 | u | Inodor de porcellana ROCA model ACCES ref. A342237000 o equivalent, de sortida vertical, amb tanc baix amb tapa i mecanisme de doble pulsador 3/6 litres , amb seient i tapa amb xarneres d'aces inoxidable i caiguda amortiguada, de color blanc, incorpora joc de fixació, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Inodor porcel. tanc baix ROCA model ACCES, vert., ref. A342237000
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.34 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 1.25 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ1ZS000 | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 0.245 |  | x | 4.56 | =
| B7J50010 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.012 |  | x | 23.61 | =
| BJ14ZR16 | u | Inodor de porcellana ROCA model ACCES ref. A342237000 o equivalent, de sortida vertical, amb tanc baix amb tapa i mecanisme de doble pulsador 3/6 litres , amb seient i tapa amb xarneres d'aces inoxidable i caiguda amortiguada, de color blanc | 1 |  | x | 326.47 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-2 | P151P-483C | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Protecció horitz.obertur.,xarxa prot.caig.,fil trenat,D=4mm,80x80mm,corda perim.poliam.,D=12mm,nuada
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.1 | /R | x | 29.03 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 24.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B151L-0M3F | m2 | Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de nuada a la xarxa, per a 10 usos | 1.2 |  | x | 0.19 | =
| B0DZ3-0F6G | m | Fleix | 0.2 |  | x | 0.25 | =
| B0AP-07IX | u | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella | 0.6 |  | x | 1.77 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-3 | P154A-ZLW0 | u | Conjunt de mesures nosocomials necessaries durant l'execució de l'obra i seguint el Pla de Seguretat i Salut. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conjunt de mesures nosocomials necessaries durant l'execució de l'obra.
Material
| B154A-ZLW0 | u | Conjunt de mesures nosocomials necessaries durant l'execució de l'obra. | 1 |  | x | 1500 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-4 | P154A-ZMW0 | u | Catifa descontaminant antibacteriana per a neteja de soles de sabates i rodes mentre llisquen per sobre de la catifa, de 45x90 cm i 60 fulls de polietilè autoadhesives, tipus 3M Nomad o equivalent, muntada al paviment i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Catifa descontaminant 45x90cm/60 fulls.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 24.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B154A-ZMW0 | u | Catifa descontaminant 45x90cm/60 fulls. | 1 |  | x | 42 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-5 | P154A-ZZW0 | m2 | Formació de confinament dinàmic interior configurant paraments verticals, sostre i paviment amb làmina de polietilè transparent de 100 µm (0.0004 galgues), col·locada sobre estructura auxiliar o bastida, segellat d'unions amb cinta adhesiva i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formació confinament polietilè 200µm (800galgues)
Mà d'obra
| A0D-W61I | h | Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada | 0.05 | /R | x | 26.67 | =
| A0F-W61H | h | Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada | 0.05 | /R | x | 32.15 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B2RR-WLS2 | m2 | Làmina de polietilè transparent de 100 µm (0.0004 galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m | 1 |  | x | 0.38 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-6 | P2142-4RN1 | m2 | Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrencada aplacat,ceràm.,param.vert.,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.57 | /R | x | 24.12 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-7 | P214R-ZGX0 | u | Obra civil necessaria per a col·locació de registre EI2-90. Inclou: · Retirada o trasllat de possibles instal·lacions existents dins del muntant o afectades per el registre RF · Tall amb disc de diamant per a de paret. · Demolició de paret amb dimensions per a registre RF-90. · Ajudes de paletaria. · Col·locació de premarc metàl·lic ancorat a maó de fàbrica per a la col·locació de registre tallafocs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Obra civil per a col·locació de registre EI2-90 110x60 cm.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 3 | /R | x | 24.12 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 3 | /R | x | 25.06 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C202-Z05P | h | Talladora amb disc de diamant | 1.5 | /R | x | 4.15 | =
Subtotal maquinària
Material
| B2RA-28TM | t | Disposició controlada de residus inerts de ceràmics amb una densitat 0,8 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 03), en centre de reciclatge | 0.8 |  | x | 13 | =
Subtotal material
Altres
| A0D-0007%UAUX332 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 72.6667 | =
| A0E-000A%UAUX333 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 75.3333 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-8 | P214T-4RQF | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enderroc envà ceràm.,g=5cm,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.29 | /R | x | 24.12 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-9 | P21D0-HBKU | u | Desmuntatge per a substitució de desguàs o sifó muntat sobre aparell sanitari, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge p/subst.desguàs/sifó,a/mitj.manuals,càrr.manual
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.075 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.15 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-10 | P21D0-ZBKG | u | Desmuntatge per a substitució d'inodor amb cisterna i pulsador, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge p/subst.inodor amb cisterna,mecan.,desguàs,desc.xarx.aig./evac.,a/mitj.man.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 24.12 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.8 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-11 | P21DE-ZBJ4 | u | Desmuntatge de safata en paret existent i desplaçament de dissipador electronic exisent a la paret lateral. Inclou desmuntatge de l'aparell i poster col·locació en nova ubicació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge de safata existent i desplaçament de dissipador electronic exisent
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-12 | P21DE-ZBJ6 | u | Desmuntatge de suportació de fusta de cablejat per a posterior col·locació de una nova safata. Pentinat de cablejat existent per a pas de blindosbarra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge de suportació de fusta per a cablejat i pentinat de cablejat.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-13 | P21DE-ZZJ4 | u | Desmuntatge i posterior muntatge en nova ubicació d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, amb mitjans manuals |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge p/subst.armari polièster/metàl·lic mural <1000x1000x300mm,a/mitj.manuals,càrr.manual
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-14 | P21DE-ZZJ6 | u | Desmuntatge i posterior muntatge en nova ubicació de centrals electroniques de incendis existents |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge p/subst.armari polièster/metàl·lic mural
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 3 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 3 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-15 | P21Z2-ZRXK | m | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de diamant |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tall en paret,obra ceràm.,6 a 8 cm,disc diamant.
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.3 | /R | x | 25.06 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C202-Z05P | h | Talladora amb disc de diamant | 0.3 | /R | x | 4.15 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-16 | P221D-DZ2Z | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb compressor i amb les terres deixades a la vora |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Excav. Rasa instal.,hfins a 1 m,terreny tràns.(SPT >50),compres.,+terres deix.vora
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 3.71 | /R | x | 24.12 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.499 | /R | x | 15.8 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-17 | P2R5-DT0M | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.més de 15 i fins a 20 km
Maquinària
| C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 0.381 | /R | x | 47.77 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-18 | P2R6-4I5P | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Càrr.manuals residus inerts o no especials instal.gestió residus,contenidor 5m3
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.75 | /R | x | 24.12 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1R1-00CY | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 1 | /R | x | 28.05 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
Total
P-19 | P2RA-EU32 | m3 | Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en centre de reciclatge |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada d/residus no perillosos d/barrej.,dens.=0,17t/m3, proced. D/construcció/demoli
Material
| B2RA-28TO | t | Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en centre de reciclatge | 0.17 |  | x | 155 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-20 | P2RA-EU64 | m3 | Disposició controlada de residus inerts de ceràmics amb una densitat 0,8 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 03), en centre de reciclatge |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada d/residus inerts d/ceràmics,dens.=0,8t/m3, proced. D/construcció/demolició, (L
Material
| B2RA-28TM | t | Disposició controlada de residus inerts de ceràmics amb una densitat 0,8 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 03), en centre de reciclatge | 0.8 |  | x | 13 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-21 | P2RA-ZU32 | u | Neteja de pols i elements un cop acabat la obra i instal·lacions. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Neteja dels locals afectats per la obra.
Mà d'obra
| A0M-002H | h | Tècnic de neteja | 8 | /R | x | 16.11 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-22 | P2RA-ZU33 | u | Lloguer de contenidor metàl·lic d'obra per a residus. Capacitat de 6 m3. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Lloguer de contenidor d'obra.
Material
| B2RA-ZU33 | u | Lloguer de contenidor metàl·lic d'obra per a residus. Capacitat de 6 m3. | 1 |  | x | 1020 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-23 | P653-ZN2X | m | Protector de cantonada de 51x51 mm d'alumini i funda de PVC de 2 mm de gruix, color a escollir, col·locat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Protector de cantonada de 51x51 mm
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.125 | /R | x | 29.03 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.125 | /R | x | 25.74 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B6B1-ZKK3 | m | Protector de cantonada de 51x51 mm d'alumini i funda de PVC de 2 mm de gruix, color a escollir | 1 |  | x | 9 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-24 | P653-ZN2Y | m | Protector d'impactes de paret 150x10 mm, material HDPE, color a escollir, col·locat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Protector d'impactes de paret 150x10 mm
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.125 | /R | x | 25.74 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.125 | /R | x | 29.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B6B1-ZKKY | m | Protector d'impactes de paret 150x10 mm, material HDPE, color a escollir | 1 |  | x | 45 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-25 | P653-ZZ2X | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 156 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament. Protecció global EI-90 certificada segons material del fabricant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Envà pl.guix laminat,estruc.doble refor.H156mm/600mm(48mm+48mm),2xF(15mm)
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.125 | /R | x | 29.03 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.125 | /R | x | 25.74 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.68 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.05 | =
| B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 9.32 |  | x | 1.24 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.35 | =
| B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 1.9 |  | x | 1.21 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.5 |  | x | 13.62 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis | 12 |  | x | 0.28 | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.15 |  | x | 5.02 | =
| B0CC0-21OT | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 4 |  | x | 8.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-26 | P6A3-ZA5F | u | Tall amb disc a entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, realització de tall a religa per el pas de blindos barra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tall amb disc de reixat acer h=1m, panells=2x1m,entramat platina/rodó 60x60mm
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.9 | /R | x | 25.06 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C202-005P | h | Talladora amb disc de carborúndum | 0.9 | /R | x | 4.15 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-27 | P7DA-EQF4 | m | Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Segellat protecció c/foc junt 10 a 20 mm,profund.injec.=7 a 15 mm,escuma fina+porus tancat,cond.tèrm
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 29.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7D2-19Z1 | l | Escuma segellant de protecció contra el foc, d'estructura cel·lular fina i porus tancat, de color gris, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), per aplicar amb pistola | 0.03 |  | x | 0.73 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-28 | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Segellat pas instal.coixinet intumescent termoexp.,EI-180
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 29.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7D1-CW37 | u | Coixinet de protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, de 340x200x35 mm, per a segellar buits de pas d'instal·lacions | 15 |  | x | 17.33 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-29 | P822-3NR7 | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enrajolat vert.int.,h<= 3 m,Rajola ceràm.prems. Brill.rajola de valència,rectang/quadr. 6 a 15 u pec
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x | 29.03 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 24.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0FG2-0GMQ | m2 | Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà | 1 |  | x | 9.02 | =
| B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 4.76 |  | x | 0.38 | =
| B053-1VF8 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color | 0.34 |  | x | 0.47 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-30 | P84J-9JS3 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel ras regist.PGL amb acabat llis,600x600mm g=12,5mm, sistema desmuntable acer galv.vist,perfils pr
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.74 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B84I-0P89 | m2 | Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1, d0 | 1 |  | x | 25.83 | =
| B848-2IUE | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1 |  | x | 3.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-31 | P84O-AHFA | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Registre cel ras guix lam. Portella 50x50cm2,marc alumini+fulla PGL (H),g=30mm,col.perf.acer galv.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 30.01 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 24.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B84M-2I91 | u | Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció | 1 |  | x | 57.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-32 | P862-6YPK | m2 | Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb suport de malla de fibra de vidre d'1,5 mm de gruix i 2050 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Revest.param.vert.làmina vinílica+reforç malla fibra vidre,g=1,5mm,2050g/m2,col.adh.
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.126 | /R | x | 29.03 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.126 | /R | x | 25.74 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.3 |  | x | 4.41 | =
| B861-1N0I | m2 | Làmina vinílica reforçada amb suport de malla de fibra de vidre d'1,5 mm de gruix i 2050 g/m2 de massa superficial | 1 |  | x | 27.56 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-33 | P89I-4V8U | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix amb Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pint.horitz.guix,Pintura baix disolv.,plàstica p/int.,color blanc,+imprimació+2acab.
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.125 | /R | x | 29.03 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.015 | /R | x | 25.74 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B897-2J0A | l | Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc | 0.2 |  | x | 6.6 | =
| B8Z6-0P2P | l | Imprimació a base d'olis i resines vegetals | 0.059 |  | x | 16.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-34 | P89I-4V8X | m2 | Pintat de parament vertical de guix amb Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pint.vert.guix,Pintura baix disolv.,plàstica p/int.,color blanc,+imprimació+2acab.
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.1 | /R | x | 29.03 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.01 | /R | x | 25.74 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8Z6-0P2P | l | Imprimació a base d'olis i resines vegetals | 0.059 |  | x | 16.4 | =
| B897-2J0A | l | Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc | 0.2 |  | x | 6.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-35 | P9C8-HBOH | m2 | Reparació d'1 a 4 m2 de paviment exterior de terratzo llis de 40x40 cm, eliminant les peces trencades i/o mal adherides i el morter de fixació, i col·locant peces noves a truc de maceta amb morter i càrrega de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reparació 1>S>4m2 pavim.ext.terratzo llis 40x40cm,eliminació peces trencades+neteja base
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 1 | /R | x | 29.03 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x | 24.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9C5-0GX4 | m2 | Terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior | 1.4 |  | x | 15.21 | =
| B9C0-0HKK | kg | Beurada de color | 1.605 |  | x | 0.98 | =
| B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.045 |  | x | 62.34 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-36 | P9S0-5Z7U | m2 | Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Entram.acer pas malla=30x30mm,platines 20x2mm peces 1000x500mm,col.
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.6 | /R | x | 29.49 | =
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.3 | /R | x | 25.83 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0B3-1K77 | m2 | Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm | 1 |  | x | 49.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-37 | P9U0-6RZI | m | Col·locació de sòcol de rajola ceràmica amb adhesiu per a rajola ceràmica |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Col.sòcol raj.ceràm. Adhes.rajola
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 29.03 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.05 | /R | x | 25.74 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 0.19 |  | x | 0.38 | =
| B053-1VF8 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color | 0.067 |  | x | 0.47 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-38 | P9U8-4Z7L | m | Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sòcol rajola ceràm. Esmalt.mat,h=10cm,col.adhes.rajola C1,beurada CG1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.02 | /R | x | 25.74 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 29.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9U7-0JAQ | m | Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària | 1 |  | x | 3.65 | =
| B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 0.5 |  | x | 0.38 | =
| B053-1VF8 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color | 0.067 |  | x | 0.47 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-39 | PAS2-ZQMG | u | Registre tallafocs metàl·lic, EI2-C90, una fulla batent, per a una llum de 60x110 cm, preu alt, incorpora junta intumescent, bisagres, cilindre llautó amb pom de 35x35, escut de nylon negre en amdos costats, grau de protección IK10, tipus TURIA o equivalent, prelacat blanc, mastrejament senzill, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Registre tallaf.,metàl.,EI2-C90,1bat.,110x60cm,preu alt,col.
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.25 | /R | x | 29.49 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS1-ZI0X | u | Registre tallafocs metàl·lic, EI2-C90, una fulla batent, per a una llum de 110x60 cm, preu alt, incorpora junta intumescent, bisagres, cilindre llautó amb pom de 35x35, escut de nylon negre en amdos costats, grau de protección IK10 | 1 |  | x | 613.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-40 | PAS2-ZQNB | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C590, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu alt, tipus TURIA o equivalent, prelacat blanc, amb pany, mastrejament senzill, inclos marc i premarc, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Porta tallaf.,metàl.,EI2-C90,1bat.,80x205cm,preu alt,col.
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 2 | /R | x | 29.49 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS1-ZI1S | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C90 una fulla batent per a una llum de 80x205 cm, preu alt | 1 |  | x | 312.11 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-41 | PAS2-ZZMG | u | Registre tallafocs metàl·lic, EI2-C90, una fulla batent, per a una llum de 60x150 cm, preu alt, incorpora junta intumescent, bisagres, cilindre llautó amb pom de 35x35, escut de nylon negre en amdos costats, grau de protección IK10, tipus TURIA o equivalent, prelacat blanc, mastrejament senzill, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Registre tallaf.,metàl.,EI2-C90,1bat.,150x60cm,preu alt,col.
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.25 | /R | x | 29.49 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS1-ZZ0X | u | Registre tallafocs metàl·lic, EI2-C90, una fulla batent, per a una llum de 110x60 cm, preu alt, incorpora junta intumescent, bisagres, cilindre llautó amb pom de 35x35, escut de nylon negre en amdos costats, grau de protección IK10 | 1 |  | x | 682 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-42 | PD1A-F11O | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,àrea aplicació B,DN=110mm
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDW3-FFAA | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm | 1 |  | x | 5.75 | =
| BD1A-1NEJ | m | Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 1 |  | x | 6.05 | =
| BDW3-FFA8 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm | 1 |  | x | 0.09 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-43 | PDK1-DX9P | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas d/400x400mm,B125,col.mort.
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.35 | /R | x | 29.03 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.35 | /R | x | 24.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDK5-1KH0 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1 |  | x | 35.03 | =
| B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.003 |  | x | 62.34 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-44 | PDK5-TFS0 | u | Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple, de mides interiors 45x45 cm i fondària de 40 cm de paret nervada de 5 cm de gruix amb fons no estanc segons norma UNE 201004, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pericó mòdul.PP p/canalitz.serv., simp.,int.45x45cm+fondària=40cm, nerva.,g=5cm,amb_fons_no_estanc,c
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.268 | /R | x | 29.03 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 24.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDKA-TFD9 | u | Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple, de mides interiors 45x45 cm i fondària de 40 cm de paret nervada de 5 cm de gruix amb fons no estanc segons norma UNE 201004 | 1 |  | x | 37.95 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-45 | PEV1-H9X2 | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 25.74 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV1-H6EA | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | 1.05 |  | x | 1.71 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-46 | PEV6-ZS01 | u | Passarel·la EcoStruxure Panel Server Universal 230V AC de Schneider Elèctric o equivalent. Concentrador i passarel·la per a dispositius sense fils PowerTag Energy, magnetotèrmics Acti9 Active, detector de fums HeatTag, senyalització sense fils per a caixa modelada OF/SD Wireless. Concentrador i passarel·la per a dispositius Modbus RS485 a Modbus TCP/IP Pàgina web embedida per a visualització de mesures energètiques i estats associats a interruptors o altres senyalitzacions. Alarmes preprogramades Enviament de dades a les capes de Edge Control, software PME (EcoStruxure Power Monitoring Expert), BMS (EcoStruxure Building Operations), Scada elèctric (EcoStruxure Power Operation) i altres. Enviament de dades a les plataformes de gestió al núvol de SCHNEIDER ELECTRIC (EcoStruxure Facility Expert Energy – EcoStruxure Facility Expert Operations) o de serveis (EcoStruxure Asset Advisor – EcoStruxure Resource Advisor) Muntat, connectat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | ESX PANEL SERVER UNIVERSAL 110-277 VAC-V SCHNEIDER
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BEV7-ZS01 | u | Passarel·la EcoStruxure Panel Server Universal 230V AC de Schneider Elèctric o equivalent. Concentrador i passarel·la per a dispositius sense fils PowerTag Energy, magnetotèrmics Acti9 Active, detector de fums HeatTag, senyalització sense fils per a caixa modelada OF/SD Wireless. Concentrador i passarel·la per a dispositius Modbus RS485 a Modbus TCP/IP Pàgina web embedida per a visualització de mesures energètiques i estats associats a interruptors o altres senyalitzacions. Alarmes preprogramades Enviament de dades a les capes de Edge Control, software PME (EcoStruxure Power Monitoring Expert), BMS (EcoStruxure Building Operations), Scada elèctric (EcoStruxure Power Operation) i altres. Enviament de dades a les plataformes de gestió al núvol de SCHNEIDER ELECTRIC (EcoStruxure Facility Expert Energy – EcoStruxure Facility Expert Operations) o de serveis (EcoStruxure Asset Advisor – EcoStruxure Resource Advisor) | 1 |  | x | 682.94 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-47 | PFB6-7AI9 | m | Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) Tub poliet.retic.D=16mm,g=1,5mm,sèrie
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.03 | /R | x | 25.74 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFB5-1PMA | m | Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 1 |  | x | 0.95 | =
| BFYH-0A43 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.05 | =
| B0A1-07KM | u | Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 0.43 | =
| BFWF-09RR | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 1.86 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-48 | PG10-ZSE1 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 660x1750x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armari metàl·lic de SIEMENS de 660x1750x250mm, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 8 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW0-0950 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics | 1 |  | x | 5.74 | =
| BG10-ZSE1 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 660x1750x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. | 1 |  | x | 1211.84 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-49 | PG10-ZSE2 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 960x2150x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. Inclou configuració especial. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armari metàl·lic de SIEMENS de 960x2150x250mm, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 8 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW0-0950 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics | 1 |  | x | 5.74 | =
| BG10-ZSE2 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 960x2150x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. Inclou configuració especial. | 1 |  | x | 1974.92 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-50 | PG10-ZSE3 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 1380x2150x400mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armari metàl·lic de SIEMENS de 1380x2150x400mm, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 16 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 16 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG10-ZSE3 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 1380x2150x400mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. | 1 |  | x | 5161.54 | =
| BGW0-0950 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics | 1 |  | x | 5.74 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-51 | PG10-ZSE4 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 1320x2150x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armari metàl·lic de SIEMENS de 1320x2150x250mm, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 12 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 12 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG10-ZSE4 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 1320x2150x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. | 1 |  | x | 2502.47 | =
| BGW0-0950 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics | 1 |  | x | 5.74 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-52 | PG10-ZSE5 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 660x1250x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armari metàl·lic de SIEMENS de 660x1250x250mm, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 8 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG10-ZSE5 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 660x1250x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. | 1 |  | x | 1022.88 | =
| BGW0-0950 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics | 1 |  | x | 5.74 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-53 | PG10-ZSE6 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 960x2150x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armari metàl·lic de SIEMENS de 960x2150x250mm, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 8 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW0-0950 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics | 1 |  | x | 5.74 | =
| BG10-ZSE6 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 960x2150x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. | 1 |  | x | 2032.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-54 | PG10-ZSE7 | u | Armari metàl·lic de paret de SIEMENS de 660x1250x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i pany |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armari metàl·lic de paret de SIEMENS de 660x1250x250mm, amb porta opaca, IP43, pany, muntat i col·lo
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 8 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG10-ZSE7 | u | Armari metàl·lic de paret de SIEMENS de 660x1250x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i pany | 1 |  | x | 1019.82 | =
| BGW0-0950 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics | 1 |  | x | 5.74 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-55 | PG10-ZSE8 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 1680x2150x400mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armari metàl·lic de SIEMENS de 1680x2150x400mm, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 16 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 16 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW0-0950 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics | 1 |  | x | 5.74 | =
| BG10-ZSE8 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 1680x2150x400mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. | 1 |  | x | 5565.09 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-56 | PG13-E32L | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa deriv.plàstic,100x140mm,prot.IP-65,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW2-093N | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular | 1 |  | x | 0.37 | =
| BG13-0G14 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 11.11 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-57 | PG2J-4BTK | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata reixeta acer electrozincat,50mmx200mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.096 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.193 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY1-1OY1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electrozincat de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 8.09 | =
| BG2J-0BBY | m | Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm | 1 |  | x | 17.55 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-58 | PG2J-4BTL | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata reixeta acer electrozincat,50mmx300mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.124 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.248 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2J-0BC7 | m | Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm | 1 |  | x | 18.92 | =
| BGY1-1OYJ | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electrozincat de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 9.92 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-59 | PG2J-4BTM | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata reixeta acer electrozincat,50mmx400mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.248 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.124 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY1-1OY5 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electrozincat de 400 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 14.87 | =
| BG2J-0BBZ | m | Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm | 1 |  | x | 26.42 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-60 | PG2J-4BVC | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata reixeta acer galv.calent,50mmx300mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.248 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.124 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2J-0BC2 | m | Safata metàl·lica reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm | 1 |  | x | 26.28 | =
| BGY1-1OYI | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 12.16 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-61 | PG2J-4BVE | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 500 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata reixeta acer galv.calent,50mmx500mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.248 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.124 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2J-0BBX | m | Safata metàl·lica reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 500 mm | 1 |  | x | 40.58 | =
| BGY1-1P1M | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 500 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 20.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-62 | PG2J-4BVF | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 600 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata reixeta acer galv.calent,50mmx600mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.248 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.124 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY1-1P1N | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 600 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 22.43 | =
| BG2J-0BBU | m | Safata metàl·lica reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 600 mm | 1 |  | x | 46.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-63 | PG2J-4C3S | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata xapa perforada+coberta acer galv.calent,60mmx400mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.124 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.273 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWA-0ALT | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 400 mm d'amplària | 1 |  | x | 8.75 | =
| BG29-1ZSQ | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 400 mm d'amplària | 1 |  | x | 17.29 | =
| BGY1-1P1L | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 400 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 18.22 | =
| BG2J-0BB7 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 400 mm | 1 |  | x | 68.08 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-64 | PG2N-EUHF | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V,sob/sostremort
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KST | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.22 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-65 | PG2N-EUHP | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=40mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,encastat
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KT1 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 2.79 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-66 | PG2N-EUHS | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,encastat
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KT4 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 1.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-67 | PG2N-EUHT | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,encastat
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KT5 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 1.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-68 | PG33-E43M | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x240mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.12 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.12 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2RW | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 58.53 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-69 | PG33-E452 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WR | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 46.45 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-70 | PG33-E690 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x50mm2,col.tub
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.065 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.065 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2SE | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 12.01 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-71 | PG33-E697 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x120mm2,col.tub
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.115 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.115 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2S3 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 29.45 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-72 | PG33-E6CB | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x95mm2,col.tub
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.09 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.09 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2S8 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 22.51 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-73 | PG33-E6E1 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.tub
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 4.75 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-74 | PG33-E6E2 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.tub
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WX | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 6.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-75 | PG33-E6E3 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.tub
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WY | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 9.15 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-76 | PG33-E6E5 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.tub
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WW | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 21.91 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-77 | PG33-E6E6 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2,col.tub
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WS | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 34.89 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-78 | PG39-Z01S | u | Canalització prefabricada BLINDOCOMPATTO Pogliano Busbar model BE-X 800A o equivalent, compacta per a distribució elèctrica, amb platines conductores d'alumini amb configuració tipus sandvitx, 3P+N+PE, de 800 A d'intensitat nominal, envoltant de xapa d'acer galvanitzat prepintat RAL 7032, grau de protecció IP 55, inclòs part proporcional d'elements d'acabat, fixacions i elements de suport, muntada suspesa. Inclou: 1 BX-E 800A Caja de alimentación en extremo 234351Z0LPA 1 BX-E 800A Doble áng. plano standard 270+270+185 234322N1LPA 1 BX-E 800A Elemento recto especial entre 1,25 y 1,5 m -- 1268 234380S9LPA 2 BX-E 800A Elemento recto especial entre 0,75 y 1 m -- 840 234381S1LPA 38 BX-E 800A / 1000A Abrazadera larga 304 mm -- 234420Z0AAE 17 BX-E 800A Elemento recto 3 m distribución 4 ventanas en un lado -- 234309S3LPA 1 BX-E Cobertor de extremo 85 mm -- 234310Z0LPA |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canalitz.pref.compacta p/distrib.,plat.Al sandvitx,3P+N+PE,800A,acer BLINDOCOMPATTO
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 32.4 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 32.4 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG39-ZY6I | u | Canalització prefabricada BLINDOCOMPATTO Pogliano Busbar model BE-X 800A o equivalent, compacta per a distribució elèctrica, amb platines conductores d'alumini amb configuració tipus sandvitx, 3P+N+PE, de 800 A d'intensitat nominal, envoltant de xapa d'acer galvanitzat prepintat RAL 7032, grau de protecció IP 55, inclòs part proporcional d'elements d'acabat, fixacions i elements de suport, muntada suspesa. Inclou: 1 BX-E 800A Caja de alimentación en extremo 234351Z0LPA 1 BX-E 800A Doble áng. plano standard 270+270+185 234322N1LPA 1 BX-E 800A Elemento recto especial entre 1,25 y 1,5 m -- 1268 234380S9LPA 2 BX-E 800A Elemento recto especial entre 0,75 y 1 m -- 840 234381S1LPA 38 BX-E 800A / 1000A Abrazadera larga 304 mm -- 234420Z0AAE 17 BX-E 800A Elemento recto 3 m distribución 4 ventanas en un lado -- 234309S3LPA 1 BX-E Cobertor de extremo 85 mm -- 234310Z0LPA | 1 |  | x | 22937.51 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-79 | PG39-Z02S | u | Canalització prefabricada BLINDOCOMPATTO Pogliano Busbar model BE-X 800A o equivalent, compacta per a distribució elèctrica, amb platines conductores d'alumini amb configuració tipus sandvitx, 3P+N+PE, de 800 A d'intensitat nominal, envoltant de xapa d'acer galvanitzat prepintat RAL 7032, grau de protecció IP 55, inclòs part proporcional d'elements d'acabat, fixacions i elements de suport, muntada suspesa. Inclou: 1 BX-E 800A Caja de alimentación en extremo 234351Z0LPA 1 BX-E 800A Elemento recto especial entre 0,75 y 1 m -- 840 234381S1LPA 11 BX-E 800A / 1000A Abrazadera larga 304 mm -- 234420Z0AAE 5 BX-E 800A Elemento recto 3 m distribución 4 ventanas en un lado -- 234309S3LPA 1 BX-E Cobertor de extremo 85 mm -- 234310Z0LPA |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canalitz.pref.compacta p/distrib.,plat.Al sandvitx,3P+N+PE,800A,acer BLINDOCOMPATTO
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 11 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 11 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG39-Z02S | u | Canalització prefabricada BLINDOCOMPATTO Pogliano Busbar model BE-X 800A o equivalent, compacta per a distribució elèctrica, amb platines conductores d'alumini amb configuració tipus sandvitx, 3P+N+PE, de 800 A d'intensitat nominal, envoltant de xapa d'acer galvanitzat prepintat RAL 7032, grau de protecció IP 55, inclòs part proporcional d'elements d'acabat, fixacions i elements de suport, muntada suspesa. Inclou: 1 BX-E 800A Caja de alimentación en extremo 234351Z0LPA 1 BX-E 800A Elemento recto especial entre 0,75 y 1 m -- 840 234381S1LPA 11 BX-E 800A / 1000A Abrazadera larga 304 mm -- 234420Z0AAE 5 BX-E 800A Elemento recto 3 m distribución 4 ventanas en un lado -- 234309S3LPA 1 BX-E Cobertor de extremo 85 mm -- 234310Z0LPA | 1 |  | x | 7150.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-80 | PG39-ZS03 | u | Caixa de derivació BLINDOCOMPATTO BX-E ref. 244452Z0LAA o equivalent. De 125A 4P. Inclou guía carril DIN fins a 12 mòduls. Inclou connexionat a Blindosbarra i connexió cablejat de sortida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa de derivació BLINDOCOMPATTO BX-E 125A 4P
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.5 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG39-ZS05 | u | Caixa de derivació BLINDOCOMPATTO BX-E ref. 244452Z0LAA o equivalent. De 125A 4P. Inclou guía carril DIN fins a 12 mòduls. Inclou connexionat a Blindosbarra i connexió cablejat de sortida. | 1 |  | x | 516.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-81 | PG39-ZS05 | u | Caixa de derivació BLINDOCOMPATTO BX-E ref. 24X541Z0LAA o equivalent. De 25A 4P. Inclou PIA 250A. Inclou connexionat a Blindosbarra i connexió cablejat de sortida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa de derivació BLINDOCOMPATTO BX-E 250A 4P
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.5 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG39-ZS07 | u | Caixa de derivació BLINDOCOMPATTO BX-E ref. 24X541Z0LAA o equivalent. De 25A 4P. Inclou PIA 250A. Inclou connexionat a Blindosbarra i connexió cablejat de sortida. | 1 |  | x | 1898.42 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-82 | PG3B-E7CD | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conductor Cu nu,1x16mm2,munt.p.terra
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY3-0B2S | u | Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus | 1 |  | x | 0.27 | =
| BG3I-06W1 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 | 1.02 |  | x | 1.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-83 | PG44-ZSE0 | u | Commutador 3 posicions 20A |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Commutador 3 posicions 20A
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG44-ZSE0 | u | Commutador 3 pols 20A | 1 |  | x | 13.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-84 | PG44-ZSE1 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT1363-6AP36 o equivalent, 275 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Contactor 275A 4P, 4NA, control 230V, SIEMENS
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG44-ZSE1 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT1363-6AP36 o equivalent, 275 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 1 |  | x | 496.63 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-85 | PG44-ZSE2 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT1373-6AP36 o equivalent, 400 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Contactor 400A 4P, 4NA, control 230V, SIEMENS
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.5 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.8 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG44-ZSE2 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT1373-6AP36 o equivalent, 400 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 1 |  | x | 801.02 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-86 | PG44-ZSE4 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT2346-1AL20 o equivalent, 140 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Contactor 140A 4P, 4NA, control 230V, SIEMENS
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG44-ZSE4 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT2346-1AL20 o equivalent, 140 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 1 |  | x | 190.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-87 | PG44-ZSE5 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT2337-1AL20 o equivalent, 110 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Contactor 110A 4P, 4NA, control 230V, SIEMENS
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG44-ZSE5 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT2337-1AL20 o equivalent, 110 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 1 |  | x | 127.43 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-88 | PG47-ELV5 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=125A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,6mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.47 | =
| BG49-18EG | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 237.83 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-89 | PG47-EMJA | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.47 | =
| BG49-192L | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 147.57 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-90 | PG47-ZSE1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SL4510-7 o equivalent, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | PIA 10A, 2P, SIEMENS, Corba C, 10/10kA, 2 mòduls DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.47 | =
| BG49-ZSE1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SL4510-7 o equivalent, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1 |  | x | 11.22 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-91 | PG47-ZSE3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4625-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | PIA 25A, 4P, SIEMENS, Corba C, 10/15kA, 4 mòduls DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.4 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG49-ZSE3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4625-7, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1 |  | x | 57.51 | =
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.47 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-92 | PG47-ZSE4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4650-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | PIA 50A, 4P, SIEMENS, Corba C, 10/15kA, 4 mòduls DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.4 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.47 | =
| BG49-ZSE4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4650-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1 |  | x | 110 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-93 | PG47-ZSE5 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4616-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | PIA 16A, 4P, SIEMENS, Corba C, 10/15kA, 4 mòduls DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.4 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.47 | =
| BG49-ZSE5 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4616-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1 |  | x | 54.87 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-94 | PG4B-ZSE1 | u | Interruptor diferencial de la classe A SI de SIEMENS amb ref. 5SV3314-6 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | ID 40A 2P 30MA, SIEMENS, A SI, 2 mòduls DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.45 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.43 | =
| BG4L-ZSE1 | u | Interruptor diferencial de la classe A SI de SIEMENS amb ref. 5SV3314-6 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1 |  | x | 47.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-95 | PG4B-ZSE2 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV3644-8 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | ID 40A 4P 30MA, SIEMENS, AC, 4 mòduls DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.6 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.43 | =
| BG4L-ZSE2 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV4344-0 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1 |  | x | 62.81 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-96 | PG4B-ZSE3 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV4346-0 o equivalent, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | ID 63A 4P 30MA, SIEMENS, AC, 4 mòduls DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.6 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4L-ZSE3 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV4346-0 o equivalent, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1 |  | x | 136.6 | =
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.43 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-97 | PG4B-ZSE4 | u | Interruptor diferencial de la classe A de SIEMENS amb ref. 5SV3644-8 o equivalent, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | ID 63A 4P 300MA, SIEMENS, A-S, 4 mòduls DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.6 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.43 | =
| BG4L-ZSE4 | u | Interruptor diferencial de la classe A de SIEMENS amb ref. 5SV3644-8 o equivalent, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1 |  | x | 214.46 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-98 | PG4C-ZSE1 | u | Interruptor en càrrega modular de 250 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 3KD3840-0NE10-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor en càrrega modular 250A 4P, SIEMENS , 400V
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.8 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.5 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS7 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals | 1 |  | x | 0.51 | =
| BG4A-ZSE1 | u | Interruptor en càrrega modular de 250 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 3KD3840-0NE10-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3 | 1 |  | x | 155.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-99 | PG4C-ZSE2 | u | Interruptor en càrrega modular de 400 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 3VA1340-1AA42-0AA0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor en càrrega modular 400A 4P, SIEMENS , 400V
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4A-ZSE2 | u | Interruptor en càrrega modular de 400 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 3VA1340-1AA42-0AA0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3 | 1 |  | x | 485.3 | =
| BGWD-0AS7 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals | 1 |  | x | 0.51 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-100 | PG4C-ZSE3 | u | Interruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 5TL1492-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, fixat a pressió |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor en càrrega modular 125A 4P, SIEMENS, 400V
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.45 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS7 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals | 1 |  | x | 0.51 | =
| BG4A-ZSE3 | u | Interruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 5TL1492-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, fixat a pressió | 1 |  | x | 118.26 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-101 | PG4C-ZSE4 | u | Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 5TL1463-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, fixat a pressió |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor en càrrega modular 63A 4P, SIEMENS, 400V
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.45 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4A-ZSE4 | u | Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 5TL1463-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, fixat a pressió | 1 |  | x | 40.84 | =
Subtotal material
Altres
| .ZZ | % | Despeses auxiliars mà d'obra | 1 |  | x | 1.49 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-102 | PG4H-ZSE1 | u | Protector per a sobretensions transitòries SIEMENS amb ref. 5SD7424-0 o equivalent, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, amb nivell de protecció de 1,5kV de 8 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Inclou la protecció magnetotèrmica de 25A 4P amb ref. 5SY4625-7 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Protector per a sobretensions transitòries SIEMENS, 3P+N, 40kA
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG49-ZSE3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4625-7, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1 |  | x | 57.51 | =
| BGWD-0AS8 | u | Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions | 1 |  | x | 0.47 | =
| BG4F-ZSE1 | u | Protector per a sobretensions transitòries de SIEMENS amb ref. 5SD7424-0, tetrapolar (3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN | 1 |  | x | 111.98 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-103 | PG51-ZS00 | u | Comptador trifàsic directe SCHENIDER model iEM3150 amb ref. A9MEM3150 o equivalent amb pantalla LCD retroiluminada, de 63A. Classe de precisió d'energia activa: Classe 1 (IEC 62053-22). Entrades de tensió 100-277V L-N o 173-480V L-L. 4 tarifes horàries. Certificació MID. Comunicació ModBus. Muntat en carril DIN. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comptador SCHNEIDER model iEM3150 63A, muntat en carril DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.18 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.46 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG51-ZS00 | u | Comptador trifàsic directe SCHENIDER model iEM3150 amb ref. A9MEM3150 o equivalent amb pantalla LCD retroiluminada, de 63A. Classe de precisió d'energia activa: Classe 1 (IEC 62053-22). Entrades de tensió 100-277V L-N o 173-480V L-L. 4 tarifes horàries. Certificació MID. Comunicació ModBus. Muntat en carril DIN. | 1 |  | x | 433.96 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-104 | PG51-ZS01 | u | Comptador trifàsic directe SCHENIDER model iEM3350 amb ref. A9MEM3350 o equivalent amb pantalla LCD retroiluminada, de 125A. Classe de precisió d'energia activa: Classe 1 (IEC 62053-22). Entrades de tensió 100-277V L-N o 173-480V L-L. 4 tarifes horàries. Certificació MID. Comunicació ModBus. Muntat en carril DIN. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comptador SCHNEIDER model iEM3350 125A, muntat en carril DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.18 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.46 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG51-ZS01 | u | Comptador trifàsic SCHENIDER model iEM3350 amb ref. A9MEM3350 amb pantalla LCD retroiluminada, de 125A. Classe de precisió d'energia activa: Classe 1 (IEC 62053-22). Entrades de tensió 100-277V L-N o 173-480V L-L, 4 tarifes horàries. Certificació MID. Comunicació ModBus. Muntat en carril DIN. | 1 |  | x | 498.09 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-105 | PG51-ZS02 | u | Comptador trifàsic indirecte SCHENIDER model iEM3250 x/5A Classe 0,5S MODBUS amb ref. A9MEM3250 o equivalent amb pantalla LCD retroiluminada. Classe de precisió d'energia activa: Classe 1 (IEC 62053-22). Entrades de tensió 100-277V L-N o 173-480V L-L. Entrades d'ntensitat 3xTI x/1A o x/5A. 4 tarifes horàries. Certificació MID. Comunicació ModBus. Muntat en carril DIN. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comptador SCHNEIDER model iEM3250, muntat en carril DIN
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG51-ZS02 | u | Comptador trifàsic SCHENIDER model iEM3250 amb ref. A9MEM3250 amb pantalla LCD retroiluminada. Classe de precisió d'energia activa: Classe 1 (IEC 62053-22). Entrades de tensió 100-277V L-N o 173-480V L-L, 4 tarifes horàries. Certificació MID. Comunicació ModBus. Muntat en carril DIN. | 1 |  | x | 364.01 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-106 | PG57-ZS02 | u | Transformador d'intensitat de SCHNEIDER amb ref. METSECT5MC040 amb una relació de transformació de 400/5 A, una potència de 15 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat en cable o en barra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Transformador d'intensitat de SCHNEIDER amb ref. METSECT5MC040 400/5A,15VA,cl.1,munt.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG57-ZS02 | u | Transformador d'intensitat de SCHNEIDER amb ref. METSECT5MC040 amb una relació de transformació de 400/5 A, una potència de 15 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat en cable o en barra. | 1 |  | x | 111.64 | =
| BGW8-0ASN | u | Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat | 1 |  | x | 0.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-107 | PG57-ZS03 | u | Transformador d'intensitat de SCHNEIDER amb ref. METSECT5MC060 amb una relació de transformació de 6250/5 A, una potència de 15 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat en cable o en barra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Transformador d'intensitat de SCHNEIDER amb ref. METSECT5MC060 250/5A,15VA,cl.1,munt.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG57-ZS03 | u | Transformador d'intensitat de SCHNEIDER amb ref. METSECT5MC060 amb una relació de transformació de 250/5 A, una potència de 15 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat en cable o en barra. | 1 |  | x | 111.64 | =
| BGW8-0ASN | u | Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat | 1 |  | x | 0.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-108 | PG70-78AK | u | Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu mitjà, encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Int.detect.mov.,tipus univ.,resistives,1000W,230V,10 a 300 s,5 a 120 lx,a/tapa,preu mitjà,encastat
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.17 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG70-1O9E | u | Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu mitjà, per a encastar | 1 |  | x | 56.74 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-109 | PH21-AZOR | u | Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Downlight encast.led 50000h,circ.,10W,UGR=22,efic.llumin.=60lm/W,no regulable,classe I,alumini,IP20,
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH20-2LT0 | u | Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20 | 1 |  | x | 72.27 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-110 | PH57-B36M | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Llum emerg.led,permanent,IP4X,classe II,140 a 170 lm,auton< 1h,,forma rect.,policarbon.,preu alt, co
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH62-2HJ6 | u | Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal | 1 |  | x | 4.41 | =
| BH65-2IIN | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt | 1 |  | x | 68.63 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-111 | PJ41-ZA21 | u | Desmuntatge de barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques i posterior recol·locació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge i posterior muntatge de barra mural doble abatible per a bany adaptat, de
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 2 | /R | x | 29.03 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-112 | PJAD-ZC01 | u | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model DEX NEXT de 27kW de potència o equivalent, 400V, col·locat i posat en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model DEX NEXT de 27kW de potència, 400V.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJAB-ZC01 | u | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model DEX NEXT de 27kW de potència, 400V. | 1 |  | x | 529.75 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-113 | PJAD-ZC02 | u | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model CEX de 13,5kW de potència o equivalent, 400V, col·locat i posat en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model CEX de 13,5kW de potència, 400V.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJAB-ZC02 | u | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model CEX de 13,5kW de potència, 400V. | 1 |  | x | 310.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-114 | PJAD-ZC03 | u | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model CEX 7-U de 6,9kW de potència, 400V, col·locat i posat en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model CEX 7-U de 6,9kW de potència, 400V.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.75 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJAB-ZC03 | u | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model CEX 7-U de 6,9kW de potència, 400V. | 1 |  | x | 308.75 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-115 | PN38-Z001 | u | Partida de connexió per a xoc químic de la legionel·la. Inclou tall d'aigua a la canonada, la vàlvula de tall, el sistema de connexió ràpida adequat per la legionel·la i tots els elements auxiliars. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida de connexió per a xoc químic de la legionel·la
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.74 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN38-Z001 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2 ´´,i preu alt de 64 bar de PN | 1 |  | x | 6.67 | =
| BN38-0XCQ | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt | 1 |  | x | 10.1 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-116 | PP44-Z0UY | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable transm.dades,4par.,cat.6a U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,col.tub/ca
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 25.74 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP44-X2XC | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 1.05 |  | x | 0.87 | =
Subtotal material
Altres
| .ZZ | % | Despeses auxiliars mà d'obra | 0.008 |  | x | 1.49 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-117 | PPAU-Z901 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 1 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Esquema de connexió 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 25.74 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.5 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 30.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFWF-09S0 | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.6 |  | x | 1.86 | =
| BF90-1N7Y | m | Tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 2.04 |  | x | 1.9 | =
| B0A1-07KM | u | Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior | 2 |  | x | 0.43 | =
| BN31-Z001 | u | Material auxiliar per a connexió a xarxa AFS | 1 |  | x | 5.73 | =
| BNE2-1N5I | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1/2´´ de diàmetre nominal, 40 bar de pressió nominal, acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), malla d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316) amb perforacions d'1 mm de diàmetre | 1 |  | x | 9.86 | =
| BN71-0X5A | u | Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà | 1 |  | x | 25.81 | =
| BJ2Z3-0RKX | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´ | 2 |  | x | 4.1 | =
| BFYH-0A42 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 2 |  | x | 0.06 | =
| BN38-0XCQ | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt | 3 |  | x | 10.1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-118 | PPAU-Z902 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 2 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Esquema de connexió 2
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 30.01 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.5 | /R | x | 25.7 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 25.74 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE2-1N5J | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de diàmetre nominal, 40 bar de pressió nominal, acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), malla d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316) amb perforacions d'1 mm de diàmetre | 1 |  | x | 13.8 | =
| BN31-Z001 | u | Material auxiliar per a connexió a xarxa AFS | 1 |  | x | 5.73 | =
| BJ2Z3-0RKX | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´ | 2 |  | x | 4.1 | =
| BN71-0X56 | u | Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà | 1 |  | x | 38.51 | =
| BFWF-09S0 | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 1.86 | =
| BFYH-0A42 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.06 | =
| BN38-0XCH | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt | 3 |  | x | 13.73 | =
| BF90-1N7Y | m | Tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 1.02 |  | x | 1.9 | =
| B0A1-07KM | u | Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 0.43 | =
| BFWF-09RV | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.6 |  | x | 2.81 | =
| BF90-1N7U | m | Tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 2.04 |  | x | 2.64 | =
| B0A1-07KK | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 2 |  | x | 0.47 | =
| BFYH-0A44 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 2 |  | x | 0.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-119 | PPAU-Z903 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 3 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Esquema de connexió 3
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 5 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.5 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.25 | /R | x | 25.74 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYH-0A44 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 8 |  | x | 0.07 | =
| B0A1-07KM | u | Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior | 2 |  | x | 0.43 | =
| BFWF-09RV | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 2.4 |  | x | 2.81 | =
| BFWF-09S0 | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.6 |  | x | 1.86 | =
| BF90-1N7Y | m | Tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 2.04 |  | x | 1.9 | =
| BN38-0XCH | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt | 3 |  | x | 13.73 | =
| BNE2-1N5J | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de diàmetre nominal, 40 bar de pressió nominal, acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), malla d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316) amb perforacions d'1 mm de diàmetre | 1 |  | x | 13.8 | =
| BFYH-0A42 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 2 |  | x | 0.06 | =
| BF90-1N7U | m | Tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 8.16 |  | x | 2.64 | =
| B0A1-07KK | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 8 |  | x | 0.47 | =
| BN31-Z001 | u | Material auxiliar per a connexió a xarxa AFS | 1 |  | x | 5.73 | =
| BN71-0X56 | u | Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà | 1 |  | x | 38.51 | =
| BJ2Z3-0RKX | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´ | 2 |  | x | 4.1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-120 | PPAU-Z904 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 4 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Esquema de connexió 4
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.5 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 6 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.2 | /R | x | 25.74 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF90-1N7U | m | Tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 8.16 |  | x | 2.64 | =
| BN71-0X56 | u | Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà | 1 |  | x | 38.51 | =
| BFWF-09S0 | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.9 |  | x | 1.86 | =
| BFYH-0A42 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 3 |  | x | 0.06 | =
| BN38-0XCH | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt | 3 |  | x | 13.73 | =
| BF90-1N7Y | m | Tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 3.06 |  | x | 1.9 | =
| B0A1-07KM | u | Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior | 3 |  | x | 0.43 | =
| BNE2-1N5J | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de diàmetre nominal, 40 bar de pressió nominal, acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), malla d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316) amb perforacions d'1 mm de diàmetre | 1 |  | x | 13.8 | =
| BFWF-09RV | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 2.4 |  | x | 2.81 | =
| B0A1-07KK | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 8 |  | x | 0.47 | =
| BN31-Z001 | u | Material auxiliar per a connexió a xarxa AFS | 1 |  | x | 5.73 | =
| BJ2Z3-0RKX | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´ | 2 |  | x | 4.1 | =
| BFYH-0A44 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 8 |  | x | 0.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-121 | PPAU-Z906 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 6 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Esquema de connexió 6
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 25.74 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 30.01 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.5 | /R | x | 25.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A1-07KK | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 2 |  | x | 0.47 | =
| BNE2-1N5J | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de diàmetre nominal, 40 bar de pressió nominal, acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), malla d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316) amb perforacions d'1 mm de diàmetre | 1 |  | x | 13.8 | =
| BN71-0X56 | u | Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà | 1 |  | x | 38.51 | =
| BFWF-09RV | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.6 |  | x | 2.81 | =
| BFYH-0A44 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 2 |  | x | 0.07 | =
| B0A1-07KM | u | Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 0.43 | =
| BF90-1N7U | m | Tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 2.04 |  | x | 2.64 | =
| BN31-Z001 | u | Material auxiliar per a connexió a xarxa AFS | 1 |  | x | 5.73 | =
| BFYH-0A42 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.06 | =
| BFWF-09S0 | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 1.86 | =
| BF90-1N7Y | m | Tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 1.02 |  | x | 1.9 | =
| BJ2Z3-0RKX | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´ | 2 |  | x | 4.1 | =
| BN38-0XCH | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt | 3 |  | x | 13.73 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-122 | PPAU-Z910 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 10 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Esquema de connexió 10
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.5 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2.5 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 25.74 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYH-0A44 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 4 |  | x | 0.07 | =
| BFWF-09RV | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 1.2 |  | x | 2.81 | =
| BF90-1N7U | m | Tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 4.08 |  | x | 2.64 | =
| B0A1-07KK | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 4 |  | x | 0.47 | =
| BN31-Z001 | u | Material auxiliar per a connexió a xarxa AFS | 1 |  | x | 5.73 | =
| BN38-0XCH | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt | 3 |  | x | 13.73 | =
| BN71-0X56 | u | Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà | 1 |  | x | 38.51 | =
| BNE2-1N5J | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de diàmetre nominal, 40 bar de pressió nominal, acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), malla d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316) amb perforacions d'1 mm de diàmetre | 1 |  | x | 13.8 | =
| BJ2Z3-0RKX | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´ | 2 |  | x | 4.1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-123 | PPAU-Z912 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 12 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Esquema de connexió 12
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.5 | /R | x | 25.7 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2.5 | /R | x | 30.01 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 30.01 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 25.74 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE2-1N5J | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de diàmetre nominal, 40 bar de pressió nominal, acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), malla d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316) amb perforacions d'1 mm de diàmetre | 1 |  | x | 13.8 | =
| BN31-Z001 | u | Material auxiliar per a connexió a xarxa AFS | 1 |  | x | 5.73 | =
| B0A1-07KK | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 4 |  | x | 0.47 | =
| BF90-1N7U | m | Tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 4.08 |  | x | 2.64 | =
| BFWF-09RV | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 1.2 |  | x | 2.81 | =
| BFYH-0A44 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 4 |  | x | 0.07 | =
| BJ2Z3-0RKX | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´ | 2 |  | x | 4.1 | =
| BN38-0XCH | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt | 3 |  | x | 13.73 | =
| BN71-0X56 | u | Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà | 1 |  | x | 38.51 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
Total
P-124 | PPAU-ZE01 | u | Partida alçada de connexió de totes les línies elèctriques al quadre general de baixa tensió. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 900 | Partida alçada de connexió al QGBT
P-125 | PPAU-ZET1 | u | Partida alçada per l'etiquetatge de tot el cablejat elèctric, quadres elèctrics i els escalfadors elèctrics instantanis. El cablejat serà etiquetat a l'inici i al final de cada línia segons indicacions de la Direcció d'Obra. Els escalfadors elèctrics seran etiquetats segons la codificació de la propietat. Els quadres les seves sortides estarán etiquetades en la seva connexió tant aigues a Baix com aigues Amunt (per quadres, caixes de derivació o tap off, escalfadors etc.). Etiquetatge de blindosbarra i QGBT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1050 | Etiquetatge de cablejat i escalfadors elèctrics
P-126 | PPAU-ZL01 | u | Realització dels plànols, esquemes i calculs ´´As built´´ de les instal·lacions afecatdes, certificats del material instal·lat, documentació de posada en marxa, garanties de subministrament i manuals d'ús i manteniment. Enviament de copia digital (format pdf i CAD) firmada pel tècnic responsable i ordenada per carpetes. Inclou en el Asbuilt indicació de tots els escalfadors, linies elèctriques, picatges, connexionat canonades, esquema tipus hidraulics, quadres elèctrics, registres, obra efectuada, etc |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3000 | Plànols ´´As built´´, manuals d'ús i manteniment
P-127 | PPAU-ZL02 | u | Legalització de la instal·lació elèctrica. S'hi inclou projecte, certificats tècnics, certificat instal·lació i certificat final d'obra, inspecció inicial i tots els tràmits per la seva legalització, connexió i posada en marxa. Inclos RITSIC i pagament de taxes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1800 | Projecte de legalització elèctrica
P-128 | PPAU-ZL03 | u | Legalització de la instal·lació de producció ACS (RITE). S'inclou projecte, certificats tècnics, certificat d'instal·lació, inspecció inicial i tots els tràmits per la seva legalització, connexió i posada en marxa, inclos RITSIC i pagament de taxes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1500 | Projecte de legalització de la producció ACS
P-129 | PPAU-ZL04 | u | Posada en marxa i Pre-Integració sistema de control de consums elèctrics BMS VH. Inclou col·locació de comptadors elèctrics i comprovació del seu correcte funcionament, connexionat de cablejat bus i cablejat de xarxa de comunicacions, comprovació de distancies i correcte cablejat, comprovació amb fluke de la transmisió de dades per cable Utp segons la seva categoria (i enviament de les proves a la propietat), etiquetatge del cablejat, comprovació de les dades fins el integrador, indicació de llistat de punts a integrar i numeració en planos per relacionar cada comptador. Totalment llest per que la propìetat pugui agafar la informació i integrar-ho al seu software. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 980 | Posada en marxa i Pre-Integració sistema de control de consums elèctrics BMS VH.
P-130 | PPAU-ZS99 | u | Control de qualitat / Posada en marxa / Coordinació treballs de la instal·lació. Inclou posada en marxa de totes instal·lacions, proves necessaries per comprovació del seu correcte funcionament. Inclou prova de proteccions de quadres, prova d'escalfadors, estanqueitat canonades, prova de temperatura de sortida i temps de sortida i presió, configuración de temperatura de sortida i programación d'aquesta. Cada escalfador que es col·loqui s'ha de omplir una fulla de posta en marxa amb dades del propi escalfador (model, numero de serie, ubicació, numero de línia eléctrica, etc.) i data de la posada en marxa, temperatura de consigna, temperatura en el punt de consum i temps de resposta i si es detecta alguna incidencia de falta de presió o altres incidencies a indicar a la propietat. Totes les fulles de proves s'entregaran a la propietat i es realitzaran segons format indicat per la propietat. S'inclou coordinación de tots els treballs necessaris amb la propietat (horaris de posada en marxa, horaris d'actuació a zones restringides etc.) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1180 | Control de qualitat / Posada en marxa / Coordinació treballs propietat
P-131 | PPAU-ZSS1 | u | Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2600 | Seguretat i Salut
P-132 | PY02-614Y | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm d'i fins a 350 mm de fondària |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Forat equips.diamant,sostre alleugerit,D=5 a 20 cm,Ffins a 350 mm
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.25 | /R | x | 25.06 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 0.25 | /R | x | 8.87 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-133 | PY02-6152 | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 90 a 120 mm d'i fins a 350 mm de fondària |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Forat equips.diamant,llosa massissa form.arm.,D=90 a 120 mm,Ffins a 350 mm
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.7 | /R | x | 25.06 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 0.7 | /R | x | 8.87 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-134 | PY03-Z28P | u | Ajudes de paletaria. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Ajudes paletaria.
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 20 | /R | x | 25.06 | =
Cost directe
Total

## T-SMP
0 | 0 | 0 | 0
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 25.74 | Ajudant col·locador | 0 | 0
A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 25.74 | Ajudant pintor | 0 | 0
A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 25.83 | Ajudant manyà | 0 | 0
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 25.7 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 25.7 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 25.7 | Ajudant lampista | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 25.74 | Ajudant muntador | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre | 24.12 | Manobre | 0 | 0
A0D-W61I | h | Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada | 26.67 | Manobre p/treb.penos,tòx.,perill.,alç. | 0 | 0
A0E-000A | h | Manobre especialista | 25.06 | Manobre especialista | 0 | 0
A0F-000B | h | Oficial 1a | 29.03 | Oficial 1a | 0 | 0
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 30.01 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 29.03 | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 30.01 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 30.01 | Oficial 1a lampista | 0 | 0
A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 29.49 | Oficial 1a manyà | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 30.01 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 29.03 | Oficial 1a d'obra pública | 0 | 0
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 29.03 | Oficial 1a paleta | 0 | 0
A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 29.03 | Oficial 1a pintor | 0 | 0
A0F-W61H | h | Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada | 32.15 | Oficial 1a treb.penos,tòx.,perill.,alç. | 0 | 0
A0M-002H | h | Tècnic de neteja | 16.11 | Tècnic neteja | 0 | 0
Maquinària
C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 15.8 | Compressor+dos martells pneumàtics | 0 | 0
C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 47.77 | Camió transp.7 t | 0 | 0
C1R1-00CY | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 28.05 | Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o no especials | 0 | 0
C202-005P | h | Talladora amb disc de carborúndum | 4.15 | Talladora,disc de carborún. | 0 | 0
C202-Z05P | h | Talladora amb disc de diamant | 4.15 | Talladora,disc de diamant. | 0 | 0
C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 8.87 | Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm | 0 | 0
Material
B053-1VF8 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color | 0.47 | Beurada p/ceràmica CG1 (UNE-EN 13888),color | 0 | 0
B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 62.34 | Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 | 0 | 0
B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 4.41 | Adhesiu dispers.aquosa | 0 | 0
B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 0.38 | Adhesiu cimentós C1 | 0 | 0
B0A1-07KK | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 0.47 | Abraçadora plàstica,d/int.=20mm | 0 | 0
B0A1-07KM | u | Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior | 0.43 | Abraçadora plàstica,d/int.=16mm | 0 | 0
B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis | 0.28 | Tac niló D=6 a 8 mm,+vis | 0 | 0
B0AP-07IX | u | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella | 1.77 | Tac acer D=10mm,carg./voland./fem. | 0 | 0
B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 5.02 | Visos acer,galvanitzats | 0 | 0
B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 13.62 | Visos p/guix lam. | 0 | 0
B0B3-1K77 | m2 | Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm | 49.6 | Entram.acer pas malla=30x30mm,platines 20x2mm peces 1000x500mm | 0 | 0
B0CC0-21OT | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 8.54 | Placa guix lamin.,F,g=15mm,vora afinada | 0 | 0
B0DZ3-0F6G | m | Fleix | 0.25 | Fleix | 0 | 0
B0FG2-0GMQ | m2 | Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà | 9.02 | Rajola ceràm.prems. Brill.rajola de valència,rectang/quadr. 6 a 15 u peces/m2,preu mitjà | 0 | 0
B151L-0M3F | m2 | Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de nuada a la xarxa, per a 10 usos | 0.19 | Xarxa poliam.n/regen.tenac.alt.,4mm,80x80mm,corda perim.poliam.,10usos | 0 | 0
B154A-ZLW0 | u | Conjunt de mesures nosocomials necessaries durant l'execució de l'obra. | 1500 | Conjunt de mesures nosocomials necessaries durant l'execució de l'obra. | 0 | 0
B154A-ZMW0 | u | Catifa descontaminant 45x90cm/60 fulls. | 42 | Catifa descontaminant 45x90cm/60 fulls. | 0 | 0
B2RA-28TM | t | Disposició controlada de residus inerts de ceràmics amb una densitat 0,8 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 03), en centre de reciclatge | 13 | Disposició controlada d/residus inerts d/ceràmics,dens.=0,8t/m3, proced. D/construcció/demolició, (L | 0 | 0
B2RA-28TO | t | Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en centre de reciclatge | 155 | Disposició controlada d/residus no perillosos d/barrej.,dens.=0,17t/m3, proced. D/construcció/demoli | 0 | 0
B2RA-ZU33 | u | Lloguer de contenidor metàl·lic d'obra per a residus. Capacitat de 6 m3. | 1020 | Lloguer de contenidor d'obra. | 0 | 0
B2RR-WLS2 | m2 | Làmina de polietilè transparent de 100 µm (0.0004 galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m | 0.38 | Embalatge per a element contaminat amb amiant i glovebags | 0 | 0
B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.68 | Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50 mm,p/junts plaques guix laminat | 0 | 0
B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 1.21 | Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=48mm | 0 | 0
B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 1.24 | Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=48mm | 0 | 0
B6B1-ZKK3 | m | Protector de cantonada de 51x51 mm d'alumini i funda de PVC de 2 mm de gruix, color a escollir | 9 | Protector de cantonada de 51x51 mm | 0 | 0
B6B1-ZKKY | m | Protector d'impactes de paret 150x10 mm, material HDPE, color a escollir | 45 | Protector d'impactes de paret 150x10 mm | 0 | 0
B7D1-CW37 | u | Coixinet de protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, de 340x200x35 mm, per a segellar buits de pas d'instal·lacions | 17.33 | Coixinet protecció c/foc,mat.intumescent termoexp.,340x200x35mm,p/segellar pas instal. | 0 | 0
B7D2-19Z1 | l | Escuma segellant de protecció contra el foc, d'estructura cel·lular fina i porus tancat, de color gris, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), per aplicar amb pistola | 0.73 | Escuma segellant protecció c/foc estr.fina+porus tancat,gris,cond.tèrmica 0,035W/(m·K),pist. | 0 | 0
B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 0.05 | Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat | 0 | 0
B7J50010 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 23.61 | Massilla segell.,silicona neut. monocomp. | 0 | 0
B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1.35 | Massilla p/junt cartró-guix | 0 | 0
B848-2IUE | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 3.29 | Estructura acer galv.vista p/cel ras plac.600x600mm,perf.princip.T invertida 15mm c/1,2m vareta susp | 0 | 0
B84I-0P89 | m2 | Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1, d0 | 25.83 | Placa gx.l.cel r.reg g=12,5mm acab.llis, 600x600 mm+vora recte (A) | 0 | 0
B84M-2I91 | u | Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció | 57.52 | Portella 50x50cm2 p/registre de cel ras guix lam., marc alumini i fulla PGL (H) g=30mm | 0 | 0
B861-1N0I | m2 | Làmina vinílica reforçada amb suport de malla de fibra de vidre d'1,5 mm de gruix i 2050 g/m2 de massa superficial | 27.56 | Làmina vinílica +reforç malla fibra vidre,g=1,5mm,2050g/m2 | 0 | 0
B897-2J0A | l | Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc | 6.6 | Pintura baix disolv.,plàstica p/int.,color blanc | 0 | 0
B8Z6-0P2P | l | Imprimació a base d'olis i resines vegetals | 16.4 | Imprimació d'olis i resines veget. | 0 | 0
B9C0-0HKK | kg | Beurada de color | 0.98 | Beurada color | 0 | 0
B9C5-0GX4 | m2 | Terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior | 15.21 | Terratzo llis gra mitjà 40x40cm,preu alt,ext. | 0 | 0
B9U7-0JAQ | m | Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària | 3.65 | Sòcol rajola ceràm. Esmalt.mat,h=10cm | 0 | 0
BAS1-ZI0X | u | Registre tallafocs metàl·lic, EI2-C90, una fulla batent, per a una llum de 110x60 cm, preu alt, incorpora junta intumescent, bisagres, cilindre llautó amb pom de 35x35, escut de nylon negre en amdos costats, grau de protección IK10 | 613.8 | Registre tallaf.,metàl.,EI2-C90,1bat.,110x60cm,preu alt,col. | 0 | 0
BAS1-ZI1S | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C90 una fulla batent per a una llum de 80x205 cm, preu alt | 312.11 | Porta metàl.,EI2-C90,1bat.,80x205cm,preu alt | 0 | 0
BAS1-ZZ0X | u | Registre tallafocs metàl·lic, EI2-C90, una fulla batent, per a una llum de 110x60 cm, preu alt, incorpora junta intumescent, bisagres, cilindre llautó amb pom de 35x35, escut de nylon negre en amdos costats, grau de protección IK10 | 682 | Registre tallaf.,metàl.,EI2-C90,1bat.,150x60cm,preu alt,col. | 0 | 0
BD1A-1NEJ | m | Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 6.05 | Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació B,DN=110mm,llarg.=5m,p/encolar | 0 | 0
BDK5-1KH0 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 35.03 | Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas d/400x400mm,B125 | 0 | 0
BDKA-TFD9 | u | Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple, de mides interiors 45x45 cm i fondària de 40 cm de paret nervada de 5 cm de gruix amb fons no estanc segons norma UNE 201004 | 37.95 | Pericó mòdul.PP p/canalitz.serv., simp.,int.45x45cm+fondària=40cm, nerva.,g=5cm,amb_fons_no_estanc | 0 | 0
BDW3-FFA8 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm | 0.09 | Element munt. P/tub PVC,D=110mm | 0 | 0
BDW3-FFAA | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm | 5.75 | Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm | 0 | 0
BEV1-H6EA | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | 1.71 | Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | 0 | 0
BF90-1N7U | m | Tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 2.64 | Tub polietil.multic D=20mm,capa interior de polietilè,ànima alum. I protecció ext.PE,pres=12bar | 0 | 0
BF90-1N7Y | m | Tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 1.9 | Tub polietil.multic D=16mm,capa interior de polietilè,ànima alum. I protecció ext.PE,pres=12bar | 0 | 0
BFB5-1PMA | m | Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 0.95 | Tub poliet.retic.D=16mm,g=1,5mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 0 | 0
BFWF-09RR | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 1.86 | Accessori p/tubs poliet.retic. DN=16mm, metàl·lic,p/connec.pressió | 0 | 0
BFWF-09RV | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 2.81 | Accessori p/tubs poliet.multic. DN=20mm, metàl·lic,p/connec.pressió | 0 | 0
BFWF-09S0 | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 1.86 | Accessori p/tubs poliet.multic. DN=16mm, metàl·lic,p/connec.pressió | 0 | 0
BFYH-0A42 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.06 | Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic. DN=16mm,p/connec.pressió | 0 | 0
BFYH-0A43 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.05 | Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=16mm,p/connec.pressió | 0 | 0
BFYH-0A44 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.07 | Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic. DN=20mm,p/connec.pressió | 0 | 0
BG10-ZSE1 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 660x1750x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. | 1211.84 | Armari metàl·lic de SIEMENS de 660x1750x250mm | 0 | 0
BG10-ZSE2 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 960x2150x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. Inclou configuració especial. | 1974.92 | Armari metàl·lic de SIEMENS de 960x2150x250mm. Configuració especial. | 0 | 0
BG10-ZSE3 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 1380x2150x400mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. | 5161.54 | Armari metàl·lic de SIEMENS de 1380x2150x400mm, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat | 0 | 0
BG10-ZSE4 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 1320x2150x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. | 2502.47 | Armari metàl·lic de SIEMENS de 1320x2150x250mm, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat | 0 | 0
BG10-ZSE5 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 660x1250x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. | 1022.88 | Armari metàl·lic de SIEMENS de 660x1250x250mm | 0 | 0
BG10-ZSE6 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 960x2150x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. | 2032.54 | Armari metàl·lic de SIEMENS de 960x2150x250mm | 0 | 0
BG10-ZSE7 | u | Armari metàl·lic de paret de SIEMENS de 660x1250x250mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i pany | 1019.82 | Armari metàl·lic de paret de SIEMENS de 660x1250x250mm | 0 | 0
BG10-ZSE8 | u | Armari metàl·lic de SIEMENS de 1680x2150x400mm (amplada x altura x profunditat) o equivalent, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat. Inclou el repartidor i totes les peces auxiliars per a la correcta instal·lació. | 5565.09 | Armari metàl·lic de SIEMENS de 1680x2150x400mm, amb porta opaca, IP43, muntat i col·locat | 0 | 0
BG13-0G14 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment | 11.11 | Caixa deriv.plàstic,100x140mm,prot.IP-65,p/munt.superf. | 0 | 0
BG29-1ZSQ | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 400 mm d'amplària | 17.29 | Coberta safat.met.xapa acer galv.calent,ample=400mm | 0 | 0
BG2J-0BB7 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 400 mm | 68.08 | Safata xapa perforada acer galv.calent,60mmx400mm | 0 | 0
BG2J-0BBU | m | Safata metàl·lica reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 600 mm | 46.24 | Safata reixeta acer galv.calent,50mmx600mm | 0 | 0
BG2J-0BBX | m | Safata metàl·lica reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 500 mm | 40.58 | Safata reixeta acer galv.calent,50mmx500mm | 0 | 0
BG2J-0BBY | m | Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm | 17.55 | Safata reixeta acer electrozincat,50mmx200mm | 0 | 0
BG2J-0BBZ | m | Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm | 26.42 | Safata reixeta acer electrozincat,50mmx400mm | 0 | 0
BG2J-0BC2 | m | Safata metàl·lica reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm | 26.28 | Safata reixeta acer galv.calent,50mmx300mm | 0 | 0
BG2J-0BC7 | m | Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm | 18.92 | Safata reixeta acer electrozincat,50mmx300mm | 0 | 0
BG2Q-1KST | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.22 | Tub flexible corrugat PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V | 0 | 0
BG2Q-1KT1 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 2.79 | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=40mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | 0 | 0
BG2Q-1KT4 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.05 | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | 0 | 0
BG2Q-1KT5 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.41 | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | 0 | 0
BG33-G2RW | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 58.53 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x240mm2 | 0 | 0
BG33-G2S3 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 29.45 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x120mm2 | 0 | 0
BG33-G2S8 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 22.51 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x95mm2 | 0 | 0
BG33-G2SE | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 12.01 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x50mm2 | 0 | 0
BG33-G2WR | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 46.45 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2 | 0 | 0
BG33-G2WS | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 34.89 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2 | 0 | 0
BG33-G2WW | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 21.91 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2 | 0 | 0
BG33-G2WX | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 6.8 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2 | 0 | 0
BG33-G2WY | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 9.15 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2 | 0 | 0
BG33-G2WZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 4.75 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2 | 0 | 0
BG39-Z02S | u | Canalització prefabricada BLINDOCOMPATTO Pogliano Busbar model BE-X 800A o equivalent, compacta per a distribució elèctrica, amb platines conductores d'alumini amb configuració tipus sandvitx, 3P+N+PE, de 800 A d'intensitat nominal, envoltant de xapa d'acer galvanitzat prepintat RAL 7032, grau de protecció IP 55, inclòs part proporcional d'elements d'acabat, fixacions i elements de suport, muntada suspesa. Inclou: 1 BX-E 800A Caja de alimentación en extremo 234351Z0LPA 1 BX-E 800A Elemento recto especial entre 0,75 y 1 m -- 840 234381S1LPA 11 BX-E 800A / 1000A Abrazadera larga 304 mm -- 234420Z0AAE 5 BX-E 800A Elemento recto 3 m distribución 4 ventanas en un lado -- 234309S3LPA 1 BX-E Cobertor de extremo 85 mm -- 234310Z0LPA | 7150.29 | Canalitz.pref.compacta p/distrib.,plat.Al sandvitx,3P+N+PE,800A,acer BLINDOCOMPATTO | 0 | 0
BG39-ZS05 | u | Caixa de derivació BLINDOCOMPATTO BX-E ref. 244452Z0LAA o equivalent. De 125A 4P. Inclou guía carril DIN fins a 12 mòduls. Inclou connexionat a Blindosbarra i connexió cablejat de sortida. | 516.8 | Caixa de derivació BLINDOCOMPATTO BX-E 125A 4P | 0 | 0
BG39-ZS07 | u | Caixa de derivació BLINDOCOMPATTO BX-E ref. 24X541Z0LAA o equivalent. De 25A 4P. Inclou PIA 250A. Inclou connexionat a Blindosbarra i connexió cablejat de sortida. | 1898.42 | Caixa de derivació BLINDOCOMPATTO BX-E 125A 4P | 0 | 0
BG39-ZY6I | u | Canalització prefabricada BLINDOCOMPATTO Pogliano Busbar model BE-X 800A o equivalent, compacta per a distribució elèctrica, amb platines conductores d'alumini amb configuració tipus sandvitx, 3P+N+PE, de 800 A d'intensitat nominal, envoltant de xapa d'acer galvanitzat prepintat RAL 7032, grau de protecció IP 55, inclòs part proporcional d'elements d'acabat, fixacions i elements de suport, muntada suspesa. Inclou: 1 BX-E 800A Caja de alimentación en extremo 234351Z0LPA 1 BX-E 800A Doble áng. plano standard 270+270+185 234322N1LPA 1 BX-E 800A Elemento recto especial entre 1,25 y 1,5 m -- 1268 234380S9LPA 2 BX-E 800A Elemento recto especial entre 0,75 y 1 m -- 840 234381S1LPA 38 BX-E 800A / 1000A Abrazadera larga 304 mm -- 234420Z0AAE 17 BX-E 800A Elemento recto 3 m distribución 4 ventanas en un lado -- 234309S3LPA 1 BX-E Cobertor de extremo 85 mm -- 234310Z0LPA | 22937.51 | Canalitz.pref.compacta p/distrib.,plat.Al sandvitx,3P+N+PE,800A,acer BLINDOCOMPATTO | 0 | 0
BG3I-06W1 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 | 1.29 | Conductor Cu nu,1x16mm2 | 0 | 0
BG44-ZSE0 | u | Commutador 3 pols 20A | 13.2 | Commutador 3 pols 20A | 0 | 0
BG44-ZSE1 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT1363-6AP36 o equivalent, 275 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 496.63 | Contactor 275A 4P, 4NA, control 230V, SIEMENS | 0 | 0
BG44-ZSE2 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT1373-6AP36 o equivalent, 400 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 801.02 | Contactor 400A 4P, 4NA, control 230V, SIEMENS | 0 | 0
BG44-ZSE4 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT2346-1AL20 o equivalent, 140 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 190.49 | Contactor 140A 4P, 4NA, control 230V, SIEMENS | 0 | 0
BG44-ZSE5 | u | Contactor de 230 V de tensió de control de SIEMENS amb ref. 3RT2337-1AL20 o equivalent, 110 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, muntat | 127.43 | Contactor 110A 4P, 4NA, control 230V, SIEMENS | 0 | 0
BG49-18EG | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 237.83 | Interruptor auto.magnet.,I=125A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,6mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 0 | 0
BG49-192L | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 147.57 | Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 0 | 0
BG49-ZSE1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SL4510-7 o equivalent, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 11.22 | PIA 10A, 2P, SIEMENS, Corba C, 6/10kA, 2 mòduls DIN | 0 | 0
BG49-ZSE3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4625-7, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 57.51 | PIA 25A, 4P, SIEMENS, Corba C, 10/15kA, 4 mòduls DIN | 0 | 0
BG49-ZSE4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4650-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 110 | PIA 50A, 4P, SIEMENS, Corba C, 10/15kA, 4 mòduls DIN | 0 | 0
BG49-ZSE5 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal de la marca SIEMENS amb ref. 5SY4616-7 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 54.87 | PIA 16A, 4P, SIEMENS, Corba C, 15kA, 4 mòduls DIN | 0 | 0
BG4A-ZSE1 | u | Interruptor en càrrega modular de 250 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 3KD3840-0NE10-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3 | 155.05 | Interruptor en càrrega modular 250A 4P, SIEMENS, 400V | 0 | 0
BG4A-ZSE2 | u | Interruptor en càrrega modular de 400 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 3VA1340-1AA42-0AA0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3 | 485.3 | Interruptor en càrrega modular 400A 4P, SIEMENS, 400V | 0 | 0
BG4A-ZSE3 | u | Interruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 5TL1492-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, fixat a pressió | 118.26 | Interruptor en càrrega modular 125A 4P, SIEMENS, 400V | 0 | 0
BG4A-ZSE4 | u | Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal de SIEMENS amb ref. 5TL1463-0 i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, fixat a pressió | 40.84 | Interruptor en càrrega modular 63A 4P, SIEMENS, 400V | 0 | 0
BG4F-ZSE1 | u | Protector per a sobretensions transitòries de SIEMENS amb ref. 5SD7424-0, tetrapolar (3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN | 111.98 | Protector per a sobretensions transitòries SIEMENS, 3P+N, 20kA | 0 | 0
BG4L-ZSE1 | u | Interruptor diferencial de la classe A SI de SIEMENS amb ref. 5SV3314-6 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 47.6 | ID 40A 30MA, SIEMENS, A SI, 2 mòduls DIN | 0 | 0
BG4L-ZSE2 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV4344-0 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 62.81 | ID 40A 30MA, SIEMENS, AC, 4 mòduls DIN | 0 | 0
BG4L-ZSE3 | u | Interruptor diferencial de la classe AC de SIEMENS amb ref. 5SV4346-0 o equivalent, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 136.6 | ID 63A 30MA, SIEMENS, AC, 4 mòduls DIN | 0 | 0
BG4L-ZSE4 | u | Interruptor diferencial de la classe A de SIEMENS amb ref. 5SV3644-8 o equivalent, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 214.46 | ID 63A 300MA, SIEMENS, A-S, 4 mòduls DIN | 0 | 0
BG51-ZS00 | u | Comptador trifàsic directe SCHENIDER model iEM3150 amb ref. A9MEM3150 o equivalent amb pantalla LCD retroiluminada, de 63A. Classe de precisió d'energia activa: Classe 1 (IEC 62053-22). Entrades de tensió 100-277V L-N o 173-480V L-L. 4 tarifes horàries. Certificació MID. Comunicació ModBus. Muntat en carril DIN. | 433.96 | Comptador SCHNEIDER model iEM3350 63A, muntat en carril DIN | 0 | 0
BG51-ZS01 | u | Comptador trifàsic SCHENIDER model iEM3350 amb ref. A9MEM3350 amb pantalla LCD retroiluminada, de 125A. Classe de precisió d'energia activa: Classe 1 (IEC 62053-22). Entrades de tensió 100-277V L-N o 173-480V L-L, 4 tarifes horàries. Certificació MID. Comunicació ModBus. Muntat en carril DIN. | 498.09 | Comptador SCHNEIDER model iEM3350 125A, muntat en carril DIN | 0 | 0
BG51-ZS02 | u | Comptador trifàsic SCHENIDER model iEM3250 amb ref. A9MEM3250 amb pantalla LCD retroiluminada. Classe de precisió d'energia activa: Classe 1 (IEC 62053-22). Entrades de tensió 100-277V L-N o 173-480V L-L, 4 tarifes horàries. Certificació MID. Comunicació ModBus. Muntat en carril DIN. | 364.01 | Comptador SCHNEIDER model iEM3250, muntat en carril DIN | 0 | 0
BG57-ZS02 | u | Transformador d'intensitat de SCHNEIDER amb ref. METSECT5MC040 amb una relació de transformació de 400/5 A, una potència de 15 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat en cable o en barra. | 111.64 | Transformador d'intensitat de SCHNEIDER amb ref. METSECT5MC040 400/5A,15VA,cl.1,munt. | 0 | 0
BG57-ZS03 | u | Transformador d'intensitat de SCHNEIDER amb ref. METSECT5MC060 amb una relació de transformació de 250/5 A, una potència de 15 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat en cable o en barra. | 111.64 | Transformador d'intensitat de SCHNEIDER amb ref. METSECT5MC060 250/5A,15VA,cl.1,munt. | 0 | 0
BG70-1O9E | u | Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu mitjà, per a encastar | 56.74 | Int.detect.mov.,tipus univ.,resistives,1000W,230V,10 a 300 s,5 a 120 lx,a/tapa,preu mitjà,p/encastar | 0 | 0
BGW0-0950 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics | 5.74 | P.p.accessoris p/armaris metàl·lics | 0 | 0
BGW2-093N | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular | 0.37 | P.p.accessoris caixa derivació rectang. | 0 | 0
BGW8-0ASN | u | Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat | 0.6 | P.p.accessoris p/transf.int. | 0 | 0
BGWA-0ALT | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 400 mm d'amplària | 8.75 | P.p.accessoris p/safat.met.acer galv.calent,,60x400mm | 0 | 0
BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 0.47 | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | 0 | 0
BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 0.43 | P.p.accessoris p/interr.difer. | 0 | 0
BGWD-0AS7 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals | 0.51 | P.p.accessoris p/interr.man. | 0 | 0
BGWD-0AS8 | u | Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions | 0.47 | P.p.accessoris p/protect.sobretens. | 0 | 0
BGY1-1OY1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electrozincat de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 8.09 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=200mm,susp/param.horitz. | 0 | 0
BGY1-1OY5 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electrozincat de 400 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 14.87 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=400mm,susp/param.horitz. | 0 | 0
BGY1-1OYI | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 12.16 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=300mm,susp/param.horitz. | 0 | 0
BGY1-1OYJ | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electrozincat de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 9.92 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=300mm,susp/param.horitz. | 0 | 0
BGY1-1P1L | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 400 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 18.22 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=400mm,susp/param.horitz. | 0 | 0
BGY1-1P1M | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 500 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 20.49 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=500mm,susp/param.horitz. | 0 | 0
BGY1-1P1N | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 600 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 22.43 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=600mm,susp/param.horitz. | 0 | 0
BGY3-0B2S | u | Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus | 0.27 | P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus | 0 | 0
BH20-2LT0 | u | Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20 | 72.27 | Downlight encast.led 50000h,circ.,10W,UGR=22,efic.llumin.=60lm/W,no regulable,classe I,alumini,IP20 | 0 | 0
BH62-2HJ6 | u | Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal | 4.41 | Caixa p/encastar llum d'emergència rect.,param.vert./horitz. | 0 | 0
BH65-2IIN | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt | 68.63 | Llum emerg.led,permanent,IP4X,classe II,140 a 170 lm,auton< 1h,,forma rect.,policarbon.,preu alt | 0 | 0
BJ14ZR16 | u | Inodor de porcellana ROCA model ACCES ref. A342237000 o equivalent, de sortida vertical, amb tanc baix amb tapa i mecanisme de doble pulsador 3/6 litres , amb seient i tapa amb xarneres d'aces inoxidable i caiguda amortiguada, de color blanc | 326.47 | Inodor porcel. tanc baix ROCA model ACCES, vert., ref. A342237000 | 0 | 0
BJ1ZS000 | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 4.56 | Pasta segell.enll. | 0 | 0
BJ2Z3-0RKX | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´ | 4.1 | Maniguet flex.,malla met.,preu mitjà,2 unions 1/2¬ | 0 | 0
BJAB-ZC01 | u | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model DEX NEXT de 27kW de potència, 400V. | 529.75 | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model DEX NEXT de 27kW de potència, 400V. | 0 | 0
BJAB-ZC02 | u | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model CEX de 13,5kW de potència, 400V. | 310.05 | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model CEX de 13,5kW de potència, 400V. | 0 | 0
BJAB-ZC03 | u | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model CEX 7-U de 6,9kW de potència, 400V. | 308.75 | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model CEX 7-U de 6,9kW de potència, 400V. | 0 | 0
BN31-Z001 | u | Material auxiliar per a connexió a xarxa AFS | 5.73 | Material auxiliar per a connexió a xarxa AFS | 0 | 0
BN38-0XCH | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt | 13.73 | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,inox.1.4408,DN=3/4¬,preu alt,PN=64bar,preu alt | 0 | 0
BN38-0XCQ | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt | 10.1 | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,inox.1.4408,DN=1/2¬,preu alt,PN=64bar,preu alt | 0 | 0
BN38-Z001 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2 ´´,i preu alt de 64 bar de PN | 6.67 | Sistema de connexió connexió ràpida | 0 | 0
BN71-0X56 | u | Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà | 38.51 | Vàlvula reduc.pres.+rosca,DN=3/4¬,PN=25bar,difer.entre 19 i 24 bar,llautó,preu mitjà | 0 | 0
BN71-0X5A | u | Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà | 25.81 | Vàlvula reduc.pres.+rosca,DN=1/2¬,PN=25bar,difer.entre 19 i 24 bar,llautó,preu mitjà | 0 | 0
BNE2-1N5I | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1/2´´ de diàmetre nominal, 40 bar de pressió nominal, acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), malla d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316) amb perforacions d'1 mm de diàmetre | 9.86 | Filtre colador en ¬Y¬,+rosc.,DN=1/2¬,PN=40bar,acer inox.1.4409 (AISI 316),pas malla=1mm | 0 | 0
BNE2-1N5J | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de diàmetre nominal, 40 bar de pressió nominal, acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), malla d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316) amb perforacions d'1 mm de diàmetre | 13.8 | Filtre colador en ¬Y¬,+rosc.,DN=3/4¬,PN=40bar,acer inox.1.4409 (AISI 316),pas malla=1mm | 0 | 0
BP44-X2XC | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 0.87 | Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6a U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332, Dca-s2, | 0 | 0
Altres
.ZZ | % | Despeses auxiliars mà d'obra | 1.49 | Despeses auxiliars mà d'obra | 0 | 0
BEV7-ZS01 | u | Passarel·la EcoStruxure Panel Server Universal 230V AC de Schneider Elèctric o equivalent. Concentrador i passarel·la per a dispositius sense fils PowerTag Energy, magnetotèrmics Acti9 Active, detector de fums HeatTag, senyalització sense fils per a caixa modelada OF/SD Wireless. Concentrador i passarel·la per a dispositius Modbus RS485 a Modbus TCP/IP Pàgina web embedida per a visualització de mesures energètiques i estats associats a interruptors o altres senyalitzacions. Alarmes preprogramades Enviament de dades a les capes de Edge Control, software PME (EcoStruxure Power Monitoring Expert), BMS (EcoStruxure Building Operations), Scada elèctric (EcoStruxure Power Operation) i altres. Enviament de dades a les plataformes de gestió al núvol de SCHNEIDER ELECTRIC (EcoStruxure Facility Expert Energy – EcoStruxure Facility Expert Operations) o de serveis (EcoStruxure Asset Advisor – EcoStruxure Resource Advisor) | 682.94 | ESX PANEL SERVER UNIVERSAL 110-277 VAC-V SCHNEIDER | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost0
| N | Capítol | 01 | Edifici Infantil
| N | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
| N | NIVELL 4 | 02 | Cablejat
01.01.01.02.001 | L | PG33-E6E1 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
QIPS |  |  | 176
QIPSS |  |  | 447
QIPB |  |  | 318
QIP2 |  |  | 170
01.01.01.02.002 | L | PG33-E6E2 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
QIGAL |  |  | 149
QIPS |  |  | 1449
QIPSS |  |  | 403
QIPB |  |  | 76
QIP1 |  |  | 1923
QIP2 |  |  | 1602
QIP3 |  |  | 223
01.01.01.02.003 | L | PG33-E6E3 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
QIPB |  |  | 214
01.01.01.02.004 | L | PG33-E6E5 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
QIGAL |  |  | 724
QIPSS |  |  | 171
QIPB |  |  | 75
01.01.01.02.005 | L | PG33-E452 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
QIP3 |  |  | 54
01.01.01.02.006 | L | PG33-E690 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
QIGAL |  | 1 | 14
QIPS |  | 1 | 128
QIPSS |  | 1 | 71
QIPB |  | 5 | 6
QIP1 |  | 5 | 6
QIP2 |  | 5 | 10
Blindosbarra Infantil |  | 1 | 37
01.01.01.02.007 | L | PG33-E6CB | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
QIPSS |  | 4 | 71
01.01.01.02.008 | L | PG33-E43M | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
QIGAL |  | 4 | 14
QIPS |  | 4 | 128
Blindosbarra Infantil |  | 8 | 37
01.01.01.02.009 | L | PG2N-EUHS | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
QIPS |  |  | 59
QIPSS |  |  | 86
QIPB |  |  | 110
QIP2 |  |  | 22
01.01.01.02.010 | L | PG2N-EUHT | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
QIGAL |  |  | 17
QIPS |  |  | 275
QIPSS |  |  | 47
QIPB |  |  | 20
QIP1 |  |  | 338
QIP2 |  |  | 271
QIP3 |  |  | 42
01.01.01.02.011 | L | PG2N-EUHP | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
QIGAL |  |  | 171
QIPSS |  |  | 16
QIPB |  |  | 8
01.01.01.02.012 | L | PG13-E32L | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment
PGAL |  | 18
PS |  | 37
PSS |  | 12
PB |  | 6
P1 |  | 30
P2 |  | 34
P3 |  | 6
01.01.01.02.013 | L | PG2J-4BTK | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
PS |  |  | 27
PSS |  |  | 24
01.01.01.02.014 | L | PG2J-4BTL | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
PGAL |  |  | 136
PS |  |  | 31
P1 |  |  | 140
P2 |  |  | 105
01.01.01.02.015 | L | PG2J-4BTM | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
PGAL |  |  | 28
PS |  |  | 38
PSS |  |  | 74
P1 |  |  | 27
01.01.01.02.016 | L | PG2J-4BVF | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 600 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 600 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
PS |  |  | 9
01.01.01.02.017 | L | PG3B-E7CD | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra
PGAL |  |  | 173
PS |  |  | 96
PSS |  |  | 98
P1 |  |  | 167
P2 |  |  | 105
| N | Obra | 01 | Pressupost0
| N | Capítol | 01 | Edifici Infantil
| N | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
| N | NIVELL 4 | 03 | Blindosbarra
01.01.01.03.002 | L | PG39-ZS03 | u | Caixa de derivació BLINDOCOMPATTO BX-E ref. 244452Z0LAA o equivalent. De 125A 4P. Inclou guía carril DIN fins a 12 mòduls. Inclou connexionat a Blindosbarra i connexió cablejat de sortida. | Caixa de derivació BLINDOCOMPATTO BX-E ref. 244452Z0LAA o equivalent. De 125A 4P. Inclou guía carril DIN fins a 12 mòduls. Inclou connexionat a Blindosbarra i connexió cablejat de sortida.
QIPB |  | 1
QIP1 |  | 1
QIP2 |  | 1
QIP3 |  | 1
01.01.01.03.003 | L | PG39-ZS05 | u | Caixa de derivació BLINDOCOMPATTO BX-E ref. 24X541Z0LAA o equivalent. De 25A 4P. Inclou PIA 250A. Inclou connexionat a Blindosbarra i connexió cablejat de sortida. | Caixa de derivació BLINDOCOMPATTO BX-E ref. 24X541Z0LAA o equivalent. De 25A 4P. Inclou PIA 250A. Inclou connexionat a Blindosbarra i connexió cablejat de sortida.
QISS |  | 1
01.01.01.03.004 | L | PG47-ELV5 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
QIPB |  | 1
QIP1 |  | 1
QIP2 |  | 1
QIP3 |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost0
| N | Capítol | 01 | Edifici Infantil
| N | NIVELL 3 | 02 | Hidràulica
| N | NIVELL 4 | 01 | Escalfadors
01.01.02.01.001 | L | PJAD-ZC01 | u | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model DEX NEXT de 27kW de potència o equivalent, 400V, col·locat i posat en funcionament. | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model DEX NEXT de 27kW de potència o equivalent, 400V, col·locat i posat en funcionament.
PGAL |  | 15
PSS |  | 2
PB |  | 1
R |  | 2
01.01.02.01.002 | L | PJAD-ZC02 | u | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model CEX de 13,5kW de potència o equivalent, 400V, col·locat i posat en funcionament. | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model CEX de 13,5kW de potència o equivalent, 400V, col·locat i posat en funcionament.
PGAL |  | 3
PS |  | 29
PSS |  | 7
PB |  | 3
P1 |  | 30
P2 |  | 31
P3 |  | 6
R |  | 8
01.01.02.01.003 | L | PJAD-ZC03 | u | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model CEX 7-U de 6,9kW de potència, 400V, col·locat i posat en funcionament. | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model CEX 7-U de 6,9kW de potència, 400V, col·locat i posat en funcionament.
PS |  | 6
PSS |  | 4
PB |  | 3
P2 |  | 3
R |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost0
| N | Capítol | 01 | Edifici Infantil
| N | NIVELL 3 | 02 | Hidràulica
| N | NIVELL 4 | 02 | Esquemes de connexió
01.01.02.02.001 | L | PPAU-Z901 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 1 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable | Partida de connexió segons esquema de connexió 1 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable
PS |  | 6
PSS |  | 4
PB |  | 3
P2 |  | 3
R |  | 1
01.01.02.02.002 | L | PPAU-Z902 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 2 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable | Partida de connexió segons esquema de connexió 2 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable
PS |  | 25
PSS |  | 1
PB |  | 2
P1 |  | 29
P2 |  | 13
R |  | 8
01.01.02.02.003 | L | PPAU-Z903 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 3 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable | Partida de connexió segons esquema de connexió 3 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable
PGAL |  | 12
PSS |  | 2
PB |  | 1
R |  | 2
01.01.02.02.004 | L | PPAU-Z904 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 4 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable | Partida de connexió segons esquema de connexió 4 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable
PGAL |  | 3
01.01.02.02.005 | L | PPAU-Z906 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 6 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable | Partida de connexió segons esquema de connexió 6 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable
PGAL |  | 2
PS |  | 2
PB |  | 1
P1 |  | 1
P2 |  | 18
P3 |  | 6
01.01.02.02.006 | L | PPAU-Z910 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 10 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable | Partida de connexió segons esquema de connexió 10 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable
PSS |  | 6
01.01.02.02.007 | L | PPAU-Z912 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 12 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable | Partida de connexió segons esquema de connexió 12 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable
PGAL |  | 1
PS |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost0
| N | Capítol | 01 | Edifici Infantil
| N | NIVELL 3 | 02 | Hidràulica
| N | NIVELL 4 | 03 | Punt de xoc químic de la legionel·la
01.01.02.03.001 | L | PN38-Z001 | u | Partida de connexió per a xoc químic de la legionel·la. Inclou tall d'aigua a la canonada, la vàlvula de tall, el sistema de connexió ràpida adequat per la legionel·la i tots els elements auxiliars. | Partida de connexió per a xoc químic de la legionel·la. Inclou tall d'aigua a la canonada, la vàlvula de tall, el sistema de connexió ràpida adequat per la legionel·la i tots els elements auxiliars.
Infantil-PGAL |  | 2
Infantil-PS |  | 2
Infantil-PSS |  | 2
Infantil-PB |  | 2
Infantil-P1 |  | 2
Infantil-P2 |  | 3
Infantil-P3 |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost0
| N | Capítol | 01 | Edifici Infantil
| N | NIVELL 3 | 03 | Sistema de Monitoratge
01.01.03.004 | L | PG51-ZS01 | u | Comptador trifàsic directe SCHENIDER model iEM3350 amb ref. A9MEM3350 o equivalent amb pantalla LCD retroiluminada, de 125A. Classe de precisió d'energia activa: Classe 1 (IEC 62053-22). Entrades de tensió 100-277V L-N o 173-480V L-L. 4 tarifes horàries. Certificació MID. Comunicació ModBus. Muntat en carril DIN. | Comptador trifàsic directe SCHENIDER model iEM3350 amb ref. A9MEM3350 o equivalent amb pantalla LCD retroiluminada, de 125A. Classe de precisió d'energia activa: Classe 1 (IEC 62053-22). Entrades de tensió 100-277V L-N o 173-480V L-L. 4 tarifes horàries. Certificació MID. Comunicació ModBus. Muntat en carril DIN.
QIPB |  | 1
QIP1 |  | 1
QIP2 |  | 1
QIP3 |  | 1
01.01.03.005 | L | PG51-ZS02 | u | Comptador trifàsic indirecte SCHENIDER model iEM3250 x/5A Classe 0,5S MODBUS amb ref. A9MEM3250 o equivalent amb pantalla LCD retroiluminada. Classe de precisió d'energia activa: Classe 1 (IEC 62053-22). Entrades de tensió 100-277V L-N o 173-480V L-L. Entrades d'ntensitat 3xTI x/1A o x/5A. 4 tarifes horàries. Certificació MID. Comunicació ModBus. Muntat en carril DIN. | Comptador trifàsic indirecte SCHENIDER model iEM3250 x/5A Classe 0,5S MODBUS amb ref. A9MEM3250 o equivalent amb pantalla LCD retroiluminada. Classe de precisió d'energia activa: Classe 1 (IEC 62053-22). Entrades de tensió 100-277V L-N o 173-480V L-L. Entrades d'ntensitat 3xTI x/1A o x/5A. 4 tarifes horàries. Certificació MID. Comunicació ModBus. Muntat en carril DIN.
QIGAL |  | 1
QIPS |  | 1
QIPSS |  | 1
01.01.03.006 | L | PG57-ZS02 | u | Transformador d'intensitat de SCHNEIDER amb ref. METSECT5MC040 amb una relació de transformació de 400/5 A, una potència de 15 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat en cable o en barra. | Transformador d'intensitat de SCHNEIDER amb ref. METSECT5MC040 amb una relació de transformació de 400/5 A, una potència de 15 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat en cable o en barra.
QIGAL |  | 3
QIPS |  | 3
01.01.03.007 | L | PG57-ZS03 | u | Transformador d'intensitat de SCHNEIDER amb ref. METSECT5MC060 amb una relació de transformació de 6250/5 A, una potència de 15 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat en cable o en barra. | Transformador d'intensitat de SCHNEIDER amb ref. METSECT5MC060 amb una relació de transformació de 6250/5 A, una potència de 15 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat en cable o en barra.
QIPSS |  | 3
01.01.03.008 | L | PEV6-ZS01 | u | Passarel·la EcoStruxure Panel Server Universal 230V AC de Schneider Elèctric o equivalent. Concentrador i passarel·la per a dispositius sense fils PowerTag Energy, magnetotèrmics Acti9 Active, detector de fums HeatTag, senyalització sense fils per a caixa modelada OF/SD Wireless. Concentrador i passarel·la per a dispositius Modbus RS485 a Modbus TCP/IP Pàgina web embedida per a visualització de mesures energètiques i estats associats a interruptors o altres senyalitzacions. Alarmes preprogramades Enviament de dades a les capes de Edge Control, software PME (EcoStruxure Power Monitoring Expert), BMS (EcoStruxure Building Operations), Scada elèctric (EcoStruxure Power Operation) i altres. Enviament de dades a les plataformes de gestió al núvol de SCHNEIDER ELECTRIC (EcoStruxure Facility Expert Energy – EcoStruxure Facility Expert Operations) o de serveis (EcoStruxure Asset Advisor – EcoStruxure Resource Advisor) Muntat, connectat i provat. | Passarel·la EcoStruxure Panel Server Universal 230V AC de Schneider Elèctric o equivalent. Concentrador i passarel·la per a dispositius sense fils PowerTag Energy, magnetotèrmics Acti9 Active, detector de fums HeatTag, senyalització sense fils per a caixa modelada OF/SD Wireless. Concentrador i passarel·la per a dispositius Modbus RS485 a Modbus TCP/IP Pàgina web embedida per a visualització de mesures energètiques i estats associats a interruptors o altres senyalitzacions. Alarmes preprogramades Enviament de dades a les capes de Edge Control, software PME (EcoStruxure Power Monitoring Expert), BMS (EcoStruxure Building Operations), Scada elèctric (EcoStruxure Power Operation) i altres. Enviament de dades a les plataformes de gestió al núvol de SCHNEIDER ELECTRIC (EcoStruxure Facility Expert Energy – EcoStruxure Facility Expert Operations) o de serveis (EcoStruxure Asset Advisor – EcoStruxure Resource Advisor) Muntat, connectat i provat.
Edifici Infantil |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost0
| N | Capítol | 01 | Edifici Infantil
| N | NIVELL 3 | 04 | Obra civil.
| N | NIVELL 4 | 04 | Planta Baixa.
01.01.04.04.008 | L | P653-ZZ2X | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 156 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament. Protecció global EI-90 certificada segons material del fabricant. | Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 156 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament. Protecció global EI-90 certificada segons material del fabricant.
|  |  | 2.5 |  | 3
| N | Obra | 01 | Pressupost0
| N | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
| N | NIVELL 3 | 01 | Electricitat
| N | NIVELL 4 | 02 | Cablejat
01.02.01.02.001 | L | PG33-E6E1 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
QMPB |  |  | 118
QMP5A |  |  | 24
QMP7A |  |  | 26
QMP7B |  |  | 63
QMP8A |  |  | 24
QMP9A |  |  | 24
QMP10B |  |  | 42
01.02.01.02.002 | L | PG33-E6E2 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
QMGAL |  |  | 52
QMPSS |  |  | 853
QMP1 |  |  | 50
QMP2 |  |  | 62
QMP3 |  |  | 158
QMP5A |  |  | 225
QMP5B |  |  | 173
QMP7A |  |  | 145
QMP7B |  |  | 174
QMP8A |  |  | 167
QMP8B |  |  | 174
QMP9A |  |  | 167
QMP9B |  |  | 174
QMP10A |  |  | 190
QMP10B |  |  | 174
01.02.01.02.003 | L | PG33-E6E3 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
QMPSS |  |  | 351
01.02.01.02.004 | L | PG33-E6E5 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
QMGAL |  |  | 154
01.02.01.02.005 | L | PG33-E6E6 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
QMPB |  |  | 35
QMP1 |  |  | 71
QMP2 |  |  | 39
QMP3 |  |  | 6
QMP5A |  |  | 37
QMP5B |  |  | 46
QMP7A |  |  | 37
QMP7B |  |  | 28
QMP8A |  |  | 37
QMP8B |  |  | 28
QMP9A |  |  | 37
QMP9B |  |  | 28
QMP10A |  |  | 37
QMP10B |  |  | 28
01.02.01.02.006 | L | PG33-E690 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
QMGAL |  | 5 | 11
QMPSS |  | 1 | 86
Blindosbarra Maternal |  | 1 | 57
01.02.01.02.007 | L | PG33-E697 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
QMPSS |  | 4 | 86
01.02.01.02.008 | L | PG33-E43M | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Blindosbarra Maternal |  | 8 | 57
01.02.01.02.009 | L | PG2N-EUHS | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
QMPB |  |  | 24
QMP5A |  |  | 24
QMP7A |  |  | 26
QMP7B |  |  | 63
QMP8A |  |  | 24
QMP9A |  |  | 24
QMP10B |  |  | 42
01.02.01.02.010 | L | PG2N-EUHT | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
QMGAL |  |  | 9
QMPSS |  |  | 211
QMP1 |  |  | 6
QMP2 |  |  | 16
QMP3 |  |  | 158
QMP5A |  |  | 225
QMP5B |  |  | 173
QMP7A |  |  | 145
QMP7B |  |  | 174
QMP8A |  |  | 167
QMP8B |  |  | 174
QMP9A |  |  | 167
QMP9B |  |  | 174
QMP10A |  |  | 190
QMP10B |  |  | 174
01.02.01.02.011 | L | PG2N-EUHP | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
QMGAL |  |  | 38
QMP3 |  |  | 6
QMP5A |  |  | 37
QMP5B |  |  | 46
QMP7A |  |  | 37
QMP7B |  |  | 28
QMP8A |  |  | 37
QMP8B |  |  | 28
QMP9A |  |  | 37
QMP9B |  |  | 28
QMP10A |  |  | 37
QMP10B |  |  | 28
01.02.01.02.012 | L | PG13-E32L | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment
PGAL |  | 4
PSS |  | 20
PB |  | 3
P1 |  | 1
P3 |  | 4
P5 |  | 13
P7 |  | 14
P8 |  | 14
P9 |  | 14
P10 |  | 15
01.02.01.02.013 | L | PG2J-4C3S | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
PGAL |  |  | 8
PS |  |  | 5
PSS |  |  | 5
01.02.01.02.014 | L | PG2J-4BVC | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
PSS |  |  | 124
01.02.01.02.015 | L | PG2J-4BVE | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 500 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 500 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
PSS |  |  | 20
01.02.01.02.016 | L | PG2J-4BVF | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 600 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 600 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
PGAL |  | 6
01.02.01.02.017 | L | PG3B-E7CD | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra
PGAL |  |  | 14
PS |  |  | 5
PSS |  |  | 149
P1
| N | Obra | 01 | Pressupost0
| N | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
| N | NIVELL 3 | 02 | Hidràulica
| N | NIVELL 4 | 01 | Escalfadors
01.02.02.01.001 | L | PJAD-ZC01 | u | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model DEX NEXT de 27kW de potència o equivalent, 400V, col·locat i posat en funcionament. | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model DEX NEXT de 27kW de potència o equivalent, 400V, col·locat i posat en funcionament.
PGAL |  | 3
01.02.02.01.002 | L | PJAD-ZC02 | u | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model CEX de 13,5kW de potència o equivalent, 400V, col·locat i posat en funcionament. | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model CEX de 13,5kW de potència o equivalent, 400V, col·locat i posat en funcionament.
PGAL |  | 1
PSS |  | 20
P1 |  | 1
P3 |  | 4
P5 |  | 12
P7 |  | 12
P8 |  | 13
P9 |  | 13
P10 |  | 14
01.02.02.01.003 | L | PJAD-ZC03 | u | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model CEX 7-U de 6,9kW de potència, 400V, col·locat i posat en funcionament. | Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model CEX 7-U de 6,9kW de potència, 400V, col·locat i posat en funcionament.
PB |  | 3
P5 |  | 1
P7 |  | 2
P8 |  | 1
P9 |  | 1
P10 |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost0
| N | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
| N | NIVELL 3 | 02 | Hidràulica
| N | NIVELL 4 | 02 | Esquemes de connexió
01.02.02.02.001 | L | PPAU-Z901 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 1 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable | Partida de connexió segons esquema de connexió 1 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable
PB |  | 3
P5 |  | 1
P7 |  | 2
P8 |  | 1
P9 |  | 1
P10 |  | 1
01.02.02.02.002 | L | PPAU-Z902 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 2 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable | Partida de connexió segons esquema de connexió 2 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable
PSS |  | 13
P1 |  | 1
P3 |  | 1
P7 |  | 12
P8 |  | 13
P9 |  | 13
P10 |  | 13
01.02.02.02.003 | L | PPAU-Z903 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 3 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable | Partida de connexió segons esquema de connexió 3 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable
PGAL |  | 3
01.02.02.02.004 | L | PPAU-Z906 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 6 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable | Partida de connexió segons esquema de connexió 6 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable
PGAL |  | 1
PSS |  | 5
P3 |  | 1
P5 |  | 12
P10 |  | 1
01.02.02.02.005 | L | PPAU-Z910 | u | Partida de connexió segons esquema de connexió 10 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable | Partida de connexió segons esquema de connexió 10 dels plànols. Inlclou les següents partides: - 1 partida de connexió a la xarxa AFS existent. - Tubs multicapa de polietilè fins a connexionat de xarxa més pròxim. - 3u Vàlvules de tall - 1u Vàlvula reductora de presió - 1u Filtre - 2u Maniguets flexibles acer inoxidable
PSS |  | 2
P3 |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost0
| N | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
| N | NIVELL 3 | 02 | Hidràulica
| N | NIVELL 4 | 03 | Punt de xoc químic de la legionel·la
01.02.02.03.001 | L | PN38-Z001 | u | Partida de connexió per a xoc químic de la legionel·la. Inclou tall d'aigua a la canonada, la vàlvula de tall, el sistema de connexió ràpida adequat per la legionel·la i tots els elements auxiliars. | Partida de connexió per a xoc químic de la legionel·la. Inclou tall d'aigua a la canonada, la vàlvula de tall, el sistema de connexió ràpida adequat per la legionel·la i tots els elements auxiliars.
Maternal-PGAL |  | 1
Maternal-PS |  | 1
Maternal-PSS |  | 10
Maternal-PB |  | 1
Maternal-P1 |  | 1
Maternal-P2 |  | 1
Maternal-P3 |  | 1
Maternal-P4 |  | 1
Maternal-P5 |  | 1
Maternal-P6 |  | 1
Maternal-P7 |  | 1
Maternal-P8 |  | 1
Maternal-P9 |  | 1
Maternal-P10 |  | 1
Maternal-P11 |  | 1
Maternal-P12 |  | 1
Maternal-P13 |  | 1
Maternal-P14 |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost0
| N | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
| N | NIVELL 3 | 03 | Sistema de Monitoratge
01.02.03.004 | L | PG51-ZS00 | u | Comptador trifàsic directe SCHENIDER model iEM3150 amb ref. A9MEM3150 o equivalent amb pantalla LCD retroiluminada, de 63A. Classe de precisió d'energia activa: Classe 1 (IEC 62053-22). Entrades de tensió 100-277V L-N o 173-480V L-L. 4 tarifes horàries. Certificació MID. Comunicació ModBus. Muntat en carril DIN. | Comptador trifàsic directe SCHENIDER model iEM3150 amb ref. A9MEM3150 o equivalent amb pantalla LCD retroiluminada, de 63A. Classe de precisió d'energia activa: Classe 1 (IEC 62053-22). Entrades de tensió 100-277V L-N o 173-480V L-L. 4 tarifes horàries. Certificació MID. Comunicació ModBus. Muntat en carril DIN.
QMPB |  | 1
QMP1 |  | 1
QMP2 |  | 1
QMP3 |  | 1
QMP5A |  | 1
QMP5B |  | 1
QMP7A |  | 1
QMP7B |  | 1
QMP8A |  | 1
QMP8B |  | 1
QMP9A |  | 1
QMP9B |  | 1
QMP10A |  | 1
QMP10B |  | 1
01.02.03.005 | L | PG51-ZS01 | u | Comptador trifàsic directe SCHENIDER model iEM3350 amb ref. A9MEM3350 o equivalent amb pantalla LCD retroiluminada, de 125A. Classe de precisió d'energia activa: Classe 1 (IEC 62053-22). Entrades de tensió 100-277V L-N o 173-480V L-L. 4 tarifes horàries. Certificació MID. Comunicació ModBus. Muntat en carril DIN. | Comptador trifàsic directe SCHENIDER model iEM3350 amb ref. A9MEM3350 o equivalent amb pantalla LCD retroiluminada, de 125A. Classe de precisió d'energia activa: Classe 1 (IEC 62053-22). Entrades de tensió 100-277V L-N o 173-480V L-L. 4 tarifes horàries. Certificació MID. Comunicació ModBus. Muntat en carril DIN.
QMGAL |  | 1
01.02.03.006 | L | PG51-ZS02 | u | Comptador trifàsic indirecte SCHENIDER model iEM3250 x/5A Classe 0,5S MODBUS amb ref. A9MEM3250 o equivalent amb pantalla LCD retroiluminada. Classe de precisió d'energia activa: Classe 1 (IEC 62053-22). Entrades de tensió 100-277V L-N o 173-480V L-L. Entrades d'ntensitat 3xTI x/1A o x/5A. 4 tarifes horàries. Certificació MID. Comunicació ModBus. Muntat en carril DIN. | Comptador trifàsic indirecte SCHENIDER model iEM3250 x/5A Classe 0,5S MODBUS amb ref. A9MEM3250 o equivalent amb pantalla LCD retroiluminada. Classe de precisió d'energia activa: Classe 1 (IEC 62053-22). Entrades de tensió 100-277V L-N o 173-480V L-L. Entrades d'ntensitat 3xTI x/1A o x/5A. 4 tarifes horàries. Certificació MID. Comunicació ModBus. Muntat en carril DIN.
QMPSS |  | 1
01.02.03.007 | L | PG57-ZS03 | u | Transformador d'intensitat de SCHNEIDER amb ref. METSECT5MC060 amb una relació de transformació de 6250/5 A, una potència de 15 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat en cable o en barra. | Transformador d'intensitat de SCHNEIDER amb ref. METSECT5MC060 amb una relació de transformació de 6250/5 A, una potència de 15 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat en cable o en barra.
QMPSS |  | 3
01.02.03.008 | L | PEV6-ZS01 | u | Passarel·la EcoStruxure Panel Server Universal 230V AC de Schneider Elèctric o equivalent. Concentrador i passarel·la per a dispositius sense fils PowerTag Energy, magnetotèrmics Acti9 Active, detector de fums HeatTag, senyalització sense fils per a caixa modelada OF/SD Wireless. Concentrador i passarel·la per a dispositius Modbus RS485 a Modbus TCP/IP Pàgina web embedida per a visualització de mesures energètiques i estats associats a interruptors o altres senyalitzacions. Alarmes preprogramades Enviament de dades a les capes de Edge Control, software PME (EcoStruxure Power Monitoring Expert), BMS (EcoStruxure Building Operations), Scada elèctric (EcoStruxure Power Operation) i altres. Enviament de dades a les plataformes de gestió al núvol de SCHNEIDER ELECTRIC (EcoStruxure Facility Expert Energy – EcoStruxure Facility Expert Operations) o de serveis (EcoStruxure Asset Advisor – EcoStruxure Resource Advisor) Muntat, connectat i provat. | Passarel·la EcoStruxure Panel Server Universal 230V AC de Schneider Elèctric o equivalent. Concentrador i passarel·la per a dispositius sense fils PowerTag Energy, magnetotèrmics Acti9 Active, detector de fums HeatTag, senyalització sense fils per a caixa modelada OF/SD Wireless. Concentrador i passarel·la per a dispositius Modbus RS485 a Modbus TCP/IP Pàgina web embedida per a visualització de mesures energètiques i estats associats a interruptors o altres senyalitzacions. Alarmes preprogramades Enviament de dades a les capes de Edge Control, software PME (EcoStruxure Power Monitoring Expert), BMS (EcoStruxure Building Operations), Scada elèctric (EcoStruxure Power Operation) i altres. Enviament de dades a les plataformes de gestió al núvol de SCHNEIDER ELECTRIC (EcoStruxure Facility Expert Energy – EcoStruxure Facility Expert Operations) o de serveis (EcoStruxure Asset Advisor – EcoStruxure Resource Advisor) Muntat, connectat i provat.
Edifici de la DOna |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost0
| N | Capítol | 02 | Edifici Torre Maternal
| N | NIVELL 3 | 04 | Obra civil
| N | NIVELL 4 | 01 | Treballs previs i enderrocs.
01.02.04.01.001 | L | P151P-483C | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
Materno |  | 15 | 1 | 1
01.02.04.01.002 | L | P154A-ZZW0 | m2 | Formació de confinament dinàmic interior configurant paraments verticals, sostre i paviment amb làmina de polietilè transparent de 100 µm (0.0004 galgues), col·locada sobre estructura auxiliar o bastida, segellat d'unions amb cinta adhesiva i amb el desmuntatge inclòs | Formació de confinament dinàmic interior configurant paraments verticals, sostre i paviment amb làmina de polietilè transparent de 100 µm (0.0004 galgues), col·locada sobre estructura auxiliar o bastida, segellat d'unions amb cinta adhesiva i amb el desmuntatge inclòs
PB |  |  | 1 | 2.5
P1 |  |  | 1 | 2.5
P2 |  |  | 4 | 2.5
P3 |  |  | 2.5 | 2.5
P4 |  |  | 5.5 | 2.5
P5 |  |  | 1 | 2.5
P6 |  |  | 5.5 | 2.5
P7 |  |  | 1 | 2.5
P8 |  |  | 1 | 2.5
P9 |  |  | 1 | 2.5
P10 |  |  | 1 | 2.5
P11 |  |  | 1 | 2.5
P12 |  |  | 2.5 | 2.5
P13 |  |  | 1 | 2.5
P14 |  |  | 1 | 2.5