## T-PRES
|  |  |  | PROJECTE EXECUTIU | PROJECTE EXECUTIU | PROJECTE EXECUTIU | PROJECTE EXECUTIU
|  |  |  | Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) | Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) | Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) | Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)
|  |  |  | UPC a Sant Cugat del Vallès | UPC a Sant Cugat del Vallès | UPC a Sant Cugat del Vallès | UPC a Sant Cugat del Vallès
|  |  |  | Contracte basat en l'acord marc SE102000AM2020029. Lot 2. | Contracte basat en l'acord marc SE102000AM2020029. Lot 2. | Contracte basat en l'acord marc SE102000AM2020029. Lot 2. | Contracte basat en l'acord marc SE102000AM2020029. Lot 2.
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 01 | TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I DESMUNTATGES
|  | Titol 3 | 01 | Treballs previs
01.01.01 | 1 | P2140-ATDW | u | Conjunt de treballs de retirada de mobiliari, equipament, elements afegits i qualsevol altre material i/o instal·lació existent per a poder executar els treballs. Inclou també els treballs de protecció dels diferents elements segons cada fase d'obra amb plàstics, lones, taulells de fusta, etc., tot segons indicacions de la Direcció Facultativa. | 472.58 | 1
01.01.01 | 2 | EHA1AR90 | u | Tasques de desmuntatge de les instal·lacions existents de Electricitat i Enllumenat, Audiovisuals, comunicacions i resta de senyals dèbils i Climatització i ventilació a l'àrea afectada per l'obra, amb càrrega, transport i descàrrega a abocador autoritzat (prèvia conformitat del Dpt Manteniment) o magatzem que indiqui la Direcció Facultativa o la propietat. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objecte afectades i la seva readequació si fós el cas, per tal de deixar en condicions correctes per un inici d'actuacions d'obra reglamentàries les instal·lacions de sales, estances, àrees diàfanes de l'obra. S'inclou: - Tasques de vigilància i conservació dels col·lectors de sostre existents i petits desguassos de la planta superior, i que s’han de mantenir - Desmuntatge integral del conjunt de conductes d’aire que pugin romandre dins l’àmbit d’actuació, ocults a falsos sostres - Desmuntatge integral de trams de canonades frigorífiques existents - Desmuntatge de la unitats interiors i exteriors de climatització i de tota la instal·lació de cablejat elèctric i accessoris - Desmuntatge de tots els equips de climatització ubicats al passadís exterior i coberta de l'edifici segons indicacions de la DF, incloent mitjans d'elevació per retirada d'equips. -Tasques de recuperació i gestió de residus de gasos refrigerants dels equips a retirar. - Desmuntatge de les extractors d’aire i dels seus conductes d’aire, i de tota la instal·lació de cablejat i control elèctric - Desmuntatge integral de les instal·lacions interiors de les sales i estances respecte dels subsistemes elèctrics de força i d’enllumenat: tot el cablejat interior cablejat, safates, tubs i equips terminals (preses de força, llumeneres, emergències, cablejat, tubs, caixes de derivació, etc.). - Adequació del quadre elèctric principal existent i de tot el cablejat que hi està connectat per tal que aquest actuï com a quadre d’on es connectarà el quadre provisional d’obra. Un cop s’instal·li el nou quadre general, el quadre antic comentat es desmuntarà en la seva totalitat, incloent el seu cablejat d’enllaç. - Tasques de desmuntatge del Rack distribuïdor de comunicacions i d’audiovisuals existent a la sala central elèctrica - Desmuntatge i adequació de les caixes d’enllaç telèfonic i telemàtic pre-existents dins de la sala elèctrica central. És objecte del projecte la seva adequació així com el fet de disposar de nous tubs buits com a previsió per si cal disposar de més vies de comunicació per a nous enllaços. És objecte de retirada les corresponents esteses de cablejat designades com a antigues escomeses. - Desmuntatge d’esteses de cablejat, safates i tubs pre-existents que pertanyin a baixes senyals i comunicacions de qualsevol origen i sistema, incloses caixes de registre, etc. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 1933.85 | 1
01.01.01 | 3 | P653-8IAT | m2 | Formació d'envà temporal de sectorització de zona d'obra de la resta de l'edifici amb part proporcional de porta inclosa, amb plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, una placa tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix, fixades mecànicament, amb mesures de contenció de pols amb segellat perimetral amb plàstics i cintes adhesives, formació de porta d'accés i evacuació, inclosa en el parament. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxilairs necessaris per deixar la partida totalment acabada, així com els treballs de desmuntatge, enderroc i retirada de la divisòria un cop finalitzada la obra, deixant els paraments verticals i horitzontals sense malmetre'ls. | 54.56 | 38.7
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 01 | TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I DESMUNTATGES
|  | Titol 3 | 02 | Enderrocs i desmuntatges
01.01.02 | 1 | P21DB-6PES | u | Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor | 4.09 | 4
01.01.02 | 2 | P2145-4RRZ | m | Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 2.73 | 8
01.01.02 | 3 | P214A-H8E2 | u | Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 9.42 | 2
01.01.02 | 4 | P2140-H8DW | u | Desmuntatge per a substitució de fulles de porta tallafocs, de dues fulles batents, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 15.7 | 3
01.01.02 | 5 | P214I-ATZL | m2 | Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou els mitjans auxiliars necessaris per executar la partida, fins a 6 m d'alçada. | 17.73 | 236.07
01.01.02 | 6 | P21Z2-4RXK | m | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum | 10.03 | 10.536
01.01.02 | 7 | P214Q-168AT | m | Arrencada i desmuntatge reixa metàl·lica a paviment de fins a 40 cm d'amplada amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | 8.85 | 6.55
01.01.02 | 8 | P214W-FEMK | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | 13.3 | 18.5
01.01.02 | 9 | P2143-ATR3 | m2 | Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals, de manera que es pugui reutilitzar a obra, abassegament i protecció de les peces en bon estat i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 11.86 | 8.3
01.01.02 | 10 | P2143-4RQT | m2 | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 14.18 | 8.3
01.01.02 | 11 | P2143-4RR0 | m | Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 6.55 | 7.35
01.01.02 | 12 | P214T-4RQI | m2 | Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 18.22 | 7.555
01.01.02 | 13 | P2144-4ATD | m | Desmuntatge de barana de vidre laminar de seguretat, de gruix i característiques que siguin, amb els seus elements de fixació, passamà i perfils, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor | 39.34 | 3.25
01.01.02 | 14 | P21Z2-ATY8 | m | Tall en parament de formigó, de 19 cm de fondària, amb disc de carborúndum | 25.09 | 9.3
01.01.02 | 15 | P214O-4RNQ | m3 | Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor | 229.89 | 7.645
01.01.02 | 16 | P214P-116BV | m3 | Enderroc de llosa de fonamentació de formigó armat, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió | 158.87 | 8.778
01.01.02 | 17 | P2143-4RAT | m2 | Enderroc de solera i/o llosa de fonamentació de formigó lleugerament armat, de fins a 30 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 22.14 | 10.56
01.01.02 | 18 | P214A-4RAT | u | Desmuntatge de cortina, de qualsevol dimensió i característica, a alçades fins a 6 m del paviment. Inclou part proporcional d'acopi i adaptació de cortina i guia en bon estat per a reaprofitar en obra, amb mitjans manuals i càrrega a contenidor o camió dels residus. | 30.27 | 13
01.01.02 | 19 | P214L-ATMR | u | Enderroc puntual de coberta existent, d'acabat enrajolat i amb un àmbit d'actuació aproximat de 60x60 cm, per a descobrir la llosa de formigó estructural existent i per a formació de dau de formigó amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor | 19.3 | 4
01.01.02 | 20 | P21G0-N001 | u | Treballs de desmuntatge i retirada complerta del circuit de radiadors T-11 desde col·lectors de sala hidraulica, incloent tots els terminals ubicats al sostre, incloent: -Tall i aïllament/segellat del circuit a punts de connexió (anada/retorn), buidatge parcial si escau, desmuntatge de radiadors, suports, abraçadores, aïllament existent i canonades vistes o penjades, tapat de passos (provisional) i deixada en condicions de seguretat. -Inclou mitjans auxiliars (escala, bastida lleugera o plataforma segons alçada), protecció de l’entorn, acopi, càrrega i transport intern, i gestió de residus a gestor autoritzat (metalls i aïllaments), amb neteja final de la zona. | 2160.83 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 02 | MOVIMENT DE TERRES
01.02 | 1 | P22D1-DGOT | m2 | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor | 8.32 | 6.555
01.02 | 2 | P2217-55T1 | m3 | Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió | 5.33 | 21.238
01.02 | 3 | P221B-EL6W | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor | 110.73 | 4.56
01.02 | 4 | P221B-EL6Z | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora | 10.62 | 5.415
01.02 | 5 | P2243-53AB | m2 | Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària | 2.73 | 20.335
01.02 | 6 | P225M-11APE | m3 | Rebliment al costat de construccions o en extradós de mur de contenció, amb terra de l'obra amb una compactació del 95% PM, en obres d'edificació | 17.7 | 14.159
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 03 | SISTEMA ESTRUCTURAL
|  | Titol 3 | 01 | IE1 - Ampliació cancell d'accés
01.03.01 | 1 | P3Z3-D53N | m2 | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió | 22.15 | 4.085
01.03.01 | 2 | P879-H8AT | m2 | Sanejat de superfície de formigó i repicat de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments de formigó, per a posterior actuació. Inclou sanejat manual, repicat mecànic de fins a 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures | 227.27 | 1.29
01.03.01 | 3 | P3Z4-616N | m2 | Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació i injectat continu, introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components | 113.93 | 1.29
01.03.01 | 4 | P4B0-6091 | u | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat | 13.76 | 12
01.03.01 | 5 | P310-D51L | kg | Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 2.13 | 170.643
01.03.01 | 6 | P312-N645 | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba | 211.69 | 3.677
01.03.01 | 7 | P4531-1ATC1 | m | Formació de congreny de formigó armat HA-30/F/20/XC4 de 30x30cm aproximadament, amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb 4 barres de 10mm de diàmetre i un estreb del diàmetre 8 cada 20cm. Inclou la part proporcional de connectors amb barres d'acer corrugat B-500-SD amb la llosa existent, amb diàmetres 10 i ancorats 20cm a l'estructura existent, cada 40 cm. | 99.41 | 12.15
01.03.01 | 8 | P45R1-4UAV | m | Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i resines epoxi | 16.9 | 92
01.03.01 | 9 | P45R2-4UAX | m2 | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components | 30.89 | 3.54
01.03.01 | 10 | P320-D6XY | kg | Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 2.25 | 143.898
01.03.01 | 11 | P322-D7AT | m2 | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist, inclou la part proporcional de matavius per a marcar junta i minimitzar la visual de la fissura o canvi de material. | 33.87 | 20.72
01.03.01 | 12 | P324-MD9D | m3 | Formigonament de murs de contenció, de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 i abocat amb bomba | 187.58 | 3.192
01.03.01 | 13 | P791-8A6Y | m2 | Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006 | 21 | 8.465
01.03.01 | 14 | P4B0-6099 | u | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat | 12.34 | 50
01.03.01 | 15 | P5Z13-ATAW | m3 | Reblert de formigó lleuger en massa per formar pendents de rampa, deixant el traç de les canals de recollida d'aigua segons el projecte d'arquitectura. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 244.42 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 03 | SISTEMA ESTRUCTURAL
|  | Titol 3 | 02 | IE2 - Ampliació obertura mur façana
01.03.02 | 1 | P879-H8AT | m2 | Sanejat de superfície de formigó i repicat de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments de formigó, per a posterior actuació. Inclou sanejat manual, repicat mecànic de fins a 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures | 227.27 | 1.32
01.03.02 | 2 | P4B0-60AT | u | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat | 12.5 | 20
01.03.02 | 3 | P320-D6XY | kg | Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 2.25 | 19.88
01.03.02 | 4 | P322-D7AT | m2 | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist, inclou la part proporcional de matavius per a marcar junta i minimitzar la visual de la fissura o canvi de material. | 33.87 | 3.08
01.03.02 | 5 | P4520-N8QG | m3 | Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba | 185.79 | 0.396
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 03 | SISTEMA ESTRUCTURAL
|  | Titol 3 | 03 | IE3 - Nova rampa i escala interior
01.03.03 | 1 | P3Z3-D53N | m2 | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió | 22.15 | 6.86
01.03.03 | 2 | P7R1-HIZ1 | m2 | Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 48/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal | 31.68 | 7.546
01.03.03 | 3 | P45C1-LW7O | m3 | Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba | 170.87 | 1.441
01.03.03 | 4 | P4B8-D6QI | kg | Armadura de lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 2.4 | 145.636
01.03.03 | 5 | P4DC-3UXZ | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi | 43.03 | 0.49
01.03.03 | 6 | P322-D75L | m2 | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m | 38.8 | 1.348
01.03.03 | 7 | P324-LQTG | m3 | Formigonament de murs de contenció, de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba | 172.49 | 0.424
01.03.03 | 8 | P320-D6Y4 | kg | Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 2.25 | 27.531
01.03.03 | 9 | P4531-1ATC2 | m | Formació de congreny de formigó armat HA-25/F/20/XC2 de 30x30cm aproximadament, amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb 4 barres de 10mm de diàmetre i un estreb del diàmetre 8 cada 10cm. Inclou la part proporcional de connectors amb barres d'acer corrugat B-500-SD amb la llosa existent, amb diàmetres 10 i ancorats 20cm a l'estructura existent, cada 40 cm. | 110.88 | 4.9
01.03.03 | 10 | P5Z14-4ZC7 | m2 | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 40 cm de gruix mitjà | 57.02 | 3
01.03.03 | 11 | P9VF-I3LC | m | Formació d'esglaó amb formigó d'ús no estructural HNE-15/P/10 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm | 33.19 | 3.75
01.03.03 | 12 | P45R2-4UAX | m2 | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components | 30.89 | 0.98
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 03 | SISTEMA ESTRUCTURAL
|  | Titol 3 | 04 | IE4 - Estintolament nova obertura mur fàbrica
01.03.04 | 1 | P4M0-ATE4 | u | Conjunt de treballs per a l'execució d'un estintolament per a una nova obertura en un mur d'obra de fàbrica interior, de 220cm d'alçada per 188cm d'amplada de pas lliure i una llinda de fàbrica armada de maó massís de 14cm, consistents en la delimitació i tall controlat del parament per a la formació de l'obertura enderrocant el tram de mur existent en forma de T fins a jàssera de formigó armat, aconseguint un forat aproximat de dimensions 295 cm d'alçada per 50cm + 188cm + 50 cm d'amplada, tal i com es defineix a la documentació gràfica (els treballs d'enderroc i la gestió dels residus no estan inclosos en aquesta partida). Seguidament es col·loca la biga de suport i puntals per a conformació de la llinda de fabrica armada pel forat de 220cm d'alçada i 188 cm d'amplada. Amb el suport i base preparat, s'executa la primera filada de maó, utilitzant l'armadura tipus MURFOR a la capa de morter que es col·loca a la primera filada. Aquesta armadura ha de sobrepassar 50cm a cada banda del forat de la llinda com a mínim i s'intrudirià el ganxo MURFOR LHK S engalzat amb el ferratge diagonal de l'armadura col·locat a les nafres de la llinda cada 40 cm. Seguidament s'executarà la següent filada de maó amb el mateix procediement anterior, aconseguint dues filades armades inferiors i a partir d'aquí s'executarà la resta de mur amb normalitat. D'aquesta manera, s'aconsegueix deixar el mur de fàbrica vista tal i com estava originalment, havent executat una nova obertura de pas. S'inclou tots els treballs d'enderroc, repàs, reposició de peces trencades, armadura MURFOR o equivalent i tots els materials complementaris per a dur a terme l'armat de les filades a executar, les peces d'obra de fàbrica de les mateixes característiques a les existents, tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necssaris per deixar la partida totalment acabada. | 934.39 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 03 | SISTEMA ESTRUCTURAL
|  | Titol 3 | 05 | IE5 - Estructura màquina clima exterior
01.03.05 | 1 | P45C0-IIE6 | u | Conjunt de treballs per a formació de dau de formigó de dimensions aproximades 25x25x40 cm ancorat a estructura existent, amb el muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades i/o daus de formigó, amb tauler de fusta de pi, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25/B/20/XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot i armat amb 4 barres del mètric 8 mm de diàmetre tipus HILTI HIT RE-500 ancorades 10 cm a llosa existent de coberta amb resines i amb 3 estrebs del diàmetre 6mm. | 189.5 | 4
01.03.05 | 2 | P721-5QAT | m2 | Subministrament i col·locació de làmina impermeable autoprotegida acabat mineral per a reparació puntual d'impermeabilització de coberta, amb l'apliació de dues làmines, de densitat superficial 9,3 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25, prèvia imprimació, i incloent part proporcional de solapament i reforç perimetral a la junta de la làmina impermeable existent. | 53.21 | 9
01.03.05 | 3 | P512-ATFE | u | Conjunt de treballs de reparació puntual de capa de formació de pendents, mitjacanya perimetaral a dau de formigó per a l'aplicació de làmina impermeable, reposició de capa de protecció de morter i acabat amb enrajolat de coberta de les mateixes característiques a les existents. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada, tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. | 92.71 | 4
01.03.05 | 4 | P44A-43AT | kg | Subestructura de recolzament de màquina de clima composta de perfils d'acer galvanitzat S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, incloent rigiditzadors i plaques d'ancoratge, col·locat a l'obra mitjançant soldadura i fixats mecànicament amb cargols. Inclou part proporcional d'ataconat amb morter sense fissuració i retracció compensada a les plaques d'ancoratge, de tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada, soldada i ancorada a dau de formigó de base, tot segons documentació gràfica i detalls de projecte executiu. | 4.97 | 153.91
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 03 | SISTEMA ESTRUCTURAL
|  | Titol 3 | 06 | IE6 - Subestructura suport sistema audiovisual
01.03.06 | 1 | P4Z6-IE61 | u | Subministrament i col·locació d'estructura d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols, segons documenació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció facultativa, per a rebre estructura 3 Truss AV o similar. Inclou els ancoratges amb tac químic amb cargol, volandera i femella, trobada o pas a través del cel ras i/o qualsevol revestiment o acabat. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i per a una alçada de treballs de fins a 6m d'alçària, tot segons documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa. | 151.93 | 6
01.03.06 | 2 | P4Z6-IE63 | u | Subministrament i col·locació de tauell de fusta de fins a 20cm d'ampada i d'entre 40 i 60cm de llargada per a fixar-se entre perfileria d'acer galvanitzat de subestructura d'extradossat o paret divisòria per a reforç del parament i futura fixació d'equipament vari (projector, pantalla, altaveu, etc...), tot segons documenació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció facultativa. | 12.57 | 10
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 04 | ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
|  | Titol 3 | 01 | Fusteria exterior
01.04.01 | 1 | PAT1-FM01 | u | FM01 - Porta doble acústica metàl·lica Subministrament i col·locació de porta acústica, de dues fulles batents de metàl·liques per a un pas lliure aproximat de 230x220 cm, amb un aïllament al soroll aèri de 50 dBA mínim certificats i amb bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, amb la cara interior (sala d'actes) revestida amb tauler de contraxapat marí Okoumé, de 20 mm de gruix, amb un acanalat de 10x10mm cada 60mm i lacada color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa per la part exterior, incloent ferramenta de penjar, frontisses, pany amb clau i manetes d'acer inoxidable, barra antipànic i retenidors, tapetes, remats, tots els materials i elements necessaris per deixar la partida totalment acabada i connectada a centraleta d'incendis, tot segons escanall de fusteries de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. Nota: Les dimensions es comprovaran a obra. | 5371.02 | 1
01.04.01 | 2 | PAT1-FM02 | u | FM02 - Porta doble metàl·lica exterior Subministrament i col·locació de porta metàl·lica exterior de dues fulles batents per a un pas lliure aproximat de 270x220 cm, lacada color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa a ambdues cares i per la part exterior, amb nom i/o imatge gravada, incloent ferramenta de penjar, frontisses per permetre la obertura de les fulles a 180º, pany amb clau i manetes d'acer inoxidable, barra antipànic i retenidors, tapetes, remats, tots els materials i elements necessaris per deixar la partida totalment acabada i connectada a centraleta d'incendis, tot segons escanall de fusteries de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. Nota: Les dimensions es comprovaran a obra. | 3563.92 | 1
01.04.01 | 3 | PAZ2-FM03 | u | FM03 - Porta i reixa corredissa Subministrament i col·locació de porta metàl·lica exterior composta per a una fulla corredissa i dues parts fixes, totes elles formades per entramat tipus TRAMEX (inclosa la fulla corredissa) per a un conjunt de dimensions globals de 307x250cm i un pas lliure de porta de 88x220cm, conjunt lacat color blanc, RAL a definir per la Direcció Facultativa, amb marc superior en L metàl·lic i reixes fixes tipus TRAMEX, incloent ferramenta i guies per penjar, topall, retenidor, guia inferior en T amb pendent per a obertura automàtica amb electroiman en cas d'emergència, ferratges, mecanismes, tapetes, remats, tots els materials i elements necessaris per deixar la partida totalment acabada i connectada a centraleta d'incendis, tot segons escanall de fusteries de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. Nota: Les dimensions es comprovaran a obra. | 3062.96 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 04 | ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
|  | Titol 3 | 02 | Acabats exteriors
01.04.02 | 1 | P9S0-ATR4 | m2 | R04 - Entramat d'acer galvanitzat acabat blanc Subministrament i col·locació de revestiment a base d'entramat d'acer tipus TRAMEX o equivalent, de 34x38 mm de pas de malla, acabat galvanitzat en calent, realitzat amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 40x4 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada reforçada, d'acer baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 40x4mm, fixat amb peces de subjecció a paret i soldada a perfil superior en L de 40 mm. Conjunt acabat pintat color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa, amb amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclou tots els treballs de col·locació, fixacions, remats, trobades especials, tapetes, tot segons documentació gràfica de projecte i indiacions de la Direcció Facultativa. | 145.05 | 7.718
01.04.02 | 2 | P89H-ATA4 | m2 | A04 - Pintat de parament exterior vertical o horitzontal, amb pintura al silicat, amb una capa segelladora i dues capes d'acabat, color blanc similar a l'existent, RAL a definir per la Direcció Facultativa. Inclou treballs previs de neteja i sanejat de la superfici de formigó, retirant claus, restes d'encofrat i altres elements. | 16.24 | 44.828
01.04.02 | 3 | P9C2-1ATP1 | m2 | P01 - Terratzo similar a l'existent Subministrament i col·locació de paviment de terratzo de dimensions, color i característiques similars a l'existent, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, amb junts de 1.5 a 2 mm de gruix, tot segons les característiques del conjunt de paviment existent. | 45.78 | 3.64
01.04.02 | 4 | P9C8-HBOF | m2 | Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant el material desprès, refent els junts amb beurada, i polit final | 9.75 | 3.64
01.04.02 | 5 | P9S0-ATP2 | m2 | P02 - Paviment d'entramat tipus TRAMEX o equivalent acabat blanc Subministrament i col·locació de paviment a d'entramat d'acer tipus TRAMEX o equivalent, de 34x38 mm de pas de malla, acabat galvanitzat en calent, realitzat amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 40x4 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada reforçada, d'acer baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5mm de costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 20x2mm, fixat amb peces de subjecció i ancoratge a paviment. Conjunt acabat pintat color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa, amb amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclou tots els treballs de col·locació, fixacions, remats, trobades especials, tapetes, tot segons documentació gràfica de projecte i indiacions de la Direcció Facultativa. | 125.96 | 2.34
01.04.02 | 6 | P9G6-1ATP4 | m2 | P04 - Formigó vist acabat imrpès TRAMEX Capa de paviment de formigó acabat imprès tipus entramat TRAMEX o similar, amb formigó HA-25/B/20/XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 5 cm de gruix, amb acabat amb tractament superficial mitjançant la impressió d'entramat metàl·lic tipus TRAMEX o similar de les mateixes característiques que l'usat pels revestiments i cel ras, generant un acanalat de la superfície del formigó fresc de caracàcter antilliscant. Posteriorment es realitzarà un escombrat superficial per garantirne el caràcter antilliscant i l'apliació final d'un segellament protector incolor. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa. | 37.12 | 11.4
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 05 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
|  | Titol 3 | 01 | Compartimentació i acabats verticals
|  | Titol 4 | 01 | Divisòries
01.05.01.01 | 1 | P6129-ATD1 | m2 | D01 - Paret de tancament recolzada de maó ceràmic massís de 15 cm de gruix, i de característiques similars a l'existent, amb junts horitzontals i verticals de 10mm d'espessor, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat a granel, tot segons indicacions de la Direcció Facultativa i documentació gràfica de projecte. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 95.14 | 4.37
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 05 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
|  | Titol 3 | 01 | Compartimentació i acabats verticals
|  | Titol 4 | 02 | Fusteria i serralleria interior
01.05.01.02 | 1 | PAT1-FF01 | u | FF01 - Porta doble acústica fusta Subministrament i col·locació de porta acústica i de sctorització al foc, amb un Ei60 certificat i homologat, d'accés a la sala d'actes, de dues fulles batents de fusta amb les cares llises per a un pas lliure aproximat de 185x220 cm, amb un aïllament al soroll aèri de 50 dBA mínim certificats i amb bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral i triple galze per mantenir un bon aïllament acústic, amb la cara interior (sala d'actes) revestida amb tauler de contraxapat marí Okoumé, de 20 mm de gruix, amb un acanalat de 10x10mm cada 60mm i lacada color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa per la part exterior, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i clau i maneta d'acer inoxidable, tapetes, remats, tots els materials i elements necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons escanall de fusteries de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. Nota: Les dimensions es comprovaran a obra. | 2747.69 | 2
01.05.01.02 | 2 | PB1C-FF02 | m | FF02 - Passamà de fusta Subministrament i col·locació de passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) o de característiques a definir per la Direcció facultativa, de 60x27 mm de secció amb dos volums superposats en forma de B, una superfície ergonòmica que permet col·locar elements d'exposició en la concavitat interior, acabat amb vernís sintètic, amb 1 capa de protector insecticida-fungicida i 2 d'acabat i col·locat amb pipetes d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre cda 100cm fixats a paret i/o terra segons documentació gràfica i escandall de projecte. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 90.21 | 16
01.05.01.02 | 3 | PB1C-FF03 | m | FF03 - Passamà de fusta Subministrament i col·locació de passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) o de característiques a definir per la Direcció facultativa, de 60x27 mm de secció amb dos volums superposats en forma de B, una superfície ergonòmica que permet col·locar elements d'exposició en la concavitat interior, acabat amb vernís sintètic, amb 1 capa de protector insecticida-fungicida i 2 d'acabat i col·locat amb pipetes d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre cda 100cm fixats a paret, tot segons documentació gràfica i escandall de projecte. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 89.93 | 13.2
01.05.01.02 | 4 | P8M1-ATF4 | m2 | Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda) amb planxa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix, pintada o lacada color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa, col·locada amb fixacions mecàniques | 375.14 | 3.768
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 05 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
|  | Titol 3 | 01 | Compartimentació i acabats verticals
|  | Titol 4 | 03 | Acabats i revestiments verticals
01.05.01.03 | 1 | P866-ATR1 | m2 | R01 - Extradossat de fusta e=220mm Subministrament i col·locació de revestiment continu de fusta amb gruix total de 220 mm, conformat per capa exterior conformada per tauler de contraxapat marí Okume 100% de 20 mm de gruix i dimensions aproximades de panell de 2420x600mm, microperforat de 3 mm de diàmetre cada 8mm, amb un acanalat de 10x10mm horitzontal cada 60mm que evoca el record del mur d'obra de fàbrica original, tallat, mecanitzat i amb certificat de reacció al foc B-s1,d0, col·locat sobre llistó MDF o llates de fusta de 75x40mm com a subestructura portant per a una càmbra de 75mm i aïllament interior de llana mineral de 40 mm de gruix i densitat de fibra de 40kg/m3, col·locat amb fixacions mecàniques sobre capa base d'extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanizat i làmines elàstiques del mateix fabricant en el seu perímetre, o en el seu defecte, si no poden ser autoportants, es collaran al mur o parament vertical existent amb fixacions antivibratories de paret, amb un gruix total de l'extradossat base de 125mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb tres plaques d'alta densitat de 15mm de gruix i 850kg/m3, fixades mecànicament i aïllament interior amb plaques de llana de roca de 70 mm d'espessor i 40kg/m3 de denistat, tot col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical existent, fins a alçades de 6 metres, inclou la part proporcional de sòcol continu, remats perimetrals, retorns i contorns d'obertures, trobades amb altres plans i peces especials, materials i qualsevol altre element necessari per al seu muntantge, tots els mitjans auxiliars i treballs necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa. Inclou la part proporcional del revestiment en punts singulars com quan l'extradosssat passa per davant de pilastres, tapiat d'obertures o altres irregularitats del pla recte del parament vertical, on es col·locacarà la capa d'acabat de contraxapat marí de 20 mm de gruix, capa interior amb dues plaques de guix laminat de densitat mínima 850 kg/m3 i gruix de 15 mm cada una, amb estructura de rastrells portants de fusta de 50x50mm i densitat 700kg/m3,a mb una càmbra d'aire reblerta de material absorvent al seu interior tipus fibra mineral o poliuretà aglomerat de 20mm d'espessor, tot segons detalls de documentació gràfica. | 204.12 | 43.594
01.05.01.03 | 2 | P866-ATR2 | m2 | R02 - Extradossat de fusta e=160mm Subministrament i col·locació de revestiment continu de fusta amb gruix total de 160 mm, conformat per capa exterior composta per tauler de contraxapat marí Okume 100% de 20 mm de gruix i dimensions aproximades de panell de 2420x600mm, microperforat de 3 mm de diàmetre cada 8mm, amb un acanalat de 10x10mm horitzontal cada 60mm que evoca el record del mur d'obra de fàbrica original, tallat, mecanitzat i amb certificat de reacció al foc B-s1,d0, col·locat sobre doble placa de guix laminat, d'alta densitat 850kg/m3 i 15 mm de gruix, fixades a estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanizat i làmines elàstiques del mateix fabricant en el seu perímetre, o en el seu defecte, si no poden ser autoportants, es collaran al mur o parament vertical existent amb fixacions antivibratories de paret, amb un gruix total de cambra de 110mm, muntants cada 400 mm de 100 mm d'amplaria i canals de 100 mm d'amplaria, amb aïllament interior amb placa de llana de roca de 70 mm d'espessor i 40kg/m3 de denistat, tot col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical existent deixant una càmara d'aire de 40 mm amb el parament, fins a alçades de 6 metres, inclou la part proporcional de sòcol continu, remats perimetrals, retorns i contorns d'obertures, trobades amb altres plans i peces especials, materials i qualsevol altre element necessari per al seu muntantge, tots els mitjans auxiliars i treballs necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa. | 189.79 | 62.715
01.05.01.03 | 3 | P866-ATR3 | m2 | R03 - Extradossat de fusta e=80mm Subministrament i col·locació de revestiment continu de fusta amb gruix total de 80 mm, conformat per capa exterior conformada per tauler de contraxapat marí Okume 100% de 20 mm de gruix i dimensions aproximades de panell de 2420x600mm, microperforat de 3 mm de diàmetre cada 8mm, amb un acanalat de 10x10mm horitzontal cada 60mm que evoca el record del mur d'obra de fàbrica original, tallat, mecanitzat i amb certificat de reacció al foc B-s1,d0, col·locat sobre llistó MDF, llates de fusta o subestructura portant de 60mm de cantell per formar una càmara d'aire amb un aïllament interior de llana mineral de 40 mm de gruix i densitat de fibra de 40kg/m3, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical, amb làmines elàstiques del mateix fabricant en tot el seu perímetre, o en el seu defecte, amb fixacions antivibratories de paret, fins a alçades de 6 metres, inclou la part proporcional de sòcol continu, remats perimetrals, retorns i contorns d'obertures, trobades amb altres plans i peces especials, materials i qualsevol altre element necessari per al seu muntantge, tots els mitjans auxiliars i treballs necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa. | 145.4 | 64.238
01.05.01.03 | 4 | P83ET-ATR5 | m2 | R05 - Revestimnent aïllament fusteries Subministrament i col·locació d'extradossat del mòdul superior fix de les fusteries per a millorar-lo tèrmicament, incloent la retirada i substitució de la xapa existent per a panell metàl·lic multicapa tipus Termochip o equivalent, autoportant de 50 mm de gruix, conformat per xapes metàl·liques de 0.5 mm del mateix color RAL de la fusteria existent i aïllament interior de llana mineral de 49 mm d'espessor, i d'un aïllament acústic d'uns 35 dBA, fixat mecànicament. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars (treballs fins a 6 m d'alçada) necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. | 132.05 | 11.2
01.05.01.03 | 5 | P8311-ATR6 | m2 | R06 - Revestiment terratzo similar a l'existent Subministrament i col·locació de revestiment de parament vertical interior a una alçària de >3 m amb peça de terratzo de dimensions i color similar a l'existent, col·locades amb adhesiu apte per a terrazto amb lliscament reduït, temps obert ampliat i deformable (TE S1) (UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa. | 104.04 | 10.584
01.05.01.03 | 6 | P89I-4VA1 | m2 | A01 - Pintat de parament vertical o horitzontal amb pintura acrílica acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, colors i RAL a definir per la Direcció Facultativa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per a treballs a alçades fins a 6 m, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF. | 12.7 | 199.707
01.05.01.03 | 7 | P89I-4V8R | m2 | A02 - Pintat de parament amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | 7.42 | 54.37
01.05.01.03 | 8 | P8Z2-47Y1 | m2 | A03 - Buixardat de parament de superfície plana de terratzo, amb mitjans mecànics | 29.55 | 69.065
01.05.01.03 | 9 | P89I-ATA3 | m2 | A03 - Pintat de parament amb una capa de pintura de làtex transparent | 13.16 | 69.065
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 05 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
|  | Titol 3 | 02 | Compartimentació i acabats horitzontals
|  | Titol 4 | 01 | Subbases i paviments
01.05.02.01 | 1 | P9C2-1ATP1 | m2 | P01 - Terratzo similar a l'existent Subministrament i col·locació de paviment de terratzo de dimensions, color i característiques similars a l'existent, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, amb junts de 1.5 a 2 mm de gruix, tot segons les característiques del conjunt de paviment existent. | 45.78 | 8.715
01.05.02.01 | 2 | P9VD-DRUJ | m | Esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, de dues peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 | 98.44 | 3.75
01.05.02.01 | 3 | P9C8-HBOF | m2 | Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant el material desprès, refent els junts amb beurada, i polit final | 9.75 | 7.275
01.05.02.01 | 4 | P9G6-1ATP3 | m2 | P03 - Formigó vist acabat escombrat antilliscant Capa de paviment de formigó acabat remolinat sense additius armat amb malla amb formigó HA-25/B/20/XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 5 cm de gruix, amb acabat remolinat i lliscat, amb acabat ratllat manual mitjançant escombrat superficial, aconseguint una textura i acabat antilliscant, armat amb malla electrosoldada de diàmetre 6 mm cada 20x20cm, sobre la nova rampa de formigó en massa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa. | 30.45 | 3
01.05.02.01 | 5 | PC1F-ATP5 | m2 | P05 - Paviment peça de vidre catedral Subministrament i col·locació de paviment de vidre catedral transitable similar a l'existent per a cobrir les rases, amb característiques antilliscant. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. | 199.54 | 0.477
01.05.02.01 | 6 | P9P7-ATP6 | m2 | P06 - Paviment linòleum dissipatiu en rotlle Subministrament i col·locació de paviment de linòleum dissipatiu en rotlle classe 23-34-43 segons UNE-EN ISO 24011 i de gruix de 3,8 mm, color a definir per la Direcció Facultativa, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa sobre terratzo existent i panell de fusta de l'estructura portant del moble M01 (cabina tècnica) i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, comportament electrostàtic R >10elevat a 6 (EN1801) (R>=105 a R<=1011), comportament antiestàtic, amb una resistència elèctrica transversal de <=2kv (EN 1815), reducció del soroll d'impactes 19 dB, segons UNE-EN ISO 10140, comportament al foc Bfl-s1 (EN 13501-1), resistència al lliscament R9 (DIN 51130) i classe 1 (UNE ENV 12633). Exempt de Ftalatos (excepte contingut reciclat) per una millor qualitat de l'aire interior. Inclou perfil especials i mitjes canyes per a trobades perimetrals amb paraments verticals, peces especials de sòcol i/o perfils de remats de paviment. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 49.77 | 6.6
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 05 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
|  | Titol 3 | 02 | Compartimentació i acabats horitzontals
|  | Titol 4 | 02 | Cel rasos i acabats horitzontals
01.05.02.02 | 1 | P849-ATS1 | m2 | S01 - Cel ras acústic de lames de feltre Subministrament i col·locació de cel ras registrable conformat per lames acústiques suspeses model HeartFelt de Hunter Duglas o equivalent, de lames de fibra de vidre de polièster termoconformades no teixides, de dimensions de lama 40x80 mm amb junta de separació de 60 mm, amb classificació de resistència al foc foc B-s1,d0 segons EN 13501-1, fixades a guies de suport d'acer galvanitzat, amb fixació mitjançant tac metàl·lic i vareta roscada galvanitzada, deixant un espai entre el parament horitzontal i la subestructura de cel ras d'aproximadament 78 cm, per a una alçària de cel ras de més de 4 m. Inclou la part proporcional de retall de perfils i subestructura de reforç addicional per a la ubicació i integració d'equips audiovisuals i altres instal·lacions necessàries, així com remats perimetrals, d'acabat, trobades i tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 78.96 | 202.72
01.05.02.02 | 2 | P847-ATS2 | m2 | S02 - Sostre d'entramat d'acer galvanitzat acabat blanc Subministrament i col·locació de cel ras a base d'entramat d'acer tipus TRAMEX o equivalent, de 34x38 mm de pas de malla, acabat galvanitzat en calent, realitzat amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 40x4 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada reforçada, d'acer baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 40x4mm, fixat amb peces de subjecció a paret i soldada a perfil superior en L de 40 mm. Conjunt acabat pintat color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa, amb amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclou tots els treballs de col·locació, fixacions, remats, trobades especials, tapetes, tot segons documentació gràfica de projecte i indiacions de la Direcció Facultativa. | 153.14 | 8.54
01.05.02.02 | 3 | P89I-4VA1 | m2 | A01 - Pintat de parament vertical o horitzontal amb pintura acrílica acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, colors i RAL a definir per la Direcció Facultativa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per a treballs a alçades fins a 6 m, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF. | 12.7 | 330.24
01.05.02.02 | 4 | P45R8-ATAW | u | Restitució de volum dels passos de conductes dels radiadors de sostre, amb morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars (treballs fins a 6 m d'alçada) necessaris per deixar la partida totalment executada. | 20.45 | 60
01.05.02.02 | 5 | P45R8-ATAD | u | Restitució de volum i segellat de forat existent a les jàsseres de formigó per on passaven els conductes dels radiadors del sostre, amb morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm, per deixar l'estructura de formigó tal i com era originalment, i garantint el segellat acústic entre diferents espais. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars (treballs fins a 6 m d'alçada) necessaris per deixar la partida totalment executada. | 21.45 | 24
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 06 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 4 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 4 (1) | 01 | Quadres elèctrics
01.06.01.01.01 | 1 | PG10-N001 | u | Treballs de desmuntatge i renovació completa del contingut del subquadre C-5 elèctric existent, mantenint únicament la caixa/envolvent i elements mecànics associats (xassís/portes si són reutilitzables), incloent: - Desconnexió, etiquetatge i retirada de totes les proteccions i aparellatge existent (magnetotèrmics, diferencials, contactors, temporitzadors, borneres, embarrats si aplica, etc.). -Adequació interior de l’envolvent: neteja, revisió d’estat, reposició/col·locació de carrils DIN, plaques de muntatge si cal, canaletes, suports, bornes de distribució i accessoris. -Subministrament i instal·lació de tots els elements nous del quadre segons nou esquema: ·Interruptor seccionador OT160G04P marca ABB o equivalent. 1SCA135140R1001 x1ud ·Int. diferencial F202AC-25/0,03 2p 25A AC 30mA marca ABB o equivalent. 2CSF202001R1250 x1ud ·Int. diferencial F202AC-40/0,03 2p 40A AC 30mA marca ABB o equivalent. 2CSF202001R1400 x13ud ·Int. diferencial F202A-25/0,03APR 2p 25A A APR 30mA marca ABB o equivalent. 2CSF202401R1250 x2ud ·Int. diferencial F204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA marca ABB o equivalent. 2CSF204001R1400 x3ud ·Int. diferencial F204A-63/0,3 4p 63A A 300mA marca ABB o equivalent. 2CSF204101R3630 x1ud ·Interruptor automàtic S202-C10 2p 10A C 10kA marca ABB o equivalent. 2CDS252001R0104 x17ud ·Interruptor automàtic S202-C16 2p 16A C 10kA marca ABB o equivalent. 2CDS252001R0164 x13ud ·Interruptor automàtic S204-C16 4p 16A C 10kA marca ABB o equivalent. 2CDS254001R0164 x6ud ·Interruptor automàtic S204-C63 4p 63A C 10kA marca ABB o equivalent. 2CDS254001R0634 x1ud -Reconnexió i repicat de línies existents i noves al quadre, amb ordenació, punteres/ferrules, marcatge de circuits i cablejat interior. -Documentació i retolació: esquemes unifilars/quadre actualitzat i etiquetatge de circuits. -Verificacions i proves: comprovació de continuïtat PE, polaritat, funcionament, i tests de diferencials. | 8103.89 | 1
01.06.01.01.01 | 2 | PG10-N002 | u | Subministrament i instal·lació dels nous aparells de protecció associats a la línia d’alimentació del quadre C5, instal·lats al Quadre General de Baixa Tensió (QGBT), incloent: -Desmuntatge dels elements existents (interruptor automàtic / seccionament / fusibles, segons existents) i retirada a gestor autoritzat. -Adequació interior de l’envolvent: neteja, revisió d’estat, reposició/col·locació de carrils DIN, plaques de muntatge si cal, canaletes, suports i accessoris. -Subministrament i muntatge de nous aparells de protecció segons càlcul, amb accessoris necessaris (bornes, adaptadors, peus, enclavaments, etc.).: ·Int.auto. caixa emmotllada XT1B160 TMD R80 Im800 4P F F marca ABB o equivalent. 1SDA066817R1 x1ud ·Bobina de dispar -SOR-C BOBINA F/P 220-240VAC-220-250VDC marca ABB o equivalent. 1SDA066325R1 x1ud ·Rele diferencial RELE DIF. (PARA WG) RGU-10 marca ABB o equivalent. 2CSJ331001R0202 x1ud ·Trafo toroidal 35mm WGC 35 marca ABB o equivalent. 2CSG316001R0202 x1ud ·Base portafusible E91N/32 32A 1p+N marca ABB o equivalent. 2CSM200893R1801 x1ud -Documentació i retolació: esquemes unifilars/quadre actualitzat i etiquetatge de circuits. -Verificacions i proves: comprovació de continuïtat PE, polaritat, funcionament, i tests de diferencials. | 1376.61 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 06 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 4 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 4 (1) | 02 | Distribució elèctrica
01.06.01.01.02 | 1 | PG2J-4C01 | m | Safata metàl·lica de reixeta amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 81.42 | 88
01.06.01.01.02 | 2 | PG33-E43V | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 3.73 | 88
01.06.01.01.02 | 3 | PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 4.73 | 198
01.06.01.01.02 | 4 | PG33-E43X | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 6.26 | 355.3
01.06.01.01.02 | 5 | PG33-E44X | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 9.52 | 99
01.06.01.01.02 | 6 | PG33-E450 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 30.74 | 27.5
01.06.01.01.02 | 7 | PG33-E451 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 47.47 | 40
01.06.01.01.02 | 8 | PG33-E444 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 4.46 | 44
01.06.01.01.02 | 9 | PG6R-N000 | u | Subministrament i instal·lació de punt d'alimentació elèctrica, incloent part de cablejat 3x4mm2 RZ1-K i tub coarrugat lliure d'halogens DN25 fins 8m, part proporcional caixa de derivació IP-54, 105x105. Instal·lació encastada/superfície segons tipologia d'instal·lació en espai arquitectònic a definir per DF. Inclou part proporcional dematerials auxiliars, totalment muntat i connectat. Incloent part proporcional de cablejat elèctric per a totes les línies, tub flexible plàstic lliure d'halògens Ø25 i caixa de derivació plàstica de 105x105 IP54. Instal·lació dacord compliment de REBT i certificats corresponents. | 89.45 | 9
01.06.01.01.02 | 10 | PG6R-N003 | u | Subministrament i instal·lació de punt d'alimentació presa de corrent / caixa de mecanismes, incloent part de cablejat 3x4mm2 RZ1-K i tub coarrugat lliure d'halogens DN25 fins 8m, part proporcional caixa de derivació IP-54, 105x105. Instal·lació encastada/superfície segons tipologia d'instal·lació en espai arquitectònic a definir per DF. Inclou part proporcional dematerials auxiliars, totalment muntat i connectat. Incloent part proporcional de cablejat elèctric per a totes les línies, tub flexible plàstic lliure d'halògens Ø25 i caixa de derivació plàstica de 105x105 IP54. Instal·lació dacord compliment de REBT i certificats corresponents. | 89.45 | 22
01.06.01.01.02 | 11 | PG6R-N005 | u | Punt complet d'alimentació a llumanera simple o múltiple amb bus DALI, inclou línia de cable de 3x2,5 mm2, RZ1-K (AS) CPR Cca-s1b, d1, a1, sota tub plàstic lliure d'halògens Ø25, des de caixa de derivació, segons especificacions de projecte. Instal·lació encastada/superfície segons tipologia d'instal·lació en espai arquitectònic a definir per DF. Inclou part proporcional dematerials auxiliars, totalment muntat i connectat. Incloent part proporcional de cablejat elèctric per a totes les línies, tub flexible plàstic lliure d'halògens Ø25 i caixa de derivació plàstica de 105x105 IP54. Inclou línia bus DALI Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat,LSZH,muntat, sota tub plàstic Ø20 lliure d'halogens. Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat,LSZH,muntat Instal·lació dacord compliment de REBT i certificats corresponents. | 62.23 | 65
01.06.01.01.02 | 12 | PG6R-N004 | u | Punt complet d'alimentació a lluminària simple o múltiple ON/OFF, inclou línia de cable de 3x2,5 mm2, RZ1-K (AS) CPR Cca-s1b, d1, a1, sota tub flexible plàstic lliure d'halògens Ø25, des de caixa de derivació, segons especificacions de projecte. Instal·lació encastada/superfície segons tipologia d'instal·lació en espai arquitectònic a definir per DF. Inclou part proporcional dematerials auxiliars, totalment muntat i connectat. Incloent part proporcional de cablejat elèctric per a totes les línies, tub flexible plàstic lliure d'halògens Ø25 i caixa de derivació plàstica de 105x105 IP54. Instal·lació dacord compliment de REBT i certificats corresponents. | 50.44 | 6
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 06 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 4 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 4 (1) | 03 | Mecanismes
01.06.01.01.03 | 1 | PG6O-77MX | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment | 16.15 | 3
01.06.01.01.03 | 2 | PG6O-77O0 | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44, preu mitjà, encastada | 20.17 | 12
01.06.01.01.03 | 3 | PG6O-N000 | u | Subministrament i instal·lació de caixa de mecanismes per a la centralització de funcions en un lloc de treball de 4 elements, amb 4 preses de corrent tipus Schuko (2P+T) de 16A per al subministrament normal,ecastada a paret. La configuració i agrupació de la caixa o marc serà la indicada o en plànols o segons la DF. | 75.82 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 06 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 4 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 4 (1) | 04 | Il·luminació
01.06.01.01.04 | 1 | PH23-N001 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight Lina45 Lluminària suspesa o model equivalent, color negre amb floró i suspensions. lk145-5C0I-25GHE/830, B Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. | 311.67 | 46
01.06.01.01.04 | 2 | PH23-N002 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight SUTIL MINI PRO CARRIL NEGRE 3000K CRI90 30º 2548LM 20W DA-NP. lk26036-1E33N o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. | 181.42 | 5
01.06.01.01.04 | 3 | PH23-N003 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight Alimentació Dreta carril trifàsic Dali color negre. lk07758S-1 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. | 44.55 | 1
01.06.01.01.04 | 4 | PH23-N004 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight Carril trifàsic DALI 16A 2M color negre. lk07752S-1 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. | 125.34 | 5
01.06.01.01.04 | 5 | PH23-N005 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight Unió elèctrica per carrils Dali color negre. lk07773S-1 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. | 25.65 | 4
01.06.01.01.04 | 6 | PH23-N006 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight tapa final color negre. lk07760S-1 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. | 7.58 | 1
01.06.01.01.04 | 7 | PH23-N007 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight Kit suspensió de 1.5M color negre. lk07770S-1 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. | 52.01 | 10
01.06.01.01.04 | 8 | PH23-N008 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight BO 55 ME SURF 21,1W cob LED 3000K 600mA/MAX 40VDC/Uout MAX 60V. lk049-6240517M o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. | 258.23 | 10
01.06.01.01.04 | 9 | PH23-N009 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight LED CONVERTER 31W / 600mA 220-240V / 50~60Hz / DALI. lk002-90729 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. | 92.33 | 10
01.06.01.01.04 | 10 | PH23-N010 | u | Subministrament i instal·lació de Leikalight FUTURA TL NERO. lk204888 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. | 106.57 | 2
01.06.01.01.04 | 11 | PH23-N012 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight Conjunt de 6 trams de 2,70 mts, compost de perfilería, difusor, tira led, anclatges i driver. lk26_FE_1000_0674 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. | 796.88 | 1
01.06.01.01.04 | 12 | PH23-N013 | u | Subministrament i instal·lació de controlador DALI per a regulació i control de grups de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a col·locar en carril DIN, muntat i connectat. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, programació, ancoratges, connexió, proves i neteja final. | 3500 | 1
01.06.01.01.04 | 13 | PH23-N014 | u | Leikalight Conjunt de 3 trams de 2,00 mts preparats per exterior, compost de perfilería, difusor, tira led, anclatges i driver PWM 90W - 24VDC o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, tall de perfileria a mida, montatge de tapes i mecanitzat de sortida de cables, segellat IP68 d'escomesa i tapes, aplicació resina epoxi bicomponent per sellat IP68, ancoratges, connexió, proves i neteja final. | 507.53 | 1
01.06.01.01.04 | 14 | PH56-61US | u | Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada fluorescent no permanent de 170 a 200 lm amb 2 h d'autonomia com a màxim, col·locat, obertura de regata, tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07Z-K unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada col·locada encastada | 242.29 | 12
01.06.01.01.04 | 15 | PG8Z-N001 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat | 2.01 | 165
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 06 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 4 | 02 | SENYALS FEBLES
|  | Titol 4 (1) | 01 | Veu i dades
01.06.01.02.01 | 1 | PP44-6640 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 2.22 | 1045
01.06.01.02.01 | 2 | PP7G-N001 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic i caixa per a mecanismes, instal·lada a paret | 61.41 | 11
01.06.01.02.01 | 3 | PP7G-N002 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic i caixa per a mecanismes, instal·lada superficialment | 57.36 | 3
01.06.01.02.01 | 4 | PP7N-N999 | u | Mesurament i certificació de tots els punts de veu i dades i preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC 11801: 2002, classe e. Cal lliurar la documentació d'homologació i calibratge de l'equipament i les certificacions a la D.F. ia la propietat. | 5.62 | 14
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 06 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 4 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
|  | Titol 4 (1) | 01 | Equips de tractament d'aire
01.06.01.03.01 | 1 | PEJK-N000 | u | Subministrament, col·locació i posada en marxa d’unitat rooftop compacta bomba de calor reversible Marca CIAT Model IPJ0140 – Montaje CT (Cross flow) o equivalent, amb free-cooling termoentàlpic amb 3 comportes, ventilador d’impulsió plug-fan EC i ventilador de retorn plug-fan EC, recuperació activa del cabal d’aire d’extracció mitjançant circuit frigorífic termodinàmic, i configuració d’impulsió lateral i retorn lateral. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, antivibradors i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i assemblatge definitiu a l'obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta. Inclou quadre de potència i control. | 30933.76 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 06 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 4 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
|  | Titol 4 (1) | 02 | Distribució d'aire
01.06.01.03.02 | 1 | PE54-N001 | m2 | Formació de conducte rectangular AIRTUB de doble planxa d'acer galvanitzat per a exterior, de gruix 0,8 mm, amb aillament d'escuma elastomerica K-FLEX ST DUCT de 50mm amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 106.57 | 35.2
01.06.01.03.02 | 2 | PE54-N005 | m2 | Formació de conducte helicoïdal circular AIRTUB de planxa doble d'acer galvanitzat de 700 mm de diàmetre interior (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, amb aïllament tèrmic air thermic de llana mineral entre planxes de 50mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment | 242.85 | 16.5
01.06.01.03.02 | 3 | PE421-48X0 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment | 65.29 | 13.2
01.06.01.03.02 | 4 | PE63-6PFX | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit | 79.95 | 77.88
01.06.01.03.02 | 5 | PE53-4UFF | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,7576 m2·K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras | 39.37 | 6.6
01.06.01.03.02 | 6 | PEKE-N001 | u | Subministrament i instal·lació de comporta de regulació de cabal constant VAC model RN/315/D2/00 de TROX per a sistemes de cabal constant, fabricada en xapa d'acer galvanitzat, motlle d'acer inoxidable, estanqueitat de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C.Totalment muntada, configurada i connectada a la xarxa de conductes. | 121.97 | 6
01.06.01.03.02 | 7 | PE421-48RD | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | 21.05 | 6.6
01.06.01.03.02 | 8 | PE421-48TN | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment | 33.2 | 6.6
01.06.01.03.02 | 9 | PE421-48TO | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment | 35.55 | 17.6
01.06.01.03.02 | 10 | PE421-48TP | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment | 55.89 | 6.6
01.06.01.03.02 | 11 | PE421-48WX | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment | 58.81 | 6.6
01.06.01.03.02 | 12 | PE421-48WY | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment | 60.03 | 26.4
01.06.01.03.02 | 13 | PE41-38WU | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 250 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 12.92 | 11
01.06.01.03.02 | 14 | PE41-38WL | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 10.19 | 48
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 06 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 4 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
|  | Titol 4 (1) | 03 | Difusió
01.06.01.03.03 | 1 | PEKK-N001 | u | Subministrament i instal·lació de reixa X-Grille-Modular-H-F0-H-HS-425x425/AG de TROX amb perfil de lama fixe a 0º, construida en alumini, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Totalment muntada i connectada. | 154.28 | 4
01.06.01.03.03 | 2 | PEKK-N002 | u | Subministrament i instal·lació de reixa AF-0-AG/1025x225 de TROX per instal·lació a terra, amb perfil de lama fixe a 0º, construida en alumini, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Totalment muntada i connectada. | 311.78 | 3
01.06.01.03.03 | 3 | PEKB-N001 | u | Subministrament i instal·lació de difusor rotacional de placa quadrada model VDW-Q-Z-HD-M-L/600x24 de TROX de dimensions 600x600 mm per a instal·lació a fals sostre amb plènum amb aïllament intern i boca de connexió lateral segons EN 1506 o EN 13180 i comporta de regulació de cabal. Placa frontal fabricada en acer galvanitzat. Color i acabats a decidir per la DF. Inclou elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte muntatge. Totalment instal·lat i connectat a la xarxa de conductes. | 211.81 | 10
01.06.01.03.03 | 4 | PEKC-N001 | u | Subministrament i instal·lació de difusor lineal microtovera DUS-1-F52-DK-LD/1000x123/0/0/P1/0000-GE70/B de TROX de dimensions 1000x123 mm per a instal·lació a fals sostre amb plènum de connexió amb aïllament intern i boca de connexió lateral. Color i acabats a decidir per la DF. Inclou elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte muntatge. Totalment instal·lat i connectat a la xarxa de conductes. | 207.72 | 48
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 06 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 4 | 04 | CONTROL
01.06.01.04 | 1 | PEV1-N001 | m | Cable de comunicacions RS485, 4x0,5 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | 9.35 | 33
01.06.01.04 | 2 | PEV1-N003 | m | Cable d'alimentació sonda qualitat de l'aire, 3x1mm2, instal·lat | 2.62 | 33
01.06.01.04 | 3 | PEV1-N002 | m | Cable d'alimentació terminal usuari, 2x1mm2 (230V), instal·lat | 2.59 | 220
01.06.01.04 | 4 | PEV1-N004 | m | Cable apantallat per comunicació tipus AGW20/22 (1 parell trenat+fil+malla), instal·lat | 4.28 | 220
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 06 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 4 | 05 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
01.06.01.05 | 1 | PM11-N001 | u | Subministrament i instal·lació de sistema de detecció automàtica d’incendis per aspiració d’aire (ASD), de la marca DETNOV o equivalent, per a la protecció de l’auditori i espais associats (sala, escenari, cabina tècnica, falsos sostres, racks, etc.), incloent: -Materials: -ASD-533-1 Detector d’aspiració amb cambra d’anàlisi (tuberia fins a 200 m, cobertura màx. 1920 m²), IP54, EN 54-20 — 1 u - SSD-533 Sensor de recanvi per ASD-533-1/ASD-533-2 — 1 u -DFU 911 Filtre per entorns amb pols/brutícia — 1 u -SAD-T25 Tuberia Ø25 mm, trams de 3 m, color vermell — 26 u -SAD-U25 Unió recta Ø25 mm, color vermell — 19 u -SAD-C90 Colze 90º Ø25 mm, color vermell — 4 u -SAD-UT25 Unió en T Ø25 mm, color vermell — 5 u - SAD-TF25 Tap final Ø25 mm, color vermell — 6 u -SAD-A25 Abraçadora Ø25 mm, color vermell — 76 u -CLIP 3.5 PA Clip orifici mostreig 3,5 mm (pack 10 u) — 1 pack - CLIP 4.0 PA Clip orifici mostreig 4,0 mm (pack 10 u) — 1 pack - CLIP 4.5 PA Clip orifici mostreig 4,5 mm (pack 10 u) — 1 pack -CLIP 5.0 PA Clip orifici mostreig 5,0 mm (pack 10 u) — 1 pack -TUL500 EN Font d’alimentació supervisada 27,6 V / 5 A amb carregador, EN 54-4 — 1 u -BTD-1207 Bateria plom estanca 12 V 7,2 Ah — 2 u -MAD-401-I Mòdul analògic monitor amb aïllador — 2 u -BOX-ONE Caixa transparent per a mòdul MAD-400 — 2 u -Mà d’obra de muntatge, cablejat, posada en marxa, programació, proves, certificació, mitjans auxiliars. -Senyalització i identificació del circuit de tubs, i etiquetatge del sistema. -Documentació d’assaig, i lliurament de manuals, esquemes i paràmetres de configuració. | 6265.17 | 1
01.06.01.05 | 2 | PME1-N001 | u | Subministre i instal·lació de cable de dades trenat i apantallat i amb Bus d'incendis de 2x1,5 mm2 -LHR, classe V. Conductor: Coure polit flexible. aïllament: Poliolefina termoplàstica lliure de halògens. Pantalla: Cinta de alumini / polièster. Coberta: Poliolefina. Color Vermell. Resistent al foc HF. Totalment instal·lat, connectat i en funcionament. | 5.2 | 165
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 06 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Titol 3 | 02 | DESPATXOS
|  | Titol 4 | 01 | ELECTRICITAT
01.06.02.01 | 1 | PG10-N003 | u | Renovació aparells de protecció línia alimentació sistema climatització 1x1 de sala de càlculs., incloent: - Desconnexió, etiquetatge i retirada de totes les proteccions i aparellatge existent. -Adequació interior de l’envolvent: neteja, revisió d’estat, reposició/col·locació de carrils DIN, plaques de muntatge si cal, canaletes, suports i accessoris. -Subministrament i instal·lació de tots els elements nous del quadre: -Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A -Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A -Verificacions i proves: comprovació de continuïtat PE, polaritat, funcionament, i tests de diferencials. | 562.75 | 1
01.06.02.01 | 2 | PG10-N004 | u | Renovació aparells de protecció línia alimentació sistema climatització 1x1 de despatx de càlculs., incloent: - Desconnexió, etiquetatge i retirada de totes les proteccions i aparellatge existent. -Adequació interior de l’envolvent: neteja, revisió d’estat, reposició/col·locació de carrils DIN, plaques de muntatge si cal, canaletes, suports i accessoris. -Subministrament i instal·lació de tots els elements nous del quadre: -Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A -Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A -Verificacions i proves: comprovació de continuïtat PE, polaritat, funcionament, i tests de diferencials. | 560.97 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 06 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Titol 3 | 02 | DESPATXOS
|  | Titol 4 | 02 | CLIMATITZACIÓ
01.06.02.02 | 1 | PEG6-N001 | u | Subministrament i instal·lació d’un sistema de climatització d’expansió directa 1x1 format per unitat interior Mitsubishi Electric SRK100ZR-W amb una potència en refrigeració de 9,6 kW i en calefacció 10 kW, i unitat exterior Mitsubishi Electric FDC100VNP-W, amb tecnologia inverter, incloent: -Desguàs de condensats de la unitat interior fins a punt proper, amb pendent i accessoris. -Connexions, segellats i acabats necessaris per al correcte funcionament. -Proves de pressió amb nitrogen, buit de la instal·lació, verificació d’estanquitat. -Càrrega/ajust de refrigerant si cal segons longitud real (segons prescripcions del fabricant). -Posada en marxa, comprovació de funcionament i lliurament de manual/garantia. | 3392.39 | 1
01.06.02.02 | 2 | PEG6-N002 | u | Subministrament i instal·lació d’un sistema de climatització d’expansió directa 1x1 format per unitat interior Mitsubishi Electric SRK25ZSP-W1 amb una potència en refrigeració de 2,5 kW i en calefacció 2,8 kW, i unitat exterior Mitsubishi Electric SRC25ZSP-W1, amb tecnologia inverter, incloent: -Desguàs de condensats de la unitat interior fins a punt proper, amb pendent i accessoris. -Connexions, segellats i acabats necessaris per al correcte funcionament. -Proves de pressió amb nitrogen, buit de la instal·lació, verificació d’estanquitat. -Càrrega/ajust de refrigerant si cal segons longitud real (segons prescripcions del fabricant). -Posada en marxa, comprovació de funcionament i lliurament de manual/garantia. | 906.62 | 1
01.06.02.02 | 3 | PF51-6RXJ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 17.59 | 50
01.06.02.02 | 4 | PF51-6RXG | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 21.28 | 30
01.06.02.02 | 5 | PF51-6RXI | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 23.73 | 20
01.06.02.02 | 6 | PFQ0-3KVS | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 8.58 | 50
01.06.02.02 | 7 | PFQ0-3KPR | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 9.38 | 30
01.06.02.02 | 8 | PFQ0-3KSV | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 12.88 | 20
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 06 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Titol 3 | 03 | AJUDES RAM PALETA
01.06.03 | 1 | PY04-ATS5 | u | Conjunt de treballs d'ajudes de paleteria, formació de cates, regaltes, obertures i encast d'elements d'instal·lacions, així com tots els treballs necessaris per a l'execució de les instal·lacions d'obra. Inclou ajudes per a encastament de caixes de 30x20cm tant a terratzo com a extrarossat de fusta o qualsevol altre element d'acabat o revestiment. Inclou els material i treballs necessaris per garantir el segellat de passos a través de paraments que sectoritzen, garantint la RF del conjunt, així com l'aïllament acústic si és necessari. Inclús p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, així com el transport i abocament a gestor autoritzat. | 1126.95 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | 07 | EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA
01.07 | 1 | PQ55-ATM1 | u | M01 - Moble de fusta cabina tècnica Subministrament i col·locació de conjunt de moble per a cabina tècnica de fusta i color a definir per la Direcció Facultativa, de dimensions gobals aproximades de 402cm de llargada, 232 cm d'amplada i 120cm d'alçada, amb una porta batent d'accés, i obertura o finestra longitudinal de 342cm en un dels laterals, compost d'una ampliació estructural horitzontal per guanyar superfície al forjat existent, amb estructura autoportant del paviment conformada per tauler de contraxapat marí de 30 mm d'espessor, sobre tres perfils IPE 120 principals ancorats als murs laterals amb xapes metàl·liques de 140x84x10mm cada una amb neoprè tou de 2 mm i 2M10 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, i unes bigues secundaries transversals en T60.6 cada 600mm soldades a les IPE 120, amb acabat superior amb panellat de fusta per a revestir amb linoleum (no inclòs en aquesta partida), cara inferior amb revestiment de dues plaques de guix laminat RF de gruix 12,5 mm acabades pintades color blanc RAL a escollir, amb conjunt de paraments de tancament de cabina acabats amb fusta conformat per estructura autoportant amb rastreslls de fusta de 40x40 mm i panells exteriors i interiors de contraxapat marí de 10 mm d'espessor, fixat a forjat existent amb ancoratges verticals amb resines tipus HILTI HIT RE-500 de 10mm de diàmetre cada 40 cm, amb acabat superior de moble amb taulell de contraxapat marí de taula en L de 700 a 927 mm d'amplada i 30 mm d'espessor amb suports hortizontals a base de perfils metàl·lics en L, així com portes d'armari corredisses sota taula i porta de fulla batent d'accés de 800x1200mm amb frontisses, pany amb clau i manetes d'acer inoxidable, tot segons documentació gràfica de projecte i detall constructiu. El moble també està composat de dues fulles de vidre de seguretat laminat 3+3 de dimensions aproximades 70x40cm i 342x40 cm amb perfileria metàl·lica de subjecció inferior i lateral de 4 cm embegudes a dins del moble de fusta, de color negre mate RAL a definir per la Direcció Facultativa. El moble o cabina incorpora un sostre a base de persiana horitzontal superior de coronació de l'element motoritzada model MIKRA de la marca MHZ o equivalent, composta d'estructura metàl·lica protant color RAL fosc a definir, i element teixit SOLTIS 92 també color a definir, fixada a l'estructura del moble de fusta mitjançant platines de suport. Inclou tots els elements de remat, envellidors, ferratges, mecanismes, passatubs o regletes de pas d'instal·lacions, punts de treball i tot el necessari per deixar el conjunt totalment acabat, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. | 7743.36 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | CQ | CONTROL DE QUALITAT
01.CQ | 1 | XPA0-CQM1 | PA | Partida alçada a justificar per al pressupost de control de qualitat de l'obra del ´´Projecte de Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) de la UPC a Sant Cugat del Vallès''. | 2232.88 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
|  | Titol 3 | 01 | Gestió de residus d'enderroc i moviment de terres
01.GR.01 | 1 | P2R4-VSTD | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km | 18.48 | 22.176
01.GR.01 | 2 | P2RB-HFVM | m3 | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | 10.74 | 22.176
01.GR.01 | 3 | P2R2-EU9P | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | 27.27 | 60.722
01.GR.01 | 4 | P2R6-4I4O | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km | 18.37 | 60.722
01.GR.01 | 5 | P2RA-EU6C | m3 | Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | 36.63 | 45.079
01.GR.01 | 6 | P2RA-EU65 | m3 | Disposició controlada de residus inerts de ceràmics amb una densitat 0,8 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 03), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | 16.17 | 0.514
01.GR.01 | 7 | P2RA-EU6F | m3 | Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | 23.81 | 15.42
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
|  | Titol 3 | 02 | Gestió de residus de construcció
01.GR.02 | 1 | P2R2-EU9P | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | 27.27 | 48.09
01.GR.02 | 2 | P2R6-4I4O | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km | 18.37 | 48.09
01.GR.02 | 3 | P2RA-EU65 | m3 | Disposició controlada de residus inerts de ceràmics amb una densitat 0,8 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 03), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | 16.17 | 0.22
01.GR.02 | 4 | P2RA-EU6F | m3 | Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | 23.81 | 4
01.GR.02 | 5 | P2RA-EU5T | m3 | Disposició controlada de residus no perillosos de metalls barrejats amb una densitat 0,2 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 04 07), en centre de reciclatge | -50.53 | 0.56
01.GR.02 | 6 | P2RA-EU5R | m3 | Disposició controlada de residus no perillosos de fusta amb una densitat 0,19 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 02 01), en centre de reciclatge | 18.72 | 1.09
01.GR.02 | 7 | P2RA-EU5J | m3 | Disposició controlada de residus no perillosos de plàstic amb una densitat 0,035 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 02 03), en centre de reciclatge | 0 | 1.05
01.GR.02 | 8 | P2RA-EU61 | m3 | Disposició controlada de residus inerts de vidre amb una densitat 0,7 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 02 02), en centre de reciclatge | 0 | 0.32
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
|  | Capítol | SS | SEGURETAT I SALUT LABORAL
01.SS | 1 | XPA0-EBSS | PA | Conjunt de treballs i equipaments necessaris per al correcte desenvolupament de la seguretat i salut laboral durant l'execució de les obres segons l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del Projecte de ´´Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)´´. | 3985.25 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
PROJECTE EXECUTIU | PROJECTE EXECUTIU | PROJECTE EXECUTIU | PROJECTE EXECUTIU | PROJECTE EXECUTIU | PROJECTE EXECUTIU | PROJECTE EXECUTIU | PROJECTE EXECUTIU | PROJECTE EXECUTIU | PROJECTE EXECUTIU | PROJECTE EXECUTIU
Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) | Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) | Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) | Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) | Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) | Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) | Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) | Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) | Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) | Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) | Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)
UPC a Sant Cugat del Vallès | UPC a Sant Cugat del Vallès | UPC a Sant Cugat del Vallès | UPC a Sant Cugat del Vallès | UPC a Sant Cugat del Vallès | UPC a Sant Cugat del Vallès | UPC a Sant Cugat del Vallès | UPC a Sant Cugat del Vallès | UPC a Sant Cugat del Vallès | UPC a Sant Cugat del Vallès | UPC a Sant Cugat del Vallès
Contracte basat en l'acord marc SE102000AM2020029. Lot 2. | Contracte basat en l'acord marc SE102000AM2020029. Lot 2. | Contracte basat en l'acord marc SE102000AM2020029. Lot 2. | Contracte basat en l'acord marc SE102000AM2020029. Lot 2. | Contracte basat en l'acord marc SE102000AM2020029. Lot 2. | Contracte basat en l'acord marc SE102000AM2020029. Lot 2. | Contracte basat en l'acord marc SE102000AM2020029. Lot 2. | Contracte basat en l'acord marc SE102000AM2020029. Lot 2. | Contracte basat en l'acord marc SE102000AM2020029. Lot 2. | Contracte basat en l'acord marc SE102000AM2020029. Lot 2. | Contracte basat en l'acord marc SE102000AM2020029. Lot 2.
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Element compost
| B07F-0LT1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II, calç i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,25:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II,calç,sorra,450kg/m3 ciment,1:0,25:3,15N/mm2,elab.a obr
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 26.46 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 2.6 | =
Subtotal maquinària
Material
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.33 |  | x | 23.27 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 2.62 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.45 |  | x | 171.91 | =
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 115 |  | x | 0.41 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 26.46 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 2.6 | =
Subtotal maquinària
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 2.62 | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.63 |  | x | 23.27 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.25 |  | x | 171.91 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07F-0LT5 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,380kg/m3 ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 26.46 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 2.6 | =
Subtotal maquinària
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 2.62 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x | 171.91 | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.52 |  | x | 23.27 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 26.46 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 2.6 | =
Subtotal maquinària
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 2.62 | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.53 |  | x | 23.27 | =
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 400 |  | x | 0.41 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 171.91 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07F-0LT7 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,450kg/m3 ciment,1:3,15N/mm2,elab.a obra
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 26.46 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 2.6 | =
Subtotal maquinària
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 2.62 | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.48 |  | x | 23.27 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.45 |  | x | 171.91 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07F-0LT8 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,200kg/m3 ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 26.46 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 2.6 | =
Subtotal maquinària
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 2.62 | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.74 |  | x | 23.27 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 171.91 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07I-CVXZ | m3 | Formigó d'argila expandida, de densitat 500 a 600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formigó argila exp.,500 a 600 kg/m3,formigonera 165l
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 26.46 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 2.6 | =
Subtotal maquinària
Material
| B030-05PH | m3 | Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs | 1 |  | x | 153.45 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.12 |  | x | 2.62 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.15 |  | x | 171.91 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07J-CVY8 | m3 | Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Form. Cel·lular s/granulat,dens.=300kg/m3
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.5 | /R | x | 25.59 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.33 |  | x | 171.91 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.33 |  | x | 2.62 | =
| B7C12-0KMW | kg | Escumant per a formigó cel·lular | 5 |  | x | 2.91 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acer b/corrug.obra man.taller B500S
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.005 | /R | x | 27.23 | =
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.005 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.05 |  | x | 1.21 | =
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit d'1,3 mm | 0.0102 |  | x | 2.32 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B0B6-107I | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acer b/corrug.obra man.taller B500SD
Mà d'obra
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.005 | /R | x | 30.67 | =
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.005 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0B7-106S | kg | Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.05 |  | x | 1.23 | =
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit d'1,3 mm | 0.0102 |  | x | 2.32 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
Partida d'obra
P-1 | EHA1AR90 | u | Tasques de desmuntatge de les instal·lacions existents de Electricitat i Enllumenat, Audiovisuals, comunicacions i resta de senyals dèbils i Climatització i ventilació a l'àrea afectada per l'obra, amb càrrega, transport i descàrrega a abocador autoritzat (prèvia conformitat del Dpt Manteniment) o magatzem que indiqui la Direcció Facultativa o la propietat. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objecte afectades i la seva readequació si fós el cas, per tal de deixar en condicions correctes per un inici d'actuacions d'obra reglamentàries les instal·lacions de sales, estances, àrees diàfanes de l'obra. S'inclou: - Tasques de vigilància i conservació dels col·lectors de sostre existents i petits desguassos de la planta superior, i que s’han de mantenir - Desmuntatge integral del conjunt de conductes d’aire que pugin romandre dins l’àmbit d’actuació, ocults a falsos sostres - Desmuntatge integral de trams de canonades frigorífiques existents - Desmuntatge de la unitats interiors i exteriors de climatització i de tota la instal·lació de cablejat elèctric i accessoris - Desmuntatge de tots els equips de climatització ubicats al passadís exterior i coberta de l'edifici segons indicacions de la DF, incloent mitjans d'elevació per retirada d'equips. -Tasques de recuperació i gestió de residus de gasos refrigerants dels equips a retirar. - Desmuntatge de les extractors d’aire i dels seus conductes d’aire, i de tota la instal·lació de cablejat i control elèctric - Desmuntatge integral de les instal·lacions interiors de les sales i estances respecte dels subsistemes elèctrics de força i d’enllumenat: tot el cablejat interior cablejat, safates, tubs i equips terminals (preses de força, llumeneres, emergències, cablejat, tubs, caixes de derivació, etc.). - Adequació del quadre elèctric principal existent i de tot el cablejat que hi està connectat per tal que aquest actuï com a quadre d’on es connectarà el quadre provisional d’obra. Un cop s’instal·li el nou quadre general, el quadre antic comentat es desmuntarà en la seva totalitat, incloent el seu cablejat d’enllaç. - Tasques de desmuntatge del Rack distribuïdor de comunicacions i d’audiovisuals existent a la sala central elèctrica - Desmuntatge i adequació de les caixes d’enllaç telèfonic i telemàtic pre-existents dins de la sala elèctrica central. És objecte del projecte la seva adequació així com el fet de disposar de nous tubs buits com a previsió per si cal disposar de més vies de comunicació per a nous enllaços. És objecte de retirada les corresponents esteses de cablejat designades com a antigues escomeses. - Desmuntatge d’esteses de cablejat, safates i tubs pre-existents que pertanyin a baixes senyals i comunicacions de qualsevol origen i sistema, incloses caixes de registre, etc. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Afectació instal·lacions existents
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 15 | /R | x | 21.88 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 15 | /R | x | 24.22 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 15 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 15 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C150G900 | h | Grua autopropulsada de 20 t | 6 | /R | x | 61.21 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-2 | P2140-ATDW | u | Conjunt de treballs de retirada de mobiliari, equipament, elements afegits i qualsevol altre material i/o instal·lació existent per a poder executar els treballs. Inclou també els treballs de protecció dels diferents elements segons cada fase d'obra amb plàstics, lones, taulells de fusta, etc., tot segons indicacions de la Direcció Facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conjunt de treballs de retirada de mobiliari, equipament, elements afegits i qualsevol altre materia
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 8 | /R | x | 30.67 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 8 | /R | x | 25.59 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-3 | P2140-H8DW | u | Desmuntatge per a substitució de fulles de porta tallafocs, de dues fulles batents, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge fulla porta tallafocs (2batent),a/mitj.manuals,càrr.manual
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-4 | P2143-4RAT | m2 | Enderroc de solera i/o llosa de fonamentació de formigó lleugerament armat, de fins a 30 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enderroc solera form.lleug.armat,fins a 30 cm,compres.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.45 | /R | x | 26.46 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 25.59 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.2 | /R | x | 19.01 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-5 | P2143-4RQT | m2 | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enderroc solera form.lleug.armat,fins a 15cm,compres.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 25.59 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.3 | /R | x | 26.46 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.15 | /R | x | 19.01 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-6 | P2143-4RR0 | m | Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enderroc esglaó obra,compres.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 25.59 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.1 | /R | x | 26.46 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.05 | /R | x | 19.01 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-7 | P2143-ATR3 | m2 | Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals, de manera que es pugui reutilitzar a obra, abassegament i protecció de les peces en bon estat i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals, de manera que es pugui reutilitzar a obra, a
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.435 | /R | x | 25.59 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-8 | P2144-4ATD | m | Desmuntatge de barana de vidre laminar de seguretat, de gruix i característiques que siguin, amb els seus elements de fixació, passamà i perfils, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge de barana de vidre laminar de seguretat, de gruix i característiques que siguin, amb els
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 0.65 | /R | x | 29.79 | =
| A01-FEPA | h | Ajudant vidrier | 0.65 | /R | x | 27 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-9 | P2145-4RRZ | m | Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrencada passamà ancorat,m.man.,càrr.man.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 25.59 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-10 | P214A-4RAT | u | Desmuntatge de cortina, de qualsevol dimensió i característica, a alçades fins a 6 m del paviment. Inclou part proporcional d'acopi i adaptació de cortina i guia en bon estat per a reaprofitar en obra, amb mitjans manuals i càrrega a contenidor o camió dels residus. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge de cortina, de qualsevol dimensió i característica, a alçades fins a 6 m del paviment. I
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.5 | /R | x | 31.21 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.5 | /R | x | 25.59 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-11 | P214A-H8E2 | u | Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge p/subst.fulla porta tallafocs (1batent),a/mitj.manuals,càrr.manual
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 27.23 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-12 | P214I-ATZL | m2 | Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou els mitjans auxiliars necessaris per executar la partida, fins a 6 m d'alçada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enderroc cel ras+instal·lacions,m.manuals,càrr.man.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.65 | /R | x | 25.59 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-13 | P214L-ATMR | u | Enderroc puntual de coberta existent, d'acabat enrajolat i amb un àmbit d'actuació aproximat de 60x60 cm, per a descobrir la llosa de formigó estructural existent i per a formació de dau de formigó amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enderroc puntual de coberta existent, d'acabat enrajolat i amb un àmbit d'actuació aproximat de 60x6
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.5 | /R | x | 25.59 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.12 | /R | x | 26.46 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C111-0055 | h | Compressor amb un martell pneumàtic | 0.12 | /R | x | 18.06 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-14 | P214O-4RNQ | m3 | Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enderroc mur,form.arm.,mà+compress.càrrega man/mec.
Mà d'obra
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 1.2 | /R | x | 31.17 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 2 | /R | x | 25.59 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 3 | /R | x | 26.46 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 1.2 | /R | x | 10.14 | =
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 1.5 | /R | x | 19.01 | =
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.11 | /R | x | 70.7 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-15 | P214P-116BV | m3 | Enderroc de llosa de fonamentació de formigó armat, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enderroc llosa de fonamentació form.arm.,martell trenc.,càrrega man/mec.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 2.17 | /R | x | 25.59 | =
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.4 | /R | x | 31.17 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C115-00EE | h | Retroexcavadora amb martell trencador | 0.85 | /R | x | 78.31 | =
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.165 | /R | x | 70.7 | =
| C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.4 | /R | x | 10.14 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-16 | P214Q-168AT | m | Arrencada i desmuntatge reixa metàl·lica a paviment de fins a 40 cm d'amplada amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrencada i desmuntatge reixa metàl·lica, pece de vidre catedral o de qualsevol altre element de pav
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 25.59 | =
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 0.15 | /R | x | 29.79 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-17 | P214T-4RQI | m2 | Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enderroc paret tancam. Maó calat,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.3 | /R | x | 26.46 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 25.59 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20H-00DN | h | Martell trencador manual | 0.3 | /R | x | 5 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-18 | P214W-FEMK | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tall paviment form. H>=15cm
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.35 | /R | x | 26.46 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C178-00GF | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 0.35 | /R | x | 9.32 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-19 | P21DB-6PES | u | Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge ext.incendis+fix.mural,m.manuals,+aplec mat.o càrr.s/camió o cont.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 25.59 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-20 | P21G0-N001 | u | Treballs de desmuntatge i retirada complerta del circuit de radiadors T-11 desde col·lectors de sala hidraulica, incloent tots els terminals ubicats al sostre, incloent: -Tall i aïllament/segellat del circuit a punts de connexió (anada/retorn), buidatge parcial si escau, desmuntatge de radiadors, suports, abraçadores, aïllament existent i canonades vistes o penjades, tapat de passos (provisional) i deixada en condicions de seguretat. -Inclou mitjans auxiliars (escala, bastida lleugera o plataforma segons alçada), protecció de l’entorn, acopi, càrrega i transport intern, i gestió de residus a gestor autoritzat (metalls i aïllaments), amb neteja final de la zona. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Retirada de circuit de radiadors al sostre
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 24 | /R | x | 31.7 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 24 | /R | x | 25.59 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 24 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-21 | P21Z2-4RXK | m | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tall en paret,obra ceràm.,6 a 8 cm,disc carborún.
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.3 | /R | x | 26.46 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C202-005P | h | Talladora amb disc de carborúndum | 0.3 | /R | x | 5 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-22 | P21Z2-ATY8 | m | Tall en parament de formigó, de 19 cm de fondària, amb disc de carborúndum |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tall en parament de formigó, de 19 cm de fondària, amb disc de carborúndum
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.75 | /R | x | 26.46 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C202-005P | h | Talladora amb disc de carborúndum | 0.75 | /R | x | 5 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-23 | P2217-55T1 | m3 | Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Excavació p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió
Maquinària
| C139-00LK | h | Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 0.038 | /R | x | 133.62 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-24 | P221B-EL6W | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Excav.rasa/pou,hfins a 2 m,terreny compact.(SPT 20-50),m.manuals,+càrr.man.s/cont.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 4.06 | /R | x | 25.59 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-25 | P221B-EL6Z | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Excav.rasa/pou,hfins a 2 m,terreny compact.(SPT 20-50),retro. De combustible,+càrr.mec.s/camió
Maquinària
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.143 | /R | x | 70.7 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-26 | P2243-53AB | m2 | Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Repàs sòl/paret rasa/recalçat hfins a 1,5 m
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 25.59 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-27 | P225M-11APE | m3 | Rebliment al costat de construccions o en extradós de mur de contenció, amb terra de l'obra amb una compactació del 95% PM, en obres d'edificació |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Rebliment costat construccions o en extradósmur de contenció, terra de l'obra 95% PM edificació
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.0224 | /R | x | 25.59 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.224 | /R | x | 26.46 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.112 | /R | x | 70.7 | =
| C13A-00FR | h | Compactador combustible duplex manual de 700 kg | 0.224 | /R | x | 9.44 | =
Subtotal maquinària
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.088 |  | x | 2.62 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-28 | P22D1-DGOT | m2 | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Neteja+esbrossada terreny,m.manuals,+càrr.man.s/cont.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.305 | /R | x | 25.59 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-29 | P2R2-EU9P | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x | 25.59 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-30 | P2R4-VSTD | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. Valor.,camió 7t,rec.fins a 20 km
Maquinària
| C139-00LJ | h | Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t | 0.0069 | /R | x | 235.21 | =
| C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 0.278 | /R | x | 57.47 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-31 | P2R6-4I4O | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Càrr.mec. Residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 10 i fins
Maquinària
| C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 0.01 | /R | x | 105.87 | =
| C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 0.286 | /R | x | 57.47 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-32 | P2RA-EU5J | m3 | Disposició controlada de residus no perillosos de plàstic amb una densitat 0,035 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 02 03), en centre de reciclatge |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada d/residus no perillosos d/plàstic,dens.=0,035t/m3, proced. D/construcció/demol
Material
| B2RA-28TU | t | Disposició controlada de residus no perillosos de plàstic amb una densitat 0,035 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 02 03), en centre de reciclatge | 0.035 |  | x | 0 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-33 | P2RA-EU5R | m3 | Disposició controlada de residus no perillosos de fusta amb una densitat 0,19 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 02 01), en centre de reciclatge |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada d/residus no perillosos d/fusta,dens.=0,19t/m3, proced. D/construcció/demolici
Material
| B2RA-28TK | t | Disposició controlada de residus no perillosos de fusta amb una densitat 0,19 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 02 01), en centre de reciclatge | 0.19 |  | x | 93.83 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-34 | P2RA-EU5T | m3 | Disposició controlada de residus no perillosos de metalls barrejats amb una densitat 0,2 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 04 07), en centre de reciclatge |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada d/residus no perillosos d/metalls,dens.=0,2t/m3, proced. D/construcció/demolic
Material
| B2RA-28UG | t | Disposició controlada de residus no perillosos de metalls barrejats amb una densitat 0,2 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 04 07), en centre de reciclatge | 0.2 |  | x | -240.6 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-35 | P2RA-EU61 | m3 | Disposició controlada de residus inerts de vidre amb una densitat 0,7 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 02 02), en centre de reciclatge |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada d/residus inerts d/vidre,dens.=0,7t/m3, proced. D/construcció/demolició, (LER-
Material
| B2RA-28TW | t | Disposició controlada de residus inerts de vidre amb una densitat 0,7 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 02 02), en centre de reciclatge | 0.7 |  | x | 0 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-36 | P2RA-EU65 | m3 | Disposició controlada de residus inerts de ceràmics amb una densitat 0,8 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 03), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada d/residus inerts d/ceràmics,dens.=0,8t/m3, proced. D/construcció/demolició, (L
Material
| B2RA-28UO | t | Disposició controlada de residus inerts de ceràmics amb una densitat 0,8 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 03), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | 0.8 |  | x | 19.25 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-37 | P2RA-EU6C | m3 | Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada d/residus inerts d/barrej.,dens.=1,0t/m3, proced. D/construcció/demolició, (LE
Material
| B2RA-28US | t | Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | 1 |  | x | 34.89 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-38 | P2RA-EU6F | m3 | Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada d/residus inerts d/form.,dens.=1,45t/m3, proced. D/construcció/demolició, (LER
Material
| B2RA-28UQ | t | Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | 1.45 |  | x | 15.64 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-39 | P2RB-HFVM | m3 | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició de terres no cont. De densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME
Material
| B2RB-HFVL | t | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | 1.6 |  | x | 6.39 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-40 | P310-D51L | kg | Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arm.rases i pous AP500SD barres corrug.
Mà d'obra
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.006 | /R | x | 30.67 | =
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.008 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit d'1,3 mm | 0.0051 |  | x | 2.32 | =
Subtotal material
Element compost
| B0B6-107I | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 1.6076 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-41 | P312-N645 | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Form.rases/pous fonam.,formigó per armar +addit. Hidròfug HA - 30 / F / 20 / xC2 quant.ciment 300kg/
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 30.67 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 25.59 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.15 | /R | x | 210.53 | =
Subtotal maquinària
Material
| B06F2-LQL3 | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 1.1 |  | x | 142.3 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-42 | P320-D6XY | kg | Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armadura p/murs cont. AP500SD barres corrug.,h<=3m
Mà d'obra
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.008 | /R | x | 30.67 | =
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.01 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit d'1,3 mm | 0.00612 |  | x | 2.32 | =
Subtotal material
Element compost
| B0B6-107I | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 1.6076 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-43 | P320-D6Y4 | kg | Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armadura p/murs cont. AP500SD barres corrug.,h<=3m
Mà d'obra
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.008 | /R | x | 30.67 | =
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.01 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit d'1,3 mm | 0.00612 |  | x | 2.32 | =
Subtotal material
Element compost
| B0B6-107I | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 1.6076 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-44 | P322-D75L | m2 | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Muntatge+desm.1 cara encofrat,tauló fusta p/mur conten.rectil.,1c.,h<= 3 m
Mà d'obra
| A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 0.5 | /R | x | 30.67 | =
| A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 0.55 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0D62-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 0.01007 |  | x | 17.34 | =
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.002 |  | x | 493.42 | =
| B0D21-07OY | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 7.7 |  | x | 0.55 | =
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.15 |  | x | 2.29 | =
| B0DZ1-0ZLZ | l | Desencofrant | 0.04 |  | x | 3.63 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-45 | P322-D7AT | m2 | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist, inclou la part proporcional de matavius per a marcar junta i minimitzar la visual de la fissura o canvi de material. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó met.250x50cm,p/mur conten.rectil.,2c.,h<= 3 m,form.vist
Mà d'obra
| A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 0.44 | /R | x | 30.67 | =
| A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 0.44 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0D21-07OY | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 1.4993 |  | x | 0.55 | =
| B0D62-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 0.01007 |  | x | 17.34 | =
| B0DZ5-0F6S | u | Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm | 1 |  | x | 0.63 | =
| B0D80-0CNS | m2 | Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos | 1.155 |  | x | 3.4 | =
| B0DZ1-0ZLZ | l | Desencofrant | 0.1 |  | x | 3.63 | =
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.1 |  | x | 2.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-46 | P324-LQTG | m3 | Formigonament de murs de contenció, de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formigonament de murs de contencióh<=3m,formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC2 quant.ciment 275kg/
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.24 | /R | x | 25.59 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.06 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.1 | /R | x | 210.53 | =
Subtotal maquinària
Material
| B06F2-LQTJ | m3 | Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 1.05 |  | x | 128.61 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-47 | P324-MD9D | m3 | Formigonament de murs de contenció, de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 i abocat amb bomba |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formigonament de murs de contencióh<=3m,formigó per armar +addit. Hidròfug HA - 30 / F / 20 / xC4 qu
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.24 | /R | x | 25.59 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.06 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.1 | /R | x | 210.53 | =
Subtotal maquinària
Material
| B06F2-LSYT | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 | 1.05 |  | x | 142.3 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-48 | P3Z3-D53N | m2 | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cap.net/anivell. G=10cm, formigó neteja HL-150/B/20, camió
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 25.59 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B067-2A9V | m3 | Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20 | 0.1075 |  | x | 118.98 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| P447-DMDF | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acer S275JR,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,p/ref.elem.encast.recolz.rig.,co
Mà d'obra
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 0.05 | /R | x | 27.23 | =
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.05 | /R | x | 31.17 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.05 | /R | x | 4.21 | =
Subtotal maquinària
Material
| B44Z-0M1O | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 2.37 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-50 | P44A-43AT | kg | Subestructura de recolzament de màquina de clima composta de perfils d'acer galvanitzat S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, incloent rigiditzadors i plaques d'ancoratge, col·locat a l'obra mitjançant soldadura i fixats mecànicament amb cargols. Inclou part proporcional d'ataconat amb morter sense fissuració i retracció compensada a les plaques d'ancoratge, de tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada, soldada i ancorada a dau de formigó de base, tot segons documentació gràfica i detalls de projecte executiu. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subestructura de recolzament de màquina de clima composta de perfils d'acer galvanitzat S275JR segon
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.015 | /R | x | 30.67 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.015 | /R | x | 25.59 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B079-06TE | kg | Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació | 0.65 |  | x | 1.54 | =
| B44Z-0M0D | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i galvanitzat | 1.025 |  | x | 2.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-51 | P4520-N8QG | m3 | Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Form.p/mur,formigó per armar HA - 30 / F / 20 / xC4 quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =< 0.55,bomb
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.204 | /R | x | 25.59 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.051 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.125 | /R | x | 210.53 | =
Subtotal maquinària
Material
| B06F2-LVHV | m3 | Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 | 1.05 |  | x | 136.83 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| P4534-MVOP | m3 | Formigonament per a cèrcols, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Form.p/cèrcol formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC2 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6, c
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.342 | /R | x | 30.67 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.368 | /R | x | 25.59 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B06F2-LQTJ | m3 | Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 1.05 |  | x | 128.61 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-54 | P45C0-IIE6 | u | Conjunt de treballs per a formació de dau de formigó de dimensions aproximades 25x25x40 cm ancorat a estructura existent, amb el muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades i/o daus de formigó, amb tauler de fusta de pi, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25/B/20/XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot i armat amb 4 barres del mètric 8 mm de diàmetre tipus HILTI HIT RE-500 ancorades 10 cm a llosa existent de coberta amb resines i amb 3 estrebs del diàmetre 6mm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formació dau de formigó 25x25cm
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.011 | /R | x | 27.23 | =
| A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 0.4 | /R | x | 27.23 | =
| A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 0.4 | /R | x | 30.67 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.2 | /R | x | 30.67 | =
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.013 | /R | x | 30.67 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.5 | /R | x | 25.59 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.25 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20G-00DT | h | Màquina taladradora | 0.1 | /R | x | 5.15 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0AN-07J2 | u | Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella | 4 |  | x | 8.29 | =
| B0DZ1-0ZLZ | l | Desencofrant | 0.04 |  | x | 3.63 | =
| B0D70-0CEP | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1.1 |  | x | 2.9 | =
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.002 |  | x | 493.42 | =
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 10 |  | x | 2.29 | =
| B06F2-I14N | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 0.5 |  | x | 129.23 | =
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit d'1,3 mm | 0.015 |  | x | 2.32 | =
Subtotal material
Element compost
| B0B6-107I | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 2 |  | x | 1.6076 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-55 | P45C1-LW7O | m3 | Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Form.d/llosa, formigó per armar +addit. Hidròfug HA - 25 / F / 20 / xC2 quant.ciment 275kg/m3, aigua
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.216 | /R | x | 25.59 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.054 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.09 | /R | x | 210.53 | =
Subtotal maquinària
Material
| B06F2-LR3A | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 1.02 |  | x | 133.75 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-56 | P45R1-4UAV | m | Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i resines epoxi |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Passivat armadura,dues capes impr.+pont unió ciment+res.epoxi
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.25 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B079-06TD | kg | Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió | 0.8 |  | x | 10.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-57 | P45R2-4UAX | m2 | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pont unió form.,adh.res.epoxi s/dissolv.2comp
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.3 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B091-06VM | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural | 0.8 |  | x | 24.99 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-58 | P45R8-ATAD | u | Restitució de volum i segellat de forat existent a les jàsseres de formigó per on passaven els conductes dels radiadors del sostre, amb morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm, per deixar l'estructura de formigó tal i com era originalment, i garantint el segellat acústic entre diferents espais. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars (treballs fins a 6 m d'alçada) necessaris per deixar la partida totalment executada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Restitució de volum i segellat de forat existent a les jàsseres de formigó per on passaven els condu
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.35 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B079-06TE | kg | Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació | 6.05 |  | x | 1.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-59 | P45R8-ATAW | u | Restitució de volum dels passos de conductes dels radiadors de sostre, amb morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars (treballs fins a 6 m d'alçada) necessaris per deixar la partida totalment executada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Restitució de volum dels passos de conductes dels radiadors de sostre, amb morter polimèric de repar
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.32 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B079-06TE | kg | Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació | 6.05 |  | x | 1.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| P4B0-608Y | u | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Ancoratge acer b/corrugada,D=16mm,perf.+inject.cont. Adh.apl.unilat. Res.epoxi s/dissolv.baix.visc.
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.125 | /R | x | 30.67 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.22 | /R | x | 26.46 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20G-00DT | h | Màquina taladradora | 0.22 | /R | x | 5.15 | =
| C208-00H9 | h | Equip d'injecció manual de resines | 0.125 | /R | x | 1.9 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 2.16 |  | x | 1.21 | =
| B091-06VL | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar | 0.2 |  | x | 29.93 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-60 | P4B0-6091 | u | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Ancoratge acer b/corrugada,D=12mm,perf.+inject.cont. Adh.apl.unilat. Res.epoxi s/dissolv.baix.visc.
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.16 | /R | x | 26.46 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.125 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C208-00H9 | h | Equip d'injecció manual de resines | 0.125 | /R | x | 1.9 | =
| C20G-00DT | h | Màquina taladradora | 0.16 | /R | x | 5.15 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 0.71 |  | x | 1.21 | =
| B091-06VL | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar | 0.1 |  | x | 29.93 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-61 | P4B0-6099 | u | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Ancoratge acer b/corrugada,D=10mm,perf.+inject.cont. Adh.apl.unilat. Res.epoxi s/dissolv.baix.visc.
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.125 | /R | x | 30.67 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.14 | /R | x | 26.46 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20G-00DT | h | Màquina taladradora | 0.14 | /R | x | 5.15 | =
| C208-00H9 | h | Equip d'injecció manual de resines | 0.125 | /R | x | 1.9 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 0.4928 |  | x | 1.21 | =
| B091-06VL | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar | 0.085 |  | x | 29.93 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-62 | P4B0-60AT | u | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Ancoratge acer b/corrugada,D=10mm,perf.+inject.cont. Adh.apl.unilat. Res.epoxi s/dissolv.baix.visc.
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.14 | /R | x | 26.46 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.125 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C208-00H9 | h | Equip d'injecció manual de resines | 0.125 | /R | x | 1.9 | =
| C20G-00DT | h | Màquina taladradora | 0.14 | /R | x | 5.15 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 0.617 |  | x | 1.21 | =
| B091-06VL | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar | 0.085 |  | x | 29.93 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| P4B4-3FRG | kg | Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arm.cèrcols AP500S barres corrug.
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.01 | /R | x | 27.23 | =
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.01 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit d'1,3 mm | 0.005 |  | x | 2.32 | =
Subtotal material
Element compost
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 1.5866 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-63 | P4B8-D6QI | kg | Armadura de lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armadura d/llosa estruc.AP500SD barres corrug.
Mà d'obra
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.012 | /R | x | 30.67 | =
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.01 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit d'1,3 mm | 0.012 |  | x | 2.32 | =
Subtotal material
Element compost
| B0B6-107I | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 1.6076 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| P4C0-4SK0 | m | Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Muntatge+desm.apunt. Biga,h<= 5 m,puntal tubular,3 tubs,càrrg.<= 150 kN,elem.recolz.rosc.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 25.59 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.3 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0D61-12XT | cu | Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats i 25 usos | 0.00998 |  | x | 12.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-64 | P4DC-3UXZ | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Muntatge+desmunt.encofrat d/llosa,h<= 3 m,tauler
Mà d'obra
| A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 0.6 | /R | x | 30.67 | =
| A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 0.6 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0D70-0CEP | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1.1 |  | x | 2.9 | =
| B0DZ1-0ZLZ | l | Desencofrant | 0.04 |  | x | 3.63 | =
| B0D62-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 0.01511 |  | x | 17.34 | =
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.002 |  | x | 493.42 | =
| B0D21-07OY | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 0.99 |  | x | 0.55 | =
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.106 |  | x | 2.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| P4FG-ED9G | m3 | Paret estructural a dues cares vistes de 14 cm de gruix i resistència a compressió 10 N/mm2, de maó massís d'elaboració mecànica R-25, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Paret 2cares,g=14cm R10N/mm2,maó massís mec. HD I R-25 290x140x50mm,CEM II,1:0,25:3
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 4.097 | /R | x | 25.59 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 8.194 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0F15-06NN | u | Maó massís d'elaboració mecànica R-25, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 423.6111 |  | x | 0.5 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II, calç i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,25:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.20708 |  | x | 185.9284 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| P4FM-4SMO | m3 | Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter ciment 1:3 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reparació repos.peces brancal,maó massís mec.R15N/mm2 p/revestir,290x140x50mm,col.morter 1:3
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 9.75 | /R | x | 30.67 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 5.85 | /R | x | 25.59 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0F15-06N5 | u | Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 401.74 |  | x | 0.43 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT7 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.231 |  | x | 140.8677 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| P4Z1-3LY7 | m | Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de, col·locada amb el mateix morter de la paret |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armadura prefab.gelos.,acer galv.,ampl.=100mm,rodó D=5mm/3,75mm,col.
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.018 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B4Z0-0LO2 | m | Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm d'i rodó transversal de 3,75 mm de | 1.05 |  | x | 1.27 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-66 | P4Z6-IE61 | u | Subministrament i col·locació d'estructura d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols, segons documenació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció facultativa, per a rebre estructura 3 Truss AV o similar. Inclou els ancoratges amb tac químic amb cargol, volandera i femella, trobada o pas a través del cel ras i/o qualsevol revestiment o acabat. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i per a una alçada de treballs de fins a 6m d'alçària, tot segons documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i col·locació d'estructura d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'anc
Mà d'obra
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.8 | /R | x | 27.33 | =
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.75 | /R | x | 31.15 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B44Z-0M1D | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat | 25 |  | x | 3.62 | =
| B44Z-0M1O | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 3.5 |  | x | 2.37 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-67 | P4Z6-IE63 | u | Subministrament i col·locació de tauell de fusta de fins a 20cm d'ampada i d'entre 40 i 60cm de llargada per a fixar-se entre perfileria d'acer galvanitzat de subestructura d'extradossat o paret divisòria per a reforç del parament i futura fixació d'equipament vari (projector, pantalla, altaveu, etc...), tot segons documenació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Previsió reforç interior extradossat
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.025 | /R | x | 27.23 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.025 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0CU0-IE63 | u | Tauell de fusta de fins a 20cm d'ampada i d'entre 40 i 60cm de llargada per a fixar-se entre perfileria d'acer galvanitzat de subestructura d'extradossat o paret divisòria per a reforç del parament i futura fixació d'equipament vari (projector, pantalla, altaveu, etc...) | 1 |  | x | 10.48 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-68 | P512-ATFE | u | Conjunt de treballs de reparació puntual de capa de formació de pendents, mitjacanya perimetaral a dau de formigó per a l'aplicació de làmina impermeable, reposició de capa de protecció de morter i acabat amb enrajolat de coberta de les mateixes característiques a les existents. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada, tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conjunt de treballs de reparació puntual de capa de formació de pendents, mitjacanya perimetaral a d
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1 | /R | x | 30.67 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x | 25.59 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0FG3-0EDM | u | Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell | 25 |  | x | 0.19 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.1 |  | x | 264.4549 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-69 | P5Z13-ATAW | m3 | Reblert de formigó lleuger en massa per formar pendents de rampa, deixant el traç de les canals de recollida d'aigua segons el projecte d'arquitectura. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reblert de formigó lleuger en massa per formar pendents de rampa, deixant el traç de les canals de r
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 25.59 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.25 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| B07I-CVXZ | m3 | Formigó d'argila expandida, de densitat 500 a 600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 1.05 |  | x | 208.0955 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-70 | P5Z14-4ZC7 | m2 | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 40 cm de gruix mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formació pendents form.cel·lular 300kg/m3 g=40cm
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.34 | /R | x | 30.67 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.36 | /R | x | 25.59 | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| B07J-CVY8 | m3 | Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3 | 0.404 |  | x | 85.0679 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-71 | P6129-ATD1 | m2 | D01 - Paret de tancament recolzada de maó ceràmic massís de 15 cm de gruix, i de característiques similars a l'existent, amb junts horitzontals i verticals de 10mm d'espessor, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat a granel, tot segons indicacions de la Direcció Facultativa i documentació gràfica de projecte. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | D01 - Paret de tancament recolzada de maó ceràmic massís de 15 cm de gruix
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.28 | /R | x | 26.46 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1.12 | /R | x | 30.67 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.56 | /R | x | 25.59 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C17A-00JM | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel | 0.28 | /R | x | 3.33 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0F15-06N7 | u | Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 59.7222 |  | x | 0.48 | =
| B07L-1PYA | t | Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat a granel | 0.05751 |  | x | 60.57 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.0137 |  | x | 2.62 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-72 | P653-8IAT | m2 | Formació d'envà temporal de sectorització de zona d'obra de la resta de l'edifici amb part proporcional de porta inclosa, amb plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, una placa tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix, fixades mecànicament, amb mesures de contenció de pols amb segellat perimetral amb plàstics i cintes adhesives, formació de porta d'accés i evacuació, inclosa en el parament. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxilairs necessaris per deixar la partida totalment acabada, així com els treballs de desmuntatge, enderroc i retirada de la divisòria un cop finalitzada la obra, deixant els paraments verticals i horitzontals sense malmetre'ls. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Envà provisional d'obra
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.12 | /R | x | 30.67 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.12 | /R | x | 27.23 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.05 | /R | x | 30.67 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 25.59 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.62 | =
| B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2.05 |  | x | 6.92 | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 1.88 |  | x | 0.82 | =
| B6B1-0KK4 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 0.997 |  | x | 1.54 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.06 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis | 8 |  | x | 0.33 | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.15 |  | x | 6.04 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.72 |  | x | 16.38 | =
| B6B1-0KK8 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 3.675 |  | x | 1.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-73 | P721-5QAT | m2 | Subministrament i col·locació de làmina impermeable autoprotegida acabat mineral per a reparació puntual d'impermeabilització de coberta, amb l'apliació de dues làmines, de densitat superficial 9,3 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25, prèvia imprimació, i incloent part proporcional de solapament i reforç perimetral a la junta de la làmina impermeable existent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i col·locació de làmina impermeable autoprotegida acabat mineral per a reparació pun
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.275 | /R | x | 27.23 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.55 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7Z0-13F4 | kg | Emulsió bituminosa, tipusEB | 0.3 |  | x | 2 | =
| B712-HG19 | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 40/G-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard | 1.21 |  | x | 8.57 | =
| B712-FGNY | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 | 1.21 |  | x | 5.29 | =
| B092-078D | kg | Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent | 3 |  | x | 2.86 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| P783-8D33 | m2 | Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Imperm.parament,em.bitum.imperm. ED <= 2 kg/m2,dues capes
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.15 | /R | x | 30.67 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 25.59 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7Z0-13F3 | kg | Emulsió bituminosa, tipusED | 2.2 |  | x | 1.28 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-75 | P7R1-HIZ1 | m2 | Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 48/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Barrera radó Làmina bet.modif. Ac.plàstic p/2 caresLBM(SBS) 48/P-FP 150g/m2, g>= 2mm coef dif. Gas r
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.16 | /R | x | 27.23 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.32 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B712-HIW7 | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 48/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s | 1.21 |  | x | 12.94 | =
| B7Z0-13F3 | kg | Emulsió bituminosa, tipusED | 0.1 |  | x | 1.28 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-76 | P8311-ATR6 | m2 | R06 - Revestiment terratzo similar a l'existent Subministrament i col·locació de revestiment de parament vertical interior a una alçària de >3 m amb peça de terratzo de dimensions i color similar a l'existent, col·locades amb adhesiu apte per a terrazto amb lliscament reduït, temps obert ampliat i deformable (TE S1) (UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | R06 - Terratzo similar a l'existent
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 1.1 | /R | x | 30.67 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.55 | /R | x | 25.59 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9C5-0GWK | m2 | Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu superior, per a ús interior intens | 1.02 |  | x | 24.82 | =
| B831-0WO1 | u | Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats | 4 |  | x | 0.37 | =
| B053-1VF7 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, gris | 0.3105 |  | x | 1.5 | =
| B081-06U6 | kg | Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 | 2.1 |  | x | 2.17 | =
| B094-06TT | kg | Adhesiu cimentós tipus C2 lliscament reduït, temps obert ampliat i deformable (TE S1) segons norma UNE-EN 12004 | 7.35 |  | x | 2.55 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-77 | P83ET-ATR5 | m2 | R05 - Revestimnent aïllament fusteries Subministrament i col·locació d'extradossat del mòdul superior fix de les fusteries per a millorar-lo tèrmicament, incloent la retirada i substitució de la xapa existent per a panell metàl·lic multicapa tipus Termochip o equivalent, autoportant de 50 mm de gruix, conformat per xapes metàl·liques de 0.5 mm del mateix color RAL de la fusteria existent i aïllament interior de llana mineral de 49 mm d'espessor, i d'un aïllament acústic d'uns 35 dBA, fixat mecànicament. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars (treballs fins a 6 m d'alçada) necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | R05 - Aïllament fusteries
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.45 | /R | x | 30.67 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.4 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.05 |  | x | 23.76 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.15 |  | x | 1.62 | =
| B7J4-0GSH | dm3 | Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent | 0.005 |  | x | 40.64 | =
| B0CU0-12VC | u | Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït | 2 |  | x | 3.51 | =
| B0CC3-ATR5 | m2 | Extradossat panell metàl·lic multicapa tipus Termochip o equivalent, autoportant de 50 mm de gruix, conformat per xapes metàl·liques de 0.5 mm del mateix color RAL de la fusteria existent i aïllament interior de llana mineral de 49 mm d'espessor, i d'un aïllament acústic d'uns 35 dBA, fixat mecànicament. | 1.05 |  | x | 87.54 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 2.1 |  | x | 0.06 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-78 | P847-ATS2 | m2 | S02 - Sostre d'entramat d'acer galvanitzat acabat blanc Subministrament i col·locació de cel ras a base d'entramat d'acer tipus TRAMEX o equivalent, de 34x38 mm de pas de malla, acabat galvanitzat en calent, realitzat amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 40x4 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada reforçada, d'acer baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 40x4mm, fixat amb peces de subjecció a paret i soldada a perfil superior en L de 40 mm. Conjunt acabat pintat color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa, amb amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclou tots els treballs de col·locació, fixacions, remats, trobades especials, tapetes, tot segons documentació gràfica de projecte i indiacions de la Direcció Facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | S02 - Entramat metàl·lic acabat color blanc
Mà d'obra
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.325 | /R | x | 27.33 | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.39 | /R | x | 30.67 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.05 | /R | x | 27.23 | =
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.65 | /R | x | 31.15 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0B3-ATR4 | m2 | Entramat d'acer, de 34x38 mm de pas de malla, acabat galvanitzat en calent, realitzat amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 40x4 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada reforçada, d'acer baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 40x4mm, fixat amb peces de subjecció a paret i soldada a perfil superior en L de 40 mm. | 1.03 |  | x | 72.4 | =
| B891-0P01 | kg | Esmalt de poliuretà d'un u component | 0.26 |  | x | 10.24 | =
| B8Z6-0P2G | kg | Imprimació fosfatant | 0.104 |  | x | 19.19 | =
| B44Z-0M1D | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat | 6.5 |  | x | 3.62 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-79 | P849-ATS1 | m2 | S01 - Cel ras acústic de lames de feltre Subministrament i col·locació de cel ras registrable conformat per lames acústiques suspeses model HeartFelt de Hunter Duglas o equivalent, de lames de fibra de vidre de polièster termoconformades no teixides, de dimensions de lama 40x80 mm amb junta de separació de 60 mm, amb classificació de resistència al foc foc B-s1,d0 segons EN 13501-1, fixades a guies de suport d'acer galvanitzat, amb fixació mitjançant tac metàl·lic i vareta roscada galvanitzada, deixant un espai entre el parament horitzontal i la subestructura de cel ras d'aproximadament 78 cm, per a una alçària de cel ras de més de 4 m. Inclou la part proporcional de retall de perfils i subestructura de reforç addicional per a la ubicació i integració d'equips audiovisuals i altres instal·lacions necessàries, així com remats perimetrals, d'acabat, trobades i tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | S01 - Cel ras acústic de lames de feltre
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.275 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.275 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B84C-ATS1 | m2 | Cel ras registrable conformat per lames acústiques suspeses model HeartFelt de Hunter Duglas o equivalent, de lames de fibra de vidre de polièster termoconformades no teixides, de dimensions de lama 40x80 mm amb junta de separació de 60 mm, amb classificació de resistència al foc foc B-s1,d0 segons EN 13501-1, fixades a guies de suport d'acer galvanitzat. | 1.03 |  | x | 53.1 | =
| B848-2IUH | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 35 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1.03 |  | x | 3.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-80 | P866-ATR1 | m2 | R01 - Extradossat de fusta e=220mm Subministrament i col·locació de revestiment continu de fusta amb gruix total de 220 mm, conformat per capa exterior conformada per tauler de contraxapat marí Okume 100% de 20 mm de gruix i dimensions aproximades de panell de 2420x600mm, microperforat de 3 mm de diàmetre cada 8mm, amb un acanalat de 10x10mm horitzontal cada 60mm que evoca el record del mur d'obra de fàbrica original, tallat, mecanitzat i amb certificat de reacció al foc B-s1,d0, col·locat sobre llistó MDF o llates de fusta de 75x40mm com a subestructura portant per a una càmbra de 75mm i aïllament interior de llana mineral de 40 mm de gruix i densitat de fibra de 40kg/m3, col·locat amb fixacions mecàniques sobre capa base d'extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanizat i làmines elàstiques del mateix fabricant en el seu perímetre, o en el seu defecte, si no poden ser autoportants, es collaran al mur o parament vertical existent amb fixacions antivibratories de paret, amb un gruix total de l'extradossat base de 125mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb tres plaques d'alta densitat de 15mm de gruix i 850kg/m3, fixades mecànicament i aïllament interior amb plaques de llana de roca de 70 mm d'espessor i 40kg/m3 de denistat, tot col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical existent, fins a alçades de 6 metres, inclou la part proporcional de sòcol continu, remats perimetrals, retorns i contorns d'obertures, trobades amb altres plans i peces especials, materials i qualsevol altre element necessari per al seu muntantge, tots els mitjans auxiliars i treballs necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa. Inclou la part proporcional del revestiment en punts singulars com quan l'extradosssat passa per davant de pilastres, tapiat d'obertures o altres irregularitats del pla recte del parament vertical, on es col·locacarà la capa d'acabat de contraxapat marí de 20 mm de gruix, capa interior amb dues plaques de guix laminat de densitat mínima 850 kg/m3 i gruix de 15 mm cada una, amb estructura de rastrells portants de fusta de 50x50mm i densitat 700kg/m3,a mb una càmbra d'aire reblerta de material absorvent al seu interior tipus fibra mineral o poliuretà aglomerat de 20mm d'espessor, tot segons detalls de documentació gràfica. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | R01 - Extradossat de fusta e=220mm
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.3 | /R | x | 31.21 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.14 | /R | x | 27.23 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 30.67 | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.3 | /R | x | 27.45 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.12 |  | x | 6.04 | =
| B6B1-0KK8 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 3.5 |  | x | 1.8 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.62 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis | 4.5 |  | x | 0.33 | =
| B0CC0-21OR | m2 | Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 3.1 |  | x | 10.03 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.06 | =
| B6B1-0KK4 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 0.95 |  | x | 1.54 | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.82 | =
| B0CU5-ATR1 | m2 | Tauler de contraxapat marí Okume 100% de 20 mm de gruix i dimensions aproximades de panell de 2420x600mm, microperforat de 3 mm de diàmetre cada 8mm, amb un acanalat de 10x10mm horitzontal cada 60mm que evoca el record del mur d'obra de fàbrica original, tallat, mecanitzat i amb certificat de reacció al foc B-s1,d0. | 1.02 |  | x | 76.09 | =
| B7C93-11JPN | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W | 1.02 |  | x | 5.38 | =
| B8ZQ-ATR1 | m | Llistó MDF de dimensions 75x45 mm, per a revestiments | 1.92 |  | x | 4.45 | =
| B7C93-11JC1 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,353 m2·K/W | 1.03 |  | x | 12.42 | =
| B44Z-0LZT | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat | 0.2625 |  | x | 2.34 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.72 |  | x | 16.38 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-81 | P866-ATR2 | m2 | R02 - Extradossat de fusta e=160mm Subministrament i col·locació de revestiment continu de fusta amb gruix total de 160 mm, conformat per capa exterior composta per tauler de contraxapat marí Okume 100% de 20 mm de gruix i dimensions aproximades de panell de 2420x600mm, microperforat de 3 mm de diàmetre cada 8mm, amb un acanalat de 10x10mm horitzontal cada 60mm que evoca el record del mur d'obra de fàbrica original, tallat, mecanitzat i amb certificat de reacció al foc B-s1,d0, col·locat sobre doble placa de guix laminat, d'alta densitat 850kg/m3 i 15 mm de gruix, fixades a estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanizat i làmines elàstiques del mateix fabricant en el seu perímetre, o en el seu defecte, si no poden ser autoportants, es collaran al mur o parament vertical existent amb fixacions antivibratories de paret, amb un gruix total de cambra de 110mm, muntants cada 400 mm de 100 mm d'amplaria i canals de 100 mm d'amplaria, amb aïllament interior amb placa de llana de roca de 70 mm d'espessor i 40kg/m3 de denistat, tot col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical existent deixant una càmara d'aire de 40 mm amb el parament, fins a alçades de 6 metres, inclou la part proporcional de sòcol continu, remats perimetrals, retorns i contorns d'obertures, trobades amb altres plans i peces especials, materials i qualsevol altre element necessari per al seu muntantge, tots els mitjans auxiliars i treballs necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | R02 - Extradossat de fusta e=160mm
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.3 | /R | x | 31.21 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.14 | /R | x | 27.23 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 30.67 | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.3 | /R | x | 27.45 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.12 |  | x | 6.04 | =
| B6B1-0KKF | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària | 0.95 |  | x | 2.19 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.06 | =
| B44Z-0LZT | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat | 0.2625 |  | x | 2.34 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.62 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.72 |  | x | 16.38 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis | 4.5 |  | x | 0.33 | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.82 | =
| B7C93-11JC1 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,353 m2·K/W | 1.03 |  | x | 12.42 | =
| B8ZQ-ATR1 | m | Llistó MDF de dimensions 75x45 mm, per a revestiments | 1.92 |  | x | 4.45 | =
| B6B1-0KKE | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 100 mm d'amplària | 3.5 |  | x | 2.3 | =
| B0CC0-21OR | m2 | Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2.05 |  | x | 10.03 | =
| B0CU5-ATR1 | m2 | Tauler de contraxapat marí Okume 100% de 20 mm de gruix i dimensions aproximades de panell de 2420x600mm, microperforat de 3 mm de diàmetre cada 8mm, amb un acanalat de 10x10mm horitzontal cada 60mm que evoca el record del mur d'obra de fàbrica original, tallat, mecanitzat i amb certificat de reacció al foc B-s1,d0. | 1.02 |  | x | 76.09 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-82 | P866-ATR3 | m2 | R03 - Extradossat de fusta e=80mm Subministrament i col·locació de revestiment continu de fusta amb gruix total de 80 mm, conformat per capa exterior conformada per tauler de contraxapat marí Okume 100% de 20 mm de gruix i dimensions aproximades de panell de 2420x600mm, microperforat de 3 mm de diàmetre cada 8mm, amb un acanalat de 10x10mm horitzontal cada 60mm que evoca el record del mur d'obra de fàbrica original, tallat, mecanitzat i amb certificat de reacció al foc B-s1,d0, col·locat sobre llistó MDF, llates de fusta o subestructura portant de 60mm de cantell per formar una càmara d'aire amb un aïllament interior de llana mineral de 40 mm de gruix i densitat de fibra de 40kg/m3, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical, amb làmines elàstiques del mateix fabricant en tot el seu perímetre, o en el seu defecte, amb fixacions antivibratories de paret, fins a alçades de 6 metres, inclou la part proporcional de sòcol continu, remats perimetrals, retorns i contorns d'obertures, trobades amb altres plans i peces especials, materials i qualsevol altre element necessari per al seu muntantge, tots els mitjans auxiliars i treballs necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | R03 - Extradossat de fusta e=80mm
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.14 | /R | x | 27.23 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 30.67 | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.3 | /R | x | 27.45 | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.3 | /R | x | 31.21 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B6B1-0KK4 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 0.95 |  | x | 1.54 | =
| B6B1-0KK8 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 3.5 |  | x | 1.8 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.62 | =
| B0CU5-ATR1 | m2 | Tauler de contraxapat marí Okume 100% de 20 mm de gruix i dimensions aproximades de panell de 2420x600mm, microperforat de 3 mm de diàmetre cada 8mm, amb un acanalat de 10x10mm horitzontal cada 60mm que evoca el record del mur d'obra de fàbrica original, tallat, mecanitzat i amb certificat de reacció al foc B-s1,d0. | 1.02 |  | x | 76.09 | =
| B44Z-0LZT | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat | 0.2625 |  | x | 2.34 | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.82 | =
| B7C93-11JPN | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W | 1.02 |  | x | 5.38 | =
| B8ZQ-ATR1 | m | Llistó MDF de dimensions 75x45 mm, per a revestiments | 1.92 |  | x | 4.45 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis | 4.5 |  | x | 0.33 | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.12 |  | x | 6.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-83 | P879-H8AT | m2 | Sanejat de superfície de formigó i repicat de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments de formigó, per a posterior actuació. Inclou sanejat manual, repicat mecànic de fins a 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sanejat de superfície de formigó i repicat de superfícies escrostonades, amb segregacions
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.7 | /R | x | 25.59 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 1.4 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B079-06TD | kg | Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió | 1.2 |  | x | 10.29 | =
| B079-06TE | kg | Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació | 75 |  | x | 1.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-84 | P89H-ATA4 | m2 | A04 - Pintat de parament exterior vertical o horitzontal, amb pintura al silicat, amb una capa segelladora i dues capes d'acabat, color blanc similar a l'existent, RAL a definir per la Direcció Facultativa. Inclou treballs previs de neteja i sanejat de la superfici de formigó, retirant claus, restes d'encofrat i altres elements. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | A04 - Pintat al silicat i sanejat previ del formigó
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.01 | /R | x | 27.23 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 25.59 | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.1 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8ZH-358R | kg | Pintura de fons al silicat, per a exteriors | 0.2 |  | x | 12.62 | =
| B015-16HS | l | Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors | 0.1 |  | x | 11.38 | =
| B896-HYC4 | kg | Pintura al silicat, per a exteriors | 0.357 |  | x | 16.3 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-85 | P89I-4V8R | m2 | A02 - Pintat de parament amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | A02 - Pintat de parament amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'aca
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.125 | /R | x | 30.67 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.015 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 0.153 |  | x | 6.48 | =
| B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 0.3978 |  | x | 4.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-86 | P89I-4VA1 | m2 | A01 - Pintat de parament vertical o horitzontal amb pintura acrílica acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, colors i RAL a definir per la Direcció Facultativa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per a treballs a alçades fins a 6 m, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | A01 - Pintat de parament vertical o horitzontal amb pintura acrílica acabat llis, amb una capa segel
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.125 | /R | x | 30.67 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.0125 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B896-HYCE | kg | Pintura acrílica, en fase aquosa | 0.612 |  | x | 12.84 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-87 | P89I-ATA3 | m2 | A03 - Pintat de parament amb una capa de pintura de làtex transparent |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | A03 - Pintat de parament amb una capa de pintura de làtex transparent
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.135 | /R | x | 30.67 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.095 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8Z6-0P2C | kg | Imprimació al làtex | 0.45 |  | x | 12.67 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-88 | P8M1-ATF4 | m2 | Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda) amb planxa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix, pintada o lacada color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa, col·locada amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formació contorn obertura (brancal+llinda) planxa acer galv.,g=10mm,fix.mec.
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.8 | /R | x | 30.67 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.8 | /R | x | 25.59 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B44Z-0LZP | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat | 80.1 |  | x | 3.89 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-89 | P8Z2-47Y1 | m2 | A03 - Buixardat de parament de superfície plana de terratzo, amb mitjans mecànics |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | A03 - Buixardat param.superf.plana,terratzo
Mà d'obra
| A0F-000U | h | Oficial 1a picapedrer | 0.8 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20C-00H8 | h | Màquina pneumàtica d'abuixardar amb compressor portàtil | 0.8 | /R | x | 3.74 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-90 | P9C2-1ATP1 | m2 | P01 - Terratzo similar a l'existent Subministrament i col·locació de paviment de terratzo de dimensions, color i característiques similars a l'existent, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, amb junts de 1.5 a 2 mm de gruix, tot segons les característiques del conjunt de paviment existent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | P01 - Terratzo similar a l'existent
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.3175 | /R | x | 30.67 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.07 | /R | x | 25.59 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.15875 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9C5-0GYL | m2 | Terratzo llis de microgra, de 30x30 cm, preu superior, per a ús interior intens | 1.08 |  | x | 20.85 | =
| B03L-05N4 | t | Sorra de pedrera de 0 a 5 mm | 0.03468 |  | x | 22.65 | =
| B9C0-0HKK | kg | Beurada de color | 1.605 |  | x | 1.18 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.021 |  | x | 109.9762 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-91 | P9C8-HBOF | m2 | Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant el material desprès, refent els junts amb beurada, i polit final |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Rejuntat i polit paviment terratzo
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 25.59 | =
| A0F-000X | h | Oficial 1a polidor | 0.15 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20J-00DQ | h | Polidora | 0.15 | /R | x | 3.53 | =
Subtotal maquinària
Material
| B9C0-0HKK | kg | Beurada de color | 1.2 |  | x | 1.18 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-92 | P9G6-1ATP3 | m2 | P03 - Formigó vist acabat escombrat antilliscant Capa de paviment de formigó acabat remolinat sense additius armat amb malla amb formigó HA-25/B/20/XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 5 cm de gruix, amb acabat remolinat i lliscat, amb acabat ratllat manual mitjançant escombrat superficial, aconseguint una textura i acabat antilliscant, armat amb malla electrosoldada de diàmetre 6 mm cada 20x20cm, sobre la nova rampa de formigó en massa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | P03 - Formigó vist acabat escombrat antilliscant
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.3 | /R | x | 30.67 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.35 | /R | x | 25.59 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20K-00DP | h | Regle vibratori | 0.1 | /R | x | 6.47 | =
| C20L-00DO | h | Remolinador mecànic | 0.05 | /R | x | 7.35 | =
Subtotal maquinària
Material
| B06F2-I14N | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 0.0525 |  | x | 129.23 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.003 |  | x | 171.91 | =
| B0B8-107Q | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1.2 |  | x | 1.88 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-93 | P9G6-1ATP4 | m2 | P04 - Formigó vist acabat imrpès TRAMEX Capa de paviment de formigó acabat imprès tipus entramat TRAMEX o similar, amb formigó HA-25/B/20/XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 5 cm de gruix, amb acabat amb tractament superficial mitjançant la impressió d'entramat metàl·lic tipus TRAMEX o similar de les mateixes característiques que l'usat pels revestiments i cel ras, generant un acanalat de la superfície del formigó fresc de caracàcter antilliscant. Posteriorment es realitzarà un escombrat superficial per garantirne el caràcter antilliscant i l'apliació final d'un segellament protector incolor. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | P04 - Formigó vist acabat imprés TRAMEX
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 25.59 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.35 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20L-00DO | h | Remolinador mecànic | 0.05 | /R | x | 7.35 | =
| C20K-00DP | h | Regle vibratori | 0.1 | /R | x | 6.47 | =
Subtotal maquinària
Material
| B8B1-2XPM | kg | Pintura al silicat per a protecció superficial del formigó (C), segons UNE-EN 1504-2 | 0.153 |  | x | 22.84 | =
| B0B8-107Q | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1.2 |  | x | 1.88 | =
| B06F2-I14N | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 0.0525 |  | x | 129.23 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.003 |  | x | 171.91 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-94 | P9P7-ATP6 | m2 | P06 - Paviment linòleum dissipatiu en rotlle Subministrament i col·locació de paviment de linòleum dissipatiu en rotlle classe 23-34-43 segons UNE-EN ISO 24011 i de gruix de 3,8 mm, color a definir per la Direcció Facultativa, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa sobre terratzo existent i panell de fusta de l'estructura portant del moble M01 (cabina tècnica) i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, comportament electrostàtic R >10elevat a 6 (EN1801) (R>=105 a R<=1011), comportament antiestàtic, amb una resistència elèctrica transversal de <=2kv (EN 1815), reducció del soroll d'impactes 19 dB, segons UNE-EN ISO 10140, comportament al foc Bfl-s1 (EN 13501-1), resistència al lliscament R9 (DIN 51130) i classe 1 (UNE ENV 12633). Exempt de Ftalatos (excepte contingut reciclat) per una millor qualitat de l'aire interior. Inclou perfil especials i mitjes canyes per a trobades perimetrals amb paraments verticals, peces especials de sòcol i/o perfils de remats de paviment. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | P06 - Paviment linòleum dissipatiu en rotlle
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.325 | /R | x | 30.67 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.165 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9P6-0ISZ | m | Cordó de PVC de 4 mm de | 0.66 |  | x | 0.18 | =
| B9P9-1KQZ | m2 | Làmina de linòleum, classe 23-34-43 segons UNE-EN ISO 24011 i de 4mm de gruix | 1.05 |  | x | 29.32 | =
| B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.315 |  | x | 5.3 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-95 | P9S0-ATP2 | m2 | P02 - Paviment d'entramat tipus TRAMEX o equivalent acabat blanc Subministrament i col·locació de paviment a d'entramat d'acer tipus TRAMEX o equivalent, de 34x38 mm de pas de malla, acabat galvanitzat en calent, realitzat amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 40x4 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada reforçada, d'acer baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5mm de costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 20x2mm, fixat amb peces de subjecció i ancoratge a paviment. Conjunt acabat pintat color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa, amb amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclou tots els treballs de col·locació, fixacions, remats, trobades especials, tapetes, tot segons documentació gràfica de projecte i indiacions de la Direcció Facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | P02 - Paviment d'entramat tipus TRAMEX o equivalent acabat blanc Subministrament i col·locació de
Mà d'obra
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.3 | /R | x | 27.33 | =
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.6 | /R | x | 31.15 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0B3-ATR4 | m2 | Entramat d'acer, de 34x38 mm de pas de malla, acabat galvanitzat en calent, realitzat amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 40x4 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada reforçada, d'acer baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 40x4mm, fixat amb peces de subjecció a paret i soldada a perfil superior en L de 40 mm. | 1.03 |  | x | 72.4 | =
| B44Z-0M1D | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat | 5 |  | x | 3.62 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-96 | P9S0-ATR4 | m2 | R04 - Entramat d'acer galvanitzat acabat blanc Subministrament i col·locació de revestiment a base d'entramat d'acer tipus TRAMEX o equivalent, de 34x38 mm de pas de malla, acabat galvanitzat en calent, realitzat amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 40x4 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada reforçada, d'acer baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 40x4mm, fixat amb peces de subjecció a paret i soldada a perfil superior en L de 40 mm. Conjunt acabat pintat color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa, amb amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclou tots els treballs de col·locació, fixacions, remats, trobades especials, tapetes, tot segons documentació gràfica de projecte i indiacions de la Direcció Facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | R04 - Entramat d'acer galvanitzat acabat blanc Subministrament i col·locació de revestiment a bas
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.6 | /R | x | 31.15 | =
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.3 | /R | x | 27.33 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.05 | /R | x | 27.23 | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.39 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0B3-ATR4 | m2 | Entramat d'acer, de 34x38 mm de pas de malla, acabat galvanitzat en calent, realitzat amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 40x4 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada reforçada, d'acer baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 40x4mm, fixat amb peces de subjecció a paret i soldada a perfil superior en L de 40 mm. | 1.03 |  | x | 72.4 | =
| B8Z6-0P2G | kg | Imprimació fosfatant | 0.104 |  | x | 19.19 | =
| B44Z-0M1D | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat | 5 |  | x | 3.62 | =
| B891-0P01 | kg | Esmalt de poliuretà d'un u component | 0.26 |  | x | 10.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-97 | P9VD-DRUJ | m | Esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, de dues peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Esglaó pedra artif. Microgra,preu alt,frontal+estesa,1 pol./abrill.,2 tires buixar.,col.morter 1:8
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.7 | /R | x | 30.67 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.35 | /R | x | 25.59 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B056-06J5 | kg | Ciment ràpid CNR4 en sacs | 1.9988 |  | x | 0.19 | =
| B9C0-0HKK | kg | Beurada de color | 0.795 |  | x | 1.18 | =
| B9V5-0JFM | m | Esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, de dues peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample | 1.02 |  | x | 59.28 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT8 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0105 |  | x | 103.9404 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-98 | P9VF-I3LC | m | Formació d'esglaó amb formigó d'ús no estructural HNE-15/P/10 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Form.esglaó Form.no estructural HNE-15/P/10
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.48 | /R | x | 25.59 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.48 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B069-2A9N | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/10 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm | 0.027 |  | x | 123.19 | =
| B056-06J5 | kg | Ciment ràpid CNR4 en sacs | 1 |  | x | 0.19 | =
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.3 |  | x | 2.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-99 | PAT1-FF01 | u | FF01 - Porta doble acústica fusta Subministrament i col·locació de porta acústica i de sctorització al foc, amb un Ei60 certificat i homologat, d'accés a la sala d'actes, de dues fulles batents de fusta amb les cares llises per a un pas lliure aproximat de 185x220 cm, amb un aïllament al soroll aèri de 50 dBA mínim certificats i amb bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral i triple galze per mantenir un bon aïllament acústic, amb la cara interior (sala d'actes) revestida amb tauler de contraxapat marí Okoumé, de 20 mm de gruix, amb un acanalat de 10x10mm cada 60mm i lacada color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa per la part exterior, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i clau i maneta d'acer inoxidable, tapetes, remats, tots els materials i elements necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons escanall de fusteries de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. Nota: Les dimensions es comprovaran a obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | FF01 - Porta doble acústica fusta 185x220 i EI60
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 6 | /R | x | 27.45 | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 6 | /R | x | 31.21 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0CU5-ATR1 | m2 | Tauler de contraxapat marí Okume 100% de 20 mm de gruix i dimensions aproximades de panell de 2420x600mm, microperforat de 3 mm de diàmetre cada 8mm, amb un acanalat de 10x10mm horitzontal cada 60mm que evoca el record del mur d'obra de fàbrica original, tallat, mecanitzat i amb certificat de reacció al foc B-s1,d0. | 4.07 |  | x | 76.09 | =
| BAT0-FF01 | u | Porta acústica d'accés a la sala d'actes i amb EI60 certificada, de dues fulles batents de fusta amb les cares llises per a un pas lliure aproximat de 185x220 cm, amb un aïllament al soroll aèri de 50 dbA mínim certificats i amb bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, amb la cara interior revestida i lacada color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa per la part exterior. | 1 |  | x | 1945.21 | =
| B7J3-0GSM | l | Escuma de poliuretà en aerosol | 0.04558 |  | x | 26.12 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-100 | PAT1-FM01 | u | FM01 - Porta doble acústica metàl·lica Subministrament i col·locació de porta acústica, de dues fulles batents de metàl·liques per a un pas lliure aproximat de 230x220 cm, amb un aïllament al soroll aèri de 50 dBA mínim certificats i amb bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, amb la cara interior (sala d'actes) revestida amb tauler de contraxapat marí Okoumé, de 20 mm de gruix, amb un acanalat de 10x10mm cada 60mm i lacada color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa per la part exterior, incloent ferramenta de penjar, frontisses, pany amb clau i manetes d'acer inoxidable, barra antipànic i retenidors, tapetes, remats, tots els materials i elements necessaris per deixar la partida totalment acabada i connectada a centraleta d'incendis, tot segons escanall de fusteries de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. Nota: Les dimensions es comprovaran a obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | FM01 - Porta doble acústica metàl·lica
Mà d'obra
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.35 | /R | x | 27.33 | =
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x | 31.15 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0CU5-ATR1 | m2 | Tauler de contraxapat marí Okume 100% de 20 mm de gruix i dimensions aproximades de panell de 2420x600mm, microperforat de 3 mm de diàmetre cada 8mm, amb un acanalat de 10x10mm horitzontal cada 60mm que evoca el record del mur d'obra de fàbrica original, tallat, mecanitzat i amb certificat de reacció al foc B-s1,d0. | 5.06 |  | x | 76.09 | =
| BAT0-FM01 | u | Porta acústica, de dues fulles batents de metàl·liques per a un pas lliure aproximat de 230x220 cm, amb un aïllament al soroll aèri de 50 dbA mínim certificats i amb bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, amb la cara interior (sala d'actes) revestida amb tauler de contraxapat marí Okoumé, de 20 mm de gruix, amb un acanalat de 10x10mm cada 60mm i lacada color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa per la part exterior, incloent ferramenta de penjar, frontisses, pany amb clau i manetes d'acer inoxidable, barra antipànic i retenidors, tapetes, remats, tots els materials i elements necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons escanall de fusteries de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. | 1 |  | x | 4194.44 | =
| BAZ6-2P4U | u | Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament basculant, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125 | 1 |  | x | 513.23 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-101 | PAT1-FM02 | u | FM02 - Porta doble metàl·lica exterior Subministrament i col·locació de porta metàl·lica exterior de dues fulles batents per a un pas lliure aproximat de 270x220 cm, lacada color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa a ambdues cares i per la part exterior, amb nom i/o imatge gravada, incloent ferramenta de penjar, frontisses per permetre la obertura de les fulles a 180º, pany amb clau i manetes d'acer inoxidable, barra antipànic i retenidors, tapetes, remats, tots els materials i elements necessaris per deixar la partida totalment acabada i connectada a centraleta d'incendis, tot segons escanall de fusteries de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. Nota: Les dimensions es comprovaran a obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | FM02 - Porta doble metàl·lica exterior
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x | 31.15 | =
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.35 | /R | x | 27.33 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAZ6-2P4U | u | Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament basculant, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125 | 1 |  | x | 513.23 | =
| BAT0-FM02 | u | Porta metàl·lica exterior de dues fulles batents per a un pas lliure aproximat de 270x220 cm, lacada color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa, incloent ferramenta de penjar, frontisses, pany amb clau i manetes d'acer inoxidable, barra antipànic i retenidors, tapetes, remats, tots els materials i elements necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 1 |  | x | 2858.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-102 | PAZ2-FM03 | u | FM03 - Porta i reixa corredissa Subministrament i col·locació de porta metàl·lica exterior composta per a una fulla corredissa i dues parts fixes, totes elles formades per entramat tipus TRAMEX (inclosa la fulla corredissa) per a un conjunt de dimensions globals de 307x250cm i un pas lliure de porta de 88x220cm, conjunt lacat color blanc, RAL a definir per la Direcció Facultativa, amb marc superior en L metàl·lic i reixes fixes tipus TRAMEX, incloent ferramenta i guies per penjar, topall, retenidor, guia inferior en T amb pendent per a obertura automàtica amb electroiman en cas d'emergència, ferratges, mecanismes, tapetes, remats, tots els materials i elements necessaris per deixar la partida totalment acabada i connectada a centraleta d'incendis, tot segons escanall de fusteries de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. Nota: Les dimensions es comprovaran a obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | FM03 - Porta i reixa corredissa
Mà d'obra
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 8 | /R | x | 27.33 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 8 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 1 | /R | x | 27.23 | =
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 8 | /R | x | 31.15 | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 1 | /R | x | 30.67 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 8 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B891-0P01 | kg | Esmalt de poliuretà d'un u component | 2 |  | x | 10.24 | =
| BAS2-FM03 | u | Porta corredissa d'una fulla tipus TRAMEXo equivalent de 90x220cm, col·locada sobre guia corredissa | 1 |  | x | 790.44 | =
| B0B3-ATR4 | m2 | Entramat d'acer, de 34x38 mm de pas de malla, acabat galvanitzat en calent, realitzat amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 40x4 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada reforçada, d'acer baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 40x4mm, fixat amb peces de subjecció a paret i soldada a perfil superior en L de 40 mm. | 5.66 |  | x | 72.4 | =
| BAWS-FM03 | u | Guia inferior en T amb pendent per a obertura automàtica per gravetat amb electroiman en cas d'emergencia. Inclou electroiman i connexionat amb central d'incendis per a la seva activació en cas d'emergència i obertura de la porta amb el pendent de la guia inferior. | 1 |  | x | 459.44 | =
| B8Z6-0P2G | kg | Imprimació fosfatant | 0.8 |  | x | 19.19 | =
| B44Z-0M1D | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat | 8.5 |  | x | 3.62 | =
| BAZ3-2V7L | u | Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 4 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 130 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació | 1 |  | x | 178.7 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-103 | PB1C-FF02 | m | FF02 - Passamà de fusta Subministrament i col·locació de passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) o de característiques a definir per la Direcció facultativa, de 60x27 mm de secció amb dos volums superposats en forma de B, una superfície ergonòmica que permet col·locar elements d'exposició en la concavitat interior, acabat amb vernís sintètic, amb 1 capa de protector insecticida-fungicida i 2 d'acabat i col·locat amb pipetes d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre cda 100cm fixats a paret i/o terra segons documentació gràfica i escandall de projecte. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | FF02 - Passamà de fusta
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.00707 | /R | x | 27.23 | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.1 | /R | x | 31.21 | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.1 | /R | x | 27.45 | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.0606 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8A1-0P13 | kg | Vernís sintètic d'un u component, per a fusta | 0.04242 |  | x | 14.42 | =
| BB1A-FF00 | m | Passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) o de característiques a definir per la Direcció facultativa, de 60x27 mm de secció amb dos volums superposats en forma de B, una superfície ergonòmica que permet col·locar elements d'exposició en la concavitat interior i col·locat amb pipetes d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre cda 100cm | 1.02 |  | x | 75.44 | =
| B8ZK-0P39 | l | Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) | 0.025 |  | x | 10.35 | =
| B0AQ-07GQ | cu | Visos per a fusta o tacs de PVC | 0.01 |  | x | 5.81 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-104 | PB1C-FF03 | m | FF03 - Passamà de fusta Subministrament i col·locació de passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) o de característiques a definir per la Direcció facultativa, de 60x27 mm de secció amb dos volums superposats en forma de B, una superfície ergonòmica que permet col·locar elements d'exposició en la concavitat interior, acabat amb vernís sintètic, amb 1 capa de protector insecticida-fungicida i 2 d'acabat i col·locat amb pipetes d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre cda 100cm fixats a paret, tot segons documentació gràfica i escandall de projecte. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | FF03 - Passamà de fusta
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.0955 | /R | x | 31.21 | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.09555 | /R | x | 27.45 | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.0606 | /R | x | 30.67 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.00707 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AQ-07GQ | cu | Visos per a fusta o tacs de PVC | 0.01 |  | x | 5.81 | =
| B8ZK-0P39 | l | Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) | 0.025 |  | x | 10.35 | =
| B8A1-0P13 | kg | Vernís sintètic d'un u component, per a fusta | 0.04242 |  | x | 14.42 | =
| BB1A-FF00 | m | Passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) o de característiques a definir per la Direcció facultativa, de 60x27 mm de secció amb dos volums superposats en forma de B, una superfície ergonòmica que permet col·locar elements d'exposició en la concavitat interior i col·locat amb pipetes d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre cda 100cm | 1.02 |  | x | 75.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-105 | PC1F-ATP5 | m2 | P05 - Paviment peça de vidre catedral Subministrament i col·locació de paviment de vidre catedral transitable similar a l'existent per a cobrir les rases, amb característiques antilliscant. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | P05 - Paviment peça de vidre catedral
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 0.5 | /R | x | 29.79 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BCZ1-0WNY | kg | Màstic compatible per a envidriament | 0.6 |  | x | 1.77 | =
| BC18-ATP5 | m2 | Paviment de vidre catedral transpirable similar a l'existent per a cobrir les rases. | 1.02 |  | x | 170.45 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| PD5J-43FK | m2 | Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Làmina drenant nodular PEAD,un geotèxtil,un geotèxtil,h.nòd=8mm,,r.compr.=150kN/m2,fix.mec.,vert.
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.066 | /R | x | 30.67 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.033 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD5G-0LIE | m2 | Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2 | 1.1 |  | x | 4.54 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis | 2 |  | x | 0.33 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-106 | PE41-38WL | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Flexible,Conducte circular,Al+espiral acer+LV,D=125mm,col.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE41-0O0Z | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits | 1 |  | x | 3.73 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-107 | PE41-38WU | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 250 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Flexible,Conducte circular,Al+espiral acer+LV,D=250mm,col.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE41-0O1A | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 250 mm de diàmetre sense gruixos definits | 1 |  | x | 6.33 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-108 | PE421-48RD | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW1-0OXM | u | Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de | 0.33 |  | x | 6.9 | =
| BE421-0O4C | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x | 5.7 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-109 | PE421-48TN | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,7mm,brida ext.cargolada,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE421-0O6M | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada | 1.02 |  | x | 13.84 | =
| BEW1-0OX1 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de | 0.33 |  | x | 7.75 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-110 | PE421-48TO | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=225mm,g=0,7mm,brida ext.cargolada,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE421-0O6N | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada | 1.02 |  | x | 15.82 | =
| BEW1-0OXX | u | Suport estàndard per a conducte circular de 225 mm de | 0.33 |  | x | 8.42 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-111 | PE421-48TP | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,7mm,brida ext.cargolada,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.55 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.55 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE421-0O6O | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada | 1.02 |  | x | 17.01 | =
| BEW1-0OX2 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de | 0.33 |  | x | 9.1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-112 | PE421-48WX | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=275mm,g=0,7mm,brida ext.cargolada,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.55 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.55 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW1-0OXY | u | Suport estàndard per a conducte circular de 275 mm de | 0.33 |  | x | 9.19 | =
| BE421-0O9W | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada | 1.02 |  | x | 19.71 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-113 | PE421-48WY | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=300mm,g=0,7mm,brida ext.cargolada,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.55 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.55 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE421-0O9X | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada | 1.02 |  | x | 20.82 | =
| BEW1-0OXN | u | Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de | 0.33 |  | x | 9.28 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-114 | PE421-48X0 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=350mm,g=0,7mm,brida ext.cargolada,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.55 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.55 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE421-0O9Z | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada | 1.02 |  | x | 25.38 | =
| BEW1-0OXO | u | Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de | 0.33 |  | x | 10.35 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-115 | PE53-4UFF | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,7576 m2·K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formació conducte rect.MW,R>=0,7576m2·K/W,kraft Al refor. P/ext.+teixit vid.negre p/int.,encast.cel
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.32 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.32 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW2-FG88 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt | 0.5 |  | x | 6.49 | =
| BEY3-1OLC | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt | 1 |  | x | 0.32 | =
| BE51-17XK | m2 | Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,033 W/(m·K), resistència tèrmica >=0.7576 | 1.15 |  | x | 12.87 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-116 | PE54-N001 | m2 | Formació de conducte rectangular AIRTUB de doble planxa d'acer galvanitzat per a exterior, de gruix 0,8 mm, amb aillament d'escuma elastomerica K-FLEX ST DUCT de 50mm amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte planxa doble AIRTUB acer galv.,g=0,8mm,METU,aillam K-FLEX ST DUCT 50mm
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.35 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.35 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE52-AR01 | u | Formació de conducte rectangular AIRTUB de doble planxa d'acer galvanitzat per a exterior, de gruix 0,8 mm, amb aillament d'escuma elastomerica K-FLEX ST DUCT de 50mm amb unió marc cargolat i clips. | 1 |  | x | 80.04 | =
| BEW2-FG8A | u | Soporte estandard para conducto rectangular metálico, precio alto | 0.1 |  | x | 5.39 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-117 | PE54-N005 | m2 | Formació de conducte helicoïdal circular AIRTUB de planxa doble d'acer galvanitzat de 700 mm de diàmetre interior (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, amb aïllament tèrmic air thermic de llana mineral entre planxes de 50mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. De planxa doble ac.galv.,D=700mm,Aïll.llana min. 50mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.35 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.35 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW1-0OXQ | u | Suport estàndard per a conducte circular de 700 mm de | 0.33 |  | x | 17.9 | =
| BE52-AR05 | u | Conducte helicoïdal circular AIRTUB de planxa doble d'acer galvanitzat de 700 mm de diàmetre interior (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, amb aïllament tèrmic air thermic de llana mineral entre planxes de 50mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment | 1 |  | x | 204.46 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-118 | PE63-6PFX | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrm.Planxa escum.elastom.+Al p/aïllam.tèrm.conduct.,autoadh.,g=30mm,factor dif.vapor>= 50
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.16 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.16 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7CJ0-1K8D | m2 | Planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 1.05 |  | x | 63.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-119 | PEG6-N001 | u | Subministrament i instal·lació d’un sistema de climatització d’expansió directa 1x1 format per unitat interior Mitsubishi Electric SRK100ZR-W amb una potència en refrigeració de 9,6 kW i en calefacció 10 kW, i unitat exterior Mitsubishi Electric FDC100VNP-W, amb tecnologia inverter, incloent: -Desguàs de condensats de la unitat interior fins a punt proper, amb pendent i accessoris. -Connexions, segellats i acabats necessaris per al correcte funcionament. -Proves de pressió amb nitrogen, buit de la instal·lació, verificació d’estanquitat. -Càrrega/ajust de refrigerant si cal segons longitud real (segons prescripcions del fabricant). -Posada en marxa, comprovació de funcionament i lliurament de manual/garantia. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i instal·lació sistema DX 1x1 (FDC100VNP-W + SRK100ZR-W)
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEG3-N001 | u | sistema de climatització d’expansió directa 1x1 format per unitat interior Mitsubishi Electric SRK100ZR-W amb una potència en refrigeració de 9,6 kW i en calefacció 10 kW, i unitat exterior Mitsubishi Electric FDC100VNP-W, amb tecnologia inverter | 1 |  | x | 2989.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-120 | PEG6-N002 | u | Subministrament i instal·lació d’un sistema de climatització d’expansió directa 1x1 format per unitat interior Mitsubishi Electric SRK25ZSP-W1 amb una potència en refrigeració de 2,5 kW i en calefacció 2,8 kW, i unitat exterior Mitsubishi Electric SRC25ZSP-W1, amb tecnologia inverter, incloent: -Desguàs de condensats de la unitat interior fins a punt proper, amb pendent i accessoris. -Connexions, segellats i acabats necessaris per al correcte funcionament. -Proves de pressió amb nitrogen, buit de la instal·lació, verificació d’estanquitat. -Càrrega/ajust de refrigerant si cal segons longitud real (segons prescripcions del fabricant). -Posada en marxa, comprovació de funcionament i lliurament de manual/garantia. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i instal·lació sistema DX 1x1 (SRK25ZSP-W1 + SRC25ZSP-W1)
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEG3-N002 | u | Sistema de climatització d’expansió directa 1x1 format per unitat interior Mitsubishi Electric SRK25ZSP-W1 amb una potència en refrigeració de 2,5 kW i en calefacció 2,8 kW, i unitat exterior Mitsubishi Electric SRC25ZSP-W1, amb tecnologia inverter | 1 |  | x | 622 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-121 | PEJK-N000 | u | Subministrament, col·locació i posada en marxa d’unitat rooftop compacta bomba de calor reversible Marca CIAT Model IPJ0140 – Montaje CT (Cross flow) o equivalent, amb free-cooling termoentàlpic amb 3 comportes, ventilador d’impulsió plug-fan EC i ventilador de retorn plug-fan EC, recuperació activa del cabal d’aire d’extracció mitjançant circuit frigorífic termodinàmic, i configuració d’impulsió lateral i retorn lateral. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, antivibradors i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i assemblatge definitiu a l'obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta. Inclou quadre de potència i control. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat rooftop compacta bomba de calor aire-aire reversible Marca CIAT Model IPJ0140 CT
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 8 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 8 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C150G900 | h | Grua autopropulsada de 20 t | 6 | /R | x | 61.21 | =
Subtotal maquinària
Material
| BEJ0-N000 | u | Unitat rooftop compacta bomba de calor aire-aire reversible Marca CIAT Model IPJ0140 – Montaje CT | 1 |  | x | 28622.34 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-122 | PEKB-N001 | u | Subministrament i instal·lació de difusor rotacional de placa quadrada model VDW-Q-Z-HD-M-L/600x24 de TROX de dimensions 600x600 mm per a instal·lació a fals sostre amb plènum amb aïllament intern i boca de connexió lateral segons EN 1506 o EN 13180 i comporta de regulació de cabal. Placa frontal fabricada en acer galvanitzat. Color i acabats a decidir per la DF. Inclou elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte muntatge. Totalment instal·lat i connectat a la xarxa de conductes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | [DI01] Difusor rotacional VDW-Q-Z-H-M-L/600x24 de TROX
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEY5-1CJK | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre | 1 |  | x | 1.46 | =
| BEKB-N001 | u | Difusor rotacional VDW-Q-Z-H-M-L/600x24 de TROX | 1 |  | x | 164.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-123 | PEKC-N001 | u | Subministrament i instal·lació de difusor lineal microtovera DUS-1-F52-DK-LD/1000x123/0/0/P1/0000-GE70/B de TROX de dimensions 1000x123 mm per a instal·lació a fals sostre amb plènum de connexió amb aïllament intern i boca de connexió lateral. Color i acabats a decidir per la DF. Inclou elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte muntatge. Totalment instal·lat i connectat a la xarxa de conductes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | [MT01] Difusor lineal microtovera DUS-1-F52-DK-LD/1000x123/0/0/P1/0000-GE70/B de TROX
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.75 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.75 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKC-N001 | u | Difusor lineal microtovera DUS-1-F52-DK-LD/1000x123/0/0/P1/0000-GE70/B de TROX | 1 |  | x | 153 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-124 | PEKE-N001 | u | Subministrament i instal·lació de comporta de regulació de cabal constant VAC model RN/315/D2/00 de TROX per a sistemes de cabal constant, fabricada en xapa d'acer galvanitzat, motlle d'acer inoxidable, estanqueitat de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C.Totalment muntada, configurada i connectada a la xarxa de conductes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comporta de regulació de cabal constant VAC model RN/315/D2/00 de TROX
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1667 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1667 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKE-N001 | u | Comporta de regulació de cabal constant VAC model RN/315/D2/00 de TROX | 1 |  | x | 106.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-125 | PEKK-N001 | u | Subministrament i instal·lació de reixa X-Grille-Modular-H-F0-H-HS-425x425/AG de TROX amb perfil de lama fixe a 0º, construida en alumini, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Totalment muntada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | [RE01] Reixa X-Grille-Modular-H-F0-H-HS-425x425/AG de TROX
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKJ-N001 | u | Reixa X-Grille-Modular-H-F0-H-HS-425x425/AG de TROX | 1 |  | x | 129 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-126 | PEKK-N002 | u | Subministrament i instal·lació de reixa AF-0-AG/1025x225 de TROX per instal·lació a terra, amb perfil de lama fixe a 0º, construida en alumini, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Totalment muntada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | [RE02] Reixa AF-0-AG/1025x225 de TROX
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKJ-N002 | u | Reixa AF-0-AG/1025x225 de TROX | 1 |  | x | 279 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-127 | PEV1-N001 | m | Cable de comunicacions RS485, 4x0,5 mm2 trenat i apantallat, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable de comunicacions p/bus de dades, RS485, 4x0,5 mm2 trenat i apantallat,instal.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV1-N001 | m | Cable de comunicacions RS485, 4x0,5 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | 1.05 |  | x | 7.91 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-128 | PEV1-N002 | m | Cable d'alimentació terminal usuari, 2x1mm2 (230V), instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable d'alimentació terminal usuari, 2x1mm2 (230V), instal·lat
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV1-N002 | m | Cable d'alimentació terminal usuari, 2x1mm2 (230V), instal·lat | 1.05 |  | x | 1.78 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-129 | PEV1-N003 | m | Cable d'alimentació sonda qualitat de l'aire, 3x1mm2, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable d'alimentació sonda qualitat de l'aire, 3x1mm2, instal·lat
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 27.23 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV1-N003 | m | Cable d'alimentació sonda qualitat de l'aire, 3x1mm2, instal·lat | 1.05 |  | x | 1.81 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-130 | PEV1-N004 | m | Cable apantallat per comunicació tipus AGW20/22 (1 parell trenat+fil+malla), instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable apantallat per comunicació tipus AGW20/22 (1 parell trenat+fil+malla), instal·lat
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV1-N004 | m | Cable apantallat per comunicació tipus AGW20/22 (1 parell trenat+fil+malla), instal·lat | 1.05 |  | x | 3.31 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-131 | PF51-6RXG | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8¬,g= 0,8mm soldat capil.,dific. Mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFWD-2HKO | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 5.31 | =
| B0A1-07LR | u | Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.42 | =
| BF54-1JXU | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 5.7 | =
| BFYC-04PB | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 2.89 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-132 | PF51-6RXI | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=5/8¬,g= 0,8mm soldat capil.,dific. Mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.105 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.105 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFWD-2HKR | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 3.26 | =
| BF54-1JXV | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 9.61 | =
| B0A1-07LT | u | Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.44 | =
| BFYC-04PC | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 4.59 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-133 | PF51-6RXJ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4¬,g= 0,8mm soldat capil.,dific. Mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 27.23 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.07 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A1-07LA | u | Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.41 | =
| BFWD-2HKY | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 5.35 | =
| BF54-1JXW | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 3.78 | =
| BFYC-04PD | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 1.51 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-134 | PFQ0-3KPR | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=10mm,g=19mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mit
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.08 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.08 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065N | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix | 1 |  | x | 0.16 | =
| BFQ0-0DCD | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 3.91 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-135 | PFQ0-3KSV | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mit
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-0DCZ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 6.55 | =
| BFY3-065M | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 1 |  | x | 0.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-136 | PFQ0-3KVS | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=6mm,g=19mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitj
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.08 | /R | x | 27.23 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.08 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-0DJA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 3.16 | =
| BFY3-065N | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix | 1 |  | x | 0.16 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-137 | PG10-N001 | u | Treballs de desmuntatge i renovació completa del contingut del subquadre C-5 elèctric existent, mantenint únicament la caixa/envolvent i elements mecànics associats (xassís/portes si són reutilitzables), incloent: - Desconnexió, etiquetatge i retirada de totes les proteccions i aparellatge existent (magnetotèrmics, diferencials, contactors, temporitzadors, borneres, embarrats si aplica, etc.). -Adequació interior de l’envolvent: neteja, revisió d’estat, reposició/col·locació de carrils DIN, plaques de muntatge si cal, canaletes, suports, bornes de distribució i accessoris. -Subministrament i instal·lació de tots els elements nous del quadre segons nou esquema: ·Interruptor seccionador OT160G04P marca ABB o equivalent. 1SCA135140R1001 x1ud ·Int. diferencial F202AC-25/0,03 2p 25A AC 30mA marca ABB o equivalent. 2CSF202001R1250 x1ud ·Int. diferencial F202AC-40/0,03 2p 40A AC 30mA marca ABB o equivalent. 2CSF202001R1400 x13ud ·Int. diferencial F202A-25/0,03APR 2p 25A A APR 30mA marca ABB o equivalent. 2CSF202401R1250 x2ud ·Int. diferencial F204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA marca ABB o equivalent. 2CSF204001R1400 x3ud ·Int. diferencial F204A-63/0,3 4p 63A A 300mA marca ABB o equivalent. 2CSF204101R3630 x1ud ·Interruptor automàtic S202-C10 2p 10A C 10kA marca ABB o equivalent. 2CDS252001R0104 x17ud ·Interruptor automàtic S202-C16 2p 16A C 10kA marca ABB o equivalent. 2CDS252001R0164 x13ud ·Interruptor automàtic S204-C16 4p 16A C 10kA marca ABB o equivalent. 2CDS254001R0164 x6ud ·Interruptor automàtic S204-C63 4p 63A C 10kA marca ABB o equivalent. 2CDS254001R0634 x1ud -Reconnexió i repicat de línies existents i noves al quadre, amb ordenació, punteres/ferrules, marcatge de circuits i cablejat interior. -Documentació i retolació: esquemes unifilars/quadre actualitzat i etiquetatge de circuits. -Verificacions i proves: comprovació de continuïtat PE, polaritat, funcionament, i tests de diferencials. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Renovació Subquadre existent SQ-C5
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 16 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 16 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4L-N001 | u | Conjunt de nous aparells de protecció per actuació a quadre auditori existent | 1 |  | x | 6761.62 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-138 | PG10-N002 | u | Subministrament i instal·lació dels nous aparells de protecció associats a la línia d’alimentació del quadre C5, instal·lats al Quadre General de Baixa Tensió (QGBT), incloent: -Desmuntatge dels elements existents (interruptor automàtic / seccionament / fusibles, segons existents) i retirada a gestor autoritzat. -Adequació interior de l’envolvent: neteja, revisió d’estat, reposició/col·locació de carrils DIN, plaques de muntatge si cal, canaletes, suports i accessoris. -Subministrament i muntatge de nous aparells de protecció segons càlcul, amb accessoris necessaris (bornes, adaptadors, peus, enclavaments, etc.).: ·Int.auto. caixa emmotllada XT1B160 TMD R80 Im800 4P F F marca ABB o equivalent. 1SDA066817R1 x1ud ·Bobina de dispar -SOR-C BOBINA F/P 220-240VAC-220-250VDC marca ABB o equivalent. 1SDA066325R1 x1ud ·Rele diferencial RELE DIF. (PARA WG) RGU-10 marca ABB o equivalent. 2CSJ331001R0202 x1ud ·Trafo toroidal 35mm WGC 35 marca ABB o equivalent. 2CSG316001R0202 x1ud ·Base portafusible E91N/32 32A 1p+N marca ABB o equivalent. 2CSM200893R1801 x1ud -Documentació i retolació: esquemes unifilars/quadre actualitzat i etiquetatge de circuits. -Verificacions i proves: comprovació de continuïtat PE, polaritat, funcionament, i tests de diferencials. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Actuació a QGBT, instal·lació nous aparells de protecció línia alimentació quadre C5
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4L-N002 | u |  | 1 |  | x | 1071.96 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| PG12-DH7C | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa deriv.plàstic,90x90mm,prot.IP-40,encastada
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG12-0G6T | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar | 1 |  | x | 2.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| PG12-DH7Y | u | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 105x105 mm, con grado de protección IP-54, montada superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa deriv.plàstic,105x105mm,prot.IP-54,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW2-093M | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 1 |  | x | 0.45 | =
| BG12-0G5J | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 12.99 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| PG13-E30N | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,encastada
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG13-0G11 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar | 1 |  | x | 5.51 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-141 | PG2J-4C01 | m | Safata metàl·lica de reixeta amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata reixeta+coberta+separador acer galv.calent,50mmx200mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.096 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.258 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY1-1OY0 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 11.92 | =
| BG2J-0BC6 | m | Safata metàl·lica reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm | 1 |  | x | 28.7 | =
| BG2G-1OJV | m | Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària | 1 |  | x | 10.83 | =
| BG29-1ZT2 | m | Coberta per a safata metàl·lica reixeta, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària | 1 |  | x | 15.14 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| PG2N-EUH3 | m | Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,encastat
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KSQ | m | Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.64 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| PG2N-EUJG | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V,encastat
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KST | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.26 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-142 | PG33-E43V | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VP | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 2.78 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-143 | PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VO | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 1.02 |  | x | 3.71 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-144 | PG33-E43X | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VM | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 5.14 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-145 | PG33-E444 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x1,5mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VY | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 3.46 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-146 | PG33-E44X | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WX | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 8.19 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-147 | PG33-E450 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WW | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 26.36 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-148 | PG33-E451 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WS | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 41.98 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| PG33-E6CT | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tubo
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VO | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 1.02 |  | x | 3.71 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| PG33-E6CV | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.tub
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VM | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 5.14 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| PG35-DYD7 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable Cu 450/750 V, H07Z-K, 1x1,5mm2, Dca-s2, d2, a2,col.tub
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG35-06F4 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 0.51 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| PG40-EQHL | u | Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 1.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bloc dif.,cl.A superimmun.,ifins a 25 A,(2P),0,03A,fix.inst.retart 0ms,1.5mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG41-1A1H | u | Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 1.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 233.56 | =
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| PG47-ELX5 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.57 | =
| BG49-18GG | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 31.78 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| PG47-EM0O | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG49-18JZ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 33.47 | =
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.57 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| PG62-6NOU | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa mec.central.,plàstic,2fileres,p/4mecanismes modulars,muntat encastat
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.066 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG61-1OGO | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, per a encastar | 1 |  | x | 8.72 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| PG65-483R | u | Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa mecanismes,p/un element,preu alt,encastada
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.02 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG64-07EI | u | Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt | 1 |  | x | 2.67 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| PG6I-78BW | u | Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Marc p/mec.universal,1elem.,preu alt,col.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.016 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.03 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6D-1OBM | u | Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt | 1 |  | x | 2.83 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-149 | PG6O-77MX | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Presa corrent(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu mitjà,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.183 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6G-1NXF | u | Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà | 1 |  | x | 4.96 | =
| BGW8-0ASJ | u | Part proporcional d'accessoris per a endolls | 1 |  | x | 0.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| PG6O-77NS | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu mitjà,encastada
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6G-1NY2 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, per a encastar | 1 |  | x | 4.91 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-150 | PG6O-77O0 | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44, preu mitjà, encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Presa correntbipolar+terra lateral,(2P+T),16A/250V,a/tapa,IP-44,preu mitjà,encastada
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6G-1NYJ | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44, preu mitjà, per a encastar | 1 |  | x | 10.71 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-156 | PG8Z-N001 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat,LSZH,muntat
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 27.23 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG88-N001 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 | 1.05 |  | x | 1.25 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-157 | PH23-N001 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight Lina45 Lluminària suspesa o model equivalent, color negre amb floró i suspensions. lk145-5C0I-25GHE/830, B Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | [LIC-1] Leikalight Lina45 Lluminària suspesa
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH22-N001 | u | Leikalight Lina45 Lluminària suspesa o model equivalent | 1 |  | x | 278.9 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-158 | PH23-N002 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight SUTIL MINI PRO CARRIL NEGRE 3000K CRI90 30º 2548LM 20W DA-NP. lk26036-1E33N o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | [DIC-1] Leikalight SUTIL MINI PRO CARRIL NEGRE 3000K CRI90 30º 2548LM 20W DA-NP
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH22-N002 | u | Leikalight SUTIL MINI PRO CARRIL NEGRE 3000K CRI90 30º 2548LM 20W DA-NP o model equivalent | 1 |  | x | 154.85 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-159 | PH23-N003 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight Alimentació Dreta carril trifàsic Dali color negre. lk07758S-1 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | [DIC-1.1] Leikalight Alimentació Dreta carril trifàsic Dali color negre
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH22-N003 | u | Leikalight Alimentació Dreta carril trifàsic Dali color negre o model equivalent | 1 |  | x | 24.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-160 | PH23-N004 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight Carril trifàsic DALI 16A 2M color negre. lk07752S-1 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | [DIC-1.2] Leikalight Carril trifàsic DALI 16A 2M color negre
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH22-N004 | u | Leikalight Carril trifàsic DALI 16A 2M color negre o model equivalent | 1 |  | x | 101.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-161 | PH23-N005 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight Unió elèctrica per carrils Dali color negre. lk07773S-1 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | [DIC-1.3] Leikalight Unió elèctrica per carrils Dali color negre
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH22-N005 | u | Leikalight Unió elèctrica per carrils Dali color negre o model equivalent | 1 |  | x | 18.45 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-162 | PH23-N006 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight tapa final color negre. lk07760S-1 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | [DIC-1.4] Leikalight tapa final color negre
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.025 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.025 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH22-N006 | u | Leikalight tapa final color negre o model equivalent | 1 |  | x | 5.72 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-163 | PH23-N007 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight Kit suspensió de 1.5M color negre. lk07770S-1 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | [DIC-1.5] Leikalight Kit suspensió de 1.5M color negre
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH22-N007 | u | Leikalight Kit suspensió de 1.5M color negre o model equivalent | 1 |  | x | 43.56 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-164 | PH23-N008 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight BO 55 ME SURF 21,1W cob LED 3000K 600mA/MAX 40VDC/Uout MAX 60V. lk049-6240517M o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | [PIS-1] Leikalight BO 55 ME SURF 21,1W cob LED 3000K 600mA/MAX 40VDC/Uout MAX 60V
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH22-N008 | u | Leikalight BO 55 ME SURF 21,1W cob LED 3000K 600mA/MAX 40VDC/Uout MAX 60V o model equivalent | 1 |  | x | 228 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-165 | PH23-N009 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight LED CONVERTER 31W / 600mA 220-240V / 50~60Hz / DALI. lk002-90729 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | [PIS-1.1] Leikalight LED CONVERTER 31W / 600mA 220-240V / 50~60Hz / DALI
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH22-N009 | u | Leikalight LED CONVERTER 31W / 600mA 220-240V / 50~60Hz / DALI o model equivalent | 1 |  | x | 70 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-166 | PH23-N010 | u | Subministrament i instal·lació de Leikalight FUTURA TL NERO. lk204888 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | [MIE-1] Leikalight FUTURA TL NERO
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.025 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.025 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH22-N010 | u | Leikalight FUTURA TL NERO o model equivalent | 1 |  | x | 100 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-167 | PH23-N012 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight Conjunt de 6 trams de 2,70 mts, compost de perfilería, difusor, tira led, anclatges i driver. lk26_FE_1000_0674 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | [L-1] Leikalight Conjunt de 6 trams de 2,70 mts, compost de perfilería, difusor, tira led, anclatges
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH22-N012 | u | Leikalight Conjunt de 6 trams de 2,70 mts, compost de perfilería, difusor, tira led, anclatges o model equivalent | 1 |  | x | 741 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-168 | PH23-N013 | u | Subministrament i instal·lació de controlador DALI per a regulació i control de grups de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a col·locar en carril DIN, muntat i connectat. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, programació, ancoratges, connexió, proves i neteja final. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Controlador DALI
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1.2532 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1.515 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH22-N013 | u | Controlador DALI per a regulació i control de grups de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a col·locar en carril DIN, muntat i connectat. | 1 |  | x | 3250 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-169 | PH23-N014 | u | Leikalight Conjunt de 3 trams de 2,00 mts preparats per exterior, compost de perfilería, difusor, tira led, anclatges i driver PWM 90W - 24VDC o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, tall de perfileria a mida, montatge de tapes i mecanitzat de sortida de cables, segellat IP68 d'escomesa i tapes, aplicació resina epoxi bicomponent per sellat IP68, ancoratges, connexió, proves i neteja final. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i instal·lació de leikalight Conjunt de 3 trams de 2,00 mts preparats per exterior,
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH22-N014 | u | leikalight Conjunt de 3 trams de 2,00 mts preparats per exterior, compost de perfilería, difusor, tira led, anclatges i driver PWM 90W - 24VDC. o model equivalent. | 1 |  | x | 465.43 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| PH54-AJQC | u | Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Llum d'emergència,no permanent,IP4X,rect.,policarbon.,làmp.fluoresc.,8W, 170 a 200 lm,auton<2h, preu
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH64-2IFI | u | Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, preu mitjà | 1 |  | x | 116.28 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-171 | PM11-N001 | u | Subministrament i instal·lació de sistema de detecció automàtica d’incendis per aspiració d’aire (ASD), de la marca DETNOV o equivalent, per a la protecció de l’auditori i espais associats (sala, escenari, cabina tècnica, falsos sostres, racks, etc.), incloent: -Materials: -ASD-533-1 Detector d’aspiració amb cambra d’anàlisi (tuberia fins a 200 m, cobertura màx. 1920 m²), IP54, EN 54-20 — 1 u - SSD-533 Sensor de recanvi per ASD-533-1/ASD-533-2 — 1 u -DFU 911 Filtre per entorns amb pols/brutícia — 1 u -SAD-T25 Tuberia Ø25 mm, trams de 3 m, color vermell — 26 u -SAD-U25 Unió recta Ø25 mm, color vermell — 19 u -SAD-C90 Colze 90º Ø25 mm, color vermell — 4 u -SAD-UT25 Unió en T Ø25 mm, color vermell — 5 u - SAD-TF25 Tap final Ø25 mm, color vermell — 6 u -SAD-A25 Abraçadora Ø25 mm, color vermell — 76 u -CLIP 3.5 PA Clip orifici mostreig 3,5 mm (pack 10 u) — 1 pack - CLIP 4.0 PA Clip orifici mostreig 4,0 mm (pack 10 u) — 1 pack - CLIP 4.5 PA Clip orifici mostreig 4,5 mm (pack 10 u) — 1 pack -CLIP 5.0 PA Clip orifici mostreig 5,0 mm (pack 10 u) — 1 pack -TUL500 EN Font d’alimentació supervisada 27,6 V / 5 A amb carregador, EN 54-4 — 1 u -BTD-1207 Bateria plom estanca 12 V 7,2 Ah — 2 u -MAD-401-I Mòdul analògic monitor amb aïllador — 2 u -BOX-ONE Caixa transparent per a mòdul MAD-400 — 2 u -Mà d’obra de muntatge, cablejat, posada en marxa, programació, proves, certificació, mitjans auxiliars. -Senyalització i identificació del circuit de tubs, i etiquetatge del sistema. -Documentació d’assaig, i lliurament de manuals, esquemes i paràmetres de configuració. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sistema de detecció automàtica d’incendis per aspiració d’aire (ASD), FAAST FLEX de KOMTES
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 16 | /R | x | 27.23 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 16 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM12-N001 | u | Sistema de detecció automàtica d’incendis per aspiració d’aire (ASD), de DETNOV | 1 |  | x | 5009.81 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-172 | PME1-N001 | u | Subministre i instal·lació de cable de dades trenat i apantallat i amb Bus d'incendis de 2x1,5 mm2 -LHR, classe V. Conductor: Coure polit flexible. aïllament: Poliolefina termoplàstica lliure de halògens. Pantalla: Cinta de alumini / polièster. Coberta: Poliolefina. Color Vermell. Resistent al foc HF. Totalment instal·lat, connectat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bus d'incendis de 2x1.5mm2 LHR
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 21.88 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 24.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BME1ARC1 | u | Bus d'incendis de 2x1.5mm2 LHR | 0.8 |  | x | 3.31 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-173 | PP44-6640 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable transm.dades,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,col.tub/ca
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP44-1A3X | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 1.05 |  | x | 1.16 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| PP7H-7844 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Presa senyal,tipus univ.,RJ45 simple,cat.6 F/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu alt,encastada
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7K-1O7L | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a encastar | 1 |  | x | 21.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-176 | PP7N-N999 | u | Mesurament i certificació de tots els punts de veu i dades i preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC 11801: 2002, classe e. Cal lliurar la documentació d'homologació i calibratge de l'equipament i les certificacions a la D.F. ia la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mesura i certificació de punt de veu i dades
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1688 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-177 | PQ55-ATM1 | u | M01 - Moble de fusta cabina tècnica Subministrament i col·locació de conjunt de moble per a cabina tècnica de fusta i color a definir per la Direcció Facultativa, de dimensions gobals aproximades de 402cm de llargada, 232 cm d'amplada i 120cm d'alçada, amb una porta batent d'accés, i obertura o finestra longitudinal de 342cm en un dels laterals, compost d'una ampliació estructural horitzontal per guanyar superfície al forjat existent, amb estructura autoportant del paviment conformada per tauler de contraxapat marí de 30 mm d'espessor, sobre tres perfils IPE 120 principals ancorats als murs laterals amb xapes metàl·liques de 140x84x10mm cada una amb neoprè tou de 2 mm i 2M10 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, i unes bigues secundaries transversals en T60.6 cada 600mm soldades a les IPE 120, amb acabat superior amb panellat de fusta per a revestir amb linoleum (no inclòs en aquesta partida), cara inferior amb revestiment de dues plaques de guix laminat RF de gruix 12,5 mm acabades pintades color blanc RAL a escollir, amb conjunt de paraments de tancament de cabina acabats amb fusta conformat per estructura autoportant amb rastreslls de fusta de 40x40 mm i panells exteriors i interiors de contraxapat marí de 10 mm d'espessor, fixat a forjat existent amb ancoratges verticals amb resines tipus HILTI HIT RE-500 de 10mm de diàmetre cada 40 cm, amb acabat superior de moble amb taulell de contraxapat marí de taula en L de 700 a 927 mm d'amplada i 30 mm d'espessor amb suports hortizontals a base de perfils metàl·lics en L, així com portes d'armari corredisses sota taula i porta de fulla batent d'accés de 800x1200mm amb frontisses, pany amb clau i manetes d'acer inoxidable, tot segons documentació gràfica de projecte i detall constructiu. El moble també està composat de dues fulles de vidre de seguretat laminat 3+3 de dimensions aproximades 70x40cm i 342x40 cm amb perfileria metàl·lica de subjecció inferior i lateral de 4 cm embegudes a dins del moble de fusta, de color negre mate RAL a definir per la Direcció Facultativa. El moble o cabina incorpora un sostre a base de persiana horitzontal superior de coronació de l'element motoritzada model MIKRA de la marca MHZ o equivalent, composta d'estructura metàl·lica protant color RAL fosc a definir, i element teixit SOLTIS 92 també color a definir, fixada a l'estructura del moble de fusta mitjançant platines de suport. Inclou tots els elements de remat, envellidors, ferratges, mecanismes, passatubs o regletes de pas d'instal·lacions, punts de treball i tot el necessari per deixar el conjunt totalment acabat, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | M01 - Moble de fusta cabina tècnica
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 22 | /R | x | 27.45 | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 22 | /R | x | 31.21 | =
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 3 | /R | x | 29.79 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 6 | /R | x | 30.67 | =
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 6 | /R | x | 31.17 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 12 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 6 | /R | x | 27.23 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 2 | /R | x | 27.23 | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 2 | /R | x | 30.67 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 6 | /R | x | 27.23 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 6 | /R | x | 30.67 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 12 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 6 | /R | x | 4.21 | =
| C20G-00DT | h | Màquina taladradora | 6 | /R | x | 5.15 | =
Subtotal maquinària
Material
| BAN6-1WGS | m | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm | 5.55 |  | x | 5.24 | =
| B0CU5-ATM1 | m2 | Tauler de contraxapat marí de 10 mm de gruix, tallat i mecanitzat a taller a per a muntatge a obra, amb certificat de reacció al foc B-s1,d0, color a definir per la Direcció Facultativa | 30.432 |  | x | 71.45 | =
| BC1A-0TOL | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 | 1.65 |  | x | 54.19 | =
| B0D31-07P5 | m3 | Llata de fusta de pi, tractada en autoclau | 0.5585 |  | x | 715.47 | =
| B0AN-ATM1 | u | Tac químic de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella | 15 |  | x | 7.56 | =
| B896-HYCE | kg | Pintura acrílica, en fase aquosa | 3.66 |  | x | 12.84 | =
| B44Z-0LW8 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant | 180 |  | x | 2.31 | =
| BQ53-ATM1 | m2 | Tauell de contraxapat marí de 30 mm d'espessor, color a definir per la Direcció Faculitativa, amb cantells bisellats, suportat amb perfils metàl·lics en L, fixats mecànicament a subestructura de moble M01 | 4.2317 |  | x | 186.45 | =
| B0CC0-21OP | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 12 |  | x | 9.26 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 6.5858 |  | x | 0.06 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 1 |  | x | 16.38 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1.222 |  | x | 1.62 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| PY04-5T84 | u | Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formació encast petits elem.paret maó mass.,m.man.,collat guix B1+llisc.guix C6
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.22 | /R | x | 25.59 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.25 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.001 |  | x | 2.62 | =
| B059-06FN | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.0051 |  | x | 0.14 | =
| B059-06FO | kg | Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.505 |  | x | 0.14 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-178 | PY04-ATS5 | u | Conjunt de treballs d'ajudes de paleteria, formació de cates, regaltes, obertures i encast d'elements d'instal·lacions, així com tots els treballs necessaris per a l'execució de les instal·lacions d'obra. Inclou ajudes per a encastament de caixes de 30x20cm tant a terratzo com a extrarossat de fusta o qualsevol altre element d'acabat o revestiment. Inclou els material i treballs necessaris per garantir el segellat de passos a través de paraments que sectoritzen, garantint la RF del conjunt, així com l'aïllament acústic si és necessari. Inclús p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, així com el transport i abocament a gestor autoritzat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conjunt de treballs d'ajudes de paleteria, formació de cates, regaltes, obertures i encast d'element
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 18 | /R | x | 30.67 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 18 | /R | x | 25.59 | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| B07F-0LT5 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.35 |  | x | 129.7648 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| PY05-5CIV | m | Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Obertura regata paret maó mass.,m.man.,tapada guix B1+llisc.C6
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.12 | /R | x | 30.67 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 25.59 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.002 |  | x | 2.62 | =
| B059-06FO | kg | Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 3.03 |  | x | 0.14 | =
| B059-06FN | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.0404 |  | x | 0.14 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-179 | XPA0-CQM1 | PA | Partida alçada a justificar per al pressupost de control de qualitat de l'obra del ´´Projecte de Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) de la UPC a Sant Cugat del Vallès''. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2232.88 | Partida alçada a justificar per al pressupost de control de qualitat de l'obra
P-180 | XPA0-EBSS | PA | Conjunt de treballs i equipaments necessaris per al correcte desenvolupament de la seguretat i salut laboral durant l'execució de les obres segons l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del Projecte de ´´Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)´´. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3985.25 | Conjunt de treballs i equipaments necessaris per al correcte desenvolupament de la seguretat i salut
P-49 | P3Z4-616N | m2 | Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació i injectat continu, introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Travada fonament nou corregut/existent,perf.+inject.cont.,acer b/corrugada 10,8kg/m2,rebl.res.epoxi
Partida d'obra
| P45R2-4UAX | m2 | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components | 1 |  | x | 29.423 | =
| P4B0-608Y | u | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat | 4 |  | x | 19.7699 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-52 | P4531-1ATC1 | m | Formació de congreny de formigó armat HA-30/F/20/XC4 de 30x30cm aproximadament, amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb 4 barres de 10mm de diàmetre i un estreb del diàmetre 8 cada 20cm. Inclou la part proporcional de connectors amb barres d'acer corrugat B-500-SD amb la llosa existent, amb diàmetres 10 i ancorats 20cm a l'estructura existent, cada 40 cm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formació de congreny de formigó armat HA-30/F/20/XC4 de 30x30cm aproximadament, amb una quantitat de
Partida d'obra
| P4B4-3FRG | kg | Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 35 |  | x | 2.1858 | =
| P4534-MVOP | m3 | Formigonament per a cèrcols, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | 0.1 |  | x | 181.6742 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-53 | P4531-1ATC2 | m | Formació de congreny de formigó armat HA-25/F/20/XC2 de 30x30cm aproximadament, amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb 4 barres de 10mm de diàmetre i un estreb del diàmetre 8 cada 10cm. Inclou la part proporcional de connectors amb barres d'acer corrugat B-500-SD amb la llosa existent, amb diàmetres 10 i ancorats 20cm a l'estructura existent, cada 40 cm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formació de congreny de formigó armat HA-25/F/20/XC2 de 30x30cm aproximadament, amb una quantitat de
Partida d'obra
| P4534-MVOP | m3 | Formigonament per a cèrcols, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | 0.1 |  | x | 181.6742 | =
| P4B4-3FRG | kg | Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 40 |  | x | 2.1858 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-65 | P4M0-ATE4 | u | Conjunt de treballs per a l'execució d'un estintolament per a una nova obertura en un mur d'obra de fàbrica interior, de 220cm d'alçada per 188cm d'amplada de pas lliure i una llinda de fàbrica armada de maó massís de 14cm, consistents en la delimitació i tall controlat del parament per a la formació de l'obertura enderrocant el tram de mur existent en forma de T fins a jàssera de formigó armat, aconseguint un forat aproximat de dimensions 295 cm d'alçada per 50cm + 188cm + 50 cm d'amplada, tal i com es defineix a la documentació gràfica (els treballs d'enderroc i la gestió dels residus no estan inclosos en aquesta partida). Seguidament es col·loca la biga de suport i puntals per a conformació de la llinda de fabrica armada pel forat de 220cm d'alçada i 188 cm d'amplada. Amb el suport i base preparat, s'executa la primera filada de maó, utilitzant l'armadura tipus MURFOR a la capa de morter que es col·loca a la primera filada. Aquesta armadura ha de sobrepassar 50cm a cada banda del forat de la llinda com a mínim i s'intrudirià el ganxo MURFOR LHK S engalzat amb el ferratge diagonal de l'armadura col·locat a les nafres de la llinda cada 40 cm. Seguidament s'executarà la següent filada de maó amb el mateix procediement anterior, aconseguint dues filades armades inferiors i a partir d'aquí s'executarà la resta de mur amb normalitat. D'aquesta manera, s'aconsegueix deixar el mur de fàbrica vista tal i com estava originalment, havent executat una nova obertura de pas. S'inclou tots els treballs d'enderroc, repàs, reposició de peces trencades, armadura MURFOR o equivalent i tots els materials complementaris per a dur a terme l'armat de les filades a executar, les peces d'obra de fàbrica de les mateixes característiques a les existents, tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necssaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Estintolament amb dintell de farbica armada de maó massís
Partida d'obra
| P4C0-4SK0 | m | Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats | 4.2 |  | x | 13.4946 | =
| P4FG-ED9G | m3 | Paret estructural a dues cares vistes de 14 cm de gruix i resistència a compressió 10 N/mm2, de maó massís d'elaboració mecànica R-25, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.25 |  | x | 615.3636 | =
| P4Z1-3LY7 | m | Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de, col·locada amb el mateix morter de la paret | 6 |  | x | 1.8938 | =
| P447-DMDF | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura | 6.5 |  | x | 5.5443 | =
| P4FM-4SMO | m3 | Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter ciment 1:3 | 0.95 |  | x | 665.241 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-74 | P791-8A6Y | m2 | Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Impermeabilització ext.mur cont.h<= 3 m+emul.bitum.+làm.drenatge nodular PEAD+un geotèxtilfix.mec.
Partida d'obra
| P783-8D33 | m2 | Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes | 1 |  | x | 11.3816 | =
| PD5J-43FK | m2 | Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical | 1 |  | x | 8.6206 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-139 | PG10-N003 | u | Renovació aparells de protecció línia alimentació sistema climatització 1x1 de sala de càlculs., incloent: - Desconnexió, etiquetatge i retirada de totes les proteccions i aparellatge existent. -Adequació interior de l’envolvent: neteja, revisió d’estat, reposició/col·locació de carrils DIN, plaques de muntatge si cal, canaletes, suports i accessoris. -Subministrament i instal·lació de tots els elements nous del quadre: -Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A -Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A -Verificacions i proves: comprovació de continuïtat PE, polaritat, funcionament, i tests de diferencials. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Renovació aparells de protecció línia 1x1 de sala de càlculs.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Partida d'obra
| PG47-EM0O | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1 |  | x | 45.9947 | =
| PG40-EQHL | u | Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 1.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1 |  | x | 250.861 | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-140 | PG10-N004 | u | Renovació aparells de protecció línia alimentació sistema climatització 1x1 de despatx de càlculs., incloent: - Desconnexió, etiquetatge i retirada de totes les proteccions i aparellatge existent. -Adequació interior de l’envolvent: neteja, revisió d’estat, reposició/col·locació de carrils DIN, plaques de muntatge si cal, canaletes, suports i accessoris. -Subministrament i instal·lació de tots els elements nous del quadre: -Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A -Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A -Verificacions i proves: comprovació de continuïtat PE, polaritat, funcionament, i tests de diferencials. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Renovació aparells de protecció línia 1x1 de despatx càlculs.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Partida d'obra
| PG40-EQHL | u | Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 1.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1 |  | x | 250.861 | =
| PG47-ELX5 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1 |  | x | 44.3047 | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-151 | PG6O-N000 | u | Subministrament i instal·lació de caixa de mecanismes per a la centralització de funcions en un lloc de treball de 4 elements, amb 4 preses de corrent tipus Schuko (2P+T) de 16A per al subministrament normal,ecastada a paret. La configuració i agrupació de la caixa o marc serà la indicada o en plànols o segons la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | [T01] Conjunt mecanismes de 4 preses corrent 16A, a paret
Partida d'obra
| PG6O-77NS | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada | 4 |  | x | 13.4068 | =
| PG62-6NOU | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, muntat encastat | 1 |  | x | 18.5853 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-152 | PG6R-N000 | u | Subministrament i instal·lació de punt d'alimentació elèctrica, incloent part de cablejat 3x4mm2 RZ1-K i tub coarrugat lliure d'halogens DN25 fins 8m, part proporcional caixa de derivació IP-54, 105x105. Instal·lació encastada/superfície segons tipologia d'instal·lació en espai arquitectònic a definir per DF. Inclou part proporcional dematerials auxiliars, totalment muntat i connectat. Incloent part proporcional de cablejat elèctric per a totes les línies, tub flexible plàstic lliure d'halògens Ø25 i caixa de derivació plàstica de 105x105 IP54. Instal·lació dacord compliment de REBT i certificats corresponents. |  |  |  | Rend.: | 1.021 |  |  | Punt d'alimentació elèctrica
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KT5 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 8 |  | x | 1.69 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| PG12-DH7Y | u | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 105x105 mm, con grado de protección IP-54, montada superficialmente | 0.25 |  | x | 27.2323 | =
| PG33-E6CV | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 8 |  | x | 6.1394 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-153 | PG6R-N003 | u | Subministrament i instal·lació de punt d'alimentació presa de corrent / caixa de mecanismes, incloent part de cablejat 3x4mm2 RZ1-K i tub coarrugat lliure d'halogens DN25 fins 8m, part proporcional caixa de derivació IP-54, 105x105. Instal·lació encastada/superfície segons tipologia d'instal·lació en espai arquitectònic a definir per DF. Inclou part proporcional dematerials auxiliars, totalment muntat i connectat. Incloent part proporcional de cablejat elèctric per a totes les línies, tub flexible plàstic lliure d'halògens Ø25 i caixa de derivació plàstica de 105x105 IP54. Instal·lació dacord compliment de REBT i certificats corresponents. |  |  |  | Rend.: | 1.021 |  |  | Punt d'alimentació Presa de corrent / Caixa de mecanismes
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KT5 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 8 |  | x | 1.69 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| PG12-DH7Y | u | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 105x105 mm, con grado de protección IP-54, montada superficialmente | 0.25 |  | x | 27.2323 | =
| PG33-E6CV | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 8 |  | x | 6.1394 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-154 | PG6R-N004 | u | Punt complet d'alimentació a lluminària simple o múltiple ON/OFF, inclou línia de cable de 3x2,5 mm2, RZ1-K (AS) CPR Cca-s1b, d1, a1, sota tub flexible plàstic lliure d'halògens Ø25, des de caixa de derivació, segons especificacions de projecte. Instal·lació encastada/superfície segons tipologia d'instal·lació en espai arquitectònic a definir per DF. Inclou part proporcional dematerials auxiliars, totalment muntat i connectat. Incloent part proporcional de cablejat elèctric per a totes les línies, tub flexible plàstic lliure d'halògens Ø25 i caixa de derivació plàstica de 105x105 IP54. Instal·lació dacord compliment de REBT i certificats corresponents. |  |  |  | Rend.: | 1.021 |  |  | Punt d'alimentació Lluminària ON/OFF
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 27.19 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KT5 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 4 |  | x | 1.69 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| PG12-DH7Y | u | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 105x105 mm, con grado de protección IP-54, montada superficialmente | 0.25 |  | x | 27.2323 | =
| PG33-E6CT | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | 4 |  | x | 4.6808 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-155 | PG6R-N005 | u | Punt complet d'alimentació a llumanera simple o múltiple amb bus DALI, inclou línia de cable de 3x2,5 mm2, RZ1-K (AS) CPR Cca-s1b, d1, a1, sota tub plàstic lliure d'halògens Ø25, des de caixa de derivació, segons especificacions de projecte. Instal·lació encastada/superfície segons tipologia d'instal·lació en espai arquitectònic a definir per DF. Inclou part proporcional dematerials auxiliars, totalment muntat i connectat. Incloent part proporcional de cablejat elèctric per a totes les línies, tub flexible plàstic lliure d'halògens Ø25 i caixa de derivació plàstica de 105x105 IP54. Inclou línia bus DALI Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat,LSZH,muntat, sota tub plàstic Ø20 lliure d'halogens. Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat,LSZH,muntat Instal·lació dacord compliment de REBT i certificats corresponents. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Punt d'alimentació Lluminària amb bus DALI
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 28.1 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 24.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KT5 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 4 |  | x | 1.69 | =
| BG2Q-1KT4 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 4 |  | x | 1.27 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| PG12-DH7Y | u | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 105x105 mm, con grado de protección IP-54, montada superficialmente | 0.25 |  | x | 27.2323 | =
| PG33-E6CT | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | 4 |  | x | 4.6808 | =
| PG8Z-N001 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat | 4 |  | x | 1.9106 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-170 | PH56-61US | u | Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada fluorescent no permanent de 170 a 200 lm amb 2 h d'autonomia com a màxim, col·locat, obertura de regata, tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07Z-K unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada col·locada encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Llum emerg.+senyal.+làmp.llum emerg.fluores.no permanent,170 a 200 lm,auton<2h,col.,obert.regata,tub
Partida d'obra
| PG35-DYD7 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 16 |  | x | 1.4168 | =
| PY05-5CIV | m | Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 | 5 |  | x | 10.6642 | =
| PH54-AJQC | u | Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial | 1 |  | x | 125.246 | =
| PG2N-EUJG | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 5.5 |  | x | 1.332 | =
| PG12-DH7C | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada | 1 |  | x | 8.6162 | =
| PY04-5T84 | u | Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 | 1 |  | x | 13.5708 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-174 | PP7G-N001 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic i caixa per a mecanismes, instal·lada a paret |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Presa senyal tipus univ.,connector RJ45 simple,cat.6,F/UTP, encastada a paret
Partida d'obra
| PG65-483R | u | Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada | 1 |  | x | 3.8655 | =
| PG6I-78BW | u | Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat | 1 |  | x | 4.2368 | =
| PG13-E30N | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada | 0.5 |  | x | 25.7374 | =
| PG2N-EUH3 | m | Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 6 |  | x | 1.7196 | =
| PP7H-7844 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada | 1 |  | x | 27.2016 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-175 | PP7G-N002 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic i caixa per a mecanismes, instal·lada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Presa senyal tipus univ.,connector RJ45 simple,cat.6,F/UTP, superfície a paret
Partida d'obra
| PG6I-78BW | u | Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat | 1 |  | x | 4.2368 | =
| PG13-E30N | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada | 0.5 |  | x | 25.7374 | =
| PG2N-EUH3 | m | Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 6 |  | x | 1.7196 | =
| PP7H-7844 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada | 1 |  | x | 27.2016 | =
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total

## T-SMP
PROJECTE EXECUTIU | PROJECTE EXECUTIU | PROJECTE EXECUTIU | PROJECTE EXECUTIU
Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) | Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) | Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) | Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)
UPC a Sant Cugat del Vallès | UPC a Sant Cugat del Vallès | UPC a Sant Cugat del Vallès | UPC a Sant Cugat del Vallès
Contracte basat en l'acord marc SE102000AM2020029. Lot 2. | Contracte basat en l'acord marc SE102000AM2020029. Lot 2. | Contracte basat en l'acord marc SE102000AM2020029. Lot 2. | Contracte basat en l'acord marc SE102000AM2020029. Lot 2.
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 27.23 | Ajudant encofrador | 0 | 0
A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 27.23 | Ajudant ferrallista | 0 | 0
A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 27.23 | Ajudant soldador | 0 | 0
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 27.23 | Ajudant col·locador | 0 | 0
A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 27.45 | Ajudant fuster | 0 | 0
A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 27.23 | Ajudant pintor | 0 | 0
A01-FEPA | h | Ajudant vidrier | 27 | Ajudant vidrier | 0 | 0
A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 27.33 | Ajudant manyà | 0 | 0
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 27.19 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 27.19 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 27.23 | Ajudant muntador | 0 | 0
A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 28.1 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 24.22 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A013H000 | h | Ajudant electricista | 24.1 | Ajudant electricista | 0 | 0
A013M000 | h | Ajudant muntador | 21.88 | Ajudant muntador | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre | 25.59 | Manobre | 0 | 0
A0E-000A | h | Manobre especialista | 26.46 | Manobre especialista | 0 | 0
A0F-000B | h | Oficial 1a | 30.67 | Oficial 1a | 0 | 0
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 31.7 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 30.67 | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 31.7 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 30.67 | Oficial 1a encofrador | 0 | 0
A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 30.67 | Oficial 1a ferrallista | 0 | 0
A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 31.21 | Oficial 1a fuster | 0 | 0
A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 31.15 | Oficial 1a manyà | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 31.7 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 30.67 | Oficial 1a paleta | 0 | 0
A0F-000U | h | Oficial 1a picapedrer | 30.67 | Oficial 1a picapedrer | 0 | 0
A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 30.67 | Oficial 1a pintor | 0 | 0
A0F-000X | h | Oficial 1a polidor | 30.67 | Oficial 1a polidor | 0 | 0
A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 31.17 | Oficial 1a soldador | 0 | 0
A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 29.79 | Oficial 1a vidrier | 0 | 0
Maquinària
C111-0055 | h | Compressor amb un martell pneumàtic | 18.06 | Compressor+un martell pneumàtic | 21.1727 | 291.9096
C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 19.01 | Compressor+dos martells pneumàtics | 21.1727 | 291.9096
C115-00EE | h | Retroexcavadora amb martell trencador | 78.31 | Retroexcavadora amb martell trencador | 165.4119 | 2280.5437
C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 105.87 | Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14 t | 244.8096 | 3375.2047
C139-00LJ | h | Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t | 235.21 | Pala excavadora giratòria s/caden. 31 a 40 t | 412.427 | 5686.1556
C139-00LK | h | Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 133.62 | Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20 t | 273.481 | 3770.4989
C13A-00FR | h | Compactador combustible duplex manual de 700 kg | 9.44 | Compactador combustible duplex manual,700 kg | 8.5097 | 523.8807
C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 70.7 | Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t | 156.5899 | 2158.9147
C150G900 | h | Grua autopropulsada de 20 t | 61.21 | Grua autopropulsada 20t | 0 | 0
C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 57.47 | Camió transp.7 t | 183.0558 | 2523.8017
C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 210.53 | Camió bomba formigonar | 344.0568 | 4743.5309
C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 2.6 | Formigonera 165l | 1.7737 | 64.4459
C178-00GF | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 9.32 | Màquina tallajunts disc diamant p/paviment | 1.7737 | 64.4459
C17A-00JM | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel | 3.33 | Mesc.cont.+sitja granel | 3.5473 | 128.8918
C202-005P | h | Talladora amb disc de carborúndum | 5 | Talladora,disc de carborún. | 1.7737 | 64.4459
C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 4.21 | Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica | 16.495 | 599.3469
C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 10.14 | Equip tall oxiacetilènic | 16.495 | 599.3469
C208-00H9 | h | Equip d'injecció manual de resines | 1.9 | Eq.injec.man.resines | 7.4139 | 269.3839
C20C-00H8 | h | Màquina pneumàtica d'abuixardar amb compressor portàtil | 3.74 | Màq.pneum.abuix.+comp.port. | 16.495 | 599.3469
C20G-00DT | h | Màquina taladradora | 5.15 | Màquina taladradora | 1.7737 | 64.4459
C20H-00DN | h | Martell trencador manual | 5 | Martell trenc.man. | 1.9865 | 72.1794
C20J-00DQ | h | Polidora | 3.53 | Polidora | 0.42568 | 15.467
C20K-00DP | h | Regle vibratori | 6.47 | Regle vibratori | 0.42568 | 15.467
C20L-00DO | h | Remolinador mecànic | 7.35 | Remolinador mecànic | 10.642 | 386.6754
Material
B011-05ME | m3 | Aigua | 2.62 | Aigua | 0.30972 | 5.5641
B015-16HS | l | Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors | 11.38 | Diluent pintura silicat,p/int.-ext. | 3.1229 | 71.8474
B030-05PH | m3 | Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs | 153.45 | Argila exp. 3 a 8 mm,350kg/m3,sacs | 90.9445 | 978.9574
B03L-05N4 | t | Sorra de pedrera de 0 a 5 mm | 22.65 | Sorra 0 a 5 mm | 5.3456 | 85.3611
B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 23.27 | Sorra p/morters | 5.3456 | 85.3611
B053-1VF7 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, gris | 1.5 | Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),gris | 0.77385 | 3.1417
B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 0.41 | Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs | 0.99636 | 5.5935
B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 171.91 | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs | 859.5876 | 3487.21
B056-06J5 | kg | Ciment ràpid CNR4 en sacs | 0.19 | Ciment ràpid CNR4,sacs | 0.85959 | 3.4872
B059-06FN | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.14 | Guix C6/20/2 | 0 | 0
B059-06FO | kg | Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.14 | Guix B1/20/2 | 0 | 0
B067-2A9V | m3 | Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20 | 118.98 | Formigó neteja HL-150/B/20 | 141.0675 | 716.8302
B069-2A9N | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/10 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm | 123.19 | Form.no estructural HNE-15/P/10 | 141.0675 | 716.8302
B06F2-I14N | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 129.23 | Formigó per armar +addit. Hidròfug HA - 25 / B / 20 / xC2 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 | 255.2568 | 1128.6862
B06F2-LQL3 | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 142.3 | Formigó per armar +addit. Hidròfug HA - 30 / F / 20 / xC2 quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 | 277.1742 | 1210.7298
B06F2-LQTJ | m3 | Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 128.61 | Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC2 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 | 247.0095 | 1128.7168
B06F2-LR3A | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 133.75 | Formigó per armar +addit. Hidròfug HA - 25 / F / 20 / xC2 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 | 255.2568 | 1128.6862
B06F2-LSYT | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 | 142.3 | Formigó per armar +addit. Hidròfug HA - 30 / F / 20 / xC4 quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =< 0.5 | 277.382 | 1214.0395
B06F2-LVHV | m3 | Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 | 136.83 | Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / xC4 quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =< 0.55 | 268.3849 | 1214.0728
B079-06TD | kg | Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió | 10.29 | Morter polimèric ciment+res.epoxi,p/impr.+pont unió | 4.8384 | 99.9329
B079-06TE | kg | Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació | 1.54 | Morter polimèric ciment+res.sint.fibr.,tixotròpic+retrac.control.,p/reparac. | 4.8384 | 99.9329
B07L-1PYA | t | Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat a granel | 60.57 | Mort.ram paleta ciment M 5,granel,G UNE-EN 998-2 | 116.397 | 527.6014
B081-06U6 | kg | Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 | 2.17 | Addit. Inclus.aire/plastificant morter,UNE-EN 934-3 | 1.4998 | -9999999999
B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 5.3 | Adhesiu dispers.aquosa | 2.197 | 50.3224
B091-06VL | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar | 29.93 | Adhesiu res.epoxi s/dissolv.baix.visc.,p/ús estruc.p/injec. | 5.2805 | 110.6491
B091-06VM | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural | 24.99 | Adhesiu res.epoxi s/dissolv.2comp,p/ús estruc. | 5.2805 | 110.6491
B092-078D | kg | Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent | 2.86 | Oxiasfalt sacs,OA 80/25,en cal. | 0.68691 | 17.8275
B094-06TT | kg | Adhesiu cimentós tipus C2 lliscament reduït, temps obert ampliat i deformable (TE S1) segons norma UNE-EN 12004 | 2.55 | Adhesiu cimentós C2 lliscament reduït, temps obert ampliat i deformable (TE S1) | 0.88204 | 17.0101
B0A1-07LA | u | Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior | 0.41 | Abraçadora metàl.,d/int.=6mm | 0 | 0
B0A1-07LR | u | Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior | 0.42 | Abraçadora metàl.,d/int.=10mm | 0 | 0
B0A1-07LT | u | Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior | 0.44 | Abraçadora metàl.,d/int.=16mm | 0 | 0
B0AK-07AS | kg | Clau acer | 2.29 | Clau acer | 0.55034 | 7.9952
B0AM-078F | kg | Filferro recuit d'1,3 mm | 2.32 | Filferro recuit,D=1,3mm | 0.5631 | 8.228
B0AN-07J2 | u | Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella | 8.29 | Tac químic D=12mm,carg./voland./fem. | 0.36155 | 7.1825
B0AN-ATM1 | u | Tac químic de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella | 7.56 | Tac químic de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella | 0 | 0
B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis | 0.33 | Tac niló D=6 a 8 mm,+vis | 0.052706 | 0.8437
B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 6.04 | Visos acer,galvanitzats | 0.38524 | 5.5966
B0AQ-07GQ | cu | Visos per a fusta o tacs de PVC | 5.81 | Visos p/fusta/tacs PVC | 0.38524 | 5.5966
B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 16.38 | Visos p/guix lam. | 0.38524 | 5.5966
B0B3-ATR4 | m2 | Entramat d'acer, de 34x38 mm de pas de malla, acabat galvanitzat en calent, realitzat amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 40x4 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada reforçada, d'acer baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 40x4mm, fixat amb peces de subjecció a paret i soldada a perfil superior en L de 40 mm. | 72.4 | Entramat d'acer, de 34x38 mm de pas de malla, acabat galvanitzat en calent, realitzat amb platines p | 0 | 0
B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.21 | Acer b/corrugada B500S | 0.6318 | 9.2803
B0B7-106S | kg | Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.23 | Acer b/corrugada B500SD | 0.6318 | 9.2803
B0B8-107Q | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1.88 | Malla electr.acer corr.ME 10x10cm,D:3-3mm,6x2,2m B500T | 0.061076 | 0.88728
B0CC0-21OP | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 9.26 | Placa guix lamin.,F,g=12,5mm,vora afinada | 1.5234 | 25.053
B0CC0-21OR | m2 | Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 10.03 | Placa guix lamin.,I,g=15mm,vora afinada | 1.8281 | 30.0635
B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 6.92 | Placa guix lamin.,A,g=15mm,vora afinada | 1.8281 | 30.0635
B0CC3-ATR5 | m2 | Extradossat panell metàl·lic multicapa tipus Termochip o equivalent, autoportant de 50 mm de gruix, conformat per xapes metàl·liques de 0.5 mm del mateix color RAL de la fusteria existent i aïllament interior de llana mineral de 49 mm d'espessor, i d'un aïllament acústic d'uns 35 dBA, fixat mecànicament. | 87.54 | Extradossat panell metàl·lic multicapa tipus Termochip o equivalent, autoportant de 50 mm de gruix, | 0 | 0
B0CU0-12VC | u | Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït | 3.51 | Elements fix.+munt. P/panell fusta+XPS | 0.068793 | 0.9994
B0CU0-IE63 | u | Tauell de fusta de fins a 20cm d'ampada i d'entre 40 i 60cm de llargada per a fixar-se entre perfileria d'acer galvanitzat de subestructura d'extradossat o paret divisòria per a reforç del parament i futura fixació d'equipament vari (projector, pantalla, altaveu, etc...) | 10.48 | Tauell de fusta de fins a 20cm d'ampada i d'entre 40 i 60cm de llargada per a fixar-se entre perfile | 0 | 0
B0CU5-ATM1 | m2 | Tauler de contraxapat marí de 10 mm de gruix, tallat i mecanitzat a taller a per a muntatge a obra, amb certificat de reacció al foc B-s1,d0, color a definir per la Direcció Facultativa | 71.45 | Tauler de contraxapat marí de 10 mm de gruix, tallat i mecanitzat a taller a per a muntatge a obra, | 0 | 0
B0CU5-ATR1 | m2 | Tauler de contraxapat marí Okume 100% de 20 mm de gruix i dimensions aproximades de panell de 2420x600mm, microperforat de 3 mm de diàmetre cada 8mm, amb un acanalat de 10x10mm horitzontal cada 60mm que evoca el record del mur d'obra de fàbrica original, tallat, mecanitzat i amb certificat de reacció al foc B-s1,d0. | 76.09 | Tauler de contraxapat marí Okume 100% de 20 mm de gruix i dimensions aproximades de panell de 2420x6 | 0 | 0
B0D21-07OY | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 0.55 | Tauló fusta pi p/10 usos | 0.099793 | 1.6379
B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 493.42 | Llata fusta pi | 71.281 | 1169.9114
B0D31-07P5 | m3 | Llata de fusta de pi, tractada en autoclau | 715.47 | Llata fusta pi,autoclau | 71.281 | 1169.9114
B0D61-12XT | cu | Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats i 25 usos | 12.94 | Puntal tubular metàl·lic,3 tubs,h>3 m,càrr.<= 150 kN,elem.recolz.rosc.,25 usos | 0.046229 | 0.6716
B0D62-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 17.34 | Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos | 0.044028 | 0.63961
B0D70-0CEP | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 2.9 | Tauler pi,g=22mm,10 usos | 0.19534 | 3.1335
B0D80-0CNS | m2 | Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos | 3.4 | Plafó metàl·lic50x250cm,20usos | 0.93559 | 13.5918
B0DZ1-0ZLZ | l | Desencofrant | 3.63 | Desencofrant | 1.3235 | 56.8481
B0DZ5-0F6S | u | Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm | 0.63 | Part propor.elem.aux.plafó met.50x250cm | 5.5181 | 82.3362
B0F15-06N5 | u | Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.43 | Maó massís el.mec. R15,290x140x50mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 | 0.94532 | 9.8749
B0F15-06N7 | u | Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.48 | Maó massís el.mec.,290x140x50mm,c.vist.,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 | 0.94532 | 9.8749
B0F15-06NN | u | Maó massís d'elaboració mecànica R-25, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.5 | Maó massís el.mec. R25,290x140x50mm,c.vist.,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 | 0.94532 | 9.8749
B0FG3-0EDM | u | Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell | 0.19 | Rajola ceràm.fina rect.,el.mec. 28x14x1cm,vermell | 0.14745 | 1.5403
B2RA-28TK | t | Disposició controlada de residus no perillosos de fusta amb una densitat 0,19 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 02 01), en centre de reciclatge | 93.83 | Disposició controlada d/residus no perillosos d/fusta,dens.=0,19t/m3, proced. D/construcció/demolici | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28TU | t | Disposició controlada de residus no perillosos de plàstic amb una densitat 0,035 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 02 03), en centre de reciclatge | 0 | Disposició controlada d/residus no perillosos d/plàstic,dens.=0,035t/m3, proced. D/construcció/demol | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28TW | t | Disposició controlada de residus inerts de vidre amb una densitat 0,7 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 02 02), en centre de reciclatge | 0 | Disposició controlada d/residus inerts d/vidre,dens.=0,7t/m3, proced. D/construcció/demolició, (LER- | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28UG | t | Disposició controlada de residus no perillosos de metalls barrejats amb una densitat 0,2 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 04 07), en centre de reciclatge | -240.6 | Disposició controlada d/residus no perillosos d/metalls,dens.=0,2t/m3, proced. D/construcció/demolic | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28UO | t | Disposició controlada de residus inerts de ceràmics amb una densitat 0,8 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 03), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | 19.25 | Disposició controlada d/residus inerts d/ceràmics,dens.=0,8t/m3, proced. D/construcció/demolició, (L | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28UQ | t | Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | 15.64 | Disposició controlada d/residus inerts d/form.,dens.=1,45t/m3, proced. D/construcció/demolició, (LER | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28US | t | Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | 34.89 | Disposició controlada d/residus inerts d/barrej.,dens.=1,0t/m3, proced. D/construcció/demolició, (LE | -9999999999 | -9999999999
B2RB-HFVL | t | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | 6.39 | Disposició de terres no cont. De densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME | -9999999999 | -9999999999
B44Z-0LW8 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant | 2.31 | Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.carg.+antiox. | 1.0198 | 14.3731
B44Z-0LZP | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat | 3.89 | Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.carg.+galv. | 0.6318 | 9.2803
B44Z-0LZT | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat | 2.34 | Acer S235JRC,peça simp.,perf.conf.L,U,C,Z,omega,tallat mida+galv. | 0.6318 | 9.2803
B44Z-0M0D | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i galvanitzat | 2.8 | Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,tallat mida+galv. | 0.6318 | 9.2803
B44Z-0M1D | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat | 3.62 | Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.carg.+galv. | 0.6318 | 9.2803
B44Z-0M1O | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 2.37 | Acer S275JR,peça simp.,p/ref.elem.encast.recolz.rig.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller | 1.0198 | 14.3731
B4Z0-0LO2 | m | Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm d'i rodó transversal de 3,75 mm de | 1.27 | Armadura prefab.gelos.,acer galv.,ampl.=100mm,rodó 5mm/3,75mm | 0.055034 | 0.79952
B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.82 | Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50 mm,p/junts plaques guix laminat | 0.15013 | 7.4056
B6B1-0KK4 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 1.54 | Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=70mm | 0.3137 | 4.5573
B6B1-0KK8 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 1.8 | Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=70mm | 0.38524 | 5.5966
B6B1-0KKE | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 100 mm d'amplària | 2.3 | Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=100mm | 0.55034 | 7.9952
B6B1-0KKF | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària | 2.19 | Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=100mm | 0.44028 | 6.3961
B712-FGNY | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 | 5.29 | Làmina bet.modif. N/proteg.LBM(SBS) 24-FV 60g/m2 | 1.5784 | 88.9386
B712-HG19 | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 40/G-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard | 8.57 | Làmina bet.modif. Autoprot.miner.LBM(SBS) 40/G-FV 60g/m2 acab.color estànd. | 1.9866 | 111.948
B712-HIW7 | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 48/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s | 12.94 | Làmina bet.modif. Ac.plàstic p/2 caresLBM(SBS) 48/P-FP 150g/m2, g>= 2mm coef dif. Gas radó <= 2 * 10 | 4.1479 | 192.9679
B7C12-0KMW | kg | Escumant per a formigó cel·lular | 2.91 | Escumant form.cel. | 1.4998 | -9999999999
B7C93-11JC1 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,353 m2·K/W | 12.42 | Placa semiríg.MW-roca,dens.=46 a 55 kg/m3,g=80mm,cond.tèrmica <= 0,034 W/(m·K) | 4.3882 | 59.6399
B7C93-11JPN | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W | 5.38 | Placa semiríg.MW-roca,dens.=36 a 40 kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica <= 0,034 W/(m·K) | 1.651 | 22.4388
B7CJ0-1K8D | m2 | Planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 63.32 | Planxa escum.elastom.+Al p/aïllam.tèrm.conduct.,autoadh.,g=30mm,factor dif.vapor>= 5000 | 0 | 0
B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 0.06 | Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat | 0.0041979 | 0.072169
B7J3-0GSM | l | Escuma de poliuretà en aerosol | 26.12 | Escum.poliur.aeros. | 0.16541 | 3.7068
B7J4-0GSH | dm3 | Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent | 40.64 | Imprim.prèv.segellats massilla poliuretà monocomp. | 9.4522 | 211.8195
B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1.62 | Massilla p/junt cartró-guix | 0.57996 | 12.3628
B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 23.76 | Massilla segell.,poliuretà monocomponent | 6.6165 | 148.2736
B7Z0-13F3 | kg | Emulsió bituminosa, tipusED | 1.28 | Emulsió bituminosa, tipusED | 0.32501 | 19.3781
B7Z0-13F4 | kg | Emulsió bituminosa, tipusEB | 2 | Emulsió bituminosa, tipusEB | 0.30955 | 18.4556
B831-0WO1 | u | Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats | 0.37 | Ganxo acer inox.p/anc.aplac. | 0.069257 | 0.87461
B848-2IUH | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 35 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 3.94 | Estructura acer galv.vista p/cel ras plac.1200x600mm,perf.princip.T invertida 35mm c/1,2m vareta sus | 0.60962 | 8.8563
B84C-ATS1 | m2 | Cel ras registrable conformat per lames acústiques suspeses model HeartFelt de Hunter Duglas o equivalent, de lames de fibra de vidre de polièster termoconformades no teixides, de dimensions de lama 40x80 mm amb junta de separació de 60 mm, amb classificació de resistència al foc foc B-s1,d0 segons EN 13501-1, fixades a guies de suport d'acer galvanitzat. | 53.1 | Cel ras registrable conformat per lames acústiques suspeses model HeartFelt de Hunter Duglas o equiv | 0 | 0
B891-0P01 | kg | Esmalt de poliuretà d'un u component | 10.24 | Esmalt poliuretà,un compon. | 2.4099 | 44.6774
B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 4.44 | Pintura plàstica,p/int. | 4.7606 | 68.2319
B896-HYC4 | kg | Pintura al silicat, per a exteriors | 16.3 | Pintura silicat,p/ext. | 4.7606 | 68.2319
B896-HYCE | kg | Pintura acrílica, en fase aquosa | 12.84 | Pintura acrílica,fase aquosa | 4.7606 | 68.2319
B8A1-0P13 | kg | Vernís sintètic d'un u component, per a fusta | 14.42 | Vernís sint.,un comp.,p/fusta | 2.4099 | 44.6774
B8B1-2XPM | kg | Pintura al silicat per a protecció superficial del formigó (C), segons UNE-EN 1504-2 | 22.84 | Pintura silicat p/prot.superf.form. | -9999999999 | -9999999999
B8Z6-0P2C | kg | Imprimació al làtex | 12.67 | Imprimació làtex | 2.4099 | 44.6774
B8Z6-0P2G | kg | Imprimació fosfatant | 19.19 | Imprimació fosfatant | 2.4099 | 44.6774
B8ZH-358R | kg | Pintura de fons al silicat, per a exteriors | 12.62 | Pintura fons silicat,p/ext. | -9999999999 | -9999999999
B8ZK-0P39 | l | Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) | 10.35 | Protector p/fusta (TP8) | 5.2805 | 110.6491
B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 6.48 | Segelladora | 5.2805 | 110.6491
B8ZQ-ATR1 | m | Llistó MDF de dimensions 75x45 mm, per a revestiments | 4.45 | Llistó MDF 75x45 mm | 0 | 0
B9C0-0HKK | kg | Beurada de color | 1.18 | Beurada color | 0.77366 | 3.139
B9C5-0GWK | m2 | Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu superior, per a ús interior intens | 24.82 | Terratzo llis gra petit 40x40cm,preu sup.,int.intens | 9.3383 | 27.5346
B9C5-0GYL | m2 | Terratzo llis de microgra, de 30x30 cm, preu superior, per a ús interior intens | 20.85 | Terratzo llis microgra 30x30cm,preu sup.,int.intens | 9.3383 | 27.5346
B9P6-0ISZ | m | Cordó de PVC de 4 mm de | 0.18 | Cordó PVC D=4mm | 0.031396 | 0.76834
B9P9-1KQZ | m2 | Làmina de linòleum, classe 23-34-43 segons UNE-EN ISO 24011 i de 4mm de gruix | 29.32 | Làmina linòleum,23-34-43,g=4mm | -9999999999 | -9999999999
B9V5-0JFM | m | Esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, de dues peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample | 59.28 | Esglaó pedra artif. Microgra,preu alt,frontal+estesa,1 pol./abrill.,2 tires buixar. | 10.6407 | 44.333
BAN6-1WGS | m | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm | 5.24 | Bastiment base tub acer galv.40x20mm | 0.88055 | 12.7923
BAS2-FM03 | u | Porta corredissa d'una fulla tipus TRAMEXo equivalent de 90x220cm, col·locada sobre guia corredissa | 790.44 | FM03 - Porta corredissa TRAMEX o equivalent | 0 | 0
BAT0-FF01 | u | Porta acústica d'accés a la sala d'actes i amb EI60 certificada, de dues fulles batents de fusta amb les cares llises per a un pas lliure aproximat de 185x220 cm, amb un aïllament al soroll aèri de 50 dbA mínim certificats i amb bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, amb la cara interior revestida i lacada color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa per la part exterior. | 1945.21 | FF01 - 185x220 | 0 | 0
BAT0-FM01 | u | Porta acústica, de dues fulles batents de metàl·liques per a un pas lliure aproximat de 230x220 cm, amb un aïllament al soroll aèri de 50 dbA mínim certificats i amb bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, amb la cara interior (sala d'actes) revestida amb tauler de contraxapat marí Okoumé, de 20 mm de gruix, amb un acanalat de 10x10mm cada 60mm i lacada color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa per la part exterior, incloent ferramenta de penjar, frontisses, pany amb clau i manetes d'acer inoxidable, barra antipànic i retenidors, tapetes, remats, tots els materials i elements necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons escanall de fusteries de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. | 4194.44 | Porta acústica, de dues fulles batents de metàl·liques per a un pas lliure aproximat de 230x220 cm, | 0 | 0
BAT0-FM02 | u | Porta metàl·lica exterior de dues fulles batents per a un pas lliure aproximat de 270x220 cm, lacada color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa, incloent ferramenta de penjar, frontisses, pany amb clau i manetes d'acer inoxidable, barra antipànic i retenidors, tapetes, remats, tots els materials i elements necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 2858.4 | Porta metàl·lica exterior de dues fulles batents per a un pas lliure aproximat de 270x220 cm, lacada | 0 | 0
BAWS-FM03 | u | Guia inferior en T amb pendent per a obertura automàtica per gravetat amb electroiman en cas d'emergencia. Inclou electroiman i connexionat amb central d'incendis per a la seva activació en cas d'emergència i obertura de la porta amb el pendent de la guia inferior. | 459.44 | Guia inferior en T amb pendent per a obertura automàtica per gravetat amb electroiman en cas d'emerg | 0 | 0
BAZ3-2V7L | u | Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 4 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 130 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació | 178.7 | Ferramenta p/portes corred. Guia alumini anoditzat l=4m, pes porta <=130kg | 0.42369 | 6.1427
BAZ6-2P4U | u | Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament basculant, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125 | 513.23 | Mec.antipànic 2 fulles accionam. Basculant,3 punts de tancament mecanisme vist,UNE-EN 1125 | 8.5474 | 120.5933
BB1A-FF00 | m | Passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) o de característiques a definir per la Direcció facultativa, de 60x27 mm de secció amb dos volums superposats en forma de B, una superfície ergonòmica que permet col·locar elements d'exposició en la concavitat interior i col·locat amb pipetes d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre cda 100cm | 75.44 | Passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) o de característiques a definir per la Direcció facultati | 0 | 0
BC18-ATP5 | m2 | Paviment de vidre catedral transpirable similar a l'existent per a cobrir les rases. | 170.45 | P05 - Paviment peça de vidre catedral Subministrament i col·locació de paviment de vidre catedral | 0 | 0
BC1A-0TOL | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 | 54.19 | Vidre lam.seg. 2 llunes,3+3mm,1 butiral color estànd. | 11.8543 | 143.5458
BCZ1-0WNY | kg | Màstic compatible per a envidriament | 1.77 | Màstic comp.p/envidr. | 2.9707 | 55.7592
BD5G-0LIE | m2 | Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2 | 4.54 | Làmina drenant nodular PEAD,un geotèxtil,un geotèxtil,h.nòd=8mm,,r.compr.=150kN/m2 | 1.4623 | 49.7383
BE41-0O0Z | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits | 3.73 | Conducte circular,Al+espiral acer+LV,D=125mm | 0 | 0
BE41-0O1A | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 250 mm de diàmetre sense gruixos definits | 6.33 | Conducte circular,Al+espiral acer+LV,D=250mm | 0 | 0
BE421-0O4C | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 5.7 | Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm | 0 | 0
BE421-0O6M | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada | 13.84 | Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,7mm,brida ext.cargolada | 0 | 0
BE421-0O6N | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada | 15.82 | Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=225mm,g=0,7mm,brida ext.cargolada | 0 | 0
BE421-0O6O | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada | 17.01 | Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,7mm,brida ext.cargolada | 0 | 0
BE421-0O9W | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada | 19.71 | Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=275mm,g=0,7mm,brida ext.cargolada | 0 | 0
BE421-0O9X | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada | 20.82 | Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=300mm,g=0,7mm,brida ext.cargolada | 0 | 0
BE421-0O9Z | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada | 25.38 | Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=350mm,g=0,7mm,brida ext.cargolada | 0 | 0
BE51-17XK | m2 | Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,033 W/(m·K), resistència tèrmica >=0.7576 | 12.87 | Conducte rect.MW,recobr.ext.kraft Al refor.,recobr.int.teixit vid.negre,g=25mm,R>=0.7576 | 0 | 0
BE52-AR01 | u | Formació de conducte rectangular AIRTUB de doble planxa d'acer galvanitzat per a exterior, de gruix 0,8 mm, amb aillament d'escuma elastomerica K-FLEX ST DUCT de 50mm amb unió marc cargolat i clips. | 80.04 | Conducte planxa doble AIRTUB acer galv.,g=0,8mm,METU,aillam K-FLEX ST DUCT 50mm | 0 | 0
BE52-AR05 | u | Conducte helicoïdal circular AIRTUB de planxa doble d'acer galvanitzat de 700 mm de diàmetre interior (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, amb aïllament tèrmic air thermic de llana mineral entre planxes de 50mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment | 204.46 | Conducte helicoïdal circ. De planxa doble ac.galv.,D=700mm,Aïll.llana min. 50mm,munt.superf. | 0 | 0
BEG3-N001 | u | sistema de climatització d’expansió directa 1x1 format per unitat interior Mitsubishi Electric SRK100ZR-W amb una potència en refrigeració de 9,6 kW i en calefacció 10 kW, i unitat exterior Mitsubishi Electric FDC100VNP-W, amb tecnologia inverter | 2989.4 | Sistema DX 1x1 (FDC100VNP-W + SRK100ZR-W) | 0 | 0
BEG3-N002 | u | Sistema de climatització d’expansió directa 1x1 format per unitat interior Mitsubishi Electric SRK25ZSP-W1 amb una potència en refrigeració de 2,5 kW i en calefacció 2,8 kW, i unitat exterior Mitsubishi Electric SRC25ZSP-W1, amb tecnologia inverter | 622 | Sistema DX 1x1 (SRK25ZSP-W1 + SRC25ZSP-W1) | 0 | 0
BEJ0-N000 | u | Unitat rooftop compacta bomba de calor aire-aire reversible Marca CIAT Model IPJ0140 – Montaje CT | 28622.34 | Unitat rooftop compacta bomba de calor aire-aire reversible Marca CIAT Model IPJ0140 – Montaje CT | 0 | 0
BEKB-N001 | u | Difusor rotacional VDW-Q-Z-H-M-L/600x24 de TROX | 164.4 | Difusor rotacional VDW-Q-Z-H-M-L/600x24 de TROX | 0 | 0
BEKC-N001 | u | Difusor lineal microtovera DUS-1-F52-DK-LD/1000x123/0/0/P1/0000-GE70/B de TROX | 153 | Difusor lineal microtovera DUS-1-F52-DK-LD/1000x123/0/0/P1/0000-GE70/B de TROX | 0 | 0
BEKE-N001 | u | Comporta de regulació de cabal constant VAC model RN/315/D2/00 de TROX | 106.2 | Comporta de regulació de cabal constant VAC model RN/315/D2/00 de TROX | 0 | 0
BEKJ-N001 | u | Reixa X-Grille-Modular-H-F0-H-HS-425x425/AG de TROX | 129 | Reixa X-Grille-Modular-H-F0-H-HS-425x425/AG de TROX | 0 | 0
BEKJ-N002 | u | Reixa AF-0-AG/1025x225 de TROX | 279 | Reixa AF-0-AG/1025x225 de TROX | 0 | 0
BEV1-N001 | m | Cable de comunicacions RS485, 4x0,5 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | 7.91 | Cable de comunicacions p/bus de dades, RS485, 4x0,5 mm2 trenat i apantallat,instal. | 0 | 0
BEV1-N002 | m | Cable d'alimentació terminal usuari, 2x1mm2 (230V), instal·lat | 1.78 | Cable d'alimentació terminal usuari, 2x1mm2 (230V), instal·lat | 0 | 0
BEV1-N003 | m | Cable d'alimentació sonda qualitat de l'aire, 3x1mm2, instal·lat | 1.81 | Cable d'alimentació sonda qualitat de l'aire, 3x1mm2, instal·lat | 0 | 0
BEV1-N004 | m | Cable apantallat per comunicació tipus AGW20/22 (1 parell trenat+fil+malla), instal·lat | 3.31 | Cable apantallat per comunicació tipus AGW20/22 (1 parell trenat+fil+malla), instal·lat | 0 | 0
BEW1-0OX1 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de | 7.75 | Suport estàndard p/conducte circ.D=200mm | 0 | 0
BEW1-0OX2 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de | 9.1 | Suport estàndard p/conducte circ.D=250mm | 0 | 0
BEW1-0OXM | u | Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de | 6.9 | Suport estàndard p/conducte circ.D=150mm | 0 | 0
BEW1-0OXN | u | Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de | 9.28 | Suport estàndard p/conducte circ.D=300mm | 0 | 0
BEW1-0OXO | u | Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de | 10.35 | Suport estàndard p/conducte circ.D=350mm | 0 | 0
BEW1-0OXQ | u | Suport estàndard per a conducte circular de 700 mm de | 17.9 | Suport estàndard p/conducte circ.D=700mm | 0 | 0
BEW1-0OXX | u | Suport estàndard per a conducte circular de 225 mm de | 8.42 | Suport estàndard p/conducte circ.D=225mm | 0 | 0
BEW1-0OXY | u | Suport estàndard per a conducte circular de 275 mm de | 9.19 | Suport estàndard p/conducte circ.D=275mm | 0 | 0
BEW2-FG88 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt | 6.49 | Suport estàndard p/conducte rect.llana aïll.,preu alt | 0 | 0
BEW2-FG8A | u | Soporte estandard para conducto rectangular metálico, precio alto | 5.39 | Soporte estandard p/conducto rect.metálico,precio alto | 0 | 0
BEY3-1OLC | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt | 0.32 | P.p.conducte rect.,llana aïll.,preu alt | 0 | 0
BEY5-1CJK | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre | 1.46 | Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspès al sostre | 0 | 0
BF54-1JXU | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 5.7 | Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8¬,g= 0,8mm | 0 | 0
BF54-1JXV | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 9.61 | Tub Cu R220 (recuit) DN=5/8¬,g= 0,8mm | 0 | 0
BF54-1JXW | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 3.78 | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4¬,g= 0,8mm | 0 | 0
BFQ0-0DCD | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 3.91 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=10mm,g=19mm,factor dif.vapor>= 7000 | 0 | 0
BFQ0-0DCZ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 6.55 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000 | 0 | 0
BFQ0-0DJA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 3.16 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=6mm,g=19mm,factor dif.vapor>= 7000 | 0 | 0
BFWD-2HKO | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 5.31 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/8¬,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFWD-2HKR | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 3.26 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=5/8¬,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFWD-2HKY | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 5.35 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/4¬,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFY3-065M | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 0.2 | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25mm | 0 | 0
BFY3-065N | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix | 0.16 | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm | 0 | 0
BFYC-04PB | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 2.89 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/8¬,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFYC-04PC | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 4.59 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=5/8¬,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFYC-04PD | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1.51 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/4¬,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BG12-0G5J | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment | 12.99 | Caixa deriv.plàstic,105x105mm,prot.IP-54,p/munt.superf. | 0 | 0
BG12-0G6T | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar | 2.41 | Caixa deriv.plàstic,90x90mm,prot.IP-40,p/encastar | 0 | 0
BG13-0G11 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar | 5.51 | Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,p/encastar | 0 | 0
BG29-1ZT2 | m | Coberta per a safata metàl·lica reixeta, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària | 15.14 | Coberta safat.met.reixeta acer galv.calent,ample=200mm | 0 | 0
BG2G-1OJV | m | Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària | 10.83 | Separador saf.met.acer galv.calent,h=50mm | 0 | 0
BG2J-0BC6 | m | Safata metàl·lica reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm | 28.7 | Safata reixeta acer galv.calent,50mmx200mm | 0 | 0
BG2Q-1KSQ | m | Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.64 | Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V | 0 | 0
BG2Q-1KST | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.26 | Tub flexible corrugat PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V | 0 | 0
BG2Q-1KT4 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.27 | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | 0 | 0
BG2Q-1KT5 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.69 | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | 0 | 0
BG33-G2VM | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 5.14 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2 | 0 | 0
BG33-G2VO | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 3.71 | Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 | 0 | 0
BG33-G2VP | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 2.78 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2 | 0 | 0
BG33-G2VY | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 3.46 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x1,5mm2 | 0 | 0
BG33-G2WS | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 41.98 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2 | 0 | 0
BG33-G2WW | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 26.36 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2 | 0 | 0
BG33-G2WX | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 8.19 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2 | 0 | 0
BG35-06F4 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums | 0.51 | Cable Cu 450/750 V, H07Z-K, 1x1,5mm2, Dca-s2, d2, a2 | 0 | 0
BG41-1A1H | u | Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 1.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 233.56 | Bloc dif.,cl.A superimmun.,ifins a 25 A,(2P),0,03A,fix.inst.retart 0ms,1.5mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | 0 | 0
BG49-18GG | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 31.78 | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 0 | 0
BG49-18JZ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 33.47 | Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 0 | 0
BG4L-N001 | u | Conjunt de nous aparells de protecció per actuació a quadre auditori existent | 6761.62 | Conjunt de nous aparells de protecció per actuació a quadre auditori existent | 0 | 0
BG4L-N002 | u |  | 1071.96 | Conjunt de nous aparells de protecció per actuació a QGBT existent | 0 | 0
BG61-1OGO | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, per a encastar | 8.72 | Caixa mec.central.,plàstic,2fil.x4mec.mod.,p/encastar | 0 | 0
BG64-07EI | u | Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt | 2.67 | Caixa mecanismes,p/un element,preu alt | 0 | 0
BG6D-1OBM | u | Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt | 2.83 | Marc p/mec.universal,1elem.,preu alt | 0 | 0
BG6G-1NXF | u | Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà | 4.96 | Presa corrent,p/munt.superf.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu mitjà, | 0 | 0
BG6G-1NY2 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, per a encastar | 4.91 | Presa corrent,tipus univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu mitjà,p/encastar | 0 | 0
BG6G-1NYJ | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44, preu mitjà, per a encastar | 10.71 | Presa corrent,(2P+T),16A/250V,a/tapa,IP-44,preu mitjà,p/encastar | 0 | 0
BG88-N001 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 | 1.25 | Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat,LSZH | 0 | 0
BGW2-093M | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 0.45 | P.p.accessoris caixa derivació quadr. | 0 | 0
BGW8-0ASJ | u | Part proporcional d'accessoris per a endolls | 0.54 | P.p.accessoris p/end. | 0 | 0
BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 0.57 | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | 0 | 0
BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 0.52 | P.p.accessoris p/interr.difer. | 0 | 0
BGY1-1OY0 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 11.92 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=200mm,susp/param.horitz. | 0 | 0
BH22-N001 | u | Leikalight Lina45 Lluminària suspesa o model equivalent | 278.9 | Leikalight Lina45 Lluminària suspesa | 0 | 0
BH22-N002 | u | Leikalight SUTIL MINI PRO CARRIL NEGRE 3000K CRI90 30º 2548LM 20W DA-NP o model equivalent | 154.85 | Leikalight SUTIL MINI PRO CARRIL NEGRE 3000K CRI90 30º 2548LM 20W DA-NP | 0 | 0
BH22-N003 | u | Leikalight Alimentació Dreta carril trifàsic Dali color negre o model equivalent | 24.5 | Leikalight Alimentació Dreta carril trifàsic Dali color negre | 0 | 0
BH22-N004 | u | Leikalight Carril trifàsic DALI 16A 2M color negre o model equivalent | 101.44 | Leikalight Carril trifàsic DALI 16A 2M color negre | 0 | 0
BH22-N005 | u | Leikalight Unió elèctrica per carrils Dali color negre o model equivalent | 18.45 | Leikalight Unió elèctrica per carrils Dali color negre | 0 | 0
BH22-N006 | u | Leikalight tapa final color negre o model equivalent | 5.72 | Leikalight tapa final color negre | 0 | 0
BH22-N007 | u | Leikalight Kit suspensió de 1.5M color negre o model equivalent | 43.56 | Leikalight Kit suspensió de 1.5M color negre | 0 | 0
BH22-N008 | u | Leikalight BO 55 ME SURF 21,1W cob LED 3000K 600mA/MAX 40VDC/Uout MAX 60V o model equivalent | 228 | Leikalight BO 55 ME SURF 21,1W cob LED 3000K 600mA/MAX 40VDC/Uout MAX 60V | 0 | 0
BH22-N009 | u | Leikalight LED CONVERTER 31W / 600mA 220-240V / 50~60Hz / DALI o model equivalent | 70 | Leikalight LED CONVERTER 31W / 600mA 220-240V / 50~60Hz / DALI | 0 | 0
BH22-N010 | u | Leikalight FUTURA TL NERO o model equivalent | 100 | Leikalight FUTURA TL NERO | 0 | 0
BH22-N012 | u | Leikalight Conjunt de 6 trams de 2,70 mts, compost de perfilería, difusor, tira led, anclatges o model equivalent | 741 | Leikalight Conjunt de 6 trams de 2,70 mts, compost de perfilería, difusor, tira led, anclatges | 0 | 0
BH22-N013 | u | Controlador DALI per a regulació i control de grups de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a col·locar en carril DIN, muntat i connectat. | 3250 | Controlador DALI | 0 | 0
BH22-N014 | u | leikalight Conjunt de 3 trams de 2,00 mts preparats per exterior, compost de perfilería, difusor, tira led, anclatges i driver PWM 90W - 24VDC. o model equivalent. | 465.43 | leikalight Conjunt de 3 trams de 2,00 mts preparats per exterior, compost de perfilería, difusor, ti | 0 | 0
BH64-2IFI | u | Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, preu mitjà | 116.28 | Llum d'emergència,no permanent,IP4X,rect.,policarbon.,làmp.fluoresc.,8W, 170 a 200 lm,auton<2h, preu | 0 | 0
BM12-N001 | u | Sistema de detecció automàtica d’incendis per aspiració d’aire (ASD), de DETNOV | 5009.81 | Sistema de detecció automàtica d’incendis per aspiració d’aire (ASD), de DETNOV | 0 | 0
BME1ARC1 | u | Bus d'incendis de 2x1.5mm2 LHR | 3.31 | Bus d'incendis de 2x1.5mm2 LHR | 0 | 0
BP44-1A3X | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 1.16 | Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332, Dca-s2, | 0 | 0
BP7K-1O7L | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a encastar | 21.41 | Presa senyal,tipus univ.,RJ45 simple,cat.6 F/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu alt,p/encastar | 0 | 0
BQ53-ATM1 | m2 | Tauell de contraxapat marí de 30 mm d'espessor, color a definir per la Direcció Faculitativa, amb cantells bisellats, suportat amb perfils metàl·lics en L, fixats mecànicament a subestructura de moble M01 | 186.45 | Tauell de contraxapat marí de 30 mm d'espessor | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | PROJECTE EXECUTIU | PROJECTE EXECUTIU | PROJECTE EXECUTIU | PROJECTE EXECUTIU
|  |  |  | Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) | Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) | Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) | Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)
|  |  |  | UPC a Sant Cugat del Vallès | UPC a Sant Cugat del Vallès | UPC a Sant Cugat del Vallès | UPC a Sant Cugat del Vallès
|  |  |  | Contracte basat en l'acord marc SE102000AM2020029. Lot 2. | Contracte basat en l'acord marc SE102000AM2020029. Lot 2. | Contracte basat en l'acord marc SE102000AM2020029. Lot 2. | Contracte basat en l'acord marc SE102000AM2020029. Lot 2.
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 01 | TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I DESMUNTATGES
| N | Titol 3 | 01 | Treballs previs
01.01.01.001 | L | P2140-ATDW | u | Conjunt de treballs de retirada de mobiliari, equipament, elements afegits i qualsevol altre material i/o instal·lació existent per a poder executar els treballs. Inclou també els treballs de protecció dels diferents elements segons cada fase d'obra amb plàstics, lones, taulells de fusta, etc., tot segons indicacions de la Direcció Facultativa. | Conjunt de treballs de retirada de mobiliari, equipament, elements afegits i qualsevol altre material i/o instal·lació existent per a poder executar els treballs. Inclou també els treballs de protecció dels diferents elements segons cada fase d'obra amb plàstics, lones, taulells de fusta, etc., tot segons indicacions de la Direcció Facultativa.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
1
01.01.01.002 | L | EHA1AR90 | u | Tasques de desmuntatge de les instal·lacions existents de Electricitat i Enllumenat, Audiovisuals, comunicacions i resta de senyals dèbils i Climatització i ventilació a l'àrea afectada per l'obra, amb càrrega, transport i descàrrega a abocador autoritzat (prèvia conformitat del Dpt Manteniment) o magatzem que indiqui la Direcció Facultativa o la propietat. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objecte afectades i la seva readequació si fós el cas, per tal de deixar en condicions correctes per un inici d'actuacions d'obra reglamentàries les instal·lacions de sales, estances, àrees diàfanes de l'obra. S'inclou: - Tasques de vigilància i conservació dels col·lectors de sostre existents i petits desguassos de la planta superior, i que s’han de mantenir - Desmuntatge integral del conjunt de conductes d’aire que pugin romandre dins l’àmbit d’actuació, ocults a falsos sostres - Desmuntatge integral de trams de canonades frigorífiques existents - Desmuntatge de la unitats interiors i exteriors de climatització i de tota la instal·lació de cablejat elèctric i accessoris - Desmuntatge de tots els equips de climatització ubicats al passadís exterior i coberta de l'edifici segons indicacions de la DF, incloent mitjans d'elevació per retirada d'equips. -Tasques de recuperació i gestió de residus de gasos refrigerants dels equips a retirar. - Desmuntatge de les extractors d’aire i dels seus conductes d’aire, i de tota la instal·lació de cablejat i control elèctric - Desmuntatge integral de les instal·lacions interiors de les sales i estances respecte dels subsistemes elèctrics de força i d’enllumenat: tot el cablejat interior cablejat, safates, tubs i equips terminals (preses de força, llumeneres, emergències, cablejat, tubs, caixes de derivació, etc.). - Adequació del quadre elèctric principal existent i de tot el cablejat que hi està connectat per tal que aquest actuï com a quadre d’on es connectarà el quadre provisional d’obra. Un cop s’instal·li el nou quadre general, el quadre antic comentat es desmuntarà en la seva totalitat, incloent el seu cablejat d’enllaç. - Tasques de desmuntatge del Rack distribuïdor de comunicacions i d’audiovisuals existent a la sala central elèctrica - Desmuntatge i adequació de les caixes d’enllaç telèfonic i telemàtic pre-existents dins de la sala elèctrica central. És objecte del projecte la seva adequació així com el fet de disposar de nous tubs buits com a previsió per si cal disposar de més vies de comunicació per a nous enllaços. És objecte de retirada les corresponents esteses de cablejat designades com a antigues escomeses. - Desmuntatge d’esteses de cablejat, safates i tubs pre-existents que pertanyin a baixes senyals i comunicacions de qualsevol origen i sistema, incloses caixes de registre, etc. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | Tasques de desmuntatge de les instal·lacions existents de Electricitat i Enllumenat, Audiovisuals, comunicacions i resta de senyals dèbils i Climatització i ventilació a l'àrea afectada per l'obra, amb càrrega, transport i descàrrega a abocador autoritzat (prèvia conformitat del Dpt Manteniment) o magatzem que indiqui la Direcció Facultativa o la propietat. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objecte afectades i la seva readequació si fós el cas, per tal de deixar en condicions correctes per un inici d'actuacions d'obra reglamentàries les instal·lacions de sales, estances, àrees diàfanes de l'obra. S'inclou: - Tasques de vigilància i conservació dels col·lectors de sostre existents i petits desguassos de la planta superior, i que s’han de mantenir - Desmuntatge integral del conjunt de conductes d’aire que pugin romandre dins l’àmbit d’actuació, ocults a falsos sostres - Desmuntatge integral de trams de canonades frigorífiques existents - Desmuntatge de la unitats interiors i exteriors de climatització i de tota la instal·lació de cablejat elèctric i accessoris - Desmuntatge de tots els equips de climatització ubicats al passadís exterior i coberta de l'edifici segons indicacions de la DF, incloent mitjans d'elevació per retirada d'equips. -Tasques de recuperació i gestió de residus de gasos refrigerants dels equips a retirar. - Desmuntatge de les extractors d’aire i dels seus conductes d’aire, i de tota la instal·lació de cablejat i control elèctric - Desmuntatge integral de les instal·lacions interiors de les sales i estances respecte dels subsistemes elèctrics de força i d’enllumenat: tot el cablejat interior cablejat, safates, tubs i equips terminals (preses de força, llumeneres, emergències, cablejat, tubs, caixes de derivació, etc.). - Adequació del quadre elèctric principal existent i de tot el cablejat que hi està connectat per tal que aquest actuï com a quadre d’on es connectarà el quadre provisional d’obra. Un cop s’instal·li el nou quadre general, el quadre antic comentat es desmuntarà en la seva totalitat, incloent el seu cablejat d’enllaç. - Tasques de desmuntatge del Rack distribuïdor de comunicacions i d’audiovisuals existent a la sala central elèctrica - Desmuntatge i adequació de les caixes d’enllaç telèfonic i telemàtic pre-existents dins de la sala elèctrica central. És objecte del projecte la seva adequació així com el fet de disposar de nous tubs buits com a previsió per si cal disposar de més vies de comunicació per a nous enllaços. És objecte de retirada les corresponents esteses de cablejat designades com a antigues escomeses. - Desmuntatge d’esteses de cablejat, safates i tubs pre-existents que pertanyin a baixes senyals i comunicacions de qualsevol origen i sistema, incloses caixes de registre, etc. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat.
Retirada instal·lacions existents |  | 1
01.01.01.003 | L | P653-8IAT | m2 | Formació d'envà temporal de sectorització de zona d'obra de la resta de l'edifici amb part proporcional de porta inclosa, amb plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, una placa tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix, fixades mecànicament, amb mesures de contenció de pols amb segellat perimetral amb plàstics i cintes adhesives, formació de porta d'accés i evacuació, inclosa en el parament. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxilairs necessaris per deixar la partida totalment acabada, així com els treballs de desmuntatge, enderroc i retirada de la divisòria un cop finalitzada la obra, deixant els paraments verticals i horitzontals sense malmetre'ls. | Formació d'envà temporal de sectorització de zona d'obra de la resta de l'edifici amb part proporcional de porta inclosa, amb plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, una placa tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix, fixades mecànicament, amb mesures de contenció de pols amb segellat perimetral amb plàstics i cintes adhesives, formació de porta d'accés i evacuació, inclosa en el parament. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxilairs necessaris per deixar la partida totalment acabada, així com els treballs de desmuntatge, enderroc i retirada de la divisòria un cop finalitzada la obra, deixant els paraments verticals i horitzontals sense malmetre'ls.
Sectorització vestíbul | T
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 12.9 |  | 3
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 01 | TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I DESMUNTATGES
| N | Titol 3 | 02 | Enderrocs i desmuntatges
01.01.02.001 | L | P21DB-6PES | u | Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor | Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor
Desmuntatge extintors | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
4
01.01.02.002 | L | P2145-4RRZ | m | Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Passamà escales |  | 2 | 4
01.01.02.003 | L | P214A-H8E2 | u | Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Retirada portes doble fulla cota +00.00 |  | 2
01.01.02.004 | L | P2140-H8DW | u | Desmuntatge per a substitució de fulles de porta tallafocs, de dues fulles batents, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Desmuntatge per a substitució de fulles de porta tallafocs, de dues fulles batents, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Retirada portes existents sala +0.00 |  | 2
Retirada porta existent passadís ext. -01.64 |  | 1
01.01.02.005 | L | P214I-ATZL | m2 | Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou els mitjans auxiliars necessaris per executar la partida, fins a 6 m d'alçada. | Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou els mitjans auxiliars necessaris per executar la partida, fins a 6 m d'alçada.
Sala Actes | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Enderroc |  | 1 | 18.3 | 12.9
01.01.02.006 | L | P21Z2-4RXK | m | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum
Delimitació nova obertura | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
188 + 50 +50 |  | 1 | 2.88
|  | 2 | 0.75
|  | 2 | 2.2
Detall formació T |  | 20 | 8.78
01.01.02.007 | L | P214Q-168AT | m | Arrencada i desmuntatge reixa metàl·lica a paviment de fins a 40 cm d'amplada amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | Arrencada i desmuntatge reixa metàl·lica a paviment de fins a 40 cm d'amplada amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Reixeta lateral |  | 1 | 3.25
Vidre cadetral |  | 3 | 1.1
01.01.02.008 | L | P214W-FEMK | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Delimitació rases | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 2 | 0.4
|  | 4 | 1.8
Delimitació nova rampa i escales | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 2 | 2.45
|  | 2 | 2.8
01.01.02.009 | L | P2143-ATR3 | m2 | Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals, de manera que es pugui reutilitzar a obra, abassegament i protecció de les peces en bon estat i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals, de manera que es pugui reutilitzar a obra, abassegament i protecció de les peces en bon estat i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Rases | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Formació rases |  | 2 | 1.8 | 0.4
Rampa i escales | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 2.8 | 2.45
01.01.02.010 | L | P2143-4RQT | m2 | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Rases | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Formació rases |  | 2 | 1.8 | 0.4
Rampa i escales | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 2.8 | 2.45
01.01.02.011 | L | P2143-4RR0 | m | Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Tram escala | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 3 | 2.45
01.01.02.012 | L | P214T-4RQI | m2 | Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Delimitació nova obertura | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
188 + 50 +50 |  | 1 | 2.88 |  | 0.75
|  | 1 | 1.88 |  | 2.2
Percentatge "A origen" |  | 20 | 6.295
01.01.02.013 | L | P2144-4ATD | m | Desmuntatge de barana de vidre laminar de seguretat, de gruix i característiques que siguin, amb els seus elements de fixació, passamà i perfils, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor | Desmuntatge de barana de vidre laminar de seguretat, de gruix i característiques que siguin, amb els seus elements de fixació, passamà i perfils, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 3.25
01.01.02.014 | L | P21Z2-ATY8 | m | Tall en parament de formigó, de 19 cm de fondària, amb disc de carborúndum | Tall en parament de formigó, de 19 cm de fondària, amb disc de carborúndum
Enderroc mur de formigó | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 2 |  |  | 2.7
|  | 1 | 1.6
|  | 1 |  |  | 2.3
01.01.02.015 | L | P214O-4RNQ | m3 | Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor | Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Enderroc mur de formigó | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 2 | 1.6 | 0.3 | 2.7
|  | 1 | 1.3 | 0.3 | 2.7
|  | 1 | 2.85 | 0.3 | 2.7
|  | 1 | 2.45 | 0.3 | 2.3
01.01.02.016 | L | P214P-116BV | m3 | Enderroc de llosa de fonamentació de formigó armat, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió | Enderroc de llosa de fonamentació de formigó armat, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
Enderroc sabata mur de formigó | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 2.8 | 1.9 | 0.6
|  | 2 | 2.45 | 1.9 | 0.6
01.01.02.017 | L | P2143-4RAT | m2 | Enderroc de solera i/o llosa de fonamentació de formigó lleugerament armat, de fins a 30 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc de solera i/o llosa de fonamentació de formigó lleugerament armat, de fins a 30 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Llosa nou accés exterior | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 2.4 | 4
Percentatge parcial |  | 10 | 9.6
01.01.02.018 | L | P214A-4RAT | u | Desmuntatge de cortina, de qualsevol dimensió i característica, a alçades fins a 6 m del paviment. Inclou part proporcional d'acopi i adaptació de cortina i guia en bon estat per a reaprofitar en obra, amb mitjans manuals i càrrega a contenidor o camió dels residus. | Desmuntatge de cortina, de qualsevol dimensió i característica, a alçades fins a 6 m del paviment. Inclou part proporcional d'acopi i adaptació de cortina i guia en bon estat per a reaprofitar en obra, amb mitjans manuals i càrrega a contenidor o camió dels residus.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
13
01.01.02.019 | L | P214L-ATMR | u | Enderroc puntual de coberta existent, d'acabat enrajolat i amb un àmbit d'actuació aproximat de 60x60 cm, per a descobrir la llosa de formigó estructural existent i per a formació de dau de formigó amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor | Enderroc puntual de coberta existent, d'acabat enrajolat i amb un àmbit d'actuació aproximat de 60x60 cm, per a descobrir la llosa de formigó estructural existent i per a formació de dau de formigó amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor
IE6 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
4
01.01.02.020 | L | P21G0-N001 | u | Treballs de desmuntatge i retirada complerta del circuit de radiadors T-11 desde col·lectors de sala hidraulica, incloent tots els terminals ubicats al sostre, incloent: -Tall i aïllament/segellat del circuit a punts de connexió (anada/retorn), buidatge parcial si escau, desmuntatge de radiadors, suports, abraçadores, aïllament existent i canonades vistes o penjades, tapat de passos (provisional) i deixada en condicions de seguretat. -Inclou mitjans auxiliars (escala, bastida lleugera o plataforma segons alçada), protecció de l’entorn, acopi, càrrega i transport intern, i gestió de residus a gestor autoritzat (metalls i aïllaments), amb neteja final de la zona. | Treballs de desmuntatge i retirada complerta del circuit de radiadors T-11 desde col·lectors de sala hidraulica, incloent tots els terminals ubicats al sostre, incloent: -Tall i aïllament/segellat del circuit a punts de connexió (anada/retorn), buidatge parcial si escau, desmuntatge de radiadors, suports, abraçadores, aïllament existent i canonades vistes o penjades, tapat de passos (provisional) i deixada en condicions de seguretat. -Inclou mitjans auxiliars (escala, bastida lleugera o plataforma segons alçada), protecció de l’entorn, acopi, càrrega i transport intern, i gestió de residus a gestor autoritzat (metalls i aïllaments), amb neteja final de la zona.
Circuit radiadors sostre |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 02 | MOVIMENT DE TERRES
01.02.001 | L | P22D1-DGOT | m2 | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 2.85 | 2
Previsió escreix |  | 15 | 5.7
01.02.002 | L | P2217-55T1 | m3 | Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió | Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
Excavació murs | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Retirada terres |  | 1 | 2.85 | 1.8 | 2.4
Excavació talús |  | 0.5 | 2.85 | 1.8 | 2.4
Previsió extra |  | 15 | 18.4667
01.02.003 | L | P221B-EL6W | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Previsió excavació manual |  | 1 | 2.85 | 1.6 | 1
01.02.004 | L | P221B-EL6Z | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Excavació sabata nou mur |  | 1 | 2.85 | 1.9 | 1
01.02.005 | L | P2243-53AB | m2 | Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària | Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària
Repàs fonamentació | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
IE1 |  | 1 | 1.9 | 2.15
|  | 2 | 2.15 | 0.9
|  | 2 | 1.9 | 0.9
IE3 |  | 1 | 2.45 | 2.8
|  | 2 | 2.45 | 0.2
|  | 2 | 2.8 | 0.2
01.02.006 | L | P225M-11APE | m3 | Rebliment al costat de construccions o en extradós de mur de contenció, amb terra de l'obra amb una compactació del 95% PM, en obres d'edificació | Rebliment al costat de construccions o en extradós de mur de contenció, amb terra de l'obra amb una compactació del 95% PM, en obres d'edificació
Excavació murs | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Excavació talús |  | 1 | 2.85 | 1.8 | 2.4
Previsió extra |  | 15 | 12.3133
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 03 | SISTEMA ESTRUCTURAL
| N | Titol 3 | 01 | IE1 - Ampliació cancell d'accés
01.03.01.001 | L | P3Z3-D53N | m2 | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió
IE1 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Nova fonamentació |  | 1 | 2.15 | 1.9
01.03.01.002 | L | P879-H8AT | m2 | Sanejat de superfície de formigó i repicat de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments de formigó, per a posterior actuació. Inclou sanejat manual, repicat mecànic de fins a 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures | Sanejat de superfície de formigó i repicat de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments de formigó, per a posterior actuació. Inclou sanejat manual, repicat mecànic de fins a 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures
IE1 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Connexió nou fonament amb existent |  | 1 | 2.15 |  | 0.6
01.03.01.003 | L | P3Z4-616N | m2 | Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació i injectat continu, introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components | Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació i injectat continu, introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components
IE1 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Connexió nou fonament amb existent |  | 1 | 2.15 |  | 0.6
01.03.01.004 | L | P4B0-6091 | u | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
IE1 | C | Unitats | Longitud | Ample | unitats
Ancoratge llosa |  | 2 |  |  | 6
01.03.01.005 | L | P310-D51L | kg | Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 | Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
IE1 | C | Unitats | Longitud | kg/m | Alçada
Nova sabata
Sup. 1 12c/20 longi |  | 10 | 2.5 | 0.888
Sup. 12c/20 transv |  | 13 | 2.95 | 0.888
Inf. 1 12c/20 longi |  | 10 | 2.5 | 0.888
Inf. 12c/20 transv |  | 13 | 2.95 | 0.888
Esperes mur |  | 13 | 1.1 | 0.888 | 2
Laterals reforç pell |  | 4 | 2.95 | 0.888
Percentatge "A origen" |  | 15 | 148.3867
01.03.01.006 | L | P312-N645 | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba | Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba
IE1 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Nova fonamentació: sabata mur |  | 1 | 2.15 | 1.9 | 0.9
01.03.01.007 | L | P4531-1ATC1 | m | Formació de congreny de formigó armat HA-30/F/20/XC4 de 30x30cm aproximadament, amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb 4 barres de 10mm de diàmetre i un estreb del diàmetre 8 cada 20cm. Inclou la part proporcional de connectors amb barres d'acer corrugat B-500-SD amb la llosa existent, amb diàmetres 10 i ancorats 20cm a l'estructura existent, cada 40 cm. | Formació de congreny de formigó armat HA-30/F/20/XC4 de 30x30cm aproximadament, amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb 4 barres de 10mm de diàmetre i un estreb del diàmetre 8 cada 20cm. Inclou la part proporcional de connectors amb barres d'acer corrugat B-500-SD amb la llosa existent, amb diàmetres 10 i ancorats 20cm a l'estructura existent, cada 40 cm.
IE1 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
M1 Trobades mur existent (contenció) |  | 1 | 3.7
M1 Coronació nou mur |  | 1 | 2.85
M2 Trobada Ampliació |  | 2 | 2.8
01.03.01.008 | L | P45R1-4UAV | m | Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i resines epoxi | Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i resines epoxi
IE1 PREVISIÓ | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Passivat armadura existent plegada i solapament |  | 26 | 2
|  | 20 | 2
01.03.01.009 | L | P45R2-4UAX | m2 | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components
IE2 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Trobades murs existents |  | 3 | 2.8 | 0.3
Trobada base fonamentació existent |  | 1 | 2.75 | 0.3
|  | 1 | 0.65 | 0.3
01.03.01.010 | L | P320-D6XY | kg | Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 | Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
IE1 MUR 2 | C | Unitats | Longitud | Kg/m | cares
Armat vertical diam 10c/20 |  | 14 | 2.8 | 0.617 | 2
Armat horitzontal diam 10c/20 |  | 15 | 2.75 | 0.617 | 2
IE1 MUR 1 | C | Unitats | Longitud | Kg/m | cares
Armat vertical diam 10c/20 |  | 4 | 2.8 | 0.617 | 2
Armat horitzontal diam 10c/20 |  | 15 | 0.65 | 0.617 | 2
Percentatge "A origen" |  | 15 | 125.1267
01.03.01.011 | L | P322-D7AT | m2 | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist, inclou la part proporcional de matavius per a marcar junta i minimitzar la visual de la fissura o canvi de material. | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist, inclou la part proporcional de matavius per a marcar junta i minimitzar la visual de la fissura o canvi de material.
IE1 | C | Unitats | Longitud | cares mur | Alçada
Mur 1 |  | 1 | 2.75 | 2 | 2.8
|  | 1 | 0.3 | 1 | 2.8
Mur 2 |  | 1 | 0.65 | 2 | 2.8
|  | 1 | 0.3 | 1 | 2.8
01.03.01.012 | L | P324-MD9D | m3 | Formigonament de murs de contenció, de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 i abocat amb bomba | Formigonament de murs de contenció, de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 i abocat amb bomba
IE1 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Nou mur de contenció (M2) |  | 1 | 3.15 | 0.3 | 2.8
Ampliació mur porta (M1) |  | 1 | 0.65 | 0.3 | 2.8
01.03.01.013 | L | P791-8A6Y | m2 | Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006 | Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006
Drenatge mur | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 2.85 |  | 2.7
Solapaments laterals |  | 10 | 7.7
01.03.01.014 | L | P4B0-6099 | u | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
IE1 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
M1 Ancoratge base sabata existent |  | 12
M2 Ancoratge base sabata existent |  | 14
6
M2 Ancoratge lateral mur existent |  | 18
01.03.01.015 | L | P5Z13-ATAW | m3 | Reblert de formigó lleuger en massa per formar pendents de rampa, deixant el traç de les canals de recollida d'aigua segons el projecte d'arquitectura. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | Reblert de formigó lleuger en massa per formar pendents de rampa, deixant el traç de les canals de recollida d'aigua segons el projecte d'arquitectura. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.
IE1 | C | Unitats | Longitud | m3 | Alçada
Formació pendent |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 03 | SISTEMA ESTRUCTURAL
| N | Titol 3 | 02 | IE2 - Ampliació obertura mur façana
01.03.02.001 | L | P879-H8AT | m2 | Sanejat de superfície de formigó i repicat de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments de formigó, per a posterior actuació. Inclou sanejat manual, repicat mecànic de fins a 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures | Sanejat de superfície de formigó i repicat de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments de formigó, per a posterior actuació. Inclou sanejat manual, repicat mecànic de fins a 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures
IE2 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Brancals |  | 2 |  | 0.3 | 2.2
01.03.02.002 | L | P4B0-60AT | u | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
IE2 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Brancal esquerra |  | 4
Brancal dret |  | 4
IE2 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Ancoratges laterals |  | 6
6
01.03.02.003 | L | P320-D6XY | kg | Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 | Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
IE2 | C | Unitats | Longitud | kg/ml
Armat vertical brancal esquerra (diam 10) |  | 4 | 2.2 | 0.617
Armat vertical brancal esquerra |  | 4 | 2.2 | 0.617
Estrebs diàmetre 8 |  | 11 | 1 | 0.41
|  | 11 | 1 | 0.41
01.03.02.004 | L | P322-D7AT | m2 | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist, inclou la part proporcional de matavius per a marcar junta i minimitzar la visual de la fissura o canvi de material. | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist, inclou la part proporcional de matavius per a marcar junta i minimitzar la visual de la fissura o canvi de material.
IE2 | C | Unitats | Longitud | cares mur | Alçada
|  | 2 | 0.2 | 2 | 2.2
|  | 2 | 0.3 | 1 | 2.2
01.03.02.005 | L | P4520-N8QG | m3 | Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba | Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba
IE2 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Brancals |  | 2 | 0.3 | 0.3 | 2.2
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 03 | SISTEMA ESTRUCTURAL
| N | Titol 3 | 03 | IE3 - Nova rampa i escala interior
01.03.03.001 | L | P3Z3-D53N | m2 | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió
IE3 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 2.8 | 2.45
01.03.03.002 | L | P7R1-HIZ1 | m2 | Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 48/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal | Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 48/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal
IE3 | C | Unitats | Longitud | Ample
Fase 1a |  | 1 | 0.9 | 2.45
Fase 2a |  | 1 | 1.9 | 2.45
Solapaments |  | 10 | 6.86
01.03.03.003 | L | P45C1-LW7O | m3 | Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba | Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba
IE3 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Fase 1a |  | 1 | 0.9 | 2.45 | 0.2
Fase 2a |  | 1 | 1.9 | 2.45 | 0.2
Sobreexcavació |  | 5 | 1.38
01.03.03.004 | L | P4B8-D6QI | kg | Armadura de lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 | Armadura de lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
IE3 | C | Unitats | Longitud | kg/ml | núm barres
Fase 1a llosa horitzontals superiors |  | 1 | 1.8 | 0.617 | 13
Fase 1a llosa horitzontals inferiors |  | 1 | 1.55 | 0.617 | 13
Fase 1a llosa travessers superiors |  | 1 | 2.45 | 0.617 | 5
Fase 1a llosa travessers inferiors |  | 1 | 2.45 | 0.617 | 5
Fase 1a muret horitzontals |  | 2 | 2.45 | 0.617 | 5
Fase 1a muret verticals |  | 2 | 0.55 | 0.617 | 13
Fase 2a llosa horitzontals sup i inf |  | 2 | 1.9 | 0.617 | 13
Fase 2a llosa transversals sup i inf |  | 2 | 2.45 | 0.617 | 10
Solapaments, patilles, retorns... |  | 15 | 126.64
01.03.03.005 | L | P4DC-3UXZ | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi | Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi
IE3 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Fase 1a |  | 1 | 0.2 | 2.45
01.03.03.006 | L | P322-D75L | m2 | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m
IE3 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Fase 1a (contenció) |  | 1 |  | 2.45 | 0.55
01.03.03.007 | L | P324-LQTG | m3 | Formigonament de murs de contenció, de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba | Formigonament de murs de contenció, de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba
IE3 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Fase 1a contenció |  | 1 | 2.45 | 0.3 | 0.55
Sobreexcavació |  | 5 | 0.4
01.03.03.008 | L | P320-D6Y4 | kg | Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 | Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
IE3 | C | Unitats | Longitud | kg/ml | núm barres
Fase 1a muret horitzontals |  | 2 | 2.45 | 0.617 | 5
Fase 1a muret verticals |  | 2 | 0.55 | 0.617 | 13
Solapaments, patilles, retorns... |  | 15 | 23.94
01.03.03.009 | L | P4531-1ATC2 | m | Formació de congreny de formigó armat HA-25/F/20/XC2 de 30x30cm aproximadament, amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb 4 barres de 10mm de diàmetre i un estreb del diàmetre 8 cada 10cm. Inclou la part proporcional de connectors amb barres d'acer corrugat B-500-SD amb la llosa existent, amb diàmetres 10 i ancorats 20cm a l'estructura existent, cada 40 cm. | Formació de congreny de formigó armat HA-25/F/20/XC2 de 30x30cm aproximadament, amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb 4 barres de 10mm de diàmetre i un estreb del diàmetre 8 cada 10cm. Inclou la part proporcional de connectors amb barres d'acer corrugat B-500-SD amb la llosa existent, amb diàmetres 10 i ancorats 20cm a l'estructura existent, cada 40 cm.
IE3 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Fase 1a |  | 1 | 2.45
Fase 2a |  | 1 | 2.45
01.03.03.010 | L | P5Z14-4ZC7 | m2 | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 40 cm de gruix mitjà | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 40 cm de gruix mitjà
IE3 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Formació de rampa |  | 1 | 2.5 | 1.2
01.03.03.011 | L | P9VF-I3LC | m | Formació d'esglaó amb formigó d'ús no estructural HNE-15/P/10 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm | Formació d'esglaó amb formigó d'ús no estructural HNE-15/P/10 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm
IE3 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Formació escala |  | 3 | 1.25
01.03.03.012 | L | P45R2-4UAX | m2 | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components
IE3 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Trobades amb solera existent |  | 2 | 2.45 |  | 0.2
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 03 | SISTEMA ESTRUCTURAL
| N | Titol 3 | 04 | IE4 - Estintolament nova obertura mur fàbrica
01.03.04.001 | L | P4M0-ATE4 | u | Conjunt de treballs per a l'execució d'un estintolament per a una nova obertura en un mur d'obra de fàbrica interior, de 220cm d'alçada per 188cm d'amplada de pas lliure i una llinda de fàbrica armada de maó massís de 14cm, consistents en la delimitació i tall controlat del parament per a la formació de l'obertura enderrocant el tram de mur existent en forma de T fins a jàssera de formigó armat, aconseguint un forat aproximat de dimensions 295 cm d'alçada per 50cm + 188cm + 50 cm d'amplada, tal i com es defineix a la documentació gràfica (els treballs d'enderroc i la gestió dels residus no estan inclosos en aquesta partida). Seguidament es col·loca la biga de suport i puntals per a conformació de la llinda de fabrica armada pel forat de 220cm d'alçada i 188 cm d'amplada. Amb el suport i base preparat, s'executa la primera filada de maó, utilitzant l'armadura tipus MURFOR a la capa de morter que es col·loca a la primera filada. Aquesta armadura ha de sobrepassar 50cm a cada banda del forat de la llinda com a mínim i s'intrudirià el ganxo MURFOR LHK S engalzat amb el ferratge diagonal de l'armadura col·locat a les nafres de la llinda cada 40 cm. Seguidament s'executarà la següent filada de maó amb el mateix procediement anterior, aconseguint dues filades armades inferiors i a partir d'aquí s'executarà la resta de mur amb normalitat. D'aquesta manera, s'aconsegueix deixar el mur de fàbrica vista tal i com estava originalment, havent executat una nova obertura de pas. S'inclou tots els treballs d'enderroc, repàs, reposició de peces trencades, armadura MURFOR o equivalent i tots els materials complementaris per a dur a terme l'armat de les filades a executar, les peces d'obra de fàbrica de les mateixes característiques a les existents, tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necssaris per deixar la partida totalment acabada. | Conjunt de treballs per a l'execució d'un estintolament per a una nova obertura en un mur d'obra de fàbrica interior, de 220cm d'alçada per 188cm d'amplada de pas lliure i una llinda de fàbrica armada de maó massís de 14cm, consistents en la delimitació i tall controlat del parament per a la formació de l'obertura enderrocant el tram de mur existent en forma de T fins a jàssera de formigó armat, aconseguint un forat aproximat de dimensions 295 cm d'alçada per 50cm + 188cm + 50 cm d'amplada, tal i com es defineix a la documentació gràfica (els treballs d'enderroc i la gestió dels residus no estan inclosos en aquesta partida). Seguidament es col·loca la biga de suport i puntals per a conformació de la llinda de fabrica armada pel forat de 220cm d'alçada i 188 cm d'amplada. Amb el suport i base preparat, s'executa la primera filada de maó, utilitzant l'armadura tipus MURFOR a la capa de morter que es col·loca a la primera filada. Aquesta armadura ha de sobrepassar 50cm a cada banda del forat de la llinda com a mínim i s'intrudirià el ganxo MURFOR LHK S engalzat amb el ferratge diagonal de l'armadura col·locat a les nafres de la llinda cada 40 cm. Seguidament s'executarà la següent filada de maó amb el mateix procediement anterior, aconseguint dues filades armades inferiors i a partir d'aquí s'executarà la resta de mur amb normalitat. D'aquesta manera, s'aconsegueix deixar el mur de fàbrica vista tal i com estava originalment, havent executat una nova obertura de pas. S'inclou tots els treballs d'enderroc, repàs, reposició de peces trencades, armadura MURFOR o equivalent i tots els materials complementaris per a dur a terme l'armat de les filades a executar, les peces d'obra de fàbrica de les mateixes característiques a les existents, tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necssaris per deixar la partida totalment acabada.
Estintolament IE4 | C | Unitats
Nou pas accés Sala Actes |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 03 | SISTEMA ESTRUCTURAL
| N | Titol 3 | 05 | IE5 - Estructura màquina clima exterior
01.03.05.001 | L | P45C0-IIE6 | u | Conjunt de treballs per a formació de dau de formigó de dimensions aproximades 25x25x40 cm ancorat a estructura existent, amb el muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades i/o daus de formigó, amb tauler de fusta de pi, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25/B/20/XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot i armat amb 4 barres del mètric 8 mm de diàmetre tipus HILTI HIT RE-500 ancorades 10 cm a llosa existent de coberta amb resines i amb 3 estrebs del diàmetre 6mm. | Conjunt de treballs per a formació de dau de formigó de dimensions aproximades 25x25x40 cm ancorat a estructura existent, amb el muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades i/o daus de formigó, amb tauler de fusta de pi, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25/B/20/XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot i armat amb 4 barres del mètric 8 mm de diàmetre tipus HILTI HIT RE-500 ancorades 10 cm a llosa existent de coberta amb resines i amb 3 estrebs del diàmetre 6mm.
IE6 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Nous daus 25x25 |  | 4
01.03.05.002 | L | P721-5QAT | m2 | Subministrament i col·locació de làmina impermeable autoprotegida acabat mineral per a reparació puntual d'impermeabilització de coberta, amb l'apliació de dues làmines, de densitat superficial 9,3 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25, prèvia imprimació, i incloent part proporcional de solapament i reforç perimetral a la junta de la làmina impermeable existent. | Subministrament i col·locació de làmina impermeable autoprotegida acabat mineral per a reparació puntual d'impermeabilització de coberta, amb l'apliació de dues làmines, de densitat superficial 9,3 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25, prèvia imprimació, i incloent part proporcional de solapament i reforç perimetral a la junta de la làmina impermeable existent.
IE6 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Impermeabilització daus (desenvolupament) |  | 4 | 1.5 | 1.5
01.03.05.003 | L | P512-ATFE | u | Conjunt de treballs de reparació puntual de capa de formació de pendents, mitjacanya perimetaral a dau de formigó per a l'aplicació de làmina impermeable, reposició de capa de protecció de morter i acabat amb enrajolat de coberta de les mateixes característiques a les existents. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada, tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. | Conjunt de treballs de reparació puntual de capa de formació de pendents, mitjacanya perimetaral a dau de formigó per a l'aplicació de làmina impermeable, reposició de capa de protecció de morter i acabat amb enrajolat de coberta de les mateixes característiques a les existents. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada, tot segons documentació gràfica i detalls de projecte.
IE6 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Nous daus 25x25 |  | 4
01.03.05.004 | L | P44A-43AT | kg | Subestructura de recolzament de màquina de clima composta de perfils d'acer galvanitzat S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, incloent rigiditzadors i plaques d'ancoratge, col·locat a l'obra mitjançant soldadura i fixats mecànicament amb cargols. Inclou part proporcional d'ataconat amb morter sense fissuració i retracció compensada a les plaques d'ancoratge, de tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada, soldada i ancorada a dau de formigó de base, tot segons documentació gràfica i detalls de projecte executiu. | Subestructura de recolzament de màquina de clima composta de perfils d'acer galvanitzat S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, incloent rigiditzadors i plaques d'ancoratge, col·locat a l'obra mitjançant soldadura i fixats mecànicament amb cargols. Inclou part proporcional d'ataconat amb morter sense fissuració i retracció compensada a les plaques d'ancoratge, de tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada, soldada i ancorada a dau de formigó de base, tot segons documentació gràfica i detalls de projecte executiu.
IE5 | C | Unitats | Longitud | kg/m | kg/u
IPE100 |  | 2 | 2.75 | 8.3
|  | 2 | 3.5 | 8.3
Ancoratges |  | 4 |  |  | 2.54
Rigiditzadors |  | 4 |  |  | 10
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 03 | SISTEMA ESTRUCTURAL
| N | Titol 3 | 06 | IE6 - Subestructura suport sistema audiovisual
01.03.06.001 | L | P4Z6-IE61 | u | Subministrament i col·locació d'estructura d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols, segons documenació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció facultativa, per a rebre estructura 3 Truss AV o similar. Inclou els ancoratges amb tac químic amb cargol, volandera i femella, trobada o pas a través del cel ras i/o qualsevol revestiment o acabat. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i per a una alçada de treballs de fins a 6m d'alçària, tot segons documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa. | Subministrament i col·locació d'estructura d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols, segons documenació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció facultativa, per a rebre estructura 3 Truss AV o similar. Inclou els ancoratges amb tac químic amb cargol, volandera i femella, trobada o pas a través del cel ras i/o qualsevol revestiment o acabat. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i per a una alçada de treballs de fins a 6m d'alçària, tot segons documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Previsió |  | 6
01.03.06.002 | L | P4Z6-IE63 | u | Subministrament i col·locació de tauell de fusta de fins a 20cm d'ampada i d'entre 40 i 60cm de llargada per a fixar-se entre perfileria d'acer galvanitzat de subestructura d'extradossat o paret divisòria per a reforç del parament i futura fixació d'equipament vari (projector, pantalla, altaveu, etc...), tot segons documenació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció facultativa. | Subministrament i col·locació de tauell de fusta de fins a 20cm d'ampada i d'entre 40 i 60cm de llargada per a fixar-se entre perfileria d'acer galvanitzat de subestructura d'extradossat o paret divisòria per a reforç del parament i futura fixació d'equipament vari (projector, pantalla, altaveu, etc...), tot segons documenació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció facultativa.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Previsió |  | 10
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 04 | ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
| N | Titol 3 | 01 | Fusteria exterior
01.04.01.001 | L | PAT1-FM01 | u | FM01 - Porta doble acústica metàl·lica Subministrament i col·locació de porta acústica, de dues fulles batents de metàl·liques per a un pas lliure aproximat de 230x220 cm, amb un aïllament al soroll aèri de 50 dBA mínim certificats i amb bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, amb la cara interior (sala d'actes) revestida amb tauler de contraxapat marí Okoumé, de 20 mm de gruix, amb un acanalat de 10x10mm cada 60mm i lacada color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa per la part exterior, incloent ferramenta de penjar, frontisses, pany amb clau i manetes d'acer inoxidable, barra antipànic i retenidors, tapetes, remats, tots els materials i elements necessaris per deixar la partida totalment acabada i connectada a centraleta d'incendis, tot segons escanall de fusteries de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. Nota: Les dimensions es comprovaran a obra. | FM01 - Porta doble acústica metàl·lica Subministrament i col·locació de porta acústica, de dues fulles batents de metàl·liques per a un pas lliure aproximat de 230x220 cm, amb un aïllament al soroll aèri de 50 dBA mínim certificats i amb bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, amb la cara interior (sala d'actes) revestida amb tauler de contraxapat marí Okoumé, de 20 mm de gruix, amb un acanalat de 10x10mm cada 60mm i lacada color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa per la part exterior, incloent ferramenta de penjar, frontisses, pany amb clau i manetes d'acer inoxidable, barra antipànic i retenidors, tapetes, remats, tots els materials i elements necessaris per deixar la partida totalment acabada i connectada a centraleta d'incendis, tot segons escanall de fusteries de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. Nota: Les dimensions es comprovaran a obra.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
FM01 |  | 1
01.04.01.002 | L | PAT1-FM02 | u | FM02 - Porta doble metàl·lica exterior Subministrament i col·locació de porta metàl·lica exterior de dues fulles batents per a un pas lliure aproximat de 270x220 cm, lacada color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa a ambdues cares i per la part exterior, amb nom i/o imatge gravada, incloent ferramenta de penjar, frontisses per permetre la obertura de les fulles a 180º, pany amb clau i manetes d'acer inoxidable, barra antipànic i retenidors, tapetes, remats, tots els materials i elements necessaris per deixar la partida totalment acabada i connectada a centraleta d'incendis, tot segons escanall de fusteries de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. Nota: Les dimensions es comprovaran a obra. | FM02 - Porta doble metàl·lica exterior Subministrament i col·locació de porta metàl·lica exterior de dues fulles batents per a un pas lliure aproximat de 270x220 cm, lacada color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa a ambdues cares i per la part exterior, amb nom i/o imatge gravada, incloent ferramenta de penjar, frontisses per permetre la obertura de les fulles a 180º, pany amb clau i manetes d'acer inoxidable, barra antipànic i retenidors, tapetes, remats, tots els materials i elements necessaris per deixar la partida totalment acabada i connectada a centraleta d'incendis, tot segons escanall de fusteries de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. Nota: Les dimensions es comprovaran a obra.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
FM02 |  | 1
01.04.01.003 | L | PAZ2-FM03 | u | FM03 - Porta i reixa corredissa Subministrament i col·locació de porta metàl·lica exterior composta per a una fulla corredissa i dues parts fixes, totes elles formades per entramat tipus TRAMEX (inclosa la fulla corredissa) per a un conjunt de dimensions globals de 307x250cm i un pas lliure de porta de 88x220cm, conjunt lacat color blanc, RAL a definir per la Direcció Facultativa, amb marc superior en L metàl·lic i reixes fixes tipus TRAMEX, incloent ferramenta i guies per penjar, topall, retenidor, guia inferior en T amb pendent per a obertura automàtica amb electroiman en cas d'emergència, ferratges, mecanismes, tapetes, remats, tots els materials i elements necessaris per deixar la partida totalment acabada i connectada a centraleta d'incendis, tot segons escanall de fusteries de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. Nota: Les dimensions es comprovaran a obra. | FM03 - Porta i reixa corredissa Subministrament i col·locació de porta metàl·lica exterior composta per a una fulla corredissa i dues parts fixes, totes elles formades per entramat tipus TRAMEX (inclosa la fulla corredissa) per a un conjunt de dimensions globals de 307x250cm i un pas lliure de porta de 88x220cm, conjunt lacat color blanc, RAL a definir per la Direcció Facultativa, amb marc superior en L metàl·lic i reixes fixes tipus TRAMEX, incloent ferramenta i guies per penjar, topall, retenidor, guia inferior en T amb pendent per a obertura automàtica amb electroiman en cas d'emergència, ferratges, mecanismes, tapetes, remats, tots els materials i elements necessaris per deixar la partida totalment acabada i connectada a centraleta d'incendis, tot segons escanall de fusteries de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. Nota: Les dimensions es comprovaran a obra.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
FM03 |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 04 | ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
| N | Titol 3 | 02 | Acabats exteriors
01.04.02.001 | L | P9S0-ATR4 | m2 | R04 - Entramat d'acer galvanitzat acabat blanc Subministrament i col·locació de revestiment a base d'entramat d'acer tipus TRAMEX o equivalent, de 34x38 mm de pas de malla, acabat galvanitzat en calent, realitzat amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 40x4 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada reforçada, d'acer baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 40x4mm, fixat amb peces de subjecció a paret i soldada a perfil superior en L de 40 mm. Conjunt acabat pintat color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa, amb amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclou tots els treballs de col·locació, fixacions, remats, trobades especials, tapetes, tot segons documentació gràfica de projecte i indiacions de la Direcció Facultativa. | R04 - Entramat d'acer galvanitzat acabat blanc Subministrament i col·locació de revestiment a base d'entramat d'acer tipus TRAMEX o equivalent, de 34x38 mm de pas de malla, acabat galvanitzat en calent, realitzat amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 40x4 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada reforçada, d'acer baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 40x4mm, fixat amb peces de subjecció a paret i soldada a perfil superior en L de 40 mm. Conjunt acabat pintat color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa, amb amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclou tots els treballs de col·locació, fixacions, remats, trobades especials, tapetes, tot segons documentació gràfica de projecte i indiacions de la Direcció Facultativa.
R04 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Lateral nou mur formigó |  | 1 | 3.15 |  | 2.45
01.04.02.002 | L | P89H-ATA4 | m2 | A04 - Pintat de parament exterior vertical o horitzontal, amb pintura al silicat, amb una capa segelladora i dues capes d'acabat, color blanc similar a l'existent, RAL a definir per la Direcció Facultativa. Inclou treballs previs de neteja i sanejat de la superfici de formigó, retirant claus, restes d'encofrat i altres elements. | A04 - Pintat de parament exterior vertical o horitzontal, amb pintura al silicat, amb una capa segelladora i dues capes d'acabat, color blanc similar a l'existent, RAL a definir per la Direcció Facultativa. Inclou treballs previs de neteja i sanejat de la superfici de formigó, retirant claus, restes d'encofrat i altres elements.
A04 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Nou cancell |  | 2 | 1.45 |  | 2.2
Armari |  | 1 | 5.5 |  | 2.45
Sostre nou cancell |  | 1 | 2.8 | 1.35
R04 | T
Lateral nou mur formigó |  | 1 | 3.15 |  | 2.45
|  |  | 5.5 |  | 2.45
01.04.02.003 | L | P9C2-1ATP1 | m2 | P01 - Terratzo similar a l'existent Subministrament i col·locació de paviment de terratzo de dimensions, color i característiques similars a l'existent, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, amb junts de 1.5 a 2 mm de gruix, tot segons les característiques del conjunt de paviment existent. | P01 - Terratzo similar a l'existent Subministrament i col·locació de paviment de terratzo de dimensions, color i característiques similars a l'existent, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, amb junts de 1.5 a 2 mm de gruix, tot segons les característiques del conjunt de paviment existent.
P01 (exterior) | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Nou cancell sortida/accés |  | 1 | 2.8 | 1.3
01.04.02.004 | L | P9C8-HBOF | m2 | Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant el material desprès, refent els junts amb beurada, i polit final | Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant el material desprès, refent els junts amb beurada, i polit final
P01 (exterior) | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Nou cancell sortida/accés |  | 1 | 2.8 | 1.3
01.04.02.005 | L | P9S0-ATP2 | m2 | P02 - Paviment d'entramat tipus TRAMEX o equivalent acabat blanc Subministrament i col·locació de paviment a d'entramat d'acer tipus TRAMEX o equivalent, de 34x38 mm de pas de malla, acabat galvanitzat en calent, realitzat amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 40x4 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada reforçada, d'acer baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5mm de costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 20x2mm, fixat amb peces de subjecció i ancoratge a paviment. Conjunt acabat pintat color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa, amb amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclou tots els treballs de col·locació, fixacions, remats, trobades especials, tapetes, tot segons documentació gràfica de projecte i indiacions de la Direcció Facultativa. | P02 - Paviment d'entramat tipus TRAMEX o equivalent acabat blanc Subministrament i col·locació de paviment a d'entramat d'acer tipus TRAMEX o equivalent, de 34x38 mm de pas de malla, acabat galvanitzat en calent, realitzat amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 40x4 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada reforçada, d'acer baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5mm de costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 20x2mm, fixat amb peces de subjecció i ancoratge a paviment. Conjunt acabat pintat color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa, amb amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclou tots els treballs de col·locació, fixacions, remats, trobades especials, tapetes, tot segons documentació gràfica de projecte i indiacions de la Direcció Facultativa.
P02 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Reixa/canal |  | 1 | 2.8 | 0.3
|  | 1 | 1.2 | 0.3
Perímetre P04 |  | 2 | 2.85 | 0.2
01.04.02.006 | L | P9G6-1ATP4 | m2 | P04 - Formigó vist acabat imrpès TRAMEX Capa de paviment de formigó acabat imprès tipus entramat TRAMEX o similar, amb formigó HA-25/B/20/XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 5 cm de gruix, amb acabat amb tractament superficial mitjançant la impressió d'entramat metàl·lic tipus TRAMEX o similar de les mateixes característiques que l'usat pels revestiments i cel ras, generant un acanalat de la superfície del formigó fresc de caracàcter antilliscant. Posteriorment es realitzarà un escombrat superficial per garantirne el caràcter antilliscant i l'apliació final d'un segellament protector incolor. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa. | P04 - Formigó vist acabat imrpès TRAMEX Capa de paviment de formigó acabat imprès tipus entramat TRAMEX o similar, amb formigó HA-25/B/20/XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 5 cm de gruix, amb acabat amb tractament superficial mitjançant la impressió d'entramat metàl·lic tipus TRAMEX o similar de les mateixes característiques que l'usat pels revestiments i cel ras, generant un acanalat de la superfície del formigó fresc de caracàcter antilliscant. Posteriorment es realitzarà un escombrat superficial per garantirne el caràcter antilliscant i l'apliació final d'un segellament protector incolor. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa.
P04 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 2.8 | 2.85
|  | 1 | 1.2 | 2.85
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 05 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
| N | Titol 3 | 01 | Compartimentació i acabats verticals
| N | Titol 4 | 01 | Divisòries
01.05.01.01.001 | L | P6129-ATD1 | m2 | D01 - Paret de tancament recolzada de maó ceràmic massís de 15 cm de gruix, i de característiques similars a l'existent, amb junts horitzontals i verticals de 10mm d'espessor, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat a granel, tot segons indicacions de la Direcció Facultativa i documentació gràfica de projecte. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | D01 - Paret de tancament recolzada de maó ceràmic massís de 15 cm de gruix, i de característiques similars a l'existent, amb junts horitzontals i verticals de 10mm d'espessor, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat a granel, tot segons indicacions de la Direcció Facultativa i documentació gràfica de projecte. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.
D01 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Tapiat porta existent (paret vestíbul) |  | 1 | 1.9 |  | 2.3
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 05 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
| N | Titol 3 | 01 | Compartimentació i acabats verticals
| N | Titol 4 | 02 | Fusteria i serralleria interior
01.05.01.02.001 | L | PAT1-FF01 | u | FF01 - Porta doble acústica fusta Subministrament i col·locació de porta acústica i de sctorització al foc, amb un Ei60 certificat i homologat, d'accés a la sala d'actes, de dues fulles batents de fusta amb les cares llises per a un pas lliure aproximat de 185x220 cm, amb un aïllament al soroll aèri de 50 dBA mínim certificats i amb bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral i triple galze per mantenir un bon aïllament acústic, amb la cara interior (sala d'actes) revestida amb tauler de contraxapat marí Okoumé, de 20 mm de gruix, amb un acanalat de 10x10mm cada 60mm i lacada color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa per la part exterior, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i clau i maneta d'acer inoxidable, tapetes, remats, tots els materials i elements necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons escanall de fusteries de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. Nota: Les dimensions es comprovaran a obra. | FF01 - Porta doble acústica fusta Subministrament i col·locació de porta acústica i de sctorització al foc, amb un Ei60 certificat i homologat, d'accés a la sala d'actes, de dues fulles batents de fusta amb les cares llises per a un pas lliure aproximat de 185x220 cm, amb un aïllament al soroll aèri de 50 dBA mínim certificats i amb bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral i triple galze per mantenir un bon aïllament acústic, amb la cara interior (sala d'actes) revestida amb tauler de contraxapat marí Okoumé, de 20 mm de gruix, amb un acanalat de 10x10mm cada 60mm i lacada color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa per la part exterior, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i clau i maneta d'acer inoxidable, tapetes, remats, tots els materials i elements necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons escanall de fusteries de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. Nota: Les dimensions es comprovaran a obra.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
FF01 |  | 2
01.05.01.02.002 | L | PB1C-FF02 | m | FF02 - Passamà de fusta Subministrament i col·locació de passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) o de característiques a definir per la Direcció facultativa, de 60x27 mm de secció amb dos volums superposats en forma de B, una superfície ergonòmica que permet col·locar elements d'exposició en la concavitat interior, acabat amb vernís sintètic, amb 1 capa de protector insecticida-fungicida i 2 d'acabat i col·locat amb pipetes d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre cda 100cm fixats a paret i/o terra segons documentació gràfica i escandall de projecte. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | FF02 - Passamà de fusta Subministrament i col·locació de passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) o de característiques a definir per la Direcció facultativa, de 60x27 mm de secció amb dos volums superposats en forma de B, una superfície ergonòmica que permet col·locar elements d'exposició en la concavitat interior, acabat amb vernís sintètic, amb 1 capa de protector insecticida-fungicida i 2 d'acabat i col·locat amb pipetes d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre cda 100cm fixats a paret i/o terra segons documentació gràfica i escandall de projecte. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.
FF02 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Paret lateral façana |  | 1 | 16
01.05.01.02.003 | L | PB1C-FF03 | m | FF03 - Passamà de fusta Subministrament i col·locació de passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) o de característiques a definir per la Direcció facultativa, de 60x27 mm de secció amb dos volums superposats en forma de B, una superfície ergonòmica que permet col·locar elements d'exposició en la concavitat interior, acabat amb vernís sintètic, amb 1 capa de protector insecticida-fungicida i 2 d'acabat i col·locat amb pipetes d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre cda 100cm fixats a paret, tot segons documentació gràfica i escandall de projecte. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | FF03 - Passamà de fusta Subministrament i col·locació de passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) o de característiques a definir per la Direcció facultativa, de 60x27 mm de secció amb dos volums superposats en forma de B, una superfície ergonòmica que permet col·locar elements d'exposició en la concavitat interior, acabat amb vernís sintètic, amb 1 capa de protector insecticida-fungicida i 2 d'acabat i col·locat amb pipetes d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre cda 100cm fixats a paret, tot segons documentació gràfica i escandall de projecte. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.
FF03 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Paret central |  | 1 | 13.2
01.05.01.02.004 | L | P8M1-ATF4 | m2 | Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda) amb planxa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix, pintada o lacada color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa, col·locada amb fixacions mecàniques | Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda) amb planxa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix, pintada o lacada color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa, col·locada amb fixacions mecàniques
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Previsió contorn obertures |  | 4 | 2.2 | 0.3
|  | 2 | 1.88 | 0.3
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 05 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
| N | Titol 3 | 01 | Compartimentació i acabats verticals
| N | Titol 4 | 03 | Acabats i revestiments verticals
01.05.01.03.001 | L | P866-ATR1 | m2 | R01 - Extradossat de fusta e=220mm Subministrament i col·locació de revestiment continu de fusta amb gruix total de 220 mm, conformat per capa exterior conformada per tauler de contraxapat marí Okume 100% de 20 mm de gruix i dimensions aproximades de panell de 2420x600mm, microperforat de 3 mm de diàmetre cada 8mm, amb un acanalat de 10x10mm horitzontal cada 60mm que evoca el record del mur d'obra de fàbrica original, tallat, mecanitzat i amb certificat de reacció al foc B-s1,d0, col·locat sobre llistó MDF o llates de fusta de 75x40mm com a subestructura portant per a una càmbra de 75mm i aïllament interior de llana mineral de 40 mm de gruix i densitat de fibra de 40kg/m3, col·locat amb fixacions mecàniques sobre capa base d'extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanizat i làmines elàstiques del mateix fabricant en el seu perímetre, o en el seu defecte, si no poden ser autoportants, es collaran al mur o parament vertical existent amb fixacions antivibratories de paret, amb un gruix total de l'extradossat base de 125mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb tres plaques d'alta densitat de 15mm de gruix i 850kg/m3, fixades mecànicament i aïllament interior amb plaques de llana de roca de 70 mm d'espessor i 40kg/m3 de denistat, tot col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical existent, fins a alçades de 6 metres, inclou la part proporcional de sòcol continu, remats perimetrals, retorns i contorns d'obertures, trobades amb altres plans i peces especials, materials i qualsevol altre element necessari per al seu muntantge, tots els mitjans auxiliars i treballs necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa. Inclou la part proporcional del revestiment en punts singulars com quan l'extradosssat passa per davant de pilastres, tapiat d'obertures o altres irregularitats del pla recte del parament vertical, on es col·locacarà la capa d'acabat de contraxapat marí de 20 mm de gruix, capa interior amb dues plaques de guix laminat de densitat mínima 850 kg/m3 i gruix de 15 mm cada una, amb estructura de rastrells portants de fusta de 50x50mm i densitat 700kg/m3,a mb una càmbra d'aire reblerta de material absorvent al seu interior tipus fibra mineral o poliuretà aglomerat de 20mm d'espessor, tot segons detalls de documentació gràfica. | R01 - Extradossat de fusta e=220mm Subministrament i col·locació de revestiment continu de fusta amb gruix total de 220 mm, conformat per capa exterior conformada per tauler de contraxapat marí Okume 100% de 20 mm de gruix i dimensions aproximades de panell de 2420x600mm, microperforat de 3 mm de diàmetre cada 8mm, amb un acanalat de 10x10mm horitzontal cada 60mm que evoca el record del mur d'obra de fàbrica original, tallat, mecanitzat i amb certificat de reacció al foc B-s1,d0, col·locat sobre llistó MDF o llates de fusta de 75x40mm com a subestructura portant per a una càmbra de 75mm i aïllament interior de llana mineral de 40 mm de gruix i densitat de fibra de 40kg/m3, col·locat amb fixacions mecàniques sobre capa base d'extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanizat i làmines elàstiques del mateix fabricant en el seu perímetre, o en el seu defecte, si no poden ser autoportants, es collaran al mur o parament vertical existent amb fixacions antivibratories de paret, amb un gruix total de l'extradossat base de 125mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb tres plaques d'alta densitat de 15mm de gruix i 850kg/m3, fixades mecànicament i aïllament interior amb plaques de llana de roca de 70 mm d'espessor i 40kg/m3 de denistat, tot col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical existent, fins a alçades de 6 metres, inclou la part proporcional de sòcol continu, remats perimetrals, retorns i contorns d'obertures, trobades amb altres plans i peces especials, materials i qualsevol altre element necessari per al seu muntantge, tots els mitjans auxiliars i treballs necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa. Inclou la part proporcional del revestiment en punts singulars com quan l'extradosssat passa per davant de pilastres, tapiat d'obertures o altres irregularitats del pla recte del parament vertical, on es col·locacarà la capa d'acabat de contraxapat marí de 20 mm de gruix, capa interior amb dues plaques de guix laminat de densitat mínima 850 kg/m3 i gruix de 15 mm cada una, amb estructura de rastrells portants de fusta de 50x50mm i densitat 700kg/m3,a mb una càmbra d'aire reblerta de material absorvent al seu interior tipus fibra mineral o poliuretà aglomerat de 20mm d'espessor, tot segons detalls de documentació gràfica.
R01 | C | Unitats | Longitud | % | Alçada
Paret vestíbul |  | 1 | 12.9 |  | 3.7
Deducció portes |  | -2 | 1.88 | 0.5 | 2.2
01.05.01.03.002 | L | P866-ATR2 | m2 | R02 - Extradossat de fusta e=160mm Subministrament i col·locació de revestiment continu de fusta amb gruix total de 160 mm, conformat per capa exterior composta per tauler de contraxapat marí Okume 100% de 20 mm de gruix i dimensions aproximades de panell de 2420x600mm, microperforat de 3 mm de diàmetre cada 8mm, amb un acanalat de 10x10mm horitzontal cada 60mm que evoca el record del mur d'obra de fàbrica original, tallat, mecanitzat i amb certificat de reacció al foc B-s1,d0, col·locat sobre doble placa de guix laminat, d'alta densitat 850kg/m3 i 15 mm de gruix, fixades a estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanizat i làmines elàstiques del mateix fabricant en el seu perímetre, o en el seu defecte, si no poden ser autoportants, es collaran al mur o parament vertical existent amb fixacions antivibratories de paret, amb un gruix total de cambra de 110mm, muntants cada 400 mm de 100 mm d'amplaria i canals de 100 mm d'amplaria, amb aïllament interior amb placa de llana de roca de 70 mm d'espessor i 40kg/m3 de denistat, tot col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical existent deixant una càmara d'aire de 40 mm amb el parament, fins a alçades de 6 metres, inclou la part proporcional de sòcol continu, remats perimetrals, retorns i contorns d'obertures, trobades amb altres plans i peces especials, materials i qualsevol altre element necessari per al seu muntantge, tots els mitjans auxiliars i treballs necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa. | R02 - Extradossat de fusta e=160mm Subministrament i col·locació de revestiment continu de fusta amb gruix total de 160 mm, conformat per capa exterior composta per tauler de contraxapat marí Okume 100% de 20 mm de gruix i dimensions aproximades de panell de 2420x600mm, microperforat de 3 mm de diàmetre cada 8mm, amb un acanalat de 10x10mm horitzontal cada 60mm que evoca el record del mur d'obra de fàbrica original, tallat, mecanitzat i amb certificat de reacció al foc B-s1,d0, col·locat sobre doble placa de guix laminat, d'alta densitat 850kg/m3 i 15 mm de gruix, fixades a estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanizat i làmines elàstiques del mateix fabricant en el seu perímetre, o en el seu defecte, si no poden ser autoportants, es collaran al mur o parament vertical existent amb fixacions antivibratories de paret, amb un gruix total de cambra de 110mm, muntants cada 400 mm de 100 mm d'amplaria i canals de 100 mm d'amplaria, amb aïllament interior amb placa de llana de roca de 70 mm d'espessor i 40kg/m3 de denistat, tot col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical existent deixant una càmara d'aire de 40 mm amb el parament, fins a alçades de 6 metres, inclou la part proporcional de sòcol continu, remats perimetrals, retorns i contorns d'obertures, trobades amb altres plans i peces especials, materials i qualsevol altre element necessari per al seu muntantge, tots els mitjans auxiliars i treballs necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa.
R02 | C | Unitats | Longitud | % | Alçada
Paret sala tècnica |  | 1 | 11.1 |  | 5.65
01.05.01.03.003 | L | P866-ATR3 | m2 | R03 - Extradossat de fusta e=80mm Subministrament i col·locació de revestiment continu de fusta amb gruix total de 80 mm, conformat per capa exterior conformada per tauler de contraxapat marí Okume 100% de 20 mm de gruix i dimensions aproximades de panell de 2420x600mm, microperforat de 3 mm de diàmetre cada 8mm, amb un acanalat de 10x10mm horitzontal cada 60mm que evoca el record del mur d'obra de fàbrica original, tallat, mecanitzat i amb certificat de reacció al foc B-s1,d0, col·locat sobre llistó MDF, llates de fusta o subestructura portant de 60mm de cantell per formar una càmara d'aire amb un aïllament interior de llana mineral de 40 mm de gruix i densitat de fibra de 40kg/m3, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical, amb làmines elàstiques del mateix fabricant en tot el seu perímetre, o en el seu defecte, amb fixacions antivibratories de paret, fins a alçades de 6 metres, inclou la part proporcional de sòcol continu, remats perimetrals, retorns i contorns d'obertures, trobades amb altres plans i peces especials, materials i qualsevol altre element necessari per al seu muntantge, tots els mitjans auxiliars i treballs necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa. | R03 - Extradossat de fusta e=80mm Subministrament i col·locació de revestiment continu de fusta amb gruix total de 80 mm, conformat per capa exterior conformada per tauler de contraxapat marí Okume 100% de 20 mm de gruix i dimensions aproximades de panell de 2420x600mm, microperforat de 3 mm de diàmetre cada 8mm, amb un acanalat de 10x10mm horitzontal cada 60mm que evoca el record del mur d'obra de fàbrica original, tallat, mecanitzat i amb certificat de reacció al foc B-s1,d0, col·locat sobre llistó MDF, llates de fusta o subestructura portant de 60mm de cantell per formar una càmara d'aire amb un aïllament interior de llana mineral de 40 mm de gruix i densitat de fibra de 40kg/m3, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical, amb làmines elàstiques del mateix fabricant en tot el seu perímetre, o en el seu defecte, amb fixacions antivibratories de paret, fins a alçades de 6 metres, inclou la part proporcional de sòcol continu, remats perimetrals, retorns i contorns d'obertures, trobades amb altres plans i peces especials, materials i qualsevol altre element necessari per al seu muntantge, tots els mitjans auxiliars i treballs necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa.
R03 | C | Unitats | Longitud | % | Alçada
Paret façana interior |  | 1 | 18.1 |  | 0.75
Partet façana interior cota baixa |  | 1 | 0.95 |  | 1.95
Paret sala tècnica (laterals) |  | 2 | 0.9 |  | 5.65
Paret façana (grada) |  |  |  | 7.9
Paret façana (fins a grada) |  | 1 | 11.6 |  | 2.65
01.05.01.03.004 | L | P83ET-ATR5 | m2 | R05 - Revestimnent aïllament fusteries Subministrament i col·locació d'extradossat del mòdul superior fix de les fusteries per a millorar-lo tèrmicament, incloent la retirada i substitució de la xapa existent per a panell metàl·lic multicapa tipus Termochip o equivalent, autoportant de 50 mm de gruix, conformat per xapes metàl·liques de 0.5 mm del mateix color RAL de la fusteria existent i aïllament interior de llana mineral de 49 mm d'espessor, i d'un aïllament acústic d'uns 35 dBA, fixat mecànicament. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars (treballs fins a 6 m d'alçada) necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. | R05 - Revestimnent aïllament fusteries Subministrament i col·locació d'extradossat del mòdul superior fix de les fusteries per a millorar-lo tèrmicament, incloent la retirada i substitució de la xapa existent per a panell metàl·lic multicapa tipus Termochip o equivalent, autoportant de 50 mm de gruix, conformat per xapes metàl·liques de 0.5 mm del mateix color RAL de la fusteria existent i aïllament interior de llana mineral de 49 mm d'espessor, i d'un aïllament acústic d'uns 35 dBA, fixat mecànicament. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars (treballs fins a 6 m d'alçada) necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa.
R05 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 5 | 2.8 |  | 0.8
01.05.01.03.005 | L | P8311-ATR6 | m2 | R06 - Revestiment terratzo similar a l'existent Subministrament i col·locació de revestiment de parament vertical interior a una alçària de >3 m amb peça de terratzo de dimensions i color similar a l'existent, col·locades amb adhesiu apte per a terrazto amb lliscament reduït, temps obert ampliat i deformable (TE S1) (UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa. | R06 - Revestiment terratzo similar a l'existent Subministrament i col·locació de revestiment de parament vertical interior a una alçària de >3 m amb peça de terratzo de dimensions i color similar a l'existent, col·locades amb adhesiu apte per a terrazto amb lliscament reduït, temps obert ampliat i deformable (TE S1) (UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa.
R06 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Magatzem |  | 1 | 4.9 |  | 2.16
01.05.01.03.006 | L | P89I-4VA1 | m2 | A01 - Pintat de parament vertical o horitzontal amb pintura acrílica acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, colors i RAL a definir per la Direcció Facultativa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per a treballs a alçades fins a 6 m, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF. | A01 - Pintat de parament vertical o horitzontal amb pintura acrílica acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, colors i RAL a definir per la Direcció Facultativa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per a treballs a alçades fins a 6 m, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF.
A01 | C | Unitats | Longitud | % | Alçada
R01 | T
Paret vestíbul |  | 1 | 12.9 |  | 3.7
Deducció portes |  | -2 | 1.88 | 0.5 | 2.2
R02 | T
Paret sala tècnica |  | 1 | 11.1 |  | 5.65
R03 | T
Paret façana interior |  | 1 | 18.1 |  | 0.75
Partet façana interior cota baixa |  | 1 | 0.95 |  | 1.95
Paret sala tècnica (laterals) |  | 2 | 0.9 |  | 5.65
Paret façana (grada) |  |  |  | 7.9
Paret façana (fins a grada) |  | 1 | 11.6 |  | 2.65
Varis | T
Pintat parets magatzem |  | 1 | 13.5 |  | 2.16
01.05.01.03.007 | L | P89I-4V8R | m2 | A02 - Pintat de parament amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | A02 - Pintat de parament amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
A02 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Pintat D01 - Tapiat porta existent |  | 1 | 1.9 |  | 2.3
Previsió vestíbul |  | 1 | 50
01.05.01.03.008 | L | P8Z2-47Y1 | m2 | A03 - Buixardat de parament de superfície plana de terratzo, amb mitjans mecànics | A03 - Buixardat de parament de superfície plana de terratzo, amb mitjans mecànics
A03 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Grades |  | 6 | 9.4 |  | 0.35
|  | 1 | 9.4 |  | 0.18
Graonat |  | 5 | 1.55 |  | 0.18
|  | 5 | 1.55 |  | 0.18
Paret lateral |  | 1 | 10.8 |  | 0.4
Paret lateral - Fins a grada |  | 1 | 9.95 |  | 2.3
Paret lateral - Grada |  | 1 | 6.5 |  | 1
Paret lateral escala cabina tècnica |  | 1 | 4.05 |  | 2.75
01.05.01.03.009 | L | P89I-ATA3 | m2 | A03 - Pintat de parament amb una capa de pintura de làtex transparent | A03 - Pintat de parament amb una capa de pintura de làtex transparent
A03 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Grades |  | 6 | 9.4 |  | 0.35
|  | 1 | 9.4 |  | 0.18
Graonat |  | 5 | 1.55 |  | 0.18
|  | 5 | 1.55 |  | 0.18
Paret lateral |  | 1 | 10.8 |  | 0.4
Paret lateral - Fins a grada |  | 1 | 9.95 |  | 2.3
Paret lateral - Grada |  | 1 | 6.5 |  | 1
Paret lateral escala cabina tècnica |  | 1 | 4.05 |  | 2.75
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 05 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
| N | Titol 3 | 02 | Compartimentació i acabats horitzontals
| N | Titol 4 | 01 | Subbases i paviments
01.05.02.01.001 | L | P9C2-1ATP1 | m2 | P01 - Terratzo similar a l'existent Subministrament i col·locació de paviment de terratzo de dimensions, color i característiques similars a l'existent, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, amb junts de 1.5 a 2 mm de gruix, tot segons les característiques del conjunt de paviment existent. | P01 - Terratzo similar a l'existent Subministrament i col·locació de paviment de terratzo de dimensions, color i característiques similars a l'existent, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, amb junts de 1.5 a 2 mm de gruix, tot segons les característiques del conjunt de paviment existent.
P01 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Zona tram escala i rampa |  | 1 | 1.9 | 1.25
Previsió escreix banda i banda actuació rampa |  | 2 | 2.45 | 1
Rasa instal·lació terra |  | 2 | 1.8 | 0.4
01.05.02.01.002 | L | P9VD-DRUJ | m | Esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, de dues peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 | Esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, de dues peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8
P01 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Noves escales |  | 3 | 1.25
01.05.02.01.003 | L | P9C8-HBOF | m2 | Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant el material desprès, refent els junts amb beurada, i polit final | Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant el material desprès, refent els junts amb beurada, i polit final
P01 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Zona tram escala i rampa |  | 1 | 1.9 | 1.25
Previsió |  | 2 | 2.45 | 1
01.05.02.01.004 | L | P9G6-1ATP3 | m2 | P03 - Formigó vist acabat escombrat antilliscant Capa de paviment de formigó acabat remolinat sense additius armat amb malla amb formigó HA-25/B/20/XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 5 cm de gruix, amb acabat remolinat i lliscat, amb acabat ratllat manual mitjançant escombrat superficial, aconseguint una textura i acabat antilliscant, armat amb malla electrosoldada de diàmetre 6 mm cada 20x20cm, sobre la nova rampa de formigó en massa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa. | P03 - Formigó vist acabat escombrat antilliscant Capa de paviment de formigó acabat remolinat sense additius armat amb malla amb formigó HA-25/B/20/XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 5 cm de gruix, amb acabat remolinat i lliscat, amb acabat ratllat manual mitjançant escombrat superficial, aconseguint una textura i acabat antilliscant, armat amb malla electrosoldada de diàmetre 6 mm cada 20x20cm, sobre la nova rampa de formigó en massa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa.
P03 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Acabat rampa interior |  | 1 | 2.5 | 1.2
01.05.02.01.005 | L | PC1F-ATP5 | m2 | P05 - Paviment peça de vidre catedral Subministrament i col·locació de paviment de vidre catedral transitable similar a l'existent per a cobrir les rases, amb característiques antilliscant. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. | P05 - Paviment peça de vidre catedral Subministrament i col·locació de paviment de vidre catedral transitable similar a l'existent per a cobrir les rases, amb característiques antilliscant. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa.
P05 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 3 | 0.53 | 0.3
01.05.02.01.006 | L | P9P7-ATP6 | m2 | P06 - Paviment linòleum dissipatiu en rotlle Subministrament i col·locació de paviment de linòleum dissipatiu en rotlle classe 23-34-43 segons UNE-EN ISO 24011 i de gruix de 3,8 mm, color a definir per la Direcció Facultativa, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa sobre terratzo existent i panell de fusta de l'estructura portant del moble M01 (cabina tècnica) i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, comportament electrostàtic R >10elevat a 6 (EN1801) (R>=105 a R<=1011), comportament antiestàtic, amb una resistència elèctrica transversal de <=2kv (EN 1815), reducció del soroll d'impactes 19 dB, segons UNE-EN ISO 10140, comportament al foc Bfl-s1 (EN 13501-1), resistència al lliscament R9 (DIN 51130) i classe 1 (UNE ENV 12633). Exempt de Ftalatos (excepte contingut reciclat) per una millor qualitat de l'aire interior. Inclou perfil especials i mitjes canyes per a trobades perimetrals amb paraments verticals, peces especials de sòcol i/o perfils de remats de paviment. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | P06 - Paviment linòleum dissipatiu en rotlle Subministrament i col·locació de paviment de linòleum dissipatiu en rotlle classe 23-34-43 segons UNE-EN ISO 24011 i de gruix de 3,8 mm, color a definir per la Direcció Facultativa, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa sobre terratzo existent i panell de fusta de l'estructura portant del moble M01 (cabina tècnica) i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, comportament electrostàtic R >10elevat a 6 (EN1801) (R>=105 a R<=1011), comportament antiestàtic, amb una resistència elèctrica transversal de <=2kv (EN 1815), reducció del soroll d'impactes 19 dB, segons UNE-EN ISO 10140, comportament al foc Bfl-s1 (EN 13501-1), resistència al lliscament R9 (DIN 51130) i classe 1 (UNE ENV 12633). Exempt de Ftalatos (excepte contingut reciclat) per una millor qualitat de l'aire interior. Inclou perfil especials i mitjes canyes per a trobades perimetrals amb paraments verticals, peces especials de sòcol i/o perfils de remats de paviment. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.
P06 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Paviment M01 (cabina tècnica) |  | 1 | 3 | 2.2
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 05 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
| N | Titol 3 | 02 | Compartimentació i acabats horitzontals
| N | Titol 4 | 02 | Cel rasos i acabats horitzontals
01.05.02.02.001 | L | P849-ATS1 | m2 | S01 - Cel ras acústic de lames de feltre Subministrament i col·locació de cel ras registrable conformat per lames acústiques suspeses model HeartFelt de Hunter Duglas o equivalent, de lames de fibra de vidre de polièster termoconformades no teixides, de dimensions de lama 40x80 mm amb junta de separació de 60 mm, amb classificació de resistència al foc foc B-s1,d0 segons EN 13501-1, fixades a guies de suport d'acer galvanitzat, amb fixació mitjançant tac metàl·lic i vareta roscada galvanitzada, deixant un espai entre el parament horitzontal i la subestructura de cel ras d'aproximadament 78 cm, per a una alçària de cel ras de més de 4 m. Inclou la part proporcional de retall de perfils i subestructura de reforç addicional per a la ubicació i integració d'equips audiovisuals i altres instal·lacions necessàries, així com remats perimetrals, d'acabat, trobades i tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | S01 - Cel ras acústic de lames de feltre Subministrament i col·locació de cel ras registrable conformat per lames acústiques suspeses model HeartFelt de Hunter Duglas o equivalent, de lames de fibra de vidre de polièster termoconformades no teixides, de dimensions de lama 40x80 mm amb junta de separació de 60 mm, amb classificació de resistència al foc foc B-s1,d0 segons EN 13501-1, fixades a guies de suport d'acer galvanitzat, amb fixació mitjançant tac metàl·lic i vareta roscada galvanitzada, deixant un espai entre el parament horitzontal i la subestructura de cel ras d'aproximadament 78 cm, per a una alçària de cel ras de més de 4 m. Inclou la part proporcional de retall de perfils i subestructura de reforç addicional per a la ubicació i integració d'equips audiovisuals i altres instal·lacions necessàries, així com remats perimetrals, d'acabat, trobades i tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.
S01 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Cel ras |  | 1 | 18.1 | 11.2
01.05.02.02.002 | L | P847-ATS2 | m2 | S02 - Sostre d'entramat d'acer galvanitzat acabat blanc Subministrament i col·locació de cel ras a base d'entramat d'acer tipus TRAMEX o equivalent, de 34x38 mm de pas de malla, acabat galvanitzat en calent, realitzat amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 40x4 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada reforçada, d'acer baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 40x4mm, fixat amb peces de subjecció a paret i soldada a perfil superior en L de 40 mm. Conjunt acabat pintat color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa, amb amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclou tots els treballs de col·locació, fixacions, remats, trobades especials, tapetes, tot segons documentació gràfica de projecte i indiacions de la Direcció Facultativa. | S02 - Sostre d'entramat d'acer galvanitzat acabat blanc Subministrament i col·locació de cel ras a base d'entramat d'acer tipus TRAMEX o equivalent, de 34x38 mm de pas de malla, acabat galvanitzat en calent, realitzat amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 40x4 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada reforçada, d'acer baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 40x4mm, fixat amb peces de subjecció a paret i soldada a perfil superior en L de 40 mm. Conjunt acabat pintat color blanc RAL a definir per la Direcció Facultativa, amb amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclou tots els treballs de col·locació, fixacions, remats, trobades especials, tapetes, tot segons documentació gràfica de projecte i indiacions de la Direcció Facultativa.
S02 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Cel ras |  | 1 | 2.8 | 3.05
01.05.02.02.003 | L | P89I-4VA1 | m2 | A01 - Pintat de parament vertical o horitzontal amb pintura acrílica acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, colors i RAL a definir per la Direcció Facultativa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per a treballs a alçades fins a 6 m, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF. | A01 - Pintat de parament vertical o horitzontal amb pintura acrílica acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, colors i RAL a definir per la Direcció Facultativa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per a treballs a alçades fins a 6 m, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF.
A01 | C | Unitats | Longitud | Amplada | Alçada
Sostre Sala Actes | T
Sostre i sota biga |  | 1 | 18.1 | 12.9
Laterals jàsseres |  | 5 | 12.9 |  | 0.75
|  | 5 | 12.9 |  | 0.75
01.05.02.02.004 | L | P45R8-ATAW | u | Restitució de volum dels passos de conductes dels radiadors de sostre, amb morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars (treballs fins a 6 m d'alçada) necessaris per deixar la partida totalment executada. | Restitució de volum dels passos de conductes dels radiadors de sostre, amb morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars (treballs fins a 6 m d'alçada) necessaris per deixar la partida totalment executada.
Restitució forats | C | Unitats | jàsseres | passos/jàssera | costat sala
Retirada conductes radiadors sostre |  |  | 5 | 6 | 2
01.05.02.02.005 | L | P45R8-ATAD | u | Restitució de volum i segellat de forat existent a les jàsseres de formigó per on passaven els conductes dels radiadors del sostre, amb morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm, per deixar l'estructura de formigó tal i com era originalment, i garantint el segellat acústic entre diferents espais. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars (treballs fins a 6 m d'alçada) necessaris per deixar la partida totalment executada. | Restitució de volum i segellat de forat existent a les jàsseres de formigó per on passaven els conductes dels radiadors del sostre, amb morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm, per deixar l'estructura de formigó tal i com era originalment, i garantint el segellat acústic entre diferents espais. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars (treballs fins a 6 m d'alçada) necessaris per deixar la partida totalment executada.
Restitució forats | C | Unitats | jàsseres | passos/jàssera | costat sala
Segellat distribuidor |  |  | 1 | 6 | 2
Despatxos i sales tècniques |  |  | 1 | 6 | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 06 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 4 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 4 (1) | 01 | Quadres elèctrics
01.06.01.01.01.001 | L | PG10-N001 | u | Treballs de desmuntatge i renovació completa del contingut del subquadre C-5 elèctric existent, mantenint únicament la caixa/envolvent i elements mecànics associats (xassís/portes si són reutilitzables), incloent: - Desconnexió, etiquetatge i retirada de totes les proteccions i aparellatge existent (magnetotèrmics, diferencials, contactors, temporitzadors, borneres, embarrats si aplica, etc.). -Adequació interior de l’envolvent: neteja, revisió d’estat, reposició/col·locació de carrils DIN, plaques de muntatge si cal, canaletes, suports, bornes de distribució i accessoris. -Subministrament i instal·lació de tots els elements nous del quadre segons nou esquema: ·Interruptor seccionador OT160G04P marca ABB o equivalent. 1SCA135140R1001 x1ud ·Int. diferencial F202AC-25/0,03 2p 25A AC 30mA marca ABB o equivalent. 2CSF202001R1250 x1ud ·Int. diferencial F202AC-40/0,03 2p 40A AC 30mA marca ABB o equivalent. 2CSF202001R1400 x13ud ·Int. diferencial F202A-25/0,03APR 2p 25A A APR 30mA marca ABB o equivalent. 2CSF202401R1250 x2ud ·Int. diferencial F204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA marca ABB o equivalent. 2CSF204001R1400 x3ud ·Int. diferencial F204A-63/0,3 4p 63A A 300mA marca ABB o equivalent. 2CSF204101R3630 x1ud ·Interruptor automàtic S202-C10 2p 10A C 10kA marca ABB o equivalent. 2CDS252001R0104 x17ud ·Interruptor automàtic S202-C16 2p 16A C 10kA marca ABB o equivalent. 2CDS252001R0164 x13ud ·Interruptor automàtic S204-C16 4p 16A C 10kA marca ABB o equivalent. 2CDS254001R0164 x6ud ·Interruptor automàtic S204-C63 4p 63A C 10kA marca ABB o equivalent. 2CDS254001R0634 x1ud -Reconnexió i repicat de línies existents i noves al quadre, amb ordenació, punteres/ferrules, marcatge de circuits i cablejat interior. -Documentació i retolació: esquemes unifilars/quadre actualitzat i etiquetatge de circuits. -Verificacions i proves: comprovació de continuïtat PE, polaritat, funcionament, i tests de diferencials. | Treballs de desmuntatge i renovació completa del contingut del subquadre C-5 elèctric existent, mantenint únicament la caixa/envolvent i elements mecànics associats (xassís/portes si són reutilitzables), incloent: - Desconnexió, etiquetatge i retirada de totes les proteccions i aparellatge existent (magnetotèrmics, diferencials, contactors, temporitzadors, borneres, embarrats si aplica, etc.). -Adequació interior de l’envolvent: neteja, revisió d’estat, reposició/col·locació de carrils DIN, plaques de muntatge si cal, canaletes, suports, bornes de distribució i accessoris. -Subministrament i instal·lació de tots els elements nous del quadre segons nou esquema: ·Interruptor seccionador OT160G04P marca ABB o equivalent. 1SCA135140R1001 x1ud ·Int. diferencial F202AC-25/0,03 2p 25A AC 30mA marca ABB o equivalent. 2CSF202001R1250 x1ud ·Int. diferencial F202AC-40/0,03 2p 40A AC 30mA marca ABB o equivalent. 2CSF202001R1400 x13ud ·Int. diferencial F202A-25/0,03APR 2p 25A A APR 30mA marca ABB o equivalent. 2CSF202401R1250 x2ud ·Int. diferencial F204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA marca ABB o equivalent. 2CSF204001R1400 x3ud ·Int. diferencial F204A-63/0,3 4p 63A A 300mA marca ABB o equivalent. 2CSF204101R3630 x1ud ·Interruptor automàtic S202-C10 2p 10A C 10kA marca ABB o equivalent. 2CDS252001R0104 x17ud ·Interruptor automàtic S202-C16 2p 16A C 10kA marca ABB o equivalent. 2CDS252001R0164 x13ud ·Interruptor automàtic S204-C16 4p 16A C 10kA marca ABB o equivalent. 2CDS254001R0164 x6ud ·Interruptor automàtic S204-C63 4p 63A C 10kA marca ABB o equivalent. 2CDS254001R0634 x1ud -Reconnexió i repicat de línies existents i noves al quadre, amb ordenació, punteres/ferrules, marcatge de circuits i cablejat interior. -Documentació i retolació: esquemes unifilars/quadre actualitzat i etiquetatge de circuits. -Verificacions i proves: comprovació de continuïtat PE, polaritat, funcionament, i tests de diferencials.
SQ-C5 |  | 1
01.06.01.01.01.002 | L | PG10-N002 | u | Subministrament i instal·lació dels nous aparells de protecció associats a la línia d’alimentació del quadre C5, instal·lats al Quadre General de Baixa Tensió (QGBT), incloent: -Desmuntatge dels elements existents (interruptor automàtic / seccionament / fusibles, segons existents) i retirada a gestor autoritzat. -Adequació interior de l’envolvent: neteja, revisió d’estat, reposició/col·locació de carrils DIN, plaques de muntatge si cal, canaletes, suports i accessoris. -Subministrament i muntatge de nous aparells de protecció segons càlcul, amb accessoris necessaris (bornes, adaptadors, peus, enclavaments, etc.).: ·Int.auto. caixa emmotllada XT1B160 TMD R80 Im800 4P F F marca ABB o equivalent. 1SDA066817R1 x1ud ·Bobina de dispar -SOR-C BOBINA F/P 220-240VAC-220-250VDC marca ABB o equivalent. 1SDA066325R1 x1ud ·Rele diferencial RELE DIF. (PARA WG) RGU-10 marca ABB o equivalent. 2CSJ331001R0202 x1ud ·Trafo toroidal 35mm WGC 35 marca ABB o equivalent. 2CSG316001R0202 x1ud ·Base portafusible E91N/32 32A 1p+N marca ABB o equivalent. 2CSM200893R1801 x1ud -Documentació i retolació: esquemes unifilars/quadre actualitzat i etiquetatge de circuits. -Verificacions i proves: comprovació de continuïtat PE, polaritat, funcionament, i tests de diferencials. | Subministrament i instal·lació dels nous aparells de protecció associats a la línia d’alimentació del quadre C5, instal·lats al Quadre General de Baixa Tensió (QGBT), incloent: -Desmuntatge dels elements existents (interruptor automàtic / seccionament / fusibles, segons existents) i retirada a gestor autoritzat. -Adequació interior de l’envolvent: neteja, revisió d’estat, reposició/col·locació de carrils DIN, plaques de muntatge si cal, canaletes, suports i accessoris. -Subministrament i muntatge de nous aparells de protecció segons càlcul, amb accessoris necessaris (bornes, adaptadors, peus, enclavaments, etc.).: ·Int.auto. caixa emmotllada XT1B160 TMD R80 Im800 4P F F marca ABB o equivalent. 1SDA066817R1 x1ud ·Bobina de dispar -SOR-C BOBINA F/P 220-240VAC-220-250VDC marca ABB o equivalent. 1SDA066325R1 x1ud ·Rele diferencial RELE DIF. (PARA WG) RGU-10 marca ABB o equivalent. 2CSJ331001R0202 x1ud ·Trafo toroidal 35mm WGC 35 marca ABB o equivalent. 2CSG316001R0202 x1ud ·Base portafusible E91N/32 32A 1p+N marca ABB o equivalent. 2CSM200893R1801 x1ud -Documentació i retolació: esquemes unifilars/quadre actualitzat i etiquetatge de circuits. -Verificacions i proves: comprovació de continuïtat PE, polaritat, funcionament, i tests de diferencials.
SQ-C5 |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 06 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 4 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 4 (1) | 02 | Distribució elèctrica
01.06.01.01.02.001 | L | PG2J-4C01 | m | Safata metàl·lica de reixeta amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de reixeta amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
Tram principal |  | 20 | 1.1
Tram secundari |  | 10 | 6 | 1.1
01.06.01.01.02.002 | L | PG33-E43V | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Circuit EE01: Emergències 01 |  | 45 | 1.1
Circuit EE02:emergencies magatzem |  | 35 | 1.1
01.06.01.01.02.003 | L | PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Circuit E01: Zona 01 |  | 30 | 1.1
Circuit E02: Zona 02 |  | 35 | 1.1
Circuit E03: Zona 03 |  | 40 | 1.1
Circuit E04: Zona escenari |  | 45 | 1.1
Circuit E05: Magatzem |  | 30 | 1.1
01.06.01.01.02.004 | L | PG33-E43X | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Circuit F1:Endolls zona alta |  | 30 | 1.1
Circuit F2: Endolls públic |  | 35 | 1.1
Circuit F3: Endolls zona escenari |  | 40 | 1.1
Circuit F4: Endolls Truss IL |  | 30 | 1.1
Circuit F5: Equips AV |  | 35 | 1.1
Circuit F6: Càmares |  | 40 | 1.1
Alimentació Rack |  | 25 | 1.1
Alimentació persiana |  | 25 | 1.1
Alimentació detecció |  | 30 | 1.1
Alimentació presa quadre |  | 3 | 1.1
Alimentació nou clima 1x1 Sala càlculs |  | 15 | 1.1
Alimentació nou clima 1x1 Despatx càlculs |  | 15 | 1.1
01.06.01.01.02.005 | L | PG33-E44X | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Circuit F7: Cortina 1 |  | 10 | 1.1
Circuit F8: Cortina 2 |  | 10 | 1.1
Circuit F9: Cortina 3 |  | 10 | 1.1
Circuit F10: Cortina 4 |  | 20 | 1.1
Circuit F11: Cortina 5 |  | 20 | 1.1
Circuit 12: Cortina 6 |  | 20 | 1.1
01.06.01.01.02.006 | L | PG33-E450 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Circuit Rooftop |  | 25 | 1.1
01.06.01.01.02.007 | L | PG33-E451 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Línia alimentació subquadre C5 |  | 40
01.06.01.01.02.008 | L | PG33-E444 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Comunicació UE-UI 1x1 Sala càlcul |  | 15 | 1.1
Comunicació UE-UI 1x1 Despatx càlcul |  | 25 | 1.1
01.06.01.01.02.009 | L | PG6R-N000 | u | Subministrament i instal·lació de punt d'alimentació elèctrica, incloent part de cablejat 3x4mm2 RZ1-K i tub coarrugat lliure d'halogens DN25 fins 8m, part proporcional caixa de derivació IP-54, 105x105. Instal·lació encastada/superfície segons tipologia d'instal·lació en espai arquitectònic a definir per DF. Inclou part proporcional dematerials auxiliars, totalment muntat i connectat. Incloent part proporcional de cablejat elèctric per a totes les línies, tub flexible plàstic lliure d'halògens Ø25 i caixa de derivació plàstica de 105x105 IP54. Instal·lació dacord compliment de REBT i certificats corresponents. | Subministrament i instal·lació de punt d'alimentació elèctrica, incloent part de cablejat 3x4mm2 RZ1-K i tub coarrugat lliure d'halogens DN25 fins 8m, part proporcional caixa de derivació IP-54, 105x105. Instal·lació encastada/superfície segons tipologia d'instal·lació en espai arquitectònic a definir per DF. Inclou part proporcional dematerials auxiliars, totalment muntat i connectat. Incloent part proporcional de cablejat elèctric per a totes les línies, tub flexible plàstic lliure d'halògens Ø25 i caixa de derivació plàstica de 105x105 IP54. Instal·lació dacord compliment de REBT i certificats corresponents.
Equip Audiovisual sobre lames |  | 3
Càmares |  | 6
01.06.01.01.02.010 | L | PG6R-N003 | u | Subministrament i instal·lació de punt d'alimentació presa de corrent / caixa de mecanismes, incloent part de cablejat 3x4mm2 RZ1-K i tub coarrugat lliure d'halogens DN25 fins 8m, part proporcional caixa de derivació IP-54, 105x105. Instal·lació encastada/superfície segons tipologia d'instal·lació en espai arquitectònic a definir per DF. Inclou part proporcional dematerials auxiliars, totalment muntat i connectat. Incloent part proporcional de cablejat elèctric per a totes les línies, tub flexible plàstic lliure d'halògens Ø25 i caixa de derivació plàstica de 105x105 IP54. Instal·lació dacord compliment de REBT i certificats corresponents. | Subministrament i instal·lació de punt d'alimentació presa de corrent / caixa de mecanismes, incloent part de cablejat 3x4mm2 RZ1-K i tub coarrugat lliure d'halogens DN25 fins 8m, part proporcional caixa de derivació IP-54, 105x105. Instal·lació encastada/superfície segons tipologia d'instal·lació en espai arquitectònic a definir per DF. Inclou part proporcional dematerials auxiliars, totalment muntat i connectat. Incloent part proporcional de cablejat elèctric per a totes les línies, tub flexible plàstic lliure d'halògens Ø25 i caixa de derivació plàstica de 105x105 IP54. Instal·lació dacord compliment de REBT i certificats corresponents.
Endolls Truss IL |  | 3
Endolls simple zona alta |  | 2
Endolls dobles zona alta |  | 2
Punt de treball control |  | 2
Conjunt mecanismes zona públic |  | 3
Conjunt mecanismes zona escenari |  | 4
Endolls simples zona escenari |  | 2
Endoll simples zona públic |  | 4
01.06.01.01.02.011 | L | PG6R-N005 | u | Punt complet d'alimentació a llumanera simple o múltiple amb bus DALI, inclou línia de cable de 3x2,5 mm2, RZ1-K (AS) CPR Cca-s1b, d1, a1, sota tub plàstic lliure d'halògens Ø25, des de caixa de derivació, segons especificacions de projecte. Instal·lació encastada/superfície segons tipologia d'instal·lació en espai arquitectònic a definir per DF. Inclou part proporcional dematerials auxiliars, totalment muntat i connectat. Incloent part proporcional de cablejat elèctric per a totes les línies, tub flexible plàstic lliure d'halògens Ø25 i caixa de derivació plàstica de 105x105 IP54. Inclou línia bus DALI Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat,LSZH,muntat, sota tub plàstic Ø20 lliure d'halogens. Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat,LSZH,muntat Instal·lació dacord compliment de REBT i certificats corresponents. | Punt complet d'alimentació a llumanera simple o múltiple amb bus DALI, inclou línia de cable de 3x2,5 mm2, RZ1-K (AS) CPR Cca-s1b, d1, a1, sota tub plàstic lliure d'halògens Ø25, des de caixa de derivació, segons especificacions de projecte. Instal·lació encastada/superfície segons tipologia d'instal·lació en espai arquitectònic a definir per DF. Inclou part proporcional dematerials auxiliars, totalment muntat i connectat. Incloent part proporcional de cablejat elèctric per a totes les línies, tub flexible plàstic lliure d'halògens Ø25 i caixa de derivació plàstica de 105x105 IP54. Inclou línia bus DALI Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat,LSZH,muntat, sota tub plàstic Ø20 lliure d'halogens. Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat,LSZH,muntat Instal·lació dacord compliment de REBT i certificats corresponents.
Lluminaries Circuit E01: Zona 01 |  | 17
Lluminaries Circuit E02: Zona 02 |  | 17
Lluminaries Circuit E03: Zona 03 |  | 17
Lluminaries Circuit E04: Zona escenari |  | 14
01.06.01.01.02.012 | L | PG6R-N004 | u | Punt complet d'alimentació a lluminària simple o múltiple ON/OFF, inclou línia de cable de 3x2,5 mm2, RZ1-K (AS) CPR Cca-s1b, d1, a1, sota tub flexible plàstic lliure d'halògens Ø25, des de caixa de derivació, segons especificacions de projecte. Instal·lació encastada/superfície segons tipologia d'instal·lació en espai arquitectònic a definir per DF. Inclou part proporcional dematerials auxiliars, totalment muntat i connectat. Incloent part proporcional de cablejat elèctric per a totes les línies, tub flexible plàstic lliure d'halògens Ø25 i caixa de derivació plàstica de 105x105 IP54. Instal·lació dacord compliment de REBT i certificats corresponents. | Punt complet d'alimentació a lluminària simple o múltiple ON/OFF, inclou línia de cable de 3x2,5 mm2, RZ1-K (AS) CPR Cca-s1b, d1, a1, sota tub flexible plàstic lliure d'halògens Ø25, des de caixa de derivació, segons especificacions de projecte. Instal·lació encastada/superfície segons tipologia d'instal·lació en espai arquitectònic a definir per DF. Inclou part proporcional dematerials auxiliars, totalment muntat i connectat. Incloent part proporcional de cablejat elèctric per a totes les línies, tub flexible plàstic lliure d'halògens Ø25 i caixa de derivació plàstica de 105x105 IP54. Instal·lació dacord compliment de REBT i certificats corresponents.
Lluminaries Circuit E05: Magatzem |  | 6
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 06 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 4 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 4 (1) | 03 | Mecanismes
01.06.01.01.03.001 | L | PG6O-77MX | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment
Endoll Truss il·luminació |  | 3
01.06.01.01.03.002 | L | PG6O-77O0 | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44, preu mitjà, encastada | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44, preu mitjà, encastada
Planta baixa |  | 6
planta soterrani |  | 4
grada |  | 2
01.06.01.01.03.003 | L | PG6O-N000 | u | Subministrament i instal·lació de caixa de mecanismes per a la centralització de funcions en un lloc de treball de 4 elements, amb 4 preses de corrent tipus Schuko (2P+T) de 16A per al subministrament normal,ecastada a paret. La configuració i agrupació de la caixa o marc serà la indicada o en plànols o segons la DF. | Subministrament i instal·lació de caixa de mecanismes per a la centralització de funcions en un lloc de treball de 4 elements, amb 4 preses de corrent tipus Schuko (2P+T) de 16A per al subministrament normal,ecastada a paret. La configuració i agrupació de la caixa o marc serà la indicada o en plànols o segons la DF.
Lloc de control |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 06 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 4 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 4 (1) | 04 | Il·luminació
01.06.01.01.04.001 | L | PH23-N001 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight Lina45 Lluminària suspesa o model equivalent, color negre amb floró i suspensions. lk145-5C0I-25GHE/830, B Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. | Subministrament i instal·lació de leikalight Lina45 Lluminària suspesa o model equivalent, color negre amb floró i suspensions. lk145-5C0I-25GHE/830, B Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final.
sostre auditori |  | 46
01.06.01.01.04.002 | L | PH23-N002 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight SUTIL MINI PRO CARRIL NEGRE 3000K CRI90 30º 2548LM 20W DA-NP. lk26036-1E33N o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. | Subministrament i instal·lació de leikalight SUTIL MINI PRO CARRIL NEGRE 3000K CRI90 30º 2548LM 20W DA-NP. lk26036-1E33N o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final.
Sostre zona alta |  | 5
01.06.01.01.04.003 | L | PH23-N003 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight Alimentació Dreta carril trifàsic Dali color negre. lk07758S-1 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. | Subministrament i instal·lació de leikalight Alimentació Dreta carril trifàsic Dali color negre. lk07758S-1 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final.
Sostre zona alta |  | 1
01.06.01.01.04.004 | L | PH23-N004 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight Carril trifàsic DALI 16A 2M color negre. lk07752S-1 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. | Subministrament i instal·lació de leikalight Carril trifàsic DALI 16A 2M color negre. lk07752S-1 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final.
Sostre zona alta |  | 5
01.06.01.01.04.005 | L | PH23-N005 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight Unió elèctrica per carrils Dali color negre. lk07773S-1 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. | Subministrament i instal·lació de leikalight Unió elèctrica per carrils Dali color negre. lk07773S-1 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final.
Sostre zona alta |  | 4
01.06.01.01.04.006 | L | PH23-N006 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight tapa final color negre. lk07760S-1 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. | Subministrament i instal·lació de leikalight tapa final color negre. lk07760S-1 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final.
Sostre zona alta |  | 1
01.06.01.01.04.007 | L | PH23-N007 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight Kit suspensió de 1.5M color negre. lk07770S-1 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. | Subministrament i instal·lació de leikalight Kit suspensió de 1.5M color negre. lk07770S-1 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final.
Sostre zona alta |  | 10
01.06.01.01.04.008 | L | PH23-N008 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight BO 55 ME SURF 21,1W cob LED 3000K 600mA/MAX 40VDC/Uout MAX 60V. lk049-6240517M o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. | Subministrament i instal·lació de leikalight BO 55 ME SURF 21,1W cob LED 3000K 600mA/MAX 40VDC/Uout MAX 60V. lk049-6240517M o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final.
sostre auditori |  | 10
01.06.01.01.04.009 | L | PH23-N009 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight LED CONVERTER 31W / 600mA 220-240V / 50~60Hz / DALI. lk002-90729 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. | Subministrament i instal·lació de leikalight LED CONVERTER 31W / 600mA 220-240V / 50~60Hz / DALI. lk002-90729 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final.
sostre auditori |  | 10
01.06.01.01.04.010 | L | PH23-N010 | u | Subministrament i instal·lació de Leikalight FUTURA TL NERO. lk204888 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. | Subministrament i instal·lació de Leikalight FUTURA TL NERO. lk204888 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final.
Zona control |  | 2
01.06.01.01.04.011 | L | PH23-N012 | u | Subministrament i instal·lació de leikalight Conjunt de 6 trams de 2,70 mts, compost de perfilería, difusor, tira led, anclatges i driver. lk26_FE_1000_0674 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final. | Subministrament i instal·lació de leikalight Conjunt de 6 trams de 2,70 mts, compost de perfilería, difusor, tira led, anclatges i driver. lk26_FE_1000_0674 o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, ancoratges, connexió, proves i neteja final.
Il·luminació magatzem |  | 1
01.06.01.01.04.012 | L | PH23-N013 | u | Subministrament i instal·lació de controlador DALI per a regulació i control de grups de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a col·locar en carril DIN, muntat i connectat. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, programació, ancoratges, connexió, proves i neteja final. | Subministrament i instal·lació de controlador DALI per a regulació i control de grups de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a col·locar en carril DIN, muntat i connectat. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, programació, ancoratges, connexió, proves i neteja final.
Il·luminació auditori |  | 1
01.06.01.01.04.013 | L | PH23-N014 | u | Leikalight Conjunt de 3 trams de 2,00 mts preparats per exterior, compost de perfilería, difusor, tira led, anclatges i driver PWM 90W - 24VDC o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, tall de perfileria a mida, montatge de tapes i mecanitzat de sortida de cables, segellat IP68 d'escomesa i tapes, aplicació resina epoxi bicomponent per sellat IP68, ancoratges, connexió, proves i neteja final. | Leikalight Conjunt de 3 trams de 2,00 mts preparats per exterior, compost de perfilería, difusor, tira led, anclatges i driver PWM 90W - 24VDC o model equivalent. Totalment subministrada i col·locada, incloent mitjans auxiliars per treballs en alçada, tall de perfileria a mida, montatge de tapes i mecanitzat de sortida de cables, segellat IP68 d'escomesa i tapes, aplicació resina epoxi bicomponent per sellat IP68, ancoratges, connexió, proves i neteja final.
Il·luminació exterior |  | 1
01.06.01.01.04.014 | L | PH56-61US | u | Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada fluorescent no permanent de 170 a 200 lm amb 2 h d'autonomia com a màxim, col·locat, obertura de regata, tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07Z-K unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada col·locada encastada | Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada fluorescent no permanent de 170 a 200 lm amb 2 h d'autonomia com a màxim, col·locat, obertura de regata, tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07Z-K unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada col·locada encastada
Auditori |  | 12
01.06.01.01.04.015 | L | PG8Z-N001 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat
Bus DALI Circuit E01: Zona 01 |  | 30 | 1.1
Bus DALI E02: Zona 02 |  | 35 | 1.1
Bus DALI E03: Zona 03 |  | 40 | 1.1
Bus DALI E04: Zona escenari |  | 45 | 1.1
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 06 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 4 | 02 | SENYALS FEBLES
| N | Titol 4 (1) | 01 | Veu i dades
01.06.01.02.01.001 | L | PP44-6640 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal
Cablejat elements sobre sostre lames |  | 110 | 1.1
Cablejat elements planta baixa |  | 380 | 1.1
Cablejat elements planta soterrani |  | 460 | 1.1
01.06.01.02.01.002 | L | PP7G-N001 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic i caixa per a mecanismes, instal·lada a paret | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic i caixa per a mecanismes, instal·lada a paret
Presa dades càmares |  | 6
Planta baixa |  | 2
Planta soterrani |  | 2
Tablet |  | 1
01.06.01.02.01.003 | L | PP7G-N002 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic i caixa per a mecanismes, instal·lada superficialment | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic i caixa per a mecanismes, instal·lada superficialment
Truss il·luminació |  | 3
01.06.01.02.01.004 | L | PP7N-N999 | u | Mesurament i certificació de tots els punts de veu i dades i preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC 11801: 2002, classe e. Cal lliurar la documentació d'homologació i calibratge de l'equipament i les certificacions a la D.F. ia la propietat. | Mesurament i certificació de tots els punts de veu i dades i preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC 11801: 2002, classe e. Cal lliurar la documentació d'homologació i calibratge de l'equipament i les certificacions a la D.F. ia la propietat.
Presa dades càmares |  | 6
Planta baixa |  | 2
Planta soterrani |  | 2
Truss il·luminació |  | 3
Tablet |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 06 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 4 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
| N | Titol 4 (1) | 01 | Equips de tractament d'aire
01.06.01.03.01.001 | L | PEJK-N000 | u | Subministrament, col·locació i posada en marxa d’unitat rooftop compacta bomba de calor reversible Marca CIAT Model IPJ0140 – Montaje CT (Cross flow) o equivalent, amb free-cooling termoentàlpic amb 3 comportes, ventilador d’impulsió plug-fan EC i ventilador de retorn plug-fan EC, recuperació activa del cabal d’aire d’extracció mitjançant circuit frigorífic termodinàmic, i configuració d’impulsió lateral i retorn lateral. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, antivibradors i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i assemblatge definitiu a l'obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta. Inclou quadre de potència i control. | Subministrament, col·locació i posada en marxa d’unitat rooftop compacta bomba de calor reversible Marca CIAT Model IPJ0140 – Montaje CT (Cross flow) o equivalent, amb free-cooling termoentàlpic amb 3 comportes, ventilador d’impulsió plug-fan EC i ventilador de retorn plug-fan EC, recuperació activa del cabal d’aire d’extracció mitjançant circuit frigorífic termodinàmic, i configuració d’impulsió lateral i retorn lateral. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, antivibradors i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i assemblatge definitiu a l'obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta. Inclou quadre de potència i control.
1
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 06 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 4 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
| N | Titol 4 (1) | 02 | Distribució d'aire
01.06.01.03.02.001 | L | PE54-N001 | m2 | Formació de conducte rectangular AIRTUB de doble planxa d'acer galvanitzat per a exterior, de gruix 0,8 mm, amb aillament d'escuma elastomerica K-FLEX ST DUCT de 50mm amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | Formació de conducte rectangular AIRTUB de doble planxa d'acer galvanitzat per a exterior, de gruix 0,8 mm, amb aillament d'escuma elastomerica K-FLEX ST DUCT de 50mm amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports
Retorn |  | 32
Formació plenum retorn |  | 3.2
01.06.01.03.02.002 | L | PE54-N005 | m2 | Formació de conducte helicoïdal circular AIRTUB de planxa doble d'acer galvanitzat de 700 mm de diàmetre interior (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, amb aïllament tèrmic air thermic de llana mineral entre planxes de 50mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment | Formació de conducte helicoïdal circular AIRTUB de planxa doble d'acer galvanitzat de 700 mm de diàmetre interior (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, amb aïllament tèrmic air thermic de llana mineral entre planxes de 50mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment
IMP exterior |  | 15 | 1.1
01.06.01.03.02.003 | L | PE421-48X0 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment
Impulsió auditori |  | 2 | 6 | 1.1
01.06.01.03.02.004 | L | PE63-6PFX | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit
DN350 |  | 15 | 1.1
DN300 |  | 25 | 1.1
DN275 |  | 5.7 | 1.1
DN250 |  | 5.2 | 1.1
DN225 |  | 12.5 | 1.1
DN200 |  | 4.2 | 1.1
DN150 |  | 3.2 | 1.1
01.06.01.03.02.005 | L | PE53-4UFF | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,7576 m2·K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,7576 m2·K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras
Tram connexió a ramal retorn fals sostre |  | 6 | 1.1
01.06.01.03.02.006 | L | PEKE-N001 | u | Subministrament i instal·lació de comporta de regulació de cabal constant VAC model RN/315/D2/00 de TROX per a sistemes de cabal constant, fabricada en xapa d'acer galvanitzat, motlle d'acer inoxidable, estanqueitat de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C.Totalment muntada, configurada i connectada a la xarxa de conductes. | Subministrament i instal·lació de comporta de regulació de cabal constant VAC model RN/315/D2/00 de TROX per a sistemes de cabal constant, fabricada en xapa d'acer galvanitzat, motlle d'acer inoxidable, estanqueitat de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C.Totalment muntada, configurada i connectada a la xarxa de conductes.
Impulsió auditori |  | 6
01.06.01.03.02.007 | L | PE421-48RD | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
Impulsió auditori |  | 1.5 | 4 | 1.1
01.06.01.03.02.008 | L | PE421-48TN | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment
Impulsió auditori |  | 1.5 | 4 | 1.1
01.06.01.03.02.009 | L | PE421-48TO | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment
Impulsió auditori |  | 1.5 | 4 | 1.1
impulsió zona alta auditori |  | 5 | 2 | 1.1
01.06.01.03.02.010 | L | PE421-48TP | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment
Impulsió auditori |  | 1.5 | 4 | 1.1
01.06.01.03.02.011 | L | PE421-48WX | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment
Impulsió auditori |  | 1.5 | 4 | 1.1
01.06.01.03.02.012 | L | PE421-48WY | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment
Impulsió auditori |  | 4 | 6 | 1.1
01.06.01.03.02.013 | L | PE41-38WU | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 250 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 250 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat
Connexió DI01 |  | 1 | 10 | 1.1
01.06.01.03.02.014 | L | PE41-38WL | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat
Connexió MT01 |  | 1 | 48
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 06 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 4 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
| N | Titol 4 (1) | 03 | Difusió
01.06.01.03.03.001 | L | PEKK-N001 | u | Subministrament i instal·lació de reixa X-Grille-Modular-H-F0-H-HS-425x425/AG de TROX amb perfil de lama fixe a 0º, construida en alumini, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Totalment muntada i connectada. | Subministrament i instal·lació de reixa X-Grille-Modular-H-F0-H-HS-425x425/AG de TROX amb perfil de lama fixe a 0º, construida en alumini, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Totalment muntada i connectada.
Retorn Paret auditori |  | 4
01.06.01.03.03.002 | L | PEKK-N002 | u | Subministrament i instal·lació de reixa AF-0-AG/1025x225 de TROX per instal·lació a terra, amb perfil de lama fixe a 0º, construida en alumini, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Totalment muntada i connectada. | Subministrament i instal·lació de reixa AF-0-AG/1025x225 de TROX per instal·lació a terra, amb perfil de lama fixe a 0º, construida en alumini, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Totalment muntada i connectada.
Retorn terra auditori |  | 3
01.06.01.03.03.003 | L | PEKB-N001 | u | Subministrament i instal·lació de difusor rotacional de placa quadrada model VDW-Q-Z-HD-M-L/600x24 de TROX de dimensions 600x600 mm per a instal·lació a fals sostre amb plènum amb aïllament intern i boca de connexió lateral segons EN 1506 o EN 13180 i comporta de regulació de cabal. Placa frontal fabricada en acer galvanitzat. Color i acabats a decidir per la DF. Inclou elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte muntatge. Totalment instal·lat i connectat a la xarxa de conductes. | Subministrament i instal·lació de difusor rotacional de placa quadrada model VDW-Q-Z-HD-M-L/600x24 de TROX de dimensions 600x600 mm per a instal·lació a fals sostre amb plènum amb aïllament intern i boca de connexió lateral segons EN 1506 o EN 13180 i comporta de regulació de cabal. Placa frontal fabricada en acer galvanitzat. Color i acabats a decidir per la DF. Inclou elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte muntatge. Totalment instal·lat i connectat a la xarxa de conductes.
Impulsió Auditori part alta |  | 10
01.06.01.03.03.004 | L | PEKC-N001 | u | Subministrament i instal·lació de difusor lineal microtovera DUS-1-F52-DK-LD/1000x123/0/0/P1/0000-GE70/B de TROX de dimensions 1000x123 mm per a instal·lació a fals sostre amb plènum de connexió amb aïllament intern i boca de connexió lateral. Color i acabats a decidir per la DF. Inclou elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte muntatge. Totalment instal·lat i connectat a la xarxa de conductes. | Subministrament i instal·lació de difusor lineal microtovera DUS-1-F52-DK-LD/1000x123/0/0/P1/0000-GE70/B de TROX de dimensions 1000x123 mm per a instal·lació a fals sostre amb plènum de connexió amb aïllament intern i boca de connexió lateral. Color i acabats a decidir per la DF. Inclou elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte muntatge. Totalment instal·lat i connectat a la xarxa de conductes.
Impulsió auditori |  | 48
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 06 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 4 | 04 | CONTROL
01.06.01.04.001 | L | PEV1-N001 | m | Cable de comunicacions RS485, 4x0,5 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | Cable de comunicacions RS485, 4x0,5 mm2 trenat i apantallat, instal·lat
Cablejat sonda ambient |  | 30 |  |  | 1.1
01.06.01.04.002 | L | PEV1-N003 | m | Cable d'alimentació sonda qualitat de l'aire, 3x1mm2, instal·lat | Cable d'alimentació sonda qualitat de l'aire, 3x1mm2, instal·lat
Cablejat sonda qualitat d'aire |  | 30 |  |  | 1.1
01.06.01.04.003 | L | PEV1-N002 | m | Cable d'alimentació terminal usuari, 2x1mm2 (230V), instal·lat | Cable d'alimentació terminal usuari, 2x1mm2 (230V), instal·lat
Cablejat a pantalla control usuari |  | 200 |  |  | 1.1
01.06.01.04.004 | L | PEV1-N004 | m | Cable apantallat per comunicació tipus AGW20/22 (1 parell trenat+fil+malla), instal·lat | Cable apantallat per comunicació tipus AGW20/22 (1 parell trenat+fil+malla), instal·lat
Cablejat a pantalla control usuari |  | 200 |  |  | 1.1
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 06 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 4 | 05 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
01.06.01.05.001 | L | PM11-N001 | u | Subministrament i instal·lació de sistema de detecció automàtica d’incendis per aspiració d’aire (ASD), de la marca DETNOV o equivalent, per a la protecció de l’auditori i espais associats (sala, escenari, cabina tècnica, falsos sostres, racks, etc.), incloent: -Materials: -ASD-533-1 Detector d’aspiració amb cambra d’anàlisi (tuberia fins a 200 m, cobertura màx. 1920 m²), IP54, EN 54-20 — 1 u - SSD-533 Sensor de recanvi per ASD-533-1/ASD-533-2 — 1 u -DFU 911 Filtre per entorns amb pols/brutícia — 1 u -SAD-T25 Tuberia Ø25 mm, trams de 3 m, color vermell — 26 u -SAD-U25 Unió recta Ø25 mm, color vermell — 19 u -SAD-C90 Colze 90º Ø25 mm, color vermell — 4 u -SAD-UT25 Unió en T Ø25 mm, color vermell — 5 u - SAD-TF25 Tap final Ø25 mm, color vermell — 6 u -SAD-A25 Abraçadora Ø25 mm, color vermell — 76 u -CLIP 3.5 PA Clip orifici mostreig 3,5 mm (pack 10 u) — 1 pack - CLIP 4.0 PA Clip orifici mostreig 4,0 mm (pack 10 u) — 1 pack - CLIP 4.5 PA Clip orifici mostreig 4,5 mm (pack 10 u) — 1 pack -CLIP 5.0 PA Clip orifici mostreig 5,0 mm (pack 10 u) — 1 pack -TUL500 EN Font d’alimentació supervisada 27,6 V / 5 A amb carregador, EN 54-4 — 1 u -BTD-1207 Bateria plom estanca 12 V 7,2 Ah — 2 u -MAD-401-I Mòdul analògic monitor amb aïllador — 2 u -BOX-ONE Caixa transparent per a mòdul MAD-400 — 2 u -Mà d’obra de muntatge, cablejat, posada en marxa, programació, proves, certificació, mitjans auxiliars. -Senyalització i identificació del circuit de tubs, i etiquetatge del sistema. -Documentació d’assaig, i lliurament de manuals, esquemes i paràmetres de configuració. | Subministrament i instal·lació de sistema de detecció automàtica d’incendis per aspiració d’aire (ASD), de la marca DETNOV o equivalent, per a la protecció de l’auditori i espais associats (sala, escenari, cabina tècnica, falsos sostres, racks, etc.), incloent: -Materials: -ASD-533-1 Detector d’aspiració amb cambra d’anàlisi (tuberia fins a 200 m, cobertura màx. 1920 m²), IP54, EN 54-20 — 1 u - SSD-533 Sensor de recanvi per ASD-533-1/ASD-533-2 — 1 u -DFU 911 Filtre per entorns amb pols/brutícia — 1 u -SAD-T25 Tuberia Ø25 mm, trams de 3 m, color vermell — 26 u -SAD-U25 Unió recta Ø25 mm, color vermell — 19 u -SAD-C90 Colze 90º Ø25 mm, color vermell — 4 u -SAD-UT25 Unió en T Ø25 mm, color vermell — 5 u - SAD-TF25 Tap final Ø25 mm, color vermell — 6 u -SAD-A25 Abraçadora Ø25 mm, color vermell — 76 u -CLIP 3.5 PA Clip orifici mostreig 3,5 mm (pack 10 u) — 1 pack - CLIP 4.0 PA Clip orifici mostreig 4,0 mm (pack 10 u) — 1 pack - CLIP 4.5 PA Clip orifici mostreig 4,5 mm (pack 10 u) — 1 pack -CLIP 5.0 PA Clip orifici mostreig 5,0 mm (pack 10 u) — 1 pack -TUL500 EN Font d’alimentació supervisada 27,6 V / 5 A amb carregador, EN 54-4 — 1 u -BTD-1207 Bateria plom estanca 12 V 7,2 Ah — 2 u -MAD-401-I Mòdul analògic monitor amb aïllador — 2 u -BOX-ONE Caixa transparent per a mòdul MAD-400 — 2 u -Mà d’obra de muntatge, cablejat, posada en marxa, programació, proves, certificació, mitjans auxiliars. -Senyalització i identificació del circuit de tubs, i etiquetatge del sistema. -Documentació d’assaig, i lliurament de manuals, esquemes i paràmetres de configuració.
Sistema detecció auditori |  | 1
01.06.01.05.002 | L | PME1-N001 | u | Subministre i instal·lació de cable de dades trenat i apantallat i amb Bus d'incendis de 2x1,5 mm2 -LHR, classe V. Conductor: Coure polit flexible. aïllament: Poliolefina termoplàstica lliure de halògens. Pantalla: Cinta de alumini / polièster. Coberta: Poliolefina. Color Vermell. Resistent al foc HF. Totalment instal·lat, connectat i en funcionament. | Subministre i instal·lació de cable de dades trenat i apantallat i amb Bus d'incendis de 2x1,5 mm2 -LHR, classe V. Conductor: Coure polit flexible. aïllament: Poliolefina termoplàstica lliure de halògens. Pantalla: Cinta de alumini / polièster. Coberta: Poliolefina. Color Vermell. Resistent al foc HF. Totalment instal·lat, connectat i en funcionament.
Connexió sistema detecció aspiració |  | 150 |  |  | 1.1
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 06 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Titol 3 | 02 | DESPATXOS
| N | Titol 4 | 01 | ELECTRICITAT
01.06.02.01.001 | L | PG10-N003 | u | Renovació aparells de protecció línia alimentació sistema climatització 1x1 de sala de càlculs., incloent: - Desconnexió, etiquetatge i retirada de totes les proteccions i aparellatge existent. -Adequació interior de l’envolvent: neteja, revisió d’estat, reposició/col·locació de carrils DIN, plaques de muntatge si cal, canaletes, suports i accessoris. -Subministrament i instal·lació de tots els elements nous del quadre: -Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A -Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A -Verificacions i proves: comprovació de continuïtat PE, polaritat, funcionament, i tests de diferencials. | Renovació aparells de protecció línia alimentació sistema climatització 1x1 de sala de càlculs., incloent: - Desconnexió, etiquetatge i retirada de totes les proteccions i aparellatge existent. -Adequació interior de l’envolvent: neteja, revisió d’estat, reposició/col·locació de carrils DIN, plaques de muntatge si cal, canaletes, suports i accessoris. -Subministrament i instal·lació de tots els elements nous del quadre: -Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A -Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A -Verificacions i proves: comprovació de continuïtat PE, polaritat, funcionament, i tests de diferencials.
Alimentació 1x1 Sala Càlculs |  | 1
01.06.02.01.002 | L | PG10-N004 | u | Renovació aparells de protecció línia alimentació sistema climatització 1x1 de despatx de càlculs., incloent: - Desconnexió, etiquetatge i retirada de totes les proteccions i aparellatge existent. -Adequació interior de l’envolvent: neteja, revisió d’estat, reposició/col·locació de carrils DIN, plaques de muntatge si cal, canaletes, suports i accessoris. -Subministrament i instal·lació de tots els elements nous del quadre: -Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A -Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A -Verificacions i proves: comprovació de continuïtat PE, polaritat, funcionament, i tests de diferencials. | Renovació aparells de protecció línia alimentació sistema climatització 1x1 de despatx de càlculs., incloent: - Desconnexió, etiquetatge i retirada de totes les proteccions i aparellatge existent. -Adequació interior de l’envolvent: neteja, revisió d’estat, reposició/col·locació de carrils DIN, plaques de muntatge si cal, canaletes, suports i accessoris. -Subministrament i instal·lació de tots els elements nous del quadre: -Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A -Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A -Verificacions i proves: comprovació de continuïtat PE, polaritat, funcionament, i tests de diferencials.
Alimentació 1x1 Sala Càlculs |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 06 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Titol 3 | 02 | DESPATXOS
| N | Titol 4 | 02 | CLIMATITZACIÓ
01.06.02.02.001 | L | PEG6-N001 | u | Subministrament i instal·lació d’un sistema de climatització d’expansió directa 1x1 format per unitat interior Mitsubishi Electric SRK100ZR-W amb una potència en refrigeració de 9,6 kW i en calefacció 10 kW, i unitat exterior Mitsubishi Electric FDC100VNP-W, amb tecnologia inverter, incloent: -Desguàs de condensats de la unitat interior fins a punt proper, amb pendent i accessoris. -Connexions, segellats i acabats necessaris per al correcte funcionament. -Proves de pressió amb nitrogen, buit de la instal·lació, verificació d’estanquitat. -Càrrega/ajust de refrigerant si cal segons longitud real (segons prescripcions del fabricant). -Posada en marxa, comprovació de funcionament i lliurament de manual/garantia. | Subministrament i instal·lació d’un sistema de climatització d’expansió directa 1x1 format per unitat interior Mitsubishi Electric SRK100ZR-W amb una potència en refrigeració de 9,6 kW i en calefacció 10 kW, i unitat exterior Mitsubishi Electric FDC100VNP-W, amb tecnologia inverter, incloent: -Desguàs de condensats de la unitat interior fins a punt proper, amb pendent i accessoris. -Connexions, segellats i acabats necessaris per al correcte funcionament. -Proves de pressió amb nitrogen, buit de la instal·lació, verificació d’estanquitat. -Càrrega/ajust de refrigerant si cal segons longitud real (segons prescripcions del fabricant). -Posada en marxa, comprovació de funcionament i lliurament de manual/garantia.
Sala càlcul |  | 1
01.06.02.02.002 | L | PEG6-N002 | u | Subministrament i instal·lació d’un sistema de climatització d’expansió directa 1x1 format per unitat interior Mitsubishi Electric SRK25ZSP-W1 amb una potència en refrigeració de 2,5 kW i en calefacció 2,8 kW, i unitat exterior Mitsubishi Electric SRC25ZSP-W1, amb tecnologia inverter, incloent: -Desguàs de condensats de la unitat interior fins a punt proper, amb pendent i accessoris. -Connexions, segellats i acabats necessaris per al correcte funcionament. -Proves de pressió amb nitrogen, buit de la instal·lació, verificació d’estanquitat. -Càrrega/ajust de refrigerant si cal segons longitud real (segons prescripcions del fabricant). -Posada en marxa, comprovació de funcionament i lliurament de manual/garantia. | Subministrament i instal·lació d’un sistema de climatització d’expansió directa 1x1 format per unitat interior Mitsubishi Electric SRK25ZSP-W1 amb una potència en refrigeració de 2,5 kW i en calefacció 2,8 kW, i unitat exterior Mitsubishi Electric SRC25ZSP-W1, amb tecnologia inverter, incloent: -Desguàs de condensats de la unitat interior fins a punt proper, amb pendent i accessoris. -Connexions, segellats i acabats necessaris per al correcte funcionament. -Proves de pressió amb nitrogen, buit de la instal·lació, verificació d’estanquitat. -Càrrega/ajust de refrigerant si cal segons longitud real (segons prescripcions del fabricant). -Posada en marxa, comprovació de funcionament i lliurament de manual/garantia.
Despatx càlcul |  | 1
01.06.02.02.003 | L | PF51-6RXJ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Liquid 1x1 Sala càlcul |  | 20
Líquid 1x1 Despatx càlcul |  | 30
01.06.02.02.004 | L | PF51-6RXG | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Gas 1x1 Despatx càlcul |  | 30
01.06.02.02.005 | L | PF51-6RXI | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Gas 1x1 Sala càlcul |  | 20
01.06.02.02.006 | L | PFQ0-3KVS | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Liquid 1x1 Sala càlcul |  | 20
Líquid 1x1 Despatx càlcul |  | 30
01.06.02.02.007 | L | PFQ0-3KPR | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Gas 1x1 Despatx càlcul |  | 30
01.06.02.02.008 | L | PFQ0-3KSV | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Gas 1x1 Sala càlcul |  | 20
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 06 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Titol 3 | 03 | AJUDES RAM PALETA
01.06.03.001 | L | PY04-ATS5 | u | Conjunt de treballs d'ajudes de paleteria, formació de cates, regaltes, obertures i encast d'elements d'instal·lacions, així com tots els treballs necessaris per a l'execució de les instal·lacions d'obra. Inclou ajudes per a encastament de caixes de 30x20cm tant a terratzo com a extrarossat de fusta o qualsevol altre element d'acabat o revestiment. Inclou els material i treballs necessaris per garantir el segellat de passos a través de paraments que sectoritzen, garantint la RF del conjunt, així com l'aïllament acústic si és necessari. Inclús p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, així com el transport i abocament a gestor autoritzat. | Conjunt de treballs d'ajudes de paleteria, formació de cates, regaltes, obertures i encast d'elements d'instal·lacions, així com tots els treballs necessaris per a l'execució de les instal·lacions d'obra. Inclou ajudes per a encastament de caixes de 30x20cm tant a terratzo com a extrarossat de fusta o qualsevol altre element d'acabat o revestiment. Inclou els material i treballs necessaris per garantir el segellat de passos a través de paraments que sectoritzen, garantint la RF del conjunt, així com l'aïllament acústic si és necessari. Inclús p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, així com el transport i abocament a gestor autoritzat.
Ajudes |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | 07 | EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA
01.07.001 | L | PQ55-ATM1 | u | M01 - Moble de fusta cabina tècnica Subministrament i col·locació de conjunt de moble per a cabina tècnica de fusta i color a definir per la Direcció Facultativa, de dimensions gobals aproximades de 402cm de llargada, 232 cm d'amplada i 120cm d'alçada, amb una porta batent d'accés, i obertura o finestra longitudinal de 342cm en un dels laterals, compost d'una ampliació estructural horitzontal per guanyar superfície al forjat existent, amb estructura autoportant del paviment conformada per tauler de contraxapat marí de 30 mm d'espessor, sobre tres perfils IPE 120 principals ancorats als murs laterals amb xapes metàl·liques de 140x84x10mm cada una amb neoprè tou de 2 mm i 2M10 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, i unes bigues secundaries transversals en T60.6 cada 600mm soldades a les IPE 120, amb acabat superior amb panellat de fusta per a revestir amb linoleum (no inclòs en aquesta partida), cara inferior amb revestiment de dues plaques de guix laminat RF de gruix 12,5 mm acabades pintades color blanc RAL a escollir, amb conjunt de paraments de tancament de cabina acabats amb fusta conformat per estructura autoportant amb rastreslls de fusta de 40x40 mm i panells exteriors i interiors de contraxapat marí de 10 mm d'espessor, fixat a forjat existent amb ancoratges verticals amb resines tipus HILTI HIT RE-500 de 10mm de diàmetre cada 40 cm, amb acabat superior de moble amb taulell de contraxapat marí de taula en L de 700 a 927 mm d'amplada i 30 mm d'espessor amb suports hortizontals a base de perfils metàl·lics en L, així com portes d'armari corredisses sota taula i porta de fulla batent d'accés de 800x1200mm amb frontisses, pany amb clau i manetes d'acer inoxidable, tot segons documentació gràfica de projecte i detall constructiu. El moble també està composat de dues fulles de vidre de seguretat laminat 3+3 de dimensions aproximades 70x40cm i 342x40 cm amb perfileria metàl·lica de subjecció inferior i lateral de 4 cm embegudes a dins del moble de fusta, de color negre mate RAL a definir per la Direcció Facultativa. El moble o cabina incorpora un sostre a base de persiana horitzontal superior de coronació de l'element motoritzada model MIKRA de la marca MHZ o equivalent, composta d'estructura metàl·lica protant color RAL fosc a definir, i element teixit SOLTIS 92 també color a definir, fixada a l'estructura del moble de fusta mitjançant platines de suport. Inclou tots els elements de remat, envellidors, ferratges, mecanismes, passatubs o regletes de pas d'instal·lacions, punts de treball i tot el necessari per deixar el conjunt totalment acabat, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. | M01 - Moble de fusta cabina tècnica Subministrament i col·locació de conjunt de moble per a cabina tècnica de fusta i color a definir per la Direcció Facultativa, de dimensions gobals aproximades de 402cm de llargada, 232 cm d'amplada i 120cm d'alçada, amb una porta batent d'accés, i obertura o finestra longitudinal de 342cm en un dels laterals, compost d'una ampliació estructural horitzontal per guanyar superfície al forjat existent, amb estructura autoportant del paviment conformada per tauler de contraxapat marí de 30 mm d'espessor, sobre tres perfils IPE 120 principals ancorats als murs laterals amb xapes metàl·liques de 140x84x10mm cada una amb neoprè tou de 2 mm i 2M10 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, i unes bigues secundaries transversals en T60.6 cada 600mm soldades a les IPE 120, amb acabat superior amb panellat de fusta per a revestir amb linoleum (no inclòs en aquesta partida), cara inferior amb revestiment de dues plaques de guix laminat RF de gruix 12,5 mm acabades pintades color blanc RAL a escollir, amb conjunt de paraments de tancament de cabina acabats amb fusta conformat per estructura autoportant amb rastreslls de fusta de 40x40 mm i panells exteriors i interiors de contraxapat marí de 10 mm d'espessor, fixat a forjat existent amb ancoratges verticals amb resines tipus HILTI HIT RE-500 de 10mm de diàmetre cada 40 cm, amb acabat superior de moble amb taulell de contraxapat marí de taula en L de 700 a 927 mm d'amplada i 30 mm d'espessor amb suports hortizontals a base de perfils metàl·lics en L, així com portes d'armari corredisses sota taula i porta de fulla batent d'accés de 800x1200mm amb frontisses, pany amb clau i manetes d'acer inoxidable, tot segons documentació gràfica de projecte i detall constructiu. El moble també està composat de dues fulles de vidre de seguretat laminat 3+3 de dimensions aproximades 70x40cm i 342x40 cm amb perfileria metàl·lica de subjecció inferior i lateral de 4 cm embegudes a dins del moble de fusta, de color negre mate RAL a definir per la Direcció Facultativa. El moble o cabina incorpora un sostre a base de persiana horitzontal superior de coronació de l'element motoritzada model MIKRA de la marca MHZ o equivalent, composta d'estructura metàl·lica protant color RAL fosc a definir, i element teixit SOLTIS 92 també color a definir, fixada a l'estructura del moble de fusta mitjançant platines de suport. Inclou tots els elements de remat, envellidors, ferratges, mecanismes, passatubs o regletes de pas d'instal·lacions, punts de treball i tot el necessari per deixar el conjunt totalment acabat, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
M01 |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | CQ | CONTROL DE QUALITAT
01.CQ.001 | L | XPA0-CQM1 | PA | Partida alçada a justificar per al pressupost de control de qualitat de l'obra del ´´Projecte de Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) de la UPC a Sant Cugat del Vallès''. | Partida alçada a justificar per al pressupost de control de qualitat de l'obra del ´´Projecte de Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) de la UPC a Sant Cugat del Vallès''.
PCQ |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
| N | Titol 3 | 01 | Gestió de residus d'enderroc i moviment de terres
01.GR.01.001 | L | P2R4-VSTD | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km
| C | Unitats | Longitud | m3 | Alçada
Terres vegetals |  | 1 |  | 6.555 | 0.2
Excavació rebaix capa vegetal |  | 1 |  | 2.622
Excavació rebaix |  | 1 |  | 21.238
Excavació rasa i pou |  | 1 |  | 5.415
Deduir reblert terres |  | -1 |  | 14.159
Esponjament |  | 35 | 16.4257
01.GR.01.002 | L | P2RB-HFVM | m3 | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME
| C | Unitats | Longitud | m3 | Alçada
Terres vegetals |  | 1 |  | 6.555 | 0.2
Excavació rebaix capa vegetal |  | 1 |  | 2.622
Excavació rebaix |  | 1 |  | 21.238
Excavació rasa i pou |  | 1 |  | 5.415
Deduir reblert terres |  | -1 |  | 14.159
Esponjament |  | 35 | 16.4257
01.GR.01.003 | L | P2R2-EU9P | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Passamà |  | 1 | 8 | 0.1 | 0.1
Portes i reixes, varies |  | 5
Cel ras |  | 236.07 |  |  | 0.1
Paviment |  | 8.3 |  |  | 0.05
Solera |  | 8.3 |  |  | 0.2
Graonat |  | 1 | 7.35 | 0.15 | 0.15
Vidre |  | 1 | 2.5 | 0.03 | 0.8
Mur formigó |  | 7.65
Llosa |  | 10.56 |  |  | 0.2
Paviment vidre |  | 3.594 |  |  | 0.04
Coberta existent |  | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.15
Sectorització vestíbul |  | 1 | 12.9 | 0.1 | 3
Esponjament |  | 35 | 44.98
01.GR.01.004 | L | P2R6-4I4O | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Passamà |  | 1 | 8 | 0.1 | 0.1
Portes i reixes, varies |  | 5
Cel ras |  | 236.07 |  |  | 0.1
Paviment |  | 8.3 |  |  | 0.05
Solera |  | 8.3 |  |  | 0.2
Graonat |  | 1 | 7.35 | 0.15 | 0.15
Vidre |  | 1 | 2.5 | 0.03 | 0.8
Mur formigó |  | 7.65
Llosa |  | 10.56 |  |  | 0.2
Paviment vidre |  | 3.594 |  |  | 0.04
Coberta existent |  | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.15
Sectorització vestíbul |  | 1 | 12.9 | 0.1 | 3
Esponjament |  | 35 | 44.98
01.GR.01.005 | L | P2RA-EU6C | m3 | Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Passamà |  | 1 | 8 | 0.1 | 0.1
Portes i reixes, varies |  | 5
Cel ras |  | 236.07 |  |  | 0.1
Paviment |  | 8.3 |  |  | 0.05
Vidre |  | 1 | 2.5 | 0.03 | 0.8
Paviment vidre |  | 3.594 |  |  | 0.04
Coberta existent |  | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.15
Sectorització vestíbul |  | 1 | 12.9 | 0.1 | 3
Esponjament |  | 35 | 33.3914
01.GR.01.006 | L | P2RA-EU65 | m3 | Disposició controlada de residus inerts de ceràmics amb una densitat 0,8 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 03), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | Disposició controlada de residus inerts de ceràmics amb una densitat 0,8 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 03), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Graonat |  | 1 | 7.35 | 0.15 | 0.15
Coberta existent |  | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.15
Esponjament |  | 35 | 0.38
01.GR.01.007 | L | P2RA-EU6F | m3 | Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Solera |  | 8.3 |  |  | 0.2
Mur formigó |  | 7.65
Llosa |  | 10.56 |  |  | 0.2
Esponjament |  | 35 | 11.4229
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
| N | Titol 3 | 02 | Gestió de residus de construcció
01.GR.02.001 | L | P2R2-EU9P | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Segons EGR | C | Unitats | m3
Formigó |  | 1 | 4
Material ceràmic |  | 1 | 0.22
Residus barrejats NO perillosos |  | 1 | 0.56
Guix |  | 1 | 31.87
Metalls |  | 1 | 8.98
Fusta |  | 1 | 1.09
Vidre |  | 1 | 0.32
Plàstic |  | 1 | 1.05
01.GR.02.002 | L | P2R6-4I4O | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Segons EGR | C | Unitats | m3
Formigó |  | 1 | 4
Material ceràmic |  | 1 | 0.22
Residus barrejats NO perillosos |  | 1 | 0.56
Guix |  | 1 | 31.87
Metalls |  | 1 | 8.98
Fusta |  | 1 | 1.09
Vidre |  | 1 | 0.32
Plàstic |  | 1 | 1.05
01.GR.02.003 | L | P2RA-EU65 | m3 | Disposició controlada de residus inerts de ceràmics amb una densitat 0,8 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 03), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | Disposició controlada de residus inerts de ceràmics amb una densitat 0,8 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 03), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,
Segons EGR | C | Unitats | m3
Material ceràmic |  | 1 | 0.22
01.GR.02.004 | L | P2RA-EU6F | m3 | Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,
Segons EGR | C | Unitats | m3
Formigó |  | 1 | 4
01.GR.02.005 | L | P2RA-EU5T | m3 | Disposició controlada de residus no perillosos de metalls barrejats amb una densitat 0,2 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 04 07), en centre de reciclatge | Disposició controlada de residus no perillosos de metalls barrejats amb una densitat 0,2 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 04 07), en centre de reciclatge
Segons EGR | C | Unitats | m3
Residus barrejats NO perillosos |  | 1 | 0.56
01.GR.02.006 | L | P2RA-EU5R | m3 | Disposició controlada de residus no perillosos de fusta amb una densitat 0,19 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 02 01), en centre de reciclatge | Disposició controlada de residus no perillosos de fusta amb una densitat 0,19 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 02 01), en centre de reciclatge
Segons EGR | C | Unitats | m3
Fusta |  | 1 | 1.09
01.GR.02.007 | L | P2RA-EU5J | m3 | Disposició controlada de residus no perillosos de plàstic amb una densitat 0,035 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 02 03), en centre de reciclatge | Disposició controlada de residus no perillosos de plàstic amb una densitat 0,035 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 02 03), en centre de reciclatge
Segons EGR | C | Unitats | m3
Plàstic |  | 1 | 1.05
01.GR.02.008 | L | P2RA-EU61 | m3 | Disposició controlada de residus inerts de vidre amb una densitat 0,7 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 02 02), en centre de reciclatge | Disposició controlada de residus inerts de vidre amb una densitat 0,7 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 02 02), en centre de reciclatge
Segons EGR | C | Unitats | m3
Vidre |  | 1 | 0.32
| N | Obra | 01 | Pressupost26X006CP
| N | Capítol | SS | SEGURETAT I SALUT LABORAL
01.SS.001 | L | XPA0-EBSS | PA | Conjunt de treballs i equipaments necessaris per al correcte desenvolupament de la seguretat i salut laboral durant l'execució de les obres segons l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del Projecte de ´´Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)´´. | Conjunt de treballs i equipaments necessaris per al correcte desenvolupament de la seguretat i salut laboral durant l'execució de les obres segons l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del Projecte de ´´Remodelació de la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)´´. | 1