## Taula NS7
j | Grup | Descricpió Operació (Oj) | Periodicitat | Tipus | Pes Oj | Normativa aplicable
1 | AIGUA | Analítiques - Potabilitat d'aigua | 1 | Revisió | 5 | RD 487/2022
2 | AIGUA | Empresa Especialista - Sistemes de cloració i control pH | 1 | Revisió | 5 | PPTP
3 | AIGUA | Empresa Especialista - Sistemes de descalcificació | 1 | Revisió | 5 | PPTP
4 | AIGUA | Control i ajust de presions CTE i cabals | 1 | Revisió | 5 | PPTP
5 | APARELLS ELEVADORS | OCA - Ascensors en edificis industrials i de pública concurrència | 2 | Inspecció | 10 | RD 355/2024
6 | CONTROL I GESTIÓ | SAT - Sistema de regulació i control, telecomandament i monitoratge (revisió i verificació) - Trimestral | 3m | Revisió | 5 | PPTP
7 | CONTROL I GESTIÓ | SAT - Sistemade regulació i control, telecomandament i monitoratge (revisió i verificació) - Semestral | 6m | Revisió | 10 | PPTP
8 | CONTROL I GESTIÓ | SAT - Sistema de regulació i control, telecomandament i monitoratge (revisió i verificació) - Anual | 1 | Revisió | 20 | PPTP
9 | ELECTRICITAT BT | Certificat - Instal·lació elèctrica BT (Pública concurrència) i sistema de conmutació | 1 | Revisió | 10 | RD 842/2002
10 | ELECTRICITAT BT | Certificat - Instal·lació elèctrica BT (Quirófans i sales d'intervenció) | 1 | Revisió | 25 | RD 842/2002
11 | ELECTRICITAT BT | Certificat - Bateries de condensadors | 1 | Revisió | 2 | RD 842/2002
12 | ELECTRICITAT BT | Empresa Especialista - Parallamps | 1 | Revisió | 2 | UNE 21186 - punt 7
13 | ELECTRICITAT BT | Empresa Especialista - Grup electrògen i sistema de conmutació | 1 | Revisió | 10 | RD 842/2002
14 | ELECTRICITAT BT | Empresa Especialista - Sistema SAI | 1 | Revisió | 10 | IEC 62040
15 | ELECTRICITAT BT | Analítiques - Gasoil als diferens dipòsits d'acumulació (grups electrògens) | 1 | Revisió | 5 | RD 1088/2010 de 3 de setembre
16 | ELECTRICITAT BT | OCA - Instal·lació Elèctrica General BT (Pública concurrència) | 5 | Inspecció | 10 | RD 842/2002
17 | ELECTRICITAT BT | OCA - Instal·lació Elèctrica General BT ( Quirófans i sales d'intervenció) | 5 | Inspecció | 10 | RD 842/2002
18 | ELECTRICITAT AT | Certificat - Instal·lació Elèctrica General AT | 1 | Revisió | 10 | RD 337/2014
19 | ELECTRICITAT AT | OCA - Instal·lació Elèctrica General AT | 3 | Inspecció | 15 | RD 337/2014
20 | EQUIPS PRESSIÓ | Empresa Especialista - Recipients Nivell A / I-2 i II-2 | 4 | Revisió | 5 | RD 2060/2008
21 | EQUIPS PRESSIÓ | Empresa Especialista - Recipients Nivell A / I-1, II-1, III-2, IV-2 | 3 | Revisió | 5 | RD 2060/2008
22 | EQUIPS PRESSIÓ | Empresa Especialista - Recipients Nivell A / III-1 i IV-1 | 2 | Revisió | 5 | RD 2060/2008
23 | EQUIPS PRESSIÓ | Empresa Especialista - Equips sotmesos a flama o aportació de calor de Nivell A | 1 | Revisió | 5 | RD 2060/2008
24 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Recipients Nivell B / I-2 i II-2 | 8 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
25 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Recipients Nivell B / I-1, II-1, III-2, IV-2 | 6 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
26 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Recipients Nivell B / III-1 i IV-1 | 4 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
27 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Recipients Nivell C / I-1, II-1, III-2, IV-2 | 12 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
28 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Recipients Nivell C / III-1 i IV-1 | 12 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
29 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Equips sotmesos a flama o aportació de calor Nivell B | 3 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
30 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Equips sotmesos a flama o aportació de calor Nivell C | 6 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
31 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Canonades equips a pressió Nivell B / I-2 i II-2 | 12 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
32 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Canonades equips a pressió Nivell B / III-2 | 6 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
33 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Canonades equips a pressió Nivell B / I-1, II-1 i III-1 | 6 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
34 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Canonades equips a pressió Nivell C / I-1, II-1 i III-1 | 12 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
35 | FRIGORÍFICA | Certificat - Planta i instal·lacions frigorífiques (Càrrega >3000kg) i antiguitat > 15 anys | 2 | Revisió | 20 | RD 552/2019 RSIF ITC IF-14
36 | FRIGORÍFICA | Certificat - Planta i instal·lacions frigorífiques (Resta de casos) | 5 | Revisió | 20 | RD 552/2019 RSIF ITC IF-14
37 | FRIGORÍFICA | OCA - Instal·lacions frigorífiques Nivell 2 | 10 | Inspecció | 15 | RD 552/2019 RSIF ITC IF-14
38 | FRIGORÍFICA | OCA - Instal·lacions frigorífiques gasos fluorats - Tones equivalent CO2 ≥ 5000 | 1 | Inspecció | 15 | RD 552/2019 RSIF ITC IF-14
39 | FRIGORÍFICA | OCA - Instal·lacions frigorífiques gasos fluorats - 5000 > Tones equivalent CO2 > 500 | 2 | Inspecció | 15 | RD 552/2019 RSIF ITC IF-14
40 | FRIGORÍFICA | OCA - Instal·lacions frigorífiques gasos fluorats - 500 > Tones equivalent CO2 > 50 | 5 | Inspecció | 15 | RD 552/2019 RSIF ITC IF-14
41 | GAS | Certificat - Instal·lació gas ERM i punts de consum | 1 | Revisió | 5 | RD 919/2006 - IRG 4
42 | GAS | Certificat - Instal·lació emmagatzematge GLP en dipòsit fixos que alimenten xarxes distribució | 2 | Revisió | 10 | RD 919/2006 - ITC ICG03
43 | GAS | Certificat - Inspecció Periòdica d'instal·lacions receptores de combustible gasós i instal·lacions d'envasos de GLP per ús propi | 5 | Revisió | 5 | RD 919/2006 - ITC ICG07
44 | GAS | OCA - Prova de pressió instal·lació emmagatzematge GLP en dipòsits fixos | 15 | Inspecció | 25 | RD 919/2006 - ITC ICG03
45 | GAS | OCA - Planta satèl·lit de GNL | 5 | Inspecció | 25 | RD 919/2006 - ITC ICG04
46 | GAS | OCA - Prova de pressió neumàtica en planta satèl·lit de GNL | 15 | Inspecció | 25 | RD 919/2006 - ITC ICG04
47 | LEGIONEL·LA | Empresa Especialista - Neteja, desinfecció i revisió del llibre de prevenció de Legionel·losis - Instal·lacions Generals - Alt Risc | 1 | Revisió | 25 | RD 487/2022
48 | LEGIONEL·LA | Empresa Especialista - Neteja, desinfecció i revisió del llibre de prevenció de Legionel·losis - Instal·lacions Generals - Baix Risc | 1 | Revisió | 8 | RD 487/2022
49 | LEGIONEL·LA | Analítiques - Punts representatius segons normativa - Instal·lacions Generals - Trimestral | 3m | Revisió | 3
50 | LEGIONEL·LA | Analítiques - Punts representatius segons normativa - Instal·lacions Generals - Semestral | 3m | Revisió | 3 | RD 487/2022
51 | LEGIONEL·LA | Analítiques - Punts representatius segons normativa - Instal·lacions Generals - Anual | 3m | Revisió | 3 | RD 487/2022
52 | LEGIONEL·LA | OCA - Neteja, desinfecció, analítiques i revisió del llibre de prevenció de Legionel·losis - Instal·lacions Generals | 4 | Inspecció | 10 | RD 487/2022
53 | PCI | Empresa Especialista - Sistema de detecció contra incendis | 1 | Revisió | 5 | RD 513/2017
54 | PCI | Empresa Especialista - Extintors, hidrants, BIEs, exutoris, comportes tallafocs, sobrepressions escales, grup de pressió contraincendis. S'inclouen els retimbrats. | 1 | Revisió | 20 | RD 513/2017
55 | PCI | Empresa Especialista - Sistema d'extinció automàtica per aigua | 1 | Revisió | 10 | RD 513/2017
56 | PCI | Empresa Especialista - Sistema d'extinció automàtica per agents especials (Gasos inerts, gasos halocarbonats, agents espumogens, etc.). S'inclouen retimbrats. | 1 | Revisió | 30 | RD 513/2017, RD 2060/2008
57 | PCI | Empresa Especialista - Columna seca | 5 | Revisió | 5 | RD 513/2017
58 | PCI | Empresa Especialista - Sistemes fixos d'extinció | 5 | Revisió | 5 | RD 513/2017
59 | PCI | Empresa Especialista - Sistemes fixos d'extinció | 10 | Revisió | 8 | RD 513/2017
60 | PCI | Empresa Especialista - Sistemes fixos d'extinció | 25 | Revisió | 10 | RD 513/2017
61 | PCI | OCA - Instal·lacions Contraincendis - RIPCI | 10 | Inspecció | 20 | RD 513/2017
62 | PETROLÍFERES | OCA o Empresa Homologada - Certificat revisió periòdica instal·lació petrolífera destinada a emmagatzematge per consum en la pròpia instal·lació. | 5 | Inspecció | 10 | RD 1523/1999 MI-IP 03
63 | PETROLÍFERES | OCA - Proves estanqueitat en canonades instal·lacions petrolíferes | 5 | Inspecció | 15 | RD 1523/1999 MI-IP 03
64 | PETROLÍFERES | OCA - Proves estanqueitat dipòsits enterrats | 5 | Inspecció | 15 | RD 1523/1999 MI-IP 03
65 | PETROLÍFERES | OCA - Tancs de gasoil enterrats | 10 | Inspecció | 20 | RD 1523/1999 MI-IP 03
66 | PRL | SAT - Linies de vida i punts d'ancoratge | 1 | Revisió | 15 | UNE EN 795, 353, 363, 365
67 | PRL | SAT - Equips de protecció (trípodes, braços articulats, etc.) | 1 | Revisió | 5 | UNE EN 795, 353, 363, 365
68 | RITE | SAT - Generadors de calor de potència tèrmica P ≥ 20 kW | 1 | Revisió | 10 | RD 1027/2007, RD 238/2013
69 | RITE | SAT - Generadors de fred de potència P ≥ 12 kW | 1 | Revisió | 15 | RD 1027/2007, RD 238/2013
70 | RITE | Certificat - IT6 de Generadors de calor i fred de potència tèrmica P ≥ 20 kW en calor i P ≥ 12 kW en fred | 1 | Revisió | 10 | RD 1027/2007, RD 238/2013
71 | RITE | Certificat - Revisió de xarxa de conductes d'aire, i neteja i higienització de climatitzadors (Instal·lacions P>70kW) | 1 | Revisió | 15 | RD 238/2013, UNE100012
72 | RITE | Analítiques - Qualitat de l'aire interior (CAI) | 1 | Revisió | 15 | RD 238/2013, UNE171330
73 | RITE | OCA - Generadors de calor de potència tèrmica 20 kW ≤ P ≤ 70 kW (qualsevol energia) | 5 | Inspecció | 8 | RD 1027/2007, RD 238/2013
74 | RITE | OCA - Generadors de calor de potència tèrmica P > 70 kW (gasos i energies renovables) | 4 | Inspecció | 10 | RD 238/2013
75 | RITE | OCA - Generadors de calor de potència tèrmica P > 70 kW (altres combustible i energies) | 2 | Inspecció | 10 | RD 238/2013
76 | RITE | OCA - Generadors de fred de potència tèrmica P ≥ 12 kW (qualsevol energia) | 5 | Inspecció | 8 | RD 1027/2007, RD 238/2013
77 | RITE | OCA - Instal·lacions tèrmiques en edificis (completa IPIC) | 15 | Inspecció | 20 | RD 1027/2007, RD 238/2013
78 | SALES NETES I CPD | Analítiques - Mesures segons la Norma Internacional ISO 14644 | 1 | Revisió | 15 | ISO 14644
79 | SEGURETAT | Empresa Especialista - Instal·lacions i sistemes de seguretat (sistemes bàsics) | 1 | Revisió | 5 | RD 2364/1994, OM-INT316/2011, Llei 5/2014
80 | SEGURETAT | Empresa Especialista - Instal·lacions i sistemes de seguretat (sistemes complexos tipus Centres de Justícia Juvenil o Centres Penitenciaris) | 1 | Revisió | 15 | RD 2364/1994, OM-INT316/2011, Llei 5/2014
81 | ACCESSOS I PORTES AUTOMÀTIQUES | Empresa Especialista - Portes corredisses o giratòries / portes seccionals o d'aparcament | 1 | Revisió | 2

## Resum OCA per equipament
IMPORTANT: s'ha indicat les OCA pel número de instal·lacions diferenciades que els aplica la OCA
REF | LOT | CLAU | CENTRE | MT_OCA | BT_OCA | IPE_OCA | RIPCI_OCA | Aparells elevadors_OCA | Gasoil_OCA | Legionela_OCA | Aparells a pressió_OCA | Fred industrial_OCA | Gasos combustibles_OCA | IPIC_OCA
269 | 3 | ANV-03382 | EOI Sabadell (Edifici + Aparcament) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
78 | 11 | INF-14301 | edifici corporatiu de Tàrrega | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
95 | 1 | PNA-04431 | Escola Les Roques Blaves | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
96 | 1 | PNA-03560 | Escola Mercè Rodoreda | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
97 | 1 | PNA-05556 | CEE El Pontarró | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
98 | 1 | INA-05555 | Institut Creu de Saba | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
99 | 1 | PNA-02502 | Escola Sant Bernat | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
100 | 1 | PNA-07308 | Escola Puigventós | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
101 | 1 | INA-02762 | Institut Montserrat Colomer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
102 | 1 | PNA-04320 | Escola Vinya del Sastret | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
120 | 1 | INC-06441 | Institut Can Margarit | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
121 | 1 | PNA-07309 | Escola Cau de la Guineu | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
122 | 1 | PNA-03531 | Escola La Sínia | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
123 | 1 | PNA-05376 | Escola de Sant Andreu de la Barca | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
124 | 1 | PNA-05557 + PNA-06496 | Escola Can Salvi | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1
108 | 1 | INA-06517 | Institut Begues | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
109 | 1 | PNA-02455 | Escola Lluís Vives | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
110 | 1 | PNA-04430 | Escola Garigot | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
111 | 1 | PNA-06362 | Escola Els Pins | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
112 | 1 | PNA-09221 | Escola Josep Guinovart | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
113 | 1 | PNA-06365 | Institut Escola Gavà Mar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
114 | 1 | PNA-05630 + PAA-08315 | Institut Torrelles de Llobregat | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
115 | 1 | PNA-03363 | Escola L'Olivera | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
116 | 1 | PNA-07373 | Escola Campderrós | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
117 | 1 | PNA-02773 | Escola Montserratina | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
118 | 1 | PNA-03362 | Escola Marta Mata | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
119 | 1 | PNA-07980 | Escola Miquel Martí i Pol | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
125 | 1 | PNA-07990 | Escola Vicente Ferrer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
126 | 1 | PNA-05378 | Escola Sant Climent | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
127 | 1 | PNA-02530 | Escola Nadal | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
128 | 1 | PNA-04433 | Escola Miquel Martí i Pol | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
129 | 1 | PNA-07974 | Escola Joan Juncadella | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
130 | 1 | PNA-05560 + PAC-06443 | Escola Pla de les Vinyes | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
250 | 1 | PNC-04450 | Escola Sant Nicolau | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
251 | 1 | PNC-08316 | Escola Mar i Cel | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
252 | 1 | INC-09245 | Institut Montgròs | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
253 | 1 | PNC-06361 | Escola Mediterrània | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
254 | 1 | PNC-07312 | Escola Les Parellades | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
255 | 1 | INC-03530 | Institut Vinyet | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
256 | 1 | PNC-03498 | Escola Ítaca | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
257 | 1 | PNC-07981 | Escola Volerany | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
79 | 1 | PNC-03361 | Escola d'Avinyonet del Penedès | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
80 | 1 | PNC-05429 + PAC-07964 | Escola Les Fonts | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
81 | 1 | PNC-05365 | Escola La Cabana | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
82 | 1 | PAC-07970 | Escola El Drac | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
83 | 1 | PNC-09298 | Institut Escola Sant Quintí de Mediona | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
85 | 1 | PNC-06330 + PAC-08318 | Escola Arrels | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
86 | 1 | PNC-06493 | Escola Sant Domènec | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
87 | 1 | PNC-03643 | Escola Sant Jordi | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
88 | 1 | PNC-06327 | Escola Dolors Piera | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
89 | 1 | PNC-02669 | Escola Llebeig | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
194 | 2 | PNC-06397 | Escola Les Falgueres | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
131 | 2 | PNC-02734 | Escola Artur Martorell | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
132 | 2 | PNC-04317 + PAC-06339 | Escola Progrés | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
133 | 2 | PNC-04427 | Escola Bufalà | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
134 | 2 | INB-01500 | Institut Front Marítim | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
135 | 2 | INB-07394 | Institut Quatre Cantons | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
136 | 2 | PNB-03429 | Escola Fort Pienc | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
137 | 2 | PNB-05568 | Escola Pere IV | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
138 | 2 | PNB-05569 | Escola Fructuós Gelabert | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
139 | 2 | PNB-06288 | Escola Drassanes | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
140 | 2 | PNB-06495 | Escola Eulàlia Bota | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
141 | 2 | PNB-06506 | Escola La Llacuna del Poblenou | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
142 | 2 | PNB-09217 | Escola Fluvià | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
143 | 2 | PNC-04453 | Escola La Serreta | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
144 | 2 | PNC-05384 | Escola Sinera | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
145 | 2 | PNC-04451 | Escola Mas Maria | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
146 | 2 | PNC-03527 | Escola Turó del Drac | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
147 | 2 | PNC-05410 + PAC-06445 + PAC-07969 | Escola Marina | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
148 | 2 | INM-08484 | Institut Font del Ferro | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
149 | 2 | PNC-06336 | Escola Aloc | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
150 | 2 | PNC-03542 | Escola Dones d'Aigua | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
93 | 1 | INA-05559 | Institut de Collbató | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
152 | 2 | PNC-04443 | Institut Escola Montagut | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
94 | 1 | PNA-08313 | Escola Mansuet | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
154 | 2 | PNM-08483 | Escola Lola Anglada | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
155 | 2 | PNC-04477 | Escola Ignasi Iglesias | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
156 | 2 | PNC-02559 | Escola Francesc Macià | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
157 | 2 | PNM-09306 | Escola Els Alocs | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
295 | 2 | PNC-05616 | Escola Mogent | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
296 | 2 | PNC-05617 + PNC-07311 | Escola El Roure | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
297 | 2 | PAC-02539 | Escola Les Mimoses | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
298 | 2 | PNC-04429 | Institut Escola Els Tres Pins | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
299 | 2 | INC-05421 | Institut Maria de Bell-lloc | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
300 | 2 | PNC-06422 | Escola El Colomer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
301 | 2 | PNC-02450 | Escola L'Alzinar - ZER Baix Montseny | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
302 | 2 | INM-08485 | Institut Pla Marcell | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
303 | 2 | PNC-09220 | Escola Can Manent | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
304 | 2 | INC-07963 | Institut El Til·ler | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
305 | 2 | PNM-08332 | Escola Colors | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
306 | 2 | PNC-02471 | Escola Ferrer i Guàrdia | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
307 | 2 | PNC-05551 + PAC-06444 | Escola Lledoner | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
308 | 2 | PNC-02487 | Institut Escola Miquel Martí i Pol | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
309 | 2 | PNC-05615 | Escola Rosa Oriol Anguera | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
310 | 2 | INC-03551 | Institut El Vern | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
311 | 2 | PNC-05618 + PAC-07971 | Escola Vila Parietes | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
312 | 2 | PNC-07310 | Escola Mogent | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
313 | 2 | PNC-05554 + PAC-07961 | Institut Vilamajor | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
314 | 2 | PNC-06446 | Escola La Sagrera | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
315 | 2 | PNC-04428 | Escola Matagalls | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
316 | 2 | PNC-06494 | Escola del Pont Trencat - ZER Baix Montseny | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
317 | 2 | PNC-06470 | Escola Trentapasses | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
318 | 2 | INC-06287 | Institut de Vilanova del Vallès | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
207 | 3 | PNC-06360 | Escola Sant Miquel | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
208 | 3 | PNC-05383 | Escola Quatre Vents | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
209 | 3 | PNC-05431 | Escola La Sèquia | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
210 | 3 | PNC-08477 | Escola Ítaca | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
211 | 3 | INC-03366 | Institut del Voltreganès | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
212 | 3 | PNC-08317 | Escola Comtes de Lacambra | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
213 | 3 | PNC-06334 | Escola Terra Nostra | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
214 | 3 | PNC-03439 | Escola Aurora - ZER Alt Lluçanès | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
215 | 3 | PNC-02532 | Escola Bellpuig | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
216 | 3 | PNC-07371 | Escola Montserrat | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
217 | 3 | PNC-08478 | Escola Puigsoler | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
218 | 3 | INC-03501 | Institut de Tona | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
219 | 3 | SNH-09315 | Institut Escola Marta Mata | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
220 | 3 | PNC-02554 | Escola Sentfores | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
221 | 3 | PNC-05377 | Escola La Sínia | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
222 | 3 | PNH-09309 | Escola Els Castanyers - ZER Guilleries | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
268 | 3 | PNV-06452 | Escola de Rellinars | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
276 | 3 | INV-08487 | Institut Mont Perdut | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
277 | 3 | PNV-04437 | Escola Les Arenes | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
278 | 3 | PNV-05626 +PAV-06454 | Escola Serra de l'Obac | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
279 | 3 | PNV-06331 + PAV-07976 | Escola Roser Capdevila | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
280 | 3 | PNV-08328 | Escola Roc Alabern | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
281 | 3 | PNV-09301 | Escola El Vapor | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
282 | 3 | PNV-09302 | Escola La Nova Electra | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
283 | 3 | INV-07979 | Institut Vacarisses | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
284 | 3 | PNV-04438 | Escola Font de l'Orpina | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
267 | 3 | PNV-05432 | Escola El Sol i La Lluna | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
84 | 1 | INC-05552 | Institut Escola Jacint Verdaguer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
270 | 3 | PNV-02520 | Escola Nostra Llar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
271 | 3 | PNV-04462 | Escola de Can Llong | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
272 | 3 | PNV-07972 | Escola Cifuentes | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
273 | 3 | PNV-07983 | Escola Mas Boadella | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
274 | 3 | PNV-02646 | Escola Taula Rodona | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
275 | 3 | PNV-06498 + PAV-07962 | Escola Lola Anglada | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
285 | 3 | PNV-04435 | Escola Miquel Martí i Pol | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
286 | 3 | PNV-04461 | Escola Benviure | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
287 | 3 | PNV-04460 | Escola Collserola | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
288 | 3 | PNV-07314 + PAV-07967 | Institut Escola Mas Rampinyo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
289 | 3 | PNV-08330 | Institut Can Periquet | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
290 | 3 | PNV-06329 + PNV-07313 | Institut Escola Els Pinetons | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
291 | 3 | PNV-05323 | Escola Ca n'Alzamora | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
292 | 3 | PNV-05625 + PNV-06453 | Escola Rivo Rubeo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
293 | 3 | PNV-06499 + PAV-07973 | Escola Ciutat d'Alba | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
294 | 3 | INV-02542 | Institut Rovira-Forns | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
90 | 3 | PNA-05558 | Escola Les Passeres - ZER Tres Branques | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
91 | 3 | PNA-06333 | Escola Dolors Martí i Badia | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
92 | 3 | PNA-04434 | Escola Marta Mata | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
151 | 2 | PNC-05553 | Escola Sot del Camp | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
104 | 3 | PNA-03555 | Escola Font del Roure | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
105 | 3 | PNC-05379 | Escola Vinyes Verdes | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
106 | 3 | SNA-08314 | Institut de Masquefa | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
107 | 3 | PNA-05561 | Institut Escola Piera | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 4 | CAP-05465 | CAP Cervelló | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 4 | CAP-05550 | CAP Can Serra | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | 4 | CAP-05507 | CAP Cubelles | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 4 | CAP-06508 | CAP Cunit | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 4 | CAP-06298 | CAP Molins | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
153 | 2 | INC-04309 | Institut Turó d'en Baldiri | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
7 | 4 | CLT-08284 | CAP La Bisbal | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | 4 | CAP-07442 | CAP Calafell | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
16 | 4 | CAP-06372 | CAP Igualada | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
23 | 4 | CAP-06355 | CAP Vilanova | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
31 | 4 | CAP-07321 | CAP Palau Solità i Plegamans | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
32 | 4 | CAP-04474 | CAP Concòrdia | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
33 | 4 | CAP-06342 | CAP Gràcia Lepant | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
34 | 4 | CAP-06292 | CAP St. Perpètua | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
39 | 4 | CAP-07368 | CAP Sant Cugat III | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
29 | 4 | CAP-03370 | CAP Canyadó centre | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
41 | 5 | BSD-02583 | Residència Disminuïts Psíquics Bellvitge | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
42 | 5 | BSD-03406-A | Residència Gran Via | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
103 | 3 | PNA-04432 + PAA-07374 | Institut Escola Renaixença | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
6 | 4 | ICS-12934 | Nau Logística LOGARITME | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
43 | 5 | BSD-06426 | Residència Mas Sauró | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
44 | 5 | BSD-06428 | Residència per a Persones amb Discapacitat Psíquica Tres Pins | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
26 | 5 | BSV-04375 | Casal Sant Pere Nord | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
27 | 5 | BSV-06429 | Casal Can Palots | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
45 | 5 | BSV-06427 | Residència i Centre de Dia A.C. Sandino (Bon Pastor) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
30 | 4 | CAP-04367 | CAP Ocata - Masnou | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
35 | 4 | CAP-02714 | CAP Cardedeu | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
36 | 4 | CAP-05608 | CAP La Garriga | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
37 | 4 | CAP-06490 | CAP Lliçà d'Amunt | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
38 | 4 | CAP-04481 | CAP Sta. Eulàlia de Ronçana | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
51 | 5 | BSD-03407 | Residència Disminuïts Psíquics Ponent | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
52 | 5 | BSD-04445 | Residència i Centre de Dia Disminuïts Psíquics Can Flequer | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
15 | 5 | BSV-05494 | Casal Gent Gran Barri de la Carrera | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
19 | 4 | CAP-05526 | CAP Sagrada família | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
20 | 4 | CAP-05426 | CAP Puig-Reig | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
21 | 4 | CAP-02715 | CAP Roda de Ter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
22 | 4 | CAP-06354 | CAP de Sant Vicenç de Castellet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
48 | 5 | BSE-06358 | Centre Residencial Joves Adolescents | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
179 | 6 | PNG-05628 | Escola la Branca - ZER Montgrí | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
180 | 6 | ING-02446 | Institut Escola Caritat Serinyana - Cap de Creus | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
181 | 6 | PNG-03500 | Escola Joana d'Empúries | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
182 | 6 | PNG-06335 | Escola L'Esculapi | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
183 | 6 | PNG-04328 | Escola Amistat | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
184 | 6 | PNG-08480 | Escola Parc de les Aigües | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
185 | 6 | PNG-03529 | Escola Carrilet | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
186 | 6 | PNG-07462 | Escola Pi Verd | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
187 | 6 | PNG-06500 | Escola Pedra Blanca - ZER Empordanet-Gavarres | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
188 | 6 | PNG-02511 | Escola Ramon Muntaner | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
189 | 6 | PNG-07960 | Escola Ardenya | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1
190 | 6 | PNG-05443 | Escola L'Estany - ZER Empordanet-Gavarres | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
191 | 6 | PNG-02443 | Escola Pinya de Rosa | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
192 | 6 | PNG-07959 | Escola Aldric | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
193 | 6 | PNG-06326 | Escola Les Falgueres | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
195 | 6 | ING-03462 | Institut Carles Rahola i Llorens | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
196 | 6 | PNG-03495 | Escola Marta Mata | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
197 | 6 | PNG-08320 | Escola Domeny | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1
199 | 6 | PNG-07375 | Escola Puig de les Cadiretes | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
200 | 6 | SNG-08481 | Institut Escola Lloret de Mar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
201 | 6 | PNG-08482 | Escola Les Arrels | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
204 | 6 | ING-05570 | Institut Vallvera | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
205 | 6 | PNG-03463 | Escola Mas Masó | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
206 | 6 | PNG-05571 + PAG-06447 | Escola Castell de Farners | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
198 | 6 | PNG-07952 | Escola La Bòbila | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
202 | 6 | PNG-09231 | Escola El Morrot | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
203 | 6 | PNG-06448 | Escola Lluís Castells | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 7 | CLT-02717 | CAP Castelló d'Empuries | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
9 | 7 | CAP-05414 | CAP Caldes de Malavella | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
11 | 7 | CAP-04378 | CAP de Salt | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
12 | 7 | CLT-06482 | CAP Sant Jordi Desvalls | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
13 | 7 | CAP-06425 | CAP Tordera | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
14 | 7 | CAP-03635 | CAP Blanes 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
46 | 5 | BSV-06319 | Residència per a Gent GranMolí/Via Favència | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
17 | 7 | CAP-05497 | CAP Campdevànol | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
170 | 8 | INT-07975 | Institut Pont del Diable | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
171 | 8 | PNT-08486 | Escola Tarragona | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
238 | 8 | IAT-05444 + INT-02427 | Institut Fonts del Glorieta | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
239 | 8 | INT-06497 | Institut d'Altafulla | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
240 | 8 | PNT-06368 | Escola El Roquissar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
241 | 8 | PNT-06449 | Escola L'Estel - ZER Els Ceps | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
242 | 8 | PNT-02726 | Institut Escola L'Agulla | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
243 | 8 | INT-03587 | Institut Joan Amigó i Callau | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
244 | 8 | PNT-08326 | Escola Montoliu | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
245 | 8 | PNT-05624 | Escola Josep Veciana | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
246 | 8 | PNT-06450 | Escola Els Ametllers | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
247 | 8 | PNT-03605 | Escola Joan Plana | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
248 | 8 | PNT-06332 | Escola Salvador Espriu | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
249 | 8 | PNT-04336 | Escola Eugeni d'Ors | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
258 | 8 | PNT-05621 | Escola Joan Perucho | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
259 | 8 | INT-05566 + IAT-08325 | Institut Coster de la Torre | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
260 | 8 | PNT-02442 | Escola Ull del Vent | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
261 | 8 | INT-05409 | Institut Ernest Lluch i Martí | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
262 | 8 | PNT-07315 | Escola Els Cossetans | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
263 | 8 | INT-09226 | Institut Els Pallaresos | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
264 | 8 | PNT-03534 | Escola Josep Nin | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
265 | 8 | INT-06328 | Institut Mediterrània | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
266 | 8 | PNT-05623 | Institut Escola Coma-ruga | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
167 | 8 | INT-05563 | Institut Marta Mata | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
168 | 8 | PNT-07316 | Escola Vora Mar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
172 | 8 | PNT-06451 | Escola Miramar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
174 | 10 | INE-08363 | Institut de Tecnificació | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
175 | 10 | PNE-06367 + PAT-08327 | Escola Consol Ferré | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
176 | 10 | PNE-08291 | Escola Los Castellets - ZER Terra Alta Nord | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
177 | 10 | CNE-05632 | Institut Escola El Perelló | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
178 | 10 | PNT-02551 | Escola Port rodó - ZER Mestral | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
158 | 10 | INT-05564 | Institut Fontanelles | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
159 | 10 | INT-05565 | Institut La Mar de la Frau | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
160 | 10 | PNT-04441 | Escola Guillem Fortuny | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
161 | 10 | PNT-07318 | Escola Mas Clariana | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
162 | 10 | PNT-09219 | Escola La Bòbila | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
163 | 10 | PNT-05622 | Escola Santa Anna | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
164 | 10 | INT-09232 | Institut Roseta Mauri | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
165 | 10 | PNT-08329 | Escola Sant Bernat Calvó | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
166 | 10 | PNT-05562 | Escola Sant Mateu | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
169 | 10 | PNT-02544 | Escola Abel Ferrater | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
173 | 10 | PNT-05567 + PAT-07982 | Escola Santa Caterina | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
50 | 10 | BSV-05358 | Residència i Centre de Dia de Flix | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
54 | 10 | CAP-07388 | CAP L'Aldea | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
55 | 10 | CAP-05368 | CAP Sta. Barbara | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
56 | 10 | CAP-05525 | CAP Ulldecona | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
49 | 10 | BSV-06359 | Residència Roger de Llúria | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
53 | 10 | BSE-03414 | Centre Civic Camp Clar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | 5 | BSV-05604 | Casal la Vorada | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
223 | 11 | PNL-02426 | Escola Sant Salvador | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
224 | 11 | PNL-07319 | Escola Parc del Saladar | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
225 | 11 | PNL-07372 | Escola Mont-roig | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
226 | 11 | PNL-08321 | Escola Les Savines | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
227 | 11 | PNL-02472 | Escola Ramon Faus i Esteve | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
228 | 11 | PNL-08231 | Escola Vall Fosca | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
229 | 11 | PNL-04440 | Escola Parc de l'Aigua | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
230 | 11 | PNL-05627 + PAL-07966 | Escola Ciutat Jardí | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
231 | 11 | PNL-06366 +PAL-07965 | Escola Francesco Tonucci | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
232 | 11 | SNL-09314 | Institut La Mitjana | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
233 | 11 | PAL-07968 | Escola Rosa Campà | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
234 | 11 | PNL-03436 | Escola Ramon Gombal ZER Espernallac | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
235 | 11 | PNL-08322 | Escola Maria-Mercè Marçal | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
236 | 11 | PNL-03444 + PAL-07977 | Escola La Creu | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
237 | 11 | PNL-04439 | Escola d'Espluga de Serra - ZER Alta Ribagorça | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
18 | 11 | CAP-12924 | CAP de Tremp | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
24 | 11 | CAP-06458 | CAP Les Borges | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1
40 | 7 | HOG-07396 | Nou Hospital comarcal de la Garrotxa | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
25 | 11 | CAP-06373 | CAP Primer de maig | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
47 | 11 | BSD-06348 | Residència i Centre de Dia per a la Gent Gran Balàfia II | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1