## amidaments
CAPÍTOL: | 1 | CONSIDERACIONS D'ÍNDOLE GENERAL
SUBCAPÍTOL: | 1 | CONSIDERACIONS D'ÍNDOLE GENERAL
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
01.01.01 | u | L'empresa constructora facilitarà els plànols as‐built de les diferents instal∙lacions executades a la direcció facultativa de les instal∙lacions per a la seva revisió i posterior aprovació.
|  |  | 1 | 0 | 0 | €
01.01.02 | u | Totes les instal∙lacions executades seran degudament provades d'acord amb la normativa vigent al respecte per cadascuna d'elles, tot verificant‐ne el seu correcte funcionament. Al final de l'obra, i abans de procedir a la contractació dels diferents serveis afectats, s'emetran i entregaran a la D.F d'instal∙lacions els corresponents certificats acreditatius al respecte, emesos per una empresa instal∙ladora inscrita en el registre i degudament autoritzada pel Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya.
|  |  | 1 | 0 | 0 | €
01.01.03 | u | Cada partida inclou els mitjans auxiliars necessaris per a la total i correcte execució de les mateixes (elevadors, bastides, ... ), així com també les ajudes de paleta corresponents per a l'execusió de les mateixes.
|  |  | 1 | 0 | 0 | €
01.01.04 | u | A partir del pla de control de qualitat del projecte executiu el contractista elaborarà el seu pla d'autocontrol que haurà de ser aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici de les obres. Les partides del Programa de Control de Qualitat seran les mínimes a efectuar i podran ampliar‐se o demanar‐ne de noves durant el transcurs del treballs si les circumstàncies així ho aconsellin. Si l'increment d'assaigs de control es deu a execucions incorrectes del Constructor, aquests assaigs suplementaris aniran al seu càrrec.
|  |  | 1 | 0 | 0 | €
01.01.05 | u | Les mermes dels materials estan incloses dins dels preus. No s'acceptaran mermes en els amidaments.
|  |  | 1 | 0 | 0 | €
01.01.06 | u | El contractista es revisarà el present projecte executiu, comprenent memòria, estat d’amidaments i plànols, i realitzarà les visites necessàries a l’obra per tal de comprovar les descripcions de les diferents partides i els seus amidaments. Una vegada realitzada aquesta revisió assumirà com a correcte l’estat d’amidaments, de forma que si hi hagués un increment de medició respecte la de projecte aquesta l’assumirà l’adjudicatari. Si per contra hi hagués un decrement de medició, es certificarà la real executada.
|  |  | 1 | 0 | 0 | €
TOTAL SUBCAPITOL 01.01 CONSIDERACIONS D'ÍNDOLE GENERAL |  |  |  |  | 0 | €
TOTAL CAPITOL 01 CONSIDERACIONS D'ÍNDOLE GENERAL |  |  |  |  | 0 | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 1 | INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.01.01 | u | Mòdul Solar Fotovoltaic monocristal·lí de 505Wp Subministre i instal.lació de modul solar fotovoltaic monocristal.li de 505Wp. Eficiència del 21,1%. Dimensions: 2.176mm (alt) x 1.098mm (ample) x 35mm (fons). Pes de 26,3kg. Tensió circuit obert (voc) 51,9V. Corrent de curt circuit (Isc) 12,35A. Tensió en el seu punt de màxima potència (Vmpp) 43,0V. Corrent en el punt de màxima potència (Impp) 11,75A. Amb cel.la tallada mono, 150 cel.les. Vidre solar templat amb baix contingut de ferro, 3,2mm amb tractament antireflectant. Marc d'alumini anoditzat i caixa de connexions IP68. connectors MC4 EV02 Inclou la mà d'obra i tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i instal.lació. Panells completament connectats i instal.lats fins al seu correcte funcionament.
|  |  | 4920 |  |  | €
02.01.02 | u | Inversor trifàsic Fotovoltaic de 150kW Subministrament i instal·lació d'un inversor trifàsic per instal·lacions fotovoltaiques, de 150kW de potència nominal de sortida i 150kVA de potència màxima aparent en CA. Dimensions: 830mm (alt) x 770mm (ample) x 462mm (fons). Pes de 99kg. L'inversor permetrà connectar fins a 300kWp en CC. el rang de tensions en CC serà de 880V a 1450. la tensió màxima serà de 1500V i la tensió assignada de 880V. La intensitat màxima d'entrada serà de 180A. la intensitat de curcircuit màxima d'entrada serà de 325A. disposarà d'un sol MPP i una entrada. la tensió nominal de sortida en CA serà de 690V sent el rang de tensions 600V a 480V. la intensitat màxima de sortida serà 151 A. la sortida es farà amb 3 cables de fase i un de protecció. tipus de protecció IP65 i un consum en stand-by menor a 5W.Completament muntat i connexionat i en perfecte funcionament.
|  |  | 15 |  |  | €
| u | Controlador Ondulador trifàsic Subministrament i instal·lació d'un controlador i gestió d'ondulador trifàsic per a comunicar un mínim de 15 inversors. Haurà de ser capaç de gestionar una planta de 2,5MVA. les connexions es faran amb cable RS485. incorporarà una entrada USB per actualitzacions del producte i un punt d'accés WLAN per a la seva posta en marxa i accés a la interface de l'usuari. la tensió d'entrada (Vcc) oscil·lara entre 10 i 30 V. tindrà classe 3K7 limitat segons IEC60721-3-3. el rabg de temperatures de treball serà de -20ºC a 60º. el rang d'humitat serà entre 5% i 95%. podrà treballar fins a 3000m d'alçada i tindrà un grau de protecció IP20. l'equip tindrà 161,1 mm( ample) x 89,7 mm (alt) x 67,2 mm ( fons). l'equip pesarà 220g i es podrà muntar en carril DIN o montatge mural. la comunicació es realitzarà mitjançant un protocol Modbus/TCP.
|  |  | 1 |  |  | €
02.01.03 | kWp | Estructura agrovoltaica fixa a 30º Subministrament i muntatge d'estructura agrovoltaica fixa per a instal·lar panells solars fotovoltaics a 30º. L'estructura tindrà una alçada lliure de 4,2m i una alçada màxima contant la part més alta del mòdul de 5,3m. l'estructura serà fixa per a panell vertical. L'hincat de l'estructura serà de 2m com a mínim i si el pull out test ho indica serà superior. El preu inclou el pull out test. L'estructura haurà de complir amb les carregues de vent i neu de la zona.
|  |  | 278.76 |  |  | €
02.01.04 | kWp | Estructura fotovoltaica fixa a 30º i 1m d'alçada lliure Subministrament i muntatge d'estructura monopost per a instal·lar panells solars fotovoltaics a 30º. L'estructura tindrà una alçada lliure de 1m com a mínim i una alçada màxima de 3,216m des de la punta més alta del panell. el tipus d'estructura serà en configuració 2V ( 2 panells verticals ). L'hincat de l'estructura serà de 1,7m com a mínim i si el pull out test ho indica serà superior. El preu inclou el pull out test. L'estructura haurà de complir amb les carregues de vent i neu de la zona.
|  |  | 2205.84 |  |  | €
TOTAL SUBCAPITOL 02.01 INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES | [5 empty] | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 2 | QUADRES, SUBQUADRES I PROTECCIONS CC
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.02.01 | u | Quadre de proteccions CC per 13 strings + quadre CA Subministrament i muntatge quadre SOLVER o similar de protecció d'strings per instal·lacions fotovoltaiques de tensions fins a 1500Vcc. Entrades de strings independents i sortida única agrupada. Protecció de 13 strings amb bases portafusibles de 10x38 20A gpV. Inclou protector de sobretensions transitòries de 1500Vcc a la sortida i interruptor de tall. Muntat en armari de polièster de dimensions 800x600x300 amb porta opaca i grau de protecció IP65 i muntatge al poste de l'estructura dels mòduls. Entrades i sortides amb premsaestopes M16. complet, muntat, cablejat i retolat. També s'incorporarà una protecció d'automàtic tipus NSX160+bloc diferencial a la sortida de l'inversor.
|  |  | 10 |  |  | €
02.02.02 | u | Quadre de proteccions CC per 14 strings Subministrament i muntatge quadre SOLVER o similar de protecció d'strings per instal·lacions fotovoltaiques de tensions fins a 1500Vcc. Entrades de strings independents i sortida única agrupada. Protecció de 13 strings amb bases portafusibles de 10x38 20A gpV. Inclou protector de sobretensions transitòries de 1500Vcc a la sortida i interruptor de tall. Muntat en armari de polièster de dimensions 800x600x300 amb porta opaca i grau de protecció IP65 i muntatge al poste de l'estructura dels mòduls. Entrades i sortides amb premsaestopes M16. complet, muntat, cablejat i retolat. També s'incorporarà una protecció d'automàtic tipus NSX160+bloc diferencial a la sortida de l'inversor.
|  |  | 5 |  |  | €
TOTAL SUBCAPITOL 02.02 QUADRES, SUBQUADRES I PROTECCIONS CC |  |  |  |  | 0 | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 3 | CANALITZACIONS I CABLES
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.03.01 | m | Tub coarrugat de 50mm Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal
|  |  | 838 |  |  | €
02.03.02 | m | Tub coarrugat de 160mm Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 160 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal.
|  |  | 470 |  |  | €
02.03.03 | m | Tub coarrugat de 200mm Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 200 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal.
|  |  | 15 |  |  | €
02.03.04 | m | Conductor negre de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x4 mm² de secció Subministre i instal.lació de cable elèctric unipolar, resistent a la intempèrie, per a instal.lacions fotovoltaiques, garantitzat per a 30 anys, tipo ZZ‐F, tensió nominal 1,5/1,5 kV, tensió màxima en corrent continua 1,8 kV, reacció al foc clase Cca, de 1x4 mm² de secció, amb coberta del cable de poliolefins amb baixa emissió de fums, no propagació de la flama, baixa emisió de fums, baixa emisió de gasos tòxics, lliure d'halogens, resistència a la absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultravioleta, resistència als agents químics, etc, amb part proporcional de terminals i accessoris. Inclou ma d'obra per a la seva instal.lació. Completament Instal.lat en safata o tub i en correcte funcionament.
|  |  | 11462.79 |  |  | €
02.03.05 | m | Conductor vermell de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x4 mm² de secció Subministre i instal.lació de cable elèctric unipolar, resistent a la intempèrie, per a instal.lacions fotovoltaiques, garantitzat per a 30 anys, tipo ZZ‐F, tensió nominal 1,5/1,5 kV, tensió màxima en corrent continua 1,8 kV, reacció al foc clase Cca, de 1x4 mm² de secció, amb coberta del cable de poliolefins amb baixa emissió de fums, no propagació de la flama, baixa emisió de fums, baixa emisió de gasos tòxics, lliure d'halogens, resistència a la absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultravioleta, resistència als agents químics, etc, amb part proporcional de terminals i accessoris. Inclou ma d'obra per a la seva instal.lació. Completament Instal.lat en safata o tub i en correcte funcionament.
|  |  | 11131.29 |  |  | €
02.03.06 | m | Conductor negre de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x6 mm² de secció Subministre i instal.lació de cable elèctric unipolar, resistent a la intempèrie, per a instal.lacions fotovoltaiques, garantitzat per a 30 anys, tipo ZZ‐F, tensió nominal 1,5/1,5 kV, tensió màxima en corrent continua 1,8 kV, reacció al foc clase Cca, de 1x6 mm² de secció, amb coberta del cable de poliolefins amb baixa emissió de fums, no propagació de la flama, baixa emisió de fums, baixa emisió de gasos tòxics, lliure d'halogens, resistència a la absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultravioleta, resistència als agents químics, etc, amb part proporcional de terminals i accessoris. Inclou ma d'obra per a la seva instal.lació. Completament Instal.lat en safata o tub i en correcte funcionament.
|  |  | 4019.3 |  |  | €
02.03.07 | m | Conductor vermell de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x6 mm² de secció Subministre i instal.lació de cable elèctric unipolar, resistent a la intempèrie, per a instal.lacions fotovoltaiques, garantitzat per a 30 anys, tipo ZZ‐F, tensió nominal 1,5/1,5 kV, tensió màxima en corrent continua 1,8 kV, reacció al foc clase Cca, de 1x6 mm² de secció, amb coberta del cable de poliolefins amb baixa emissió de fums, no propagació de la flama, baixa emisió de fums, baixa emisió de gasos tòxics, lliure d'halogens, resistència a la absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultravioleta, resistència als agents químics, etc, amb part proporcional de terminals i accessoris. Inclou ma d'obra per a la seva instal.lació. Completament Instal.lat en safata o tub i en correcte funcionament.
|  |  | 4019.3 |  |  | €
02.03.08 | m | Conductor negre de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x70 mm² de secció Subministre i instal.lació de cable elèctric unipolar, resistent a la intempèrie, per a instal.lacions fotovoltaiques, garantitzat per a 30 anys, tipo ZZ‐F, tensió nominal 1,5/1,5 kV, tensió màxima en corrent continua 1,8 kV, reacció al foc clase Cca, de 1x70 mm² de secció, amb coberta del cable de poliolefins amb baixa emissió de fums, no propagació de la flama, baixa emisió de fums, baixa emisió de gasos tòxics, lliure d'halogens, resistència a la absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultravioleta, resistència als agents químics, etc, amb part proporcional de terminals i accessoris. Inclou ma d'obra per a la seva instal.lació. Completament Instal.lat en safata o tub i en correcte funcionament.
|  |  | 45 |  |  | €
02.03.09 | m | Conductor vermell de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x70 mm² de secció Subministre i instal.lació de cable elèctric unipolar, resistent a la intempèrie, per a instal.lacions fotovoltaiques, garantitzat per a 30 anys, tipo ZZ‐F, tensió nominal 1,5/1,5 kV, tensió màxima en corrent continua 1,8 kV, reacció al foc clase Cca, de 1x70 mm² de secció, amb coberta del cable de poliolefins amb baixa emissió de fums, no propagació de la flama, baixa emisió de fums, baixa emisió de gasos tòxics, lliure d'halogens, resistència a la absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultravioleta, resistència als agents químics, etc, amb part proporcional de terminals i accessoris. Inclou ma d'obra per a la seva instal.lació. Completament Instal.lat en safata o tub i en correcte funcionament.
|  |  | 45 |  |  | €
02.03.10 | m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 1x95mm² de secció Subministre i instal.lació de conductor de coure de 1x95 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123‐4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (UNE‐EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE‐EN 50267‐2‐1) i baixa opacitat de fums (UNE‐EN 50268‐1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal.lat. Marca/model: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) o equivalent. Completament col∙locat en canal, safata o tub i en correcte funcionament.
|  |  | 492 |  |  | €
02.03.11 | m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 1x120mm² de secció Subministre i instal.lació de conductor de coure de 1x120 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123‐4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (UNE‐EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE‐EN 50267‐2‐1) i baixa opacitat de fums (UNE‐EN 50268‐1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal.lat. Marca/model: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) o equivalent. Completament col∙locat en canal, safata o tub i en correcte funcionament.
|  |  | 1692 |  |  | €
02.03.12 | m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 1x150mm² de secció Subministre i instal.lació de conductor de coure de 1x150 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123‐4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (UNE‐EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE‐EN 50267‐2‐1) i baixa opacitat de fums (UNE‐EN 50268‐1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal.lat. Marca/model: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) o equivalent. Completament col∙locat en canal, safata o tub i en correcte funcionament.
|  |  | 1665 |  |  | €
02.03.13 | m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 1x185mm² de secció Subministre i instal.lació de conductor de coure de 1x185 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123‐4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (UNE‐EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE‐EN 50267‐2‐1) i baixa opacitat de fums (UNE‐EN 50268‐1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal.lat. Marca/model: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) o equivalent. Completament col∙locat en canal, safata o tub i en correcte funcionament.
|  |  | 4878 |  |  | €
02.03.14 | m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 1x240mm² de secció Subministre i instal.lació de conductor de coure de 1x240 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123‐4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (UNE‐EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE‐EN 50267‐2‐1) i baixa opacitat de fums (UNE‐EN 50268‐1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal.lat. Marca/model: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) o equivalent. Completament col∙locat en canal, safata o tub i en correcte funcionament. Connexió quadre BT amb Trafo
|  |  | 40 |  |  | €
02.03.15 | m | Conductor d'Alumini RH5Z1 18/30kV de 1x150mm² de secció Cable elèctric unipolar, Al Voltalene H Compact "PRYSMIAN"o similar, normalitzat per Endesa, procés de fabricació de l'aïllament mitjançant triple extrusió en línia catenària, amb reticulació de l'aïllament millorada i capa semiconductora externa extraïble en fred, tipus AL RH5Z1 18/30 kV, tensió nominal 18/30 kV, reacció al foc classe Fca, amb conductor format per corda rodona compacta de fils d'alumini, rígid (classe 2), de 1x150 mm² de secció, capa interna extrusionada de material semiconductor, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), capa externa extrusionada de material semiconductor, separable en fred, amb barrera contra la propagació longitudinal de la humitat, pantalla de cinta longitudinal d'alumini termosoldada i adherida a la coberta, coberta de poliolefina termoplàstica d'altes prestacions, de tipus DMZ1 Vemex, de color vermell, i amb les següents característiques: lliure de halògens, reduïda emissió de gasos tòxics i nul·la emissió de gasos corrosius, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultraviolat i resistència a l'abrasió. Connexió primari del trafo amb cel·la MT
|  |  | 1470 |  |  | €
02.03.16 | m | Conductor d'Alumini RH5Z1 18/30kV de 1x240mm² de secció Cable elèctric unipolar, Al Voltalene H Compact "PRYSMIAN"o similar, normalitzat per Endesa, procés de fabricació de l'aïllament mitjançant triple extrusió en línia catenària, amb reticulació de l'aïllament millorada i capa semiconductora externa extraïble en fred, tipus AL RH5Z1 18/30 kV, tensió nominal 18/30 kV, reacció al foc classe Fca, amb conductor format per corda rodona compacta de fils d'alumini, rígid (classe 2), de 1x240 mm² de secció, capa interna extrusionada de material semiconductor, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), capa externa extrusionada de material semiconductor, separable en fred, amb barrera contra la propagació longitudinal de la humitat, pantalla de cinta longitudinal d'alumini termosoldada i adherida a la coberta, coberta de poliolefina termoplàstica d'altes prestacions, de tipus DMZ1 Vemex, de color vermell, i amb les següents característiques: lliure de halògens, reduïda emissió de gasos tòxics i nul·la emissió de gasos corrosius, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultraviolat i resistència a l'abrasió.
|  |  | 105 |  |  | €
02.03.17 | m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 5x4mm² de secció per a serveis auxiliars Subministre i instal.lació de cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G4 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4
|  |  | 465 |  |  | €
02.03.18 | u | Connectors CC, string 1500V per secció de 4mm2 Connectors per unir els extrems de cable de CC amb una tensió assignada de 1500V i per secció de 4mm2
|  |  | 185 |  |  | €
02.03.19 | u | Connectors CC, string 1500V per secció de 6mm2 Connectors per unir els extrems de cable de CC amb una tensió assignada de 1500V i per secció de 6mm2
|  |  | 24 |  |  | €
02.03.20 | u | Connectors CC, string 1500V per secció de 70mm2 Connectors per unir els extrems de cable de CC amb una tensió assignada de 1500V i per secció de 70mm2
|  |  | 60 |  |  | €
02.03.21 | u | Connectors CC, string 1500V per secció de 95mm2 Connectors per unir els extrems de cable de CC amb una tensió assignada de 1500V i per secció de 95mm2
|  |  | 12 |  |  | €
02.03.22 | u | Connectors CC, string 1500V per secció de 120mm2 Connectors per unir els extrems de cable de CC amb una tensió assignada de 1500V i per secció de 120mm2
|  |  | 24 |  |  | €
02.03.23 | u | Connectors CC, string 1500V per secció de 150mm2 Connectors per unir els extrems de cable de CC amb una tensió assignada de 1500V i per secció de 150mm2
|  |  | 18 |  |  | €
02.03.24 | u | Connectors CC, string 1500V per secció de 185mm2 Connectors per unir els extrems de cable de CC amb una tensió assignada de 1500V i per secció de 185mm2
|  |  | 36 |  |  | €
02.03.25 | u | Connector CA per Mitja Tensió de 36kV i 630A Subministrament i instal·lació d'un connector separable en T, per a connexió a transformador, unitat de commutació o motor, equipat amb passatapes endollables, Elascon MSCT/EC-630-C-36-T3-P1-150/240 "PRYSMIAN", intensitat nominal 630 A, tensió nominal 36 kV, secció del cable entre 150 i 240 mm², format per contacte de coure per a connexió amb el conductor del cable, cargol de fixació per a contacte amb el conductor, pantalla semiconductora interior i cos aïllant de EPDM, punt de prova, tap, trau de connexió de terra i reductor del cos del connector al diàmetre de l'aïllament del cable.
|  |  | 12 |  |  | €
TOTAL SUBCAPITOL 02.04 CANALITZACIONS I CABLES | [5 empty] | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 4 | CENTRE DE TRANSFORMACIÓ
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.04.01 | u | Modul prefabricat monobloc Edifici prefabricat tipus "EPH-R-6410-2P" o similar , de mesures 6610mm x 2400mm x 3100mm) ( llarg x ample x fondària). D'alçada vista 2600mm. De 36kV de tensió del material, amb dues portes d'accés, una de personal i l'altre pel transformador. transformador apaisat i amb ventilació forçada, amb connexió a terra i enllumenat.
|  |  | 1 |  |  | €
02.04.02 | u | Quadre de baixa tensió amb agrupació de 16 entrades Subministre i instal.lació de quadre de baixa tensió a col·locar al Centre de tranformació, el quadre serà de la marca PRONUTEC, mode LVCP 8H 2500 IA SC 16xBTVC-DT NH00 o similar més bornera per a SSAA i automàtic amb tall en aire de 2500A fins a 85kA i 16 sortides ( 15 com a mínim). L'automàtic tindrà un bloc diferencial que serà selectiu amb els diferencials aigues avall de la instal·lació. Sortides mitjançant les bases portafusibles NH-00. Inclou descarregador de sobretensions i proteccions per la sortida de SSAA. No inclou els fusibles. Quadre BT a col·locar al CT
|  |  | 1 |  |  | €
02.04.03 | u | Fussibles d'entrada 160A 690V gG Subministre i instal·lació dels fusibles d'entrada del quadre de BT marca SIBA NH00 o similar, de 690V gG. Quadre BT a col·locar al CT
|  |  | 45 |  |  | €
02.04.04 | u | Transformador 25/0,69kV i 2500KVA Subministrament i col·locació d'un transformador Transformador integral (TIER-2), la potència aparent serà de 2500kVA. La tensió més elevada del material serà de 36kV. la relació de transformació 25 / 0,69 kV-K (ESTER) -AL/AL, Dyn11, tensió de curtcircuit (Ucc) del 6%, DGPT-2, Pantalla electrostàtica, bornes del primari endollables 36-400 A tipus B i bornes secundari 3150 A M48 Tipus 6.
|  |  | 1 |  |  | €
02.04.05 | u | Cel·la modular de Línia SF6 36kV Subministrament i muntatge d'una cel·la de linia marca Inael o similar amb aïllament i tall SF6. La tensió més elevada del material serà de 36kV, la intensitat nominal 630A i la intensitat màxima 20kA. ampliable per ambdós costats i comandament manual. Inclou la taxa de reciclatge segons RD 208/2005 sobre RAEE (BOE de 26/02/2005)
|  |  | 1 |  |  | €
02.04.06 | u | Cel·la modular de protecció Automàtic 36kV Subministrament i muntatge d'una cel·la de de protecció mitjançant interruptor automàtic. La tensió més elevada del material serà de 36kV, la intensitat nominal 630A i la intensitat màxima 20kA. ampliable per ambdós costats i comandament manual amb relé 50/51/50N/51N autoalimentat. Inclou la taxa de reciclatge segons RD 208/2005 sobre RAEE (BOE de 26/02/2005)
|  |  | 1 |  |  | €
02.04.07 | u | Transformador de Serveis Auxiliars 800/400V - 5kVA Subministrament i muntatge d'un transformador per a serveis auxiliars (SSAA) de 690/400 V i 5kVA, encapsulat en evolvent metàl·lica IP23.
|  |  | 1 |  |  | €
TOTAL SUBCAPITOL 02.04 CENTRE DE TRANSFORMACIÓ | [5 empty] | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 5 | CENTRE DE MESURA
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.05.01 | u | Modul prefabricat monobloc Edifici prefabricat tipus "EPH-1T-5900-2P" o similar , de mesures 6100mm x 2400mm x 3100mm) ( llarg x ample x fondària). D'alçada vista 2600mm. De 24/36kV de tensió del material, amb dues portes d'accés, una de personal i l'altre per la distribuïdora. Inclou connexió a terra i enllumenat.
|  |  | 1 |  |  | €
02.05.02 | u | Cel·la CML modular de Línia SF6 36kV (Motor) Subministrament i muntatge d'una cel·la de linia marca Inael o similar amb aïllament i tall SF6 N/Global. La tensió més elevada del material serà de 36kV, la intensitat nominal 630A i la intensitat màxima 20kA. Comandament amb mando motor elèctric. Inclou la taxa de reciclatge segons RD 208/2005 sobre RAEE (BOE de 26/02/2005)
|  |  | 2 |  |  | €
02.05.03 | u | Detector RGDAT Subministrament i Subministrament i muntatge d'un RGDAT 2015 IN_24_36 EQ. Detector de falta direccional i absencia de tensió. Completament muntat sobre cel·la de línia motoritzada de la distribuïdora. (GSTP001)"RGDAT-A70
|  |  | 1 |  |  | €
02.05.04 | u | Cel·la CMP modular 36kV de serveis auxilliars Endesa Subministrament i muntatge d'una cel·la Cabinel SSAA 36/630/20 per a serveis auxiliars ENDESA de 200VA amb transformador bifàsic per SSAA 25.000 / 230 V. La cel·la inclourà bastidor, pont intern i connector per l'embarrat. Inclou la taxa de reciclatge segons RD 208/2005 sobre RAEE (BOE de 26/02/2005)
|  |  | 1 |  |  | €
02.05.05 | u | Bateries per SSAA Subministrament i muntatge en paret d'un quadre de Baixa tensió amb transformador d'aïllament 10kV i conjunt de bateries 2 x 12V per donar alimentació als serveis auxiliars de companyia.
|  |  | 1 |  |  | €
02.05.06 | u | Enllaç companyia amb abonat Subministrament i muntatge de 6 connectors atornillables serie 400, per a 12 m de cable ( 4m per fase), el cable serà RHZ1-OL 18/30kV 1x150 mm2 Al
|  |  | 1 |  |  | €
02.05.07 | u | Cel·la CMR modular 36kV remunta cables Subministrament i muntatge d'una cel·la modular per remuntar cables tipus CMR-2 36/630A
|  |  | 1 |  |  | €
02.05.08 | u | Cel·la CMPAS modular 36kV de protecció amb interruptor automàtic Subministrament i muntatge d'una cel·la modular de 36kV-630A-20kA amb comandament motoritzat a 48Vcc. inclourà bobina de mínima tensió. No inclourà el relé. Inclou la taxa de reciclatge segons RD 208/2005 sobre RAEE (BOE de 26/02/2005)
|  |  | 1 |  |  | €
02.05.09 | u | Relé per la cel·la d'interruptor automàtic Subministrament i muntatge d'un Armari amb un relé ziv 48Vcc sense transformador, homopolar per a protecció de cel·les. inclourà el subministre del relé IRLF1 Fotovoltaic 16 entrades + 11 sortides amb cable RS485 (modbus RTU) + RJ45 (Modbus TCP/IP) amb les funcions: 50/51N - 50G/51G - 50Q/51Q - 50V/51V - 67 - 67N - 67G - 67P - 67Q - 85- 50FD - 46 - 37 - 50BF - 27 - 59 - 59N - 47 - 59Q - 49 - 81M - 81m -81D - 32 - 40 -78 - 59V/Hz - 25 - 87N - 60VT - 60CT - 79 - 3 - 2. inclourà carregador i rectificador de bateries de 220 Vac/48Vcc i 200W i 3 transformadors toroidals per a cel·les CMPAS motoritzada.
|  |  | 1 |  |  | €
02.05.10 | u | Enllaç entre cel·la mesura i cel·la automàtic Subministrament i muntatge de 6 connectors atornillables serie 400, per a 9 m de cable ( 3m per fase), el cable serà RHZ1-OL 18/30kV 1x150 mm2 Al
|  |  | 1 |  |  | €
02.05.11 | u | Cel·la modular CMM 36kV de mesura Subministrament i muntatge d'una cel·la modular de mesura cabinel o similar CMM-2 de 36kV i 400A i 16kA. Inclourà els transformadors de tensió i d'intensitat segons companyia i potència.
|  |  | 1 |  |  | €
02.05.12 | u | Cel·la modular CML 36kV de línia Subministrament i muntatge d'una cel·la modular de línia cabinel o similar CML-2 de 36kV i 630A i 20kA.comandament manual i amb dispositius de presencia de tensió. inclourà passatapes. Inclourà els transformadors de tensió i d'intensitat segons companyia i potència. Inclou la taxa de reciclatge segons RD 208/2005 sobre RAEE (BOE de 26/02/2005)
|  |  | 1 |  |  | €
TOTAL SUBCAPITOL 02.05 CENTRE DE MESURA | [5 empty] | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 6 | OBRA CIVIL
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.06.01 | m3 | Obra civil per Centre de Transformació Excavació d'un rectangle de mides iguals a la base del centre amb 1 metres de base perimetral i mig metre de fondaria, reomplir amb terra procedent de l'excavació a cota de terra, un cop col·locat el centre.
|  |  | 15.61 |  |  | €
02.06.02 | u | Obra civil per Centre de Mesura Excavació d'un rectangle de mides iguals a la base del centre amb 1 metres de base perimetral i mig metre de fondaria, reomplir amb terra procedent de l'excavació a cota de terra, un cop col·locat el centre.
|  |  | 19.17 |  |  | €
02.06.03 | m2 | Solera de formigó Solera de Formigó per a paviment de consistència plàstica i grandaria màxima del granulat de 20mm i de 15mm de gruix
|  |  | 2.928 |  |  | €
02.06.04 | m2 | Moviment de terres Aprofitament de les terres sobrants durant el moviment de terres fet per les rases, obra civil del CT i CM i la col·locació de la valla per repartir-ho pel terreny de forma uniforme, quedant una cota no superioir a 0,2m respecte cota inicial.
|  |  | 276.94 |  |  | €
02.06.05 | m3 | Rebliment i compactació del terreny 95% Compactació del terreny fins al 95% amb l'aprofitament de la terra existent. No inclou la compactació del camí existent.
|  |  | 706 |  |  | €
02.06.06 | m3 | Excavació de rases i pous per a pas d'instal.lacions Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions fins a 2m de fondaria, en terreny compacte, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora. el preu no inclou el transport de les terres excavades.
|  |  | 521.14 |  |  | €
02.06.07 | m3 | Formigonar rasa Formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió a la rasa
|  |  | 77.58 |  |  | €
02.06.08 | m3 | Rebliments de rases per instal·lacions amb sorra Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
|  |  | 104.97 |  |  | €
02.06.09 | m | Compactació i aplanar el terreny rasa Col·locació d'una senyal identificativa i sorra, compactar i aplanar.
|  |  | 1807.33 |  |  | €
02.06.10 | m3 | Reblert de terra de la instal·lació fins a cota 0 Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació. El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
|  |  | 305.01 |  |  | €
02.06.11 | h | Adequació camí d'accés provisional Adequació del camí d'accés, anivellant la superfície amb retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics de 115kW
|  |  | 1.5 |  |  | €
TOTAL SUBCAPITOL 02.06 OBRA CIVIL | [5 empty] | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 7 | VIDEOVIGILÀNCIA
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.07.01 | u | Videovigilància 24h Subministrament i muntatge de poste de 3,5mts per la col·locació de càmeres de videovigilància 24h. Totalment instal·lat i configurat i en perfecte funcionament. Inclourà la càmera òptima per fer la videovigilància
|  |  | 35 |  |  | €
02.07.02 | m | Cablejat per fer connexions Subministrament i instal·lació de cable de connexió UTP
|  |  | 1800 |  |  | €
02.07.03 | u | Discs durs Discs durs
|  |  | 4 |  |  | €
02.07.04 | u | Centraleta Centraleta amb videoalarma amb detecció de videoanalisis i connexió receptora i autogestió via appa mòbil i/o web. El videoanàlisis inclourà la discriminació.
|  |  | 1 |  |  | €
TOTAL SUBCAPITOL 02.07 VIDEOVIGILÀNCIA | [5 empty] | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 8 | XARXA DE TERRES
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.08.01 | m | Cable Cu de 35mm2 Subministrament i instal·lació de Cable despullat de Coure de 35mm2 enterrat com a mínim 0,5m i si va per rasa amb cables anirà a la part més al fons.
|  |  | 547 |  |  | €
02.08.02 | u | Piqueta d'acer i coure Subministrament i muntatge piqueta de d' Acer i Coure, L=2m, diametre de 14,2 o dimensions similars.
|  |  | 52 |  |  | €
02.08.03 | u | Caixa comprovadora terres Subministrament i instal·lació d'una caixa comprovadora de terres
|  |  | 5 |  |  | €
TOTAL SUBCAPITOL 02.08 XARXA DE TERRES | [5 empty] | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 9 | TANCAT PERIMETRAL
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.09.01 | m | Tancat Cinegètic de 1,2 m d'alçada Subministrament i muntatge de tanca amb malla cinegètica lleugera 122/9/30 de 1,2m d'alçada, col·locada deixant la tanca 15cm separada del terrenys Postes de fusta* tractada per exterior de Ø10x200cm cada 4m ancorats amb formigó 50cm, alçada vista 135cm. Inclòs accessoris necessaris. No queda inclòs el trencament del sòl mitjançant minigiratòria amb martell trencador.
|  |  | 1311 |  |  | €
02.09.02 | u | Pas de Fauna 40x15 cm Subministrament i muntatge de pas de fauna 40x15cm, amb marc de fusta al voltant.
|  |  | 6 |  |  | €
02.09.03 | m | Porta d'accés 7m Subministrament i muntatge d'una porta d'accés amb dues fulles. La portrta tindrà una alçada de 1,20m i una llargada de 7m.
|  |  | 1 |  |  | €
TOTAL SUBCAPITOL 02.09 TANCAT PERIMETRAL | [5 empty] | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 10 | ENGINYERIA, ESTUDIS I LEGALITZACIÓ
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.10.01 | u | Legalització instal.lació BT i MT Legalització. Realització de les corresponents legalitzacions corresponents (ELEC) per tal de registrar a indústria la nova instal.lació. Tramitació i taxes incloses. Entrega de còpia en paper i en format digital a la propietat. inclou RITSIC i RIPRE.
|  |  | 1 |  |  | €
02.10.02 | u | Coordinació de Seguretat i Salut Designació d'un coordinacor de seguretat i salut a l'obra pel compliment del pla de seguretat i salut durant l'obra per part dels contractistes.
|  |  | 1 |  |  | €
02.10.03 | u | Direcció facultativa de l'obra Nomenament d'un director tècnic que assumirà la direcció tècnica i facultativa de l'obra.
|  |  | 1 |  |  | €
TOTAL SUBCAPITOL 02.10 ENGINYERIA, ESTUDIS I LEGALITZACIÓ DE LA PLANTA | [5 empty] | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 11 | ALTRES
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.11.01 | u | Documentació As built Asbuilt. Realització de documentació AS BUILT a la finalització de l'obra, que inclogui documentació gràfica amb l'execució exacta de les instal∙lacions, així com les fitxes tècniques, manuals d'ús i manteniment, i certificats d'homologació de tots els elements instal∙lats. Entrega de còpia en paper i en digital a la propietat.
|  |  | 1 |  |  | €
02.11.02 | u | Control de qualitat i proves Control de Qualitat i Proves de les instal.lacions de electricitat Infraestructures.
|  |  | 1 |  |  | €
02.11.03 | u | Posta en marxa Posta en marxa de la planta agrovoltaica
|  |  | 1 |  |  | €
02.11.04 | u | Talada d'arbre Talat d'arbre d'entre 5 i 10 m d'altura, de 15 a 30 cm de diàmetre de tronc i copa poc frondosa, amb motoserra, amb extracció de la soca, i carga manual a camió. El preu no inclou el transport dels materials retirats.
|  |  | 1 |  |  | €
02.11.05 | h | Enderrocament pou Enderroc de Pou i reconstrucció del mateix per deixar-lo al mateix nivell que el sòl amb reforç de metall per evitar danys amb el pas de vehicles
|  |  | 24 |  |  | €
TOTAL SUBCAPITOL 02.11 ALTRES | [5 empty] | €
TOTAL CAPITOL 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | [5 empty] | €
CAPÍTOL: | 3 | SEGURETAT I SALUT
SUBCAPÍTOL: | 1 | EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
03.01.01 | u | Casc de seguretat Casc de Seguretat
|  |  | 20 |  |  | €
03.01.02 | u | Ulleres antipols i antimpactes Ulleres antipols i antimpactes
|  |  | 25 |  |  | €
03.01.03 | u | Ulleres bufador Ulleres bufador
|  |  | 3 |  |  | €
03.01.04 | u | Pantalla de soldador Pantalla de soldador
|  |  | 3 |  |  | €
03.01.05 | u | Vidre pantalla de soldador Vidre pantalla de soldador
|  |  | 6 |  |  | €
03.01.06 | u | Pantalla facial Pantalla facial
|  |  | 10 |  |  | €
03.01.07 | u | Mascareta antipols Mascareta antipols
|  |  | 60 |  |  | €
03.01.08 | u | Protector auditiu (tap) Protector auditiu (tap)
|  |  | 45 |  |  | €
03.01.09 | u | Protector auditiu (casc) Protector auditiu (casc)
|  |  | 15 |  |  | €
03.01.10 | u | Cinturó de seguretat Cinturó de seguretat
|  |  | 5 |  |  | €
03.01.11 | u | Cinturó porta eines Cinturó porta eines
|  |  | 15 |  |  | €
03.01.12 | u | Cinturó antivibracions Cinturó antivibracions
|  |  | 3 |  |  | €
03.01.13 | u | Arnés per a treballs en altura amb dispositiu d'anticaiguda mòbil i línia de vida Arnés per a treballs en altura amb dispositiu d'anticaiguda mòbil i línia de vida
|  |  | 2 |  |  | €
03.01.14 | u | Faixa protecció sobreesfoços Faixa protecció sobreesfoços
|  |  | 15 |  |  | €
03.01.15 | u | Granota de treball Granota de treball
|  |  | 20 |  |  | €
03.01.16 | u | Impermeable Impermeable
|  |  | 20 |  |  | €
03.01.17 | u | Guants dielèctrics Guants dielèctrics
|  |  | 20 |  |  | €
03.01.18 | u | Guants d'ús general Guants d'ús general
|  |  | 30 |  |  | €
03.01.19 | u | Guants de cuir Guants de cuir
|  |  | 30 |  |  | €
03.01.20 | u | Botes impermeables a l'aigua i a la humitat Botes impermeables a l'aigua i a la humitat
|  |  | 15 |  |  | €
03.01.21 | u | Botes de seguretat de cuir Botes de seguretat de cuir
|  |  | 15 |  |  | €
03.01.22 | u | Botes dielèctriques Botes dielèctriques
|  |  | 10 |  |  | €
03.01.23 | u | Davantal soldador Davantal soldador
|  |  | 3 |  |  | €
03.01.24 | u | Maniguets soldador Maniguets soldador
|  |  | 3 |  |  | €
03.01.25 | u | Polaines soldador Polaines soldador
|  |  | 3 |  |  | €
03.01.26 | u | Armilla reflectant Armilla reflectant
|  |  | 20 |  |  | €
03.01.27 | u | Banqueta aïllant AT Banqueta aïllant AT
|  |  | 2 |  |  | €
TOTAL SUBCAPITOL 03.01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL | [5 empty] | €
CAPÍTOL: | 3 | SEGURETAT I SALUT
SUBCAPÍTOL: | 2 | EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVES
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
03.02.01 | u | Senyal normalitzada de tràfic amb suport metàl·lic, inclosa la col·locació Senyal normalitzada de tràfic amb suport metàl·lic, inclosa la col·locació
|  |  | 3 |  |  | €
03.02.02 | u | Cartell indicatiu de risc amb suport metàl·lic, inclòs la col·locació Cartell indicatiu de risc amb suport metàl·lic, inclòs la col·locació
|  |  | 4 |  |  | €
03.02.03 | u | Cartell indicatiu de risc sense suport metàl·lic, inclosa la col·locació Cartell indicatiu de risc sense suport metàl·lic, inclosa la col·locació
|  |  | 5 |  |  | €
03.02.04 | u | Cordó de balisament reflectant, inclosos suports, col·locació i desmuntatge Cordó de balisament reflectant, inclosos suports, col·locació i desmuntatge
|  |  | 1500 |  |  | €
03.02.05 | u | Cinta plàstica de balisament en colors blanc i vermell Cinta plàstica de balisament en colors blanc i vermell
|  |  | 2000 |  |  | €
03.02.06 | u | Tanca autònoma metàl·lica de contenció de vianants Tanca autònoma metàl·lica de contenció de vianants
|  |  | 50 |  |  | €
03.02.07 | u | Jaló de senyalització, inclosa la col·locació Jaló de senyalització, inclosa la col·locació
|  |  | 150 |  |  | €
03.02.08 | u | Senyalització de protecció de rases amb xapes en encreuaments i camins Senyalització de protecció de rases amb xapes en encreuaments i camins
|  |  | 10 |  |  | €
03.02.09 | u | Mampara antiprojeccions Mampara antiprojeccions
|  |  | 2 |  |  | €
03.02.10 | u | Mà d'obra de senyalització Mà d'obra de senyalització
|  |  | 30 |  |  | €
03.02.11 | u | Mà d'obra de brigada de seguretat utilitzada en el manteniment i reposició de proteccions Mà d'obra de brigada de seguretat utilitzada en el manteniment i reposició de proteccions
|  |  | 20 |  |  | €
03.02.12 | u | Telèfon mòbil disponible en l'obra, inclosa connexió i utlilització Telèfon mòbil disponible en l'obra, inclosa connexió i utlilització
|  |  | 1 |  |  | €
03.02.13 | u | Extintor de pols polivalent, inclòs el suport Extintor de pols polivalent, inclòs el suport
|  |  | 5 |  |  | €
03.02.14 | u | Passarela de pas sobre rases Passarela de pas sobre rases
|  |  | 25 |  |  | €
03.02.15 | u | Malla de polietilè alta densitat amb tractament antiultravioleta, color taronja d'1 m. d'alçada, peus drets de sustentació, ancoratges, col·locació i desmuntatge Malla de polietilè alta densitat amb tractament antiultravioleta, color taronja d'1 m. d'alçada, peus drets de sustentació, ancoratges, col·locació i desmuntatge
|  |  | 250 |  |  | €
03.02.16 | u | Cons i balises lluminoses per senyals de tràfic provisionals Cons i balises lluminoses per senyals de tràfic provisionals
|  |  | 10 |  |  | €
TOTAL SUBCAPITOL 03.02 EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVES | [5 empty] | €
CAPÍTOL: | 3 | SEGURETAT I SALUT
SUBCAPÍTOL: | 3 | MEDECINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
03.03.01 | u | Farmaciola Farmaciola
|  |  | 2 |  |  | €
03.03.02 | u | Reposició material sanitari durant el trasncurs de l'obra Reposició material sanitari durant el trasncurs de l'obra
|  |  | 23 |  |  | €
03.03.03 | u | Reconeixement mèdic obligatori Reconeixement mèdic obligatori
|  |  | 15 |  |  | €
TOTAL SUBCAPITOL 03.03 MEDECINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS | [5 empty] | €
CAPÍTOL: | 3 | SEGURETAT I SALUT
SUBCAPÍTOL: | 4 | VIGILÀNCIA I FORMACIÓ
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
03.04.01 | u | Reunió mensual del Comité de Seguretat i Higiene en el Treball Reunió mensual del Comité de Seguretat i Higiene en el Treball (solament en el cas que el Conveni Col·lectiu Provincial així ho disposi per aquest número de treballadors)
|  |  | 3 |  |  | €
03.04.02 | u | Formació de Seguretat i Higiene en el treball Formació de Seguretat i Higiene en el treball
|  |  | 15 |  |  | €
03.04.03 | u | Control i assessorament de seguretat (visites tècniques) Control i assessorament de seguretat (visites tècniques)
|  |  | 3 |  |  | €
TOTAL SUBCAPITOL 03.04 VIGILÀNCIA I FORMACIÓ | [5 empty] | €
CAPÍTOL: | 3 | SEGURETAT I SALUT
SUBCAPÍTOL: | 5 | PREVENCIÓ I PRIMERS AUXILIS
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
03.05.01 | u | Farmaciola d'urgencia en obra Farmaciola d'urgencia en obra
|  |  | 2 |  |  | €
03.05.02 | u | Reposició farmaciola Reposició farmaciola
|  |  | 5 |  |  | €
03.05.03 | u | Reconeixament medic Reconeixament medic
|  |  | 15 |  |  | €
TOTAL SUBCAPITOL 03.05 PREVENCIÓ I PRIMERS AUXILIS | [5 empty] | €
CAPÍTOL: | 3 | SEGURETAT I SALUT
SUBCAPÍTOL: | 6 | INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
03.06.01 | u | Recipient per a recollida d'escombraries Recipient per a recollida d'escombraries
|  |  | 4 |  |  | €
03.06.02 | mes | Lloguer de barracot per a vestuaris Lloguer de barracot per a vestuaris
|  |  | 4 |  |  | €
03.06.03 | mes | Lloguer de barracot per a menjador Lloguer de barracot per a menjador
|  |  | 4 |  |  | €
03.06.04 | u | Taquilla metàl·lica individual amb clau Taquilla metàl·lica individual amb clau
|  |  | 15 |  |  | €
03.06.05 | u | Banc de fusta capacitat 5 persones Banc de fusta capacitat 5 persones
|  |  | 3 |  |  | €
03.06.06 | u | Radiador d'infrarojos Radiador d'infrarojos
|  |  | 2 |  |  | €
03.06.07 | mes | Lloguer de barracot per a serveis amb dues dutxes, dos lavabos i un WC Lloguer de barracot per a serveis amb dues dutxes, dos lavabos i un WC
|  |  | 4 |  |  | €
03.06.08 | u | Fossa sèptica Fossa sèptica reglamentària
|  |  | 1 |  |  | €
03.06.09 | h | Mà d'obra utilitzada en neteja i conservació d'instal·lacions de personal Mà d'obra utilitzada en neteja i conservació d'instal·lacions de personal
|  |  | 40 |  |  | €
03.06.10 | u | Subministrament d'aigua per a lavabos i energia elèctrica per a vestuaris i serveis totalment acabats Subministrament d'aigua per a lavabos i energia elèctrica per a vestuaris i serveis totalment acabats
|  |  | 1 |  |  | €
TOTAL SUBCAPITOL 03.06 PREVENCIÓ I PRIMERS AUXILIS | [5 empty] | €
TOTAL CAPITOL 02 SEGURETAT I SALUT | [5 empty] | €
CAPÍTOL: | 4 | GESTIÓ DE RESIDUS
SUBCAPÍTOL: | 1 | GESTIÓ DE RESIDUS A L'OBRA
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
04.01.01 | tn | Cànon d'abocament controlat en planta de gestor autoritzat de residus de formigó net sense armadura de codi 170.101, segons el catàleg europeu de residus (ORDRE MAM / 304/2002
|  |  | 2.56 |  |  | €
04.01.02 | tn | Cànon d'abocament controlat en centre de gestor autoritzat, de residus de demolició no perillosos (no especials), procedents de construcció o demolició sense classificar o separar, amb CODIG 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDRE MAM / 304/2002)
|  |  | 2.56 |  |  | €
04.01.03 | tn | Cànon d'abocament controlat en planta de gestor autoritzat de residus de plàstic de codi 170203, segons el catàleg europeu de residus (ORDRE MAM / 304/2002)
|  |  | 26.2 |  |  | €
04.01.04 | tn | Cànon d'abocament controlat en planta de gestor autoritzat de residus de fusta de codi 170201, segons el catàleg europeu de residus (ORDRE MAM / 304/2002)
|  |  | 14.99 |  |  | €
04.01.05 | tn | Cànon d'abocament controlat en planta de gestor autoritzat de residus de paper de codi 200101, segons el catàleg europeu de residus (ORDRE MAM / 304/2002)
|  |  | 14.99 |  |  | €
04.01.06 | tn | Cànon d'abocament controlat en centre de reciclatge, de residus de metalls barrejats no perillosos (no especials), procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDRE MAM / 304/2002)
|  |  | 1.6 |  |  | €
04.01.07 | bidó 60L | Cànon d'abocament controlat en planta de gestor autoritzat de residus potencialment perillosos, segons el catàleg europeu de residus (ORDRE MAM / 304/2002
|  |  | 72.1 |  |  | €
04.01.08 | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 15 t, amb un recorregut fins a 10 km
|  |  | 13.87 |  |  | €
TOTAL SUBCAPITOL 04.01 GESTIÓ DE RESIDUS A L'OBRA | [5 empty] | €
TOTAL CAPITOL 04 GESTIÓ DE RESIDUS | [5 empty] | €
CAPÍTOL: | 5 | MEDI AMBIENT
SUBCAPÍTOL: | 1 | MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
05.01.01 | u | Cartell Ambiental Cartell interpretació ambiental a l’exterior del parc solar
|  |  | 1 |  |  | €
05.01.02 | u | Punt de neteja de formigoneres Punt de neteja de formigoneres
|  |  | 5 |  |  | €
05.01.03 | m | Delimitació zones sensibles Delimitació zones sensibles: per tal de restringir l’àrea d’ocupació per part de la maquinària i el personal de l’obra i no afectar superfície de sòl en excés.
|  |  | 1000 |  |  | €
05.01.04 | u | Planta per valla verda Planta per valla verda
|  |  | 414 |  |  | €
05.01.05 | m | Sots manuals 30cm profunditat i 40x40 Sots manuals de 30 cm de profunditat de 40x40 en superfície i 20x20 a la base (mu)
|  |  | 414 |  |  | €
05.01.05 | m | Plantació de plantes arrel nua Plantació de plantes arrel nua en sots preparats manualment (mu)
|  |  | 414 |  |  | €
05.01.06 | u | Muntatge hotel d'insectes Muntatge hotel d'insectes
|  |  | 5 |  |  | €
05.01.06 | u | Muntatge caixa niu Muntatge caixa niu
|  |  | 5 |  |  | €
05.01.06 | u | Muntatge caixa niu ratpenats Muntatge caixa niu ratpenats
|  |  | 3 |  |  | €
TOTAL SUBCAPITOL 05.01 MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES | [5 empty] | €
CAPÍTOL: | 5 | MEDI AMBIENT
SUBCAPÍTOL: | 2 | SEGUIMENTS DURANT L'OBRA
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
05.02.01 | u | Seguiment Ambiental Seguiment ambiental de les obres del projecte
|  |  | 1 |  |  | €
05.02.02 | u | Seguiment Arqueològic Supervisió i seguiment arqueològic de les obres del projecte
|  |  | 1 |  |  | €
TOTAL SUBCAPITOL 05.02 SEGUIMENTS DURANT L'OBRA | [5 empty] | €
TOTAL CAPITOL 05 MEDI AMBIENT | [5 empty] | €

## quadre_preus
MA D'OBRA
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU
| h | Oficial 1a electricista | 30.63 | €
| h | Ajudant electricista | 26.36 | €
| h | Oficial 1a Construcció | 29.67 | €
| h | Peó especialitzat construcció. | 25.67 | €
| h | Peó ordinari construcció | 24.86 | €
| h | Oficial 1ª jardiner. | 23.78 | €
| h | Ajudant jardiner. | 21.14 | €
MATERIAL
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU
| u | Mòdul Solar Fotovoltaic de 505Wp | 54.2407 | €
| u | Inversor / Ondulador trifàsic per a una potència nominal 150kW | 5448.9376 | €
| h | Camió amb grua fins a 6 t | 55.38 | €
| kWp | Estructura d'alumini per a mòduls Fotovoltaics coplanats | 531.8476 | €
| h | maquinària l auxiliar para instal·lar estructura agrovoltaica a 30º | 80 | €
| kWp | Pull-out test estructura classe I | 24 | €
| kWp | Estructura fotovoltaica fixa a 30º i 1m d'alçada lliure | 108.5324 | €
| h | maquinària l auxiliar para instal·lar estructura classe II | 80 | €
| kWp | Pull-out test estructura classe II | 2.2675 | €
| u | Quadre Solver 8000x600x300 IP65 | 34.8129 | €
| u | Fusibles 15A amb base portafusibles | 12.62 | €
| u | Protector sobretensions tipus II | 200 | €
| u | Interruptor seccionador | 125 | €
| u | protecció automàtic amb bloc diferencial | 90 | €
| m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 50 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 40 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | 1.4384 | €
| m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 160 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 40 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | 7.8361 | €
| m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 200 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 40 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | 15.6143 | €
| m3 | Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta | 14.3 | €
| m | Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. | 0.25 | €
| h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | 3.92 | €
| h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | 118.9 | €
| m | Conductor negre de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x4 mm² de secció | 1.0109 | €
| m | Conductor vermell de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x4 mm² de secció | 1.0109 | €
| m | Conductor negre de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x6 mm² de secció | 1.4927 | €
| m | Conductor vermell de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x6 mm² de secció | 1.4927 | €
| m | Conductor negre de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x70 mm² de secció | 15.6663 | €
| m | Conductor vermell de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x70 mm² de secció | 15.6663 | €
| m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 1x95mm² de secció | 16.2945 | €
| m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 1x120mm² de secció | 22.538 | €
| m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 1x150mm² de secció | 27.6642 | €
| m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 1x185mm² de secció | 35.0507 | €
| m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 1x240mm² de secció | 41.951 | €
| m | Conductor d'Alumini RH5Z1 18/30kV de 1x150mm² de secció | 9.0957 | €
| m | Conductor d'Alumini RH5Z1 18/30kV de 1x240mm² de secció | 12.4904 | €
| m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 5x4mm² de secció per a serveis auxiliars | -1.1908 | €
| u | Connectors CC, string 1500V per secció de 4mm2 | 0.24039 | €
| u | Connectors CC, string 1500V per secció de 6mm2 | 0.24039 | €
| u | Connectors CC, string 1500V per secció de 70mm2 | 0.71441 | €
| u | Connectors CC, string 1500V per secció de 95mm2 | 0.70951 | €
| u | Connectors CC, string 1500V per secció de 120mm2 | 0.96539 | €
| u | Connectors CC, string 1500V per secció de 150mm2 | 1.3066 | €
| u | Connectors CC, string 1500V per secció de 185mm2 | 1.5625 | €
| u | Connector CA per Mitja Tensió de 36kV i 630A | 159.9336 | €
| m | Edifici prefabricat tipus "EPH-R-6410-2P" | 11238.1401 | €
| u | Quadre de baixa tensió amb agrupació de 16 entrades | 12902.1697 | €
| u | Fussibles d'entrada 160A 690V gG | 4.1484 | €
| u | Transformador 25/0,69kV i 2500KVA | 39051.7044 | €
| u | Cel·la modular de Línia SF6 36kV | 2225.0711 | €
| u | Cel·la modular de protecció Automàtic 36kV | 12098.8956 | €
| u | Transformador de Serveis Auxiliars 800/400V - 5kVA | 323.396 | €
| m | Edifici prefabricat tipus "EPH-1T-5900-2P | 6564.2135 | €
| u | Cel·la CML modular de Línia SF6 36kV (Motor) | 3371.5059 | €
| u | Detector RGDAT | 305.6341 | €
| u | Cel·la CMP modular 36kV de serveis auxilliars Endesa | 8927.3054 | €
| u | Bateries per SSAA | 2190.4349 | €
| u | Enllaç companyia amb abonat | 958.5149 | €
| u | Cel·la CMR modular 36kV remunta cables | 1308.1525 | €
| u | Cel·la CMPAS modular 36kV de protecció amb interruptor automàtic | 11922.521 | €
| u | Relé per la cel·la d'interruptor automàtic | 3954.1807 | €
| u | Enllaç entre cel·la mesura i cel·la automàtic | 781.649 | €
| u | Cel·la modular CMM 36kV de mesura | 5453.3647 | €
| u | Cel·la modular CML 36kV de línia | 2225.0711 | €
| h | maquinaria obra civil | 85.9921 | €
| u | Separador homologat per malla electrosoldada superior | 4.5036 | €
| m2 | Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 | 2.52 | €
| m3 | Formigó HM-35/B/20/X0, fabricat en central | 94.6 | €
| m2 | Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de 30 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), per junta de dilatació. | 2.01 | €
| h | Regla vibrant de 3 m | 5.23 | €
| h | Arremolinadora mecànica de formigó. | 5.68 | €
| h | Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. | 10.64 | €
| m3 | Terres sobrants | 9.7311 | €
| h | Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW | 35.4825 | €
| m3 | Formigó en massa HM-15/B/20/X0, fabricat en central. | 81.1818 | €
| t | Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. | 8.95 | €
| m | Cinta plastificada | 2.1622 | €
| h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | 10.38 | €
| h | Safata vibrant de guiat manual, de 300kg, amplada de treball 70cm, reversible | 7.16 | €
| h | Camió cisterna, de 8 m3 de capacitat | 118.9 | €
| h | Camió basculant de 12 t de càrrega de 162kW | 44.99 | €
| h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. | 15.0214 | €
| h | Camió basculant de 10 t de càrrega, de 147 kW. | 10.38 | €
| h | Motoanivelladora de 141 kW. | 7.16 | €
| h | Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t, amplada de treball 213,4 cm. | 118.9 | €
| m3 | Conductor de coure nu, de 35 mm². | 0.67028 | €
| u | Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. | 1.15 | €
| u | Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 300 µm, fabricat en acer, de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud. | 9.8039 | €
| u | Caixa comprovadora terres | 5.1359 | €
| u | Material auxiliar per a la posta en marxa | 851.0324 | €
| h | Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'espasa i 2 kW de potència. | 23.4352 | €
| h | Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 105 kW. | 46.24 | €
| h | Martell pneumàtic. | 4.8411 | €
| h | Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. | 7.75 | €
| u | Seguretat i Salut | 20808 | €
| u | Gestió de Residus | 20808 | €

## pressupost total
CAPÍTOL: | 1 | CONSIDERACIONS D'ÍNDOLE GENERAL
SUBCAPÍTOL: | 1 | CONSIDERACIONS D'ÍNDOLE GENERAL
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
01.01.01 | u | L'empresa constructora facilitarà els plànols as‐built de les diferents instal∙lacions executades a la direcció facultativa de les instal∙lacions per a la seva revisió i posterior aprovació.
|  |  | 1 | 0 | 0 | €
01.01.02 | u | Totes les instal∙lacions executades seran degudament provades d'acord amb la normativa vigent al respecte per cadascuna d'elles, tot verificant‐ne el seu correcte funcionament. Al final de l'obra, i abans de procedir a la contractació dels diferents serveis afectats, s'emetran i entregaran a la D.F d'instal∙lacions els corresponents certificats acreditatius al respecte, emesos per una empresa instal∙ladora inscrita en el registre i degudament autoritzada pel Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya.
|  |  | 1 | 0 | 0 | €
01.01.03 | u | Cada partida inclou els mitjans auxiliars necessaris per a la total i correcte execució de les mateixes (elevadors, bastides, ... ), així com també les ajudes de paleta corresponents per a l'execusió de les mateixes.
|  |  | 1 | 0 | 0 | €
01.01.04 | u | A partir del pla de control de qualitat del projecte executiu el contractista elaborarà el seu pla d'autocontrol que haurà de ser aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici de les obres. Les partides del Programa de Control de Qualitat seran les mínimes a efectuar i podran ampliar‐se o demanar‐ne de noves durant el transcurs del treballs si les circumstàncies així ho aconsellin. Si l'increment d'assaigs de control es deu a execucions incorrectes del Constructor, aquests assaigs suplementaris aniran al seu càrrec.
|  |  | 1 | 0 | 0 | €
01.01.05 | u | Les mermes dels materials estan incloses dins dels preus. No s'acceptaran mermes en els amidaments.
|  |  | 1 | 0 | 0 | €
01.01.06 | u | El contractista es revisarà el present projecte executiu, comprenent memòria, estat d’amidaments i plànols, i realitzarà les visites necessàries a l’obra per tal de comprovar les descripcions de les diferents partides i els seus amidaments. Una vegada realitzada aquesta revisió assumirà com a correcte l’estat d’amidaments, de forma que si hi hagués un increment de medició respecte la de projecte aquesta l’assumirà l’adjudicatari. Si per contra hi hagués un decrement de medició, es certificarà la real executada.
|  |  | 1 | 0 | 0 | €
TOTAL SUBCAPITOL 01.01 CONSIDERACIONS D'ÍNDOLE GENERAL |  |  |  |  | 0 | €
TOTAL CAPITOL 01 CONSIDERACIONS D'ÍNDOLE GENERAL |  |  |  |  | 0 | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 1 | INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.01.01 | u | Mòdul Solar Fotovoltaic monocristal·lí de 505Wp Subministre i instal.lació de modul solar fotovoltaic monocristal.li de 505Wp. Eficiència del 21,1%. Dimensions: 2.176mm (alt) x 1.098mm (ample) x 35mm (fons). Pes de 26,3kg. Tensió circuit obert (voc) 51,9V. Corrent de curt circuit (Isc) 12,35A. Tensió en el seu punt de màxima potència (Vmpp) 43,0V. Corrent en el punt de màxima potència (Impp) 11,75A. Amb cel.la tallada mono, 150 cel.les. Vidre solar templat amb baix contingut de ferro, 3,2mm amb tractament antireflectant. Marc d'alumini anoditzat i caixa de connexions IP68. connectors MC4 EV02 Inclou la mà d'obra i tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i instal.lació. Panells completament connectats i instal.lats fins al seu correcte funcionament.
|  |  | 4920 | 79.7394 | 392317.9218 | €
02.01.02 | u | Inversor trifàsic Fotovoltaic de 150kW Subministrament i instal·lació d'un inversor trifàsic per instal·lacions fotovoltaiques, de 150kW de potència nominal de sortida i 150kVA de potència màxima aparent en CA. Dimensions: 830mm (alt) x 770mm (ample) x 462mm (fons). Pes de 99kg. L'inversor permetrà connectar fins a 300kWp en CC. el rang de tensions en CC serà de 880V a 1450. la tensió màxima serà de 1500V i la tensió assignada de 880V. La intensitat màxima d'entrada serà de 180A. la intensitat de curcircuit màxima d'entrada serà de 325A. disposarà d'un sol MPP i una entrada. la tensió nominal de sortida en CA serà de 690V sent el rang de tensions 600V a 480V. la intensitat màxima de sortida serà 151 A. la sortida es farà amb 3 cables de fase i un de protecció. tipus de protecció IP65 i un consum en stand-by menor a 5W.Completament muntat i connexionat i en perfecte funcionament.
|  |  | 15 | 5644.29 | 84664.3493 | €
| u | Controlador Ondulador trifàsic Subministrament i instal·lació d'un controlador i gestió d'ondulador trifàsic per a comunicar un mínim de 15 inversors. Haurà de ser capaç de gestionar una planta de 2,5MVA. les connexions es faran amb cable RS485. incorporarà una entrada USB per actualitzacions del producte i un punt d'accés WLAN per a la seva posta en marxa i accés a la interface de l'usuari. la tensió d'entrada (Vcc) oscil·lara entre 10 i 30 V. tindrà classe 3K7 limitat segons IEC60721-3-3. el rabg de temperatures de treball serà de -20ºC a 60º. el rang d'humitat serà entre 5% i 95%. podrà treballar fins a 3000m d'alçada i tindrà un grau de protecció IP20. l'equip tindrà 161,1 mm( ample) x 89,7 mm (alt) x 67,2 mm ( fons). l'equip pesarà 220g i es podrà muntar en carril DIN o montatge mural. la comunicació es realitzarà mitjançant un protocol Modbus/TCP.
|  |  | 1 | 706.3704 | 706.3704 | €
02.01.03 | kWp | Estructura agrovoltaica fixa a 30º Subministrament i muntatge d'estructura agrovoltaica fixa per a instal·lar panells solars fotovoltaics a 30º. L'estructura tindrà una alçada lliure de 4,2m i una alçada màxima contant la part més alta del mòdul de 5,3m. l'estructura serà fixa per a panell vertical. L'hincat de l'estructura serà de 2m com a mínim i si el pull out test ho indica serà superior. El preu inclou el pull out test. L'estructura haurà de complir amb les carregues de vent i neu de la zona.
|  |  | 278.76 | 841.4057 | 234550.2557 | €
02.01.04 | kWp | Estructura fotovoltaica fixa a 30º i 1m d'alçada lliure Subministrament i muntatge d'estructura monopost per a instal·lar panells solars fotovoltaics a 30º. L'estructura tindrà una alçada lliure de 1m com a mínim i una alçada màxima de 3,216m des de la punta més alta del panell. el tipus d'estructura serà en configuració 2V ( 2 panells verticals ). L'hincat de l'estructura serà de 1,7m com a mínim i si el pull out test ho indica serà superior. El preu inclou el pull out test. L'estructura haurà de complir amb les carregues de vent i neu de la zona.
|  |  | 2205.84 | 140.4641 | 309841.2421 | €
TOTAL SUBCAPITOL 02.01 INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES |  |  |  |  | 1022080.1393 | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 2 | QUADRES, SUBQUADRES I PROTECCIONS CC
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.02.01 | u | Quadre de proteccions CC per 13 strings + quadre CA Subministrament i muntatge quadre SOLVER o similar de protecció d'strings per instal·lacions fotovoltaiques de tensions fins a 1500Vcc. Entrades de strings independents i sortida única agrupada. Protecció de 13 strings amb bases portafusibles de 10x38 20A gpV. Inclou protector de sobretensions transitòries de 1500Vcc a la sortida i interruptor de tall. Muntat en armari de polièster de dimensions 800x600x300 amb porta opaca i grau de protecció IP65 i muntatge al poste de l'estructura dels mòduls. Entrades i sortides amb premsaestopes M16. complet, muntat, cablejat i retolat. També s'incorporarà una protecció d'automàtic tipus NSX160+bloc diferencial a la sortida de l'inversor.
|  |  | 10 | 796.398 | 7963.98 | €
02.02.02 | u | Quadre de proteccions CC per 14 strings Subministrament i muntatge quadre SOLVER o similar de protecció d'strings per instal·lacions fotovoltaiques de tensions fins a 1500Vcc. Entrades de strings independents i sortida única agrupada. Protecció de 13 strings amb bases portafusibles de 10x38 20A gpV. Inclou protector de sobretensions transitòries de 1500Vcc a la sortida i interruptor de tall. Muntat en armari de polièster de dimensions 800x600x300 amb porta opaca i grau de protecció IP65 i muntatge al poste de l'estructura dels mòduls. Entrades i sortides amb premsaestopes M16. complet, muntat, cablejat i retolat. També s'incorporarà una protecció d'automàtic tipus NSX160+bloc diferencial a la sortida de l'inversor.
|  |  | 5 | 739.5174 | 3697.587 | €
TOTAL SUBCAPITOL 02.02 QUADRES, SUBQUADRES I PROTECCIONS CC |  |  |  |  | 11661.567 | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 3 | CANALITZACIONS I CABLES
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.03.01 | m | Tub coarrugat de 50mm Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal
|  |  | 838 | 7.4037 | 6204.3006 | €
02.03.02 | m | Tub coarrugat de 160mm Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 160 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal.
|  |  | 470 | 15.7731 | 7413.357 | €
02.03.03 | m | Tub coarrugat de 200mm Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 200 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal.
|  |  | 15 | 23.7771 | 356.6565 | €
02.03.04 | m | Conductor negre de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x4 mm² de secció Subministre i instal.lació de cable elèctric unipolar, resistent a la intempèrie, per a instal.lacions fotovoltaiques, garantitzat per a 30 anys, tipo ZZ‐F, tensió nominal 1,5/1,5 kV, tensió màxima en corrent continua 1,8 kV, reacció al foc clase Cca, de 1x4 mm² de secció, amb coberta del cable de poliolefins amb baixa emissió de fums, no propagació de la flama, baixa emisió de fums, baixa emisió de gasos tòxics, lliure d'halogens, resistència a la absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultravioleta, resistència als agents químics, etc, amb part proporcional de terminals i accessoris. Inclou ma d'obra per a la seva instal.lació. Completament Instal.lat en safata o tub i en correcte funcionament.
|  |  | 11462.79 | 2.3055 | 26427.4623 | €
02.03.05 | m | Conductor vermell de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x4 mm² de secció Subministre i instal.lació de cable elèctric unipolar, resistent a la intempèrie, per a instal.lacions fotovoltaiques, garantitzat per a 30 anys, tipo ZZ‐F, tensió nominal 1,5/1,5 kV, tensió màxima en corrent continua 1,8 kV, reacció al foc clase Cca, de 1x4 mm² de secció, amb coberta del cable de poliolefins amb baixa emissió de fums, no propagació de la flama, baixa emisió de fums, baixa emisió de gasos tòxics, lliure d'halogens, resistència a la absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultravioleta, resistència als agents químics, etc, amb part proporcional de terminals i accessoris. Inclou ma d'obra per a la seva instal.lació. Completament Instal.lat en safata o tub i en correcte funcionament.
|  |  | 11131.29 | 2.3055 | 25663.1891 | €
02.03.06 | m | Conductor negre de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x6 mm² de secció Subministre i instal.lació de cable elèctric unipolar, resistent a la intempèrie, per a instal.lacions fotovoltaiques, garantitzat per a 30 anys, tipo ZZ‐F, tensió nominal 1,5/1,5 kV, tensió màxima en corrent continua 1,8 kV, reacció al foc clase Cca, de 1x6 mm² de secció, amb coberta del cable de poliolefins amb baixa emissió de fums, no propagació de la flama, baixa emisió de fums, baixa emisió de gasos tòxics, lliure d'halogens, resistència a la absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultravioleta, resistència als agents químics, etc, amb part proporcional de terminals i accessoris. Inclou ma d'obra per a la seva instal.lació. Completament Instal.lat en safata o tub i en correcte funcionament.
|  |  | 4019.3 | 2.8014 | 11259.667 | €
02.03.07 | m | Conductor vermell de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x6 mm² de secció Subministre i instal.lació de cable elèctric unipolar, resistent a la intempèrie, per a instal.lacions fotovoltaiques, garantitzat per a 30 anys, tipo ZZ‐F, tensió nominal 1,5/1,5 kV, tensió màxima en corrent continua 1,8 kV, reacció al foc clase Cca, de 1x6 mm² de secció, amb coberta del cable de poliolefins amb baixa emissió de fums, no propagació de la flama, baixa emisió de fums, baixa emisió de gasos tòxics, lliure d'halogens, resistència a la absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultravioleta, resistència als agents químics, etc, amb part proporcional de terminals i accessoris. Inclou ma d'obra per a la seva instal.lació. Completament Instal.lat en safata o tub i en correcte funcionament.
|  |  | 4019.3 | 2.8014 | 11259.667 | €
02.03.08 | m | Conductor negre de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x70 mm² de secció Subministre i instal.lació de cable elèctric unipolar, resistent a la intempèrie, per a instal.lacions fotovoltaiques, garantitzat per a 30 anys, tipo ZZ‐F, tensió nominal 1,5/1,5 kV, tensió màxima en corrent continua 1,8 kV, reacció al foc clase Cca, de 1x70 mm² de secció, amb coberta del cable de poliolefins amb baixa emissió de fums, no propagació de la flama, baixa emisió de fums, baixa emisió de gasos tòxics, lliure d'halogens, resistència a la absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultravioleta, resistència als agents químics, etc, amb part proporcional de terminals i accessoris. Inclou ma d'obra per a la seva instal.lació. Completament Instal.lat en safata o tub i en correcte funcionament.
|  |  | 45 | 20.6329 | 928.4814 | €
02.03.09 | m | Conductor vermell de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x70 mm² de secció Subministre i instal.lació de cable elèctric unipolar, resistent a la intempèrie, per a instal.lacions fotovoltaiques, garantitzat per a 30 anys, tipo ZZ‐F, tensió nominal 1,5/1,5 kV, tensió màxima en corrent continua 1,8 kV, reacció al foc clase Cca, de 1x70 mm² de secció, amb coberta del cable de poliolefins amb baixa emissió de fums, no propagació de la flama, baixa emisió de fums, baixa emisió de gasos tòxics, lliure d'halogens, resistència a la absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultravioleta, resistència als agents químics, etc, amb part proporcional de terminals i accessoris. Inclou ma d'obra per a la seva instal.lació. Completament Instal.lat en safata o tub i en correcte funcionament.
|  |  | 45 | 20.6329 | 928.4814 | €
02.03.10 | m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 1x95mm² de secció Subministre i instal.lació de conductor de coure de 1x95 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123‐4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (UNE‐EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE‐EN 50267‐2‐1) i baixa opacitat de fums (UNE‐EN 50268‐1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal.lat. Marca/model: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) o equivalent. Completament col∙locat en canal, safata o tub i en correcte funcionament.
|  |  | 492 | 22.8984 | 11266.0128 | €
02.03.11 | m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 1x120mm² de secció Subministre i instal.lació de conductor de coure de 1x120 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123‐4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (UNE‐EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE‐EN 50267‐2‐1) i baixa opacitat de fums (UNE‐EN 50268‐1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal.lat. Marca/model: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) o equivalent. Completament col∙locat en canal, safata o tub i en correcte funcionament.
|  |  | 1692 | 29.2668 | 49519.4256 | €
02.03.12 | m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 1x150mm² de secció Subministre i instal.lació de conductor de coure de 1x150 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123‐4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (UNE‐EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE‐EN 50267‐2‐1) i baixa opacitat de fums (UNE‐EN 50268‐1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal.lat. Marca/model: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) o equivalent. Completament col∙locat en canal, safata o tub i en correcte funcionament.
|  |  | 1665 | 34.4955 | 57435.0075 | €
02.03.13 | m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 1x185mm² de secció Subministre i instal.lació de conductor de coure de 1x185 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123‐4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (UNE‐EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE‐EN 50267‐2‐1) i baixa opacitat de fums (UNE‐EN 50268‐1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal.lat. Marca/model: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) o equivalent. Completament col∙locat en canal, safata o tub i en correcte funcionament.
|  |  | 4878 | 42.0297 | 205020.8766 | €
02.03.14 | m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 1x240mm² de secció Subministre i instal.lació de conductor de coure de 1x240 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123‐4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (UNE‐EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE‐EN 50267‐2‐1) i baixa opacitat de fums (UNE‐EN 50268‐1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal.lat. Marca/model: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) o equivalent. Completament col∙locat en canal, safata o tub i en correcte funcionament. Connexió quadre BT amb Trafo
|  |  | 40 | 49.068 | 1962.72 | €
02.03.15 | m | Conductor d'Alumini RH5Z1 18/30kV de 1x150mm² de secció Cable elèctric unipolar, Al Voltalene H Compact "PRYSMIAN"o similar, normalitzat per Endesa, procés de fabricació de l'aïllament mitjançant triple extrusió en línia catenària, amb reticulació de l'aïllament millorada i capa semiconductora externa extraïble en fred, tipus AL RH5Z1 18/30 kV, tensió nominal 18/30 kV, reacció al foc classe Fca, amb conductor format per corda rodona compacta de fils d'alumini, rígid (classe 2), de 1x150 mm² de secció, capa interna extrusionada de material semiconductor, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), capa externa extrusionada de material semiconductor, separable en fred, amb barrera contra la propagació longitudinal de la humitat, pantalla de cinta longitudinal d'alumini termosoldada i adherida a la coberta, coberta de poliolefina termoplàstica d'altes prestacions, de tipus DMZ1 Vemex, de color vermell, i amb les següents característiques: lliure de halògens, reduïda emissió de gasos tòxics i nul·la emissió de gasos corrosius, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultraviolat i resistència a l'abrasió. Connexió primari del trafo amb cel·la MT
|  |  | 1470 | 15.5556 | 22866.732 | €
02.03.16 | m | Conductor d'Alumini RH5Z1 18/30kV de 1x240mm² de secció Cable elèctric unipolar, Al Voltalene H Compact "PRYSMIAN"o similar, normalitzat per Endesa, procés de fabricació de l'aïllament mitjançant triple extrusió en línia catenària, amb reticulació de l'aïllament millorada i capa semiconductora externa extraïble en fred, tipus AL RH5Z1 18/30 kV, tensió nominal 18/30 kV, reacció al foc classe Fca, amb conductor format per corda rodona compacta de fils d'alumini, rígid (classe 2), de 1x240 mm² de secció, capa interna extrusionada de material semiconductor, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), capa externa extrusionada de material semiconductor, separable en fred, amb barrera contra la propagació longitudinal de la humitat, pantalla de cinta longitudinal d'alumini termosoldada i adherida a la coberta, coberta de poliolefina termoplàstica d'altes prestacions, de tipus DMZ1 Vemex, de color vermell, i amb les següents característiques: lliure de halògens, reduïda emissió de gasos tòxics i nul·la emissió de gasos corrosius, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultraviolat i resistència a l'abrasió.
|  |  | 105 | 19.0182 | 1996.911 | €
02.03.17 | m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 5x4mm² de secció per a serveis auxiliars Subministre i instal.lació de cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G4 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4
|  |  | 465 | 5.0634 | 2354.481 | €
02.03.18 | u | Connectors CC, string 1500V per secció de 4mm2 Connectors per unir els extrems de cable de CC amb una tensió assignada de 1500V i per secció de 4mm2
|  |  | 185 | 0.8265 | 152.9025 | €
02.03.19 | u | Connectors CC, string 1500V per secció de 6mm2 Connectors per unir els extrems de cable de CC amb una tensió assignada de 1500V i per secció de 6mm2
|  |  | 24 | 0.8265 | 19.836 | €
02.03.20 | u | Connectors CC, string 1500V per secció de 70mm2 Connectors per unir els extrems de cable de CC amb una tensió assignada de 1500V i per secció de 70mm2
|  |  | 60 | 1.305 | 78.3 | €
02.03.21 | u | Connectors CC, string 1500V per secció de 95mm2 Connectors per unir els extrems de cable de CC amb una tensió assignada de 1500V i per secció de 95mm2
|  |  | 12 | 1.305 | 15.66 | €
02.03.22 | u | Connectors CC, string 1500V per secció de 120mm2 Connectors per unir els extrems de cable de CC amb una tensió assignada de 1500V i per secció de 120mm2
|  |  | 24 | 1.566 | 37.584 | €
02.03.23 | u | Connectors CC, string 1500V per secció de 150mm2 Connectors per unir els extrems de cable de CC amb una tensió assignada de 1500V i per secció de 150mm2
|  |  | 18 | 1.914 | 34.452 | €
02.03.24 | u | Connectors CC, string 1500V per secció de 185mm2 Connectors per unir els extrems de cable de CC amb una tensió assignada de 1500V i per secció de 185mm2
|  |  | 36 | 2.175 | 78.3 | €
02.03.25 | u | Connector CA per Mitja Tensió de 36kV i 630A Subministrament i instal·lació d'un connector separable en T, per a connexió a transformador, unitat de commutació o motor, equipat amb passatapes endollables, Elascon MSCT/EC-630-C-36-T3-P1-150/240 "PRYSMIAN", intensitat nominal 630 A, tensió nominal 36 kV, secció del cable entre 150 i 240 mm², format per contacte de coure per a connexió amb el conductor del cable, cargol de fixació per a contacte amb el conductor, pantalla semiconductora interior i cos aïllant de EPDM, punt de prova, tap, trau de connexió de terra i reductor del cos del connector al diàmetre de l'aïllament del cable.
|  |  | 12 | 168.9453 | 2027.3436 | €
TOTAL SUBCAPITOL 02.04 CANALITZACIONS I CABLES |  |  |  |  | 445307.807 | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 4 | CENTRE DE TRANSFORMACIÓ
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.04.01 | u | Modul prefabricat monobloc Edifici prefabricat tipus "EPH-R-6410-2P" o similar , de mesures 6610mm x 2400mm x 3100mm) ( llarg x ample x fondària). D'alçada vista 2600mm. De 36kV de tensió del material, amb dues portes d'accés, una de personal i l'altre pel transformador. transformador apaisat i amb ventilació forçada, amb connexió a terra i enllumenat.
|  |  | 1 | 11963.4883 | 11963.4883 | €
02.04.02 | u | Quadre de baixa tensió amb agrupació de 16 entrades Subministre i instal.lació de quadre de baixa tensió a col·locar al Centre de tranformació, el quadre serà de la marca PRONUTEC, mode LVCP 8H 2500 IA SC 16xBTVC-DT NH00 o similar més bornera per a SSAA i automàtic amb tall en aire de 2500A fins a 85kA i 16 sortides ( 15 com a mínim). L'automàtic tindrà un bloc diferencial que serà selectiu amb els diferencials aigues avall de la instal·lació. Sortides mitjançant les bases portafusibles NH-00. Inclou descarregador de sobretensions i proteccions per la sortida de SSAA. No inclou els fusibles. Quadre BT a col·locar al CT
|  |  | 1 | 13189.278 | 13189.278 | €
02.04.03 | u | Fussibles d'entrada 160A 690V gG Subministre i instal·lació dels fusibles d'entrada del quadre de BT marca SIBA NH00 o similar, de 690V gG. Quadre BT a col·locar al CT
|  |  | 45 | 5.394 | 242.73 | €
02.04.04 | u | Transformador 25/0,69kV i 2500KVA Subministrament i col·locació d'un transformador Transformador integral (TIER-2), la potència aparent serà de 2500kVA. La tensió més elevada del material serà de 36kV. la relació de transformació 25 / 0,69 kV-K (ESTER) -AL/AL, Dyn11, tensió de curtcircuit (Ucc) del 6%, DGPT-2, Pantalla electrostàtica, bornes del primari endollables 36-400 A tipus B i bornes secundari 3150 A M48 Tipus 6.
|  |  | 1 | 39861.8034 | 39861.8034 | €
02.04.05 | u | Cel·la modular de Línia SF6 36kV Subministrament i muntatge d'una cel·la de linia marca Inael o similar amb aïllament i tall SF6. La tensió més elevada del material serà de 36kV, la intensitat nominal 630A i la intensitat màxima 20kA. ampliable per ambdós costats i comandament manual. Inclou la taxa de reciclatge segons RD 208/2005 sobre RAEE (BOE de 26/02/2005)
|  |  | 1 | 2284.105 | 2284.105 | €
02.04.06 | u | Cel·la modular de protecció Automàtic 36kV Subministrament i muntatge d'una cel·la de de protecció mitjançant interruptor automàtic. La tensió més elevada del material serà de 36kV, la intensitat nominal 630A i la intensitat màxima 20kA. ampliable per ambdós costats i comandament manual amb relé 50/51/50N/51N autoalimentat. Inclou la taxa de reciclatge segons RD 208/2005 sobre RAEE (BOE de 26/02/2005)
|  |  | 1 | 12355.4059 | 12355.4059 | €
02.04.07 | u | Transformador de Serveis Auxiliars 800/400V - 5kVA Subministrament i muntatge d'un transformador per a serveis auxiliars (SSAA) de 690/400 V i 5kVA, encapsulat en evolvent metàl·lica IP23.
|  |  | 1 | 344.3964 | 344.3964 | €
TOTAL SUBCAPITOL 02.04 CENTRE DE TRANSFORMACIÓ |  |  |  |  | 80241.2069 | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 5 | CENTRE DE MESURA
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.05.01 | u | Modul prefabricat monobloc Edifici prefabricat tipus "EPH-1T-5900-2P" o similar , de mesures 6100mm x 2400mm x 3100mm) ( llarg x ample x fondària). D'alçada vista 2600mm. De 24/36kV de tensió del material, amb dues portes d'accés, una de personal i l'altre per la distribuïdora. Inclou connexió a terra i enllumenat.
|  |  | 1 | 7196.0832 | 7196.0832 | €
02.05.02 | u | Cel·la CML modular de Línia SF6 36kV (Motor) Subministrament i muntatge d'una cel·la de linia marca Inael o similar amb aïllament i tall SF6 N/Global. La tensió més elevada del material serà de 36kV, la intensitat nominal 630A i la intensitat màxima 20kA. Comandament amb mando motor elèctric. Inclou la taxa de reciclatge segons RD 208/2005 sobre RAEE (BOE de 26/02/2005)
|  |  | 2 | 3453.4685 | 6906.937 | €
02.05.03 | u | Detector RGDAT Subministrament i Subministrament i muntatge d'un RGDAT 2015 IN_24_36 EQ. Detector de falta direccional i absencia de tensió. Completament muntat sobre cel·la de línia motoritzada de la distribuïdora. (GSTP001)"RGDAT-A70
|  |  | 1 | 313.2 | 313.2 | €
02.05.04 | u | Cel·la CMP modular 36kV de serveis auxilliars Endesa Subministrament i muntatge d'una cel·la Cabinel SSAA 36/630/20 per a serveis auxiliars ENDESA de 200VA amb transformador bifàsic per SSAA 25.000 / 230 V. La cel·la inclourà bastidor, pont intern i connector per l'embarrat. Inclou la taxa de reciclatge segons RD 208/2005 sobre RAEE (BOE de 26/02/2005)
|  |  | 1 | 9120.384 | 9120.384 | €
02.05.05 | u | Bateries per SSAA Subministrament i muntatge en paret d'un quadre de Baixa tensió amb transformador d'aïllament 10kV i conjunt de bateries 2 x 12V per donar alimentació als serveis auxiliars de companyia.
|  |  | 1 | 2248.776 | 2248.776 | €
02.05.06 | u | Enllaç companyia amb abonat Subministrament i muntatge de 6 connectors atornillables serie 400, per a 12 m de cable ( 4m per fase), el cable serà RHZ1-OL 18/30kV 1x150 mm2 Al
|  |  | 1 | 992.2176 | 992.2176 | €
02.05.07 | u | Cel·la CMR modular 36kV remunta cables Subministrament i muntatge d'una cel·la modular per remuntar cables tipus CMR-2 36/630A
|  |  | 1 | 1348.848 | 1348.848 | €
02.05.08 | u | Cel·la CMPAS modular 36kV de protecció amb interruptor automàtic Subministrament i muntatge d'una cel·la modular de 36kV-630A-20kA amb comandament motoritzat a 48Vcc. inclourà bobina de mínima tensió. No inclourà el relé. Inclou la taxa de reciclatge segons RD 208/2005 sobre RAEE (BOE de 26/02/2005)
|  |  | 1 | 12175.5038 | 12175.5038 | €
02.05.09 | u | Relé per la cel·la d'interruptor automàtic Subministrament i muntatge d'un Armari amb un relé ziv 48Vcc sense transformador, homopolar per a protecció de cel·les. inclourà el subministre del relé IRLF1 Fotovoltaic 16 entrades + 11 sortides amb cable RS485 (modbus RTU) + RJ45 (Modbus TCP/IP) amb les funcions: 50/51N - 50G/51G - 50Q/51Q - 50V/51V - 67 - 67N - 67G - 67P - 67Q - 85- 50FD - 46 - 37 - 50BF - 27 - 59 - 59N - 47 - 59Q - 49 - 81M - 81m -81D - 32 - 40 -78 - 59V/Hz - 25 - 87N - 60VT - 60CT - 79 - 3 - 2. inclourà carregador i rectificador de bateries de 220 Vac/48Vcc i 200W i 3 transformadors toroidals per a cel·les CMPAS motoritzada.
|  |  | 1 | 4047.7968 | 4047.7968 | €
02.05.10 | u | Enllaç entre cel·la mesura i cel·la automàtic Subministrament i muntatge de 6 connectors atornillables serie 400, per a 9 m de cable ( 3m per fase), el cable serà RHZ1-OL 18/30kV 1x150 mm2 Al
|  |  | 1 | 811.8144 | 811.8144 | €
02.05.11 | u | Cel·la modular CMM 36kV de mesura Subministrament i muntatge d'una cel·la modular de mesura cabinel o similar CMM-2 de 36kV i 400A i 16kA. Inclourà els transformadors de tensió i d'intensitat segons companyia i potència.
|  |  | 1 | 5576.9645 | 5576.9645 | €
02.05.12 | u | Cel·la modular CML 36kV de línia Subministrament i muntatge d'una cel·la modular de línia cabinel o similar CML-2 de 36kV i 630A i 20kA.comandament manual i amb dispositius de presencia de tensió. inclourà passatapes. Inclourà els transformadors de tensió i d'intensitat segons companyia i potència. Inclou la taxa de reciclatge segons RD 208/2005 sobre RAEE (BOE de 26/02/2005)
|  |  | 1 | 2284.105 | 2284.105 | €
TOTAL SUBCAPITOL 02.05 CENTRE DE MESURA |  |  |  |  | 53022.6302 | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 6 | OBRA CIVIL
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.06.01 | m3 | Obra civil per Centre de Transformació Excavació d'un rectangle de mides iguals a la base del centre amb 1 metres de base perimetral i mig metre de fondaria, reomplir amb terra procedent de l'excavació a cota de terra, un cop col·locat el centre.
|  |  | 15.61 | 28.6665 | 447.4841 | €
02.06.02 | u | Obra civil per Centre de Mesura Excavació d'un rectangle de mides iguals a la base del centre amb 1 metres de base perimetral i mig metre de fondaria, reomplir amb terra procedent de l'excavació a cota de terra, un cop col·locat el centre.
|  |  | 19.17 | 28.6665 | 549.5368 | €
02.06.03 | m2 | Solera de formigó Solera de Formigó per a paviment de consistència plàstica i grandaria màxima del granulat de 20mm i de 15mm de gruix
|  |  | 2.928 | 42.6213 | 124.7952 | €
02.06.04 | m2 | Moviment de terres Aprofitament de les terres sobrants durant el moviment de terres fet per les rases, obra civil del CT i CM i la col·locació de la valla per repartir-ho pel terreny de forma uniforme, quedant una cota no superioir a 0,2m respecte cota inicial.
|  |  | 276.94 | 10.7619 | 2980.4006 | €
02.06.05 | m3 | Rebliment i compactació del terreny 95% Compactació del terreny fins al 95% amb l'aprofitament de la terra existent. No inclou la compactació del camí existent.
|  |  | 706 | 5.9334 | 4188.9804 | €
02.06.06 | m3 | Excavació de rases i pous per a pas d'instal.lacions Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions fins a 2m de fondaria, en terreny compacte, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora. el preu no inclou el transport de les terres excavades.
|  |  | 521.14 | 15.7209 | 8192.7898 | €
02.06.07 | m3 | Formigonar rasa Formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió a la rasa
|  |  | 77.58 | 89.9667 | 6979.6166 | €
02.06.08 | m3 | Rebliments de rases per instal·lacions amb sorra Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
|  |  | 104.97 | 21.4368 | 2250.2209 | €
02.06.09 | m | Compactació i aplanar el terreny rasa Col·locació d'una senyal identificativa i sorra, compactar i aplanar.
|  |  | 1807.33 | 8.265 | 14937.5824 | €
02.06.10 | m3 | Reblert de terra de la instal·lació fins a cota 0 Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació. El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
|  |  | 305.01 | 12.093 | 3688.4859 | €
02.06.11 | h | Adequació camí d'accés provisional Adequació del camí d'accés, anivellant la superfície amb retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics de 115kW
|  |  | 1.5 | 26.2 | 39.3 | €
TOTAL SUBCAPITOL 02.06 OBRA CIVIL |  |  |  |  | 44379.1927 | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 7 | VIDEOVIGILÀNCIA
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.07.01 | u | Videovigilància 24h Subministrament i muntatge de poste de 3,5mts per la col·locació de càmeres de videovigilància 24h. Totalment instal·lat i configurat i en perfecte funcionament. Inclourà la càmera òptima per fer la videovigilància
|  |  | 35 | 323.118 | 11309.13 | €
02.07.02 | m | Cablejat per fer connexions Subministrament i instal·lació de cable de connexió UTP
|  |  | 1800 | 2.7405 | 4932.9 | €
02.07.03 | u | Discs durs Discs durs
|  |  | 4 | 209.6874 | 838.7496 | €
02.07.04 | u | Centraleta Centraleta amb videoalarma amb detecció de videoanalisis i connexió receptora i autogestió via appa mòbil i/o web. El videoanàlisis inclourà la discriminació.
|  |  | 1 | 7830 | 7830 | €
TOTAL SUBCAPITOL 02.07 VIDEOVIGILÀNCIA |  |  |  |  | 24910.7796 | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 8 | XARXA DE TERRES
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.08.01 | m | Cable Cu de 35mm2 Subministrament i instal·lació de Cable despullat de Coure de 35mm2 enterrat com a mínim 0,5m i si va per rasa amb cables anirà a la part més al fons.
|  |  | 547 | 4.5501 | 2488.9047 | €
02.08.02 | u | Piqueta d'acer i coure Subministrament i muntatge piqueta de d' Acer i Coure, L=2m, diametre de 14,2 o dimensions similars.
|  |  | 52 | 15.66 | 814.32 | €
02.08.03 | u | Caixa comprovadora terres Subministrament i instal·lació d'una caixa comprovadora de terres
|  |  | 5 | 8.265 | 41.325 | €
TOTAL SUBCAPITOL 02.08 XARXA DE TERRES |  |  |  |  | 3344.5497 | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 9 | TANCAT PERIMETRAL
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.09.01 | m | Tancat Cinegètic de 1,2 m d'alçada Subministrament i muntatge de tanca amb malla cinegètica lleugera 122/9/30 de 1,2m d'alçada, col·locada deixant la tanca 15cm separada del terrenys Postes de fusta* tractada per exterior de Ø10x200cm cada 4m ancorats amb formigó 50cm, alçada vista 135cm. Inclòs accessoris necessaris. No queda inclòs el trencament del sòl mitjançant minigiratòria amb martell trencador.
|  |  | 1311 | 13.2675 | 17393.6925 | €
02.09.02 | u | Pas de Fauna 40x15 cm Subministrament i muntatge de pas de fauna 40x15cm, amb marc de fusta al voltant.
|  |  | 6 | 160.08 | 960.48 | €
02.09.03 | m | Porta d'accés 7m Subministrament i muntatge d'una porta d'accés amb dues fulles. La portrta tindrà una alçada de 1,20m i una llargada de 7m.
|  |  | 1 | 565.5 | 565.5 | €
TOTAL SUBCAPITOL 02.09 TANCAT PERIMETRAL |  |  |  |  | 18919.6725 | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 10 | ENGINYERIA, ESTUDIS I LEGALITZACIÓ
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.10.01 | u | Legalització instal.lació BT i MT Legalització. Realització de les corresponents legalitzacions corresponents (ELEC) per tal de registrar a indústria la nova instal.lació. Tramitació i taxes incloses. Entrega de còpia en paper i en format digital a la propietat. inclou RITSIC i RIPRE.
|  |  | 1 | 783 | 783 | €
02.10.02 | u | Coordinació de Seguretat i Salut Designació d'un coordinacor de seguretat i salut a l'obra pel compliment del pla de seguretat i salut durant l'obra per part dels contractistes.
|  |  | 1 | 2610 | 2610 | €
02.10.03 | u | Direcció facultativa de l'obra Nomenament d'un director tècnic que assumirà la direcció tècnica i facultativa de l'obra.
|  |  | 1 | 3045 | 3045 | €
TOTAL SUBCAPITOL 02.10 ENGINYERIA, ESTUDIS I LEGALITZACIÓ DE LA PLANTA |  |  |  |  | 6438 | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 11 | ALTRES
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.11.01 | u | Documentació As built Asbuilt. Realització de documentació AS BUILT a la finalització de l'obra, que inclogui documentació gràfica amb l'execució exacta de les instal∙lacions, així com les fitxes tècniques, manuals d'ús i manteniment, i certificats d'homologació de tots els elements instal∙lats. Entrega de còpia en paper i en digital a la propietat.
|  |  | 1 | 565.5 | 565.5 | €
02.11.02 | u | Control de qualitat i proves Control de Qualitat i Proves de les instal.lacions de electricitat Infraestructures.
|  |  | 1 | 217.5 | 217.5 | €
02.11.03 | u | Posta en marxa Posta en marxa de la planta agrovoltaica
|  |  | 1 | 1740 | 1740 | €
02.11.04 | u | Talada d'arbre Talat d'arbre d'entre 5 i 10 m d'altura, de 15 a 30 cm de diàmetre de tronc i copa poc frondosa, amb motoserra, amb extracció de la soca, i carga manual a camió. El preu no inclou el transport dels materials retirats.
|  |  | 1 | 74.4807 | 74.4807 | €
02.11.05 | h | Enderrocament pou Enderroc de Pou i reconstrucció del mateix per deixar-lo al mateix nivell que el sòl amb reforç de metall per evitar danys amb el pas de vehicles
|  |  | 24 | 47 | 1128 | €
TOTAL SUBCAPITOL 02.11 ALTRES |  |  |  |  | 3725.4807 | €
TOTAL CAPITOL 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA |  |  |  |  | 1714031.0256 | €
CAPÍTOL: | 3 | SEGURETAT I SALUT
SUBCAPÍTOL: | 1 | EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
03.01.01 | u | Casc de seguretat Casc de Seguretat
|  |  | 20 | 6.55 | 131 | €
03.01.02 | u | Ulleres antipols i antimpactes Ulleres antipols i antimpactes
|  |  | 25 | 6.36 | 159 | €
03.01.03 | u | Ulleres bufador Ulleres bufador
|  |  | 3 | 5.7 | 17.1 | €
03.01.04 | u | Pantalla de soldador Pantalla de soldador
|  |  | 3 | 19.6 | 58.8 | €
03.01.05 | u | Vidre pantalla de soldador Vidre pantalla de soldador
|  |  | 6 | 1.3 | 7.8 | €
03.01.06 | u | Pantalla facial Pantalla facial
|  |  | 10 | 3.4 | 34 | €
03.01.07 | u | Mascareta antipols Mascareta antipols
|  |  | 60 | 0.8 | 48 | €
03.01.08 | u | Protector auditiu (tap) Protector auditiu (tap)
|  |  | 45 | 0.25 | 11.25 | €
03.01.09 | u | Protector auditiu (casc) Protector auditiu (casc)
|  |  | 15 | 15.5 | 232.5 | €
03.01.10 | u | Cinturó de seguretat Cinturó de seguretat
|  |  | 5 | 18 | 90 | €
03.01.11 | u | Cinturó porta eines Cinturó porta eines
|  |  | 15 | 15.05 | 225.75 | €
03.01.12 | u | Cinturó antivibracions Cinturó antivibracions
|  |  | 3 | 34.15 | 102.45 | €
03.01.13 | u | Arnés per a treballs en altura amb dispositiu d'anticaiguda mòbil i línia de vida Arnés per a treballs en altura amb dispositiu d'anticaiguda mòbil i línia de vida
|  |  | 2 | 125 | 250 | €
03.01.14 | u | Faixa protecció sobreesfoços Faixa protecció sobreesfoços
|  |  | 15 | 18.2 | 273 | €
03.01.15 | u | Granota de treball Granota de treball
|  |  | 20 | 19.2 | 384 | €
03.01.16 | u | Impermeable Impermeable
|  |  | 20 | 17.35 | 347 | €
03.01.17 | u | Guants dielèctrics Guants dielèctrics
|  |  | 20 | 23.4 | 468 | €
03.01.18 | u | Guants d'ús general Guants d'ús general
|  |  | 30 | 1.7 | 51 | €
03.01.19 | u | Guants de cuir Guants de cuir
|  |  | 30 | 3.85 | 115.5 | €
03.01.20 | u | Botes impermeables a l'aigua i a la humitat Botes impermeables a l'aigua i a la humitat
|  |  | 15 | 21 | 315 | €
03.01.21 | u | Botes de seguretat de cuir Botes de seguretat de cuir
|  |  | 15 | 24.61 | 369.15 | €
03.01.22 | u | Botes dielèctriques Botes dielèctriques
|  |  | 10 | 26.19 | 261.9 | €
03.01.23 | u | Davantal soldador Davantal soldador
|  |  | 3 | 20 | 60 | €
03.01.24 | u | Maniguets soldador Maniguets soldador
|  |  | 3 | 10.75 | 32.25 | €
03.01.25 | u | Polaines soldador Polaines soldador
|  |  | 3 | 15.8 | 47.4 | €
03.01.26 | u | Armilla reflectant Armilla reflectant
|  |  | 20 | 16.5 | 330 | €
03.01.27 | u | Banqueta aïllant AT Banqueta aïllant AT
|  |  | 2 | 84 | 168 | €
TOTAL SUBCAPITOL 03.01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL |  |  |  |  | 4589.85 | €
CAPÍTOL: | 3 | SEGURETAT I SALUT
SUBCAPÍTOL: | 2 | EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVES
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
03.02.01 | u | Senyal normalitzada de tràfic amb suport metàl·lic, inclosa la col·locació Senyal normalitzada de tràfic amb suport metàl·lic, inclosa la col·locació
|  |  | 3 | 27.2 | 81.6 | €
03.02.02 | u | Cartell indicatiu de risc amb suport metàl·lic, inclòs la col·locació Cartell indicatiu de risc amb suport metàl·lic, inclòs la col·locació
|  |  | 4 | 25.6 | 102.4 | €
03.02.03 | u | Cartell indicatiu de risc sense suport metàl·lic, inclosa la col·locació Cartell indicatiu de risc sense suport metàl·lic, inclosa la col·locació
|  |  | 5 | 3.5 | 17.5 | €
03.02.04 | u | Cordó de balisament reflectant, inclosos suports, col·locació i desmuntatge Cordó de balisament reflectant, inclosos suports, col·locació i desmuntatge
|  |  | 1500 | 0.4 | 600 | €
03.02.05 | u | Cinta plàstica de balisament en colors blanc i vermell Cinta plàstica de balisament en colors blanc i vermell
|  |  | 2000 | 0.1 | 200 | €
03.02.06 | u | Tanca autònoma metàl·lica de contenció de vianants Tanca autònoma metàl·lica de contenció de vianants
|  |  | 50 | 9.5 | 475 | €
03.02.07 | u | Jaló de senyalització, inclosa la col·locació Jaló de senyalització, inclosa la col·locació
|  |  | 150 | 1 | 150 | €
03.02.08 | u | Senyalització de protecció de rases amb xapes en encreuaments i camins Senyalització de protecció de rases amb xapes en encreuaments i camins
|  |  | 10 | 29.2 | 292 | €
03.02.09 | u | Mampara antiprojeccions Mampara antiprojeccions
|  |  | 2 | 67.6 | 135.2 | €
03.02.10 | u | Mà d'obra de senyalització Mà d'obra de senyalització
|  |  | 30 | 6.5 | 195 | €
03.02.11 | u | Mà d'obra de brigada de seguretat utilitzada en el manteniment i reposició de proteccions Mà d'obra de brigada de seguretat utilitzada en el manteniment i reposició de proteccions
|  |  | 20 | 13.9 | 278 | €
03.02.12 | u | Telèfon mòbil disponible en l'obra, inclosa connexió i utlilització Telèfon mòbil disponible en l'obra, inclosa connexió i utlilització
|  |  | 1 | 250 | 250 | €
03.02.13 | u | Extintor de pols polivalent, inclòs el suport Extintor de pols polivalent, inclòs el suport
|  |  | 5 | 75 | 375 | €
03.02.14 | u | Passarela de pas sobre rases Passarela de pas sobre rases
|  |  | 25 | 11.25 | 281.25 | €
03.02.15 | u | Malla de polietilè alta densitat amb tractament antiultravioleta, color taronja d'1 m. d'alçada, peus drets de sustentació, ancoratges, col·locació i desmuntatge Malla de polietilè alta densitat amb tractament antiultravioleta, color taronja d'1 m. d'alçada, peus drets de sustentació, ancoratges, col·locació i desmuntatge
|  |  | 250 | 0.85 | 212.5 | €
03.02.16 | u | Cons i balises lluminoses per senyals de tràfic provisionals Cons i balises lluminoses per senyals de tràfic provisionals
|  |  | 10 | 25 | 250 | €
TOTAL SUBCAPITOL 03.02 EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVES |  |  |  |  | 3895.45 | €
CAPÍTOL: | 3 | SEGURETAT I SALUT
SUBCAPÍTOL: | 3 | MEDECINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
03.03.01 | u | Farmaciola Farmaciola
|  |  | 2 | 36.7 | 73.4 | €
03.03.02 | u | Reposició material sanitari durant el trasncurs de l'obra Reposició material sanitari durant el trasncurs de l'obra
|  |  | 23 | 60.2 | 1384.6 | €
03.03.03 | u | Reconeixement mèdic obligatori Reconeixement mèdic obligatori
|  |  | 15 | 26 | 390 | €
TOTAL SUBCAPITOL 03.03 MEDECINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS |  |  |  |  | 1848 | €
CAPÍTOL: | 3 | SEGURETAT I SALUT
SUBCAPÍTOL: | 4 | VIGILÀNCIA I FORMACIÓ
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
03.04.01 | u | Reunió mensual del Comité de Seguretat i Higiene en el Treball Reunió mensual del Comité de Seguretat i Higiene en el Treball (solament en el cas que el Conveni Col·lectiu Provincial així ho disposi per aquest número de treballadors)
|  |  | 3 | 90 | 270 | €
03.04.02 | u | Formació de Seguretat i Higiene en el treball Formació de Seguretat i Higiene en el treball
|  |  | 15 | 21 | 315 | €
03.04.03 | u | Control i assessorament de seguretat (visites tècniques) Control i assessorament de seguretat (visites tècniques)
|  |  | 3 | 300 | 900 | €
TOTAL SUBCAPITOL 03.04 VIGILÀNCIA I FORMACIÓ |  |  |  |  | 1485 | €
CAPÍTOL: | 3 | SEGURETAT I SALUT
SUBCAPÍTOL: | 5 | PREVENCIÓ I PRIMERS AUXILIS
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
03.05.01 | u | Farmaciola d'urgencia en obra Farmaciola d'urgencia en obra
|  |  | 2 | 73 | 146 | €
03.05.02 | u | Reposició farmaciola Reposició farmaciola
|  |  | 5 | 21 | 105 | €
03.05.03 | u | Reconeixament medic Reconeixament medic
|  |  | 15 | 45.5 | 682.5 | €
TOTAL SUBCAPITOL 03.05 PREVENCIÓ I PRIMERS AUXILIS |  |  |  |  | 933.5 | €
CAPÍTOL: | 3 | SEGURETAT I SALUT
SUBCAPÍTOL: | 6 | INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
03.06.01 | u | Recipient per a recollida d'escombraries Recipient per a recollida d'escombraries
|  |  | 4 | 21 | 84 | €
03.06.02 | mes | Lloguer de barracot per a vestuaris Lloguer de barracot per a vestuaris
|  |  | 4 | 270.5 | 1082 | €
03.06.03 | mes | Lloguer de barracot per a menjador Lloguer de barracot per a menjador
|  |  | 4 | 360.6 | 1442.4 | €
03.06.04 | u | Taquilla metàl·lica individual amb clau Taquilla metàl·lica individual amb clau
|  |  | 15 | 33 | 495 | €
03.06.05 | u | Banc de fusta capacitat 5 persones Banc de fusta capacitat 5 persones
|  |  | 3 | 30 | 90 | €
03.06.06 | u | Radiador d'infrarojos Radiador d'infrarojos
|  |  | 2 | 39 | 78 | €
03.06.07 | mes | Lloguer de barracot per a serveis amb dues dutxes, dos lavabos i un WC Lloguer de barracot per a serveis amb dues dutxes, dos lavabos i un WC
|  |  | 4 | 408.7 | 1634.8 | €
03.06.08 | u | Fossa sèptica Fossa sèptica reglamentària
|  |  | 1 | 1925 | 1925 | €
03.06.09 | h | Mà d'obra utilitzada en neteja i conservació d'instal·lacions de personal Mà d'obra utilitzada en neteja i conservació d'instal·lacions de personal
|  |  | 40 | 12 | 480 | €
03.06.10 | u | Subministrament d'aigua per a lavabos i energia elèctrica per a vestuaris i serveis totalment acabats Subministrament d'aigua per a lavabos i energia elèctrica per a vestuaris i serveis totalment acabats
|  |  | 1 | 745 | 745 | €
TOTAL SUBCAPITOL 03.06 PREVENCIÓ I PRIMERS AUXILIS |  |  |  |  | 8056.2 | €
TOTAL CAPITOL 02 SEGURETAT I SALUT |  |  |  |  | 20808 | €
CAPÍTOL: | 4 | GESTIÓ DE RESIDUS
SUBCAPÍTOL: | 1 | GESTIÓ DE RESIDUS A L'OBRA
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
04.01.01 | tn | Cànon d'abocament controlat en planta de gestor autoritzat de residus de formigó net sense armadura de codi 170.101, segons el catàleg europeu de residus (ORDRE MAM / 304/2002
|  |  | 2.56 | 13.59 | 34.7904 | €
04.01.02 | tn | Cànon d'abocament controlat en centre de gestor autoritzat, de residus de demolició no perillosos (no especials), procedents de construcció o demolició sense classificar o separar, amb CODIG 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDRE MAM / 304/2002)
|  |  | 2.56 | 2.18 | 5.5808 | €
04.01.03 | tn | Cànon d'abocament controlat en planta de gestor autoritzat de residus de plàstic de codi 170203, segons el catàleg europeu de residus (ORDRE MAM / 304/2002)
|  |  | 26.2 | 0.05 | 1.31 | €
04.01.04 | tn | Cànon d'abocament controlat en planta de gestor autoritzat de residus de fusta de codi 170201, segons el catàleg europeu de residus (ORDRE MAM / 304/2002)
|  |  | 14.99 | 0.52 | 7.7948 | €
04.01.05 | tn | Cànon d'abocament controlat en planta de gestor autoritzat de residus de paper de codi 200101, segons el catàleg europeu de residus (ORDRE MAM / 304/2002)
|  |  | 14.99 | 0.07 | 1.0493 | €
04.01.06 | tn | Cànon d'abocament controlat en centre de reciclatge, de residus de metalls barrejats no perillosos (no especials), procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDRE MAM / 304/2002)
|  |  | 1.6 | 6.63 | 10.608 | €
04.01.07 | bidó 60L | Cànon d'abocament controlat en planta de gestor autoritzat de residus potencialment perillosos, segons el catàleg europeu de residus (ORDRE MAM / 304/2002
|  |  | 72.1 | 1 | 72.1 | €
04.01.08 | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 15 t, amb un recorregut fins a 10 km
|  |  | 13.87 | 24.04 | 333.4348 | €
TOTAL SUBCAPITOL 04.01 GESTIÓ DE RESIDUS A L'OBRA |  |  |  |  | 466.6681 | €
TOTAL CAPITOL 04 GESTIÓ DE RESIDUS |  |  |  |  | 466.6681 | €
CAPÍTOL: | 5 | MEDI AMBIENT
SUBCAPÍTOL: | 1 | MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
05.01.01 | u | Cartell Ambiental Cartell interpretació ambiental a l’exterior del parc solar
|  |  | 1 | 500 | 500 | €
05.01.02 | u | Punt de neteja de formigoneres Punt de neteja de formigoneres
|  |  | 5 | 150 | 750 | €
05.01.03 | m | Delimitació zones sensibles Delimitació zones sensibles: per tal de restringir l’àrea d’ocupació per part de la maquinària i el personal de l’obra i no afectar superfície de sòl en excés.
|  |  | 1000 | 0.29 | 290 | €
05.01.04 | u | Planta per valla verda Planta per valla verda
|  |  | 414 | 6 | 2484 | €
05.01.05 | m | Sots manuals 30cm profunditat i 40x40 Sots manuals de 30 cm de profunditat de 40x40 en superfície i 20x20 a la base (mu)
|  |  | 414 | 2.1 | 869.4 | €
05.01.05 | m | Plantació de plantes arrel nua Plantació de plantes arrel nua en sots preparats manualment (mu)
|  |  | 414 | 0.95 | 393.3 | €
05.01.06 | u | Muntatge hotel d'insectes Muntatge hotel d'insectes
|  |  | 5 | 348.32 | 1741.6 | €
05.01.06 | u | Muntatge caixa niu Muntatge caixa niu
|  |  | 5 | 32.75 | 163.75 | €
05.01.06 | u | Muntatge caixa niu ratpenats Muntatge caixa niu ratpenats
|  |  | 3 | 77.29 | 231.87 | €
TOTAL SUBCAPITOL 05.01 MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES |  |  |  |  | 7423.92 | €
CAPÍTOL: | 5 | MEDI AMBIENT
SUBCAPÍTOL: | 2 | SEGUIMENTS DURANT L'OBRA
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
05.02.01 | u | Seguiment Ambiental Seguiment ambiental de les obres del projecte
|  |  | 1 | 2000 | 2000 | €
05.02.02 | u | Seguiment Arqueològic Supervisió i seguiment arqueològic de les obres del projecte
|  |  | 1 | 1500 | 1500 | €
TOTAL SUBCAPITOL 05.02 SEGUIMENTS DURANT L'OBRA |  |  |  |  | 3500 | €
TOTAL CAPITOL 05 MEDI AMBIENT |  |  |  |  | 10923.92 | €
RESUM DEL PRESSUPOST
CAPÍTOL |  | RESUM |  |  | IMPORT | %
1 |  | Consideracions d'índole general…...................................................................................... |  |  | 0 | 0
2 |  | Instal·lació fotovoltaica…...................................................................................... |  |  | 1714031.0256 | 98.1561
3 |  | Seguretat i Salut….............................................................................................. |  |  | 20808 | 1.1916
4 |  | Gestió de Residus….............................................................................................. |  |  | 466.6681 | 0.026724
5 |  | Medi Ambient….............................................................................................. |  |  | 10923.92 | 0.62557
|  | PRESSUPOST D 'EXECUCIÓ DE MATERIAL |  |  | 1746229.6137
|  | 13,00 % Despeses Generals.......... | 227009.8498
|  | 6,00 % Benefici Industrial…........... | 104773.7768
|  | SUMA DE D.G. i B.I. ….............................. |  |  | 331783.6266
|  | BASE DE LICITACIÓ ( SENSE IVA) |  |  | 2078013.2404
|  | 21% I.V.A. …............................. |  |  | 436382.7805
|  | BASE DE LICITACIÓ |  |  | 2514396.0208
Puja el pressupost l'esmentada quantitat de DOS MILIONS CINC-CENTS CATORZE MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS amb DOS CÈNTIMS

## desmantellament
CAPÍTOL: | 1 | PRESSUPOST DE DESMANTELLAMENT
SUBCAPÍTOL: | 1 | PRESSUPOST DE DESMANTELLAMENT PSAV SANT ANTONI DE VILAMAJOR
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
01.01.01 | u | Desmuntatge de mòduls i paletitzat preparat per a ser trasportat
1
01.01.02 | u | Desmuntatge d'inversors i altres equips elèctrics i Centre prefabricats
1
01.01.03 | u | Recuperació de cablejats i paletitzats al centre de reciclatge
1
01.01.04 | u | Desmuntatge d'estructures, paletitzat al centre de reciclatge
1
01.01.05 | u | Maquinària agricola i obra civil per readaptar la parcel·la i restituïr-la al seu estat inicial
1
TOTAL SUBCAPITOL 01.01 PRESSUPOST DE DESMANTELLAMENT PSAV SANT ANTONI DE VILAMAJOR |  |  |  |  | 49692 | €
TOTAL CAPITOL 01 PRESSUPOST DE DESMANTELLAMENT |  |  |  |  | 49692 | €
Puja el pressupost l'esmentada quantitat de DOS MILIONS SIS-CENTS SETANTA-TRES MIL SEIXANTA-QUATRE amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
, a 15 de Març de 2024.

## justificació_preus
CAPÍTOL: | 1 | CONSIDERACIONS D'ÍNDOLE GENERAL
SUBCAPÍTOL: | 1 | CONSIDERACIONS D'ÍNDOLE GENERAL
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
01.01.01 | u | L'empresa constructora facilitarà els plànols as‐built de les diferents instal∙lacions executades a la direcció facultativa de les instal∙lacions per a la seva revisió i posterior aprovació.
01.01.02 | u | Totes les instal∙lacions executades seran degudament provades d'acord amb la normativa vigent al respecte per cadascuna d'elles, tot verificant‐ne el seu correcte funcionament. Al final de l'obra, i abans de procedir a la contractació dels diferents serveis afectats, s'emetran i entregaran a la D.F d'instal∙lacions els corresponents certificats acreditatius al respecte, emesos per una empresa instal∙ladora inscrita en el registre i degudament autoritzada pel Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya.
01.01.03 | u | Cada partida inclou els mitjans auxiliars necessaris per a la total i correcte execució de les mateixes (elevadors, bastides, ... ), així com també les ajudes de paleta corresponents per a l'execusió de les mateixes.
01.01.04 | u | A partir del pla de control de qualitat del projecte executiu el contractista elaborarà el seu pla d'autocontrol que haurà de ser aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici de les obres. Les partides del Programa de Control de Qualitat seran les mínimes a efectuar i podran ampliar‐se o demanar‐ne de noves durant el transcurs del treballs si les circumstàncies així ho aconsellin. Si l'increment d'assaigs de control es deu a execucions incorrectes del Constructor, aquests assaigs suplementaris aniran al seu càrrec.
01.01.05 | u | Les mermes dels materials estan incloses dins dels preus. No s'acceptaran mermes en els amidaments.
01.01.06 | u | El contractista es revisarà el present projecte executiu, comprenent memòria, estat d’amidaments i plànols, i realitzarà les visites necessàries a l’obra per tal de comprovar les descripcions de les diferents partides i els seus amidaments. Una vegada realitzada aquesta revisió assumirà com a correcte l’estat d’amidaments, de forma que si hi hagués un increment de medició respecte la de projecte aquesta l’assumirà l’adjudicatari. Si per contra hi hagués un decrement de medició, es certificarà la real executada.
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 1 | INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.01.01 | u | Mòdul Solar Fotovoltaic monocristal·lí de 505Wp Subministre i instal.lació de modul solar fotovoltaic monocristal.li de 505Wp. Eficiència del 21,1%. Dimensions: 2.176mm (alt) x 1.098mm (ample) x 35mm (fons). Pes de 26,3kg. Tensió circuit obert (voc) 51,9V. Corrent de curt circuit (Isc) 12,35A. Tensió en el seu punt de màxima potència (Vmpp) 43,0V. Corrent en el punt de màxima potència (Impp) 11,75A. Amb cel.la tallada mono, 150 cel.les. Vidre solar templat amb baix contingut de ferro, 3,2mm amb tractament antireflectant. Marc d'alumini anoditzat i caixa de connexions IP68. connectors MC4 EV02 Inclou la mà d'obra i tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i instal.lació. Panells completament connectats i instal.lats fins al seu correcte funcionament.
| u | Mòdul Solar Fotovoltaic de 505Wp | 1 | 54.2407 | 54.2407
| h | Oficial electricista | 0.42 | 30.63 | 12.8646
| h | Ajudant electricista | 0.42 | 26.36 | 11.0712
| % | Costos directes complementaris | 2 | 78.1765 | 1.5635
[5 empty] | 79.74 | €
02.01.02 | u | Inversor trifàsic Fotovoltaic de 150kW Subministrament i instal·lació d'un inversor trifàsic per instal·lacions fotovoltaiques, de 150kW de potència nominal de sortida i 150kVA de potència màxima aparent en CA. Dimensions: 830mm (alt) x 770mm (ample) x 462mm (fons). Pes de 99kg. L'inversor permetrà connectar fins a 300kWp en CC. el rang de tensions en CC serà de 880V a 1450. la tensió màxima serà de 1500V i la tensió assignada de 880V. La intensitat màxima d'entrada serà de 180A. la intensitat de curcircuit màxima d'entrada serà de 325A. disposarà d'un sol MPP i una entrada. la tensió nominal de sortida en CA serà de 690V sent el rang de tensions 600V a 480V. la intensitat màxima de sortida serà 151 A. la sortida es farà amb 3 cables de fase i un de protecció. tipus de protecció IP65 i un consum en stand-by menor a 5W.Completament muntat i connexionat i en perfecte funcionament.
| u | Inversor / Ondulador trifàsic per a una potència nominal 150kW | 1 | 5448.9376 | 5448.9376
| h | Camió amb grua fins a 6 t | 0.5 | 55.38 | 27.69
| h | Oficial electricista | 1 | 30.63 | 30.63
| h | Ajudant electricista | 1 | 26.36 | 26.36
| % | Costos directes complementaris | 2 | 5533.6176 | 110.6724
[5 empty] | 5644.29 | €
02.01.03 | kWp | Estructura agrovoltaica fixa a 30º Subministrament i muntatge d'estructura agrovoltaica fixa per a instal·lar panells solars fotovoltaics a 30º. L'estructura tindrà una alçada lliure de 4,2m i una alçada màxima contant la part més alta del mòdul de 5,3m. l'estructura serà fixa per a panell vertical. L'hincat de l'estructura serà de 2m com a mínim i si el pull out test ho indica serà superior. El preu inclou el pull out test. L'estructura haurà de complir amb les carregues de vent i neu de la zona.
| kWp | Estructura d'alumini per a mòduls Fotovoltaics coplanats | 1 | 531.8476 | 531.8476
| h | maquinària l auxiliar para instal·lar estructura agrovoltaica a 30º | 2 | 80 | 160
| kWp | Pull-out test estructura classe I | 1 | 24 | 24
| h | Oficial 1ª construcció | 2 | 29.67 | 59.34
| h | Peó ordinari construcció | 2 | 24.86 | 49.72
| % | Costos directes complementaris | 2 | 824.9076 | 16.4982
[5 empty] | 841.4057 | €
02.01.04 | kWp | Estructura fotovoltaica fixa a 30º i 1m d'alçada lliure Subministrament i muntatge d'estructura monopost per a instal·lar panells solars fotovoltaics a 30º. L'estructura tindrà una alçada lliure de 1m com a mínim i una alçada màxima de 3,216m des de la punta més alta del panell. el tipus d'estructura serà en configuració 2V ( 2 panells verticals ). L'hincat de l'estructura serà de 1,7m com a mínim i si el pull out test ho indica serà superior. El preu inclou el pull out test. L'estructura haurà de complir amb les carregues de vent i neu de la zona.
| kWp | Estructura fotovoltaica fixa a 30º i 1m d'alçada lliure | 1 | 108.5324 | 108.5324
| h | maquinària l auxiliar para instal·lar estructura classe II | 0.2 | 80 | 16
| kWp | Pull-out test estructura classe II | 1 | 2.2675 | 2.2675
| h | Oficial 1ª construcció | 0.2 | 29.67 | 5.934
| h | Peó ordinari construcció | 0.2 | 24.86 | 4.972
| % | Costos directes complementaris | 2 | 137.7059 | 2.7541
[5 empty] | 140.46 | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 2 | QUADRES, SUBQUADRES I PROTECCIONS
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.02.01 | u | Quadre de proteccions CC per 13 strings Subministrament i muntatge quadre SOLVER o similar de protecció d'strings per instal·lacions fotovoltaiques de tensions fins a 1500Vcc. Entrades de strings independents i sortida única agrupada. Protecció de 13 strings amb bases portafusibles de 10x38 20A gpV. Inclou protector de sobretensions transitòries de 1500Vcc a la sortida i interruptor de tall. Muntat en armari de polièster de dimensions 800x600x300 amb porta opaca i grau de protecció IP65 i muntatge al poste de l'estructura dels mòduls. Entrades i sortides amb premsaestopes M16. complet, muntat, cablejat i retolat. També s'incorporarà una protecció d'automàtic tipus NSX160+bloc diferencial a la sortida de l'inversor.
| u | Quadre Solver 8000x600x300 IP65 | 1 | 34.8129 | 34.8129
| u | Fusibles 15A amb base portafusibles | 26 | 12.62 | 328.12
| u | Protector sobretensions tipus II | 1 | 200 | 200
| u | Interruptor seccionador | 1 | 125 | 125
|  | protecció automàtic amb bloc diferencial | 1 | 90 | 90
| h | Oficial electricista | 0.05 | 30.63 | 1.5315
| h | Ajudant electricista | 0.05 | 26.36 | 1.318
| % | Costos directes complementaris | 2 | 780.7824 | 15.6156
[5 empty] | 796.398 | €
02.02.02 | u | Quadre de proteccions CC per 14 strings Subministrament i muntatge quadre SOLVER o similar de protecció d'strings per instal·lacions fotovoltaiques de tensions fins a 1500Vcc. Entrades de strings independents i sortida única agrupada. Protecció de 13 strings amb bases portafusibles de 10x38 20A gpV. Inclou protector de sobretensions transitòries de 1500Vcc a la sortida i interruptor de tall. Muntat en armari de polièster de dimensions 800x600x300 amb porta opaca i grau de protecció IP65 i muntatge al poste de l'estructura dels mòduls. Entrades i sortides amb premsaestopes M16. complet, muntat, cablejat i retolat. També s'incorporarà una protecció d'automàtic tipus NSX160+bloc diferencial a la sortida de l'inversor.
| u | Quadre Solver 8000x600x300 IP65 | 1 | 29.5601 | 29.5601
| u | Fusibles 15A amb base portafusibles | 28 | 12.62 | 353.36
| u | Protector sobretensions tipus II | 1 | 200 | 200
| u | Interruptor seccionador | 1 | 125 | 125
| h | Oficial electricista | 0.3 | 30.63 | 9.189
| h | Ajudant electricista | 0.3 | 26.36 | 7.908
| % | Costos directes complementaris | 2 | 725.0171 | 14.5003
[5 empty] | 739.5174 | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 3 | CANALITZACIONS I CABLES
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.03.01 | m | Tub coarrugat de 50mm Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal
| m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 50 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 40 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | 1 | 1.4384 | 1.4384
| m3 | Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta | 0.058 | 14.3 | 0.8294
| m | Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. | 1 | 0.25 | 0.25
| h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | 0.006 | 10.38 | 0.06228
| h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | 0.044 | 3.92 | 0.17248
| h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | 0.001 | 118.9 | 0.1189
| h | Oficial 1ª construcció | 0.052 | 29.67 | 1.5428
| h | Peó ordinari construcció | 0.052 | 24.86 | 1.2927
| h | Oficial 1ª electricista | 0.03 | 30.63 | 0.9189
| h | Ajudant electricista | 0.024 | 26.36 | 0.63264
| % | Costos directes complementaris | 2 | 7.2585 | 0.14517
[5 empty] | 7.4037 | €
02.03.02 | m | Tub coarrugat de 160mm Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 160 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal.
| m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 160 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 40 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | 1 | 7.8361 | 7.8361
| m3 | Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta | 0.073 | 14.3 | 1.0439
| m | Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. | 1 | 0.25 | 0.25
| h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | 0.007 | 10.38 | 0.07266
| h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | 0.055 | 3.92 | 0.2156
| h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | 0.001 | 118.9 | 0.1189
| h | Oficial 1ª construcció | 0.069 | 29.67 | 2.0472
| h | Peó ordinari construcció | 0.069 | 24.86 | 1.7153
| h | Oficial 1ª electricista | 0.05 | 30.63 | 1.5315
| h | Ajudant electricista | 0.024 | 26.36 | 0.63264
| % | Costos directes complementaris | 2 | 15.4638 | 0.30928
[5 empty] | 15.7731 | €
02.03.03 | m | Tub coarrugat de 200mm Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 200 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal.
| m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 200 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 40 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | 1 | 15.6143 | 15.6143
| m3 | Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta | 0.074 | 14.3 | 1.0582
| m | Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. | 1 | 0.25 | 0.25
| h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | 0.007 | 10.38 | 0.07266
| h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | 0.055 | 3.92 | 0.2156
| h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | 0.001 | 118.9 | 0.1189
| h | Oficial 1ª construcció | 0.07 | 29.67 | 2.0769
| h | Peó ordinari construcció | 0.07 | 24.86 | 1.7402
| h | Oficial 1ª electricista | 0.05 | 30.63 | 1.5315
| h | Ajudant electricista | 0.024 | 26.36 | 0.63264
| % | Costos directes complementaris | 2 | 23.3109 | 0.46622
[5 empty] | 23.7771 | €
02.03.04 | m | Conductor negre de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x4 mm² de secció Subministre i instal.lació de cable elèctric unipolar, resistent a la intempèrie, per a instal.lacions fotovoltaiques, garantitzat per a 30 anys, tipo ZZ‐F, tensió nominal 1,5/1,5 kV, tensió màxima en corrent continua 1,8 kV, reacció al foc clase Cca, de 1x4 mm² de secció, amb coberta del cable de poliolefins amb baixa emissió de fums, no propagació de la flama, baixa emisió de fums, baixa emisió de gasos tòxics, lliure d'halogens, resistència a la absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultravioleta, resistència als agents químics, etc, amb part proporcional de terminals i accessoris. Inclou ma d'obra per a la seva instal.lació. Completament Instal.lat en safata o tub i en correcte funcionament.
| m | Conductor negre de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x4 mm² de secció | 1 | 1.0109 | 1.0109
| h | Oficial electricista | 0.022 | 30.63 | 0.67386
| h | Ajudant electricista | 0.022 | 26.36 | 0.57992
| % | Costos directes complementaris | 2 | 2.2647 | 0.045294
[5 empty] | 2.31 | €
02.03.05 | m | Conductor vermell de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x4 mm² de secció Subministre i instal.lació de cable elèctric unipolar, resistent a la intempèrie, per a instal.lacions fotovoltaiques, garantitzat per a 30 anys, tipo ZZ‐F, tensió nominal 1,5/1,5 kV, tensió màxima en corrent continua 1,8 kV, reacció al foc clase Cca, de 1x4 mm² de secció, amb coberta del cable de poliolefins amb baixa emissió de fums, no propagació de la flama, baixa emisió de fums, baixa emisió de gasos tòxics, lliure d'halogens, resistència a la absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultravioleta, resistència als agents químics, etc, amb part proporcional de terminals i accessoris. Inclou ma d'obra per a la seva instal.lació. Completament Instal.lat en safata o tub i en correcte funcionament.
| m | Conductor vermell de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x4 mm² de secció | 1 | 1.0109 | 1.0109
| h | Oficial electricista | 0.022 | 30.63 | 0.67386
| h | Ajudant electricista | 0.022 | 26.36 | 0.57992
| % | Costos directes complementaris | 2 | 2.2647 | 0.045294
[5 empty] | 2.31 | €
02.03.06 | m | Conductor negre de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x6 mm² de secció Subministre i instal.lació de cable elèctric unipolar, resistent a la intempèrie, per a instal.lacions fotovoltaiques, garantitzat per a 30 anys, tipo ZZ‐F, tensió nominal 1,5/1,5 kV, tensió màxima en corrent continua 1,8 kV, reacció al foc clase Cca, de 1x6 mm² de secció, amb coberta del cable de poliolefins amb baixa emissió de fums, no propagació de la flama, baixa emisió de fums, baixa emisió de gasos tòxics, lliure d'halogens, resistència a la absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultravioleta, resistència als agents químics, etc, amb part proporcional de terminals i accessoris. Inclou ma d'obra per a la seva instal.lació. Completament Instal.lat en safata o tub i en correcte funcionament.
| m | Conductor negre de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x6 mm² de secció | 1 | 1.4927 | 1.4927
| h | Oficial electricista | 0.022 | 30.63 | 0.67386
| h | Ajudant electricista | 0.022 | 26.36 | 0.57992
| % | Costos directes complementaris | 2 | 2.7465 | 0.054929
[5 empty] | 2.8014 | €
02.03.07 | m | Conductor vermell de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x6 mm² de secció Subministre i instal.lació de cable elèctric unipolar, resistent a la intempèrie, per a instal.lacions fotovoltaiques, garantitzat per a 30 anys, tipo ZZ‐F, tensió nominal 1,5/1,5 kV, tensió màxima en corrent continua 1,8 kV, reacció al foc clase Cca, de 1x6 mm² de secció, amb coberta del cable de poliolefins amb baixa emissió de fums, no propagació de la flama, baixa emisió de fums, baixa emisió de gasos tòxics, lliure d'halogens, resistència a la absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultravioleta, resistència als agents químics, etc, amb part proporcional de terminals i accessoris. Inclou ma d'obra per a la seva instal.lació. Completament Instal.lat en safata o tub i en correcte funcionament.
| m | Conductor vermell de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x6 mm² de secció | 1 | 1.4927 | 1.4927
| h | Oficial electricista | 0.022 | 30.63 | 0.67386
| h | Ajudant electricista | 0.022 | 26.36 | 0.57992
| % | Costos directes complementaris | 2 | 2.7465 | 0.054929
[5 empty] | 2.8014 | €
02.03.08 | m | Conductor negre de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x70 mm² de secció Subministre i instal.lació de cable elèctric unipolar, resistent a la intempèrie, per a instal.lacions fotovoltaiques, garantitzat per a 30 anys, tipo ZZ‐F, tensió nominal 1,5/1,5 kV, tensió màxima en corrent continua 1,8 kV, reacció al foc clase Cca, de 1x70 mm² de secció, amb coberta del cable de poliolefins amb baixa emissió de fums, no propagació de la flama, baixa emisió de fums, baixa emisió de gasos tòxics, lliure d'halogens, resistència a la absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultravioleta, resistència als agents químics, etc, amb part proporcional de terminals i accessoris. Inclou ma d'obra per a la seva instal.lació. Completament Instal.lat en safata o tub i en correcte funcionament.
| m | Conductor negre de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x70 mm² de secció | 1 | 15.6663 | 15.6663
| h | Oficial electricista | 0.08 | 30.63 | 2.4504
| h | Ajudant electricista | 0.08 | 26.36 | 2.1088
| % | Costos directes complementaris | 2 | 20.2255 | 0.40451
[5 empty] | 20.63 | €
02.03.09 | m | Conductor vermell de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x70 mm² de secció Subministre i instal.lació de cable elèctric unipolar, resistent a la intempèrie, per a instal.lacions fotovoltaiques, garantitzat per a 30 anys, tipo ZZ‐F, tensió nominal 1,5/1,5 kV, tensió màxima en corrent continua 1,8 kV, reacció al foc clase Cca, de 1x70 mm² de secció, amb coberta del cable de poliolefins amb baixa emissió de fums, no propagació de la flama, baixa emisió de fums, baixa emisió de gasos tòxics, lliure d'halogens, resistència a la absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultravioleta, resistència als agents químics, etc, amb part proporcional de terminals i accessoris. Inclou ma d'obra per a la seva instal.lació. Completament Instal.lat en safata o tub i en correcte funcionament.
| m | Conductor vermell de coure H1Z2Z2-K 1,5/1,5kV (1,8kV) de 1x70 mm² de secció | 1 | 15.6663 | 15.6663
| h | Oficial electricista | 0.08 | 30.63 | 2.4504
| h | Ajudant electricista | 0.08 | 26.36 | 2.1088
| % | Costos directes complementaris | 2 | 20.2255 | 0.40451
[5 empty] | 20.63 | €
02.03.10 | m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 1x95mm² de secció Subministre i instal.lació de conductor de coure de 1x95 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123‐4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (UNE‐EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE‐EN 50267‐2‐1) i baixa opacitat de fums (UNE‐EN 50268‐1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal.lat. Marca/model: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) o equivalent. Completament col∙locat en canal, safata o tub i en correcte funcionament.
| m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 1x95mm² de secció | 1 | 16.2945 | 16.2945
| h | Oficial electricista | 0.108 | 30.63 | 3.308
| h | Ajudant electricista | 0.108 | 26.36 | 2.8469
| % | Costos directes complementaris | 2 | 22.4494 | 0.44899
[5 empty] | 22.8984 | €
02.03.11 | m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 1x120mm² de secció Subministre i instal.lació de conductor de coure de 1x120 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123‐4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (UNE‐EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE‐EN 50267‐2‐1) i baixa opacitat de fums (UNE‐EN 50268‐1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal.lat. Marca/model: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) o equivalent. Completament col∙locat en canal, safata o tub i en correcte funcionament.
| m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 1x120mm² de secció | 1 | 22.538 | 22.538
| h | Oficial electricista | 0.108 | 30.63 | 3.308
| h | Ajudant electricista | 0.108 | 26.36 | 2.8469
| % | Costos directes complementaris | 2 | 28.6929 | 0.57386
[5 empty] | 29.2668 | €
02.03.12 | m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 1x150mm² de secció Subministre i instal.lació de conductor de coure de 1x150 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123‐4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (UNE‐EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE‐EN 50267‐2‐1) i baixa opacitat de fums (UNE‐EN 50268‐1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal.lat. Marca/model: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) o equivalent. Completament col∙locat en canal, safata o tub i en correcte funcionament.
| m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 1x150mm² de secció | 1 | 27.6642 | 27.6642
| h | Oficial electricista | 0.108 | 30.63 | 3.308
| h | Ajudant electricista | 0.108 | 26.36 | 2.8469
| % | Costos directes complementaris | 2 | 33.8191 | 0.67638
[5 empty] | 34.4955 | €
02.03.13 | m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 1x185mm² de secció Subministre i instal.lació de conductor de coure de 1x185 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123‐4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (UNE‐EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE‐EN 50267‐2‐1) i baixa opacitat de fums (UNE‐EN 50268‐1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal.lat. Marca/model: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) o equivalent. Completament col∙locat en canal, safata o tub i en correcte funcionament.
| m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 1x185mm² de secció | 1 | 35.0507 | 35.0507
| h | Oficial electricista | 0.108 | 30.63 | 3.308
| h | Ajudant electricista | 0.108 | 26.36 | 2.8469
| % | Costos directes complementaris | 2 | 41.2056 | 0.82411
[5 empty] | 42.0297 | €
02.03.14 | m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 1x240mm² de secció Subministre i instal.lació de conductor de coure de 1x240 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123‐4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (UNE‐EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE‐EN 50267‐2‐1) i baixa opacitat de fums (UNE‐EN 50268‐1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal.lat. Marca/model: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) o equivalent. Completament col∙locat en canal, safata o tub i en correcte funcionament. Connexió quadre BT amb Trafo
| m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 1x240mm² de secció | 1 | 41.951 | 41.951
| h | Oficial electricista | 0.108 | 30.63 | 3.308
| h | Ajudant electricista | 0.108 | 26.36 | 2.8469
| % | Costos directes complementaris | 2 | 48.1059 | 0.96212
[5 empty] | 49.068 | €
02.03.15 | m | Conductor d'Alumini RH5Z1 18/30kV de 1x150mm² de secció Cable elèctric unipolar, Al Voltalene H Compact "PRYSMIAN"o similar, normalitzat per Endesa, procés de fabricació de l'aïllament mitjançant triple extrusió en línia catenària, amb reticulació de l'aïllament millorada i capa semiconductora externa extraïble en fred, tipus AL RH5Z1 18/30 kV, tensió nominal 18/30 kV, reacció al foc classe Fca, amb conductor format per corda rodona compacta de fils d'alumini, rígid (classe 2), de 1x150 mm² de secció, capa interna extrusionada de material semiconductor, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), capa externa extrusionada de material semiconductor, separable en fred, amb barrera contra la propagació longitudinal de la humitat, pantalla de cinta longitudinal d'alumini termosoldada i adherida a la coberta, coberta de poliolefina termoplàstica d'altes prestacions, de tipus DMZ1 Vemex, de color vermell, i amb les següents característiques: lliure de halògens, reduïda emissió de gasos tòxics i nul·la emissió de gasos corrosius, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultraviolat i resistència a l'abrasió. Connexió primari del trafo amb cel·la MT
| m | Conductor d'Alumini RH5Z1 18/30kV de 1x150mm² de secció | 1 | 9.0957 | 9.0957
| h | Oficial electricista | 0.108 | 30.63 | 3.308
| h | Ajudant electricista | 0.108 | 26.36 | 2.8469
| % | Costos directes complementaris | 2 | 15.2506 | 0.30501
[5 empty] | 15.5556 | €
02.03.16 | m | Conductor d'Alumini RH5Z1 18/30kV de 1x240mm² de secció Cable elèctric unipolar, Al Voltalene H Compact "PRYSMIAN"o similar, normalitzat per Endesa, procés de fabricació de l'aïllament mitjançant triple extrusió en línia catenària, amb reticulació de l'aïllament millorada i capa semiconductora externa extraïble en fred, tipus AL RH5Z1 18/30 kV, tensió nominal 18/30 kV, reacció al foc classe Fca, amb conductor format per corda rodona compacta de fils d'alumini, rígid (classe 2), de 1x240 mm² de secció, capa interna extrusionada de material semiconductor, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), capa externa extrusionada de material semiconductor, separable en fred, amb barrera contra la propagació longitudinal de la humitat, pantalla de cinta longitudinal d'alumini termosoldada i adherida a la coberta, coberta de poliolefina termoplàstica d'altes prestacions, de tipus DMZ1 Vemex, de color vermell, i amb les següents característiques: lliure de halògens, reduïda emissió de gasos tòxics i nul·la emissió de gasos corrosius, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultraviolat i resistència a l'abrasió.
| m | Conductor d'Alumini RH5Z1 18/30kV de 1x240mm² de secció | 1 | 12.4904 | 12.4904
| h | Oficial electricista | 0.108 | 30.63 | 3.308
| h | Ajudant electricista | 0.108 | 26.36 | 2.8469
| % | Costos directes complementaris | 2 | 18.6453 | 0.37291
[5 empty] | 19.0182 | €
02.03.17 | m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 5x4mm² de secció per a serveis auxiliars Subministre i instal.lació de cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G4 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4
| m | Conductor de coure RZ1 0,6/1kV de 5x4mm² de secció per a serveis auxiliars | 1 | -1.1908 | -1.1908
| h | Oficial electricista | 0.108 | 30.63 | 3.308
| h | Ajudant electricista | 0.108 | 26.36 | 2.8469
| % | Costos directes complementaris | 2 | 4.9641 | 0.099282
[5 empty] | 5.0634 | €
02.03.18 | u | Connectors CC, string 1500V per secció de 4mm2 Connectors per unir els extrems de cable de CC amb una tensió assignada de 1500V i per secció de 4mm2
| u | Connectors CC, string 1500V per secció de 4mm2 | 1 | 0.24039 | 0.24039
| h | Oficial electricista | 0.01 | 30.63 | 0.3063
| h | Ajudant electricista | 0.01 | 26.36 | 0.2636
| % | Costos directes complementaris | 2 | 0.81029 | 0.016206
[5 empty] | 0.8265 | €
02.03.19 | u | Connectors CC, string 1500V per secció de 6mm2 Connectors per unir els extrems de cable de CC amb una tensió assignada de 1500V i per secció de 6mm2
| u | Connectors CC, string 1500V per secció de 6mm2 | 1 | 0.24039 | 0.24039
| h | Oficial electricista | 0.01 | 30.63 | 0.3063
| h | Ajudant electricista | 0.01 | 26.36 | 0.2636
| % | Costos directes complementaris | 2 | 0.81029 | 0.016206
[5 empty] | 0.8265 | €
02.03.20 | u | Connectors CC, string 1500V per secció de 70mm2 Connectors per unir els extrems de cable de CC amb una tensió assignada de 1500V i per secció de 70mm2
| u | Connectors CC, string 1500V per secció de 70mm2 | 1 | 0.71441 | 0.71441
| h | Oficial electricista | 0.01 | 30.63 | 0.3063
| h | Ajudant electricista | 0.01 | 26.36 | 0.2636
| % | Costos directes complementaris | 2 | 1.2843 | 0.025686
[5 empty] | 1.31 | €
02.03.21 | u | Connectors CC, string 1500V per secció de 95mm2 Connectors per unir els extrems de cable de CC amb una tensió assignada de 1500V i per secció de 95mm2
| u | Connectors CC, string 1500V per secció de 95mm2 | 1 | 0.70951 | 0.70951
| h | Oficial electricista | 0.01 | 30.63 | 0.3063
| h | Ajudant electricista | 0.01 | 26.36 | 0.2636
| % | Costos directes complementaris | 2 | 1.2794 | 0.025588
[5 empty] | 1.305 | €
02.03.22 | u | Connectors CC, string 1500V per secció de 120mm2 Connectors per unir els extrems de cable de CC amb una tensió assignada de 1500V i per secció de 120mm2
| u | Connectors CC, string 1500V per secció de 120mm2 | 1 | 0.96539 | 0.96539
| h | Oficial electricista | 0.01 | 30.63 | 0.3063
| h | Ajudant electricista | 0.01 | 26.36 | 0.2636
| % | Costos directes complementaris | 2 | 1.5353 | 0.030706
[5 empty] | 1.566 | €
02.03.23 | u | Connectors CC, string 1500V per secció de 150mm2 Connectors per unir els extrems de cable de CC amb una tensió assignada de 1500V i per secció de 150mm2
| u | Connectors CC, string 1500V per secció de 150mm2 | 1 | 1.3066 | 1.3066
| h | Oficial electricista | 0.01 | 30.63 | 0.3063
| h | Ajudant electricista | 0.01 | 26.36 | 0.2636
| % | Costos directes complementaris | 2 | 1.8765 | 0.037529
[5 empty] | 1.914 | €
02.03.24 | u | Connectors CC, string 1500V per secció de 185mm2 Connectors per unir els extrems de cable de CC amb una tensió assignada de 1500V i per secció de 185mm2
| u | Connectors CC, string 1500V per secció de 185mm2 | 1 | 1.5625 | 1.5625
| h | Oficial electricista | 0.01 | 30.63 | 0.3063
| h | Ajudant electricista | 0.01 | 26.36 | 0.2636
| % | Costos directes complementaris | 2 | 2.1324 | 0.042647
[5 empty] | 2.175 | €
02.03.25 | u | Connector CA per Mitja Tensió de 36kV i 630A Subministrament i instal·lació d'un connector separable en T, per a connexió a transformador, unitat de commutació o motor, equipat amb passatapes endollables, Elascon MSCT/EC-630-C-36-T3-P1-150/240 "PRYSMIAN", intensitat nominal 630 A, tensió nominal 36 kV, secció del cable entre 150 i 240 mm², format per contacte de coure per a connexió amb el conductor del cable, cargol de fixació per a contacte amb el conductor, pantalla semiconductora interior i cos aïllant de EPDM, punt de prova, tap, trau de connexió de terra i reductor del cos del connector al diàmetre de l'aïllament del cable.
| u | Connector CA per Mitja Tensió de 36kV i 630A | 1 | 159.9336 | 159.9336
| h | Oficial electricista | 0.1 | 30.63 | 3.063
| h | Ajudant electricista | 0.1 | 26.36 | 2.636
| % | Costos directes complementaris | 2 | 165.6326 | 3.3127
[5 empty] | 168.9453 | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 4 | CENTRE DE TRANSFORMACIÓ
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.04.01 | u | Modul prefabricat monobloc Edifici prefabricat tipus "EPH-R-6410-2P" o similar , de mesures 6610mm x 2400mm x 3100mm) ( llarg x ample x fondària). D'alçada vista 2600mm. De 36kV de tensió del material, amb dues portes d'accés, una de personal i l'altre pel transformador. transformador apaisat i amb ventilació forçada, amb connexió a terra i enllumenat.
| m | Edifici prefabricat tipus "EPH-R-6410-2P" | 1 | 11238.1401 | 11238.1401
| h | Oficial 1a Construcció | 9 | 29.67 | 267.03
| h | Peó ordinari construcció | 9 | 24.86 | 223.74
| % | Costos directes complementaris | 2 | 11728.9101 | 234.5782
[5 empty] | 11963.4883 | €
02.04.02 | u | Quadre de baixa tensió amb agrupació de 16 entrades Subministre i instal.lació de quadre de baixa tensió a col·locar al Centre de tranformació, el quadre serà de la marca PRONUTEC, mode LVCP 8H 2500 IA SC 16xBTVC-DT NH00 o similar més bornera per a SSAA i automàtic amb tall en aire de 2500A fins a 85kA i 16 sortides ( 15 com a mínim). L'automàtic tindrà un bloc diferencial que serà selectiu amb els diferencials aigues avall de la instal·lació. Sortides mitjançant les bases portafusibles NH-00. Inclou descarregador de sobretensions i proteccions per la sortida de SSAA. No inclou els fusibles. Quadre BT a col·locar al CT
| u | Quadre de baixa tensió amb agrupació de 16 entrades | 1 | 12902.1697 | 12902.1697
| h | Oficial electricista | 0.5 | 30.63 | 15.315
| h | Ajudant electricista | 0.5 | 26.36 | 13.18
| % | Costos directes complementaris | 2 | 12930.6647 | 258.6133
[5 empty] | 13189.278 | €
02.04.03 | u | Fussibles d'entrada 160A 690V gG Subministre i instal·lació dels fusibles d'entrada del quadre de BT marca SIBA NH00 o similar, de 690V gG. Quadre BT a col·locar al CT
| u | Fussibles d'entrada 160A 690V gG | 1 | 4.1484 | 4.1484
| h | Oficial electricista | 0.02 | 30.63 | 0.6126
| h | Ajudant electricista | 0.02 | 26.36 | 0.5272
| % | Costos directes complementaris | 2 | 5.2882 | 0.10576
[5 empty] | 5.394 | €
02.04.04 | u | Transformador 25/0,69kV i 2500KVA Subministrament i col·locació d'un transformador Transformador integral (TIER-2), la potència aparent serà de 2500kVA. La tensió més elevada del material serà de 36kV. la relació de transformació 25 / 0,69 kV-K (ESTER) -AL/AL, Dyn11, tensió de curtcircuit (Ucc) del 6%, DGPT-2, Pantalla electrostàtica, bornes del primari endollables 36-400 A tipus B i bornes secundari 3150 A M48 Tipus 6.
| u | Transformador 25/0,69kV i 2500KVA | 1 | 39051.7044 | 39051.7044
| h | Oficial electricista | 0.5 | 30.63 | 15.315
| h | Ajudant electricista | 0.5 | 26.36 | 13.18
| % | Costos directes complementaris | 2 | 39080.1994 | 781.604
[5 empty] | 39861.8034 | €
02.04.05 | u | Cel·la modular de Línia SF6 36kV Subministrament i muntatge d'una cel·la de linia marca Inael o similar amb aïllament i tall SF6. La tensió més elevada del material serà de 36kV, la intensitat nominal 630A i la intensitat màxima 20kA. ampliable per ambdós costats i comandament manual. Inclou la taxa de reciclatge segons RD 208/2005 sobre RAEE (BOE de 26/02/2005)
| u | Cel·la modular de Línia SF6 36kV | 1 | 2225.0711 | 2225.0711
| h | Oficial electricista | 0.25 | 30.63 | 7.6575
| h | Ajudant electricista | 0.25 | 26.36 | 6.59
| % | Costos directes complementaris | 2 | 2239.3186 | 44.7864
[5 empty] | 2284.105 | €
02.04.06 | u | Cel·la modular de protecció Automàtic 36kV Subministrament i muntatge d'una cel·la de de protecció mitjançant interruptor automàtic. La tensió més elevada del material serà de 36kV, la intensitat nominal 630A i la intensitat màxima 20kA. ampliable per ambdós costats i comandament manual amb relé 50/51/50N/51N autoalimentat. Inclou la taxa de reciclatge segons RD 208/2005 sobre RAEE (BOE de 26/02/2005)
| u | Cel·la modular de protecció Automàtic 36kV | 1 | 12098.8956 | 12098.8956
| h | Oficial electricista | 0.25 | 30.63 | 7.6575
| h | Ajudant electricista | 0.25 | 26.36 | 6.59
| % | Costos directes complementaris | 2 | 12113.1431 | 242.2629
[5 empty] | 12355.4059 | €
02.04.07 | u | Transformador de Serveis Auxiliars 800/400V - 5kVA Subministrament i muntatge d'un transformador per a serveis auxiliars (SSAA) de 690/400 V i 5kVA, encapsulat en evolvent metàl·lica IP23.
| u | Transformador de Serveis Auxiliars 800/400V - 5kVA | 1 | 323.396 | 323.396
| h | Oficial electricista | 0.25 | 30.63 | 7.6575
| h | Ajudant electricista | 0.25 | 26.36 | 6.59
| % | Costos directes complementaris | 2 | 337.6435 | 6.7529
[5 empty] | 344.3964 | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 5 | CENTRE DE MESURA
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.05.01 | u | Modul prefabricat monobloc Edifici prefabricat tipus "EPH-1T-5900-2P" o similar , de mesures 6100mm x 2400mm x 3100mm) ( llarg x ample x fondària). D'alçada vista 2600mm. De 24/36kV de tensió del material, amb dues portes d'accés, una de personal i l'altre per la distribuïdora. Inclou connexió a terra i enllumenat.
| m | Edifici prefabricat tipus "EPH-1T-5900-2P | 1 | 6564.2135 | 6564.2135
| h | Oficial 1a Construcció | 9 | 29.67 | 267.03
| h | Peó ordinari construcció | 9 | 24.86 | 223.74
| % | Costos directes complementaris | 2 | 7054.9835 | 141.0997
[5 empty] | 7196.0832 | €
02.05.02 | u | Cel·la CML modular de Línia SF6 36kV (Motor) Subministrament i muntatge d'una cel·la de linia marca Inael o similar amb aïllament i tall SF6 N/Global. La tensió més elevada del material serà de 36kV, la intensitat nominal 630A i la intensitat màxima 20kA. Comandament amb mando motor elèctric. Inclou la taxa de reciclatge segons RD 208/2005 sobre RAEE (BOE de 26/02/2005)
| u | Cel·la CML modular de Línia SF6 36kV (Motor) | 1 | 3371.5059 | 3371.5059
| h | Oficial electricista | 0.25 | 30.63 | 7.6575
| h | Ajudant electricista | 0.25 | 26.36 | 6.59
| % | Costos directes complementaris | 2 | 3385.7534 | 67.7151
[5 empty] | 3453.4685 | €
02.05.03 | u | Detector RGDAT Subministrament i Subministrament i muntatge d'un RGDAT 2015 IN_24_36 EQ. Detector de falta direccional i absencia de tensió. Completament muntat sobre cel·la de línia motoritzada de la distribuïdora. (GSTP001)"RGDAT-A70
| u | Detector RGDAT | 1 | 305.6341 | 305.6341
| h | Oficial electricista | 0.025 | 30.63 | 0.76575
| h | Ajudant electricista | 0.025 | 26.36 | 0.659
| % | Costos directes complementaris | 2 | 307.0588 | 6.1412
[5 empty] | 313.2 | €
02.05.04 | u | Cel·la CMP modular 36kV de serveis auxilliars Endesa Subministrament i muntatge d'una cel·la Cabinel SSAA 36/630/20 per a serveis auxiliars ENDESA de 200VA amb transformador bifàsic per SSAA 25.000 / 230 V. La cel·la inclourà bastidor, pont intern i connector per l'embarrat. Inclou la taxa de reciclatge segons RD 208/2005 sobre RAEE (BOE de 26/02/2005)
| u | Cel·la CMP modular 36kV de serveis auxilliars Endesa | 1 | 8927.3054 | 8927.3054
| h | Oficial electricista | 0.25 | 30.63 | 7.6575
| h | Ajudant electricista | 0.25 | 26.36 | 6.59
| % | Costos directes complementaris | 2 | 8941.5529 | 178.8311
[5 empty] | 9120.384 | €
02.05.05 | u | Bateries per SSAA Subministrament i muntatge en paret d'un quadre de Baixa tensió amb transformador d'aïllament 10kV i conjunt de bateries 2 x 12V per donar alimentació als serveis auxiliars de companyia.
| u | Bateries per SSAA | 1 | 2190.4349 | 2190.4349
| h | Oficial electricista | 0.25 | 30.63 | 7.6575
| h | Ajudant electricista | 0.25 | 26.36 | 6.59
| % | Costos directes complementaris | 2 | 2204.6824 | 44.0936
[5 empty] | 2248.776 | €
02.05.06 | u | Enllaç companyia amb abonat Subministrament i muntatge de 6 connectors atornillables serie 400, per a 12 m de cable ( 4m per fase), el cable serà RHZ1-OL 18/30kV 1x150 mm2 Al
| u | Enllaç companyia amb abonat | 1 | 958.5149 | 958.5149
| h | Oficial electricista | 0.25 | 30.63 | 7.6575
| h | Ajudant electricista | 0.25 | 26.36 | 6.59
| % | Costos directes complementaris | 2 | 972.7624 | 19.4552
[5 empty] | 992.2176 | €
02.05.07 | u | Cel·la CMR modular 36kV remunta cables Subministrament i muntatge d'una cel·la modular per remuntar cables tipus CMR-2 36/630A
| u | Cel·la CMR modular 36kV remunta cables | 1 | 1308.1525 | 1308.1525
| h | Oficial electricista | 0.25 | 30.63 | 7.6575
| h | Ajudant electricista | 0.25 | 26.36 | 6.59
| % | Costos directes complementaris | 2 | 1322.4 | 26.448
[5 empty] | 1348.848 | €
02.05.08 | u | Cel·la CMPAS modular 36kV de protecció amb interruptor automàtic Subministrament i muntatge d'una cel·la modular de 36kV-630A-20kA amb comandament motoritzat a 48Vcc. inclourà bobina de mínima tensió. No inclourà el relé. Inclou la taxa de reciclatge segons RD 208/2005 sobre RAEE (BOE de 26/02/2005)
| u | Cel·la CMPAS modular 36kV de protecció amb interruptor automàtic | 1 | 11922.521 | 11922.521
| h | Oficial electricista | 0.25 | 30.63 | 7.6575
| h | Ajudant electricista | 0.25 | 26.36 | 6.59
| % | Costos directes complementaris | 2 | 11936.7685 | 238.7354
[5 empty] | 12175.5038 | €
02.05.09 | u | Relé per la cel·la d'interruptor automàtic Subministrament i muntatge d'un Armari amb un relé ziv 48Vcc sense transformador, homopolar per a protecció de cel·les. inclourà el subministre del relé IRLF1 Fotovoltaic 16 entrades + 11 sortides amb cable RS485 (modbus RTU) + RJ45 (Modbus TCP/IP) amb les funcions: 50/51N - 50G/51G - 50Q/51Q - 50V/51V - 67 - 67N - 67G - 67P - 67Q - 85- 50FD - 46 - 37 - 50BF - 27 - 59 - 59N - 47 - 59Q - 49 - 81M - 81m -81D - 32 - 40 -78 - 59V/Hz - 25 - 87N - 60VT - 60CT - 79 - 3 - 2. inclourà carregador i rectificador de bateries de 220 Vac/48Vcc i 200W i 3 transformadors toroidals per a cel·les CMPAS motoritzada.
| u | Relé per la cel·la d'interruptor automàtic | 1 | 3954.1807 | 3954.1807
| h | Oficial electricista | 0.25 | 30.63 | 7.6575
| h | Ajudant electricista | 0.25 | 26.36 | 6.59
| % | Costos directes complementaris | 2 | 3968.4282 | 79.3686
[5 empty] | 4047.7968 | €
02.05.10 | u | Enllaç entre cel·la mesura i cel·la automàtic Subministrament i muntatge de 6 connectors atornillables serie 400, per a 9 m de cable ( 3m per fase), el cable serà RHZ1-OL 18/30kV 1x150 mm2 Al
| u | Enllaç entre cel·la mesura i cel·la automàtic | 1 | 781.649 | 781.649
| h | Oficial electricista | 0.25 | 30.63 | 7.6575
| h | Ajudant electricista | 0.25 | 26.36 | 6.59
| % | Costos directes complementaris | 2 | 795.8965 | 15.9179
[5 empty] | 811.8144 | €
02.05.11 | u | Cel·la modular CMM 36kV de mesura Subministrament i muntatge d'una cel·la modular de mesura cabinel o similar CMM-2 de 36kV i 400A i 16kA. Inclourà els transformadors de tensió i d'intensitat segons companyia i potència.
| u | Cel·la modular CMM 36kV de mesura | 1 | 5453.3647 | 5453.3647
| h | Oficial electricista | 0.25 | 30.63 | 7.6575
| h | Ajudant electricista | 0.25 | 26.36 | 6.59
| % | Costos directes complementaris | 2 | 5467.6122 | 109.3522
[5 empty] | 5576.9645 | €
02.05.12 | u | Cel·la modular CML 36kV de línia Subministrament i muntatge d'una cel·la modular de línia cabinel o similar CML-2 de 36kV i 630A i 20kA.comandament manual i amb dispositius de presencia de tensió. inclourà passatapes. Inclourà els transformadors de tensió i d'intensitat segons companyia i potència. Inclou la taxa de reciclatge segons RD 208/2005 sobre RAEE (BOE de 26/02/2005)
| u | Cel·la modular CML 36kV de línia | 1 | 2225.0711 | 2225.0711
| h | Oficial electricista | 0.25 | 30.63 | 7.6575
| h | Ajudant electricista | 0.25 | 26.36 | 6.59
| % | Costos directes complementaris | 2 | 2239.3186 | 44.7864
[5 empty] | 2284.105 | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 6 | OBRA CIVIL
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.06.01 | m3 | Obra civil per Centre de Transformació Excavació d'un rectangle de mides iguals a la base del centre amb 1 metres de base perimetral i mig metre de fondaria, reomplir amb terra procedent de l'excavació a cota de terra, un cop col·locat el centre.
| h | maquinaria obra civil | 0.2 | 85.9921 | 17.1984
| h | Oficial 1a Construcció | 0.2 | 29.67 | 5.934
| h | Peó ordinari construcció | 0.2 | 24.86 | 4.972
| % | Costos directes complementaris | 2 | 28.1044 | 0.56209
[5 empty] | 28.6665 | €
02.06.02 | m3 | Obra civil per Centre de Mesura Excavació d'un rectangle de mides iguals a la base del centre amb 1 metres de base perimetral i mig metre de fondaria, reomplir amb terra procedent de l'excavació a cota de terra, un cop col·locat el centre.
| h | maquinaria obra civil | 0.2 | 85.9921 | 17.1984
| h | Oficial 1a Construcció | 0.2 | 29.67 | 5.934
| h | Peó ordinari construcció | 0.2 | 24.86 | 4.972
| % | Costos directes complementaris | 2 | 28.1044 | 0.56209
[5 empty] | 28.6665 | €
02.06.03 | m2 | Solera de formigó Solera de Formigó per a paviment de consistència plàstica i grandaria màxima del granulat de 20mm i de 15mm de gruix
| u | Separador homologat per malla electrosoldada superior | 2 | 4.5036 | 9.0072
| m2 | Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 | 1.2 | 2.52 | 3.024
| m3 | Formigó HM-35/B/20/X0, fabricat en central | 0.21 | 94.6 | 19.866
| m2 | Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de 30 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), per junta de dilatació. | 0.05 | 2.01 | 0.1005
| h | Regla vibrant de 3 m | 0.088 | 5.23 | 0.46024
| h | Arremolinadora mecànica de formigó. | 0.55 | 5.68 | 3.124
| h | Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. | 0.202 | 10.64 | 2.1493
| h | Peó especialitzat construcció. | 0.015 | 25.67 | 0.38505
| h | Oficial 1ª construcció. | 0.015 | 29.67 | 0.44505
| h | Peó ordinari construcció | 0.015 | 24.86 | 0.3729
| h | Ajudant construcció | 0.108 | 26.39 | 2.8501
| % | Costos directes complementaris | 2 | 41.7843 | 0.83569
[5 empty] | 42.62 | €
02.06.04 | m2 | Moviment de terres Aprofitament de les terres sobrants durant el moviment de terres fet per les rases, obra civil del CT i CM i la col·locació de la valla per repartir-ho pel terreny de forma uniforme, quedant una cota no superior a 0,2m respecte cota inicial.
| m3 | Terres sobrants | 1 | 9.7311 | 9.7311
| h | Oficial 1a Construcció | 0.015 | 29.67 | 0.44505
| h | Peó ordinari construcció | 0.015 | 24.86 | 0.3729
| % | Costos directes complementaris | 2 | 10.549 | 0.21098
[5 empty] | 10.76 | €
02.06.05 | m3 | Rebliment i compactació del terreny 95% Compactació del terreny fins al 95% amb l'aprofitament de la terra existent. No inclou la compactació del camí existent.
| m | Cinta plastificada | 1 | 0.041959 | 0.041959
| h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | 0.09 | 10.38 | 0.9342
| h | Safata vibrant de guiat manual, de 300kg, amplada de treball 70cm, reversible | 0.1 | 7.16 | 0.716
| h | Camió cisterna, de 8 m3 de capacitat | 0.01 | 118.9 | 1.189
| h | Camió basculant de 12 t de càrrega de 162kW | 0.01 | 44.99 | 0.4499
| h | Oficial 1a Construcció | 0 | 29.67 | 0
| h | Peó ordinari construcció | 0.1 | 24.86 | 2.486
| % | Costos directes complementaris | 2 | 5.8171 | 0.11634
[5 empty] | 5.9334 | €
02.06.06 | m3 | Excavació de rases i pous per a pas d'instal.lacions Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions fins a 2m de fondaria, en terreny compacte, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora. el preu no inclou el transport de les terres excavades.
| h | Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW | 0.241 | 35.4825 | 8.5513
| h | Peó ordinari construcció. | 0.276 | 24.86 | 6.8614
| h | Peó ordinari construcció | 0 | 24.86 | 0
| h | Oficial electricista | 0 | 30.63 | 0
| h | Ajudant electricista | 0 | 26.36 | 0
| % | Costos directes complementaris | 2 | 15.4126 | 0.30825
[5 empty] | 15.7209 | €
02.06.07 | m3 | Formigonar rasa Formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió a la rasa
| m3 | Formigó en massa HM-15/B/20/X0, fabricat en central. | 1 | 81.1818 | 81.1818
| h | Oficial 1a Construcció | 0.09 | 29.67 | 2.6703
| h | Peó ordinari construcció | 0.175 | 24.86 | 4.3505
| % | Costos directes complementaris | 2 | 88.2026 | 1.7641
[5 empty] | 89.9667 | €
02.06.08 | m3 | Rebliments de rases per instal·lacions amb sorra Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
| m | Cinta plastificada | 1 | 0.46197 | 0.46197
| t | Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. | 1.65 | 8.95 | 14.7675
| h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | 0.1 | 10.38 | 1.038
| h | Safata vibrant de guiat manual, de 300kg, amplada de treball 70cm, reversible | 0.15 | 7.16 | 1.074
| h | Camió cisterna, de 8 m3 de capacitat | 0.01 | 118.9 | 1.189
| h | Oficial 1a Construcció | 0 | 29.67 | 0
| h | Peó ordinari construcció | 0.1 | 24.86 | 2.486
| % | Costos directes complementaris | 2 | 21.0165 | 0.42033
[5 empty] | 21.4368 | €
02.06.09 | m | Compactació i aplanar el terreny rasa Col·locació d'una senyal identificativa i sorra, compactar i aplanar.
| m | Cinta plastificada | 1 | 0.55394 | 0.55394
| h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | 0.15 | 10.38 | 1.557
| h | Safata vibrant de guiat manual, de 300kg, amplada de treball 70cm, reversible | 0.15 | 7.16 | 1.074
| h | Camió cisterna, de 8 m3 de capacitat | 0.01 | 118.9 | 1.189
| h | Oficial 1a Construcció | 0 | 29.67 | 0
| h | Peó ordinari construcció | 0.15 | 24.86 | 3.729
| % | Costos directes complementaris | 2 | 8.1029 | 0.16206
[5 empty] | 8.265 | €
02.06.10 | m3 | Reblert de terra de la instal·lació fins a cota 0 Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació. El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
| m | Cinta plastificada | 1 | 2.1622 | 2.1622
| h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | 0.1 | 10.38 | 1.038
| h | Safata vibrant de guiat manual, de 300kg, amplada de treball 70cm, reversible | 0.15 | 7.16 | 1.074
| h | Camió cisterna, de 8 m3 de capacitat | 0.01 | 118.9 | 1.189
| h | Camió basculant de 12 t de càrrega de 162kW | 0.015 | 44.99 | 0.67485
| h | Oficial 1a Construcció | 0 | 29.67 | 0
| h | Peó ordinari construcció | 0.23 | 24.86 | 5.7178
| % | Costos directes complementaris | 2 | 11.8559 | 0.23712
[5 empty] | 12.093 | €
02.06.11 | h | Adequació camí d'accés provisional Adequació del camí d'accés, anivellant la superfície amb retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics de 115kW
| h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. | 0.03 | 15.0214 | 0.45064
| h | Camió basculant de 10 t de càrrega, de 147 kW. | 0.045 | 10.38 | 0.4671
| h | Motoanivelladora de 141 kW. | 0.02 | 7.16 | 0.1432
| h | Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t, amplada de treball 213,4 cm. | 0.047 | 118.9 | 5.5883
| h | Camió cisterna, de 8 m3 de capacitat | 0.02 | 118.9 | 2.378
| h | Oficial 1a Construcció | 0 | 29.67 | 0
| h | Peó ordinari construcció | 0.084 | 24.86 | 2.0882
| % | Costos directes complementaris | 2 | 11.1155 | 0.22231
[5 empty] | 11.3378 | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 7 | VIDEOVIGILÀNCIA
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.07.01 | u | Videovigilància 24h Subministrament i muntatge de poste de 3,5mts per la col·locació de càmeres de videovigilància 24h. Totalment instal·lat i configurat i en perfecte funcionament. Inclourà la càmera òptima per fer la videovigilància
sense descomposició
[5 empty] | 323.118 | €
02.07.02 | m | Cablejat per fer connexions Subministrament i instal·lació de cable de connexió UTP
sense descomposició
[5 empty] | 2.7405 | €
02.07.03 | u | Discs durs Discs durs
sense descomposició
[5 empty] | 209.6874 | €
02.07.04 | u | Centraleta Centraleta amb videoalarma amb detecció de videoanalisis i connexió receptora i autogestió via appa mòbil i/o web. El videoanàlisis inclourà la discriminació.
sense descomposició
[5 empty] | 7830 | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 8 | XARXA DE TERRES
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.08.01 | m | Cable Cu de 35mm2 Subministrament i instal·lació de Cable despullat de Coure de 35mm2 enterrat com a mínim 0,5m i si va per rasa amb cables anirà a la part més al fons.
| m3 | Conductor de coure nu, de 35 mm². | 1 | 0.67028 | 0.67028
|  | Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. | 0.1 | 1.15 | 0.115
| h | Oficial 1ª electricista. | 0.12 | 30.63 | 3.6756
| h | Peó ordinari construcció | 0 | 24.86 | 0
| % | Costos directes complementaris | 2 | 4.4609 | 0.089218
[5 empty] | 4.5501 | €
02.08.02 | u | Piqueta d'acer i coure Subministrament i muntatge piqueta de d' Acer i Coure, L=2m, diametre de 14,2 o dimensions similars.
| u | Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 300 µm, fabricat en acer, de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud. | 1 | 9.8039 | 9.8039
| h | Oficial 1ª electricista. | 0.1 | 30.63 | 3.063
| h | Peó ordinari construcció | 0.1 | 24.86 | 2.486
| % | Costos directes complementaris | 2 | 15.3529 | 0.30706
[5 empty] | 15.66 | €
02.08.03 | u | Caixa comprovadora terres Subministrament i instal·lació d'una caixa comprovadora de terres
| u | Caixa comprovadora terres | 1 | 5.1359 | 5.1359
| h | Oficial 1ª electricista. | 0.1 | 29.67 | 2.967
| h | Peó ordinari construcció | 0 | 24.86 | 0
| % | Costos directes complementaris | 2 | 8.1029 | 0.16206
[5 empty] | 8.265 | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 9 | TANCAT PERIMETRAL
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.09.01 | m | Tancat Cinegètic de 1,2 m d'alçada Subministrament i muntatge de tanca amb malla cinegètica lleugera 122/9/30 de 1,2m d'alçada, col·locada deixant la tanca 15cm separada del terrenys Postes de fusta* tractada per exterior de Ø10x200cm cada 4m ancorats amb formigó 50cm, alçada vista 135cm. Inclòs accessoris necessaris. No queda inclòs el trencament del sòl mitjançant minigiratòria amb martell trencador.
sense descomposició
[5 empty] | 13.27 | €
02.09.02 | u | Pas de Fauna 40x15 cm Subministrament i muntatge de pas de fauna 40x15cm, amb marc de fusta al voltant.
sense descomposició
[5 empty] | 160.08 | €
02.09.03 | m | Porta d'accés 7m Subministrament i muntatge d'una porta d'accés amb dues fulles. La portrta tindrà una alçada de 1,20m i una llargada de 7m.
sense descomposició
[5 empty] | 565.5 | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 10 | ENGINYERIA, ESTUDIS I LEGALITZACIÓ
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.10.01 | u | Legalització instal.lació BT i MT Legalització. Realització de les corresponents legalitzacions corresponents (ELEC) per tal de registrar a indústria la nova instal.lació. Tramitació i taxes incloses. Entrega de còpia en paper i en format digital a la propietat. inclou RITSIC i RIPRE.
sense descomposició
[5 empty] | 783 | €
02.10.02 | u | Coordinació de Seguretat i Salut Designació d'un coordinacor de seguretat i salut a l'obra pel compliment del pla de seguretat i salut durant l'obra per part dels contractistes.
sense descomposició
[5 empty] | 2610 | €
02.10.03 | u | Direcció facultativa de l'obra Nomenament d'un director tècnic que assumirà la direcció tècnica i facultativa de l'obra.
sense descomposició
[5 empty] | 3045 | €
CAPÍTOL: | 2 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTOL: | 11 | ALTRES
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
02.11.01 | u | Documentació As built Asbuilt. Realització de documentació AS BUILT a la finalització de l'obra, que inclogui documentació gràfica amb l'execució exacta de les instal∙lacions, així com les fitxes tècniques, manuals d'ús i manteniment, i certificats d'homologació de tots els elements instal∙lats. Entrega de còpia en paper i en digital a la propietat.
sense descomposició
[5 empty] | 565.5 | €
02.11.02 | u | Control de qualitat i proves Control de Qualitat i Proves de les instal.lacions de electricitat Infraestructures.
| h | Oficial electricista | 3.7416 | 30.63 | 114.6052
| h | Ajudant electricista | 3.7416 | 26.36 | 98.6286
| % | Costos directes complementaris | 2 | 213.2338 | 4.2647
[5 empty] | 217.4985 | €
02.11.03 | u | Posta en marxa Posta en marxa de la planta agrovoltaica
| u | Material auxiliar per a la posta en marxa | 1 | 851.0324 | 851.0324
| h | Oficial electricista | 15 | 30.63 | 459.45
| h | Ajudant electricista | 15 | 26.36 | 395.4
| % | Costos directes complementaris | 2 | 1705.8824 | 34.1176
[5 empty] | 1740 | €
02.11.04 | u | Talada d'arbre Talat d'arbre d'entre 5 i 10 m d'altura, de 15 a 30 cm de diàmetre de tronc i copa poc frondosa, amb motoserra, amb extracció de la soca, i carga manual a camió. El preu no inclou el transport dels materials retirats.
| h | Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'espasa i 2 kW de potència. | 0.5 | 23.4352 | 11.7176
| h | Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 105 kW. | 0.5 | 46.24 | 23.12
| h | Oficial 1ª jardiner. | 0.85 | 23.78 | 20.213
| h | Ajudant jardiner. | 0.85 | 21.14 | 17.969
| % | Costos directes complementaris | 2 | 73.0196 | 1.4604
[5 empty] | 74.48 | €
02.11.05 | h | Enderrocament pou Enderroc de Pou i reconstrucció del mateix per deixar-lo al mateix nivell que el sòl amb reforç de metall per evitar danys amb el pas de vehicles
| h | Martell pneumàtic. | 0.73 | 4.8411 | 3.534
| h | Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. | 0.73 | 7.75 | 5.6575
| h | Peó especialitzat construcció. | 0.73 | 25.67 | 18.7391
| h | Peó ordinari construcció | 0.73 | 24.86 | 18.1478
| % | Costos directes complementaris | 2 | 46.0784 | 0.92157
[5 empty] | 47 | €
CAPÍTOL: | 3 | SEGURETAT I SALUT
SUBCAPÍTOL: | 1 | SEGURETAT I SALUT
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
03.01.01 | u | Seguretat i Salut Conjunt d'equips de protecció individual i col.lectiu, necessaris per el cumpliment de la normativa vigent, en materia de seguretat i salut en el treball
| u | Seguretat i Salut | 1 | 20808 | 20808
[5 empty] | 20808 | €
CAPÍTOL: | 4 | GESTIÓ DE RESIDUS
SUBCAPÍTOL: | 1 | GESTIÓ DE RESIDUS A L'OBRA
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
04.01.01 | u | Gestió de Residus Gestió de Residus
| u | Gestió de Residus | 1 | 20808 | 20808
[5 empty] | 20808 | €
CAPÍTOL: | 5 | MEDI AMBIENT
SUBCAPÍTOL: | 1 | MEDI AMBIENT
CODI | UA | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | PREU | TOTAL
05.01.01 | u | Gestió de Residus Gestió de Residus
| u | Gestió de Residus | 1 | 20808 | 20808
[5 empty] | 20808 | €