## Sheet1
Material | Descripció | Caracteristiques técniques | Normativa | Referencia admessa | Equivalents | Documentació requerida en cas de ofertar producte equivalent | CPV | Unitat base | Referencia ofertada
201542 | Extintor de pressió incorporada P-6 KG de pols ABC. Eficacia minima 27A/183B. Apte per al seu ús en tensions fins a 35KV a mes de 1 metre. Dimesions maximes de l'extintor 530x150MM. Els extintors han de venir en palets tipus europeu (EPAL 800 x 1200) amb una alçada màxima 1100 mm (54 extintors per palet). Inclosos els elements necessaris per la seva correcte utilització i fixació: Suport de paret, vàlvula de tir ràpid, manòmetre autocomprobable, mànega de cautxú flexible de poliamida negre i difusor tubular. Només s’acceptan extintors nous amb data de fabricació no inferior a 1 mes a la recepció del material.No s’acceptaran extintors recarregats ni retimbrats. | Agent extintor: 6KG Pols ABC Agent propulsor: Nitrògen N2 Alçada màxima (mm): 545 Diàmetre màxim (mm): 150 Eficàcia mínima: 27A-183B-C Temperatura d’utilització: -20º / 60º C Pressió màxima admissible: 15 bar Assaig dielèctric mínim a més 1 metre de distància(KV): 35kv Placa d’extintor marcat anb nº de fabricació Instruccions d’ús a l’extintor: Castellà. | REÏAL DECRET 513/2017(RIPCI) UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 UNE-EN 3-10:2010 | FAEX PI 6 ABC | si | · Mostra del producte ofert segons Annex 10 Mostres · Fitxa tècnica del producte ofert · Declaració responsable conforme el producte equivalent ofert compleix amb totes les característiques definides a l'annex · ISO 9001, procès de producció del producte a licitar. · ISO 14000. · Certificat CE · Certificat de compliment de normativa indicada: UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 i UNE-EN 3-10:2010 | 35110000 | UN
225226 | Extintor de pressió incorporada PI-50 KG de pols ABC. Eficàcia mínima 27A/IVB. Apte per al seu ús en tensions fins a 35 KV a mes de 1 metre. Els extintors hauran de subministrar-se sobre palets tipus europeu (EPAL 800x1200 mm), amb una alçada màxima de 1.100 mm i no retornable. Atesa la seva inestabilitat durant el transport sobre palet obert, aquests hauran de subministrar-se en palets tipus caixó, contenidor o sistema equivalent que garanteixi la seva immobilització i eviti el risc de bolcada durant la manipulació i el transport. El sistema de paletització haurà d’assegurar la integritat dels equips, evitant danys en els components i facilitant la seva manipulació segura. Inclosos els elements necessaris per la seva correcte utilització: Rodes i mànec per al seu desplaçament, vàlvula de tir ràpid, manòmetre autocomprobable, mànega de cautxú flexible de poliamida negre de 5mts i difusor tubular. Només s’acceptan extintors nous amb data de fabricació no inferior a 1 mes a la recepció del material.No s’acceptaran extintors recarregats ni retimbrats. | Agent extintor: 50KG Pols ABC Agent propulsor: Nitrògen N2 Alçada màxima (mm): 1040 Diàmetre màxim (mm): 310 Eficàcia mínima: 43A-IVB-C Temperatura d’utilització: -20º / +60º C Pressió màxima admissible: 20 bar Assaig dielèctric mínim a més 1 metre de distància(KV): 50kv Placa d’extintor marcat anb nº de fabricació Instruccions d’ús a l’extintor: Castellà Recobert amb pintura polièster sense plom, resistent a la radiació ultravioleta | REÏAL DECRET 769/1999 UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 UNE-EN 3-10:2010 | FAEX PI-50S | si | · Mostra del producte ofert segons Annex 10 Mostres · Fitxa tècnica del producte ofert · Declaració responsable conforme el producte equivalent ofert compleix amb totes les característiques definides a l'annex · ISO 9001, procès de producció del producte a licitar. · ISO 14000. · Certificat CE · Certificat de compliment de normativa indicada: UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 i UNE-EN 3-10:2010 | 35110000 | UN
225227 | Extintor pressió incorporada CO2 5KG amb eficàcia minima 89B nou. Els extintors han de venir en palets tipus europeu (EPAL 800 x 1200) amb una alçada màxima 1100 mm (36 extintors per palet) i no retornable. Inclosos els elements necessaris per la seva correcte utilització i fixació: Suport de paret, vàlvula de tir ràpid, mànega de cautxú flexible de poliamida negre i difusor tubular. Només s’acceptan extintors nous amb data de fabricació no inferior a 1 mes a la recepció del material.No s’acceptaran extintors recarregats ni retimbrats. | Agent extintor: 5KG CO2 Agent propulsor: CO2 Alçada màxima (mm): 770 Diàmetre màxim (mm): 140 Eficàcia mínima: 89B Temperatura d’utilització: -20º / 60º C Pressió màxima admissible: 174 bar Placa d’extintor marcat amb nº de fabricació Instruccions d’ús a l’extintor: Castellà | REÏAL DECRET 769/1999 UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 UNE-EN 3-10:2010 | FAEX C5F | si | · Mostra del producte ofert segons Annex 10 Mostres · Fitxa tècnica del producte ofert · Declaració responsable conforme el producte equivalent ofert compleix amb totes les característiques definides a l'annex · ISO 9001, procès de producció del producte a licitar. · ISO 14000. · Certificat CE · Certificat de compliment de normativa indicada: UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 i UNE-EN 3-10:2010 | 35110000 | UN
225228 | Extintor pressió incorporada 10KG 89B nou. Els extintors han de venir en palets tipus europeu (EPAL 800 x 1200) amb una alçada màxima 1200 mm (20 extintors per palet) i no retornable. Inclosos els elements necessaris per la seva correcte utilització i fixació: Rodes i mànec per al seu desplaçament, vàlvula de tir ràpid, mànega de cautxú flexible de poliamida negre i difusor tubular. Només s’acceptan extintors nous amb data de fabricació no inferior a 1 mes a la recepció del material.No s’acceptaran extintors recarregats ni retimbrats. | Agent extintor: 10KG CO2 Agent propulsor: CO2 Alçada màxima (mm): 1.240 Diàmetre màxim (mm): 165 Eficàcia mínima: B Temperatura d’utilització: -20º / +60º C Pressió màxima admissible: 174 bar Placa d’extintor marcat amb nº de fabricació Instruccions d’ús a l’extintor: Castellà | REÏAL DECRET 769/1999 UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 UNE-EN 3-10:2010 | FAEX C10F | si | · Mostra del producte ofert segons Annex 10 Mostres · Fitxa tècnica del producte ofert · Declaració responsable conforme el producte equivalent ofert compleix amb totes les característiques definides a l'annex · ISO 9001, procès de producció del producte a licitar. · ISO 14000. · Certificat CE · Certificat de compliment de normativa indicada: UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 i UNE-EN 3-10:2010 | 35110000 | UN
229743 | Extintor de pressió incorporada 6L de aigua escuma ABF. Eficacia mínima 21A/113B/25F SIN PFAS. Apte per al seu ús en tensions fins a 35kv a mes de 1 metre. Dimensions màximes de l'extintor 530x150MM. Els extintors han de venir en palets tipus europeu (EPAL 800 x 1200) amb una alçada màxima 1100 mm (54 extintors per palet). Inclosos els elements necessaris per la seva correcte utilització i fixació: Suport de paret, vàlvula de tir ràpid, manòmetre autocomprobable, mànega de cautxú flexible de poliamida negre i difusor tubular. Només s’acceptan extintors nous amb data de fabricació no inferior a 1 mes a la recepció del material.No s’acceptaran extintors recarregats ni retimbrats. | Agent extintor: AGUA + ADITIVO SIN FLÚOR Agent propulsor: Nitrògen N2 Alçada màxima (mm): 528 Diàmetre màxim (mm): 150 Eficàcia mínima: 21A-113B-25F (apto para fuego de grasa) Temperatura d’utilització: +5º /+ 60º C Pressió màxima admissible: 15 bar Assaig dielèctric mínim a més 1 metre de distància (KV): 35Kv Placa d’extintor marcat amb nº de fabricació Instruccions d’ús a l’extintor: Castellà. | REÏAL DECRET 769/1999 UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 UNE-EN 3-10:2010 | FAEX PI 6HSF | si | · Mostra del producte ofert segons Annex 10 Mostres · Fitxa tècnica del producte ofert · Declaració responsable conforme el producte equivalent ofert compleix amb totes les característiques definides a l'annex · ISO 9001, procès de producció del producte a licitar. · ISO 14000. · Certificat CE · Certificat de compliment de normativa indicada: UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 i UNE-EN 3-10:2010 | 35110000 | UN