MEMÒRIA TÈCNICA PER AL PROJECTE D’OBRES DE MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DE LA ZONA DE PLANTES DE MERCABARNA-FLOR

ÍNDEX

1.	MEMÒRIA DESCRIPTIVA	4

1.1	OBJECTE	4

1.2	TITULAR	4

1.3	TÈCNIC REDACTOR	4

1.4	EMPLAÇAMENT	5

1.5	ANTECEDENTS	6

1.6	DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI	9

1.7	ÀMBIT DEL PROJECTE I DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ i VENTILACIÓ EXISTENT	10

1.7.1	Instal·lació de Climatització i Ventilació	11

1.7.2	Actuacions varies	14

2.-	NORMATIVA A COMPLIR I LEGISLACIÓ APLICABLE	15

3.-	MEMÒRIA DESCRIPTIVA CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	16

3.1	FUNCIONAMENT I OCUPACIÓ DEL LOCAL	16

3.1.1	Horaris de funcionament	16

3.1.2	Ocupació	16

3.2	CONDICIONS EXTERIORS DE CÀLCUL	16

3.3	CONDICIONS INTERIORS DE CÀLCUL	20

3.4	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ.	21

3.4.1	Resum del càlcul de càrregues tèrmiques i justificació de la necessitat de la instal·lació	21

3.4.2	Generació de fred i bombes de calor	21

3.5	INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ	31

3.5.1	Resum del càlcul dels cabals d’aire exterior de ventilació mínim	31

3.5.2	Filtració de l'aire exterior mínim de ventilació	31

3.5.3	Aire d'extracció	32

3.5.4	Velocitat mitjana de l'aire	32

3.5.5	Xarxes de conductes i de canonades	32

3.6	CÀLCULS DE CÀRREGUES TÈRMIQUES	39

4.-	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA	40

5.-	MESURES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	45

6.-	AMIDAMENTS I PRESSUPOST	46

6.1	AMIDAMENTS	46

6.2	QUADRE DE PREUS NÚMERO 1	47

6.3	QUADRE DE PREUS NÚMERO 2	48

6.4	JUSTIFICACIÓ DE PREUS	49

6.5	PRESSUPOST	50

6.6	RESUM DE PRESSUPOST	51

6.7	ÚLTIM FULL	52

7.-	ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS	53

8.-	PLA DE MANTENIMENT	62

8.1	SANEJAMENT	62

8.2	ELECTRICITAT	62

8.3	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	63

9.-	PLEC DE CONDICIONS GENERALS	67

9.1	OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS	67

9.2	CONCEPTES COMPRESOS	67

9.3	CONCEPTES NO COMPRESOS	68

9.4	INTERPRETACIÓ DEL PROJECTE	69

9.5	COORDINACIÓ DEL PROJECTE	69

9.6	MODIFICACIONS DEL PROJECTE	70

9.7	INSPECCIONS	70

9.8	QUALITATS	70

9.9	REGLAMENTACIÓ D’OBLIGAT COMPLIMENT	71

9.10	DOCUMENTACIÓ GRÀFICA	71

9.11	DOCUMENTACIÓ FINAL DE L’OBRA	72

9.12	GARANTIES	73

9.13	SEGURETAT	73

9.14	MATERIALS COMPLEMENTARIS COMPRESOS	74

10.-	TERMINI D’EXECUCIÓ	76

11.-	ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT	76

12.-	CONCLUSIÓ	89

13.-	DOCUMENTACIÓ GRÀFICA	90

# MEMÒRIA DESCRIPTIVA

## OBJECTE

L’objecte d’aquest projecte és la realització de millores a la instal·lació de climatització de la zona de plantes, per tal de corregir les deficiències existents, a l’edifici de Mercabarna-Flor ubicat a la Carretera antiga de Valencia, 1, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona.

## TITULAR

Mercados de Abastecimientos de Barcelona S.A. (Mercabarna)

Carrer Major de Mercabarna, 76

08040 Barcelona

NIF: A08210403

## TÈCNIC REDACTOR

ENGITECSA SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES SL

Adreça: Plaça Can Pau Ferrer nº 6, 08349 Cabrera de Mar (Barcelona).

Telèfon: 934118851

Pablo Pallàs Zenke

Enginyer Tècnic

Col. núm. 15757 COITT / 222 COETTC

## EMPLAÇAMENT

L’edifici, està emplaçat a la Carretera antiga de Valencia, 1, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

La seva referència cadastral és 1222706DF2712A0001XL

Les coordenades UTM (H31, ETRS89) son: X = 421125.93 m E i Y = 4572978.86 m N

## ANTECEDENTS

Des de finals del segle XIX, la venda a l'engròs de flors es realitzava de nit a la Rambla de Barcelona, donant-li el nom de "Rambla de les Flors".

Al 1964, el Mercat Central de la Flor es trasllada a un nou espai al carrer Lleida de Barcelona, concretament a l’antic Palau de l’Agricultura de la Exposició Internacional de 1929.

En 1984, el antic Palau d’Agricultura es reconverteix en teatre municipal i el Mercat Central de la Flor es trasllada al recinte de Mercabarna, que ja albergava altres mercats majoristes d'aliments frescos.

En 2001 un incendi destrueix completament el mercat, obligant a habilitar un mercat provisional per mantenir l'activitat.

Es fa necessari la realització d’un nou mercat, per a la qual cosa es fa un concurs de projectes.

L’empresa Motormaso, dedicada a la distribució i comercialització de motors canadencs per a la navegació Evinrude des de 1974, finalitza la seva activitat, quedant disponibles les seves naus a Sant Boi de Llobregat.

Al 2002 s’encarrega al despatx d’arquitectes Willy Müeller, guanyadors del concurs, la confecció del projecte per al nou mercat.

(Fonts: https://es.wikiarquitectura.com/edificio/mercabarna-flor/ i

https://www.arquitecturacatalana.cat/en/authors/willy-muller-architects)

En 2005 s’inicia la construcció del nou edifici

(Imatge finals 2006)

(Imatge de mitjans de 2007)

(Imatge de finals de 2007)

(Imatge mitjans de 2008)

En 2008 s'inaugura Mercabarna-flor a Sant Boi de Llobregat, un espai modern de 44.000 m² que està preparat per als desafiaments actuals del sector, com la transformació digital.

El Nou Mercat de la Flor de Barcelona disposa de 15.000 m2 edificats i està emplaçat en una parcel·la de 44.000 m2,

## DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI

L’edifici es composa de dues plantes:

Planta Baixa: En el seu interior es desenvolupen tres sectors:

- Zona de la flor – Aquesta zona disposa de 3.300m2 amb cambres frigorífiques per garantir la seva correcta conservació.

- Zona de la planta – Amb una coberta especial, que permet mantenir l'adequat nivell de llum natural, i un sistema de climatització per terra, molt beneficiós per a les plantes, que evita canvis sobtats de temperatura, ocupa 4.300 m2.

- Zona dels complements – La zona que acull les empreses de flor seca i complements té uns grans espais d'exposició i emmagatzematge, 3.800 m2. En el disseny d'aquest sector es va posar especial ací amb el sistema de detecció i extinció d'incendis, ja que un incendi va ser el que en 2001 va destruir l'antic mercat.

Primer Pis: Al primer pis es troben les oficines del mercat, el restaurant cafeteria amb accés a una àmplia terrassa, banys, un saló polivalent per a esdeveniments i dos centres d'ensenyament floral.

A aquesta planta s'hi accedeix per escala, decorada amb els mateixos panells de colors que a l'exterior, o mitjançant ascensors. El complex també inclou 500 espais d'aparcament, zona de càrrega i descàrrega amb 240 metres lineals de molls.

La superfície es distribueix d’acord amb la taula següent:

| Zona | Superfície construïda m2 |
| --- | --- |
| Planta baixa |  |
| Zona flor | 2.841 |
| Zona de complements | 3.674 |
| Zona de plantes | 3.937 |
| Total planta baixa | 10.452 |
| Planta primera |  |
| Oficines, restaurant, sala d’actes i zona comercial | 7.200 |
| Total planta primera | 7.200 |
| Total edifici | 17.652 |

## ÀMBIT DEL PROJECTE I DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ i VENTILACIÓ EXISTENT

El present projecte es centra en la zona de venda de plantes de l’edifici.

Planta general

Zona d’actuació, sector plantes

### Instal·lació de Climatització i Ventilació

La zona objecte de projecte disposa de climatització mitjançant equips de refredament adiabàtic.

En concret disposa de 22 equips marca BREEZAIR model TBS 550

Imatge implantació equips en coberta

Imatge equip BREEZAIR TBS 550

Aquests equips es troben canalitzats per la part inferior mitjançant conductes de xapa galvanitzada, finalitzant en varies reixes que impulsen l’aire a diverses orientacions a l’interior del local.

El seu funcionament es humidificar l’aire exterior que entra al equip, mitjançant una cortina d’aigua que al evaporar-se rebaixa la temperatura de l’aire. Evidentment això genera un consum elevat d’aigua.

Es equips tenen un cabal d’aire de 11.500 m3/h i una potencia de 14,7 kW (Potencia de refrigeració calculada segon l’estàndard australià AS2913-2000, temperatura ambient de 38°C para bulb sec i 21°C per a bulb humit (5%HR), amb una temperatura de sortida a la sala de 27,4°C.).

Per a altres temperatures el fabricant aporta la taula següent de temperatura d'impulsió d'aire en funció de la temperatura exterior i la humitat ambiental:

Aquesta taula indica les temperatures aproximades de l'aire basant-se en una eficiència de saturació del 80% al nivell del mar. Procedeix de tests duts a terme segons l' Estàndard Australià 2913.

Els equips es van muntar a 2007, quan es va fer l’edifici, per a la qual cosa tenen una antiguitat de 18 anys i estan propers al final de la seva vida útil.

D’altre banda, un sistema adiabàtic, a una zona com es Sant Boi-Viladecans, a la vora del mar, amb humitat ambiental alta, no dona gran rendiment.

Si prenem per exemple les condicions exteriors a les 9 UTC (veure apartat 3.2 condicions exteriors de càlcul) que son de 31,2ºC i 62% HR, aplicant les dades del fabricant i mitjançant càlcul psicomètric, tenim unes condicions de sortida d’aire de 27,8ºC i 80% HR, condicions d’impulsió d’aire tractat massa altes per obtenir una climatització confortable i eficient.

D’altre banda, tenint en compte el contingut d’humitat en els dos cassos, per càlcul psicomètric tenim:

| Temperatura ºC | Humitat %HR | Contingut d’aigua gr/m3 |
| --- | --- | --- |
| 31,20 | 62 | 20,64 |
| 27,97 | 80 | 22,40 |
| Diferència = |  | 1,76 |

Tenint en compte que disposem de 22 equips amb un cabal d’aire de 11.500m3/h, el consum d’aigua serà:

22 x 11.500 x 1,76 = 445.280gr ≈ 445kg/h ≈ 445 litres/hora.

El que representa:

445 litres/h x 10 h/dia x 30 dies/mes = 113.500 litres ≈ 113,5 m3 d’aigua

A més a més, al ser equips amb aigua embassada a altes temperatures (per l’escalfament del sol) es pot veure afectat per legionel·la, amb les despeses en prevenció associades a aquest tipus d’instal·lacions.

La aportació d’aire al local no acompleix les especificacions del RITE ja que no disposa de cap sistema de filtratge.

Conclusió:

Si considerem la antiguitat de la instal·lació, la baixa eficiència, les despeses per prevenció de legionel·la, l’elevat consum d’aigua i la manca d’aportació d’aire filtrada, s’arriba a la conclusió de que la millor opció es anular la present instal·lació i realitzar una nova amb un altre sistema més eficient i més higiènic.

### Actuacions varies

Actualment a les portes d’entrada a la nau es disposa d’un part reixada. La nova instal·lació de ventilació i climatització no les requereix.

Es taparan amb una planxa metàl·lica de les mateixes mides.

# NORMATIVA A COMPLIR I LEGISLACIÓ APLICABLE

Calefacció, climatització i aigua calenta sanitària

Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE)

Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, del Ministeri de la Presidència (BOE: 29 - AGO-2007)

Correcció errors: 28-FEB-2008.

MODIFICAT PER:

Modificació del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 11 desembre 2009

Correcció errors: 12-FEB-2010

Correcció errors: 25-MAY-2010

Modificació del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol Reial Decret 238/2013, de 5 d’abril, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 13 abril 2013

Correcció errors: 05-SET-2013

Modificació del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol Reial Decret 178/2021, de 23 de març, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 24 març 2021

Contra incendis

ITC.SP - 143:2022, Sistema d’activació del tancament automàtic dels elements de compartimentació mòbils del Departament de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

# MEMÒRIA DESCRIPTIVA CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

## FUNCIONAMENT I OCUPACIÓ DEL LOCAL

### Horaris de funcionament

L’horari de treball és de dilluns a divendres de 6:00 a 14:00, per tant amb 8 hores diàries de funcionament.

### Ocupació

A nivell de càlcul global de càrrega tèrmica, l’ocupació considerada es la següent:

| Planta Baixa | Superfície | Ocupació estimada |
| --- | --- | --- |
| Zona flor | 2.841,00 m2 | 71 |
| Zona de complements | 3.674,00 m2 | 92 |
| Zona de plantes | 3.937,00 m2 | 98 |
| Total planta baixa | 10.452,00 m2 | 261 |
| Planta primera |  |  |
| Oficines, restaurant, sala d’actes i zona comercial | 7.200,00 m2 | 180 |
| Total planta primera | 7.200,00 m2 | 180 |
| SUPERFÍCIE TOTAL | 17.652,00 m2 | 441 |

## CONDICIONS EXTERIORS DE CÀLCUL

L’edifici es troba ubicat a Sant Boi de Llobregat, amb les característiques següents:

| - Edifici tipus: | Comercial |
| --- | --- |
| - Latitud: | 41°18'15,89"N |
| - Longitud: | 02° 3'28,13"E |

Les condicions exteriors de càlcul, per a la província de Barcelona, d’acord amb les normes:

- UNE 13779 Climatització: CONDICIONS CLIMÀTIQUES PER A EDIFICIS

- UNE 100-002-88 Climatització: GRAUS-DIA BASE 15ºC

- UNE 100-014-85 Climatització: BASES PER AL PROJECTE. Condicions Exteriors de Càlcul.

Son les següents:

HIVERN

Condicions de disseny:

Temperatura exterior:		0 °C

Humitat relativa 		70 %

Temperatura interior:		21,0 °C

Humitat relativa 		50%

ESTIU

Estimat para las 12 hores del mes de Julio.

Temperatura exterior:		32,0 °C

Humitat relativa 		65%

Temperatura interior:		24,0 °C

Humitat relativa 		50%

D’altre banda, es una mica més precís el Document Reconegut del RITE nº12, editat per IDAE y reconegut pel Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, que, per a la estació meteorològica de "Barcelona-Aeroport" de l’AEMET i aplicant els percentils de 99,6% per a hivern i 0,4% per estiu, resulten els següents valors:

| - Latitud: | 41º 17’ 49” N |
| --- | --- |
| - Longitud: | 02º 07’ 39” W |
| - Altitud sobre el nivell del mar: | 6 m |
| - Temperatura seca en condicions d’hivern per al percentil 99,6% | 1,3 ºC |
| - Temperatura seca i humida coincident en règim de refrigeració i percentil 0,4% | 31,0/25,5 ºC |
| - Oscil·lació màxima de temperatura: | 5,5 ºC |

No obstant, a menys de 1.800 metres es troba la estació meteorològica UG-Viladecans del Servei Meteorològic de Catalunya. Les dades d’aquesta estació son les següents:

| - Latitud: | 41º 17’ 49” N |
| --- | --- |
| - Longitud: | 02º 07’ 39” W |
| - Altitud sobre el nivell del mar: | 3 m |

Les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya fan públics els registres de les seves estacions cada any. Per l’any 2024 les dades van ser:

|  | GEN | FEB | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DES | ANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMPERATURA MITJANA MENSUAL ( ºC ) | 10,3 | 11,8 | 13,2 | 14,9 | 18,3 | 22,1 | 25,7 | 26,7 | 21,2 | 18,9 | 15,2 | 10,1 | 17,4 |
| TEMPERATURA MÀXIMA MITJANA MENSUAL ( ºC ) | 16,2 | 18,3 | 18,7 | 20,9 | 24,5 | 27,3 | 31,7 | 32,2 | 26,6 | 24,0 | 20,2 | 15,8 | 23,1 |
| TEMPERATURA MÍNIMA MITJANA MENSUAL ( ºC ) | 5,4 | 5,7 | 7,6 | 9,3 | 12,5 | 17,3 | 19,6 | 21,6 | 16,8 | 14,9 | 11,5 | 5,8 | 12,3 |
| TEMPERATURA MÀXIMA ABSOLUTA MENSUAL ( ºC ) | 22,2 | 21,2 | 26,3 | 27,3 | 28,5 | 30,5 | 38,3 | 34,8 | 31,4 | 27,2 | 23,3 | 22,0 | 38,3 |
| TEMPERATURA MÍNIMA ABSOLUTA MENSUAL ( ºC ) | 0,7 | 1,7 | 2,5 | 3,8 | 6,9 | 12,8 | 18,0 | 19,5 | 12,3 | 11,1 | 5,0 | 2,8 | 0,7 |
| AMPLITUD TÈRMICA MITJANA MENSUAL ( ºC ) | 10,8 | 12,7 | 11,1 | 11,6 | 12,0 | 10,0 | 12,2 | 10,6 | 9,8 | 9,1 | 8,7 | 10,0 | 10,7 |
| AMPLITUD TÈRMICA MÀXIMA MENSUAL ( ºC ) | 16,1 | 19,5 | 17,7 | 18,1 | 16,8 | 15,3 | 19,0 | 14,5 | 14,8 | 14,2 | 15,2 | 14,6 | 19,5 |
| HUMITAT RELATIVA MITJANA MENSUAL ( % ) | 75,0 | 73,0 | 74,0 | 72,0 | 72,0 | 74,0 | 70,0 | 70,0 | 72,0 | 79,0 | 80,0 | 75,0 | 74,0 |
| MITJANA MENSUAL DE LA HUMITAT RELATIVA MÀXIMA DIÀRIA ( % ) | 92,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 93,0 | 92,0 | 90,0 | 91,0 | 94,0 | 94,0 | 93,0 | 93,0 |
| MITJANA MENSUAL DE LA HUMITAT RELATIVA MÍNIMA DIÀRIA ( % ) | 52,0 | 46,0 | 49,0 | 45,0 | 46,0 | 51,0 | 46,0 | 47,0 | 50,0 | 58,0 | 60,0 | 52,0 | 50,0 |

(Font: EMA-EM_taules2024 https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/dades-i-productes-climatics/anuari-de-dades/estacions-meteorologiques/ )

Donat que es tracta de dades oficials de l’administració publica, prendrem aquestes dades com més vàlides que els dos sistemes anteriors basats un nomes UNE i altres taules genèriques o d’estacions oficials més allunyades.

La temperatura màxima absoluta mensual va ser de 38,3ºC el dia 30 del mes de juliol a les 13:31, hora solar.

(Font https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=UG&dia=2024-07-30T00:00Z)

No obstant això, s’entén que va ser un moment punta un dia concret, per a la qual cosa prendrem pel càlcul, un valor mitja de temperatura de 32ºC que correspon a la màxima mitjana mensual entre el juliol (31,7ºC) i l’agost (32,2ºC).

Pel mateix motiu no considerarem el valor d’humitat relativa màxim diari (94%) y prendrem com valor de càlcul el corresponent a la mitjana de juliol i agost que es d’un 70% HR.

El resum de temperatures i humitats per hores, aquest dia, van ser:

| Hora UTC | Temperatura ºC | Humitat Relativa HR | Temperatura humida ºC | Temperatura de rosada ºC | Contingut d’aigua (gr/kg) | Contingut d’aigua (gr/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00 | 21,6 | 81 | 19,2 | 18,2 | 13,1 | 16,1 |
| 01:00 | 20,5 | 86 | 18,9 | 18,1 | 13,0 | 15,9 |
| 02:00 | 21,0 | 79 | 18,4 | 17,2 | 12,3 | 15,1 |
| 03:00 | 20,3 | 80 | 17,9 | 16,7 | 11,9 | 14,6 |
| 04:00 | 20,0 | 79 | 17,5 | 16,2 | 11,6 | 14,2 |
| 05:00 | 21,6 | 66 | 17,3 | 15,0 | 10,6 | 13,0 |
| 06:00 | 25,1 | 53 | 18,5 | 14,8 | 10,6 | 12,9 |
| 07:00 | 28,9 | 42 | 20,0 | 14,7 | 10,4 | 12,8 |
| 08:00 | 30,7 | 62 | 24,7 | 22,6 | 17,3 | 21,2 |
| 09:00 | 31,2 | 62 | 25,1 | 23,0 | 17,8 | 21,8 |
| 10:00 | 32,6 | 52 | 24,7 | 21,5 | 16,1 | 19,7 |
| 11:00 | 33,4 | 47 | 24,5 | 20,5 | 15,2 | 18,6 |
| 12:00 | 35,1 | 33 | 23,5 | 16,4 | 11,7 | 14,3 |
| 13:00 | 37,1 | 26 | 23,9 | 14,4 | 10,2 | 12,5 |
| 14:00 | 34,1 | 32 | 22,6 | 15,1 | 10,7 | 13,1 |
| 15:00 | 33,9 | 34 | 22,7 | 15,8 | 11,2 | 13,8 |
| 16:00 | 33,4 | 37 | 22,8 | 16,7 | 11,9 | 14,6 |
| 17:00 | 31,6 | 41 | 22,1 | 16,7 | 11,9 | 14,6 |
| 18:00 | 30,8 | 46 | 22,2 | 17,8 | 12,8 | 15,7 |
| 19:00 | 28,6 | 55 | 21,8 | 18,7 | 13,5 | 16,5 |
| 20:00 | 26,1 | 75 | 22,6 | 21,3 | 16,0 | 19,6 |
| 21:00 | 26,3 | 78 | 23,2 | 22,2 | 16,8 | 20,6 |
| 22:00 | 26,0 | 82 | 23,5 | 22,7 | 17,4 | 21,3 |
| 23:00 | 24,0 | 80 | 21,4 | 20,3 | 15,0 | 18,4 |

## CONDICIONS INTERIORS DE CÀLCUL

D’acord amb l’especificat a l’apartat IT 1.1.4.1.2 Temperatura operativa i humitat relativa del RITE, les condicions interiors de disseny de la temperatura operativa i la humitat relativa es fixaran en base a l'activitat metabòlica de les persones, el seu grau de vestimenta i el percentatge estimat d'insatisfets (PPD), segons els següents casos:

Per a persones amb activitat metabòlica sedentària d' 1,2 met, amb grau de vestimenta de 0,5 clo a l'estiu i 1 clo a l' hivern i un PPD entre el 10 i el 20%, els valors de la temperatura operativa i de la humitat relativa estaran compresos entre els límits indicats a la taula següent:

| Estació | Temperatura operativa ºC | Humitat relativa % |
| --- | --- | --- |
| Estiu | 23…25 | 30..70 |
| Hivern | 21…23 | 30..70 |

Per a altres valors diferents de l' activitat metabòlica, grau de vestimenta i PPD de l' apartat a) és vàlid el càlcul de la temperatura operativa i la humitat relativa realitzat pel procediment indicat en la norma UNE-EN ISO 7730.

No obstant això, hem de tenir en compte que, en aquest cas, es prioritari que el producte destinat a la venda es mantingui en les condicions adequades, per a la qual cosa NO ES COMPLEIX L’ARTICLE 1 DEL REGLAMENT, que diu textualment:

Article 1. Objecte.

El Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, en endavant RITE, té per objecte establir les exigències d' eficiència energètica i seguretat que han de complir les tèrmiques en els edificis destinades a atendre la demanda de benestar i higiene de les persones, durant el seu disseny i dimensionament, execució, manteniment i ús, així com determinar els procediments que permetin acreditar-ne el compliment.

Es a dir, ja que la instal·lació esta destinada a mantenir les condicions tèrmiques adequades per a les flors i plantes destinades per a la seva venda, es tindrà en compte el RITE únicament a efectes de recomanacions, però no estrictament normatiu.

La propietat, coneixedora de les necessitats, demana unes condicions interiors de 25ºC a 27ºC i 50% d’humitat relativa.

## INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ.

Per a la correcta aplicació d'aquesta exigència en el disseny i dimensionat de la instal·lació tèrmica s'optarà pel procediment de verificació simplificat.

### Resum del càlcul de càrregues tèrmiques i justificació de la necessitat de la instal·lació

El programa de càlcul utilitzat (Càlcul de Càrregues Tèrmiques Carrier, "hourly Anàlisi Program v.4.80") estima tant la càrrega màxima, com la màxima simultània per a l'hora i més desfavorable, en funció de les orientacions de l'edifici.

En el següent quadre es fa un resum de les càrregues tèrmiques de l'edifici sobre les parts que es actuen. S’han minoritzat ja que l’aire primari disposa de recuperador de calor:

| Planta Baixa | C. Refrigeració Sensible (kW) | C. Refrigeració Total (kW) | C. calefacció (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zona de plantes | 279.663 | 311.281 | 262.610 |
| SUPERFÍCIE TOTAL | 279.663 | 311.281 | 262.610 |

### Generació de fred i bombes de calor

S’instal·larà tres unitats tipus RoofTop per a donar servei a la zona. Seran de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, model WSM3-G07-HR-B /0524.

Es tracta d’unitats aire-aire reversibles autònomes, per al tractament termohigromètric, filtració i renovació d'aire, en entorns de superfície i volum mitjà-gran (supermercats, centres comercials o firals). Disposen de compressors scroll VSD. Juntament amb les vàlvules d’expansió electròniques, permeten seguir puntualment la demanda de l'edifici, aconseguint les màximes eficiències amb un estalvi energètic i de costos rellevant.

Les unitats poden gestionar el funcionament de refrigeració lliure gràcies a comportes motoritzades per al retorn, l'escapament i l'aire fresc. Les unitats també disposen de recuperadors de calor termodinàmics i tipus plaques aire-aire, per recuperar l'energia de l'aire d'escapament, augmentant la capacitat de la unitat i l'eficiència global.

Evacuació de condensats

S'hi instal·larà una petita xarxa de desguàs per a l'evacuació de condensats generats pels equips de climatització. Es realitzarà amb tub de PVC i es portarà fins al desguàs més proper del edifici.

Les unitats es recolzaran a la bancada mitjançant antivibradors elàstics amb molles, model 2M-500 de Salvador Escoda.

## INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ

### Resum del càlcul dels cabals d’aire exterior de ventilació mínim

A efectes de càlcul dels nivells globals de ventilació es prendran els valors indicats a la taula 1.1.4.2.3 del RITE-2007 i es prendrà en consideració les recomanacions de la NORMA UNE 13.779 i el CTE.

Qualitat de l’aire interior

En funció de l’ús del local, les categories de qualitat de l’aire interior IDA seran:

- Edificis comercials: IDA3

Cabal mínim de l’aire exterior de ventilació:

| Planta | Local | Qualitat d’Aire | Superfície m2 | Ocupació | Criteri l/s x m2 | Caudal m3/h | Criteri l/s x persona | Caudal m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB | Zona plantes | IDA 3 | 3.937,00 | 98 | 0,55 | 7.795,26 | 28,80 | 2.822,40 |
|  |  |  | 3.937,00 | 98 |  |  | Total | 7.795,26 |

Atès que es sobrepassen els 1.000 m3/h s’instal·larà un sistema de recuperació de calor. La unitat disposarà d’un conjunt de comportes i bateries per a tal de realitzar una recuperació de calor termodinàmica.

### Filtració de l'aire exterior mínim de ventilació

L'aire exterior de ventilació s'introdueix degudament filtrat a l'edifici. En funció de la qualitat de l'aire exterior (ODA2) i de la qualitat de l'aire interior (IDA3), la classe de filtració mínima a emprar per aquest local és M5 + F7.

Es faran servir prefiltres per mantenir nets els components de les unitats de ventilació i tractament d'aire, així com allargar la vida útil dels filtres finals. Els prefiltres s'han d'instal·lar a l'entrada de l'aire exterior a la unitat de tractament, així com a l'entrada de l'aire de retorn.

| Taula 1.4.2.5 Classes de filtració |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualitat del aire exterior | Qualitat del aire interior |  |  |  |
|  | IDA 1 | IDA 2 | IDA 3 | IDA 4 |
| ODA 1 | F9 | F8 | F7 | F5 |
| ODA 2 | F7+F9 | F6+F8 | F5+F7 | F5+F6 |
| ODA 3 | F7+GF+F9 | F7+GF+F9 | F5+F7 | F5+F6 |

### Aire d'extracció

En funció d'ús de l'edifici o local, l'aire d'extracció es classifica en les categories marcades pel RITE:

- Zones generals d'oficines i despatxos: AE1

- Instal·lacions per a reunions i de formació: AE1

- Quarts d'instal·lacions: AE2

- Arxiu: AE2

Només l'aire de categoria AE1, exempt de fum de tabac pot ser retornat als locals.

El cabal d'aire d'extracció de locals de serveis serà com a mínim de 2dm3/s per m2 de superfície de planta.

### Velocitat mitjana de l'aire

La velocitat de l'aire dins de la zona ocupada es mantindrà dins dels límits de benestar, tenint en compte l'activitat de les persones i la seva vestimenta, així com la temperatura de l'aire i la intensitat de la turbulència

Per a valors de la temperatura seca i de l'aire dins dels marges de 20 ºC a 27 º C es calcularà amb les següents equacions.

Com s'ha previst un sistema de difusió per mescla:

A) Amb difusió per barreja, intensitat de la turbulència del 40% i PPD per corrents d'aire del 15%

V= (t/100) – 0,07 m/s

El valor per a aquest cas, amb una temperatura ambient mitjana d'hivern i estiu de 23 ° C, la velocitat mitjana serà:

V= (23/100) – 0,07 = 0,14m/s

### Xarxes de conductes i de canonades

La velocitat de l'aire dins de la zona ocupada es mantindrà dins dels límits de benestar, tenint en compte l'activitat de les persones i la seva vestimenta, així com la temperatura de l'aire i la intensitat de la turbulència

Per a valors de la temperatura seca i de l'aire dins dels marges de 20 ºC a 27 º C es calcularà amb les següents equacions.

Com s'ha previst un sistema de difusió per barreja:

A) Amb difusió per barreja, intensitat de la turbulència del 40% i PPD per corrents d'aire del 15%

V= (t/100) – 0,07 m/s

El valor per a aquest cas, amb una temperatura ambient mitjana d'hivern i estiu de 23 ° C, la velocitat mitjana serà:

V= (23/100) – 0,07 = 0,14m/s

Els càlculs de las pèrdues de carrega se han efectuat en funció de las equacions de Darcy-Weisbach:

El factor de fregament es pot calcular mitjançant càlcul iteratiu segon la equació de Colebrook:

el factor Re conegut com a numero de Reynolds es calcula amb l’expressió:

a les formules anteriors es consideren els valors següents:

Δp	:  Perdudes per fregament en Pa.

L 	:  Longitud de la canonada en m.

D	:  Diàmetre de la canonada en mm.

f	:  Factor de fregament, adimensional.

pv	:  Pressió dinàmica en Pa.

e	:  Rugositat absoluta del material en mm.

d	:  Densitat del aire.

v	:  Viscositat dinàmica del aire.

V	:  Cabal d’aigua en m3/h

El material emprat per la distribució de conductes serà mitjançant conducte tèxtil tipus Combi 80 / 90 FabricAir o similar, color Blanc RAL 9003, de longituds i diàmetres segons detall en plànol, material polièster retardant a la flama, Opció ANTIBACTERIES Certificat i amb pes min. de 300 g/m2 s/ ASTM D3776, gruix min. de 0,4 mm, permeabilitat entre 0 i 40 m3/h m2 en línies de difusió, amb tolerància +/- 5% per a 120 Pa s/ EN ISO 5084, temperatura de treball entre -40 ºC i +140ºC, encongiment per rentat 0,5% màx.  a 40ºC s/ EN ISO 5077 i de color segons especificació de la DF.

Resistència de trencament longitudinal mínima del tèxtil de 2.700 N s/ EN ISO 13934-1.

Incorporarà cremalleres d'unió tipus industrial amb resistència mínima de 450 N / Heavy segons JIS-S2015:2019.

Comportament enfront del foc segons EN 13501-1- tipus B-s1, d0 i propagació de flama ràtio < 25% i de fums < 50%, segons UL 723 amb certificat i toxicitat de fums igual o inferior a t1.

El material disposarà Certificació OEKO Test 100 per garantir les absència d'al·lèrgies als ocupants i certificat per al seu ús en SALES BLANQUES categoria classe 3 segons EN 14644-1.

Òptima higiene, per evitar contaminacions, mitjançant ràpid desmuntatge per al seu manteniment (unions mitjançant cremalleres industrial amb dents de 10mm), amb continuïtat el seu interior mitjançant solapes d'estanquitat i per permetre el rentat segons el programa de manteniment recomanat pel fabricant.

Garantirà el compliment de l' especificat sobre el seu disseny i la seva eficiència, segons certificat normes GHOST, UL 2518 i AC 167.

El sistema portant mitjançant carril tipus 8 AIO es realitzarà mitjançant carril d' alumini anoditzat homologat pel fabricant, resistent a la corrosió amb una càrrega mínima de 25 kgs per punt d' ancoratge.

El conducte tèxtil incorporarà armat per mantenir la forma, evitar la despenjació i garantir una suau arrencada. Aquest armat anirà allotjat en butxaques exteriors, de manera que no augmenti la perduda de càrrega del conducte al seu interior.

Permetrà prova de pressió estàtica de funcionament de 450 Pa.

Inclourà el petit material i accessoris per a la seva subjecció certificats per a compatibilitat RoHS 2 / REACH.

El producte disposarà a més de verificació mediambiental segons  EPD Certificacion EN/ISO 14025, en la seva versió opcional Antibacteris.

El fabricant atorgarà garantia del sistema per un període mínim de 10 anys, d' acord amb les condicions específiques del fabricant i garantirà el lliurament de qualsevol recanvi funcional en un termini inferior a 2 setmanes.

El fabricant haurà de disposar de servei de bugaderia i certificar les operacions d' higienització.

#### Aïllament tèrmic i mètode adoptat per al càlcul de conductes

Els conductes i accessoris de la xarxa d'impulsió d'aire disposaran d'un aïllament tèrmic suficient perquè la pèrdua de calor no sigui major que el 4% de la potència que transporten i sempre que sigui suficient per evitar condensacions.

Quan la potència tèrmica nominal a instal·lar de generació de calor o fred sigui menor o igual a 70KW, són vàlids els gruixos mínims d'aïllament per a conductes i accessoris de la xarxa d'impulsió d'aire de la taula del RITE Per potència superior a 70KW es justificarà documentalment que les pèrdues no són més grans que les indicades anteriorment.

Les xarxes de retorn s'han d'aïllar quan discorrin per l'exterior de l'edifici i en interiors, quan l'aire estigui a temperatura menor que la de rosada de l'ambient o quan el conducte passi a través de locals no condicionats.

Per al càlcul i dimensionat dels conductes, donada la simplicitat del sistema, s'ha seguit el mètode de la pèrdua de càrrega constant.

La pèrdua de càrrega per fricció en els conductes, tant d'impulsió com de retorn, es manté al voltant de 0,1mmcda/ml.

#### Descripció del sistema de gestió i control

Totes les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de control automàtic necessaris perquè es puguin mantenir en els locals les condicions de disseny previstes, ajustant els consums d'energia a les variacions de la càrrega tèrmica.

Aquest control consistirà en un conjunt de dispositius que gestionaran les dades d’entrada i sortida tant digitals com analògiques mitjançant un protocol de comunicacions per obtenir un control precís de les instal·lacions alhora que oferirà informació de consums i estats en temps real.

Mitjançant l'aplicació d'una sèrie de rutines de control i monitorització adaptarà els serveis de l'edifici en estricta concordança amb la demanda, d’aquesta manera s’obtindrà un estalvi energètic.

Es disposarà de comptadors d’energia a capçalera, d’aquesta manera es mesurarà el consum de la instal·lació.

S’instal·laran sondes de CO2 en els conductes de retorn dels recuperadors per tal d’adaptar els cabals a les necessitats reals del edifici.

Totes les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de control automàtic necessaris perquè es puguin mantenir en els locals les condicions de disseny previstes, ajustant els consums d'energia a les variacions de la càrrega tèrmica.

Bàsicament, per a les unitats interiors de climatització, el sistema de regulació i control, estarà format per un termòstat digital per a cada zona a climatitzar.

El funcionament serà tal que un cop fixat el set point del termòstat, aquest compararà la temperatura ambient, recollida a través d'una sonda amb el valor fixat ubicada al retorn de la màquina, i actuarà sobre la vàlvula d'expansió o de pas de líquid segons el cas.

Aquest termòstat disposa duna sonda interior que permet que es pugui escollir el funcionament en funció de la sonda de retorn de la màquina o de la lectura propi control.

Cadascun dels termòstats permetrà, entre altres funcions:

Control ON/OFF, mode de funcionament, selecció temperatura consigna, velocitat ventilador i adreça cabal d'aire (segons unitat interior).

La instal·lació de climatització comptarà amb un sistema de regulació i control MITSUBISHI ELECTRIC KiPlink, les característiques estan especificades en els mesuraments i pressupost del projecte.

## CÀLCULS DE CÀRREGUES TÈRMIQUES

# INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

L'objecte del present apartat és el de descriure les instal·lacions d'electricitat que s’efectuaran i garantir en la mateixa el compliment de la normativa legal vigent per a les instal·lacions de Baixa Tensió.

Característiques del subministrament

El subministrament d'energia elèctrica al nou Subquadre de Clima i Ventilació (SQC) partirà del Quadre General de Distribució (QGD). Ambdós situats a planta baixa d’acord amb el plànol I-02.6.

El subministrament al quadre general de baixa tensió compleix els següents requeriments:

  - Tensió de subministrament: 400V + / - 5%

  - Freqüència 50Hz.

  - Sistema: TT Trifàsic amb neutre i terra.

Secció del conductors, caiguda de tensió en les línies

La caiguda de tensió al final de cada línia no ha de superar en cap moment el 3% en enllumenat i el 5% en força.

Subquadres de Clima i Ventilació

Per tal d’alimentar les noves unitats, a la cambra dels quadres generals es situarà un nou quadre que donarà servei a les dues maquines. Disposarà dels elements necessaris per a la protecció de les maquines.

Imatge de la sala existent

Es disposaran els interruptors magneto tèrmics i diferencials, per la deguda protecció contra sobreintensitats i contactes indirectes de totes les línies de la instal·lació.

Aquests dispositius estan degudament relacionats amb els receptors que protegeixen mitjançant una etiqueta d’identificació.

Les característiques de les proteccions s'han definit als esquemes elèctrics unifilars adjunts i a la taula de l’annex de càlcul.

S'han previst circuits amb proteccions per diferencials i magneto tèrmics independents de forma que les avaries que puguin produir-se no afectin a tota la instal·lació.

En la instal·lació dels Quadres elèctrics es tindran presents les especificacions de les Instruccions ITC-BT 17, 22, 23 i 24.

Instal·lació de línies elèctriques de baixa tensió

Es realitzarà una instal·lació de cablejat per a l'alimentació de les maquines, partiran des del quadre elèctrics i discorreran per la nau per l’interior de safates de reixeta.

La instal·lació de cablejat s'efectuarà mitjançant cables de coure aïllats del tipus AFUMEX (lliures d'halògens) que podran ser unipolars o multipolars. Aquells que discorrin per safata seran de tensió nominal 0,6 / 1kV i de designació genèrica RZ1-K (AS) segons norma de disseny UNE 21123-4. Aquells que discorrin sota tub seran de tensió nominal 450/750 V i de designació genèrica H07Z1-K [AS] segons norma de disseny UNE 211002.

La col·locació de conductors a les safates i canalitzacions es farà de manera ordenada i subjectes de manera que no es puguin moure.

Es disposarà de safates amb separador, per un costat passarà el cablejat elèctric i per l’altre el cablejat de veu i dades i control.

Les derivacions que s'hagin d'efectuar es realitzaran mitjançant caixes de derivació de dimensions adequades i de material plàstic, amb borns corresponents a la secció del cable al seu interior. Aquestes caixes es fixaran sobre la safata, al terra.

Posada a terra

La posada a terra s'estableix amb l'objecte principal de limitar la tensió que respecte al terra en un moment determinat poden presentar en un moment donat les metàl·liques de l'edificació, assegurar l'actuació de les proteccions i eliminar el risc que suposa una avaria en el material utilitzat.

La denominació "posada a terra" contempla tota unió metàl·lica directa sense fusible ni protecció de qualsevol tipus, de secció suficient entre determinats elements o parts de la instal·lació, i un elèctrode enterrat en el terreny, amb l'objecte d'aconseguir que entre el conjunt de instal·lacions, edificis i superfície pròxima del terreny no existeixin diferències de potencial perilloses i que alhora permeti el pas a terra de les corrents de fuga o descàrregues atmosfèriques.

El conductor de terra o conductor de protecció és comú amb tot l’edifici, i arribarà al local a través de la connexió fins al quadre elèctric. D'aquí es distribueix paral·lelament als conductors actius fins a cada receptor.

Totes les masses metàl·liques del local hauran d'estar connectades al circuit de terra. En el cas dels receptors elèctrics, aquesta posada a terra es realitza a través de la presa de corrent o connexió, però altres masses s'hauran de connectar directament mitjançant cable i terminal. Per a això s'instal·laran caixes de connexió amb un born i conductor de terra al costat dels taulells metàl·lics de la zones d'office i venda. Les connexions dels cables amb les parts metàl·liques es realitzaran assegurant les superfícies de contacte mitjançant cargols, elements de compressió, reblons o soldadura d'alt punt de fusió.

En cap s'intercalaran seccionadors, fusibles o interruptors que puguin interrompre la continuïtat de la instal·lació.

Protecció contra contactes directes

Els equips elèctrics i elements de la instal·lació sota tensió, duran la protecció corresponent de manera que siguin inaccessibles les parts sota tensió.

L'enllumenat d'emergència que no tingui protecció diferencial estarà proveït de doble aïllament. Aquest tipus de receptors estan classificats com a receptors de classe II, per això no cal prendre mesures de protecció alguna contra els contactes indirectes.

Les preses de corrent sense cap receptor específic es preveuran amb protecció diferencial amb una sensibilitat menor de 30mA.

Protecció contra contactes indirectes

En aquest cas un defecte d'aïllament fase-massa, provoca un corrent de fuga que ve limitada per les resistències de posada a terra (RA, RB), menyspreant la resistència de l'aïllament de l'equip.

Tensió de contacte:

On U és la tensió fase-neutre.

Segons la ITC-BT-18 del Reglament de baixa tensió aquest valor de resistència de terra serà tal que qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de contacte superiors a:

- 24V en local o emplaçament conductor

- 50V en els altres casos.

Considerant aproximadament una resistència RA = RB = 10Ω, aquestes tensions considerades com no perilloses, provoquen la circulació, pel cos humà, d'un corrent inferior a 25-30mA (límit en què es té possibilitat de paràlisi respiratòria s / CEI 479-1).

Protecció contra sobreintensitats

Tots els circuits elèctrics es dotaran de proteccions magneto tèrmiques, disjuntors o, si no de fusibles tarats per sota del corrent que pot suportar el cablejat que el forma.

Les proteccions magneto tèrmiques són dispositius amb capacitat d'interrompre el corrent elèctric d'un circuit quan aquesta sobrepassa certs valors màxims. El seu funcionament es basa en dos dels efectes produïts per la circulació de corrent elèctric en un circuit: el magnètic i el tèrmic (efecte Joule). El dispositiu consta, per tant, de dues parts, un electroimant (d'actuació ràpida davant grans sobreintensitats, a causa de curt circuits) i una làmina bimetàl·lica (actuació lenta protegeix de sobrecàrregues petites de llarga durada).

Càlculs justificatius baixa tensió

Justificació de Càlculs:

Per al càlcul de les seccions de les línies s'utilitza la fórmula següent:

on:

s = Secció del conductor en mm2

o = Tensió entre fases en volts

P = Potència activa en watts

γ = Conductivitat del conductor

l = Longitud de la línia en metres.

i = Caiguda de tensió entre l'inici i final de línia

Hipòtesi de càlcul:

Simultaneïtat

A les taules adjuntes es pot apreciar els factors de simultaneïtat aplicats.

Càlcul de la intensitat de curtcircuit

Segons l'annex 3 de la guia tècnica d'aplicació del Reglament de Baixa Tensió, el corrent de curtcircuit és:

Icc = 0,8 x 230 / R

On

R = resistència del conductor de fase entre el punt considerat i l'alimentació.

Proteccions

Per a la determinació de les característiques de les mesures de protecció contra xocs elèctrics en cas de defecte (contactes indirectes) i contra sobreintensitats, així com de les especificacions de l'aparellatge encarregada de tals funcions, cal tenir en compte l'esquema de distribució emprat.

Els esquemes de distribució s'estableixen en funció de les connexions a terra de la xarxa de distribució o de l'alimentació, d'una banda, i de les masses de la instal·lació receptora, de l'altra.

Règim neutre TT

S'opta per aquest tipus d'esquema que correspon a la majoria de les instal·lacions alimentades per una xarxa de distribució en BT En què el neutre del transformador d'alimentació està connectat directament a terra, i les parts metàl·liques dels receptors estan unides a una altra presa de terra.

Seguidament s’adjunten els càlculs per els nous Subquadres.

Subquadre general clima

# MESURES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Durant l’obra, es prestarà especial atenció en no minvar les Mesures de Protecció Contra Incendis de l’Edifici.

Les Instal·lacions Contra Incendis i Sectoritzacions resten fora de l’abast d’aquest projecte.

# AMIDAMENTS I PRESSUPOST

## AMIDAMENTS

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PRESSUPOST

## RESUM DE PRESSUPOST

## ÚLTIM FULL

# ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Dades generals de l' estudi de gestió de residus

Títol:	PROJECTE DE MILLORES A LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ, PER TAL DE CORREGIR LES DEFICIÈNCIES EXISTENTS, A L’EDIFICI MERCABARNA-FLOR

Emplaçament:	Carretera antiga de Valencia, 1, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona.

Superfície d' actuació: REHABILITACIÓ, REFORMA, CONDICIONAMENT = 81,4 m2.

Productor / promotor:

Nom: Mercados de Abastecimientos de Barcelona S.A. (Mercabarna)

Adreça: Carrer Major de Mercabarna, 76

NIF: A08210403

Estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics, dels residus de construcció, que es generaran a l'obra, d'acord amb la Llista Europea de Residus (LER), publicada per:

Valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció, que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent

Pressupost d ' Execució material PEM:   244.803,44 €

# PLA DE MANTENIMENT

## SANEJAMENT

Manteniment i conservació

- Per a un correcte funcionament de la instal·lació de sanejament, s'ha de comprovar periòdicament l'estanquitat general de la xarxa amb les seves possibles fugides, l'existència d'olors i el manteniment de la resta d'elements.

- Es revisaran i desembussaran els sifons i vàlvules, cada vegada que es produeixi una disminució apreciable del cabal d'evacuació, o hi hagi obstruccions.

- Cada 6 mesos es netejaran els embornals de locals humits i cobertes transitables, i les caixes sifòniques. Els embornals i calderetes de cobertes no transitables es netejaran, almenys, una vegada a l'any.

- Una vegada a l'any es revisaran els col·lectors suspesos, es netejaran les arquetes embornal i la resta de possibles elements de la instal·lació com ara pous de registre, bombes d'elevació.

- Cada 10 anys es procedirà a la neteja d'arquetes dempeus de baixant, de pas i sifònica o abans si s'apreciessin olors.

- Cada 6 mesos es netejarà el separador de greixos i fangs si aquest existís.

- Es mantindrà l'aigua permanentment en els embornals, caixes sifòniques i sifons individuals per a evitar males olors, així com es netejaran els de terrasses i cobertes.

## ELECTRICITAT

Es compliran les indicacions del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT), en particular:

Article 20 Manteniment de les instal·lacions.

Els titulars de les instal·lacions hauran de mantenir en bon estat de funcionament les seves instal·lacions, utilitzant-les d'acord amb les seves característiques i abstenint-se d'intervenir en les mateixes per a modificar-les. Si són necessàries modificacions, aquestes hauran de ser efectuades per un instal·lador autoritzat.

En les instal·lacions elèctriques subjectes a inspeccions periòdiques com ara il·luminat d’emergència, etc és molt important garantir el seu estat de funcionament, mitjançant el seu manteniment adequat. A aquest efecte el titular, excepte quan disposi de mitjans adequats, haurà de contractar el seu manteniment a un instal·lador autoritzat.

## CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

El manteniment de la instal·lació de climatització i ventilació es realitzarà segons l’especificat al Reglament d’instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE).

MANTENIMENT I ÚS

IT 31 GENERALITATS

Aquesta instrucció tècnica conté les exigències que han de complir les instal·lacions tèrmiques amb la finalitat d'assegurar que el seu funcionament, al llarg de la seva vida útil, es realitzi amb la màxima eficiència energètica, garantint la seguretat, la durabilitat i la protecció del medi ambient i evitant les emissions a l'atmosfera, així com les exigències establertes en el projecte o memòria tècnica de la instal·lació final realitzada.

IT 32 MANTENIMENT I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

Les instal·lacions tèrmiques s'utilitzaran i mantindran de conformitat amb els procediments que s'estableixen a continuació i d'acord amb la seva potència tèrmica nominal i les seves característiques tècniques:

- La instal·lació tèrmica es mantindrà d'acord amb un programa de manteniment preventiu que compleixi amb el que s'estableix en l'apartat IT33.

- La instal·lació tèrmica disposarà d'un programa de gestió energètica, que complirà amb l'apartat IT34.

- La instal·lació tèrmica disposarà d'instruccions de seguretat actualitzades d'acord amb l'apartat IT35.

- La instal·lació tèrmica s'utilitzarà d'acord amb les instruccions de maneig i maniobra, segons l'apartat IT36.

- La instal·lació tèrmica s'utilitzarà d'acord amb un programa de funcionament, segons l'apartat IT37.

IT 33 PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU

1 Les instal·lacions tèrmiques es mantindran d'acord amb les operacions i periodicitats contingudes en el programa de manteniment preventiu establert en el «Manual d'ús i manteniment» quan aquest existeixi Les periodicitats seran almenys les indicades en la taula 31 segons l'ús de l'edifici, el tipus d'aparells i la potència nominal:

Taula 31 Operacions de manteniment preventiu i la seva periodicitat

| Equips i potències útils nominals (Pn) | Usos |  |
| --- | --- | --- |
|  | Habitatges | Restants usos |
| Escalfadors d'aigua calenta sanitària a gas Pn ≤ 24,4 kW | 5 anys | 2 anys |
| Escalfadors d'aigua calenta sanitària a gas 24,4 kW < Pn ≤ 70 kW | 2 anys | Anual |
| Calderes murals a gas Pn ≤ 70 kW | 2 anys | Anual |
| Resto instal·lacions calefacció Pn ≥70 kW | Anual | Anual |
| Aire condicionat Pn ≤ 12 kW | 4 anys | 2 anys |
| Aire condicionat 12 kW < Pn ≤ 70 kW | 2 anys | Anual |
| Bomba de calor per a aigua calenta sanitària Pn ≤ 12 kW | 4 anys | 2 anys |
| Bomba de calor per a aigua calenta sanitària 12 kW < Pn ≤ 70 kW | 2 anys | Anual |
| Instal·lacions de potència superior a 70 kW | Mensual | Mensual |
| Instal·lacions solars tèrmiques Pn≤14 kW | Anual | Anual |
| Instal·lacions solars tèrmiques Pn>14 kW | Semestral | Semestral |

En instal·lacions de potència útil nominal fins a 70 kW, amb supervisió remota en continu, la periodicitat es pot incrementar fins a 2 anys, sempre que estiguin garantides les condicions de seguretat i eficiència energètica.

En tots els casos es tindran en compte les especificacions dels fabricants dels equips.

Per a instal·lacions de potència útil nominal menor o igual a 70 kW quan no existeixi ‘’Manual d'ús i manteniment’’ les instal·lacions es mantindran d'acord amb el criteri professional de l'empresa mantenidora. A títol orientatiu en la Taula 32 s'indiquen les operacions de manteniment preventiu, les periodicitats corresponen a les indicades en la taula 31, les instal·lacions de biomassa s'adequaran a les operacions i periodicitats de la taula 33.

Taula 32 Operacions de manteniment preventiu i la seva periodicitat

a) Instal·lació de calefacció i aigua calenta sanitària

- Revisió d'aparells exclusius per a la producció d'ACS: Pn ≤ 24,4 kW.

- Revisió d'aparells exclusius per a la producció d'ACS: 24,4 kW < Pn ≤ 70 kW.

- Comprovació i neteja, si escau, de circuit de fums de calderes.

- Comprovació i neteja, si escau, de conductes de fums i xemeneia.

- Neteja, si escau, del cremador de la caldera.

- Revisió del vas d'expansió.

- Revisió dels sistemes de tractament d'aigua.

- Comprovació d'estanquitat de tancament entre cremador i caldera.

- Comprovació de nivells d'aigua en circuits.

- Comprovació de taratge d'elements de seguretat.

- Revisió i neteja de filtres d'aigua.

- Revisió del sistema de preparació d'aigua calenta sanitària (neteja de dipòsits, purga, etc).

- Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic, especialment en les instal·lacions situades a la intempèrie.

- Revisió del sistema de control automàtic.

- Revisió de l'estat dels captadors solars (neteja, estat de cristalls, juntes, absorbidor, carcassa i connexions) i estructura i suports.

- Adopció de mesures contra sobreescalfament (tapat, buidat de captadors, etc).

- Purgat del camp de captació.

- Verificació de l'estat de la mescla anticongelant (PH, grau de protecció *antihelada, etc) i actuació del sistema d'ompliment.

- Revisió de l'estat del sistema d'intercanvi (neteja, etc).

- En cas de tractar-se d'un escalfador atmosfèric, comprovar que es compleixen els requisits de ventilació exigits en la norma UNE 60670-6:2014.

b) Instal·lació de climatització

- Neteja dels evaporadors Neteja dels condensadors

- Drenatge, neteja i tractament del circuit de torres de refrigeració

- Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics

- Revisió i neteja de filtres d'aire

- Revisió d'aparells d'humectació i refredament evaporatiu

- Revisió i neteja d'aparells de recuperació de calor

- Revisió d'unitats terminals aigua-aïri

- Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire

- Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire

- Revisió d'equips autònoms

Per a instal·lacions de potència útil nominal major de 70 kW quan no existeixi «Manual d'ús i manteniment» l'empresa mantenidora contractada elaborarà un ‘‘Manual d'ús i manteniment’’ que lliurarà al titular de la instal·lació Les operacions en els diferents components de les instal·lacions seran per a instal·lacions de potència útil major de 70 kW les indicades en la taula 33.

2 És responsabilitat de l'empresa mantenidora o del director de manteniment, quan la participació d'aquest últim sigui preceptiva, l'actualització i adequació permanent de les mateixes a les característiques tècniques de la instal·lació, a més de les obligacions establertes en la normativa que regula la comptabilització de consums individuals en instal·lacions tèrmiques d'edificis.

Taula 33 Operacions de manteniment preventiu i la seva periodicitat

1 Neteja dels evaporadors: t

2 Neteja dels condensadors: t

3 Drenatge, neteja i tractament del circuit de torres de refrigeració: 2 t

4 Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics: m

5 Comprovació i neteja, si escau, de circuit de fums de calderes: 2 t

6 Comprovació i neteja, si escau, de conductes de fums i xemeneia: 2 t

7 Neteja del cremador de la caldera: m

8 Revisió del vas d'expansió: m

9 Revisió dels sistemes de tractament d'aigua: m

10 Comprovació de material refractari: 2 t

11 Comprovació d'estanquitat de tancament entre cremador i caldera: m

12 Revisió general de calderes de gas: t

13 Revisió general de calderes de gasoil: t

14 Comprovació de nivells d'aigua en circuits: m

15 Comprovació d'estanquitat de circuits de canonades: t

16 Comprovació d'estanquitat de vàlvules d'intercepció: 2 t

17 Comprovació de taratge d'elements de seguretat: m

18 Revisió i neteja de filtres d'aigua: 2 t

19 Revisió i neteja de filtres d'aire: m

20 Revisió de bateries d'intercanvi tèrmic: t

21 Revisió d'aparells d'humectació i refredament evaporatiu: m

22 Revisió i neteja d'aparells de recuperació de calor: 2 t

23 Revisió d'unitats terminals aigua-aïri: 2 t

24 Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire: 2 t

25 Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire: t

26 Revisió d'equips autònoms: 2 t

27 Revisió de bombes i ventiladors: m

28 Revisió del sistema de preparació d'aigua calenta sanitària: m

29 Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic, especialment en les instal·lacions situades a la intempèrie: t

30 Revisió del sistema de control automàtic: 2 t

31 Comprovació de l'estat d'emmagatzematge del biocombustible sòlid: S*

32 Obertura i tancament del contenidor plegable en instal·lacions de biocombustible sòlid: 2 t

33 Neteja i retirada de cendres en instal·lacions de biocombustible sòlid: m

34 Control visual de la caldera de biomassa: S*

35 Comprovació i neteja, si escau, de circuit de fums de calderes i conductes de fums i xemeneies en calderes de biomassa: m

36 Revisió dels elements de seguretat en instal·lacions de biomassa: m

37 Revisió de la xarxa de conductes segons criteri de la norma UNE 100012: t

38 Revisió de la qualitat ambiental segons criteris de la norma UNE 171330: t

39 Revisió de l'estat dels captadors solars (neteja, estat de cristalls, juntes, absorbidor, carcassa i connexions) i estructura i suports: 2 t i S*

40 Adopció de mesures contra sobreescalfament (tapat, buidat de captadors, etc): 2 t

41 Purgat del camp de captació: 2 t

42 Verificació de l'estat de la mescla anticongelant (PH, grau de protecció *antihelada, etc) i actuació del sistema d'ompliment: t

43 Revisió de l'estat del sistema d'intercanvi (neteja, etc): t

S:	Una vegada cada setmana

S*:	Aquestes operacions podran realitzar-se pel propi usuari, amb l'assessorament previ del mantenidor

m:	Una vegada al mes; la primera a l'inici de la temporada

t:	Una vegada per temporada (any)

2 t:	Dues vegades per temporada (any); una a l'inici de la mateixa i una altra a la meitat del període d'ús, sempre que hi hagi una diferència mínima de dos mesos entre ambdues

# PLEC DE CONDICIONS GENERALS

## OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS

La finalitat dels presents Plecs de Condicions Tècniques consisteix  en la determinació i definició dels conceptes que s’indiquen a continuació.

-	Abast dels treballs a realitzar per l’Instal·lador i, per tant, plenament inclosos a la seva Oferta.

-	Materials complementaris per al perfecte acabat de la instal·lació, no relacionats explícitament, ni en el Document d’amidaments i pressupost, ni als plànols, però que per la seva lògica aplicació quedaran inclosos, plenament, en el subministrament de l’Instal·lador.

-	Qualitats, procediments i formes d’instal·lació dels diferents equips, dispositius i, en general, elements primaris i auxiliars.

-	Proves i assaigs parcials a realitzar durant el procés de muntatge. Proves i assaigs finals, tant provisionals, com definitius, a realitzar durant les corresponents recepcions.

-	Les garanties exigides en els materials, en el seu muntatge i en el seu funcionament conjunt.

## CONCEPTES COMPRESOS

Es competència exclusiva de l’Instal·lador i, per tant, queda totalment inclosa en el preu ofert, el subministrament de tots aquells elements i/o conceptes que siguin necessaris per al perfecte acabat i posta a punt de les instal·lacions, segons es descriguin a la memòria, son representades als plànols, queden relacionades de manera bàsica en el document d’Amidaments i pressupost i la qualitat i característiques de muntatge dels quals s’indiquen en els Plecs de Condicions Tècniques.

Queda entès per tant, que els quatre Documents del Projecte, es a dir, Memòria, Amidaments i Pressupost, Plànols i Plec de Condicions Tècniques formen tot un conjunt. Si fos advertida o existís qualsevol discrepància entre aquests quatre documents, la seva interpretació serà la que determini la Direcció d’Obra Tret d’indicació contrària a l’Oferta, quedant explícitament indicat al Contracte que, l’instal·lador, accepta aquest criteri i no podrà formular cap mena de reclamació per motius d’omissions i/o discrepàncies entre qualsevol dels quatre Documents que integren el Projecte.

Qualsevol exclusió, inclòs implícita o explícitament per l’Instal·lador en la seva Oferta i que difereixi dels conceptes exposats en els paràgrafs anteriors, no tindrà cap validesa, tret que en el Contracte, de forma particular i explícita, es manifesti la corresponent exclusió.

Es responsabilitat del Instal·lador el compliment de tota normativa oficial vigent aplicable al Projecte. Durant la realització del Projecte s’ha posat la disposició màxima per a complir amb tota la normativa oficial vigent al respecte. No obstant, si en el mateix existissin conceptes que es desviessin o no complissin les normatives, es obligació de l’Instal·lador comunicar-ho a la seva Oferta i de la manera descrita més endavant Queda, per tant, obligat l’Instal·lador a efectuar una revisió del Projecte, previ a la presentació de la seva Oferta, tot indicant, expressament, a la mateixa, qualsevol deficiència, o en cas contrari, la seva conformitat amb el Projecte en matèria de compliment de tota la normativa oficial vigent aplicable.

L’Instal·lador efectuarà el pla de seguretat i el seguiment corresponent als seus treballs, havent de disposar de tots els elements de seguretat, auxiliars i de control exigits per la Legislació vigent, tot duent-se a lloc amb la deguda coordinació en relació a la resta de l’obra, pel que serà preceptiva la comptabilitat i acceptació d’aquesta feina amb el pla de seguretat general de l’obra i, en qualsevol cas, haurà de comptar amb la conformitat de la Direcció Tècnica i el Contractista general.

Queden inclosos també, com a part dels treballs de l’instal·lador, la preparació de tots els plans d’obra, així com la gestió i preparació de tota la Documentació Tècnica necessària, inclòs el Visat i Legalitzat de Projectes i Certificats d’obra, així com la seva tramitació davant els diferents Organismes Oficials, a l’objecte d’obtenir tots els permisos requerits d’acord a la Legislació.

També queden incloses la realització de totes les proves de posta en marxa de les instal·lacions, realitzades segons les indicacions de la Direcció d’Obra.

No es procedirà a efectuar la recepció provisional si tot ho anterior no estigués degudament complimentat a satisfacció de la Direcció d’Obra.

Tanmateix, queden inclosos tots els treballs corresponents a la definició, coordinació i instal·lació de totes les escomeses de serveis, tal com electricitat, aigua, gas, sanejament i altres que poguessin requerir-se, ja sigui de forma provisional per a efectuar els muntatges en obra o de forma definitiva per a satisfer les necessitats del Projecte S’entén, per tant, que aquests treballs queden plenament inclosos en l’Oferta de l’Instal·lador, tret que s’indiqui expressament el contrari.

Queda, per tant, l’Instal·lador assabentat per aquest Plec de Condicions que es responsabilitat seva la realització de les comprovacions indicades, previ a la presentació de l’Oferta, així com la presentació a temps, mode i forma de tota la Documentació mencionada i la consecució dels corresponents permisos L’instal·lador, en cas de subcontractació, o l’Empresa responsable de la seva contractació, no podran formular cap mena de reclamació respecte a aquest concepte, ja sigui per omissió, desconeixement o qualsevol altre causa.

## CONCEPTES NO COMPRESOS

En general, només queden exclosos de realització per part de l’Instal·lador els conceptes que responen a activitats de paleteria, tret que en els Documents de Projecte s’indiqués expressament el contrari. Els conceptes exclosos son els que s’indiquen a continuació.

-	Bancades d’obra civil per a maquinaria.

-	Protecció de canalitzacions que discorren pel terra. Aquesta protecció fa referència al morter de ciment i sorra o formigó per a protegir les esmentades canalitzacions del trànsit de l’obra. La protecció pròpia de la canalització queda inclosa en el subministrament.

-	En general, qualsevol tipus de paleteria necessària per al muntatge de les instal·lacions. En particular, l’obertura de regates per al pas de les instal·lacions i el posterior morter de cobertura.

-	Obertura de forats en terres, parets, forjats o altres elements d’obra civil o paleteria per a la distribució de les diferents canalitzacions. Tanmateix, queda exclòs el corresponent passamurs, marc, bastidor, etc en els forats oberts. Es, en canvi, competència de l’instal·lador, el subministrament del corresponent element a rebre a l’obra civil, ja sigui passamur, marc, bastidor, etc i la determinació precisa de dimensions i situació dels forats de la forma i manera indicats més endavant. Tot això, en temps i mode compatibles amb l’execució de la paleteria, per a evitar qualsevol tipus de modificació i/o ruptures posteriors. Els prejudicis derivats de qualsevol omissió relativa a aquests treballs i accions serà repercutida directament a l’instal·lador.

-	Suport d’instal·lacions, sempre i quan s’utilitzi, exclusivament, material de construcció. Quan es pugui efectuar per qualsevol procediment mecànic, com trepants etc, serà sempre competència de l’instal·lador. Els suports i el seu muntatge sempre serà competència de l’Instal·lador.

-	Magatzems, banys, etc, necessaris per a l’ús i conservació de materials dels Instal·ladors durant el desenvolupament dels muntatges.

## INTERPRETACIÓ DEL PROJECTE

La interpretació del Projecte correspon en primer lloc a l’Enginyer (Enginyeria) Autor del mateix, o en el seu defecte, a la persona que ostenti la Direcció d’Obra. S’entén com a Projecte tots els documents que l’integren, es a dir, Memòria, Plànols, Amidaments i Pressupost i Plec de Condicions Tècniques que per a qualsevol interpretació del Projecte per a qualsevol fi i, entre altres, per a una aplicació de Contracte, ha d’atendre a les dues figures (Autor o Director), anteriorment indicades.

Qualsevol delegació del Autor o Director del Projecte, a efectes d’interpretació del mateix, haurà de realitzar-se per escrit i així sol·licitar-se per la persona o entitat interessada.

## COORDINACIÓ DEL PROJECTE

Serà responsabilitat exclusiva de l’Instal·lador la coordinació de les instal·lacions de la seva competència L’Instal·lador posarà tots els mitjans tècnics i humans necessaris per a la efectivitat conseqüent de dita coordinació, tant amb l’empresa Constructora, com amb els diferents oficis o instal·ladors d’altres especialitats que concorrin en els muntatges de l’edifici. Per tant, cada instal·lador queda obligat a coordinar les instal·lacions de la seva competència amb la d’altres oficis. S’entén per coordinació de les instal·lacions la seva representació en plànols d’obra, realitzats per l’Instal·lador a partir dels plànols del Projecte adaptats a les condicions reals d’obra i el seu posteriorment muntatge, de forma ordenada, d’acord a aquests plans i demés Documents de Projecte.

En aquells punts concurrents entre dos oficis o Instal·ladors i que, per tant, pogués ser conflictiva la delimitació de la frontera de treballs i responsabilitats corresponents a cadascun, l’Instal·lador es remetrà al que figuri en el Projecte o, en el seu defecte, al que dictamini sobre el particular la Direcció d’Obra. Queda, per tant, assabentat l’instal·lador que no podrà efectuar o aplicar els seus criteris particulars al respecte.

Tots els treballs seran finalitzats de manera neta i estèticament amb harmonia dins els acabats arquitectònics generals de l’edifici. Es posarà especial atenció als traçats de les xarxes i suports, de manera que aquestes respectin les línies geomètriques i planimètriques dels terres, sostres, fals sostres, parets i altres elements integrats a la construcció.

Tant els materials acopats, com els materials muntats, hauran de romandre protegits, a fi d’evitar els mals ocasionats per aigua, brossa, substàncies químiques, mecàniques i, en general, afectacions de construcció o altres oficis. Qualsevol material que sigui necessari subministrar per a la protecció dels equips instal·lats, tal com plàstics, cartrons, cintes, malles, etc, queda plenament inclòs en l’oferta del Instal·lador La Direcció d’Obra es reserva el dret a refusar tot material que pogués ser defectuós per qualsevol dels motius indicats.

Al finalitzar les feines, l’Instal·lador procedirà a una neteja a fons (eliminar pintura, taques de guix, etc) de tots els equips i materials de la seva competència, així com a la retirada del material sobrant, retalls, deixalla, etc. Aquesta neteja fa referència a tots els elements muntats i a qualsevol altre concepte relacionat amb la seva feina, no essent causa justificativa l’omissió de l’anterior, l’afectació del treball d’altres oficis o de l’Empresa Constructora.

## MODIFICACIONS DEL PROJECTE

Només podran ser admeses modificacions a l’indicat en els Documents de Projecte per alguna de les causes que s’indiquen a continuació.

-	Millores en la qualitat, quantitat o característiques de muntatge dels diferents components de la instal·lació, sempre i quan no quedi afectat el pressupost o , en tot cas, sigui disminuït, no repercutint, en cap cas, aquest canvi amb compensació d’altres materials.

-	Modificacions en l’arquitectura de l’edifici i, conseqüentment, variació de la instal·lació corresponent. En aquest cas, la variació de les instal·lacions serà exclusivament la que defineixi la Direcció d’Obra o, en el seu cas, l’Instal·lador amb aprovació d’aquella. A l’objecte de matisar aquest apartat, s’indica que pel terme modificacions s’entén modificacions importants en la funció o conformació d’una determinada zona de l’edifici. Les variacions motivades pels treballs de coordinació a l’obra, degudes al moviments normals i ajustaments d’obra queden plenament incloses en el pressupost de l’instal·lador, no podent-se formular cap mena de reclamació per aquest concepte.

Qualsevol altre modificació del Projecte, ja sigui en concepte d’interpretació del Projecte, compliment de normativa o per ajustament d’obra, haurà d’atendre a allò indicat en els apartats corresponents del Plec de Condicions Tècniques i, en qualsevol cas, haurà de comptar amb el consentiment exprés i per escrit del Autor del Projecte i/o de la Direcció d’Obra. Tota modificació que no compleixi qualsevol d’aquest requisits mancarà de validesa.

## INSPECCIONS

La Direcció d’Obra i/o Propietat podran sol·licitar qualsevol tipus de Certificació Tècnica de materials i/o muntatges. Tanmateix, podran realitzar totes les revisions o inspeccions que considerin oportunes, tant a l’edifici, com en els tallers, fàbriques, laboratoris o altres llocs, on l’instal·lador es trobi realitzant els treballs corresponents a la instal·lació Les mencionades inspeccions poden ser totals o parcials, segons els criteris que dictamini al respecte la Direcció d’Obra per a cada cas.

## QUALITATS

Qualsevol element, màquina, material i, en general, qualsevol concepte on pugui ser definible una qualitat, aquesta serà la indicada en el Projecte, be determinada per una marca comercial o per una especificació concreta. Si no estigués definida una qualitat, la Direcció d’Obra podrà escollir la que correspongui en el mercat a nivells considerats similars als de la resta de materials especificats en el Projecte. En aquest cas, l’Instal·lador queda obligat, per aquest plec de Condicions Tècniques, a acceptar el material que li indiqui la Direcció d’Obra.

Si l’instal·lador proposés una qualitat similar a la especificada en el Projecte, correspon exclusivament a la Direcció d’Obra definir si aquesta és o no similar. Per tant, tota marca o qualitat que no sigui la específicament indicada en el Document d’Amidaments i Pressupost o en qualsevol altre document del Projecte haurà de ser aprovada per escrit per la Direcció d’Obra prèviament a  la seva instal·lació, podent ser refusada, per tant, sense prejudici de cap tipus per a la Propietat, si no fos complit el requisit.

Tots els materials i equips hauran de ser productes normalitzats de catàleg de Fabricants dedicats amb regularitat a la fabricació dels corresponents materials o equips i hauran d’ésser de primera qualitat i del més recent disseny del fabricant que compleixi amb els requisits d’aquestes especificacions i la normativa vigent. Tret d’indicació expressa escrita en contrari per la Direcció d’Obra, no s’acceptarà cap material i/o equip fabricat anterior a 9 mesos o més de la data de Contracte del Instal·lador.

Tots els components principals dels equips hauran de portar el nom, la direcció del fabricant i el model i número de sèrie en una placa fixada amb seguretat en un lloc visible. No s’acceptarà la placa de l’agent distribuïdor. En aquells equips en els que es requereixi placa o timbre autoritzats i/o col·locats per la Delegació d’Indústria o qualsevol altre Organisme Oficial, serà competència exclusiva de l’Instal·lador procurar la corresponent placa i abonar qualsevol Dret o Taxa exigible al respecte.

Durant la obra, l’Instal·lador queda obligat a presentar a la Direcció d’Obra quants materials o mostres dels mateixos li siguin sol·licitats. En el cas de materials voluminosos, s’admetran catàlegs que reflecteixin perfectament les característiques, acabat i composició dels materials que es tracti.

## REGLAMENTACIÓ D’OBLIGAT COMPLIMENT

Amb total independència de les prescripcions indicades en els Documents del Projecte, es prioritari per a l’Instal·lador el compliment de qualsevol Reglamentació d’obligat compliment que afecti, directa o indirectament, a la seva instal·lació, ja sigui de caire nacional, autonòmic, municipal, de la companyia o, en general, de qualsevol ens que pugui afectar a la posta en marxa legal i necessària per a la consecució de les funcions previstes a l’edifici. El concepte de compliment de normativa fa referència no només al compliment de tota normativa del propi equip o instal·lació, sinó també al compliment de qualsevol normativa exigible durant el muntatge, funcionament i/o sistema.

Es, per tant, competència, obligació i responsabilitat del Instal·lador la prèvia revisió del Projecte abans de la presentació de la seva Oferta i, un cop adjudicat el Contracte, abans de que realitzi cap comanda, ni que executi cap muntatge Aquesta segona revisió del Projecte, a efectes de compliment de normativa, es requereix tant per si hagués hagut alguna modificació a la normativa aplicable després de la presentació de l’Oferta, com si, amb motiu d’alguna modificació rellevant sobre el projecte original, aquesta pogués contravenir qualsevol normativa aplicable. Si això ocorregués, queda obligat l’Instal·lador a exposar-lo davant la Direcció Tècnica i la Propietat. Aquesta comunicació haurà de ser realitzada per escrit i lliurada en mà a la Direcció Tècnica de l’Obra.

Un cop iniciats els treballs o les comandes dels materials relatius a la instal·lació contractada, qualsevol modificació que fos necessari realitzar per tal de complir amb la normativa, ja fos per oblit, negligència, o per modificació de la mateixa, serà realitzat amb càrrec total a l’Instal·lador i sense cap cost per a la Propietat o altres oficis o Contractistes, reservant-se aquesta els Drets per reclamació de danys i perjudicis en la forma que es consideri afectada.

Queda, per tant, l’Instal·lador assabentat per aquest Plec de Condicions que no podrà justificar l’incompliment de normativa per identificació de projecte, ja sigui abans o després de l’adjudicació del seu Contracte o per instruccions directes de la Direcció d’Obra i/o Propietat.

## DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

A partir dels plànols del Projecte, es competència exclusiva del Instal·lador preparar tots els plànols d’execució de l’obra Incloent-hi tant els plànols de coordinació, com els plànols de muntatge necessaris, mostrant detalladament les característiques de construcció precises per al correcte muntatge dels equips i xarxes per part dels muntadors, per al ple coneixement de la Direcció D’Obra i dels diferents oficis i Empreses Constructores que concorrin per l’edificació. Aquests plànols han de reflectir totes les instal·lacions en detall al complet, així com la situació exacta de les bancades, ancoratges, forats, suports, etc. L’instal·lador queda obligat a subministrar tots els plànols de detall, muntatge i plànols d’obra en general, que exigeixi la Direcció d’Obra, quedant aquest treball plenament inclòs a l’oferta.

Aquests plànols d’obra han de realitzar-se paral·lelament al desenvolupament de l’obra i previs al muntatge de les respectives instal·lacions, tot això dins dels terminis exigits per a no entorpir el programa general de construcció i acabats, ja sigui per zones o bé general Independentment de l’anterior, l’Instal·lador haurà de marcar a l’obra els forats, passos, traçats i, en general, totes aquelles senyalitzacions necessàries, tant per als seus muntadors, com per als d’altres edificis o Empreses Constructores.

Segons s’ha indicat en l’apartat 12, tanmateix, competència del Instal·lador, la presentació dels escrits, certificats, visats i plànols visats per el col·legi professional corresponent, per a la Legalització de la instal·lació davant els diferents ens o organismes. Aquests plànols hauran de coincidir sensiblement amb allò instal·lat a l’obra.

Així, al final de l’obra l’instal·lador queda obligat a lliurar els plànols de construcció i els diferents esquemes de funcionament i connexionat necessaris per a que hi hagi una determinació precisa de com és la instal·lació, tant en els seus elements vistos, com en els elements ocults. El lliurament d’aquest document es considera imprescindible previ a la realització de qualsevol recepció provisional de l’obra.

Qualsevol documentació gràfica generada per l’Instal·lador només tindrà validesa si queda formalment acceptada i/o visada per la Direcció d’Obra, entenent que es una aprovació general i no rellevarà de cap manera a l’Instal·lador de la responsabilitat d’errors i de la corresponent necessitat de comprovació i adaptació dels plànols per la seva part, així com la reparació de qualsevol muntatge incorrecte per aquest motiu.

## DOCUMENTACIÓ FINAL DE L’OBRA

Previ a la recepció provisional de les instal·lacions, cada instal·lador queda obligat a presentar tota la documentació de projecte, ja sigui de tipus legal i/o contractual, segons els documents de projecte i conforme amb l’indicat en aquest Plec de Condicions Com a part d’aquesta documentació, s’inclou tota la documentació i certificats de tipus legal, requerits pels diferents Organismes Oficials i Companyies Subministradores.

En particular, aquesta Documentació es refereix a:

-	Certificats de cada instal·lació, presentats davant la Delegació del Ministeri d’Indústria i Energia Incloent-hi autoritzacions de subministrament, butlletins, etc.

-	 Ídem davant les Companyies Subministradores.

-	Protocols de proves complets de les instal·lacions (original i copia).

-	Manual d’instruccions (original i copia), incloent-hi fotocòpies del catàleg amb instruccions tècniques de funcionament, manteniment i conservació de tots els equips de la instal·lació.

-	Proposta d’stock mínim de recanvis.

-	Llibre oficial de manteniment legalitzat.

-	Projecte actualitzat (original i copia).

-	Llibre del edifici legalitat.

Com a part de la documentació que ha d’entregar l’instal·lador, durant i fins a la fi de l’obra, queda inclosa tota informació relativa al Llibre de l’Edifici, d’acord a l’estipulat per la Llei i segons es requereixi, en tot cas, la Direcció Facultativa Aquesta documentació fa referència a plànols as-built, normes i instruccions de conservació i manteniment de les instal·lacions, definició de les quantitats dels materials utilitzats, així com la seva garantia i relació de Subministradores i normes d’actuació en cas de sinistre o situacions d’emergència.

## GARANTIES

Tant els components de la instal·lació, com el seu muntatge i funcionalitat, quedaran garantits pel temps indicat per la legislació vigent, a partir de la recepció provisional i, en cap cas, aquesta garantia cedirà fins a la recepció definitiva. Es deixarà a criteri de la Direcció d’Obra determinar davant un defecte de maquinaria la possibilitat de reparació o el canvi total de la unitat.

Aquest concepte aplica a tots els components i materials de les instal·lacions, siguin aquests els especificats, de mode concret, en els Documents de Projecte o els similars acceptats.

## SEGURETAT

Durant la realització de l’obra es tindrà present en tot moment el “Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo” i, en general, amb totes aquelles normes i ordres encaminades a proporcionar el més alt grau de seguretat, tant al personal, com al públic en general.

L’Instal·lador efectuarà pel seu compte el pla de seguretat i el seguiment corresponent a les seves feines, havent de disposar de tots els elements, auxiliars i de control exigits per la legislació vigent. Tot això amb la deguda coordinació en relació a la resta de l’obra, pel que serà preceptiva la compatibilitat i acceptació d’aquest treball amb el pla de seguretat general de l’obra i, en qualsevol cas, haurà de comptar amb la conformitat de la Direcció tècnica responsable en l’obra d’aquesta matèria i el Contractista general En qualsevol cas, queda assabentat l’instal·lador, per aquest Plec de Condicions Tècniques, que es de la seva total responsabilitat vigilar i controlar que es compleixen totes les mesures de seguretat descrites en el pla de seguretat, així com les normes relatives a muntatges i d’altres indicades en aquest apartat.

L’Instal·lador col·locarà proteccions adequades en totes les parts mòbils dels equips i maquinària, així com baranes rígides a totes les plataformes fixes i/o mòbils que instal·li per sobre del terra, amb l’objectiu de facilitar la correcta realització de les obres de la seva competència.

Tots els equips i aparells elèctrics utilitzats temporalment en l’obra seran instal·lats d’una manera eficaç i segura i inclouran la seva corresponent connexió de posta a terra. Les operacions de manteniment s’efectuaran de la mateixa manera. Les connexions a quadres elèctrics provisionals es faran sempre amb clavilles, quedant prohibida la connexió amb born nu.

## MATERIALS COMPLEMENTARIS COMPRESOS

Com a complement als conceptes generals compresos, indicats en les condicions generals i, en general, en els Documents del Projecte, s’indiquen a continuació alguns punts particulars concrets, exclusivament com exemple o aclaració per a l’Instal·lador, no significant que aquests excloguin l’extensió o l’abast d’altres.

-	Suports, perfils, estreps, cargols i, en general, elements de sustentació necessaris, degudament protegits per pintures o tractaments electroquímics. Aquests materials seran d’acer inoxidable quan s’instal·lin en ambients corrosius.

-	Antivibradors coaxials de canonades, bases antivibratòries de maquinària i equips, elements elàstics de suport, lones de conductes i, en general, tots aquells elements necessaris per a l’eliminació de vibracions.

-	Bancades metàl·liques, dilatadors de ressort, lires, unions flexibles i , en general, tots aquells elements necessaris per a l’absorció de moviments tèrmics de la instal·lació per causa pròpia o per dilatacions d’obra civil.

-	Acoblaments elàstics de conductes i/o canonades en juntes de dilatació o escomeses a maquinaria, equips o elements dinàmics.

-	Proteccions de xarxes, equips i accessoris amb pintures antioxidants o anticorrosives, tant per a intempèrie com per interiors. Enfundats plàstics termoadaptables per a canalitzacions encastades i, en general, tots aquells elements de prevenció i protecció d’agressions externes.

-	Pintures i tractaments de terminació, tant d’equips, canalitzacions i accessoris.

-	Acabats exteriors dels aïllaments per la seva protecció de la pluja, per acció solar, per ambients corrosius, ambients bruts, etc.

-	Gasos de soldadura, pastes, silicones i qualsevol element necessari per al correcte muntatge, acabat i segellat.

-	Per a l’instal·lador de climatització es consideren compreses les canalitzacions elèctriques per maniobra, control, des de les borneres previstes a tal efecte en els quadres elèctrics (és responsabilitat de l’Instal·lador el subministrament dels plànols d’enclavament corresponents i la seva verificació funcional, encara que el muntatge s’hagi realitzat per altres dins dels quadres elèctrics de força). Les qualitats d’aquestes canalitzacions seran les definides en el Projecte o, en el seu defecte, seran d’acord a les contigües paral·leles quant existeixin o a les adoptades en el muntatge elèctric.

-	Maneguets passamurs, marcs, bastidors i bancades metàl·liques i, en general, tots aquells elements necessaris de pas o recepció dels corresponents de la instal·lació.

-	Proteccions acústiques i elements d’apantallament necessaris per a complir els nivells de soroll, tant a l’interior com a l’exterior.

-	Connectors, terminals de pressió, premses de sortida de caixes, quadres i canaletes i demés accessoris i elements per al correcte muntatge de la instal·lació.

-	Relés, contactors, transformadors i demés accessoris de maniobres i control incorporats als quadres elèctrics, encara que afectin a altres instal·lacions. S’inclouen tots els elements necessaris fins a la sortida.

-	Guies en canalitzacions buides.

-	Terminals de calorifugat en tubs d’escapament de grups electrògens i bombes dièsel.

-	Reixes i elements per la ventilació, en general, de zones tècniques.

Queda entès per l’instal·lador que tots els materials, accessoris i equipament indicats en aquest apartat queden plenament inclosos en el seu subministrament, amb independència que siguin citats expressament en els documents del Projecte. Qualsevol omissió a aquest, per part de l’instal·lador, haurà de ser inclòs expressament en la seva Oferta i, en el seu cas, acceptat i reflectit en el corresponent Contracte.

Totes les unitats i, en particular, les relacionades amb la paleteria ( passamurs, maneguets, forats, etc) seran coordinades i efectuades en temps i mode compatibles amb la paleteria per evitar qualsevol tipus de ruptura. Els perjudicis derivats de qualsevol omissió relativa a aquests treballs i accions seran repercutits directament a l’instal·lador.

# TERMINI D’EXECUCIÓ

Per a la realització de la totalitat de les obres contingudes en aquest projecte, es preveu un termini total d’execució de 4 mesos, comptats a partir de la signatura de l’acta d’inici de les obres. Aquesta acta es formalitzarà en un termini màxim d’un mes des de la signatura del contracte per ambdues parts.

# ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

- DADES GENERALES

El present document té per objecte definir els criteris amb els que s’han de realitzar els treballs de la de millores a la instal·lació de climatització de la zona de plantes a l’edifici de Mercabarna-Flor ubicat a Barcelona.

Està redactat per donar compliment al “Real Decreto 1627/1997, del 24 d’Octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

Ubicació

Domicili:		Carretera antiga de Valencia, 1, 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Dades del titular

Promotor:		Mercados de Abastecimientos de Barcelona S.A. (Mercabarna)

Peticionari:		Mercados de Abastecimientos de Barcelona S.A. (Mercabarna)

Domicili social :		Carrer Major de Mercabarna, 76

Emplaçament:		Carrer Major de Mercabarna, 76

Descripció de l’obra

Ús a que es destina:		Comerci al per major de plantes i flors

El present projecte té com a objecte la reforma de la instal·lació de climatització. Implica, per tant, els treballs habituals d’electricitat, canalitzacions de xapa i tub metàl·lic, canonades d’acer, fontaneria, etc..

Instal·lacions especials existents en el local

No existeix cap instal·lació existent especial.

Dates d’intervenció

Les dates d’intervenció es decidiran conjuntament entre la Propietat, el Promotor i l’Empresa Contractista. La duració dels treballs serà d’aproximadament un mes des de la data d’inici.

- PROCEDIMENT, EQUIPS TÈCNICS I MEDIS AUXILIARS

2.1 Procediments

El procediment bàsic d’execució serà el següent:

- Desmuntatge de les instal·lacions existents.

- Muntatge de totes les noves instal·lacions.

  - Medis Auxiliars

A continuació es relacionen els medis auxiliars que es faran servir a l’obra:

EINES:

Es faran servir eines habituals de obra per els treballs anteriorment descrits.

BASTIDES:

La distància entre suports no pot sobrepassar els 3.5m.

ESCALES DE MÀ:

Sabates antilliscants. Han de sobrepassar en 1 m l'altura a salvar.

Separació de la paret a la base =  de l'altura total.

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA:

Quadre general en caixa estanca de doble aïllament, situat a >h 1m:

- diferencials de 0,3A en línies de màquines i força.

- diferencials de 0,03A en línies d'enllumenat a tensió > 24V.

- magnetotérmic general omnipolar accessible des de l'exterior.

- magnetotérmics en línies de màquines, preses de cte. i enllumenat.

La instal·lació de cables serà aèria des de la sortida del quadre.

La posada a terra (cas de no utilitzar la de l'edifici) serà < 80 ohms.

- IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS LABORALS QUE ES PUGUIN EVITAR

A continuació, s’inclouen els riscos laborals que poden presentar-se en l'obra i que poden ser totalment evitats mitjançant l'adopció de les mesures tècniques indicades:

LINIES ELÈCTRIQUES

S’ha d’assegurar el tall del fluid fins a la zona de treball.

INSTAL·LACIONS EXISTENTS

S’han de neutralitza i preveure les instal·lacions existents.

- RELACIÓ DELS RISCOS LABORALS QUE NO ES PUGUIN ELIMINAR

Aquest apartat conté la identificació dels riscos laborals que no poden ser completament evitats, i les mesures preventives i proteccions tècniques que hauran d'adoptar-se per al control i la reducció d'aquest tipus de riscos.

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes en l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de distints treballs d’obra, considerant que alguns d’ells poden donar-se durant tot el procés d’execució de l’obra o be ser aplicables a altres treballs.

S’haurà de tenir especial atenció als riscos més usuals en les obres, com per exemple caigudes, talls, cremades, erosions i cops, adoptant en cada moment la postura més idònia segons el treball que es realitzi.

A més, s’han de tenir en compte les possibles repercussions en les estructures d’edificació veïnes i procurar minimitzar en tot moment el risc d’incendi.

Així mateix, els riscos relacionats han de tenir-se en compte en els previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).

Les empreses participants hauran d’indicar si utilitzaran vehicles e indicaran qualificació del personal que tingui que conduir-los.

S’ha d’indicar el número, nombre i qualificació professional del personal que treballa en la mateixa.

MITJANS i  MAQUINÀRIA

-	Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.

-	Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).

-	Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...).

-	Riscos derivats del funcionament de grues.

-	Caiguda de la càrrega transportada.

-	Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

-	Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).

-	Cops i ensopegades.

-	Caiguda de materials, rebots.

-	Ambient excessivament sorollós.

-	Contactes elèctrics directes o indirectes.

-	Accidents derivats de condicions atmosfèriques.

TREBALLS PREVIS

-	Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-	Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-	Cops i ensopegades

-	Caiguda de materials, rebots

-	Sobre esforços per postures incorrectes

-	Bolcada de piles de materials

-	Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

ENDERROCS

-	Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-	Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

-	Projecció de partícules durant els treballs.

-	Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).

-	Contactes amb materials agressius.

-	Talls i punxades.

-	Cops i ensopegades.

-	Caiguda de materials, rebots.

-	Ambient excessivament sorollós.

-	Fallida de l'estructura.

-	Sobre esforços per postures incorrectes.

-	Acumulació i baixada de runes.

RAM DE PALETA

-	Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

-	Projecció de partícules durant els treballs.

-	Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).

-	Contactes amb materials agressius.

-	Talls i punxades.

-	Cops i ensopegades.

-	Caiguda de materials, rebots.

-	Ambient excessivament sorollós.

-	Sobre esforços per postures incorrectes.

-	Bolcada de piles de material.

-	Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).

PANELLATS, REVESTIMENTS i  ACABATS

-	Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

-	Projecció de partícules durant els treballs.

-	Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).

-	Contactes amb materials agressius.

-	Talls i punxades.

-	Cops i ensopegades.

-	Caiguda de materials, rebots.

-	Sobre esforços degudes a postures incorrectes.

-	Bolcada de piles de matèria.

-	Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).

INSTAL·LACIONS

-	Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).

-	Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).

-	Talls i punxades.

-	Cops i ensopegades.

-	Caiguda de materials, rebots.

-	Emanacions de gasos en obertures de pous morts.

-	Contactes elèctrics directes o indirectes.

-	Sobreesforços per postures incorrectes.

-	Caigudes de pals i antenes.

- RELACIÓ DE TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS

La relació següent conté els riscos especials, segons l’annex I del R.D.1627/1997

-	Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'alçada, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball

-	Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

-	Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades.

-	Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió

-	Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

-	Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis

-	Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic

-	Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

-	Treballs que impliquin l'ús d'explosius

- MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS TÈCNIQUES

6.1 Mesures de prevenció i control

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).

6.2 Mesures preventives del personal

-	Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra.

-	Senyalització de les zones de perill.

-	Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors.

-	Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.

-	Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.

-	Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.

-	Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants.

-	Fonamentació correcta de la maquinària d'obra.

-	Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.

-	Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.

-	Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat

-	Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes).

-	Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases.

-	Utilització de paviments antilliscants.

-	Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.

-	Col·locació de xarxes en forats horitzontals.

-	Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).

-	Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades.

-	Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides.

-	Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.

-	Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules.

-	Utilització de calçat de seguretat.

-	Utilització de casc homologat.

-	A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria.

-	Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades.

-	Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.

-	Utilització de mandils.

-	Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire.

6.3 Mesures de protecció a tercers

-	Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.

-	Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors.

-	Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.

-	Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes).

-	Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).

6.4 Instal·lació elèctrica

- 	Els equips de protecció magnetotèrmics i diferencials, han d’estar en perfecte estat així com els quadres de maniobra, mànegues i tot tipus d’utillatge elèctric,  per evitar corrent de defecte en la maquinària que es connecti.

- 	Els quadres, endolls i preses de corrent han d’estar en perfecte estat, així com el fet de no situar-se en zones mullades per evitar els contactes directes. Les connexions guardaran les prescripcions de seguretat que siguin necessàries.

-	En ambients  amb possibilitats d’explosions o que es puguin inflamar no es podrà accedir amb conductors.

- 	Tampoc es podrà accedir per arreglar maquinària amb tensió.

6.5 Maquinàries portàtils

- 	Es disposarà de les normes del Reglament Electrotècnic en les màquines/eines,  per evitar contactes directes o indirectes.

-  	Protegir la maquinària mitjançant protectors de forma que no es puguin enganxar a  zones de cos o roba.

- 	Protegir les eines de tall amb protectors.

-	Proteccions personals amb finalitat d’evitar projeccions de partícules.

- 	Es tallarà el subministrament a maquinaries per poder-les arreglar o conservar-les i no es permetrà que se encenguin mentre estigui el personal.

- 	Es marcarà el radio d’acció d’òrgans mòbils de forma que no existeixin contactes amb les  persones  o amb altres maquinaries.

- 	Utilització d’aigua en la producció de pols, quan les màquines siguin compatibles.

- 	Es protegirà al personal del so superior a l’admissible.

- 	Es limitarà les vibracions

- 	En contacte amb  l’aigua , es protegirà al personal con proteccions individuals o col·lectives segons sigui  el treball.

-	Els productes abrasius es mantindran en llocs apropiats i el seu maneig es realitzarà per part del personal especialitzat, segons normes homologades.

- 	La utilització de maquinàries portàtils es realitzarà amb ventilació de 50 m3/h.  com a mínim.

- 	Per aquelles  repercussions que puguin  produir lesions es prendran les mesures necessàries per limitar-les fins usos admissibles.

- 	S’utilitzaran pantalles protectores quan es facin les soldadures per arc i autògenes

- 	S’utilitzaran mides col·lectives o individuals per evitar les caigudes del personal.

6.6 Mesures auxiliars

- 	No s’emmagatzemarà en les bastides cap material de acopi

- 	Es prendran les mesures preventives segons REBT per evitar en els mitjans auxiliars electrocucions, ja sigui per contacte directe o indirecte.

- 	En la utilització de mitjans auxiliars es compliran les normes del bon ús i manteniment adequades. Es retiraran aquelles que no compleixin  les condicions d’estabilitat i resistència segons el cas.

- 	Es prendran les mesures necessàries per assegurar que no es produeixin enganxaments per bolcada, etc..

6.7 Demolicions

- 	S’apuntalaran els edificis contigus quan per imperatiu d’estabilitat, sen podessin derivar runes d’acord  amb la naturalesa de l’edifici. Aquests apuntalaments es determinaran per les condicions més pèssimes de l’estat de les càrregues i en funció a l’apuntalament que s’hi hagi de col·locar.

- 	Es valoraran les vibracions per tal de prendre mesures correctores i procedir a l’apuntalament o canvi de maquinària segons el cas.

- 	Es protegiran contra la caiguda violenta d’enderrocs les zones de permanència de personal o vies públiques

- 	Es marcarà la zona de manera que l’element enderrocat no produeixi enganxaments.

- 	Es regarà per evitar la pols patològica. En cas de pols important es prendran mitjans alternatius.

- 	S’evitarà acumular a la planta baixa grans enderrocs, de manera que es puguin produir esforços laterals sobre parets adjacents. S’apuntalaran o es trauran els enderrocs segons la seva quantitat.

- 	Es prendran les mesures oportunes correctores per tal d’evitar danys en instal·lacions públiques, bé per canvi de traçat com de pantalles o sistemes d’enderroc adequats.

-	Es clausuraran o retiraran productes inflamables abans de començar l’enderroc o la demolició.

- 	En voladures, es realitzarà l’estudi escaient per tal de conèixer les vibracions aeris que poden produir trencament de vidres.

- 	S’analitzaran els components de bolcament de parts de l’obra per evitar cops.

- 	S’evacuaran els enderrocs de manera que no vagin sobre la carregada.

- 	El personal es protegirà d’asfíxia, tant per emanacions procedents de sitges soterrades com per qualsevol altra emmagatzemada o per emanacions de qualsevol tipus.

- 	La maquinària portarà protectors per evitar tallar-se.

6.8 Mesures preventives de protecció contra-incendis

Es coloraran extintors contra incendis, A, B, C, D, E, en funció de les matèries o materials que es puguin  emmagatzemar i en una proporció de 1/500 m2 construïts com a mínim, 5 unitats, de manera que la seva situació ens permeti  una fàcil extinció.

- DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS COMUNS

7.1 Serveis Higiènics

D'acord amb l'apartat 15 de l'Annex 4 del RD 1627/1997, l'obra disposarà de serveis higiènics.

S’utilitzaran els lavabos i zones de descans de planta -1.

7.2 Primers auxilis i assistència sanitària

D'acord amb l'apartat A 3 de l'Annex 6 del RD 1627/1997, l'obra disposarà del material
de primers auxilis que s'indica a continuació:

- Una farmaciola portàtil que contingui desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, embena, esparadrap, apòsits adhesius, torniquet, antiespasmòdics, analgèsics, borsa per a aigua o gel, termòmetre, tisores, xeringues d'un sol ús, pinces i guants d'un sol ús.

L'Assistència Primària (Urgències) se situa al CAP Barceloneta, 25, situat al carrer al Passeig Marítim Barceloneta, 25, de Barcelona. El telèfon és 932213783.

L'Assistència Especialitzada (Hospital) se situa a l’Hospital del Mar, situat al carrer Passeig Marítim Barceloneta de Barcelona 25-29. El telèfon és 93 483000.

- CONDICIONS DE L’ENTORN

L’obra es desenvolupa a diversos llocs del centre. L’edifici està actualment ocupat i en ús, i l’obra principal, es realitza a la coberta o a sales tècniques, no accessible als usuaris habituals de l’edifici i no influeix en l’activitat normal del personal habitual.

- NORMATIVA APLICABLE

| DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES | Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92) |
| --- | --- |
| DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN | RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE |
| LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95) Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE 13/12/2003) |
| REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN | RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 31/01/97). Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE 01/05/98) |
| MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 | RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) |
| REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO | Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) |
| DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA | RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004) |
| DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | RD 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97) |
| DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO | RD 486/1997, 14 de abril (BOE: 23/04/97) En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) |
| LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN | LEY 32/2006 (BOE 19/10/06) |
| MODIFICACIÓN DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN | RD 604 / 2006 |
| DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES | RD 487/1997, de 14 DEabril (BOE 23/04/97) |
| DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN | R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97) |
| PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO | R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97) |
| PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO | R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97) |
| DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97) |
| DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO | R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 07/08/97) transposició de la directiva 89/655/CEE modifica i deroga alguns capítols de la “ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) |
| PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO | R.D. 1316/1989 . 27 octubre (BOE: 02/11/89) |
| PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO | R.D. 614/2001 . 8 junio (BOE: 21/06/01) |
| INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS | R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98) |
| REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN | O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) O. 23 septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 20 gener de 1956 Derogat capítol III pel RD 2177/2004 |
| ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA | O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades: BOE: 17/10/70 |
| SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO | O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) |
| REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS | O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81) |
| INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. | R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)) |
| REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO | O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84) |
| NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO | O. de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87) |
| ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71) modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 |
| S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ | O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98) |
| EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL |  |
| CASCOS NO METÁLICOS | R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 |
| PROTECTORES AUDITIVOS | R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 |
| PANTALLAS PARA SOLDADORES | R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75 |
| GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD | R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75 |
| CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS | R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75 |
| BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS | R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75 |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES | R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS | R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75 |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES | R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE: 31/10/75 |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO | R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75 |

- PLECS DE CONDICIONS PARTICULAR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT i SALUT

L’empresa constructora o instal·ladora per a la realització d’aquesta obra disposarà d’assessorament tècnic en matèria de seguretat i salut, propi o contractat a l’efecte.

SERVEI MÈDIC

L’empresa constructora disposarà de servei mèdic propi o mancomunat.

VIGILANT DE SEGURETAT i  SALUT

Es obligatori per aquesta obra el nomenament de vigilant de seguretat i salut. Les seves  funcions seran:

-	L’estricta observança de les disposicions legals sobre mesures de seguretat

-	El compliment de l’estudi de Seguretat anotant-se les faltes de seguretat que s’observin.

Informar al tècnic i a l’empresa instal·ladora de les accions preses sense tenir en compte la seguretat requerida.

INSTAL·LACIONS MÈDIQUES

Es disposa d’una farmaciola contenint el material especificat en l’Ordenança Genera l de Seguretat i Higiene en el Treball. La farmaciola obligatòria haurà de tenir com a mínim els següents productes:

- Aigua oxigenada.

- Alcohol de 96º.

- Tintura de iode.

- Mercromina.

- Amoníac.

- Gasa esterilitzada.

- Cotó hidròfil.

- venda.

- Esparadrap.

- Antiespasmòdics.

- Analgèsic.

- Tònics per el cor d’urgència

- Torniquet.

- Bosses per aigua i gel.

- 4 guants esterilitzats.

- Xeringa d’un sol us.

- Agulles injectables d’un sol ús.

- Termòmetre clínic.

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

Es reposarà immediatament el material exhaurit de la farmaciola, la qual es revisarà mensualment.

INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR

Es disposarà en obra de vestidor, serveis higiènics i menjador, adequadament dotats.

El vestidor comptarà amb armaris individuals amb clau, seients i calefacció.

Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa, amb aigua freda i calenta, per a cada 10 treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, i disposarà de miralls i calefacció.

El menjador comptarà amb taules, seients amb respatller, piques per a rentar plats, escalfa menjars, calefacció i un recipient per deixalles.

Per a la neteja i conservació d’aquests locals, es disposarà d’un treballador amb la dedicació necessària.

En cas de que l’aigua no provingui d’una xarxa de subministrament reconeguda, s’analitzarà periòdicament per tal de garantir-ne la potabilitat per al seu consum.

FORMACIÓ

Tot el personal rebrà al seu ingrés a l’obra una exposició detallada dels mètodes de treball i dels riscs que comporten, juntament amb les mesures de seguretat que s’hauran d’emprar.

Escollit el personal més qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que tots els espais d’obra disposin almenys d’un socorrista.

MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

Tot el personal que comenci a treballar en la instal·lació  haurà de passar un reconeixement mèdic previ a l’inici, que haurà de ser repetit en el termini d’un any.

S’haurà d’informar al personal de la instal·lació de l’emplaçament dels diferents centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris,...) on s’hagin de traslladar els accidentats pel seu ràpid i efectiu tractament.

Es disposarà en obra, i en un lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, policia local, ... per a garantir un ràpid trasllat dels possibles accidentats als centres d’assistència.

És aconsellable que aquesta llista contingui també altres telèfons com són els de bombers, companyia subministradora d’aigua, gas, electricitat, telèfon o qualsevol altre que es pugui afectar durant l’execució de les instal·lacions.

PREVENCIÓ DE RISCS DAVANT DE TERCERS

Se senyalitzaran adequadament les zones de la instal·lació que puguin afectar la via pública, així com els accessos i sortides de la mateixa.

Sempre que sigui imprescindible per a l’execució de les obres tallar la circulació de vials públics, s’avisarà amb la suficient antelació als afectats, i se senyalitzarà adequadament, prenent les mesures més oportunes per a cada cas concret.

El contractista, sots-contractista o industrials que intervinguin a la instal·lació estaran coberts per les assegurances necessàries de danys a tercers que puguin ocasionar el personal, vehicles o maquinària al seu càrrec.

PLA DE SEGURETAT

En aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut, el contractista o constructor general o principal de l’obra quedarà obligat a elaborar un pla de seguretat i salut en el que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin en funció del seu propi sistema d’execució d’obra, les previsions contingudes en l’estudi. En aquest pla  s’inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que l’Empresa adjudicatària proposi amb la corresponent valoració econòmica de les mateixes.

Així mateix el Pla de Seguretat  no suposarà una disminució en el referent als sistemes de protecció adoptats, ni en el cas hipotètic d’una disminució del pressupost.

En el cas de discrepància entre dos normes de seguretat s’aplicarà  la que representi per el treball una seguretat més gran.

En els casos i suposicions en els que el propietari de l’obra la realitza sense la interposició del contractista  o contractar-se l’execució d’una obra convenint que l’executant només realitzi el seu treball (art.1588  del Codi Civil) li correspon al propietari la responsabilitat d’elaboració del pla de forma directa o mitjançant un tècnic amb titulació de grau superior o mig contractat a aquest efecte.

Les partides de proteccions col·lectives, com per exemple les bastides només es podran certificar en l’estudi de Seguretat si no s’han inclòs  en el pressupost d’execució material de l’obra, entenent-se aquesta regla general d’incompatibilitat de doble certificació entre el pressupost de l’obra i de l’estudi de seguretat, en totes les partides.

# CONCLUSIÓ

D'acord amb tot el descrit en el present projecte, el peticionari està disposat a realitzar totes aquelles mesures correctores i modificacions que es considerin convenients per part dels organismes competents, i alhora queda a la seva disposició per aclarir o ampliar les dades que es creen oportuns per a la tramitació d'aquest expedient.

Cabrera de Mar, Novembre 2025

EL PETICIONARI					       EL TÈCNIC

Mercados de Abastecimientosde Barcelona S.A

Mercabarna-Flor					Engitecsa Solucions Tecnològiques SL

C.I.F: A08210403					Pablo Pallàs Zenke

Carrer Major de Mercabarna, 76			Enginyer Tècnic

08040 Barcelona					Col. núm. Col. 15757 COITT / 222 COETTC

# DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

| LLISTAT DE PLÀNOLS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-01 | Plànol de situació | E: 1/2000 |
| 2 | I-02.1 | Planta climatització | E: 1/300 |
| 3 | I-02.2 | Secció i façana | E: 1/250 |
| 4 | I-02.3.1 | Detall bancada | E: 1/50 |
| 5 | I-02.3.2 | Secció bancada | E: 1/50 |
| 6 | I-02.4 | Detall maquinaria | S/E |
| 7 | I-02.6 | Instal·lació Elèctrica. | E: 1/300 |
| 8 | I-02.8 | Instal·lació Elèctrica. Esquemes. | S/E |