## T-PRES
|  |  |  | PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ EN ELS ESPAIS D'HOSPITALITZACIÓ | PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ EN ELS ESPAIS D'HOSPITALITZACIÓ | PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ EN ELS ESPAIS D'HOSPITALITZACIÓ | PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ EN ELS ESPAIS D'HOSPITALITZACIÓ
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 01 | FASE 1: PLANTA 2 ALA SUD
|  | Titol 4 | 00 | PREPARACIÓ FASE
01.01.01.00 | 1 | P653-8IKZ | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament | 42.83 | 18 | 770.94
01.01.01.00 | 2 | P1D2-HA2M | m2 | Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè fixada al parament mitjançant un bastiment | 4.54 | 280 | 1271.2
01.01.01.00 | 3 | PA23-73HH | m2 | Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta | 159.19 | 2 | 318.38
01.01.01.00 | 4 | PAZ1-H9MO | u | Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta | 212.78 | 2 | 425.56
01.01.01.00 | 5 | P214I-AKZK | m2 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 7.72 | 20 | 154.4
01.01.01.00 | 6 | P7JC-5QDM | m | Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà bicomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica | 3.65 | 35 | 127.75
01.01.01.00 | 7 | P1D2-HGWS | m2 | Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge | 19.67 | 20 | 393.4
01.01.01.00 | 8 | P1D2-LR02 | pa | Partida alçada en concepte de la neteja final obra, de la totalitat de l'àmbit d'obra, de l'àmbit coetani de connexió i de l'àmbit de tancat exterior de l'obra. la neteja es realitzarà amb desinfectant autoritzat d'ambients clínics i quedarà condicionada a la validació i conformitat per part del personal sanitari designat per l'hospital. | 28.09 | 40 | 1123.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4585.23
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 01 | FASE 1: PLANTA 2 ALA SUD
|  | Titol 4 | 01 | ENDERROCS
01.01.01.01 | 1 | P214I-AKZM | m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 6.03 | 137.5 | 829.13
01.01.01.01 | 2 | P214I-AKZK | m2 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 7.72 | 51.04 | 394.03
01.01.01.01 | 3 | P21G9-4RU5 | m | Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 5.38 | 64 | 344.32
01.01.01.01 | 4 | P21GA-CUNR | m | Desmuntatge per a substitució de conducte circular metàl·lic de diàmetre <= 300 mm, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 5.38 | 32 | 172.16
01.01.01.01 | 5 | P21GE-CUMH | u | Arrencada d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat emissora o climatitzador, de 10 kW com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 24.2 | 32 | 774.4
01.01.01.01 | 6 | P21GL-HCXM | m | Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 1.08 | 240 | 259.2
01.01.01.01 | 7 | P12Z-ZC3M | d | Lloguer de contenidor metàl·lic d'obra de volum 8 m3 | 28.28 | 21 | 593.88
01.01.01.01 | 8 | P12Z-ZBB1 | d | Lloguer de tubs exteriors de transport vertical de runa, alçada màxima 18 metres, per abnocament a contenidor metal·lic inferior. Inclou tremuja d'abocament en la part superior i lones de tancament anti pols. | 36.32 | 21 | 762.72
01.01.01.01 | 9 | P2140-4RRL | u | Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 48.21 | 52 | 2506.92
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6636.76
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 01 | FASE 1: PLANTA 2 ALA SUD
|  | Titol 4 | 02 | OBRA
|  | Titol 4 (1) | 01 | REPOSICIÓ FINESTRES
01.01.01.02.01 | 1 | PAF8-7F34 | u | Finestra d'alumini lacat, color a determinar per la propietat, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana d'alumini amb aïllament tèrmic i guies. Forro inferior, forros laterals i superior. Compliment de CTE per a zona climatica D3. Amb motor i pulsadors.Degudament Instal·lada. | 1140.22 | 52 | 59291.44
01.01.01.02.01 | 2 | P653-8MRT | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 121 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una hidròfuga (H) de 12,5 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament | 59.97 | 104 | 6236.88
01.01.01.02.01 | 3 | PG13-E36E | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 14.05 | 52 | 730.6
01.01.01.02.01 | 4 | PG33-E3ZZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri | 2.29 | 520 | 1190.8
01.01.01.02.01 | 5 | PG65-4844 | u | Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada | 3.66 | 52 | 190.32
01.01.01.02.01 | 6 | PG6K-77HM | u | Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus modular de 2 mòduls estrets, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu superior, muntat sobre bastidor o caixa | 22.36 | 52 | 1162.72
01.01.01.02.01 | 7 | PG2N-EUJH | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.63 | 156 | 254.28
01.01.01.02.01 | 8 | PY05-5CIV | m | Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 | 8.8 | 104 | 915.2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 69972.24
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 01 | FASE 1: PLANTA 2 ALA SUD
|  | Titol 4 | 02 | OBRA
|  | Titol 4 (1) | 02 | CEL RASOS
01.01.01.02.02 | 1 | P84J-9JS3 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 48.27 | 146.6 | 7076.38
01.01.01.02.02 | 2 | P846-9JO3 | m2 | Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2400x1200 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locada cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 52.54 | 41.55 | 2183.04
01.01.01.02.02 | 3 | P89I-4V8N | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat | 4.05 | 1625 | 6581.25
01.01.01.02.02 | 4 | P89I-4V8O | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat | 3.23 | 875 | 2826.25
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18666.92
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 01 | FASE 1: PLANTA 2 ALA SUD
|  | Titol 4 | 03 | EQUIPS DE TRACTAMENT
01.01.01.03 | 1 | PEJ3-.ZFC1 | u | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 2,04 kW de potència frigorífica màxima i 1,13 de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 40 a 50 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat. Marca/model: AIRLAN / FCZI-301P o equivalent. | 875.54 | 15 | 13133.1
01.01.01.03 | 2 | PEJ6-.ZFC2 | u | Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 1,88 kW de potència frigorífica màxima i 1,75 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V i enbellidor exterior, col·locat. Marca/model: AIRLAN / FCLI-34VL+GLFI10 o equivalent | 1229.63 | 6 | 7377.78
01.01.01.03 | 3 | PEJ6-.ZFC3 | u | Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 3,6 kW de potència frigorífica màxima i3,15 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V i embellidor col·locat. Marca/model: AIRLAN / FCLI-44VL+GLFI10 o equivalent. | 1385.97 | 3 | 4157.91
01.01.01.03 | 4 | PN38-EBYI | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment | 28.68 | 42 | 1204.56
01.01.01.03 | 5 | PN38-EC2E | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment | 35.32 | 42 | 1483.44
01.01.01.03 | 6 | PN38-EBYP | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment | 46.62 | 12 | 559.44
01.01.01.03 | 7 | PNE2-765V | u | Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2´´, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 21.21 | 21 | 445.41
01.01.01.03 | 8 | PNE2-765W | u | Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 26.13 | 21 | 548.73
01.01.01.03 | 9 | PNE2-767Z | u | Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 37.87 | 6 | 227.22
01.01.01.03 | 10 | PNC1-H9O9 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 78.85 | 21 | 1655.85
01.01.01.03 | 11 | PNC1-H9OA | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 87.01 | 21 | 1827.21
01.01.01.03 | 12 | PNC1-H9OB | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 99.14 | 6 | 594.84
01.01.01.03 | 13 | PD18-8D5E | m | Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 14.06 | 132 | 1855.92
|  |  |  | TOTAL |  |  | 35071.41
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 01 | FASE 1: PLANTA 2 ALA SUD
|  | Titol 4 | 04 | CANONADES DISTRIBUCIÓ AIGUA
01.01.01.04 | 1 | PF42-65HB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 9.3 | 90 | 837
01.01.01.04 | 2 | PF42-65HC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 8.83 | 90 | 794.7
01.01.01.04 | 3 | PF42-65HE | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 10.52 | 24 | 252.48
01.01.01.04 | 4 | PF42-.65HK | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 67,0 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 73.62 | 113 | 8319.06
01.01.01.04 | 5 | PF42-65HM | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 82.08 | 113 | 9275.04
01.01.01.04 | 6 | PFQ0-3L01 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 17.79 | 90 | 1601.1
01.01.01.04 | 7 | PFQ0-3L02 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 18.06 | 90 | 1625.4
01.01.01.04 | 8 | PFQ0-3L03 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 19 | 24 | 456
01.01.01.04 | 9 | PFQ0-3KWR | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 25.53 | 113 | 2884.89
01.01.01.04 | 10 | PFQ0-3L43 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 42.32 | 113 | 4782.16
01.01.01.04 | 11 | PN45-FD28 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 70.2 | 2 | 140.4
01.01.01.04 | 12 | PN45-FD29 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 81.43 | 2 | 162.86
01.01.01.04 | 13 | PEUC-51AT | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de, roscat | 21.21 | 4 | 84.84
01.01.01.04 | 14 | PNH8-.ZRB1 | u | Subministrament i execució dels treballs necessaris per a l’ajustament, reconfiguració hidràulica i posada a punt de les dues bombes centrífugues en línia de rotor sec, existent o de nova instal·lació, integrada en el circuit d’aigua freda i calenta de climatització, com a part de la reforma de la instal·lació en què es substitueixen els fan-coils i es modifiquen els cabals i pèrdues de càrrega del sistema. La partida inclou: -.Revisió de l’estat de la bomba i verificació de la seva idoneïtat de funcionament segons els nous requeriments de cabal i pressió. -.Ajustament de la bomba i del seu entorn immediat: alineació, revisió de brides, tancaments, suports i elements antivibració. -.Adequació del tram hidràulic: modificació de canonades, accessoris, vàlvules d’aïllament, vàlvules d’equilibrat i elements de mesura necessaris per garantir el correcte funcionament del nou esquema hidràulic. -.Revisió i, si escau, reprogramació o reajustament del variador de freqüència o del sistema de control associat. -.Purga, ompliment, proves d’estanquitat i posada en marxa del conjunt. Tot segons normativa vigent, criteris de bona pràctica i especificacions del fabricant de les bombes centrífugues en línia de rotor sec. | 1397.01 | 1 | 1397.01
01.01.01.04 | 15 | P21DZ-.ZDM1 | u | Afectacions, desmuntatge, moviment, reposicionament i reconexió d’instal·lacions existents necessaris per a l’execució del nou traçat de canonades d’aigua freda a la planta, incloent totes les operacions imprescindibles per garantir la continuïtat de servei i la correcta integració de les instal·lacions modificades. La partida comprèn: -.Identificació prèvia de les instal·lacions afectades (electricitat, climatització, fontaneria, PCI, telecomunicacions, BMS, gasos tècnics o altres serveis). -.Desmuntatge controlat dels trams, equips, suports o accessoris que interfereixin amb el nou traçat de canonades. -.Moviment, elevació, desviament o trasllat de posició dels elements afectats, incloent la col·locació de nous suports, ancoratges o proteccions. -.Reposicionament i reconexió de les instal·lacions desplaçades, garantint la seva funcionalitat original i el compliment de la normativa vigent. -. Adequació de canalitzacions, safates, aïllaments, proteccions mecàniques i elements de fixació. -.Proves de funcionament, verificació d’estanquitat (si escau), comprovació de continuïtat elèctrica i validació operativa de tots els serveis restituïts. Tot segons normativa aplicable, criteris de bona pràctica, coordinació amb direcció facultativa i manteniment, i garantint la mínima afectació a l’operativitat de la planta. | 1027.33 | 3 | 3081.99
|  |  |  | TOTAL |  |  | 35694.93
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 01 | FASE 1: PLANTA 2 ALA SUD
|  | Titol 4 | 05 | DISTRIBUCIÓ D'AIRE DIFUSIÓ
01.01.01.05 | 1 | PE54-35E8 | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 43.64 | 107.25 | 4680.39
01.01.01.05 | 2 | PE63-6PF9 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit | 55.32 | 107.25 | 5933.07
01.01.01.05 | 3 | PEKK-ZRI1 | u | Reixeta d'impulsió d'una filera d'aletes mòbils horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 825x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recte, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment. Completament instal·lada. Marca/Model: TROX / XGM-H-M0 825x125/EF o equivalent. | 100.5 | 15 | 1507.5
01.01.01.05 | 4 | PEKJ-.ZRR1 | u | Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 625x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recte 0 °, totes en el mateix sentit, amb portafiltre i filtre gruix i fixada al bastiment. Completament instal·lada. Marca/Model: TROX / XGM-H-F0 625x225/EF o equivalent. | 268.23 | 15 | 4023.45
01.01.01.05 | 5 | PEK4-AET5 | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 100 mm de, autoregulable mecànicament, col.locada | 131.21 | 15 | 1968.15
01.01.01.05 | 6 | PE41-38XW | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 8.93 | 22.5 | 200.93
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18313.49
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 01 | FASE 1: PLANTA 2 ALA SUD
|  | Titol 4 | 06 | ELECTRICITAT I CONTROL
01.01.01.06 | 1 | PG4B-DWYG | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 220.2 | 2 | 440.4
01.01.01.06 | 2 | PG47-ELXB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 56.75 | 4 | 227
01.01.01.06 | 3 | PG13-E31Z | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 30.29 | 7 | 212.03
01.01.01.06 | 4 | PG2N-EUIA | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 3.74 | 140 | 523.6
01.01.01.06 | 5 | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 4.83 | 280 | 1352.4
01.01.01.06 | 6 | PG33-.ZY1 | u | Punt Alimentació Elèctrica potència fancoils amb part proporcional de tots els materials necessris per la seva instal·lació: Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub; Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat superficialment i caixa de plàstic rectangular 100x140 mm amb grau de protecció IP54 i petit material necessari. | 96.64 | 24 | 2319.36
01.01.01.06 | 7 | PG33-.ZC1 | u | Punt Alimentació Elèctrica control fancoils amb part proporcional de tots els materials necessris per la seva instal·lació. Potència amb cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub; Control termostat MONDBUS-RTU amb cable de parells trenats de designació J-Y(ST)Y, de 4 u parells, conductors de coure rígid de 0,5 mm2 de secció (D 0,8 mm), aïllament de PVC, pantalla general de cinta d'alumini amb cable drenant de coure i coberta exterior de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tubTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat superficialment i caixa de plàstic rectangular 100x140 mm amb grau de protecció IP54 i petit material necessari. | 43.77 | 24 | 1050.48
01.01.01.06 | 8 | PG13-E31U | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 20.26 | 8 | 162.08
01.01.01.06 | 9 | PG2N-EUHZ | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 2.86 | 160 | 457.6
01.01.01.06 | 10 | PPP1-J030 | m | Cable de parells trenats de designació J-Y(ST)Y, de 4 u parells, conductors de coure rígid de 0,5 mm2 de secció (d=0,8mm), aïllament de PVC, pantalla general de cinta d'alumini amb cable drenant de coure i coberta exterior de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 1.93 | 160 | 308.8
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7053.75
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 01 | FASE 1: PLANTA 2 ALA SUD
|  | Titol 4 | 07 | ELEMENTS DE CAMP
01.01.01.07 | 1 | PEVC-H7JW | u | Termòstat electrònic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, amb accessoris de muntatge, inclou selecció i visualització de temperatura de l'equip, sensor de temperatura incorporat, selecció de velocitat del ventilador manual o automàtic, protecció anticongelació, bloqueig o desbloqueig de botons de funcionament i apagat programat, muntat i connectat. Marca/model: TREND HONEYWELL (Integrador M3I)/ WTS6B4BMB-H o equivalent. | 233.55 | 24 | 5605.2
01.01.01.07 | 2 | PN72-H7V1 | u | Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=4,3, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada. Marca/model: TREND HONEYWELL (Integrador M3I) o equivalent | 195.91 | 42 | 8228.22
01.01.01.07 | 3 | PN72-H7V2 | u | Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=4,6, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | 209.84 | 6 | 1259.04
|  |  |  | TOTAL |  |  | 15092.46
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 01 | FASE 1: PLANTA 2 ALA SUD
|  | Titol 4 | 08 | ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ BMS
01.01.01.08 | 1 | PEV4-.ZQCN | u | Quadre de control compost d'una armari metàl·lic, que disposarà de controladors IQ TREND HONEYWELL o equivalent, pel control dels fancoils ala Nord de les plantes P2 a P4, inclou contraldors IQ4E+IQ4/IO necessaris, pilot presència tensió al frontal de l'armari, una protecció magnetotèrmica general, un trafode 230V/24Vacd, protecció per fusibles pel traf, ventilador i reixeta de recirculació, bornes de pas de cablatge, bornes, pilotatge i equips. Completament instal·lat. | 8822.99 | 1 | 8822.99
01.01.01.08 | 2 | PEV9-.ZBIN | u | Partida de desenvolupament de l'enginyeria, configuració i programació al Sistema de Gestió, Supervisor i Passarel·les, de la integració multiprotocol d'equips tercers en els protocols següents: BacNetIp, MBUS, Modbus/RS485, entre el Sistema de Control i els diferents Subsistemes o Equips a integrar per a la monitorització i supervisió. S'inclou la configuració i programació del maquinari d'interfície (passarel·les i controladors multiprotocol de Trend Controls inclosos i detallats a la partida de controladors i passarel·les) com la programació i configuració del Sistema de Trend (Lloc/s Supervisió). Els subsistemes o equips a integrar estaran interconnectats i disposaran de l'electrònica necessària per connectar-se amb l'istema de control de tren. No estan incloses les targetes de comunicació dels subsistemes o equips a integrar ni qualsevol altre element d'interfície dins dels subsistemes esmentats. Equips a Integrar segons llistat de punts | 1690 | 1 | 1690
01.01.01.08 | 3 | PEV9-.ZBSC | u | Ampliació de la llicència amb 1000 punts addicionals de sistemes amb protocol obert i amb 1000 punts addicionals per a equips. Marca/model: TREND Honeywell (Integrador M3i) o equivalent. | 4435 | 1 | 4435
01.01.01.08 | 4 | PEV9-H9XJ | u | Posada a Marxa. - Verificació de cablatge, senyals de camp, posada en marxa equips de control, càrrega de programació, verificació de les regulacions, creació documentació tècnica necessària i formació a personal tècnic. Enginyeria de supervisor. – Creació de les pantalles, bases de dades, alarmes del sistema, gràfiques i històrics i usuaris, verificació del sistema de gestió tècnica. | 3680 | 1 | 3680
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18627.99
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 02 | FASE 2: PLANTA 2 ALA NORD
|  | Titol 4 | 00 | PREPARACIÓ FASE
01.01.02.00 | 1 | P653-8IKZ | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament | 42.83 | 18 | 770.94
01.01.02.00 | 2 | P1D2-HA2M | m2 | Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè fixada al parament mitjançant un bastiment | 4.54 | 280 | 1271.2
01.01.02.00 | 3 | PA23-73HH | m2 | Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta | 159.19 | 2 | 318.38
01.01.02.00 | 4 | PAZ1-H9MO | u | Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta | 212.78 | 2 | 425.56
01.01.02.00 | 5 | P214I-AKZK | m2 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 7.72 | 20 | 154.4
01.01.02.00 | 6 | P7JC-5QDM | m | Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà bicomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica | 3.65 | 35 | 127.75
01.01.02.00 | 7 | P1D2-HGWS | m2 | Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge | 19.67 | 20 | 393.4
01.01.02.00 | 8 | P1D2-LR02 | pa | Partida alçada en concepte de la neteja final obra, de la totalitat de l'àmbit d'obra, de l'àmbit coetani de connexió i de l'àmbit de tancat exterior de l'obra. la neteja es realitzarà amb desinfectant autoritzat d'ambients clínics i quedarà condicionada a la validació i conformitat per part del personal sanitari designat per l'hospital. | 28.09 | 40 | 1123.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4585.23
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 02 | FASE 2: PLANTA 2 ALA NORD
|  | Titol 4 | 01 | ENDERROCS
01.01.02.01 | 1 | P214I-AKZM | m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 6.03 | 137.5 | 829.13
01.01.02.01 | 2 | P214I-AKZK | m2 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 7.72 | 51.04 | 394.03
01.01.02.01 | 3 | P21G9-4RU5 | m | Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 5.38 | 64 | 344.32
01.01.02.01 | 4 | P21GA-CUNR | m | Desmuntatge per a substitució de conducte circular metàl·lic de diàmetre <= 300 mm, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 5.38 | 32 | 172.16
01.01.02.01 | 5 | P21GE-CUMH | u | Arrencada d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat emissora o climatitzador, de 10 kW com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 24.2 | 32 | 774.4
01.01.02.01 | 6 | P21GL-HCXM | m | Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 1.08 | 240 | 259.2
01.01.02.01 | 7 | P12Z-ZC3M | d | Lloguer de contenidor metàl·lic d'obra de volum 8 m3 | 28.28 | 21 | 593.88
01.01.02.01 | 8 | P12Z-ZBB1 | d | Lloguer de tubs exteriors de transport vertical de runa, alçada màxima 18 metres, per abnocament a contenidor metal·lic inferior. Inclou tremuja d'abocament en la part superior i lones de tancament anti pols. | 36.32 | 21 | 762.72
01.01.02.01 | 9 | P2140-4RRL | u | Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 48.21 | 52 | 2506.92
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6636.76
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 02 | FASE 2: PLANTA 2 ALA NORD
|  | Titol 4 | 02 | OBRA
|  | Titol 4 (1) | 01 | REPOSICIÓ FINESTRES
01.01.02.02.01 | 1 | PAF8-7F34 | u | Finestra d'alumini lacat, color a determinar per la propietat, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana d'alumini amb aïllament tèrmic i guies. Forro inferior, forros laterals i superior. Compliment de CTE per a zona climatica D3. Amb motor i pulsadors.Degudament Instal·lada. | 1140.22 | 52 | 59291.44
01.01.02.02.01 | 2 | P653-8MRT | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 121 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una hidròfuga (H) de 12,5 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament | 59.97 | 104 | 6236.88
01.01.02.02.01 | 3 | PG13-E36E | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 14.05 | 52 | 730.6
01.01.02.02.01 | 4 | PG33-E3ZZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri | 2.29 | 520 | 1190.8
01.01.02.02.01 | 5 | PG65-4844 | u | Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada | 3.66 | 52 | 190.32
01.01.02.02.01 | 6 | PG6K-77HM | u | Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus modular de 2 mòduls estrets, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu superior, muntat sobre bastidor o caixa | 22.36 | 52 | 1162.72
01.01.02.02.01 | 7 | PG2N-EUJH | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.63 | 156 | 254.28
01.01.02.02.01 | 8 | PY05-5CIV | m | Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 | 8.8 | 104 | 915.2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 69972.24
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 02 | FASE 2: PLANTA 2 ALA NORD
|  | Titol 4 | 02 | OBRA
|  | Titol 4 (1) | 02 | CEL RASOS
01.01.02.02.02 | 1 | P84J-9JS3 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 48.27 | 146.6 | 7076.38
01.01.02.02.02 | 2 | P846-9JO3 | m2 | Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2400x1200 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locada cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 52.54 | 41.55 | 2183.04
01.01.02.02.02 | 3 | P89I-4V8N | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat | 4.05 | 1625 | 6581.25
01.01.02.02.02 | 4 | P89I-4V8O | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat | 3.23 | 875 | 2826.25
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18666.92
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 02 | FASE 2: PLANTA 2 ALA NORD
|  | Titol 4 | 03 | EQUIPS DE TRACTAMENT
01.01.02.03 | 1 | PEJ3-.ZFC1 | u | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 2,04 kW de potència frigorífica màxima i 1,13 de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 40 a 50 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat. Marca/model: AIRLAN / FCZI-301P o equivalent. | 875.54 | 15 | 13133.1
01.01.02.03 | 2 | PEJ6-.ZFC2 | u | Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 1,88 kW de potència frigorífica màxima i 1,75 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V i enbellidor exterior, col·locat. Marca/model: AIRLAN / FCLI-34VL+GLFI10 o equivalent | 1229.63 | 6 | 7377.78
01.01.02.03 | 3 | PEJ6-.ZFC3 | u | Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 3,6 kW de potència frigorífica màxima i3,15 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V i embellidor col·locat. Marca/model: AIRLAN / FCLI-44VL+GLFI10 o equivalent. | 1385.97 | 3 | 4157.91
01.01.02.03 | 4 | PN38-EBYI | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment | 28.68 | 42 | 1204.56
01.01.02.03 | 5 | PN38-EC2E | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment | 35.32 | 42 | 1483.44
01.01.02.03 | 6 | PN38-EBYP | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment | 46.62 | 12 | 559.44
01.01.02.03 | 7 | PNE2-765V | u | Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2´´, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 21.21 | 21 | 445.41
01.01.02.03 | 8 | PNE2-765W | u | Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 26.13 | 21 | 548.73
01.01.02.03 | 9 | PNE2-767Z | u | Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 37.87 | 6 | 227.22
01.01.02.03 | 10 | PNC1-H9O9 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 78.85 | 21 | 1655.85
01.01.02.03 | 11 | PNC1-H9OA | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 87.01 | 21 | 1827.21
01.01.02.03 | 12 | PNC1-H9OB | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 99.14 | 6 | 594.84
01.01.02.03 | 13 | PD18-8D5E | m | Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 14.06 | 132 | 1855.92
|  |  |  | TOTAL |  |  | 35071.41
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 02 | FASE 2: PLANTA 2 ALA NORD
|  | Titol 4 | 04 | CANONADES DISTRIBUCIÓ AIGUA
01.01.02.04 | 1 | PF42-65HB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 9.3 | 90 | 837
01.01.02.04 | 2 | PF42-65HC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 8.83 | 90 | 794.7
01.01.02.04 | 3 | PF42-65HE | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 10.52 | 24 | 252.48
01.01.02.04 | 4 | PF42-.65HK | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 67,0 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 73.62 | 113 | 8319.06
01.01.02.04 | 5 | PF42-65HM | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 82.08 | 113 | 9275.04
01.01.02.04 | 6 | PFQ0-3L01 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 17.79 | 90 | 1601.1
01.01.02.04 | 7 | PFQ0-3L02 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 18.06 | 90 | 1625.4
01.01.02.04 | 8 | PFQ0-3L03 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 19 | 24 | 456
01.01.02.04 | 9 | PFQ0-3KWR | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 25.53 | 113 | 2884.89
01.01.02.04 | 10 | PFQ0-3L43 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 42.32 | 113 | 4782.16
01.01.02.04 | 11 | PN45-FD28 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 70.2 | 2 | 140.4
01.01.02.04 | 12 | PN45-FD29 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 81.43 | 2 | 162.86
01.01.02.04 | 13 | PEUC-51AT | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de, roscat | 21.21 | 4 | 84.84
01.01.02.04 | 14 | PNH8-.ZRB1 | u | Subministrament i execució dels treballs necessaris per a l’ajustament, reconfiguració hidràulica i posada a punt de les dues bombes centrífugues en línia de rotor sec, existent o de nova instal·lació, integrada en el circuit d’aigua freda i calenta de climatització, com a part de la reforma de la instal·lació en què es substitueixen els fan-coils i es modifiquen els cabals i pèrdues de càrrega del sistema. La partida inclou: -. Revisió de l’estat de la bomba i verificació de la seva idoneïtat de funcionament segons els nous requeriments de cabal i pressió. -. Ajustament de la bomba i del seu entorn immediat: alineació, revisió de brides, tancaments, suports i elements antivibració. -. Adequació del tram hidràulic: modificació de canonades, accessoris, vàlvules d’aïllament, vàlvules d’equilibrat i elements de mesura necessaris per garantir el correcte funcionament del nou esquema hidràulic. -. Revisió i, si escau, reprogramació o reajustament del variador de freqüència o del sistema de control associat. -. Purga, ompliment, proves d’estanquitat i posada en marxa del conjunt. Tot segons normativa vigent, criteris de bona pràctica i especificacions del fabricant de les bombes centrífugues en línia de rotor sec. | 1397.01 | 1 | 1397.01
01.01.02.04 | 15 | P21DZ-.ZDM1 | u | Afectacions, desmuntatge, moviment, reposicionament i reconexió d’instal·lacions existents necessaris per a l’execució del nou traçat de canonades d’aigua freda a la planta, incloent totes les operacions imprescindibles per garantir la continuïtat de servei i la correcta integració de les instal·lacions modificades. La partida comprèn: -. Identificació prèvia de les instal·lacions afectades (electricitat, climatització, fontaneria, PCI, telecomunicacions, BMS, gasos tècnics o altres serveis). -. Desmuntatge controlat dels trams, equips, suports o accessoris que interfereixin amb el nou traçat de canonades. -. Moviment, elevació, desviament o trasllat de posició dels elements afectats, incloent la col·locació de nous suports, ancoratges o proteccions. -. Reposicionament i reconexió de les instal·lacions desplaçades, garantint la seva funcionalitat original i el compliment de la normativa vigent. -. Adequació de canalitzacions, safates, aïllaments, proteccions mecàniques i elements de fixació. -. Proves de funcionament, verificació d’estanquitat (si escau), comprovació de continuïtat elèctrica i validació operativa de tots els serveis restituïts. Tot segons normativa aplicable, criteris de bona pràctica, coordinació amb direcció facultativa i manteniment, i garantint la mínima afectació a l’operativitat de la planta. | 1027.33 | 3 | 3081.99
|  |  |  | TOTAL |  |  | 35694.93
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 02 | FASE 2: PLANTA 2 ALA NORD
|  | Titol 4 | 05 | DISTRIBUCIÓ D'AIRE DIFUSIÓ
01.01.02.05 | 1 | PE54-35E8 | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 43.64 | 107.25 | 4680.39
01.01.02.05 | 2 | PE63-6PF9 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit | 55.32 | 107.25 | 5933.07
01.01.02.05 | 3 | PEKK-ZRI1 | u | Reixeta d'impulsió d'una filera d'aletes mòbils horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 825x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recte, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment. Completament instal·lada. Marca/Model: TROX / XGM-H-M0 825x125/EF o equivalent. | 100.5 | 15 | 1507.5
01.01.02.05 | 4 | PEKJ-.ZRR1 | u | Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 625x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recte 0 °, totes en el mateix sentit, amb portafiltre i filtre gruix i fixada al bastiment. Completament instal·lada. Marca/Model: TROX / XGM-H-F0 625x225/EF o equivalent. | 268.23 | 15 | 4023.45
01.01.02.05 | 5 | PEK4-AET5 | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 100 mm de, autoregulable mecànicament, col.locada | 131.21 | 15 | 1968.15
01.01.02.05 | 6 | PE41-38XW | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 8.93 | 22.5 | 200.93
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18313.49
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 02 | FASE 2: PLANTA 2 ALA NORD
|  | Titol 4 | 06 | ELECTRICITAT I CONTROL
01.01.02.06 | 1 | PG4B-DWYG | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 220.2 | 2 | 440.4
01.01.02.06 | 2 | PG47-ELXB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 56.75 | 4 | 227
01.01.02.06 | 3 | PG13-E31Z | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 30.29 | 7 | 212.03
01.01.02.06 | 4 | PG2N-EUIA | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 3.74 | 140 | 523.6
01.01.02.06 | 5 | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 4.83 | 280 | 1352.4
01.01.02.06 | 6 | PG33-.ZY1 | u | Punt Alimentació Elèctrica potència fancoils amb part proporcional de tots els materials necessris per la seva instal·lació: Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub; Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat superficialment i caixa de plàstic rectangular 100x140 mm amb grau de protecció IP54 i petit material necessari. | 96.64 | 24 | 2319.36
01.01.02.06 | 7 | PG33-.ZC1 | u | Punt Alimentació Elèctrica control fancoils amb part proporcional de tots els materials necessris per la seva instal·lació. Potència amb cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub; Control termostat MONDBUS-RTU amb cable de parells trenats de designació J-Y(ST)Y, de 4 u parells, conductors de coure rígid de 0,5 mm2 de secció (D 0,8 mm), aïllament de PVC, pantalla general de cinta d'alumini amb cable drenant de coure i coberta exterior de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tubTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat superficialment i caixa de plàstic rectangular 100x140 mm amb grau de protecció IP54 i petit material necessari. | 43.77 | 24 | 1050.48
01.01.02.06 | 8 | PG13-E31U | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 20.26 | 8 | 162.08
01.01.02.06 | 9 | PG2N-EUHZ | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 2.86 | 160 | 457.6
01.01.02.06 | 10 | PPP1-J030 | m | Cable de parells trenats de designació J-Y(ST)Y, de 4 u parells, conductors de coure rígid de 0,5 mm2 de secció (d=0,8mm), aïllament de PVC, pantalla general de cinta d'alumini amb cable drenant de coure i coberta exterior de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 1.93 | 160 | 308.8
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7053.75
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 02 | FASE 2: PLANTA 2 ALA NORD
|  | Titol 4 | 07 | ELEMENTS DE CAMP
01.01.02.07 | 1 | PEVC-H7JW | u | Termòstat electrònic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, amb accessoris de muntatge, inclou selecció i visualització de temperatura de l'equip, sensor de temperatura incorporat, selecció de velocitat del ventilador manual o automàtic, protecció anticongelació, bloqueig o desbloqueig de botons de funcionament i apagat programat, muntat i connectat. Marca/model: TREND HONEYWELL (Integrador M3I)/ WTS6B4BMB-H o equivalent. | 233.55 | 24 | 5605.2
01.01.02.07 | 2 | PN72-H7V1 | u | Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=4,3, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada. Marca/model: TREND HONEYWELL (Integrador M3I) o equivalent | 195.91 | 42 | 8228.22
01.01.02.07 | 3 | PN72-H7V2 | u | Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=4,6, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | 209.84 | 6 | 1259.04
|  |  |  | TOTAL |  |  | 15092.46
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 02 | FASE 2: PLANTA 2 ALA NORD
|  | Titol 4 | 08 | ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ BMS
01.01.02.08 | 1 | PEV4-.ZQCN | u | Quadre de control compost d'una armari metàl·lic, que disposarà de controladors IQ TREND HONEYWELL o equivalent, pel control dels fancoils ala Nord de les plantes P2 a P4, inclou contraldors IQ4E+IQ4/IO necessaris, pilot presència tensió al frontal de l'armari, una protecció magnetotèrmica general, un trafode 230V/24Vacd, protecció per fusibles pel traf, ventilador i reixeta de recirculació, bornes de pas de cablatge, bornes, pilotatge i equips. Completament instal·lat. | 8822.99 | 1 | 8822.99
01.01.02.08 | 2 | PEV9-.ZBIN | u | Partida de desenvolupament de l'enginyeria, configuració i programació al Sistema de Gestió, Supervisor i Passarel·les, de la integració multiprotocol d'equips tercers en els protocols següents: BacNetIp, MBUS, Modbus/RS485, entre el Sistema de Control i els diferents Subsistemes o Equips a integrar per a la monitorització i supervisió. S'inclou la configuració i programació del maquinari d'interfície (passarel·les i controladors multiprotocol de Trend Controls inclosos i detallats a la partida de controladors i passarel·les) com la programació i configuració del Sistema de Trend (Lloc/s Supervisió). Els subsistemes o equips a integrar estaran interconnectats i disposaran de l'electrònica necessària per connectar-se amb l'istema de control de tren. No estan incloses les targetes de comunicació dels subsistemes o equips a integrar ni qualsevol altre element d'interfície dins dels subsistemes esmentats. Equips a Integrar segons llistat de punts | 1690 | 1 | 1690
01.01.02.08 | 3 | PEV9-.ZBSC | u | Ampliació de la llicència amb 1000 punts addicionals de sistemes amb protocol obert i amb 1000 punts addicionals per a equips. Marca/model: TREND Honeywell (Integrador M3i) o equivalent. | 4435 | 1 | 4435
01.01.02.08 | 4 | PEV9-H9XJ | u | Posada a Marxa. - Verificació de cablatge, senyals de camp, posada en marxa equips de control, càrrega de programació, verificació de les regulacions, creació documentació tècnica necessària i formació a personal tècnic. Enginyeria de supervisor. – Creació de les pantalles, bases de dades, alarmes del sistema, gràfiques i històrics i usuaris, verificació del sistema de gestió tècnica. | 3680 | 1 | 3680
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18627.99
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 03 | FASE 3: PLANTA 3 ALA SUD
|  | Titol 4 | 00 | PREPARACIÓ FASE
01.01.03.00 | 1 | P653-8IKZ | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament | 42.83 | 18 | 770.94
01.01.03.00 | 2 | P1D2-HA2M | m2 | Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè fixada al parament mitjançant un bastiment | 4.54 | 280 | 1271.2
01.01.03.00 | 3 | PA23-73HH | m2 | Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta | 159.19 | 2 | 318.38
01.01.03.00 | 4 | PAZ1-H9MO | u | Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta | 212.78 | 2 | 425.56
01.01.03.00 | 5 | P214I-AKZK | m2 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 7.72 | 20 | 154.4
01.01.03.00 | 6 | P7JC-5QDM | m | Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà bicomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica | 3.65 | 35 | 127.75
01.01.03.00 | 7 | P1D2-HGWS | m2 | Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge | 19.67 | 20 | 393.4
01.01.03.00 | 8 | P1D2-LR02 | pa | Partida alçada en concepte de la neteja final obra, de la totalitat de l'àmbit d'obra, de l'àmbit coetani de connexió i de l'àmbit de tancat exterior de l'obra. la neteja es realitzarà amb desinfectant autoritzat d'ambients clínics i quedarà condicionada a la validació i conformitat per part del personal sanitari designat per l'hospital. | 28.09 | 40 | 1123.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4585.23
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 03 | FASE 3: PLANTA 3 ALA SUD
|  | Titol 4 | 01 | ENDERROCS
01.01.03.01 | 1 | P214I-AKZM | m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 6.03 | 137.5 | 829.13
01.01.03.01 | 2 | P214I-AKZK | m2 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 7.72 | 51.04 | 394.03
01.01.03.01 | 3 | P21G9-4RU5 | m | Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 5.38 | 64 | 344.32
01.01.03.01 | 4 | P21GA-CUNR | m | Desmuntatge per a substitució de conducte circular metàl·lic de diàmetre <= 300 mm, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 5.38 | 32 | 172.16
01.01.03.01 | 5 | P21GE-CUMH | u | Arrencada d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat emissora o climatitzador, de 10 kW com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 24.2 | 32 | 774.4
01.01.03.01 | 6 | P21GL-HCXM | m | Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 1.08 | 240 | 259.2
01.01.03.01 | 7 | P12Z-ZC3M | d | Lloguer de contenidor metàl·lic d'obra de volum 8 m3 | 28.28 | 21 | 593.88
01.01.03.01 | 8 | P12Z-ZBB1 | d | Lloguer de tubs exteriors de transport vertical de runa, alçada màxima 18 metres, per abnocament a contenidor metal·lic inferior. Inclou tremuja d'abocament en la part superior i lones de tancament anti pols. | 36.32 | 21 | 762.72
01.01.03.01 | 9 | P2140-4RRL | u | Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 48.21 | 52 | 2506.92
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6636.76
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 03 | FASE 3: PLANTA 3 ALA SUD
|  | Titol 4 | 02 | OBRA
|  | Titol 4 (1) | 01 | REPOSICIÓ FINESTRES
01.01.03.02.01 | 1 | PAF8-7F34 | u | Finestra d'alumini lacat, color a determinar per la propietat, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana d'alumini amb aïllament tèrmic i guies. Forro inferior, forros laterals i superior. Compliment de CTE per a zona climatica D3. Amb motor i pulsadors.Degudament Instal·lada. | 1140.22 | 52 | 59291.44
01.01.03.02.01 | 2 | P653-8MRT | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 121 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una hidròfuga (H) de 12,5 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament | 59.97 | 104 | 6236.88
01.01.03.02.01 | 3 | PG13-E36E | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 14.05 | 52 | 730.6
01.01.03.02.01 | 4 | PG33-E3ZZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri | 2.29 | 520 | 1190.8
01.01.03.02.01 | 5 | PG65-4844 | u | Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada | 3.66 | 52 | 190.32
01.01.03.02.01 | 6 | PG6K-77HM | u | Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus modular de 2 mòduls estrets, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu superior, muntat sobre bastidor o caixa | 22.36 | 52 | 1162.72
01.01.03.02.01 | 7 | PG2N-EUJH | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.63 | 156 | 254.28
01.01.03.02.01 | 8 | PY05-5CIV | m | Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 | 8.8 | 104 | 915.2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 69972.24
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 03 | FASE 3: PLANTA 3 ALA SUD
|  | Titol 4 | 02 | OBRA
|  | Titol 4 (1) | 02 | CEL RASOS
01.01.03.02.02 | 1 | P84J-9JS3 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 48.27 | 146.6 | 7076.38
01.01.03.02.02 | 2 | P846-9JO3 | m2 | Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2400x1200 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locada cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 52.54 | 41.55 | 2183.04
01.01.03.02.02 | 3 | P89I-4V8N | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat | 4.05 | 1625 | 6581.25
01.01.03.02.02 | 4 | P89I-4V8O | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat | 3.23 | 875 | 2826.25
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18666.92
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 03 | FASE 3: PLANTA 3 ALA SUD
|  | Titol 4 | 03 | EQUIPS DE TRACTAMENT
01.01.03.03 | 1 | PEJ3-.ZFC1 | u | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 2,04 kW de potència frigorífica màxima i 1,13 de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 40 a 50 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat. Marca/model: AIRLAN / FCZI-301P o equivalent. | 875.54 | 15 | 13133.1
01.01.03.03 | 2 | PEJ6-.ZFC2 | u | Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 1,88 kW de potència frigorífica màxima i 1,75 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V i enbellidor exterior, col·locat. Marca/model: AIRLAN / FCLI-34VL+GLFI10 o equivalent | 1229.63 | 6 | 7377.78
01.01.03.03 | 3 | PEJ6-.ZFC3 | u | Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 3,6 kW de potència frigorífica màxima i3,15 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V i embellidor col·locat. Marca/model: AIRLAN / FCLI-44VL+GLFI10 o equivalent. | 1385.97 | 3 | 4157.91
01.01.03.03 | 4 | PN38-EBYI | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment | 28.68 | 42 | 1204.56
01.01.03.03 | 5 | PN38-EC2E | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment | 35.32 | 42 | 1483.44
01.01.03.03 | 6 | PN38-EBYP | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment | 46.62 | 12 | 559.44
01.01.03.03 | 7 | PNE2-765V | u | Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2´´, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 21.21 | 21 | 445.41
01.01.03.03 | 8 | PNE2-765W | u | Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 26.13 | 21 | 548.73
01.01.03.03 | 9 | PNE2-767Z | u | Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 37.87 | 6 | 227.22
01.01.03.03 | 10 | PNC1-H9O9 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 78.85 | 21 | 1655.85
01.01.03.03 | 11 | PNC1-H9OA | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 87.01 | 21 | 1827.21
01.01.03.03 | 12 | PNC1-H9OB | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 99.14 | 6 | 594.84
01.01.03.03 | 13 | PD18-8D5E | m | Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 14.06 | 132 | 1855.92
|  |  |  | TOTAL |  |  | 35071.41
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 03 | FASE 3: PLANTA 3 ALA SUD
|  | Titol 4 | 04 | CANONADES DISTRIBUCIÓ AIGUA
01.01.03.04 | 1 | PF42-65HB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 9.3 | 90 | 837
01.01.03.04 | 2 | PF42-65HC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 8.83 | 90 | 794.7
01.01.03.04 | 3 | PF42-65HE | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 10.52 | 24 | 252.48
01.01.03.04 | 4 | PF42-.65HK | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 67,0 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 73.62 | 113 | 8319.06
01.01.03.04 | 5 | PF42-65HM | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 82.08 | 113 | 9275.04
01.01.03.04 | 6 | PFQ0-3L01 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 17.79 | 90 | 1601.1
01.01.03.04 | 7 | PFQ0-3L02 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 18.06 | 90 | 1625.4
01.01.03.04 | 8 | PFQ0-3L03 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 19 | 24 | 456
01.01.03.04 | 9 | PFQ0-3KWR | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 25.53 | 113 | 2884.89
01.01.03.04 | 10 | PFQ0-3L43 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 42.32 | 113 | 4782.16
01.01.03.04 | 11 | PN45-FD28 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 70.2 | 2 | 140.4
01.01.03.04 | 12 | PN45-FD29 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 81.43 | 2 | 162.86
01.01.03.04 | 13 | PEUC-51AT | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de, roscat | 21.21 | 4 | 84.84
01.01.03.04 | 14 | PNH8-.ZRB1 | u | Subministrament i execució dels treballs necessaris per a l’ajustament, reconfiguració hidràulica i posada a punt de les dues bombes centrífugues en línia de rotor sec, existent o de nova instal·lació, integrada en el circuit d’aigua freda i calenta de climatització, com a part de la reforma de la instal·lació en què es substitueixen els fan-coils i es modifiquen els cabals i pèrdues de càrrega del sistema. La partida inclou: -. Revisió de l’estat de la bomba i verificació de la seva idoneïtat de funcionament segons els nous requeriments de cabal i pressió. -. Ajustament de la bomba i del seu entorn immediat: alineació, revisió de brides, tancaments, suports i elements antivibració. -. Adequació del tram hidràulic: modificació de canonades, accessoris, vàlvules d’aïllament, vàlvules d’equilibrat i elements de mesura necessaris per garantir el correcte funcionament del nou esquema hidràulic. -. Revisió i, si escau, reprogramació o reajustament del variador de freqüència o del sistema de control associat. -. Purga, ompliment, proves d’estanquitat i posada en marxa del conjunt. Tot segons normativa vigent, criteris de bona pràctica i especificacions del fabricant de les bombes centrífugues en línia de rotor sec. | 1397.01 | 1 | 1397.01
01.01.03.04 | 15 | P21DZ-.ZDM1 | u | Afectacions, desmuntatge, moviment, reposicionament i reconexió d’instal·lacions existents necessaris per a l’execució del nou traçat de canonades d’aigua freda a la planta, incloent totes les operacions imprescindibles per garantir la continuïtat de servei i la correcta integració de les instal·lacions modificades. La partida comprèn: -. Identificació prèvia de les instal·lacions afectades (electricitat, climatització, fontaneria, PCI, telecomunicacions, BMS, gasos tècnics o altres serveis). -. Desmuntatge controlat dels trams, equips, suports o accessoris que interfereixin amb el nou traçat de canonades. -. Moviment, elevació, desviament o trasllat de posició dels elements afectats, incloent la col·locació de nous suports, ancoratges o proteccions. -. Reposicionament i reconexió de les instal·lacions desplaçades, garantint la seva funcionalitat original i el compliment de la normativa vigent. -. Adequació de canalitzacions, safates, aïllaments, proteccions mecàniques i elements de fixació. -. Proves de funcionament, verificació d’estanquitat (si escau), comprovació de continuïtat elèctrica i validació operativa de tots els serveis restituïts. Tot segons normativa aplicable, criteris de bona pràctica, coordinació amb direcció facultativa i manteniment, i garantint la mínima afectació a l’operativitat de la planta. | 1027.33 | 3 | 3081.99
|  |  |  | TOTAL |  |  | 35694.93
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 03 | FASE 3: PLANTA 3 ALA SUD
|  | Titol 4 | 05 | DISTRIBUCIÓ D'AIRE DIFUSIÓ
01.01.03.05 | 1 | PE54-35E8 | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 43.64 | 107.25 | 4680.39
01.01.03.05 | 2 | PE63-6PF9 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit | 55.32 | 107.25 | 5933.07
01.01.03.05 | 3 | PEKK-ZRI1 | u | Reixeta d'impulsió d'una filera d'aletes mòbils horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 825x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recte, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment. Completament instal·lada. Marca/Model: TROX / XGM-H-M0 825x125/EF o equivalent. | 100.5 | 15 | 1507.5
01.01.03.05 | 4 | PEKJ-.ZRR1 | u | Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 625x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recte 0 °, totes en el mateix sentit, amb portafiltre i filtre gruix i fixada al bastiment. Completament instal·lada. Marca/Model: TROX / XGM-H-F0 625x225/EF o equivalent. | 268.23 | 15 | 4023.45
01.01.03.05 | 5 | PEK4-AET5 | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 100 mm de, autoregulable mecànicament, col.locada | 131.21 | 15 | 1968.15
01.01.03.05 | 6 | PE41-38XW | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 8.93 | 22.5 | 200.93
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18313.49
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 03 | FASE 3: PLANTA 3 ALA SUD
|  | Titol 4 | 06 | ELECTRICITAT I CONTROL
01.01.03.06 | 1 | PG4B-DWYG | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 220.2 | 2 | 440.4
01.01.03.06 | 2 | PG47-ELXB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 56.75 | 4 | 227
01.01.03.06 | 3 | PG13-E31Z | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 30.29 | 7 | 212.03
01.01.03.06 | 4 | PG2N-EUIA | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 3.74 | 140 | 523.6
01.01.03.06 | 5 | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 4.83 | 280 | 1352.4
01.01.03.06 | 6 | PG33-.ZY1 | u | Punt Alimentació Elèctrica potència fancoils amb part proporcional de tots els materials necessris per la seva instal·lació: Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub; Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat superficialment i caixa de plàstic rectangular 100x140 mm amb grau de protecció IP54 i petit material necessari. | 96.64 | 24 | 2319.36
01.01.03.06 | 7 | PG33-.ZC1 | u | Punt Alimentació Elèctrica control fancoils amb part proporcional de tots els materials necessris per la seva instal·lació. Potència amb cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub; Control termostat MONDBUS-RTU amb cable de parells trenats de designació J-Y(ST)Y, de 4 u parells, conductors de coure rígid de 0,5 mm2 de secció (D 0,8 mm), aïllament de PVC, pantalla general de cinta d'alumini amb cable drenant de coure i coberta exterior de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tubTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat superficialment i caixa de plàstic rectangular 100x140 mm amb grau de protecció IP54 i petit material necessari. | 43.77 | 24 | 1050.48
01.01.03.06 | 8 | PG13-E31U | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 20.26 | 8 | 162.08
01.01.03.06 | 9 | PG2N-EUHZ | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 2.86 | 160 | 457.6
01.01.03.06 | 10 | PPP1-J030 | m | Cable de parells trenats de designació J-Y(ST)Y, de 4 u parells, conductors de coure rígid de 0,5 mm2 de secció (d=0,8mm), aïllament de PVC, pantalla general de cinta d'alumini amb cable drenant de coure i coberta exterior de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 1.93 | 160 | 308.8
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7053.75
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 03 | FASE 3: PLANTA 3 ALA SUD
|  | Titol 4 | 07 | ELEMENTS DE CAMP
01.01.03.07 | 1 | PEVC-H7JW | u | Termòstat electrònic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, amb accessoris de muntatge, inclou selecció i visualització de temperatura de l'equip, sensor de temperatura incorporat, selecció de velocitat del ventilador manual o automàtic, protecció anticongelació, bloqueig o desbloqueig de botons de funcionament i apagat programat, muntat i connectat. Marca/model: TREND HONEYWELL (Integrador M3I)/ WTS6B4BMB-H o equivalent. | 233.55 | 24 | 5605.2
01.01.03.07 | 2 | PN72-H7V1 | u | Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=4,3, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada. Marca/model: TREND HONEYWELL (Integrador M3I) o equivalent | 195.91 | 42 | 8228.22
01.01.03.07 | 3 | PN72-H7V2 | u | Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=4,6, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | 209.84 | 6 | 1259.04
|  |  |  | TOTAL |  |  | 15092.46
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 03 | FASE 3: PLANTA 3 ALA SUD
|  | Titol 4 | 08 | ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ BMS
01.01.03.08 | 1 | PEV4-.ZQCN | u | Quadre de control compost d'una armari metàl·lic, que disposarà de controladors IQ TREND HONEYWELL o equivalent, pel control dels fancoils ala Nord de les plantes P2 a P4, inclou contraldors IQ4E+IQ4/IO necessaris, pilot presència tensió al frontal de l'armari, una protecció magnetotèrmica general, un trafode 230V/24Vacd, protecció per fusibles pel traf, ventilador i reixeta de recirculació, bornes de pas de cablatge, bornes, pilotatge i equips. Completament instal·lat. | 8822.99 | 1 | 8822.99
01.01.03.08 | 2 | PEV9-.ZBIN | u | Partida de desenvolupament de l'enginyeria, configuració i programació al Sistema de Gestió, Supervisor i Passarel·les, de la integració multiprotocol d'equips tercers en els protocols següents: BacNetIp, MBUS, Modbus/RS485, entre el Sistema de Control i els diferents Subsistemes o Equips a integrar per a la monitorització i supervisió. S'inclou la configuració i programació del maquinari d'interfície (passarel·les i controladors multiprotocol de Trend Controls inclosos i detallats a la partida de controladors i passarel·les) com la programació i configuració del Sistema de Trend (Lloc/s Supervisió). Els subsistemes o equips a integrar estaran interconnectats i disposaran de l'electrònica necessària per connectar-se amb l'istema de control de tren. No estan incloses les targetes de comunicació dels subsistemes o equips a integrar ni qualsevol altre element d'interfície dins dels subsistemes esmentats. Equips a Integrar segons llistat de punts | 1690 | 1 | 1690
01.01.03.08 | 3 | PEV9-.ZBSC | u | Ampliació de la llicència amb 1000 punts addicionals de sistemes amb protocol obert i amb 1000 punts addicionals per a equips. Marca/model: TREND Honeywell (Integrador M3i) o equivalent. | 4435 | 1 | 4435
01.01.03.08 | 4 | PEV9-H9XJ | u | Posada a Marxa. - Verificació de cablatge, senyals de camp, posada en marxa equips de control, càrrega de programació, verificació de les regulacions, creació documentació tècnica necessària i formació a personal tècnic. Enginyeria de supervisor. – Creació de les pantalles, bases de dades, alarmes del sistema, gràfiques i històrics i usuaris, verificació del sistema de gestió tècnica. | 3680 | 1 | 3680
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18627.99
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 04 | FASE 4: PLANTA 3 ALA NORD
|  | Titol 4 | 00 | PREPARACIÓ FASE
01.01.04.00 | 1 | P653-8IKZ | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament | 42.83 | 18 | 770.94
01.01.04.00 | 2 | P1D2-HA2M | m2 | Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè fixada al parament mitjançant un bastiment | 4.54 | 280 | 1271.2
01.01.04.00 | 3 | PA23-73HH | m2 | Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta | 159.19 | 2 | 318.38
01.01.04.00 | 4 | PAZ1-H9MO | u | Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta | 212.78 | 2 | 425.56
01.01.04.00 | 5 | P214I-AKZK | m2 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 7.72 | 20 | 154.4
01.01.04.00 | 6 | P7JC-5QDM | m | Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà bicomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica | 3.65 | 35 | 127.75
01.01.04.00 | 7 | P1D2-HGWS | m2 | Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge | 19.67 | 20 | 393.4
01.01.04.00 | 8 | P1D2-LR02 | pa | Partida alçada en concepte de la neteja final obra, de la totalitat de l'àmbit d'obra, de l'àmbit coetani de connexió i de l'àmbit de tancat exterior de l'obra. la neteja es realitzarà amb desinfectant autoritzat d'ambients clínics i quedarà condicionada a la validació i conformitat per part del personal sanitari designat per l'hospital. | 28.09 | 40 | 1123.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4585.23
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 04 | FASE 4: PLANTA 3 ALA NORD
|  | Titol 4 | 01 | ENDERROCS
01.01.04.01 | 1 | P214I-AKZM | m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 6.03 | 137.5 | 829.13
01.01.04.01 | 2 | P214I-AKZK | m2 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 7.72 | 51.04 | 394.03
01.01.04.01 | 3 | P21G9-4RU5 | m | Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 5.38 | 64 | 344.32
01.01.04.01 | 4 | P21GA-CUNR | m | Desmuntatge per a substitució de conducte circular metàl·lic de diàmetre <= 300 mm, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 5.38 | 32 | 172.16
01.01.04.01 | 5 | P21GE-CUMH | u | Arrencada d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat emissora o climatitzador, de 10 kW com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 24.2 | 32 | 774.4
01.01.04.01 | 6 | P21GL-HCXM | m | Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 1.08 | 240 | 259.2
01.01.04.01 | 7 | P12Z-ZC3M | d | Lloguer de contenidor metàl·lic d'obra de volum 8 m3 | 28.28 | 21 | 593.88
01.01.04.01 | 8 | P12Z-ZBB1 | d | Lloguer de tubs exteriors de transport vertical de runa, alçada màxima 18 metres, per abnocament a contenidor metal·lic inferior. Inclou tremuja d'abocament en la part superior i lones de tancament anti pols. | 36.32 | 21 | 762.72
01.01.04.01 | 9 | P2140-4RRL | u | Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 48.21 | 52 | 2506.92
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6636.76
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 04 | FASE 4: PLANTA 3 ALA NORD
|  | Titol 4 | 02 | OBRA
|  | Titol 4 (1) | 01 | REPOSICIÓ FINESTRES
01.01.04.02.01 | 1 | PAF8-7F34 | u | Finestra d'alumini lacat, color a determinar per la propietat, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana d'alumini amb aïllament tèrmic i guies. Forro inferior, forros laterals i superior. Compliment de CTE per a zona climatica D3. Amb motor i pulsadors.Degudament Instal·lada. | 1140.22 | 52 | 59291.44
01.01.04.02.01 | 2 | P653-8MRT | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 121 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una hidròfuga (H) de 12,5 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament | 59.97 | 104 | 6236.88
01.01.04.02.01 | 3 | PG13-E36E | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 14.05 | 52 | 730.6
01.01.04.02.01 | 4 | PG33-E3ZZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri | 2.29 | 520 | 1190.8
01.01.04.02.01 | 5 | PG65-4844 | u | Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada | 3.66 | 52 | 190.32
01.01.04.02.01 | 6 | PG6K-77HM | u | Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus modular de 2 mòduls estrets, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu superior, muntat sobre bastidor o caixa | 22.36 | 52 | 1162.72
01.01.04.02.01 | 7 | PG2N-EUJH | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.63 | 156 | 254.28
01.01.04.02.01 | 8 | PY05-5CIV | m | Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 | 8.8 | 104 | 915.2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 69972.24
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 04 | FASE 4: PLANTA 3 ALA NORD
|  | Titol 4 | 02 | OBRA
|  | Titol 4 (1) | 02 | CEL RASOS
01.01.04.02.02 | 1 | P84J-9JS3 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 48.27 | 146.6 | 7076.38
01.01.04.02.02 | 2 | P846-9JO3 | m2 | Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2400x1200 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locada cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 52.54 | 41.55 | 2183.04
01.01.04.02.02 | 3 | P89I-4V8N | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat | 4.05 | 1625 | 6581.25
01.01.04.02.02 | 4 | P89I-4V8O | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat | 3.23 | 875 | 2826.25
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18666.92
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 04 | FASE 4: PLANTA 3 ALA NORD
|  | Titol 4 | 03 | EQUIPS DE TRACTAMENT
01.01.04.03 | 1 | PEJ3-.ZFC1 | u | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 2,04 kW de potència frigorífica màxima i 1,13 de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 40 a 50 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat. Marca/model: AIRLAN / FCZI-301P o equivalent. | 875.54 | 15 | 13133.1
01.01.04.03 | 2 | PEJ6-.ZFC2 | u | Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 1,88 kW de potència frigorífica màxima i 1,75 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V i enbellidor exterior, col·locat. Marca/model: AIRLAN / FCLI-34VL+GLFI10 o equivalent | 1229.63 | 6 | 7377.78
01.01.04.03 | 3 | PEJ6-.ZFC3 | u | Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 3,6 kW de potència frigorífica màxima i3,15 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V i embellidor col·locat. Marca/model: AIRLAN / FCLI-44VL+GLFI10 o equivalent. | 1385.97 | 3 | 4157.91
01.01.04.03 | 4 | PN38-EBYI | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment | 28.68 | 42 | 1204.56
01.01.04.03 | 5 | PN38-EC2E | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment | 35.32 | 42 | 1483.44
01.01.04.03 | 6 | PN38-EBYP | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment | 46.62 | 12 | 559.44
01.01.04.03 | 7 | PNE2-765V | u | Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2´´, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 21.21 | 21 | 445.41
01.01.04.03 | 8 | PNE2-765W | u | Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 26.13 | 21 | 548.73
01.01.04.03 | 9 | PNE2-767Z | u | Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 37.87 | 6 | 227.22
01.01.04.03 | 10 | PNC1-H9O9 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 78.85 | 21 | 1655.85
01.01.04.03 | 11 | PNC1-H9OA | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 87.01 | 21 | 1827.21
01.01.04.03 | 12 | PNC1-H9OB | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 99.14 | 6 | 594.84
01.01.04.03 | 13 | PD18-8D5E | m | Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 14.06 | 132 | 1855.92
|  |  |  | TOTAL |  |  | 35071.41
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 04 | FASE 4: PLANTA 3 ALA NORD
|  | Titol 4 | 04 | CANONADES DISTRIBUCIÓ AIGUA
01.01.04.04 | 1 | PF42-65HB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 9.3 | 90 | 837
01.01.04.04 | 2 | PF42-65HC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 8.83 | 90 | 794.7
01.01.04.04 | 3 | PF42-65HE | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 10.52 | 24 | 252.48
01.01.04.04 | 4 | PF42-.65HK | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 67,0 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 73.62 | 113 | 8319.06
01.01.04.04 | 5 | PF42-65HM | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 82.08 | 113 | 9275.04
01.01.04.04 | 6 | PFQ0-3L01 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 17.79 | 90 | 1601.1
01.01.04.04 | 7 | PFQ0-3L02 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 18.06 | 90 | 1625.4
01.01.04.04 | 8 | PFQ0-3L03 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 19 | 24 | 456
01.01.04.04 | 9 | PFQ0-3KWR | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 25.53 | 113 | 2884.89
01.01.04.04 | 10 | PFQ0-3L43 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 42.32 | 113 | 4782.16
01.01.04.04 | 11 | PN45-FD28 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 70.2 | 2 | 140.4
01.01.04.04 | 12 | PN45-FD29 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 81.43 | 2 | 162.86
01.01.04.04 | 13 | PEUC-51AT | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de, roscat | 21.21 | 4 | 84.84
01.01.04.04 | 14 | PNH8-.ZRB1 | u | Subministrament i execució dels treballs necessaris per a l’ajustament, reconfiguració hidràulica i posada a punt de les dues bombes centrífugues en línia de rotor sec, existent o de nova instal·lació, integrada en el circuit d’aigua freda i calenta de climatització, com a part de la reforma de la instal·lació en què es substitueixen els fan-coils i es modifiquen els cabals i pèrdues de càrrega del sistema. La partida inclou: -. Revisió de l’estat de la bomba i verificació de la seva idoneïtat de funcionament segons els nous requeriments de cabal i pressió. -. Ajustament de la bomba i del seu entorn immediat: alineació, revisió de brides, tancaments, suports i elements antivibració. -. Adequació del tram hidràulic: modificació de canonades, accessoris, vàlvules d’aïllament, vàlvules d’equilibrat i elements de mesura necessaris per garantir el correcte funcionament del nou esquema hidràulic. -. Revisió i, si escau, reprogramació o reajustament del variador de freqüència o del sistema de control associat. -. Purga, ompliment, proves d’estanquitat i posada en marxa del conjunt. Tot segons normativa vigent, criteris de bona pràctica i especificacions del fabricant de les bombes centrífugues en línia de rotor sec. | 1397.01 | 1 | 1397.01
01.01.04.04 | 15 | P21DZ-.ZDM1 | u | Afectacions, desmuntatge, moviment, reposicionament i reconexió d’instal·lacions existents necessaris per a l’execució del nou traçat de canonades d’aigua freda a la planta, incloent totes les operacions imprescindibles per garantir la continuïtat de servei i la correcta integració de les instal·lacions modificades. La partida comprèn: -. Identificació prèvia de les instal·lacions afectades (electricitat, climatització, fontaneria, PCI, telecomunicacions, BMS, gasos tècnics o altres serveis). -. Desmuntatge controlat dels trams, equips, suports o accessoris que interfereixin amb el nou traçat de canonades. -. Moviment, elevació, desviament o trasllat de posició dels elements afectats, incloent la col·locació de nous suports, ancoratges o proteccions. -. Reposicionament i reconexió de les instal·lacions desplaçades, garantint la seva funcionalitat original i el compliment de la normativa vigent. -. Adequació de canalitzacions, safates, aïllaments, proteccions mecàniques i elements de fixació. -. Proves de funcionament, verificació d’estanquitat (si escau), comprovació de continuïtat elèctrica i validació operativa de tots els serveis restituïts. Tot segons normativa aplicable, criteris de bona pràctica, coordinació amb direcció facultativa i manteniment, i garantint la mínima afectació a l’operativitat de la planta. | 1027.33 | 3 | 3081.99
|  |  |  | TOTAL |  |  | 35694.93
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 04 | FASE 4: PLANTA 3 ALA NORD
|  | Titol 4 | 05 | DISTRIBUCIÓ D'AIRE DIFUSIÓ
01.01.04.05 | 1 | PE54-35E8 | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 43.64 | 107.25 | 4680.39
01.01.04.05 | 2 | PE63-6PF9 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit | 55.32 | 107.25 | 5933.07
01.01.04.05 | 3 | PEKK-ZRI1 | u | Reixeta d'impulsió d'una filera d'aletes mòbils horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 825x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recte, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment. Completament instal·lada. Marca/Model: TROX / XGM-H-M0 825x125/EF o equivalent. | 100.5 | 15 | 1507.5
01.01.04.05 | 4 | PEKJ-.ZRR1 | u | Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 625x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recte 0 °, totes en el mateix sentit, amb portafiltre i filtre gruix i fixada al bastiment. Completament instal·lada. Marca/Model: TROX / XGM-H-F0 625x225/EF o equivalent. | 268.23 | 15 | 4023.45
01.01.04.05 | 5 | PEK4-AET5 | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 100 mm de, autoregulable mecànicament, col.locada | 131.21 | 15 | 1968.15
01.01.04.05 | 6 | PE41-38XW | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 8.93 | 22.5 | 200.93
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18313.49
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 04 | FASE 4: PLANTA 3 ALA NORD
|  | Titol 4 | 06 | ELECTRICITAT I CONTROL
01.01.04.06 | 1 | PG4B-DWYG | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 220.2 | 2 | 440.4
01.01.04.06 | 2 | PG47-ELXB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 56.75 | 4 | 227
01.01.04.06 | 3 | PG13-E31Z | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 30.29 | 7 | 212.03
01.01.04.06 | 4 | PG2N-EUIA | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 3.74 | 140 | 523.6
01.01.04.06 | 5 | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 4.83 | 280 | 1352.4
01.01.04.06 | 6 | PG33-.ZY1 | u | Punt Alimentació Elèctrica potència fancoils amb part proporcional de tots els materials necessris per la seva instal·lació: Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub; Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat superficialment i caixa de plàstic rectangular 100x140 mm amb grau de protecció IP54 i petit material necessari. | 96.64 | 24 | 2319.36
01.01.04.06 | 7 | PG33-.ZC1 | u | Punt Alimentació Elèctrica control fancoils amb part proporcional de tots els materials necessris per la seva instal·lació. Potència amb cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub; Control termostat MONDBUS-RTU amb cable de parells trenats de designació J-Y(ST)Y, de 4 u parells, conductors de coure rígid de 0,5 mm2 de secció (D 0,8 mm), aïllament de PVC, pantalla general de cinta d'alumini amb cable drenant de coure i coberta exterior de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tubTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat superficialment i caixa de plàstic rectangular 100x140 mm amb grau de protecció IP54 i petit material necessari. | 43.77 | 24 | 1050.48
01.01.04.06 | 8 | PG13-E31U | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 20.26 | 8 | 162.08
01.01.04.06 | 9 | PG2N-EUHZ | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 2.86 | 160 | 457.6
01.01.04.06 | 10 | PPP1-J030 | m | Cable de parells trenats de designació J-Y(ST)Y, de 4 u parells, conductors de coure rígid de 0,5 mm2 de secció (d=0,8mm), aïllament de PVC, pantalla general de cinta d'alumini amb cable drenant de coure i coberta exterior de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 1.93 | 160 | 308.8
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7053.75
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 04 | FASE 4: PLANTA 3 ALA NORD
|  | Titol 4 | 07 | ELEMENTS DE CAMP
01.01.04.07 | 1 | PEVC-H7JW | u | Termòstat electrònic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, amb accessoris de muntatge, inclou selecció i visualització de temperatura de l'equip, sensor de temperatura incorporat, selecció de velocitat del ventilador manual o automàtic, protecció anticongelació, bloqueig o desbloqueig de botons de funcionament i apagat programat, muntat i connectat. Marca/model: TREND HONEYWELL (Integrador M3I)/ WTS6B4BMB-H o equivalent. | 233.55 | 24 | 5605.2
01.01.04.07 | 2 | PN72-H7V1 | u | Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=4,3, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada. Marca/model: TREND HONEYWELL (Integrador M3I) o equivalent | 195.91 | 42 | 8228.22
01.01.04.07 | 3 | PN72-H7V2 | u | Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=4,6, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | 209.84 | 6 | 1259.04
|  |  |  | TOTAL |  |  | 15092.46
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 04 | FASE 4: PLANTA 3 ALA NORD
|  | Titol 4 | 08 | ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ BMS
01.01.04.08 | 1 | PEV4-.ZQCN | u | Quadre de control compost d'una armari metàl·lic, que disposarà de controladors IQ TREND HONEYWELL o equivalent, pel control dels fancoils ala Nord de les plantes P2 a P4, inclou contraldors IQ4E+IQ4/IO necessaris, pilot presència tensió al frontal de l'armari, una protecció magnetotèrmica general, un trafode 230V/24Vacd, protecció per fusibles pel traf, ventilador i reixeta de recirculació, bornes de pas de cablatge, bornes, pilotatge i equips. Completament instal·lat. | 8822.99 | 1 | 8822.99
01.01.04.08 | 2 | PEV9-.ZBIN | u | Partida de desenvolupament de l'enginyeria, configuració i programació al Sistema de Gestió, Supervisor i Passarel·les, de la integració multiprotocol d'equips tercers en els protocols següents: BacNetIp, MBUS, Modbus/RS485, entre el Sistema de Control i els diferents Subsistemes o Equips a integrar per a la monitorització i supervisió. S'inclou la configuració i programació del maquinari d'interfície (passarel·les i controladors multiprotocol de Trend Controls inclosos i detallats a la partida de controladors i passarel·les) com la programació i configuració del Sistema de Trend (Lloc/s Supervisió). Els subsistemes o equips a integrar estaran interconnectats i disposaran de l'electrònica necessària per connectar-se amb l'istema de control de tren. No estan incloses les targetes de comunicació dels subsistemes o equips a integrar ni qualsevol altre element d'interfície dins dels subsistemes esmentats. Equips a Integrar segons llistat de punts | 1690 | 1 | 1690
01.01.04.08 | 3 | PEV9-.ZBSC | u | Ampliació de la llicència amb 1000 punts addicionals de sistemes amb protocol obert i amb 1000 punts addicionals per a equips. Marca/model: TREND Honeywell (Integrador M3i) o equivalent. | 4435 | 1 | 4435
01.01.04.08 | 4 | PEV9-H9XJ | u | Posada a Marxa. - Verificació de cablatge, senyals de camp, posada en marxa equips de control, càrrega de programació, verificació de les regulacions, creació documentació tècnica necessària i formació a personal tècnic. Enginyeria de supervisor. – Creació de les pantalles, bases de dades, alarmes del sistema, gràfiques i històrics i usuaris, verificació del sistema de gestió tècnica. | 3680 | 1 | 3680
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18627.99
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 05 | FASE 5: PLANTA 4 ALA SUD
|  | Titol 4 | 00 | PREPARACIÓ FASE
01.01.05.00 | 1 | P653-8IKZ | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament | 42.83 | 18 | 770.94
01.01.05.00 | 2 | P1D2-HA2M | m2 | Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè fixada al parament mitjançant un bastiment | 4.54 | 280 | 1271.2
01.01.05.00 | 3 | PA23-73HH | m2 | Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta | 159.19 | 2 | 318.38
01.01.05.00 | 4 | PAZ1-H9MO | u | Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta | 212.78 | 2 | 425.56
01.01.05.00 | 5 | P214I-AKZK | m2 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 7.72 | 20 | 154.4
01.01.05.00 | 6 | P7JC-5QDM | m | Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà bicomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica | 3.65 | 35 | 127.75
01.01.05.00 | 7 | P1D2-HGWS | m2 | Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge | 19.67 | 20 | 393.4
01.01.05.00 | 8 | P1D2-LR02 | pa | Partida alçada en concepte de la neteja final obra, de la totalitat de l'àmbit d'obra, de l'àmbit coetani de connexió i de l'àmbit de tancat exterior de l'obra. la neteja es realitzarà amb desinfectant autoritzat d'ambients clínics i quedarà condicionada a la validació i conformitat per part del personal sanitari designat per l'hospital. | 28.09 | 40 | 1123.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4585.23
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 05 | FASE 5: PLANTA 4 ALA SUD
|  | Titol 4 | 01 | ENDERROCS
01.01.05.01 | 1 | P214I-AKZM | m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 6.03 | 137.5 | 829.13
01.01.05.01 | 2 | P214I-AKZK | m2 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 7.72 | 51.04 | 394.03
01.01.05.01 | 3 | P21G9-4RU5 | m | Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 5.38 | 64 | 344.32
01.01.05.01 | 4 | P21GA-CUNR | m | Desmuntatge per a substitució de conducte circular metàl·lic de diàmetre <= 300 mm, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 5.38 | 32 | 172.16
01.01.05.01 | 5 | P21GE-CUMH | u | Arrencada d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat emissora o climatitzador, de 10 kW com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 24.2 | 32 | 774.4
01.01.05.01 | 6 | P21GL-HCXM | m | Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 1.08 | 240 | 259.2
01.01.05.01 | 7 | P12Z-ZC3M | d | Lloguer de contenidor metàl·lic d'obra de volum 8 m3 | 28.28 | 21 | 593.88
01.01.05.01 | 8 | P12Z-ZBB1 | d | Lloguer de tubs exteriors de transport vertical de runa, alçada màxima 18 metres, per abnocament a contenidor metal·lic inferior. Inclou tremuja d'abocament en la part superior i lones de tancament anti pols. | 36.32 | 21 | 762.72
01.01.05.01 | 9 | P2140-4RRL | u | Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 48.21 | 52 | 2506.92
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6636.76
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 05 | FASE 5: PLANTA 4 ALA SUD
|  | Titol 4 | 02 | OBRA
|  | Titol 4 (1) | 01 | REPOSICIÓ FINESTRES
01.01.05.02.01 | 1 | PAF8-7F34 | u | Finestra d'alumini lacat, color a determinar per la propietat, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana d'alumini amb aïllament tèrmic i guies. Forro inferior, forros laterals i superior. Compliment de CTE per a zona climatica D3. Amb motor i pulsadors.Degudament Instal·lada. | 1140.22 | 52 | 59291.44
01.01.05.02.01 | 2 | P653-8MRT | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 121 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una hidròfuga (H) de 12,5 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament | 59.97 | 104 | 6236.88
01.01.05.02.01 | 3 | PG13-E36E | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 14.05 | 52 | 730.6
01.01.05.02.01 | 4 | PG33-E3ZZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri | 2.29 | 520 | 1190.8
01.01.05.02.01 | 5 | PG65-4844 | u | Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada | 3.66 | 52 | 190.32
01.01.05.02.01 | 6 | PG6K-77HM | u | Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus modular de 2 mòduls estrets, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu superior, muntat sobre bastidor o caixa | 22.36 | 52 | 1162.72
01.01.05.02.01 | 7 | PG2N-EUJH | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.63 | 156 | 254.28
01.01.05.02.01 | 8 | PY05-5CIV | m | Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 | 8.8 | 104 | 915.2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 69972.24
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 05 | FASE 5: PLANTA 4 ALA SUD
|  | Titol 4 | 02 | OBRA
|  | Titol 4 (1) | 02 | CEL RASOS
01.01.05.02.02 | 1 | P84J-9JS3 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 48.27 | 146.6 | 7076.38
01.01.05.02.02 | 2 | P846-9JO3 | m2 | Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2400x1200 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locada cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 52.54 | 41.55 | 2183.04
01.01.05.02.02 | 3 | P89I-4V8N | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat | 4.05 | 1625 | 6581.25
01.01.05.02.02 | 4 | P89I-4V8O | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat | 3.23 | 875 | 2826.25
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18666.92
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 05 | FASE 5: PLANTA 4 ALA SUD
|  | Titol 4 | 03 | EQUIPS DE TRACTAMENT
01.01.05.03 | 1 | PEJ3-.ZFC1 | u | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 2,04 kW de potència frigorífica màxima i 1,13 de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 40 a 50 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat. Marca/model: AIRLAN / FCZI-301P o equivalent. | 875.54 | 15 | 13133.1
01.01.05.03 | 2 | PEJ6-.ZFC2 | u | Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 1,88 kW de potència frigorífica màxima i 1,75 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V i enbellidor exterior, col·locat. Marca/model: AIRLAN / FCLI-34VL+GLFI10 o equivalent | 1229.63 | 6 | 7377.78
01.01.05.03 | 3 | PEJ6-.ZFC3 | u | Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 3,6 kW de potència frigorífica màxima i3,15 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V i embellidor col·locat. Marca/model: AIRLAN / FCLI-44VL+GLFI10 o equivalent. | 1385.97 | 3 | 4157.91
01.01.05.03 | 4 | PN38-EBYI | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment | 28.68 | 42 | 1204.56
01.01.05.03 | 5 | PN38-EC2E | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment | 35.32 | 42 | 1483.44
01.01.05.03 | 6 | PN38-EBYP | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment | 46.62 | 12 | 559.44
01.01.05.03 | 7 | PNE2-765V | u | Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2´´, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 21.21 | 21 | 445.41
01.01.05.03 | 8 | PNE2-765W | u | Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 26.13 | 21 | 548.73
01.01.05.03 | 9 | PNE2-767Z | u | Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 37.87 | 6 | 227.22
01.01.05.03 | 10 | PNC1-H9O9 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 78.85 | 21 | 1655.85
01.01.05.03 | 11 | PNC1-H9OA | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 87.01 | 21 | 1827.21
01.01.05.03 | 12 | PNC1-H9OB | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 99.14 | 6 | 594.84
01.01.05.03 | 13 | PD18-8D5E | m | Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 14.06 | 132 | 1855.92
|  |  |  | TOTAL |  |  | 35071.41
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 05 | FASE 5: PLANTA 4 ALA SUD
|  | Titol 4 | 04 | CANONADES DISTRIBUCIÓ AIGUA
01.01.05.04 | 1 | PF42-65HB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 9.3 | 90 | 837
01.01.05.04 | 2 | PF42-65HC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 8.83 | 90 | 794.7
01.01.05.04 | 3 | PF42-65HE | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 10.52 | 24 | 252.48
01.01.05.04 | 4 | PF42-.65HK | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 67,0 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 73.62 | 113 | 8319.06
01.01.05.04 | 5 | PF42-65HM | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 82.08 | 113 | 9275.04
01.01.05.04 | 6 | PFQ0-3L01 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 17.79 | 90 | 1601.1
01.01.05.04 | 7 | PFQ0-3L02 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 18.06 | 90 | 1625.4
01.01.05.04 | 8 | PFQ0-3L03 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 19 | 24 | 456
01.01.05.04 | 9 | PFQ0-3KWR | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 25.53 | 113 | 2884.89
01.01.05.04 | 10 | PFQ0-3L43 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 42.32 | 113 | 4782.16
01.01.05.04 | 11 | PN45-FD28 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 70.2 | 2 | 140.4
01.01.05.04 | 12 | PN45-FD29 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 81.43 | 2 | 162.86
01.01.05.04 | 13 | PEUC-51AT | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de, roscat | 21.21 | 4 | 84.84
01.01.05.04 | 14 | PNH8-.ZRB1 | u | Subministrament i execució dels treballs necessaris per a l’ajustament, reconfiguració hidràulica i posada a punt de les dues bombes centrífugues en línia de rotor sec, existent o de nova instal·lació, integrada en el circuit d’aigua freda i calenta de climatització, com a part de la reforma de la instal·lació en què es substitueixen els fan-coils i es modifiquen els cabals i pèrdues de càrrega del sistema. La partida inclou: -. Revisió de l’estat de la bomba i verificació de la seva idoneïtat de funcionament segons els nous requeriments de cabal i pressió. -. Ajustament de la bomba i del seu entorn immediat: alineació, revisió de brides, tancaments, suports i elements antivibració. -. Adequació del tram hidràulic: modificació de canonades, accessoris, vàlvules d’aïllament, vàlvules d’equilibrat i elements de mesura necessaris per garantir el correcte funcionament del nou esquema hidràulic. -. Revisió i, si escau, reprogramació o reajustament del variador de freqüència o del sistema de control associat. -. Purga, ompliment, proves d’estanquitat i posada en marxa del conjunt. Tot segons normativa vigent, criteris de bona pràctica i especificacions del fabricant de les bombes centrífugues en línia de rotor sec. | 1397.01 | 1 | 1397.01
01.01.05.04 | 15 | P21DZ-.ZDM1 | u | Afectacions, desmuntatge, moviment, reposicionament i reconexió d’instal·lacions existents necessaris per a l’execució del nou traçat de canonades d’aigua freda a la planta, incloent totes les operacions imprescindibles per garantir la continuïtat de servei i la correcta integració de les instal·lacions modificades. La partida comprèn: -. Identificació prèvia de les instal·lacions afectades (electricitat, climatització, fontaneria, PCI, telecomunicacions, BMS, gasos tècnics o altres serveis). -. Desmuntatge controlat dels trams, equips, suports o accessoris que interfereixin amb el nou traçat de canonades. -. Moviment, elevació, desviament o trasllat de posició dels elements afectats, incloent la col·locació de nous suports, ancoratges o proteccions. -. Reposicionament i reconexió de les instal·lacions desplaçades, garantint la seva funcionalitat original i el compliment de la normativa vigent. -. Adequació de canalitzacions, safates, aïllaments, proteccions mecàniques i elements de fixació. -. Proves de funcionament, verificació d’estanquitat (si escau), comprovació de continuïtat elèctrica i validació operativa de tots els serveis restituïts. Tot segons normativa aplicable, criteris de bona pràctica, coordinació amb direcció facultativa i manteniment, i garantint la mínima afectació a l’operativitat de la planta. | 1027.33 | 3 | 3081.99
|  |  |  | TOTAL |  |  | 35694.93
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 05 | FASE 5: PLANTA 4 ALA SUD
|  | Titol 4 | 05 | DISTRIBUCIÓ D'AIRE DIFUSIÓ
01.01.05.05 | 1 | PE54-35E8 | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 43.64 | 107.25 | 4680.39
01.01.05.05 | 2 | PE63-6PF9 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit | 55.32 | 107.25 | 5933.07
01.01.05.05 | 3 | PEKK-ZRI1 | u | Reixeta d'impulsió d'una filera d'aletes mòbils horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 825x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recte, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment. Completament instal·lada. Marca/Model: TROX / XGM-H-M0 825x125/EF o equivalent. | 100.5 | 15 | 1507.5
01.01.05.05 | 4 | PEKJ-.ZRR1 | u | Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 625x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recte 0 °, totes en el mateix sentit, amb portafiltre i filtre gruix i fixada al bastiment. Completament instal·lada. Marca/Model: TROX / XGM-H-F0 625x225/EF o equivalent. | 268.23 | 15 | 4023.45
01.01.05.05 | 5 | PEK4-AET5 | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 100 mm de, autoregulable mecànicament, col.locada | 131.21 | 15 | 1968.15
01.01.05.05 | 6 | PE41-38XW | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 8.93 | 22.5 | 200.93
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18313.49
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 05 | FASE 5: PLANTA 4 ALA SUD
|  | Titol 4 | 06 | ELECTRICITAT I CONTROL
01.01.05.06 | 1 | PG4B-DWYG | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 220.2 | 2 | 440.4
01.01.05.06 | 2 | PG47-ELXB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 56.75 | 4 | 227
01.01.05.06 | 3 | PG13-E31Z | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 30.29 | 7 | 212.03
01.01.05.06 | 4 | PG2N-EUIA | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 3.74 | 140 | 523.6
01.01.05.06 | 5 | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 4.83 | 280 | 1352.4
01.01.05.06 | 6 | PG33-.ZY1 | u | Punt Alimentació Elèctrica potència fancoils amb part proporcional de tots els materials necessris per la seva instal·lació: Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub; Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat superficialment i caixa de plàstic rectangular 100x140 mm amb grau de protecció IP54 i petit material necessari. | 96.64 | 24 | 2319.36
01.01.05.06 | 7 | PG33-.ZC1 | u | Punt Alimentació Elèctrica control fancoils amb part proporcional de tots els materials necessris per la seva instal·lació. Potència amb cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub; Control termostat MONDBUS-RTU amb cable de parells trenats de designació J-Y(ST)Y, de 4 u parells, conductors de coure rígid de 0,5 mm2 de secció (D 0,8 mm), aïllament de PVC, pantalla general de cinta d'alumini amb cable drenant de coure i coberta exterior de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tubTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat superficialment i caixa de plàstic rectangular 100x140 mm amb grau de protecció IP54 i petit material necessari. | 43.77 | 24 | 1050.48
01.01.05.06 | 8 | PG13-E31U | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 20.26 | 8 | 162.08
01.01.05.06 | 9 | PG2N-EUHZ | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 2.86 | 160 | 457.6
01.01.05.06 | 10 | PPP1-J030 | m | Cable de parells trenats de designació J-Y(ST)Y, de 4 u parells, conductors de coure rígid de 0,5 mm2 de secció (d=0,8mm), aïllament de PVC, pantalla general de cinta d'alumini amb cable drenant de coure i coberta exterior de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 1.93 | 160 | 308.8
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7053.75
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 05 | FASE 5: PLANTA 4 ALA SUD
|  | Titol 4 | 07 | ELEMENTS DE CAMP
01.01.05.07 | 1 | PEVC-H7JW | u | Termòstat electrònic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, amb accessoris de muntatge, inclou selecció i visualització de temperatura de l'equip, sensor de temperatura incorporat, selecció de velocitat del ventilador manual o automàtic, protecció anticongelació, bloqueig o desbloqueig de botons de funcionament i apagat programat, muntat i connectat. Marca/model: TREND HONEYWELL (Integrador M3I)/ WTS6B4BMB-H o equivalent. | 233.55 | 24 | 5605.2
01.01.05.07 | 2 | PN72-H7V1 | u | Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=4,3, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada. Marca/model: TREND HONEYWELL (Integrador M3I) o equivalent | 195.91 | 42 | 8228.22
01.01.05.07 | 3 | PN72-H7V2 | u | Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=4,6, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | 209.84 | 6 | 1259.04
|  |  |  | TOTAL |  |  | 15092.46
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 05 | FASE 5: PLANTA 4 ALA SUD
|  | Titol 4 | 08 | ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ BMS
01.01.05.08 | 1 | PEV4-.ZQCN | u | Quadre de control compost d'una armari metàl·lic, que disposarà de controladors IQ TREND HONEYWELL o equivalent, pel control dels fancoils ala Nord de les plantes P2 a P4, inclou contraldors IQ4E+IQ4/IO necessaris, pilot presència tensió al frontal de l'armari, una protecció magnetotèrmica general, un trafode 230V/24Vacd, protecció per fusibles pel traf, ventilador i reixeta de recirculació, bornes de pas de cablatge, bornes, pilotatge i equips. Completament instal·lat. | 8822.99 | 1 | 8822.99
01.01.05.08 | 2 | PEV9-.ZBIN | u | Partida de desenvolupament de l'enginyeria, configuració i programació al Sistema de Gestió, Supervisor i Passarel·les, de la integració multiprotocol d'equips tercers en els protocols següents: BacNetIp, MBUS, Modbus/RS485, entre el Sistema de Control i els diferents Subsistemes o Equips a integrar per a la monitorització i supervisió. S'inclou la configuració i programació del maquinari d'interfície (passarel·les i controladors multiprotocol de Trend Controls inclosos i detallats a la partida de controladors i passarel·les) com la programació i configuració del Sistema de Trend (Lloc/s Supervisió). Els subsistemes o equips a integrar estaran interconnectats i disposaran de l'electrònica necessària per connectar-se amb l'istema de control de tren. No estan incloses les targetes de comunicació dels subsistemes o equips a integrar ni qualsevol altre element d'interfície dins dels subsistemes esmentats. Equips a Integrar segons llistat de punts | 1690 | 1 | 1690
01.01.05.08 | 3 | PEV9-.ZBSC | u | Ampliació de la llicència amb 1000 punts addicionals de sistemes amb protocol obert i amb 1000 punts addicionals per a equips. Marca/model: TREND Honeywell (Integrador M3i) o equivalent. | 4435 | 1 | 4435
01.01.05.08 | 4 | PEV9-H9XJ | u | Posada a Marxa. - Verificació de cablatge, senyals de camp, posada en marxa equips de control, càrrega de programació, verificació de les regulacions, creació documentació tècnica necessària i formació a personal tècnic. Enginyeria de supervisor. – Creació de les pantalles, bases de dades, alarmes del sistema, gràfiques i històrics i usuaris, verificació del sistema de gestió tècnica. | 3680 | 1 | 3680
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18627.99
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 06 | FASE 6: PLANTA 4 ALA NORD
|  | Titol 4 | 00 | PREPARACIÓ FASE
01.01.06.00 | 1 | P653-8IKZ | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament | 42.83 | 18 | 770.94
01.01.06.00 | 2 | P1D2-HA2M | m2 | Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè fixada al parament mitjançant un bastiment | 4.54 | 280 | 1271.2
01.01.06.00 | 3 | PA23-73HH | m2 | Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta | 159.19 | 2 | 318.38
01.01.06.00 | 4 | PAZ1-H9MO | u | Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta | 212.78 | 2 | 425.56
01.01.06.00 | 5 | P214I-AKZK | m2 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 7.72 | 20 | 154.4
01.01.06.00 | 6 | P7JC-5QDM | m | Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà bicomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica | 3.65 | 35 | 127.75
01.01.06.00 | 7 | P1D2-HGWS | m2 | Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge | 19.67 | 20 | 393.4
01.01.06.00 | 8 | P1D2-LR02 | pa | Partida alçada en concepte de la neteja final obra, de la totalitat de l'àmbit d'obra, de l'àmbit coetani de connexió i de l'àmbit de tancat exterior de l'obra. la neteja es realitzarà amb desinfectant autoritzat d'ambients clínics i quedarà condicionada a la validació i conformitat per part del personal sanitari designat per l'hospital. | 28.09 | 40 | 1123.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4585.23
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 06 | FASE 6: PLANTA 4 ALA NORD
|  | Titol 4 | 01 | ENDERROCS
01.01.06.01 | 1 | P214I-AKZM | m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 6.03 | 137.5 | 829.13
01.01.06.01 | 2 | P214I-AKZK | m2 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 7.72 | 51.04 | 394.03
01.01.06.01 | 3 | P21G9-4RU5 | m | Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 5.38 | 64 | 344.32
01.01.06.01 | 4 | P21GA-CUNR | m | Desmuntatge per a substitució de conducte circular metàl·lic de diàmetre <= 300 mm, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 5.38 | 32 | 172.16
01.01.06.01 | 5 | P21GE-CUMH | u | Arrencada d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat emissora o climatitzador, de 10 kW com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 24.2 | 32 | 774.4
01.01.06.01 | 6 | P21GL-HCXM | m | Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 1.08 | 240 | 259.2
01.01.06.01 | 7 | P12Z-ZC3M | d | Lloguer de contenidor metàl·lic d'obra de volum 8 m3 | 28.28 | 21 | 593.88
01.01.06.01 | 8 | P12Z-ZBB1 | d | Lloguer de tubs exteriors de transport vertical de runa, alçada màxima 18 metres, per abnocament a contenidor metal·lic inferior. Inclou tremuja d'abocament en la part superior i lones de tancament anti pols. | 36.32 | 21 | 762.72
01.01.06.01 | 9 | P2140-4RRL | u | Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 48.21 | 52 | 2506.92
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6636.76
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 06 | FASE 6: PLANTA 4 ALA NORD
|  | Titol 4 | 02 | OBRA
|  | Titol 4 (1) | 01 | REPOSICIÓ FINESTRES
01.01.06.02.01 | 1 | PAF8-7F34 | u | Finestra d'alumini lacat, color a determinar per la propietat, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana d'alumini amb aïllament tèrmic i guies. Forro inferior, forros laterals i superior. Compliment de CTE per a zona climatica D3. Amb motor i pulsadors.Degudament Instal·lada. | 1140.22 | 52 | 59291.44
01.01.06.02.01 | 2 | P653-8MRT | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 121 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una hidròfuga (H) de 12,5 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament | 59.97 | 104 | 6236.88
01.01.06.02.01 | 3 | PG13-E36E | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 14.05 | 52 | 730.6
01.01.06.02.01 | 4 | PG33-E3ZZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri | 2.29 | 520 | 1190.8
01.01.06.02.01 | 5 | PG65-4844 | u | Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada | 3.66 | 52 | 190.32
01.01.06.02.01 | 6 | PG6K-77HM | u | Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus modular de 2 mòduls estrets, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu superior, muntat sobre bastidor o caixa | 22.36 | 52 | 1162.72
01.01.06.02.01 | 7 | PG2N-EUJH | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.63 | 156 | 254.28
01.01.06.02.01 | 8 | PY05-5CIV | m | Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 | 8.8 | 104 | 915.2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 69972.24
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 06 | FASE 6: PLANTA 4 ALA NORD
|  | Titol 4 | 02 | OBRA
|  | Titol 4 (1) | 02 | CEL RASOS
01.01.06.02.02 | 1 | P84J-9JS3 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 48.27 | 146.6 | 7076.38
01.01.06.02.02 | 2 | P846-9JO3 | m2 | Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2400x1200 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locada cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 52.54 | 41.55 | 2183.04
01.01.06.02.02 | 3 | P89I-4V8N | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat | 4.05 | 1625 | 6581.25
01.01.06.02.02 | 4 | P89I-4V8O | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat | 3.23 | 875 | 2826.25
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18666.92
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 06 | FASE 6: PLANTA 4 ALA NORD
|  | Titol 4 | 03 | EQUIPS DE TRACTAMENT
01.01.06.03 | 1 | PEJ3-.ZFC1 | u | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 2,04 kW de potència frigorífica màxima i 1,13 de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 40 a 50 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat. Marca/model: AIRLAN / FCZI-301P o equivalent. | 875.54 | 15 | 13133.1
01.01.06.03 | 2 | PEJ6-.ZFC2 | u | Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 1,88 kW de potència frigorífica màxima i 1,75 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V i enbellidor exterior, col·locat. Marca/model: AIRLAN / FCLI-34VL+GLFI10 o equivalent | 1229.63 | 6 | 7377.78
01.01.06.03 | 3 | PEJ6-.ZFC3 | u | Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 3,6 kW de potència frigorífica màxima i3,15 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V i embellidor col·locat. Marca/model: AIRLAN / FCLI-44VL+GLFI10 o equivalent. | 1385.97 | 3 | 4157.91
01.01.06.03 | 4 | PN38-EBYI | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment | 28.68 | 42 | 1204.56
01.01.06.03 | 5 | PN38-EC2E | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment | 35.32 | 42 | 1483.44
01.01.06.03 | 6 | PN38-EBYP | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment | 46.62 | 12 | 559.44
01.01.06.03 | 7 | PNE2-765V | u | Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2´´, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 21.21 | 21 | 445.41
01.01.06.03 | 8 | PNE2-765W | u | Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 26.13 | 21 | 548.73
01.01.06.03 | 9 | PNE2-767Z | u | Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 37.87 | 6 | 227.22
01.01.06.03 | 10 | PNC1-H9O9 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 78.85 | 21 | 1655.85
01.01.06.03 | 11 | PNC1-H9OA | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 87.01 | 21 | 1827.21
01.01.06.03 | 12 | PNC1-H9OB | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 99.14 | 6 | 594.84
01.01.06.03 | 13 | PD18-8D5E | m | Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 14.06 | 132 | 1855.92
|  |  |  | TOTAL |  |  | 35071.41
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 06 | FASE 6: PLANTA 4 ALA NORD
|  | Titol 4 | 04 | CANONADES DISTRIBUCIÓ AIGUA
01.01.06.04 | 1 | PF42-65HB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 9.3 | 90 | 837
01.01.06.04 | 2 | PF42-65HC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 8.83 | 90 | 794.7
01.01.06.04 | 3 | PF42-65HE | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 10.52 | 24 | 252.48
01.01.06.04 | 4 | PF42-.65HK | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 67,0 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 73.62 | 113 | 8319.06
01.01.06.04 | 5 | PF42-65HM | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 82.08 | 113 | 9275.04
01.01.06.04 | 6 | PFQ0-3L01 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 17.79 | 90 | 1601.1
01.01.06.04 | 7 | PFQ0-3L02 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 18.06 | 90 | 1625.4
01.01.06.04 | 8 | PFQ0-3L03 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 19 | 24 | 456
01.01.06.04 | 9 | PFQ0-3KWR | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 25.53 | 113 | 2884.89
01.01.06.04 | 10 | PFQ0-3L43 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 42.32 | 113 | 4782.16
01.01.06.04 | 11 | PN45-FD28 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 70.2 | 2 | 140.4
01.01.06.04 | 12 | PN45-FD29 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 81.43 | 2 | 162.86
01.01.06.04 | 13 | PEUC-51AT | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de, roscat | 21.21 | 4 | 84.84
01.01.06.04 | 14 | PNH8-.ZRB1 | u | Subministrament i execució dels treballs necessaris per a l’ajustament, reconfiguració hidràulica i posada a punt de les dues bombes centrífugues en línia de rotor sec, existent o de nova instal·lació, integrada en el circuit d’aigua freda i calenta de climatització, com a part de la reforma de la instal·lació en què es substitueixen els fan-coils i es modifiquen els cabals i pèrdues de càrrega del sistema. La partida inclou: -. Revisió de l’estat de la bomba i verificació de la seva idoneïtat de funcionament segons els nous requeriments de cabal i pressió. -. Ajustament de la bomba i del seu entorn immediat: alineació, revisió de brides, tancaments, suports i elements antivibració. -. Adequació del tram hidràulic: modificació de canonades, accessoris, vàlvules d’aïllament, vàlvules d’equilibrat i elements de mesura necessaris per garantir el correcte funcionament del nou esquema hidràulic. -. Revisió i, si escau, reprogramació o reajustament del variador de freqüència o del sistema de control associat. -. Purga, ompliment, proves d’estanquitat i posada en marxa del conjunt. Tot segons normativa vigent, criteris de bona pràctica i especificacions del fabricant de les bombes centrífugues en línia de rotor sec. | 1397.01 | 1 | 1397.01
01.01.06.04 | 15 | P21DZ-.ZDM1 | u | Afectacions, desmuntatge, moviment, reposicionament i reconexió d’instal·lacions existents necessaris per a l’execució del nou traçat de canonades d’aigua freda a la planta, incloent totes les operacions imprescindibles per garantir la continuïtat de servei i la correcta integració de les instal·lacions modificades. La partida comprèn: -. Identificació prèvia de les instal·lacions afectades (electricitat, climatització, fontaneria, PCI, telecomunicacions, BMS, gasos tècnics o altres serveis). -. Desmuntatge controlat dels trams, equips, suports o accessoris que interfereixin amb el nou traçat de canonades. -. Moviment, elevació, desviament o trasllat de posició dels elements afectats, incloent la col·locació de nous suports, ancoratges o proteccions. -. Reposicionament i reconexió de les instal·lacions desplaçades, garantint la seva funcionalitat original i el compliment de la normativa vigent. -. Adequació de canalitzacions, safates, aïllaments, proteccions mecàniques i elements de fixació. -. Proves de funcionament, verificació d’estanquitat (si escau), comprovació de continuïtat elèctrica i validació operativa de tots els serveis restituïts. Tot segons normativa aplicable, criteris de bona pràctica, coordinació amb direcció facultativa i manteniment, i garantint la mínima afectació a l’operativitat de la planta. | 1027.33 | 3 | 3081.99
|  |  |  | TOTAL |  |  | 35694.93
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 06 | FASE 6: PLANTA 4 ALA NORD
|  | Titol 4 | 05 | DISTRIBUCIÓ D'AIRE DIFUSIÓ
01.01.06.05 | 1 | PE54-35E8 | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 43.64 | 107.25 | 4680.39
01.01.06.05 | 2 | PE63-6PF9 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit | 55.32 | 107.25 | 5933.07
01.01.06.05 | 3 | PEKK-ZRI1 | u | Reixeta d'impulsió d'una filera d'aletes mòbils horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 825x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recte, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment. Completament instal·lada. Marca/Model: TROX / XGM-H-M0 825x125/EF o equivalent. | 100.5 | 15 | 1507.5
01.01.06.05 | 4 | PEKJ-.ZRR1 | u | Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 625x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recte 0 °, totes en el mateix sentit, amb portafiltre i filtre gruix i fixada al bastiment. Completament instal·lada. Marca/Model: TROX / XGM-H-F0 625x225/EF o equivalent. | 268.23 | 15 | 4023.45
01.01.06.05 | 5 | PEK4-AET5 | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 100 mm de, autoregulable mecànicament, col.locada | 131.21 | 15 | 1968.15
01.01.06.05 | 6 | PE41-38XW | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 8.93 | 22.5 | 200.93
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18313.49
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 06 | FASE 6: PLANTA 4 ALA NORD
|  | Titol 4 | 06 | ELECTRICITAT I CONTROL
01.01.06.06 | 1 | PG4B-DWYG | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 220.2 | 2 | 440.4
01.01.06.06 | 2 | PG47-ELXB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 56.75 | 4 | 227
01.01.06.06 | 3 | PG13-E31Z | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 30.29 | 7 | 212.03
01.01.06.06 | 4 | PG2N-EUIA | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 3.74 | 140 | 523.6
01.01.06.06 | 5 | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 4.83 | 280 | 1352.4
01.01.06.06 | 6 | PG33-.ZY1 | u | Punt Alimentació Elèctrica potència fancoils amb part proporcional de tots els materials necessris per la seva instal·lació: Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub; Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat superficialment i caixa de plàstic rectangular 100x140 mm amb grau de protecció IP54 i petit material necessari. | 96.64 | 24 | 2319.36
01.01.06.06 | 7 | PG33-.ZC1 | u | Punt Alimentació Elèctrica control fancoils amb part proporcional de tots els materials necessris per la seva instal·lació. Potència amb cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub; Control termostat MONDBUS-RTU amb cable de parells trenats de designació J-Y(ST)Y, de 4 u parells, conductors de coure rígid de 0,5 mm2 de secció (D 0,8 mm), aïllament de PVC, pantalla general de cinta d'alumini amb cable drenant de coure i coberta exterior de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tubTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat superficialment i caixa de plàstic rectangular 100x140 mm amb grau de protecció IP54 i petit material necessari. | 43.77 | 24 | 1050.48
01.01.06.06 | 8 | PG13-E31U | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 20.26 | 8 | 162.08
01.01.06.06 | 9 | PG2N-EUHZ | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 2.86 | 160 | 457.6
01.01.06.06 | 10 | PPP1-J030 | m | Cable de parells trenats de designació J-Y(ST)Y, de 4 u parells, conductors de coure rígid de 0,5 mm2 de secció (d=0,8mm), aïllament de PVC, pantalla general de cinta d'alumini amb cable drenant de coure i coberta exterior de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 1.93 | 160 | 308.8
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7053.75
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 06 | FASE 6: PLANTA 4 ALA NORD
|  | Titol 4 | 07 | ELEMENTS DE CAMP
01.01.06.07 | 1 | PEVC-H7JW | u | Termòstat electrònic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, amb accessoris de muntatge, inclou selecció i visualització de temperatura de l'equip, sensor de temperatura incorporat, selecció de velocitat del ventilador manual o automàtic, protecció anticongelació, bloqueig o desbloqueig de botons de funcionament i apagat programat, muntat i connectat. Marca/model: TREND HONEYWELL (Integrador M3I)/ WTS6B4BMB-H o equivalent. | 233.55 | 24 | 5605.2
01.01.06.07 | 2 | PN72-H7V1 | u | Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=4,3, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada. Marca/model: TREND HONEYWELL (Integrador M3I) o equivalent | 195.91 | 42 | 8228.22
01.01.06.07 | 3 | PN72-H7V2 | u | Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=4,6, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | 209.84 | 6 | 1259.04
|  |  |  | TOTAL |  |  | 15092.46
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 06 | FASE 6: PLANTA 4 ALA NORD
|  | Titol 4 | 08 | ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ BMS
01.01.06.08 | 1 | PEV4-.ZQCN | u | Quadre de control compost d'una armari metàl·lic, que disposarà de controladors IQ TREND HONEYWELL o equivalent, pel control dels fancoils ala Nord de les plantes P2 a P4, inclou contraldors IQ4E+IQ4/IO necessaris, pilot presència tensió al frontal de l'armari, una protecció magnetotèrmica general, un trafode 230V/24Vacd, protecció per fusibles pel traf, ventilador i reixeta de recirculació, bornes de pas de cablatge, bornes, pilotatge i equips. Completament instal·lat. | 8822.99 | 1 | 8822.99
01.01.06.08 | 2 | PEV9-.ZBIN | u | Partida de desenvolupament de l'enginyeria, configuració i programació al Sistema de Gestió, Supervisor i Passarel·les, de la integració multiprotocol d'equips tercers en els protocols següents: BacNetIp, MBUS, Modbus/RS485, entre el Sistema de Control i els diferents Subsistemes o Equips a integrar per a la monitorització i supervisió. S'inclou la configuració i programació del maquinari d'interfície (passarel·les i controladors multiprotocol de Trend Controls inclosos i detallats a la partida de controladors i passarel·les) com la programació i configuració del Sistema de Trend (Lloc/s Supervisió). Els subsistemes o equips a integrar estaran interconnectats i disposaran de l'electrònica necessària per connectar-se amb l'istema de control de tren. No estan incloses les targetes de comunicació dels subsistemes o equips a integrar ni qualsevol altre element d'interfície dins dels subsistemes esmentats. Equips a Integrar segons llistat de punts | 1690 | 1 | 1690
01.01.06.08 | 3 | PEV9-.ZBSC | u | Ampliació de la llicència amb 1000 punts addicionals de sistemes amb protocol obert i amb 1000 punts addicionals per a equips. Marca/model: TREND Honeywell (Integrador M3i) o equivalent. | 4435 | 1 | 4435
01.01.06.08 | 4 | PEV9-H9XJ | u | Posada a Marxa. - Verificació de cablatge, senyals de camp, posada en marxa equips de control, càrrega de programació, verificació de les regulacions, creació documentació tècnica necessària i formació a personal tècnic. Enginyeria de supervisor. – Creació de les pantalles, bases de dades, alarmes del sistema, gràfiques i històrics i usuaris, verificació del sistema de gestió tècnica. | 3680 | 1 | 3680
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18627.99
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 07 | FASE 7: PLANTA 5 ALA SUD
|  | Titol 4 | 00 | PREPARACIÓ FASE
01.01.07.00 | 1 | P653-8IKZ | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament | 42.83 | 18 | 770.94
01.01.07.00 | 2 | P1D2-HA2M | m2 | Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè fixada al parament mitjançant un bastiment | 4.54 | 280 | 1271.2
01.01.07.00 | 3 | PA23-73HH | m2 | Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta | 159.19 | 2 | 318.38
01.01.07.00 | 4 | PAZ1-H9MO | u | Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta | 212.78 | 2 | 425.56
01.01.07.00 | 5 | P214I-AKZK | m2 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 7.72 | 20 | 154.4
01.01.07.00 | 6 | P7JC-5QDM | m | Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà bicomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica | 3.65 | 35 | 127.75
01.01.07.00 | 7 | P1D2-HGWS | m2 | Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge | 19.67 | 20 | 393.4
01.01.07.00 | 8 | P1D2-LR02 | pa | Partida alçada en concepte de la neteja final obra, de la totalitat de l'àmbit d'obra, de l'àmbit coetani de connexió i de l'àmbit de tancat exterior de l'obra. la neteja es realitzarà amb desinfectant autoritzat d'ambients clínics i quedarà condicionada a la validació i conformitat per part del personal sanitari designat per l'hospital. | 28.09 | 40 | 1123.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4585.23
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 07 | FASE 7: PLANTA 5 ALA SUD
|  | Titol 4 | 01 | ENDERROCS
01.01.07.01 | 1 | P214I-AKZM | m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 6.03 | 137.5 | 829.13
01.01.07.01 | 2 | P214I-AKZK | m2 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 7.72 | 51.04 | 394.03
01.01.07.01 | 3 | P21G9-4RU5 | m | Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 5.38 | 64 | 344.32
01.01.07.01 | 4 | P21GA-CUNR | m | Desmuntatge per a substitució de conducte circular metàl·lic de diàmetre <= 300 mm, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 5.38 | 32 | 172.16
01.01.07.01 | 5 | P21GE-CUMH | u | Arrencada d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat emissora o climatitzador, de 10 kW com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 24.2 | 32 | 774.4
01.01.07.01 | 6 | P21GL-HCXM | m | Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 1.08 | 240 | 259.2
01.01.07.01 | 7 | P12Z-ZC3M | d | Lloguer de contenidor metàl·lic d'obra de volum 8 m3 | 28.28 | 21 | 593.88
01.01.07.01 | 8 | P12Z-ZBB1 | d | Lloguer de tubs exteriors de transport vertical de runa, alçada màxima 18 metres, per abnocament a contenidor metal·lic inferior. Inclou tremuja d'abocament en la part superior i lones de tancament anti pols. | 36.32 | 21 | 762.72
01.01.07.01 | 9 | P2140-4RRL | u | Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 48.21 | 52 | 2506.92
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6636.76
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 07 | FASE 7: PLANTA 5 ALA SUD
|  | Titol 4 | 02 | OBRA
|  | Titol 4 (1) | 01 | REPOSICIÓ FINESTRES
01.01.07.02.01 | 1 | PAF8-7F34 | u | Finestra d'alumini lacat, color a determinar per la propietat, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana d'alumini amb aïllament tèrmic i guies. Forro inferior, forros laterals i superior. Compliment de CTE per a zona climatica D3. Amb motor i pulsadors.Degudament Instal·lada. | 1140.22 | 52 | 59291.44
01.01.07.02.01 | 2 | P653-8MRT | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 121 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una hidròfuga (H) de 12,5 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament | 59.97 | 104 | 6236.88
01.01.07.02.01 | 3 | PG13-E36E | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 14.05 | 52 | 730.6
01.01.07.02.01 | 4 | PG33-E3ZZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri | 2.29 | 520 | 1190.8
01.01.07.02.01 | 5 | PG65-4844 | u | Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada | 3.66 | 52 | 190.32
01.01.07.02.01 | 6 | PG6K-77HM | u | Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus modular de 2 mòduls estrets, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu superior, muntat sobre bastidor o caixa | 22.36 | 52 | 1162.72
01.01.07.02.01 | 7 | PG2N-EUJH | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.63 | 156 | 254.28
01.01.07.02.01 | 8 | PY05-5CIV | m | Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 | 8.8 | 104 | 915.2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 69972.24
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 07 | FASE 7: PLANTA 5 ALA SUD
|  | Titol 4 | 02 | OBRA
|  | Titol 4 (1) | 02 | CEL RASOS
01.01.07.02.02 | 1 | P84J-9JS3 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 48.27 | 146.6 | 7076.38
01.01.07.02.02 | 2 | P846-9JO3 | m2 | Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2400x1200 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locada cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 52.54 | 41.55 | 2183.04
01.01.07.02.02 | 3 | P89I-4V8N | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat | 4.05 | 1625 | 6581.25
01.01.07.02.02 | 4 | P89I-4V8O | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat | 3.23 | 875 | 2826.25
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18666.92
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 07 | FASE 7: PLANTA 5 ALA SUD
|  | Titol 4 | 03 | EQUIPS DE TRACTAMENT
01.01.07.03 | 1 | PEJ3-.ZFC1 | u | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 2,04 kW de potència frigorífica màxima i 1,13 de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 40 a 50 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat. Marca/model: AIRLAN / FCZI-301P o equivalent. | 875.54 | 15 | 13133.1
01.01.07.03 | 2 | PEJ6-.ZFC2 | u | Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 1,88 kW de potència frigorífica màxima i 1,75 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V i enbellidor exterior, col·locat. Marca/model: AIRLAN / FCLI-34VL+GLFI10 o equivalent | 1229.63 | 6 | 7377.78
01.01.07.03 | 3 | PEJ6-.ZFC3 | u | Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 3,6 kW de potència frigorífica màxima i3,15 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V i embellidor col·locat. Marca/model: AIRLAN / FCLI-44VL+GLFI10 o equivalent. | 1385.97 | 3 | 4157.91
01.01.07.03 | 4 | PN38-EBYI | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment | 28.68 | 42 | 1204.56
01.01.07.03 | 5 | PN38-EC2E | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment | 35.32 | 42 | 1483.44
01.01.07.03 | 6 | PN38-EBYP | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment | 46.62 | 12 | 559.44
01.01.07.03 | 7 | PNE2-765V | u | Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2´´, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 21.21 | 21 | 445.41
01.01.07.03 | 8 | PNE2-765W | u | Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 26.13 | 21 | 548.73
01.01.07.03 | 9 | PNE2-767Z | u | Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 37.87 | 6 | 227.22
01.01.07.03 | 10 | PNC1-H9O9 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 78.85 | 21 | 1655.85
01.01.07.03 | 11 | PNC1-H9OA | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 87.01 | 21 | 1827.21
01.01.07.03 | 12 | PNC1-H9OB | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 99.14 | 6 | 594.84
01.01.07.03 | 13 | PD18-8D5E | m | Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 14.06 | 132 | 1855.92
|  |  |  | TOTAL |  |  | 35071.41
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 07 | FASE 7: PLANTA 5 ALA SUD
|  | Titol 4 | 04 | CANONADES DISTRIBUCIÓ AIGUA
01.01.07.04 | 1 | PF42-65HB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 9.3 | 90 | 837
01.01.07.04 | 2 | PF42-65HC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 8.83 | 90 | 794.7
01.01.07.04 | 3 | PF42-65HE | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 10.52 | 24 | 252.48
01.01.07.04 | 4 | PF42-.65HK | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 67,0 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 73.62 | 113 | 8319.06
01.01.07.04 | 5 | PF42-65HM | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 82.08 | 113 | 9275.04
01.01.07.04 | 6 | PFQ0-3L01 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 17.79 | 90 | 1601.1
01.01.07.04 | 7 | PFQ0-3L02 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 18.06 | 90 | 1625.4
01.01.07.04 | 8 | PFQ0-3L03 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 19 | 24 | 456
01.01.07.04 | 9 | PFQ0-3KWR | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 25.53 | 113 | 2884.89
01.01.07.04 | 10 | PFQ0-3L43 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 42.32 | 113 | 4782.16
01.01.07.04 | 11 | PN45-FD28 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 70.2 | 2 | 140.4
01.01.07.04 | 12 | PN45-FD29 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 81.43 | 2 | 162.86
01.01.07.04 | 13 | PEUC-51AT | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de, roscat | 21.21 | 4 | 84.84
01.01.07.04 | 14 | PNH8-.ZRB1 | u | Subministrament i execució dels treballs necessaris per a l’ajustament, reconfiguració hidràulica i posada a punt de les dues bombes centrífugues en línia de rotor sec, existent o de nova instal·lació, integrada en el circuit d’aigua freda i calenta de climatització, com a part de la reforma de la instal·lació en què es substitueixen els fan-coils i es modifiquen els cabals i pèrdues de càrrega del sistema. La partida inclou: -. Revisió de l’estat de la bomba i verificació de la seva idoneïtat de funcionament segons els nous requeriments de cabal i pressió. -. Ajustament de la bomba i del seu entorn immediat: alineació, revisió de brides, tancaments, suports i elements antivibració. -. Adequació del tram hidràulic: modificació de canonades, accessoris, vàlvules d’aïllament, vàlvules d’equilibrat i elements de mesura necessaris per garantir el correcte funcionament del nou esquema hidràulic. -. Revisió i, si escau, reprogramació o reajustament del variador de freqüència o del sistema de control associat. -. Purga, ompliment, proves d’estanquitat i posada en marxa del conjunt. Tot segons normativa vigent, criteris de bona pràctica i especificacions del fabricant de les bombes centrífugues en línia de rotor sec. | 1397.01 | 1 | 1397.01
01.01.07.04 | 15 | P21DZ-.ZDM1 | u | Afectacions, desmuntatge, moviment, reposicionament i reconexió d’instal·lacions existents necessaris per a l’execució del nou traçat de canonades d’aigua freda a la planta, incloent totes les operacions imprescindibles per garantir la continuïtat de servei i la correcta integració de les instal·lacions modificades. La partida comprèn: -. Identificació prèvia de les instal·lacions afectades (electricitat, climatització, fontaneria, PCI, telecomunicacions, BMS, gasos tècnics o altres serveis). -. Desmuntatge controlat dels trams, equips, suports o accessoris que interfereixin amb el nou traçat de canonades. -. Moviment, elevació, desviament o trasllat de posició dels elements afectats, incloent la col·locació de nous suports, ancoratges o proteccions. -. Reposicionament i reconexió de les instal·lacions desplaçades, garantint la seva funcionalitat original i el compliment de la normativa vigent. -. Adequació de canalitzacions, safates, aïllaments, proteccions mecàniques i elements de fixació. -. Proves de funcionament, verificació d’estanquitat (si escau), comprovació de continuïtat elèctrica i validació operativa de tots els serveis restituïts. Tot segons normativa aplicable, criteris de bona pràctica, coordinació amb direcció facultativa i manteniment, i garantint la mínima afectació a l’operativitat de la planta. | 1027.33 | 3 | 3081.99
|  |  |  | TOTAL |  |  | 35694.93
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 07 | FASE 7: PLANTA 5 ALA SUD
|  | Titol 4 | 05 | DISTRIBUCIÓ D'AIRE DIFUSIÓ
01.01.07.05 | 1 | PE54-35E8 | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 43.64 | 107.25 | 4680.39
01.01.07.05 | 2 | PE63-6PF9 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit | 55.32 | 107.25 | 5933.07
01.01.07.05 | 3 | PEKK-ZRI1 | u | Reixeta d'impulsió d'una filera d'aletes mòbils horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 825x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recte, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment. Completament instal·lada. Marca/Model: TROX / XGM-H-M0 825x125/EF o equivalent. | 100.5 | 15 | 1507.5
01.01.07.05 | 4 | PEKJ-.ZRR1 | u | Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 625x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recte 0 °, totes en el mateix sentit, amb portafiltre i filtre gruix i fixada al bastiment. Completament instal·lada. Marca/Model: TROX / XGM-H-F0 625x225/EF o equivalent. | 268.23 | 15 | 4023.45
01.01.07.05 | 5 | PEK4-AET5 | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 100 mm de, autoregulable mecànicament, col.locada | 131.21 | 15 | 1968.15
01.01.07.05 | 6 | PE41-38XW | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 8.93 | 22.5 | 200.93
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18313.49
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 07 | FASE 7: PLANTA 5 ALA SUD
|  | Titol 4 | 06 | ELECTRICITAT I CONTROL
01.01.07.06 | 1 | PG4B-DWYG | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 220.2 | 2 | 440.4
01.01.07.06 | 2 | PG47-ELXB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 56.75 | 4 | 227
01.01.07.06 | 3 | PG13-E31Z | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 30.29 | 7 | 212.03
01.01.07.06 | 4 | PG2N-EUIA | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 3.74 | 140 | 523.6
01.01.07.06 | 5 | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 4.83 | 280 | 1352.4
01.01.07.06 | 6 | PG33-.ZY1 | u | Punt Alimentació Elèctrica potència fancoils amb part proporcional de tots els materials necessris per la seva instal·lació: Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub; Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat superficialment i caixa de plàstic rectangular 100x140 mm amb grau de protecció IP54 i petit material necessari. | 96.64 | 24 | 2319.36
01.01.07.06 | 7 | PG33-.ZC1 | u | Punt Alimentació Elèctrica control fancoils amb part proporcional de tots els materials necessris per la seva instal·lació. Potència amb cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub; Control termostat MONDBUS-RTU amb cable de parells trenats de designació J-Y(ST)Y, de 4 u parells, conductors de coure rígid de 0,5 mm2 de secció (D 0,8 mm), aïllament de PVC, pantalla general de cinta d'alumini amb cable drenant de coure i coberta exterior de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tubTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat superficialment i caixa de plàstic rectangular 100x140 mm amb grau de protecció IP54 i petit material necessari. | 43.77 | 24 | 1050.48
01.01.07.06 | 8 | PG13-E31U | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 20.26 | 8 | 162.08
01.01.07.06 | 9 | PG2N-EUHZ | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 2.86 | 160 | 457.6
01.01.07.06 | 10 | PPP1-J030 | m | Cable de parells trenats de designació J-Y(ST)Y, de 4 u parells, conductors de coure rígid de 0,5 mm2 de secció (d=0,8mm), aïllament de PVC, pantalla general de cinta d'alumini amb cable drenant de coure i coberta exterior de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 1.93 | 160 | 308.8
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7053.75
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 07 | FASE 7: PLANTA 5 ALA SUD
|  | Titol 4 | 07 | ELEMENTS DE CAMP
01.01.07.07 | 1 | PEVC-H7JW | u | Termòstat electrònic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, amb accessoris de muntatge, inclou selecció i visualització de temperatura de l'equip, sensor de temperatura incorporat, selecció de velocitat del ventilador manual o automàtic, protecció anticongelació, bloqueig o desbloqueig de botons de funcionament i apagat programat, muntat i connectat. Marca/model: TREND HONEYWELL (Integrador M3I)/ WTS6B4BMB-H o equivalent. | 233.55 | 24 | 5605.2
01.01.07.07 | 2 | PN72-H7V1 | u | Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=4,3, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada. Marca/model: TREND HONEYWELL (Integrador M3I) o equivalent | 195.91 | 42 | 8228.22
01.01.07.07 | 3 | PN72-H7V2 | u | Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=4,6, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | 209.84 | 6 | 1259.04
|  |  |  | TOTAL |  |  | 15092.46
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 07 | FASE 7: PLANTA 5 ALA SUD
|  | Titol 4 | 08 | ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ BMS
01.01.07.08 | 1 | PEV4-.ZQCN | u | Quadre de control compost d'una armari metàl·lic, que disposarà de controladors IQ TREND HONEYWELL o equivalent, pel control dels fancoils ala Nord de les plantes P2 a P4, inclou contraldors IQ4E+IQ4/IO necessaris, pilot presència tensió al frontal de l'armari, una protecció magnetotèrmica general, un trafode 230V/24Vacd, protecció per fusibles pel traf, ventilador i reixeta de recirculació, bornes de pas de cablatge, bornes, pilotatge i equips. Completament instal·lat. | 8822.99 | 1 | 8822.99
01.01.07.08 | 2 | PEV9-.ZBIN | u | Partida de desenvolupament de l'enginyeria, configuració i programació al Sistema de Gestió, Supervisor i Passarel·les, de la integració multiprotocol d'equips tercers en els protocols següents: BacNetIp, MBUS, Modbus/RS485, entre el Sistema de Control i els diferents Subsistemes o Equips a integrar per a la monitorització i supervisió. S'inclou la configuració i programació del maquinari d'interfície (passarel·les i controladors multiprotocol de Trend Controls inclosos i detallats a la partida de controladors i passarel·les) com la programació i configuració del Sistema de Trend (Lloc/s Supervisió). Els subsistemes o equips a integrar estaran interconnectats i disposaran de l'electrònica necessària per connectar-se amb l'istema de control de tren. No estan incloses les targetes de comunicació dels subsistemes o equips a integrar ni qualsevol altre element d'interfície dins dels subsistemes esmentats. Equips a Integrar segons llistat de punts | 1690 | 1 | 1690
01.01.07.08 | 3 | PEV9-.ZBSC | u | Ampliació de la llicència amb 1000 punts addicionals de sistemes amb protocol obert i amb 1000 punts addicionals per a equips. Marca/model: TREND Honeywell (Integrador M3i) o equivalent. | 4435 | 1 | 4435
01.01.07.08 | 4 | PEV9-H9XJ | u | Posada a Marxa. - Verificació de cablatge, senyals de camp, posada en marxa equips de control, càrrega de programació, verificació de les regulacions, creació documentació tècnica necessària i formació a personal tècnic. Enginyeria de supervisor. – Creació de les pantalles, bases de dades, alarmes del sistema, gràfiques i històrics i usuaris, verificació del sistema de gestió tècnica. | 3680 | 1 | 3680
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18627.99
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 08 | FASE 8: PLANTA 5 ALA NORD
|  | Titol 4 | 00 | PREPARACIÓ FASE
01.01.08.00 | 1 | P653-8IKZ | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament | 42.83 | 18 | 770.94
01.01.08.00 | 2 | P1D2-HA2M | m2 | Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè fixada al parament mitjançant un bastiment | 4.54 | 280 | 1271.2
01.01.08.00 | 3 | PA23-73HH | m2 | Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta | 159.19 | 2 | 318.38
01.01.08.00 | 4 | PAZ1-H9MO | u | Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta | 212.78 | 2 | 425.56
01.01.08.00 | 5 | P214I-AKZK | m2 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 7.72 | 20 | 154.4
01.01.08.00 | 6 | P7JC-5QDM | m | Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà bicomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica | 3.65 | 35 | 127.75
01.01.08.00 | 7 | P1D2-HGWS | m2 | Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge | 19.67 | 20 | 393.4
01.01.08.00 | 8 | P1D2-LR02 | pa | Partida alçada en concepte de la neteja final obra, de la totalitat de l'àmbit d'obra, de l'àmbit coetani de connexió i de l'àmbit de tancat exterior de l'obra. la neteja es realitzarà amb desinfectant autoritzat d'ambients clínics i quedarà condicionada a la validació i conformitat per part del personal sanitari designat per l'hospital. | 28.09 | 40 | 1123.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4585.23
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 08 | FASE 8: PLANTA 5 ALA NORD
|  | Titol 4 | 01 | ENDERROCS
01.01.08.01 | 1 | P214I-AKZM | m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 6.03 | 137.5 | 829.13
01.01.08.01 | 2 | P214I-AKZK | m2 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 7.72 | 51.04 | 394.03
01.01.08.01 | 3 | P21G9-4RU5 | m | Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 5.38 | 64 | 344.32
01.01.08.01 | 4 | P21GA-CUNR | m | Desmuntatge per a substitució de conducte circular metàl·lic de diàmetre <= 300 mm, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 5.38 | 32 | 172.16
01.01.08.01 | 5 | P21GE-CUMH | u | Arrencada d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat emissora o climatitzador, de 10 kW com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 24.2 | 32 | 774.4
01.01.08.01 | 6 | P21GL-HCXM | m | Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 1.08 | 240 | 259.2
01.01.08.01 | 7 | P12Z-ZC3M | d | Lloguer de contenidor metàl·lic d'obra de volum 8 m3 | 28.28 | 21 | 593.88
01.01.08.01 | 8 | P12Z-ZBB1 | d | Lloguer de tubs exteriors de transport vertical de runa, alçada màxima 18 metres, per abnocament a contenidor metal·lic inferior. Inclou tremuja d'abocament en la part superior i lones de tancament anti pols. | 36.32 | 21 | 762.72
01.01.08.01 | 9 | P2140-4RRL | u | Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 48.21 | 52 | 2506.92
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6636.76
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 08 | FASE 8: PLANTA 5 ALA NORD
|  | Titol 4 | 02 | OBRA
|  | Titol 4 (1) | 01 | REPOSICIÓ FINESTRES
01.01.08.02.01 | 1 | PAF8-7F34 | u | Finestra d'alumini lacat, color a determinar per la propietat, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana d'alumini amb aïllament tèrmic i guies. Forro inferior, forros laterals i superior. Compliment de CTE per a zona climatica D3. Amb motor i pulsadors.Degudament Instal·lada. | 1140.22 | 52 | 59291.44
01.01.08.02.01 | 2 | P653-8MRT | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 121 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una hidròfuga (H) de 12,5 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament | 59.97 | 104 | 6236.88
01.01.08.02.01 | 3 | PG13-E36E | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 14.05 | 52 | 730.6
01.01.08.02.01 | 4 | PG33-E3ZZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri | 2.29 | 520 | 1190.8
01.01.08.02.01 | 5 | PG65-4844 | u | Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada | 3.66 | 52 | 190.32
01.01.08.02.01 | 6 | PG6K-77HM | u | Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus modular de 2 mòduls estrets, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu superior, muntat sobre bastidor o caixa | 22.36 | 52 | 1162.72
01.01.08.02.01 | 7 | PG2N-EUJH | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.63 | 156 | 254.28
01.01.08.02.01 | 8 | PY05-5CIV | m | Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 | 8.8 | 104 | 915.2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 69972.24
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 08 | FASE 8: PLANTA 5 ALA NORD
|  | Titol 4 | 02 | OBRA
|  | Titol 4 (1) | 02 | CEL RASOS
01.01.08.02.02 | 1 | P84J-9JS3 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 48.27 | 146.6 | 7076.38
01.01.08.02.02 | 2 | P846-9JO3 | m2 | Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2400x1200 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locada cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 52.54 | 41.55 | 2183.04
01.01.08.02.02 | 3 | P89I-4V8N | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat | 4.05 | 1625 | 6581.25
01.01.08.02.02 | 4 | P89I-4V8O | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat | 3.23 | 875 | 2826.25
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18666.92
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 08 | FASE 8: PLANTA 5 ALA NORD
|  | Titol 4 | 03 | EQUIPS DE TRACTAMENT
01.01.08.03 | 1 | PEJ3-.ZFC1 | u | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 2,04 kW de potència frigorífica màxima i 1,13 de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 40 a 50 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat. Marca/model: AIRLAN / FCZI-301P o equivalent. | 875.54 | 15 | 13133.1
01.01.08.03 | 2 | PEJ6-.ZFC2 | u | Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 1,88 kW de potència frigorífica màxima i 1,75 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V i enbellidor exterior, col·locat. Marca/model: AIRLAN / FCLI-34VL+GLFI10 o equivalent | 1229.63 | 6 | 7377.78
01.01.08.03 | 3 | PEJ6-.ZFC3 | u | Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 3,6 kW de potència frigorífica màxima i3,15 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V i embellidor col·locat. Marca/model: AIRLAN / FCLI-44VL+GLFI10 o equivalent. | 1385.97 | 3 | 4157.91
01.01.08.03 | 4 | PN38-EBYI | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment | 28.68 | 42 | 1204.56
01.01.08.03 | 5 | PN38-EC2E | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment | 35.32 | 42 | 1483.44
01.01.08.03 | 6 | PN38-EBYP | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment | 46.62 | 12 | 559.44
01.01.08.03 | 7 | PNE2-765V | u | Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2´´, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 21.21 | 21 | 445.41
01.01.08.03 | 8 | PNE2-765W | u | Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 26.13 | 21 | 548.73
01.01.08.03 | 9 | PNE2-767Z | u | Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 37.87 | 6 | 227.22
01.01.08.03 | 10 | PNC1-H9O9 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 78.85 | 21 | 1655.85
01.01.08.03 | 11 | PNC1-H9OA | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 87.01 | 21 | 1827.21
01.01.08.03 | 12 | PNC1-H9OB | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 99.14 | 6 | 594.84
01.01.08.03 | 13 | PD18-8D5E | m | Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 14.06 | 132 | 1855.92
|  |  |  | TOTAL |  |  | 35071.41
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 08 | FASE 8: PLANTA 5 ALA NORD
|  | Titol 4 | 04 | CANONADES DISTRIBUCIÓ AIGUA
01.01.08.04 | 1 | PF42-65HB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 9.3 | 90 | 837
01.01.08.04 | 2 | PF42-65HC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 8.83 | 90 | 794.7
01.01.08.04 | 3 | PF42-65HE | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 10.52 | 24 | 252.48
01.01.08.04 | 4 | PF42-.65HK | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 67,0 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 73.62 | 113 | 8319.06
01.01.08.04 | 5 | PF42-65HM | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 82.08 | 113 | 9275.04
01.01.08.04 | 6 | PFQ0-3L01 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 17.79 | 90 | 1601.1
01.01.08.04 | 7 | PFQ0-3L02 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 18.06 | 90 | 1625.4
01.01.08.04 | 8 | PFQ0-3L03 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 19 | 24 | 456
01.01.08.04 | 9 | PFQ0-3KWR | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 25.53 | 113 | 2884.89
01.01.08.04 | 10 | PFQ0-3L43 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 42.32 | 113 | 4782.16
01.01.08.04 | 11 | PN45-FD28 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 70.2 | 2 | 140.4
01.01.08.04 | 12 | PN45-FD29 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 81.43 | 2 | 162.86
01.01.08.04 | 13 | PEUC-51AT | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de, roscat | 21.21 | 4 | 84.84
01.01.08.04 | 14 | PNH8-.ZRB1 | u | Subministrament i execució dels treballs necessaris per a l’ajustament, reconfiguració hidràulica i posada a punt de les dues bombes centrífugues en línia de rotor sec, existent o de nova instal·lació, integrada en el circuit d’aigua freda i calenta de climatització, com a part de la reforma de la instal·lació en què es substitueixen els fan-coils i es modifiquen els cabals i pèrdues de càrrega del sistema. La partida inclou: -. Revisió de l’estat de la bomba i verificació de la seva idoneïtat de funcionament segons els nous requeriments de cabal i pressió. -. Ajustament de la bomba i del seu entorn immediat: alineació, revisió de brides, tancaments, suports i elements antivibració. -. Adequació del tram hidràulic: modificació de canonades, accessoris, vàlvules d’aïllament, vàlvules d’equilibrat i elements de mesura necessaris per garantir el correcte funcionament del nou esquema hidràulic. -. Revisió i, si escau, reprogramació o reajustament del variador de freqüència o del sistema de control associat. -. Purga, ompliment, proves d’estanquitat i posada en marxa del conjunt. Tot segons normativa vigent, criteris de bona pràctica i especificacions del fabricant de les bombes centrífugues en línia de rotor sec. | 1397.01 | 1 | 1397.01
01.01.08.04 | 15 | P21DZ-.ZDM1 | u | Afectacions, desmuntatge, moviment, reposicionament i reconexió d’instal·lacions existents necessaris per a l’execució del nou traçat de canonades d’aigua freda a la planta, incloent totes les operacions imprescindibles per garantir la continuïtat de servei i la correcta integració de les instal·lacions modificades. La partida comprèn: -. Identificació prèvia de les instal·lacions afectades (electricitat, climatització, fontaneria, PCI, telecomunicacions, BMS, gasos tècnics o altres serveis). -. Desmuntatge controlat dels trams, equips, suports o accessoris que interfereixin amb el nou traçat de canonades. -. Moviment, elevació, desviament o trasllat de posició dels elements afectats, incloent la col·locació de nous suports, ancoratges o proteccions. -. Reposicionament i reconexió de les instal·lacions desplaçades, garantint la seva funcionalitat original i el compliment de la normativa vigent. -. Adequació de canalitzacions, safates, aïllaments, proteccions mecàniques i elements de fixació. -. Proves de funcionament, verificació d’estanquitat (si escau), comprovació de continuïtat elèctrica i validació operativa de tots els serveis restituïts. Tot segons normativa aplicable, criteris de bona pràctica, coordinació amb direcció facultativa i manteniment, i garantint la mínima afectació a l’operativitat de la planta. | 1027.33 | 3 | 3081.99
|  |  |  | TOTAL |  |  | 35694.93
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 08 | FASE 8: PLANTA 5 ALA NORD
|  | Titol 4 | 05 | DISTRIBUCIÓ D'AIRE DIFUSIÓ
01.01.08.05 | 1 | PE54-35E8 | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 43.64 | 107.25 | 4680.39
01.01.08.05 | 2 | PE63-6PF9 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit | 55.32 | 107.25 | 5933.07
01.01.08.05 | 3 | PEKK-ZRI1 | u | Reixeta d'impulsió d'una filera d'aletes mòbils horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 825x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recte, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment. Completament instal·lada. Marca/Model: TROX / XGM-H-M0 825x125/EF o equivalent. | 100.5 | 15 | 1507.5
01.01.08.05 | 4 | PEKJ-.ZRR1 | u | Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 625x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recte 0 °, totes en el mateix sentit, amb portafiltre i filtre gruix i fixada al bastiment. Completament instal·lada. Marca/Model: TROX / XGM-H-F0 625x225/EF o equivalent. | 268.23 | 15 | 4023.45
01.01.08.05 | 5 | PEK4-AET5 | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 100 mm de, autoregulable mecànicament, col.locada | 131.21 | 15 | 1968.15
01.01.08.05 | 6 | PE41-38XW | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 8.93 | 22.5 | 200.93
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18313.49
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 08 | FASE 8: PLANTA 5 ALA NORD
|  | Titol 4 | 06 | ELECTRICITAT I CONTROL
01.01.08.06 | 1 | PG4B-DWYG | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 220.2 | 2 | 440.4
01.01.08.06 | 2 | PG47-ELXB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 56.75 | 4 | 227
01.01.08.06 | 3 | PG13-E31Z | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 30.29 | 7 | 212.03
01.01.08.06 | 4 | PG2N-EUIA | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 3.74 | 140 | 523.6
01.01.08.06 | 5 | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 4.83 | 280 | 1352.4
01.01.08.06 | 6 | PG33-.ZY1 | u | Punt Alimentació Elèctrica potència fancoils amb part proporcional de tots els materials necessris per la seva instal·lació: Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub; Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat superficialment i caixa de plàstic rectangular 100x140 mm amb grau de protecció IP54 i petit material necessari. | 96.64 | 24 | 2319.36
01.01.08.06 | 7 | PG33-.ZC1 | u | Punt Alimentació Elèctrica control fancoils amb part proporcional de tots els materials necessris per la seva instal·lació. Potència amb cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub; Control termostat MONDBUS-RTU amb cable de parells trenats de designació J-Y(ST)Y, de 4 u parells, conductors de coure rígid de 0,5 mm2 de secció (D 0,8 mm), aïllament de PVC, pantalla general de cinta d'alumini amb cable drenant de coure i coberta exterior de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tubTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat superficialment i caixa de plàstic rectangular 100x140 mm amb grau de protecció IP54 i petit material necessari. | 43.77 | 24 | 1050.48
01.01.08.06 | 8 | PG13-E31U | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 20.26 | 8 | 162.08
01.01.08.06 | 9 | PG2N-EUHZ | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 2.86 | 160 | 457.6
01.01.08.06 | 10 | PPP1-J030 | m | Cable de parells trenats de designació J-Y(ST)Y, de 4 u parells, conductors de coure rígid de 0,5 mm2 de secció (d=0,8mm), aïllament de PVC, pantalla general de cinta d'alumini amb cable drenant de coure i coberta exterior de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 1.93 | 160 | 308.8
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7053.75
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 08 | FASE 8: PLANTA 5 ALA NORD
|  | Titol 4 | 07 | ELEMENTS DE CAMP
01.01.08.07 | 1 | PEVC-H7JW | u | Termòstat electrònic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, amb accessoris de muntatge, inclou selecció i visualització de temperatura de l'equip, sensor de temperatura incorporat, selecció de velocitat del ventilador manual o automàtic, protecció anticongelació, bloqueig o desbloqueig de botons de funcionament i apagat programat, muntat i connectat. Marca/model: TREND HONEYWELL (Integrador M3I)/ WTS6B4BMB-H o equivalent. | 233.55 | 24 | 5605.2
01.01.08.07 | 2 | PN72-H7V1 | u | Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=4,3, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada. Marca/model: TREND HONEYWELL (Integrador M3I) o equivalent | 195.91 | 42 | 8228.22
01.01.08.07 | 3 | PN72-H7V2 | u | Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=4,6, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | 209.84 | 6 | 1259.04
|  |  |  | TOTAL |  |  | 15092.46
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | 01 | FASES
|  | Titol 3 | 08 | FASE 8: PLANTA 5 ALA NORD
|  | Titol 4 | 08 | ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ BMS
01.01.08.08 | 1 | PEV4-.ZQCN | u | Quadre de control compost d'una armari metàl·lic, que disposarà de controladors IQ TREND HONEYWELL o equivalent, pel control dels fancoils ala Nord de les plantes P2 a P4, inclou contraldors IQ4E+IQ4/IO necessaris, pilot presència tensió al frontal de l'armari, una protecció magnetotèrmica general, un trafode 230V/24Vacd, protecció per fusibles pel traf, ventilador i reixeta de recirculació, bornes de pas de cablatge, bornes, pilotatge i equips. Completament instal·lat. | 8822.99 | 1 | 8822.99
01.01.08.08 | 2 | PEV9-.ZBIN | u | Partida de desenvolupament de l'enginyeria, configuració i programació al Sistema de Gestió, Supervisor i Passarel·les, de la integració multiprotocol d'equips tercers en els protocols següents: BacNetIp, MBUS, Modbus/RS485, entre el Sistema de Control i els diferents Subsistemes o Equips a integrar per a la monitorització i supervisió. S'inclou la configuració i programació del maquinari d'interfície (passarel·les i controladors multiprotocol de Trend Controls inclosos i detallats a la partida de controladors i passarel·les) com la programació i configuració del Sistema de Trend (Lloc/s Supervisió). Els subsistemes o equips a integrar estaran interconnectats i disposaran de l'electrònica necessària per connectar-se amb l'istema de control de tren. No estan incloses les targetes de comunicació dels subsistemes o equips a integrar ni qualsevol altre element d'interfície dins dels subsistemes esmentats. Equips a Integrar segons llistat de punts | 1690 | 1 | 1690
01.01.08.08 | 3 | PEV9-.ZBSC | u | Ampliació de la llicència amb 1000 punts addicionals de sistemes amb protocol obert i amb 1000 punts addicionals per a equips. Marca/model: TREND Honeywell (Integrador M3i) o equivalent. | 4435 | 1 | 4435
01.01.08.08 | 4 | PEV9-H9XJ | u | Posada a Marxa. - Verificació de cablatge, senyals de camp, posada en marxa equips de control, càrrega de programació, verificació de les regulacions, creació documentació tècnica necessària i formació a personal tècnic. Enginyeria de supervisor. – Creació de les pantalles, bases de dades, alarmes del sistema, gràfiques i històrics i usuaris, verificació del sistema de gestió tècnica. | 3680 | 1 | 3680
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18627.99
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | CQ | CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA
|  | Titol 3 | 01 | FASE 1: PLANTA 2 ALA SUD
01.CQ.01 | 1 | XPA0-.ZCQ1 | u | Assajos per laboratori homologat de les intal·lacions i posta en marxa especificats en el Pla de control de qualitat | 85.33 | 17.28 | 1474.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1474.5
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | CQ | CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA
|  | Titol 3 | 02 | FASE 2: PLANTA 2 ALA NORD
01.CQ.02 | 1 | XPA0-.ZCQ1 | u | Assajos per laboratori homologat de les intal·lacions i posta en marxa especificats en el Pla de control de qualitat | 85.33 | 17.28 | 1474.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1474.5
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | CQ | CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA
|  | Titol 3 | 03 | FASE 3: PLANTA 3 ALA SUD
01.CQ.03 | 1 | XPA0-.ZCQ1 | u | Assajos per laboratori homologat de les intal·lacions i posta en marxa especificats en el Pla de control de qualitat | 85.33 | 17.28 | 1474.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1474.5
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | CQ | CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA
|  | Titol 3 | 04 | FASE 4: PLANTA 3 ALA NORD
01.CQ.04 | 1 | XPA0-.ZCQ1 | u | Assajos per laboratori homologat de les intal·lacions i posta en marxa especificats en el Pla de control de qualitat | 85.33 | 17.28 | 1474.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1474.5
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | CQ | CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA
|  | Titol 3 | 05 | FASE 5: PLANTA 4 ALA SUD
01.CQ.05 | 1 | XPA0-.ZCQ1 | u | Assajos per laboratori homologat de les intal·lacions i posta en marxa especificats en el Pla de control de qualitat | 85.33 | 17.28 | 1474.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1474.5
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | CQ | CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA
|  | Titol 3 | 06 | FASE 6: PLANTA 4 ALA NORD
01.CQ.06 | 1 | XPA0-.ZCQ1 | u | Assajos per laboratori homologat de les intal·lacions i posta en marxa especificats en el Pla de control de qualitat | 85.33 | 17.28 | 1474.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1474.5
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | CQ | CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA
|  | Titol 3 | 07 | FASE 7: PLANTA 5 ALA SUD
01.CQ.07 | 1 | XPA0-.ZCQ1 | u | Assajos per laboratori homologat de les intal·lacions i posta en marxa especificats en el Pla de control de qualitat | 85.33 | 17.28 | 1474.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1474.5
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | CQ | CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA
|  | Titol 3 | 08 | FASE 8: PLANTA 5 ALA NORD
01.CQ.08 | 1 | XPA0-.ZCQ1 | u | Assajos per laboratori homologat de les intal·lacions i posta en marxa especificats en el Pla de control de qualitat | 85.33 | 17.28 | 1474.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1474.5
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | ES | ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 | 01 | FASE 1: PLANTA 2 ALA SUD
01.ES.01 | 1 | XPA0-Z0F1 | u | Partida de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra, sobre la base de l'Estudi Bàsic de Seguretat i el Pla de Seguretat i Salut, segons REIAL DECRET 1627/1997. | 856.25 | 1 | 856.25
|  |  |  | TOTAL |  |  | 856.25
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | ES | ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 | 02 | FASE 2: PLANTA 2 ALA NORD
01.ES.02 | 1 | XPA0-Z0F2 | u | Partida de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra, sobre la base de l'Estudi Bàsic de Seguretat i el Pla de Seguretat i Salut, segons REIAL DECRET 1627/1997. | 856.25 | 1 | 856.25
|  |  |  | TOTAL |  |  | 856.25
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | ES | ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 | 03 | FASE 3: PLANTA 3 ALA SUD
01.ES.03 | 1 | XPA0-Z0F3 | u | Partida de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra, sobre la base de l'Estudi Bàsic de Seguretat i el Pla de Seguretat i Salut, segons REIAL DECRET 1627/1997. | 856.25 | 1 | 856.25
|  |  |  | TOTAL |  |  | 856.25
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | ES | ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 | 04 | FASE 4: PLANTA 3 ALA NORD
01.ES.04 | 1 | XPA0-Z0F4 | u | Partida de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra, sobre la base de l'Estudi Bàsic de Seguretat i el Pla de Seguretat i Salut, segons REIAL DECRET 1627/1997. | 856.25 | 1 | 856.25
|  |  |  | TOTAL |  |  | 856.25
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | ES | ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 | 05 | FASE 5: PLANTA 4 ALA SUD
01.ES.05 | 1 | XPA0-Z0F5 | u | Partida de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra, sobre la base de l'Estudi Bàsic de Seguretat i el Pla de Seguretat i Salut, segons REIAL DECRET 1627/1997. | 856.25 | 1 | 856.25
|  |  |  | TOTAL |  |  | 856.25
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | ES | ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 | 06 | FASE 6: PLANTA 4 ALA NORD
01.ES.06 | 1 | XPA0-Z0F6 | u | Partida de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra, sobre la base de l'Estudi Bàsic de Seguretat i el Pla de Seguretat i Salut, segons REIAL DECRET 1627/1997. | 856.25 | 1 | 856.25
|  |  |  | TOTAL |  |  | 856.25
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | ES | ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 | 07 | FASE 7: PLANTA 5 ALA SUD
01.ES.07 | 1 | XPA0-Z0F7 | u | Partida de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra, sobre la base de l'Estudi Bàsic de Seguretat i el Pla de Seguretat i Salut, segons REIAL DECRET 1627/1997. | 856.25 | 1 | 856.25
|  |  |  | TOTAL |  |  | 856.25
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | ES | ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 | 08 | FASE 8: PLANTA 5 ALA NORD
01.ES.08 | 1 | XPA0-Z0F8 | u | Partida de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra, sobre la base de l'Estudi Bàsic de Seguretat i el Pla de Seguretat i Salut, segons REIAL DECRET 1627/1997. | 856.25 | 1 | 856.25
|  |  |  | TOTAL |  |  | 856.25
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
|  | Titol 3 | 01 | FASE 1: PLANTA 2 ALA SUD
|  | Titol 4 | 01 | GESTIÓ RESIDUS ENDERROCS
01.GR.01.01 | 1 | P2R5-DT0F | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km | 7.1 | 21.2 | 150.52
01.GR.01.01 | 2 | P2RA-EU34 | m3 | Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | 25.84 | 21.2 | 547.81
|  |  |  | TOTAL |  |  | 698.33
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
|  | Titol 3 | 01 | FASE 1: PLANTA 2 ALA SUD
|  | Titol 4 | 02 | GESTIÓ RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
01.GR.01.02 | 1 | P2R5-DT14 | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km | 7.1 | 2 | 14.2
01.GR.01.02 | 2 | P2R5-DT1L | m3 | Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat | 107 | 0.555 | 59.39
01.GR.01.02 | 3 | P2RA-EU6E | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 13.78 | 1.372 | 18.91
01.GR.01.02 | 4 | P2RA-EU64 | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus | 9.6 | 2.153 | 20.67
01.GR.01.02 | 5 | P2RA-EU5N | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 16.49 | 3.177 | 52.39
01.GR.01.02 | 6 | P2RA-EU5T | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | -40 | 0.275 | -11
01.GR.01.02 | 7 | P2RA-EU5R | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus | 14.44 | 2.566 | 37.05
01.GR.01.02 | 8 | P2RA-EU5J | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 2.653 | 0
01.GR.01.02 | 9 | P2RA-EU5L | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 3.195 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 191.61
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
|  | Titol 3 | 02 | FASE 2: PLANTA 2 ALA NORD
|  | Titol 4 | 01 | GESTIÓ RESIDUS ENDERROCS
01.GR.02.01 | 1 | P2R5-DT0F | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km | 7.1 | 21.2 | 150.52
01.GR.02.01 | 2 | P2RA-EU34 | m3 | Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | 25.84 | 21.2 | 547.81
|  |  |  | TOTAL |  |  | 698.33
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
|  | Titol 3 | 02 | FASE 2: PLANTA 2 ALA NORD
|  | Titol 4 | 02 | GESTIÓ RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
01.GR.02.02 | 1 | P2R5-DT14 | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km | 7.1 | 2 | 14.2
01.GR.02.02 | 2 | P2R5-DT1L | m3 | Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat | 107 | 0.555 | 59.39
01.GR.02.02 | 3 | P2RA-EU6E | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 13.78 | 1.372 | 18.91
01.GR.02.02 | 4 | P2RA-EU64 | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus | 9.6 | 2.153 | 20.67
01.GR.02.02 | 5 | P2RA-EU5N | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 16.49 | 3.177 | 52.39
01.GR.02.02 | 6 | P2RA-EU5T | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | -40 | 0.275 | -11
01.GR.02.02 | 7 | P2RA-EU5R | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus | 14.44 | 2.566 | 37.05
01.GR.02.02 | 8 | P2RA-EU5J | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 2.653 | 0
01.GR.02.02 | 9 | P2RA-EU5L | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 3.195 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 191.61
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
|  | Titol 3 | 03 | FASE 3: PLANTA 3 ALA SUD
|  | Titol 4 | 01 | GESTIÓ RESIDUS ENDERROCS
01.GR.03.01 | 1 | P2R5-DT0F | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km | 7.1 | 21.2 | 150.52
01.GR.03.01 | 2 | P2RA-EU34 | m3 | Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | 25.84 | 21.2 | 547.81
|  |  |  | TOTAL |  |  | 698.33
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
|  | Titol 3 | 03 | FASE 3: PLANTA 3 ALA SUD
|  | Titol 4 | 02 | GESTIÓ RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
01.GR.03.02 | 1 | P2R5-DT14 | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km | 7.1 | 2 | 14.2
01.GR.03.02 | 2 | P2R5-DT1L | m3 | Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat | 107 | 0.555 | 59.39
01.GR.03.02 | 3 | P2RA-EU6E | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 13.78 | 1.372 | 18.91
01.GR.03.02 | 4 | P2RA-EU64 | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus | 9.6 | 2.153 | 20.67
01.GR.03.02 | 5 | P2RA-EU5N | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 16.49 | 3.177 | 52.39
01.GR.03.02 | 6 | P2RA-EU5T | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | -40 | 0.275 | -11
01.GR.03.02 | 7 | P2RA-EU5R | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus | 14.44 | 2.566 | 37.05
01.GR.03.02 | 8 | P2RA-EU5J | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 2.653 | 0
01.GR.03.02 | 9 | P2RA-EU5L | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 3.195 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 191.61
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
|  | Titol 3 | 04 | FASE 4: PLANTA 3 ALA NORD
|  | Titol 4 | 01 | GESTIÓ RESIDUS ENDERROCS
01.GR.04.01 | 1 | P2R5-DT0F | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km | 7.1 | 21.2 | 150.52
01.GR.04.01 | 2 | P2RA-EU34 | m3 | Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | 25.84 | 21.2 | 547.81
|  |  |  | TOTAL |  |  | 698.33
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
|  | Titol 3 | 04 | FASE 4: PLANTA 3 ALA NORD
|  | Titol 4 | 02 | GESTIÓ RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
01.GR.04.02 | 1 | P2R5-DT14 | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km | 7.1 | 2 | 14.2
01.GR.04.02 | 2 | P2R5-DT1L | m3 | Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat | 107 | 0.555 | 59.39
01.GR.04.02 | 3 | P2RA-EU6E | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 13.78 | 1.372 | 18.91
01.GR.04.02 | 4 | P2RA-EU64 | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus | 9.6 | 2.153 | 20.67
01.GR.04.02 | 5 | P2RA-EU5N | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 16.49 | 3.177 | 52.39
01.GR.04.02 | 6 | P2RA-EU5T | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | -40 | 0.275 | -11
01.GR.04.02 | 7 | P2RA-EU5R | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus | 14.44 | 2.566 | 37.05
01.GR.04.02 | 8 | P2RA-EU5J | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 2.653 | 0
01.GR.04.02 | 9 | P2RA-EU5L | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 3.195 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 191.61
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
|  | Titol 3 | 05 | FASE 5: PLANTA 4 ALA SUD
|  | Titol 4 | 01 | GESTIÓ RESIDUS ENDERROCS
01.GR.05.01 | 1 | P2R5-DT0F | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km | 7.1 | 21.2 | 150.52
01.GR.05.01 | 2 | P2RA-EU34 | m3 | Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | 25.84 | 21.2 | 547.81
|  |  |  | TOTAL |  |  | 698.33
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
|  | Titol 3 | 05 | FASE 5: PLANTA 4 ALA SUD
|  | Titol 4 | 02 | GESTIÓ RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
01.GR.05.02 | 1 | P2R5-DT14 | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km | 7.1 | 2 | 14.2
01.GR.05.02 | 2 | P2R5-DT1L | m3 | Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat | 107 | 0.555 | 59.39
01.GR.05.02 | 3 | P2RA-EU6E | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 13.78 | 1.372 | 18.91
01.GR.05.02 | 4 | P2RA-EU64 | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus | 9.6 | 2.153 | 20.67
01.GR.05.02 | 5 | P2RA-EU5N | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 16.49 | 3.177 | 52.39
01.GR.05.02 | 6 | P2RA-EU5T | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | -40 | 0.275 | -11
01.GR.05.02 | 7 | P2RA-EU5R | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus | 14.44 | 2.566 | 37.05
01.GR.05.02 | 8 | P2RA-EU5J | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 2.653 | 0
01.GR.05.02 | 9 | P2RA-EU5L | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 3.195 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 191.61
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
|  | Titol 3 | 06 | FASE 6: PLANTA 4 ALA NORD
|  | Titol 4 | 01 | GESTIÓ RESIDUS ENDERROCS
01.GR.06.01 | 1 | P2R5-DT0F | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km | 7.1 | 21.2 | 150.52
01.GR.06.01 | 2 | P2RA-EU34 | m3 | Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | 25.84 | 21.2 | 547.81
|  |  |  | TOTAL |  |  | 698.33
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
|  | Titol 3 | 06 | FASE 6: PLANTA 4 ALA NORD
|  | Titol 4 | 02 | GESTIÓ RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
01.GR.06.02 | 1 | P2R5-DT14 | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km | 7.1 | 2 | 14.2
01.GR.06.02 | 2 | P2R5-DT1L | m3 | Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat | 107 | 0.555 | 59.39
01.GR.06.02 | 3 | P2RA-EU6E | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 13.78 | 1.372 | 18.91
01.GR.06.02 | 4 | P2RA-EU64 | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus | 9.6 | 2.153 | 20.67
01.GR.06.02 | 5 | P2RA-EU5N | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 16.49 | 3.177 | 52.39
01.GR.06.02 | 6 | P2RA-EU5T | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | -40 | 0.275 | -11
01.GR.06.02 | 7 | P2RA-EU5R | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus | 14.44 | 2.566 | 37.05
01.GR.06.02 | 8 | P2RA-EU5J | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 2.653 | 0
01.GR.06.02 | 9 | P2RA-EU5L | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 3.195 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 191.61
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
|  | Titol 3 | 07 | FASE 7: PLANTA 5 ALA SUD
|  | Titol 4 | 01 | GESTIÓ RESIDUS ENDERROCS
01.GR.07.01 | 1 | P2R5-DT0F | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km | 7.1 | 21.2 | 150.52
01.GR.07.01 | 2 | P2RA-EU34 | m3 | Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | 25.84 | 21.2 | 547.81
|  |  |  | TOTAL |  |  | 698.33
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
|  | Titol 3 | 07 | FASE 7: PLANTA 5 ALA SUD
|  | Titol 4 | 02 | GESTIÓ RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
01.GR.07.02 | 1 | P2R5-DT14 | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km | 7.1 | 2 | 14.2
01.GR.07.02 | 2 | P2R5-DT1L | m3 | Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat | 107 | 0.555 | 59.39
01.GR.07.02 | 3 | P2RA-EU6E | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 13.78 | 1.372 | 18.91
01.GR.07.02 | 4 | P2RA-EU64 | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus | 9.6 | 2.153 | 20.67
01.GR.07.02 | 5 | P2RA-EU5N | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 16.49 | 3.177 | 52.39
01.GR.07.02 | 6 | P2RA-EU5T | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | -40 | 0.275 | -11
01.GR.07.02 | 7 | P2RA-EU5R | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus | 14.44 | 2.566 | 37.05
01.GR.07.02 | 8 | P2RA-EU5J | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 2.653 | 0
01.GR.07.02 | 9 | P2RA-EU5L | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 3.195 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 191.61
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
|  | Titol 3 | 08 | FASE 8: PLANTA 5 ALA NORD
|  | Titol 4 | 01 | GESTIÓ RESIDUS ENDERROCS
01.GR.08.01 | 1 | P2R5-DT0F | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km | 7.1 | 21.2 | 150.52
01.GR.08.01 | 2 | P2RA-EU34 | m3 | Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | 25.84 | 21.2 | 547.81
|  |  |  | TOTAL |  |  | 698.33
|  | Obra | 01 | PressupostARNAU-MOD-CL
|  | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
|  | Titol 3 | 08 | FASE 8: PLANTA 5 ALA NORD
|  | Titol 4 | 02 | GESTIÓ RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
01.GR.08.02 | 1 | P2R5-DT14 | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km | 7.1 | 2 | 14.2
01.GR.08.02 | 2 | P2R5-DT1L | m3 | Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat | 107 | 0.555 | 59.39
01.GR.08.02 | 3 | P2RA-EU6E | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 13.78 | 1.372 | 18.91
01.GR.08.02 | 4 | P2RA-EU64 | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus | 9.6 | 2.153 | 20.67
01.GR.08.02 | 5 | P2RA-EU5N | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 16.49 | 3.177 | 52.39
01.GR.08.02 | 6 | P2RA-EU5T | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | -40 | 0.275 | -11
01.GR.08.02 | 7 | P2RA-EU5R | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus | 14.44 | 2.566 | 37.05
01.GR.08.02 | 8 | P2RA-EU5J | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 2.653 | 0
01.GR.08.02 | 9 | P2RA-EU5L | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 3.195 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 191.61
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 1863486.96