## Hoja1
Ed Anatomia Patològica i Microbiologia HUVH-ICS
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
01 | Capítulo |  | Protecció Contra Incendis | [6 empty] | 1 | 93601.33 | 93601.33
01.01 | Capítulo |  | Nota Instal·lacions PCI | [6 empty] | 1 | 0 | 0
NOTA0032 | Partida | . | Nota nº 1 - Contraincendis | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Nota nº 1 - Contraincendis Aquest capítol inclou, la instal·lació completa de protecció contra incendis completament acabada segons projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Incloent realització de segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Fins i tot collarins intumescents, comportes tallafocs, saquets intumescents, etc. Col·locació de suports i en general tots els elements per deixar la instal·lació totalment acabada. Inclús transport de la maquinària fins a l'obra, proves i certificats dels aparells i de la instal·lació. Inclou la legalització de les instal·lacions en indústria. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homologació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Plànols asbuilt en autocad. Normativa d'obligat compliment: - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte - DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document bàsic SI. - Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. - DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA. - DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HE. - Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HS. - Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23 / CE, relativa als equips de pressió i es modifica el Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el Reglament d'aparells a pressió. - Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència.
|  | Edifici |  | Edifici Anatomia Patòlogica y Micorbiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total NOTA0032 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total 01.01 | 1 | 0 | 0
01.02 | Capítulo |  | Detecció | [6 empty] | 1 | 75071.29 | 75071.29
P21GH-Y000 | Partida | u | Desmuntatge d’instal·lació existent de detecció d’incendis | [6 empty] | 34 | 254.39 | 8649.26
Desmuntatge, dins de la zona a acondicionar (per a una superfície ≤ 250 m²), de la instal·lació existent de detecció d’incendis, cablejat, detectors, polsadors, sirenes, mòduls, bases, caixes de derivació, suports i resta d’elements associats, amb retirada acurada, identificació, classificació i emmagatzematge dels elements desmuntats que hagin de conservar-se. Inclou la substitució dels elements que no funcionin correctament, així com la retirada dels materials no conservables, la càrrega, transport a gestor autoritzat i tots els tràmits i gestions necessaris per al tractament dels residus generats, totalment acabat.
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | PL.Soterrani | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Baixa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Primera | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Segona | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Tercera | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Cuarta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Quinta |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Anat. Paòlogica |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | PL.Soterrani |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Baixa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Primera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Segona | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Tercera |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Cuarta |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Quinta |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Total P21GH-Y000 | 34 | 254.39 | 8649.26
P21GH-Y009 | Partida | u | Desmuntatge i nova ubicació de polsador segons normativa | [6 empty] | 24 | 68.81 | 1651.44
Desmuntatge de polsador manual existent, amb retirada de l’element, anul·lació del punt d’instal·lació actual, reparació, segellat i restitució del parament afectat segons acabat existent, i obertura de nou buit per a la instal·lació del polsador en la nova ubicació, col·locat a una alçada no inferior a 80 cm ni superior a 120 cm respecte del nivell del terra, incloent tots els treballs auxiliars necessaris, totalment acabat.
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | PL.Soterrani |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Baixa | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Primera |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Segona | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Tercera | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Cuarta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Quinta |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Anat. Paòlogica |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | PL.Soterrani |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Baixa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Primera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Segona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Tercera |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Cuarta |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Quinta |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Total P21GH-Y009 | 24 | 68.81 | 1651.44
PM12-Y001 | Partida | u | Desmontatge de central d'extinció existent | [6 empty] | 1 | 86.01 | 86.01
Desmuntatge de central d’extinció existent per substitució, incloent desconnexió elèctrica i de senyals, etiquetat i desmuntatge de cablejat/borneres, retirada de la central i accessoris, anulat provisional de connexions si cal, i càrrega/retirada del material a zona d’acopi o gestor autoritzat, segons plànols i plec de condicions.
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PM12-Y001 | 1 | 86.01 | 86.01
PM12-Y002 | Partida | u | Central detecció Analògica Detnov, model CAD-250 | [6 empty] | 1 | 2462.03 | 2462.03
Substitució, subministrament i instal·lació de central modular de detecció d’incendis analògica ampliable fins a 32 llaços mitjançant targetes de 2 llaços i caixes d’expansió, amb capacitat de fins a 10’’ per a gestió gràfica, 2048 zones, 256 àrees i 1024 grups. Inclou registre històric de fins a 1.000.000 d’esdeveniments, software gratuït de configuració i manteniment, configuració mitjançant port USB o Ethernet, 2 sortides de sirenes supervisades, 2 sortides de relé lliures de tensió en placa i 1 entrada tècnica, així com sortida auxiliar de 24 V 500 mA. Connectable en xarxa NT-network fins a 64 nodes mitjançant RS485 o fibra òptica, amb port Ethernet en placa mare per a programació i telemanteniment remot, compatible amb Dentov Cloud i sortida Modbus IP. Possibilitat de connexió a CRA mitjançant mòdul corresponent i ampliació d’autonomia mitjançant alimentació externa. Cabina metàl·lica, multilingüe, conforme a certificació CPR i normes EN 54-2, EN 54-4 i EN 54-13. Inclou tots els elements necessaris per a la seva correcta instal·lació, muntatge, connexió, programació, proves de funcionament i posada en servei, totalment instal·lada i en correcte funcionament. Marca DETNOV. Model CAD-250
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PM12-Y002 | 1 | 2462.03 | 2462.03
PM12-Y003 | Partida | u | Bateria de plom estanca de 12 Vcc i 24 A | [6 empty] | 4 | 112 | 448
Subministrament i muntatge de bateria de plom estanca de 12 Vcc i 24 Ah, apta per a sistemes de detecció i alarma d’incendis o equips auxiliars de PCI, incloent-hi connexionat, accessoris, terminals, petits materials, col·locació, verificació i proves de funcionament, totalment instal·lada i en correcte funcionament.
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia Gas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PM12-Y003 | 4 | 112 | 448
PM12-Y004 | Partida | u | Targeta d’expansió microprocessada de 2 llaços | [6 empty] | 4 | 387.81 | 1551.24
Subministrament i muntatge de targeta d’expansió microprocessada de 2 llaços, marca DETNOV model TBUD-250, amb capacitat de 500 direccions i 250 elements per llaç, compatible amb centrals analògiques CAD-250, incloent connexió, configuració, accessoris, proves i posada en servei, totalment instal·lada i en funcionament.
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total PM12-Y004 | 4 | 387.81 | 1551.24
PM12-Y005 | Partida | u | Detector òptic de fums per a sistema analògic+base superfície,munt. | [6 empty] | 313 | 54.48 | 17052.24
Subministrament i muntatge de detector òptic de fums analògic, marca DETNOV model DOD-220A-I, amb aïllador incorporat, LED d’estat i compensació de brutícia, incloent base de connexió model Z-200-H amb entrada de tub vist, accessoris, petit material, connexió, proves i posada en servei, totalment instal·lat i en funcionament.
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | PL.Soterrani | 55 | 0 | 0 | 0 | 55
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Baixa | 63 | 0 | 0 | 0 | 63
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Primera | 73 | 0 | 0 | 0 | 73
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Segona | 54 | 0 | 0 | 0 | 54
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Tercera | 51 | 0 | 0 | 0 | 51
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Cuarta | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Quinta | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total PM12-Y005 | 313 | 54.48 | 17052.24
PM12-Y006 | Partida | u | Polsador d’alarma analògic rearmable amb aïllador i tapa de protecció,UNE-EN 54-11,munt.superf. | [6 empty] | 45 | 69.73 | 3137.85
Subministrament i muntatge de polsador manual d’alarma analògic rearmable per a sistema de detecció d’incendis, marca DETNOV model MAD-451-I, amb aïllador incorporat, indicador lluminós d’estat i clau de rearmament, apte per a muntatge en superfície, incloent tapa basculant de protecció model TBD-450-IW, així com accessoris, petit material, fixacions, muntatge, connexió, comprovació, proves de funcionament i posada en servei, totalment instal·lat i en correcte funcionament, conforme a EN 54-11 i EN 54-17.
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | PL.Soterrani | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Baixa | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Primera | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Segona | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Tercera | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Cuarta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Quinta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PM12-Y006 | 45 | 69.73 | 3137.85
PM12-Y007 | Partida | u | Sirena òptica-acústica+ base+ aïllador, superfície,munt. | [6 empty] | 36 | 126.72 | 4561.92
Subministrament i muntatge de sirena analògica de paret amb flaix, marca DETNOV model MAD-565-I, de color vermell, amb aïllador incorporat per a connexió directa al llaç, amb 32 tons i 2 volums configurables, potència acústica de 95 dB a 100 dB segons el to seleccionat, apta per a instal·lació interior, grau de protecció IP65 i base alta per a entrada de tub vist. Alimentada directament des del llaç o mitjançant font externa EN 54-4, ocupa una direcció al llaç. Inclou accessoris, petit material, fixacions, muntatge, connexió, configuració, comprovacions, proves de funcionament i posada en servei, totalment instal·lada i en correcte funcionament, conforme a EN 54-3, EN 54-23 i EN 54-17.
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | PL.Soterrani | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Baixa | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Primera | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Segona | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Tercera | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Cuarta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Quinta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PM12-Y007 | 36 | 126.72 | 4561.92
PM12-Y008 | Partida | u | Bateria de plom estanca de 12 Vcc i 24 A | [6 empty] | 2 | 112 | 224
Subministrament i muntatge de bateria de plom estanca de 12 Vcc i 24 Ah, apta per a sistemes de detecció i alarma d’incendis o equips auxiliars de PCI, incloent-hi connexionat, accessoris, terminals, petits materials, col·locació, verificació i proves de funcionament, totalment instal·lada i en correcte funcionament.
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Anat. Paòlogica | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PM12-Y008 | 2 | 112 | 224
PM12-Y009 | Partida | u | Targeta d’expansió microprocessada de 2 llaços | [6 empty] | 2 | 382.07 | 764.14
Subministrament i muntatge de targeta d’expansió microprocessada de 2 llaços, marca Notifier, amb capacitat de 500 direccions i 250 elements per llaç, compatible amb centrals analògiques, incloent connexió, configuració, accessoris, proves i posada en servei, totalment instal·lada i en funcionament.
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Anat. Paòlogica | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PM12-Y009 | 2 | 382.07 | 764.14
PM17-Y010 | Partida | u | Polsador alarma,instal·lació analògica,manual+rearmable,direccionable,UNE-EN 54-11,munt.superf. | [6 empty] | 8 | 61.74 | 493.92
Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment. Marca Honeywell / Notifier.
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Anat. Paòlogica |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | PL.Soterrani |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Baixa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Primera | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Segona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Tercera |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Cuarta |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Quinta |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Total PM17-Y010 | 8 | 61.74 | 493.92
PM18-Y011 | Partida | u | Sirena electr.,instal.convencional/analògica,100dB,senyal llumi.+multitò,IP-54,UNE-EN 54-3,col.int. | [6 empty] | 8 | 127.9 | 1023.2
Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 100 dB,Marca Honeywell, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior. Marca Honeywell / Notifier.
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Anat. Paòlogica |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | PL.Soterrani |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Baixa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Primera | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Segona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Tercera |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Cuarta |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Quinta |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Total PM18-Y011 | 8 | 127.9 | 1023.2
PM15--Y012 | Partida | u | Detector fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base superfície,munt.superf. | [6 empty] | 81 | 77.21 | 6254.01
Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment, Marca Honeywell / Notifier.
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Anat. Paòlogica |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | PL.Soterrani |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Baixa | 22 | 0 | 0 | 0 | 22
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Primera | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Segona | 36 | 0 | 0 | 0 | 36
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Tercera | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Cuarta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Quinta |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Total PM15--Y012 | 81 | 77.21 | 6254.01
PM12-Y013 | Partida | u | Central detecció i extinció Detnov, model CCD-103 | [6 empty] | 1 | 394.19 | 394.19
Subministrament i muntatge de central de detecció i extinció per al control d’1 risc, marca DETNOV model CCD-103, amb capacitat per a 3 zones de detecció, equipada amb 1 sortida per a l’activació de l’ampolla d’extinció i 1 sortida per a l’activació del rètol, 2 entrades per a la supervisió de l’ampolla, entrades de polsadors de dispar, avortament i pausa d’extinció, 2 sortides de sirena per als dos possibles estats del procés d’extinció, retard de dispar configurable, 3 modes de funcionament del bloc d’extinció (manual, automàtic i anul·lat), així com 2 entrades per a la vigilància del recinte, corresponents a porta i ventilació. Amb registre històric d’esdeveniments i possibilitat de connexió a PC mitjançant port USB per a programació i descàrrega d’esdeveniments. Integrable en sistemes analògics directament des del llaç analògic. Conforme a EN 12094-1, CPR EN 54-2, EN 54-4 i EN 54-13. No inclou bateries. Inclou tots els elements necessaris per a la seva correcta instal·lació, accessoris, petit material, muntatge, connexió, configuració, programació, comprovacions, proves de funcionament i posada en servei, totalment instal·lada i en correcte funcionament.
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia Gas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PM12-Y013 | 1 | 394.19 | 394.19
PM12-Y014 | Partida | u | Detector òptic de fums per a sistema convencional+base superfície,sala ATEX,munt. | [6 empty] | 2 | 45.24 | 90.48
Subministrament i muntatge de detector òptic de fums convencional per a sistema de detecció d’incendis destinat a la protecció de sala ATEX, amb LED indicador d’estat i sortida per a pilot remot, amb sistema antihurt, color blanc, incloent base de connexió tipus Z-200 o Z-200-H, tub d’acer per a la canalització de la instal·lació i caixes de derivació amb grau de protecció IP65. Instal·lació executada d’acord amb les condicions de seguretat, compatibilitat i requisits d’aplicació del recinte classificat, conforme a la norma EN 54-7. Inclou accessoris, petit material, muntatge, connexió, comprovacions, proves de funcionament i posada en servei, totalment instal·lat i en correcte funcionament.
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia Gas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PM12-Y014 | 2 | 45.24 | 90.48
PM12-Y015 | Partida | u | Polsador de dispar d’extinció rearmable amb tapa de protecció | [6 empty] | 1 | 29.36 | 29.36
Subministrament i muntatge de polsador de dispar d’extinció rearmable, marca DETNOV model PDD-100, de color groc, amb clau de prova, apte per a muntatge en superfície i ús interior, incloent tapa de protecció, resistència de 100 Ohm - 2 W, tub d’acer per a la canalització de la instal·lació i caixes de derivació amb grau de protecció IP65, així com accessoris, petit material, fixacions, muntatge, connexió, comprovacions, proves de funcionament i posada en servei, totalment instal·lat i en correcte funcionament.
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia Gas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PM12-Y015 | 1 | 29.36 | 29.36
PM12-Y016 | Partida | u | Polsador de parada d’extinció rearmable amb tapa de protecció | [6 empty] | 1 | 29.36 | 29.36
Subministrament i muntatge de polsador de parada d’extinció rearmable, marca DETNOV model PPD-100, de color blau, amb clau de prova, apte per a muntatge en superfície i ús interior, incloent tapa de protecció, resistència de 100 Ohm - 2 W, accessoris, petit material, fixacions, muntatge, connexió, comprovacions, proves de funcionament i posada en servei, totalment instal·lat i en correcte funcionament.
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia Gas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PM12-Y016 | 1 | 29.36 | 29.36
PM12-Y017 | Partida | u | Rètol lluminós indicador amb brunzidor “EXTINCIÓ DISPARADA” | [6 empty] | 1 | 84.03 | 84.03
Subministrament i muntatge de conjunt de rètol indicador lluminós amb brunzidor, marca DETNOV model DOA FJ/CPD (SP-E), alimentat a 24 Vcc, amb il·luminació LED d’alta lluminositat, caixa de policarbonat amb frontal transparent, color blanc, i etiqueta lluminosa amb la inscripció “EXTINCIÓ DISPARADA”, incloent conjunt compost per 1 DOA FJ/CPD i 1 L-EXT. DISPARAD. Conforme a EN 54-3. Inclou accessoris, petit material, fixacions, muntatge, connexió, comprovacions, proves de funcionament i posada en servei, totalment instal·lat i en correcte funcionament.
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia Gas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PM12-Y017 | 1 | 84.03 | 84.03
PM1A-J0RF | Partida | u | Mòdul 1 sortida 1 entrada p/ confirmar maniobres,col. | [6 empty] | 40 | 61.59 | 2463.6
Mòdul microprocessat direccionable d'1 sortida lliures de potencial per activar una maniobra i 1 entrada que confirma que s'ha realitzat segons EN 54-18, per a sistemes d'instal·lació algorítmics, proveït d'autoaïllador per a aïllar la instal·lació en cas de curtcircuit interior, alimentació entre 18 i 27 Vcc, muntat en caixa de plàstic ABS, col·locat
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | PL.Soterrani | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Baixa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Primera | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Segona | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Tercera | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Cuarta | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Quinta | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Anat. Paòlogica Previsió | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total PM1A-J0RF | 40 | 61.59 | 2463.6
PM1Z-Y008 | Partida | u | Etiquetatge i codificació | [6 empty] | 495 | 6.17 | 3054.15
Etiquetatge i codificació coherent de tots els elements, de manera que la informació mostrada a la central sigui la mateixa. Inclou tot el material necessari.
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | Detector | 315 | 0 | 0 | 0 | 315
|  | Edif.Microbiologia |  | Polsador | 47 | 0 | 0 | 0 | 47
|  | Edif.Microbiologia |  | Sirena | 36 | 0 | 0 | 0 | 36
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Anat. Paòlogica |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Detector | 81 | 0 | 0 | 0 | 81
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Polsador | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Sirena | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total PM1Z-Y008 | 495 | 6.17 | 3054.15
PG33-E6GI | Partida | m | Cable 0,6/1 kV SZ1-K (AS+), 2x2,5mm2,col.tub | [6 empty] | 4940 | 3.82 | 18870.8
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | Central incendis | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  | Edif.Microbiologia |  | Detector | 313 | 10 | 0 | 0 | 3130
|  | Edif.Microbiologia |  | Polsador | 45 | 10 | 0 | 0 | 450
|  | Edif.Microbiologia |  | Sirena | 36 | 10 | 0 | 0 | 360
|  | Edif.Microbiologia |  | Rètol Lluminós | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Anat. Paòlogica |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Central incendis | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Detector | 81 | 10 | 0 | 0 | 810
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Polsador | 8 | 10 | 0 | 0 | 80
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Sirena | 8 | 10 | 0 | 0 | 80
[9 empty] | Total PG33-E6GI | 4940 | 3.82 | 18870.8
PG2N-EUJN | Partida | m | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,encastat | [6 empty] | 248 | 2.47 | 612.56
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | Central incendis | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05
|  | Edif.Microbiologia |  | Detector | 313 | 10 | 0 | 0 | 156.5 | 0.05
|  | Edif.Microbiologia |  | Polsador | 47 | 10 | 0 | 0 | 23.5 | 0.05
|  | Edif.Microbiologia |  | Sirena | 36 | 10 | 0 | 0 | 18 | 0.05
|  | Edif.Microbiologia |  | Rètol Lluminós | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Anat. Paòlogica |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Central incendis | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Detector | 81 | 10 | 0 | 0 | 40.5 | 0.05
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Polsador | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0.05
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Sirena | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0.05
[9 empty] | Total PG2N-EUJN | 248 | 2.47 | 612.56
PG12-DH7N | Partida | u | Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-54,munt.superf. | [6 empty] | 50 | 21.67 | 1083.5
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | PL.Soterrani | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Baixa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Primera | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Segona | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Tercera | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Cuarta | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Quinta | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Anat. Paòlogica |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | PL.Soterrani |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Baixa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Primera | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Segona | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Tercera |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Cuarta |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Quinta |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Total PG12-DH7N | 50 | 21.67 | 1083.5
[9 empty] | Total 01.02 | 1 | 75071.29 | 75071.29
01.03 | Capítulo |  | Extinció | [6 empty] | 1 | 8544.26 | 8544.26
PM13-Y000 | Partida | u | Desmuntatge i retirada d’instal·lació existent d’extinció d’incendis | [6 empty] | 2 | 172.13 | 344.26
Desmuntatge, dins de la zona a acondicionar (per a una superfície ≤ 250 m²), de la instal·lació existent de protecció contra incendis, incloent BIE, extintors, canonades, ruixadors, suports, fixacions, vàlvules, accessoris, senyalització i resta d’elements associats, amb retirada acurada, identificació, classificació i emmagatzematge dels elements desmuntats que hagin de conservar-se. Inclou la substitució dels elements que no funcionin correctament, així com la retirada dels materials no conservables, la càrrega, transport a gestor autoritzat i tots els tràmits i gestions necessaris per al tractament dels residus generats, totalment acabat.
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | PL.Soterrani | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Anat. Paòlogica |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | PL. Baixa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PM13-Y000 | 2 | 172.13 | 344.26
PM13-Y001 | Partida | u | Càrrega d’agent extintor químic FK-5-1-12 UL | [6 empty] | 66 | 25.2 | 1663.2
Subministrament de càrrega d’agent extintor químic FK-5-1-12 UL, mesurat per quilogram, destinat a sistema fix d’extinció automàtica per agent net, incloent transport, càrrega al cilindre corresponent, etiquetatge i comprovacions necessàries per a la seva correcta incorporació al sistema, totalment subministrat i preparat per al servei.
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia | 66 | 0 | 0 | 0 | 66
[9 empty] | Total PM13-Y001 | 66 | 25.2 | 1663.2
PM13-Y002 | Partida | u | Cilindre modular químic 67,5 L – 50 bar | [6 empty] | 1 | 1856.37 | 1856.37
Subministrament i muntatge de cilindre modular per a sistema fix d’extinció automàtica per agent químic, de 67,5 litres de capacitat i 50 bar de pressió de treball, incloent cilindre d’alta pressió sense soldadura, tapó de transport, etiqueta identificativa, vàlvula química de 50 bar, manòmetre amb contacte, actuador electromagnètic de 24 Vcc i 4,5 W, actuador manual, mànega de descàrrega i suport de fixació. Inclou accessoris, petit material, muntatge, connexió, comprovacions, proves de funcionament i posada en servei, totalment instal·lat i en correcte funcionament. Agent extintor no inclòs.
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PM13-Y002 | 1 | 1856.37 | 1856.37
PM13-Y003 | Partida | u | Boquilla de alta pressió 1” BSP – 360º | [6 empty] | 2 | 152.12 | 304.24
Subministrament i muntatge de boquilla de descàrrega d’alta pressió de 1” BSP i cobertura 360°, per a sistema fix d’extinció automàtica per agent net, incloent diafragma calibrat segons càlcul hidràulic, així com la canonada de la instal·lació necessària per a la seva connexió i correcta distribució de l’agent extintor, amb p.p. d’accessoris, peces especials, suports, fixacions, petit material, muntatge, connexió, comprovacions, proves de funcionament i posada en servei, totalment instal·lada i en correcte funcionament.
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PM13-Y003 | 2 | 152.12 | 304.24
PM20-DG40 | Partida | u | BIE-25,armari xapa pintada,porta amb acer+metacri.,(mànega 20m )p/col.encastada inclòs p.p.acces.+connexió+muntatge | [6 empty] | 2 | 400.56 | 801.12
Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar encastada, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | PL.Soterrani |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Baixa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Primera |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Segona |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Tercera |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Cuarta |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Quinta |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Anat. Paòlogica |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | PL.Soterrani |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Baixa |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Primera |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Segona |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Tercera |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Cuarta |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Quinta |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Total PM20-DG40 | 2 | 400.56 | 801.12
PF1A-DUPZ | Partida | m | Tub acer negre s/sold.(S),1¬1/2,sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.baix,col.superf. | [6 empty] | 30 | 29.15 | 874.5
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1"1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | PL.Soterrani |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Baixa | 2 | 15 | 0 | 0 | 30
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Primera |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Segona |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Tercera |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Cuarta |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Quinta |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Anat. Paòlogica |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | PL.Soterrani |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Baixa |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Primera |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Segona |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Tercera |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Cuarta |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Quinta |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Total PF1A-DUPZ | 30 | 29.15 | 874.5
PM31-Y004 | Partida | u | Col·locació sup.extintor exist.,fix.mec. | [6 empty] | 66 | 34.78 | 2295.48
Col·locació superficial d’extintor existent amb fixacions mecàniques, incloent el seu desplaçament fins a la nova ubicació, desmuntatge de suports o ancoratges existents, reparació i segellat tècnic dels punts de fixació antics, amb restitució de l’acabat superficial afectat, i execució de les noves fixacions necessàries per a la seva correcta col·locació, totalment acabat.
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | PL.Soterrani | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Baixa | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Primera | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Segona | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Tercera | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Cuarta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Quinta |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Anat. Paòlogica |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | PL.Soterrani |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Baixa | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Primera | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Segona | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Tercera |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Cuarta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Quinta |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Total PM31-Y004 | 66 | 34.78 | 2295.48
PM32-DZ3Z | Partida | u | Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret | [6 empty] | 7 | 57.87 | 405.09
Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | PL.Soterrani | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Baixa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Segona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Tercera |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Cuarta |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Quinta |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Anat. Paòlogica |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | PL.Soterrani |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Baixa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Primera |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Segona |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Tercera |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Cuarta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Quinta |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Total PM32-DZ3Z | 7 | 57.87 | 405.09
[9 empty] | Total 01.03 | 1 | 8544.26 | 8544.26
01.04 | Capítulo |  | Senyalització Evacuació i Protecció Contra Incendis | [6 empty] | 1 | 3272.2 | 3272.2
PMS0-6Z0D | Partida | u | Retol seny. Instal.protecció/incendis,210x210mm2,làmi.polièster/adhes.,col.adherit | [6 empty] | 123 | 8.02 | 986.46
Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | Polsador | 47 | 0 | 0 | 0 | 47
|  | Edif.Microbiologia |  | Sirena | 36 | 0 | 0 | 0 | 36
|  | Edif.Microbiologia |  | BIE | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Anat. Paòlogica |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Polsador | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Sirena | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | BIE | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total PMS0-6Z0D | 123 | 8.02 | 986.46
PMS0-6Z0G | Partida | u | Retol seny. Recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,làmi.polièster/adhes.,col.adherit | [6 empty] | 32 | 7.12 | 227.84
Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | PL.Soterrani | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Baixa | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Primera | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Segona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Tercera | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Cuarta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Quinta |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Anat. Paòlogica |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | PL.Soterrani |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Baixa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Primera | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Segona | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Tercera | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Cuarta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Quinta |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Total PMS0-6Z0G | 32 | 7.12 | 227.84
PMS0-6Z0K | Partida | u | Retol seny. Sort.emergència,420x210mm2,làmi.polièster/adhes.,col.adherit | [6 empty] | 32 | 10.12 | 323.84
Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia |  |  |  |  | 0
|  | Edif.Microbiologia |  | PL.Soterrani | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Baixa | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Primera | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Segona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Tercera | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Cuarta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | Edif.Microbiologia |  | Pl.Quinta |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Anat. Paòlogica |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | PL.Soterrani |  |  |  |  | 0
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Baixa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Primera | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Segona | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Tercera | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Cuarta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Pl.Quinta |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Total PMS0-6Z0K | 32 | 10.12 | 323.84
PH53-Y001 | Partida | u | Llum d'emergència autònoma LED ZEMPER ALYA | [6 empty] | 10 | 59.25 | 592.5
Subministrament i col·locació de llum d’emergència amb làmpada LED ZEMPER ALYA, no permanent, de 170 a 200 lm i amb autonomia màxima de 2 h, incloent obertura de regata, tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07Z-K unipolar d’1,5 mm² de secció, caixa de connexió i també la reconnexió a la línia existent, amb tots els accessoris, petit material, muntatge, connexió, comprovacions, proves de funcionament i posada en servei, totalment instal·lada i en correcte funcionament.
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia-Reparació | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Anat. Paòlogica-Reparació | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total PH53-Y001 | 10 | 59.25 | 592.5
PH53-Y002 | Partida | u | Central Zemper Smart Z | [6 empty] | 1 | 1141.56 | 1141.56
Subministrament i muntatge de central Zemper Smart Z i concentrador inalàmbric, incloent cablejat, connexionat, tub i caixa de derivació, així com ampliació de circuit amb protecció mitjançant PIA de 10 A i interruptor diferencial 2P/40 A, amb tots els accessoris, petit material, fixacions, muntatge, comprovacions, proves de funcionament i posada en servei, totalment instal·lat i en correcte funcionament.
|  | Edifici |  | Edifici | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PH53-Y002 | 1 | 1141.56 | 1141.56
[9 empty] | Total 01.04 | 1 | 3272.2 | 3272.2
01.05 | Capítulo |  | Sistema de Gestió | [6 empty] | 1 | 4522.4 | 4522.4
PEV9-Y001 | Partida | u | Integració sistema d'extinció de gas | [6 empty] | 1 | 452.24 | 452.24
Integració funcional amb el sistema general de detecció d’incendis i amb el control de la ventilació, de manera que els senyals d’alarma no activen de forma coordinada les maniobres necessàries (aturada/arrencada de ventiladors, tancament de comportes, control de fums i gestió de sectorització), Configuració de la seqüència d'activació de la descàrrega de l'agent gasós mitjançant la lògica de doble senyal (cross-zone), d'acord amb les recomanacions de la UNE 23007-14:2014 i de la UNE-EN 15004-1, .
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PEV9-Y001 | 1 | 452.24 | 452.24
PEV9-Y002 | Partida | u | Integració local de l'edifici i comprovació | [6 empty] | 2 | 904.48 | 1808.96
Integració local de l'edifici, comprovació i funcionament del sistema de PCI, tant dels elements existents com dels nous elements: comprovació integral que el sistema de protecció contra incendis (PCI) està correctament integrat i opera de forma coordinada i sense incidències, incloent la revisió de la central de detecció i alarma, alimentacions i bateries, comunicacions i senyalització d’avaries, així com la verificació funcional dels elements de camp (detectors, polsadors, sirenes/flash, mòduls d’entrada/sortida, indicadors, etc.). Inclou l’execució de proves de lògica causa-efecte i maniobres associades (activació d’alarmes, comandaments a portes i comportes tallafoc, aturades/arrencades de ventilació o extracció de fums, senyals a altres sistemes integrats i inhibicions autoritzades), comprovant el correcte retorn d’estats i la traçabilitat d’esdeveniments. Inclou mà d’obra, mitjans auxiliars, comprovacions i ajustos menors necessaris, i emissió d’informe/acta de verificació amb incidències detectades i resultats de les proves
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Anat. Paòlogica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PEV9-Y002 | 2 | 904.48 | 1808.96
PEV9-Y003 | Partida | u | Integració a centre control i comprovació | [6 empty] | 2 | 1130.6 | 2261.2
Integració, connexió, comprovació i posada en funcionament del sistema de PCI al centre de control del sistema general, tant dels elements existents com dels nous elements, incloent la incorporació de senyals, estats, alarmes, avaries i maniobres a la plataforma de supervisió i control corresponent, així com la verificació de la correcta comunicació amb la central de detecció i alarma i la resta de subsistemes associats. Inclou la comprovació funcional dels punts integrats, la verificació de la transmissió i recepció de senyals, estats i comandes, l’execució de proves de lògica causa-efecte i de les maniobres associades, comprovant el correcte retorn d’estats i la traçabilitat dels esdeveniments al centre de control. Inclou mà d’obra, mitjans auxiliars, programació, ajustos menors necessaris, comprovacions finals i emissió d’informe o acta de verificació amb el resultat de les proves efectuades, totalment integrat i en correcte funcionament.
|  | Edif.Microbiologia |  | Microbiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Edif. Anato. Patòlogica |  | Anat. Paòlogica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PEV9-Y003 | 2 | 1130.6 | 2261.2
[9 empty] | Total 01.05 | 1 | 4522.4 | 4522.4
01.06 | Capítulo |  | Obra Civil | [6 empty] | 1 | 2191.18 | 2191.18
PY01-Y001 | Partida | u | Ajudes paleteria p/instal·lacions | [6 empty] | 1 | 2191.18 | 2191.18
Treballs de paleteria en concepte d'ajuts del ram de paleta a les instal.lacions per la correcta execució, muntatge i desenvolupament de tota l'actuació de PCI , inclou: * Replanteig i marcar en obra abans d'executar * Obrir i tapar regates * Obertura de sostres i terra tècnic * Reposició de plaques de sostre i terra tècnic * Replanteig i marcar en obra abans d'executar * Obrir i rematar forats a paraments * Obrir i rematar forats a forjats * Col·locació i muntatge dels passamurs * Fixació de la suportació * Col·locació i acabat de caixes per elements encastats * Enderroc de fals sostre continu necessari per a la instal·lació de PCI * Reparació dels enderrocs de fals sostre continu * Inclou pintat de sostres * Realització de forats en forjats * Desmuntatge i muntatge del fals sostre i terre tecnic per el pas de les instal·lacions * Sellat dels forats de instal·lacions i forats de pas de instal·lacions amb morter ignifug * Arrebosat i pintat dels paraments despres del pas de les instal·lacions * Descarrega i elevació de materials en l'obra * Retirada de la runa resultat de les mateixes ajudes.
[9 empty] | Total 01.06 | 1 | 2191.18 | 2191.18
[9 empty] | Total 01 | 1 | 93601.33 | 93601.33
02 | Capítulo |  | Gestio de Residus | [6 empty] | 1 | 2000.4 | 2000.4
P2R6-4I6E | Partida | m3 | Càrr.manuals residus inerts o no especials instal.gestió residus,contenidor 5m3 | [6 empty] | 20 | 41.77 | 835.4
Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
|  | Edifici |  | Edifici |  |  |  |  | 20
[9 empty] | Total P2R6-4I6E | 20 | 41.77 | 835.4
P2R5-DT16 | Partida | m3 | Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.més de 15 i fins a 20km | [6 empty] | 20 | 16.33 | 326.6
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
|  | Edifici |  | Edifici |  |  |  |  | 20
[9 empty] | Total P2R5-DT16 | 20 | 16.33 | 326.6
P2R2-EU9P | Partida | m3 | Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man. | [6 empty] | 20 | 24.92 | 498.4
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
|  | Edifici |  | P. Coberta |  |  |  |  | 20
[9 empty] | Total P2R2-EU9P | 20 | 24.92 | 498.4
P2RA-EU5N | Partida | m3 | Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no perillosos,0,17t/m3,LER 17 09 04 | [6 empty] | 20 | 17 | 340
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
|  | Edifici |  | Edifici |  |  |  |  | 20
[9 empty] | Total P2RA-EU5N | 20 | 17 | 340
[9 empty] | Total 02 | 1 | 2000.4 | 2000.4
03 | Capítulo |  | Seguretat i Salut | [6 empty] | 1 | 2346.9 | 2346.9
03.01 | Capítulo |  | Proteccions individuals | [6 empty] | 1 | 756.3 | 756.3
P1477-65LM | Partida | u | Casc seguretat, PE,pmàxim de 400g,+pantalla facial+visor,acobl.arnès abatible | [6 empty] | 3 | 25.95 | 77.85
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812/A1 i UNE-EN 1731
|  | Edifici |  | Obra | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Edifici | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total P1477-65LM | 3 | 25.95 | 77.85
P147Z-FITH | Partida | u | Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam. | [6 empty] | 3 | 7.09 | 21.27
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
|  | Edifici |  | Obra | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Edifici | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total P147Z-FITH | 3 | 7.09 | 21.27
P147L-EQDI | Partida | u | Guants protecció c/riscs mecànics nivell 3 | [6 empty] | 3 | 8.03 | 24.09
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
|  | Edifici |  | Obra | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Edifici | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total P147L-EQDI | 3 | 8.03 | 24.09
P1474-65MP | Partida | u | Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.antiest.,plantill./punte.met. | [6 empty] | 3 | 29.69 | 89.07
Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques
|  | Edifici |  | Obra | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Edifici | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total P1474-65MP | 3 | 29.69 | 89.07
P1478-65NB | Partida | u | Cinturó antivib.,ajust./transpi. | [6 empty] | 3 | 18.08 | 54.24
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
|  | Edifici |  | Obra | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Edifici | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total P1478-65NB | 3 | 18.08 | 54.24
P147P-EPWV | Partida | u | Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat | [6 empty] | 3 | 15.31 | 45.93
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458
|  | Edifici |  | Obra | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Edifici | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total P147P-EPWV | 3 | 15.31 | 45.93
P147X-65NJ | Partida | u | Sistema subjecció en pos.treball+pèrdua equilibri,amb band.cintura+sivell+rec.dorsal | [6 empty] | 3 | 34.91 | 104.73
Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC
|  | Edifici |  | Obra | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Edifici | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total P147X-65NJ | 3 | 34.91 | 104.73
P1472-65NN | Partida | u | Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç. | [6 empty] | 3 | 113.04 | 339.12
Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813
|  | Edifici |  | Obra | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Edifici | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total P1472-65NN | 3 | 113.04 | 339.12
[9 empty] | Total 03.01 | 1 | 756.3 | 756.3
03.02 | Capítulo |  | Proteccions col·lectives | [6 empty] | 1 | 731.28 | 731.28
PQ91-H8TU | Partida | u | Mòdul guixeta 180x30x50cm,2 portes,HPL | [6 empty] | 2 | 196.33 | 392.66
Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb dues portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals
|  | Edifici |  | P.Coberta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Edifici | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total PQ91-H8TU | 2 | 196.33 | 392.66
PQU3-0234 | Partida | u | Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS | [6 empty] | 2 | 107.81 | 215.62
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
|  | Edifici |  | P.Coberta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Edifici | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total PQU3-0234 | 2 | 107.81 | 215.62
PQU0-566V | Partida | u | Armari metàl·lic,individual,0.4x0.5x1,8m,col.+desmunt.inclòs | [6 empty] | 2 | 61.5 | 123
Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
|  | Edifici |  | P.Coberta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Edifici | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total PQU0-566V | 2 | 61.5 | 123
[9 empty] | Total 03.02 | 1 | 731.28 | 731.28
03.03 | Capítulo |  | Equipaments provisionals | [6 empty] | 1 | 859.32 | 859.32
PB92-H8NT | Partida | u | Placa explic.int.acer llisa,dibuixos+textos,60x60cm,suport,fix.mecànicament | [6 empty] | 1 | 352.21 | 352.21
Placa explicativa interior de planxa d'acer llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats, de 60 x 60 cm, amb suport, fixada mecànicament
|  | Edifici |  | P.Coberta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Edifici | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total PB92-H8NT | 1 | 352.21 | 352.21
PB92-H8NP | Partida | u | Placa senyal.int.acer llisa,caràct.alfanum.-pictograma,20x20cm,suport,fix.mecànicament | [6 empty] | 1 | 34.42 | 34.42
Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20 cm, amb suport, fixada mecànicament
|  | Edifici |  | P.Coberta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Edifici | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total PB92-H8NP | 1 | 34.42 | 34.42
PBC0-65L6 | Partida | u | Baliza reflectante nivel calzada (tb-8/tb-9),desm. | [6 empty] | 2 | 55.12 | 110.24
Baliza reflectante a nivel de la calzada (tb-8 o tb-9) y con el desmontaje incluido
|  | Edifici |  | P.Coberta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Edifici | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total PBC0-65L6 | 2 | 55.12 | 110.24
PBB8-65KD | Partida | u | Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell neg.,cost.major 41cm,cartell explic.rect.,p/ser vista <=12m,fix | [6 empty] | 1 | 47.79 | 47.79
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
|  | Edifici |  | P.Coberta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Edifici | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total PBB8-65KD | 1 | 47.79 | 47.79
PBBL-56GK | Partida | u | Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desmunt. | [6 empty] | 1 | 18.04 | 18.04
Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
|  | Edifici |  | P.Coberta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Edifici | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total PBBL-56GK | 1 | 18.04 | 18.04
PB23-DFSA | Partida | m | Barrera metàl.simple,N2,A,W6,deflex.2m,sup.C-120 col.fix.mecàniques c/4m,trams rect./corb.>=22m | [6 empty] | 4 | 46 | 184
Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2, reduïda, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m (BMSRA4/C), col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m
|  | Edifici |  | P.Coberta | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | Edifici | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total PB23-DFSA | 4 | 46 | 184
PBC0-65L5 | Partida | u | Balisa lluminosa alta intens.estrob.recarreg.,desm. | [6 empty] | 1 | 109.1 | 109.1
Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs
|  | Edifici |  | P.Coberta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Edifici | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total PBC0-65L5 | 1 | 109.1 | 109.1
PBA3-DXJI | Partida | m | Marca vial long.discontínua T-NR, 10cm, 2/1, plástic en fred 2 comp., polvorització | [6 empty] | 4 | 0.88 | 3.52
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
|  | Edifici |  | P.Coberta | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | Edifici | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total PBA3-DXJI | 4 | 0.88 | 3.52
[9 empty] | Total 03.03 | 1 | 859.32 | 859.32
[9 empty] | Total 03 | 1 | 2346.9 | 2346.9
04 | Capítulo |  | Control de Qualitat | [6 empty] | 1 | 4049.2 | 4049.2
[9 empty] | Total 0 | 1 | 101997.83 | 101997.83
Note on A3: Código único que identifica el concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia" Es el primer campo que hay que rellenar para crear un concepto. Al escribir un código: • Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo • Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto superior • Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado Es sensible a la opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas" Los conceptos de tipo subtotal calculan la suma de los importes de los conceptos anteriores y sus códigos comienzan por el carácter 'Ʃ'. Pueden incluirse varios niveles de subtotales jerárquicos. Para insertar 'Ʃ' abra el "Mapa de caracteres" de Windows y busque el símbolo "Suma". Los conceptos de tipo porcentaje calculan un porcentaje sobre los importes de los conceptos que están por encima de ellos en un análisis de precios y sus códigos contienen el símbolo '%'. Los conceptos cuyo código comienza por 'Ʃ%', 'ƩƩ%' o 'ƩƩƩ%' calculan porcentajes sobre los distintos niveles de subtotales.
Note on B3: Naturaleza del concepto o de la entidad (ver menú contextual)
Note on C3: Unidad de medida a la que se refiere el precio unitario Las unidades de tiempo de la maquinaria y la mano de obra afectan a los cálculos de duraciones y recursos D*, d*: Dias x Horas laborables del día (Obra.CalcDurLab) S*, s*, W*, w*: Semanas x 5 días M*, m*: Meses x Días laborables del mes (Obra.CalcDurMes) A*, a*, Y*, y*: Años x 12
Note on D3: Texto breve que facilita la visualización, la búsqueda y la impresión del concepto en lugar del texto El color corresponde al estado, que se modifica con el menú contextual, actualizándose la fecha del color correspondiente
Note on E3: Revit: "-" + Texto del parámetro "Comentarios" del elemento Si no existe se compone con: Planta + Orientación + Área + Zona + TipoBIM Fondo: color de "EstadoPres"
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión Magenta: Calculado a partir de las dimensiones Negro: Introducido directamente
Note on K3: Cantidad o rendimiento del concepto en su superior en el presupuesto Magenta: Proviene de las líneas de medición Negro: Si se introduce por el usuario se retiran del presupuesto las líneas de medición, si existen Fondo gris: Puede anularse para no tener en cuenta la cantidad del concepto en un superior determinado
Note on L3: Precio unitario principal del concepto Puede ser el precio del presupuesto, de venta o de oferta Cuando se usan precios de coste y de venta el coste estimado figura en el precio objetivo "Obj" Magenta: Calculado a partir de los conceptos inferiores, si se modifica pasa a ser bloqueado Rojo: Bloqueado, puede ser distinto al resultante de sus inferiores Fondo gris: Anulado, el concepto no interviene en el presupuesto Precios.Pres Precio asignado a la entidad que aparece en las ventanas de precios múltiples, como divisas, precios y ofertantes Negro: Introducido por usuario Magenta: Calculado Fondo rosa: Valor de defecto
Note on M3: Presupuesto vigente, suma de presupuesto inicial y modificaciones aprobadas Incluye costes indirectos (PEM) si esta definido el porcentaje Magenta: El producto de la cantidad por el precio del presupuesto está afectado por la producción, la dificultad, un factor, los costes indirectos o la divisa