## Full1
Pressupost
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
00 | Capítol |  | NOTA ACLARIDORA: GENERAL A TOTES LES PARTIDES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EE000001 | Partida | u | GENERAL a totes les partides del pressupost | [6 empty] | 1 | 0 | 0
En totes les partides estarà inclosa: - La utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material, ajudes i altres elements necessaris per deixar la partida correctament acabada amb el vistiplau de la DF. - La part proporcional de: transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i traginaments, mitjans de protecció i seguretat per a la prevenció de riscos laborals. gestió de residus segons normativa vigent mitjans auxiliars treballs verticals dins del pati d'instal·lacions (muntant) - La mà d'obra de muntatge. - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat, segons reglamentació d'aplicació i instruccions de la DF - Treballs de replanteig, recàlcul i confecció de plànols d'obra i as-built - Part proporcional de purgues manuals necessàries en tots els punts alts, picatge, tub fins a recollida i vàlvules - Eliminació de restes, neteges parcial i final, i la retirada de runes amb la corresponent gestió de residus. Inclús contenidors per acumulació de runa i el seu transport. - Les taxes i/o impostos derivades del punt anterior. . - Projecte, certificats, visats, honoraris eic, taxes i tramitació necessària per a la legalització de la instal·lació si es requereix. - Tots els elements a instal·lar seran mín. PN16 Així com la imprimació de pintura anti-oxidant en les canonades, les soldadures necessàries, suportació, accessoris, estructures, ancoratges, silentblocs, aïllament i recobriment d'alumini d'accessoris, protecció anti pluja elements de control i petit material necessaris per a un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent. El replanteig dels elements es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. El preu de contracte de cada partida inclourà tot el necessari per executar-la correctament segons memòria, plànols i documentació de projecte i sempre amb el vistiplau de la DF. Es considera que els preus ja inclouen el cost de les despeses indirectes corresponents. Els preus de les partides d'instal·lacions inclouen les ajudes corresponents a realitzar a tots els rams.
[9 empty] | Total 00 | 1 | 0 | 0
01 | Capítol |  | PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR | [6 empty] | 1 | 181848.53 | 181848.53
EEH1Z1004BC | Partida | u | Bomba de calor reversible aire - aigua amb ventiladors axials, 696 kW - R454B | [6 empty] | 1 | 132304.63 | 132304.63
Subministrament i instal·lació de bomba de calor reversible aire - aigua amb ventiladors axials, alta eficiència, 696 kW de potència frigorífica, de 318,2 kW de potència elèctrica, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 8 compressors del tipus scroll rotatiu i fluid frigorífic R454B, amb bescanviador multitubular. Marca: CLIMAVENETA o equivalent Mod: NX2-N-G06 /A /0708 Potència frigorífica: 696 kW Potència calorífica: 753,4 kW Potència elèctrica:munica 318,2 kW Refrigerant: R454B Tarjeta de coció Bacnet IP Vàlvules dobles de seguretat amb interruptor Bateria de coure amb aletes d'alumini pre-pintades Parrilla anti-intrusiones Protecció anti congelació Proteccions a les bateries de condensació Unitat amb tancament acústic Silent-blocs Interupor de flux incorporat Versió silenciada, encapsulament compressors Inclou interruptor de flux extern i amortidors metàl·lics adequats al pes i característiques de la planta. Conjunt completament instal·lat, col·locat i en funcionament.
|  | BC01 |  | BOMBA DE CALOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EEH1Z1004BC | 1 | 132304.63 | 132304.63
EG31ZCONaz | Partida | u | Segellat i retirada instal·lació GN existent en planta coberta | [6 empty] | 1 | 668.6 | 668.6
Segellat i retirada instal·lació de gas existent en planta coberta de la màquina d'absorció Carrier fins a ramal de derivació principal, que resti en desús Inclou: - accessoris i unions roscades, embridades o ranurades, - tasques de inertitzat i prova pressió canonada existent. - tall de les canonades, pintat de les connexions amb imprimació, pintat groc, prova de pressió - Eliminar restes circuits, tub, suports, ... Conjunt completament instal•lat, senyalitzat, regulat i en funcionament,
|  | BC01 |  | màquina absorció |  |  |  |  | 1
[9 empty] | Total EG31ZCONaz | 1 | 668.6 | 668.6
EG31ZCON | Partida | u | Connexió hidràulica instal·lació existent en planta | [6 empty] | 1 | 773 | 773
Connexió hidràulica a instal·lació existent 2 tubs (IMPULSIÓ/RETORN) Inclou: - accessoris i unions roscades, embridades o ranurades, - tasques de buidat de la instal·lació, - desmuntatge dels aïllaments, tall de les canonades, pintat de les connexions amb imprimació, prova de pressió, aïllament amb escuma elastomèrica segons RITE. - omplerta de nou del circuit i posada en marxa. - Eliminar restes circuits, tub, aíllament, suports, ... Conjunt completament instal•lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament,
|  | BC01 |  | BOMBA DE CALOR |  |  |  |  | 1
[9 empty] | Total EG31ZCON | 1 | 773 | 773
PFM3-8G5V | Partida | u | Manig.EPDM+brides,DN=150mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat | [6 empty] | 2 | 143.1 | 286.2
Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat
|  | GENERAL |  | Bomba de calor | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PFM3-8G5V | 2 | 143.1 | 286.2
PEV3-HAHS | Partida | u | Comptador calor.hidrodin.Q=150,0m3/h,PN=16bar,DN=150mm,T.màx=90°C,a/sonda temp.,muntat | [6 empty] | 1 | 2252.71 | 2252.71
Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 150,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 150 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes
|  | GENERAL |  | Bomba de calor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PEV3-HAHS | 1 | 2252.71 | 2252.71
PNE1-762W | Partida | u | Filtre colador en ¬Y¬,+brides,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat superf. | [6 empty] | 1 | 392.03 | 392.03
Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment
|  | GENERAL |  | Bomba de calor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PNE1-762W | 1 | 392.03 | 392.03
PN44-FAO2 | Partida | u | Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor manual,superf. | [6 empty] | 7 | 280.68 | 1964.76
Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment
|  | GENERAL |  | Bomba de calor | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | GENERAL |  | Canonades | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total PN44-FAO2 | 7 | 280.68 | 1964.76
PF1A-DUMM | Partida | m | Tub acer negre s/sold.(S),6¬,sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.alt,col.superf. | [6 empty] | 120 | 180.02 | 21602.4
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 6" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN=150 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment
|  | GENERAL |  | Bomba de calor | 1 | 120 | 0 | 0 | 120
[9 empty] | Total PF1A-DUMM | 120 | 180.02 | 21602.4
PFQ0-3KC7 | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=160mm,g=60mm,factor dif.vapor>= 7000 1superf.alt | [6 empty] | 120 | 103.86 | 12463.2
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 160 mm, de 60 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt
|  | GENERAL |  | Bomba de calor | 1 | 120 | 0 | 0 | 120
[9 empty] | Total PFQ0-3KC7 | 120 | 103.86 | 12463.2
PFR0-3NDS | Partida | m | Recob.tèrm.canonades alum.,D=260mm,g=0,8mm,dific.alt,superf. | [6 empty] | 120 | 73.62 | 8834.4
Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 260 mm de diàmetre, de 0,8 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment
|  | GENERAL |  | Bomba de calor | 1 | 120 | 0 | 0 | 120
[9 empty] | Total PFR0-3NDS | 120 | 73.62 | 8834.4
PEUG-H9SS | Partida | u | Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, preu alt i muntada roscada | [6 empty] | 2 | 37.23 | 74.46
Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, preu alt i muntada roscada
|  | GENERAL |  | Bomba de calor | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PEUG-H9SS | 2 | 37.23 | 74.46
PNF3-8G35 | Partida | u | Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1 1/4*,P=3bar,temp=120°C,munt.superf. | [6 empty] | 1 | 79.33 | 79.33
Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella d'1 1/4*, tarada a 3 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment
|  | GENERAL |  | Bomba de calor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PNF3-8G35 | 1 | 79.33 | 79.33
PJMA-HAH4 | Partida | u | Manòmetre glicerina,0-6bar,esfera D=63mm,rosca 1/4'',instal. | [6 empty] | 3 | 20.43 | 61.29
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca de connexió d'1/4'', instal·lat
PEUC-51AT | Partida | u | Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8* | [6 empty] | 2 | 19.6 | 39.2
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8* de, roscat
PEUE-6YQ4 | Partida | u | Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2*,esfera 100mm,<= 80 °C,col.roscat | [6 empty] | 2 | 26.16 | 52.32
Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2* de, d'esfera de 100 mm, de <= 80 °C, col·locat roscat
[9 empty] | Total 01 | 1 | 181848.53 | 181848.53
02 | Capítol |  | INSTAL·LACIÓ ELECTRICA | [6 empty] | 1 | 86026.48 | 86026.48
PG10-J1Y1M | Partida | u | Armari peu metàl.+porta metàl.opac.,4000A,aprox.2000x700x400mm,classe I,IP65,col. | [6 empty] | 1 | 3424.52 | 3424.52
Armari de peu per a quadre de distribució elèctrica, format per una estructura de muntants verticals, un sòcol inferior, una tapa superior, dos plafons laterals i un plafó de fons, de planxa d'acer acabat pintat al forn i porta metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 4000 A, de dimensions aproximades de 2000x700x400 mm, aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP65 i IK10, col·locat. Inclou bancada metàl·lica per a la seva ubicació.
|  | GENERAL |  | coberta Q1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PG10-J1Y1M | 1 | 3424.52 | 3424.52
PG46-FA0HM | Partida | u | Interruptor de tall en càrrega 1600A, 4P, config.fixa, 42kA, munt.superf. | [6 empty] | 1 | 2154.76 | 2154.76
Interruptor de tall en càrrega de 1600 A d'intensitat nominal, amb 4 pols marca Schneider Electric Interpact INS1600 o similar, muntat superficialment dintre d'armari coberta Q1. Inclou pletines i embarrat de connexió i de distribució de 2000A de coure per a la seva connexió dintre d'armari metàl·lic.
|  | GENERAL |  | interruptor general | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PG46-FA0HM | 1 | 2154.76 | 2154.76
PG4A-EOY2M | Partida | u | Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.630A,3P-3R,70kA,munt.superf,.portecció diferencial. | [6 empty] | 2 | 6126.67 | 12253.34
Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 630 A d'intensitat màxima, amb 3 pols i 3 relès i bloc de relès electrònic regulable i protecció diferencial incorporada, de 70 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2 marca Schneider Electric model ComPacT NSX630N 70kA AC 3P3R 570A Micrologic 4.3 o similar muntat superficialment dintre d'armari coberta Q1. Inclou pletines de coure o cablejat per a la seva connexió dintre d'armari metàl·lic.
|  | GENERAL |  | Bomba de calor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | GENERAL |  | Planta refredadora Roca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PG4A-EOY2M | 2 | 6126.67 | 12253.34
EG513212z | Partida | u | Analitzador de xarxes per quadre elèctric, amb trafos intensitat i accessoris | [6 empty] | 1 | 894.62 | 894.62
Subministrament i instal·lació d'analitzador de xarxes, per a muntar en carril DIN, couminicable BACnet, amb trafos d'intensitat, accessoris, petit material i material auxiliar. Inclou instal·lació a quadre existent, conductors, terminals de connexió, senyalització dels conductors, configuració i posada en servei. Instal·lat dintre d'armari coberta Q1. Marca i model Circutor mod. CVM-C10-ITF-RS485-I2-C2-T2 o equivalent.
|  | BC01 |  | quadre elèctric coberta Q1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EG513212z | 1 | 894.62 | 894.62
PG33-E43M | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x240mm2,col.canal/safata | [6 empty] | 511 | 59.63 | 30470.93
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
|  | GENERAL |  | escomesa general | 7 | 73 | 0 | 0 | 511
[9 empty] | Total PG33-E43M | 511 | 59.63 | 30470.93
PG33-E43G | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x150mm2,col.canal/safata | [6 empty] | 588 | 40.11 | 23584.68
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
|  | GENERAL |  | bomba de calor | 7 | 63 | 0 | 0 | 441
|  | GENERAL |  | màquina Roca | 7 | 21 | 0 | 0 | 147
[9 empty] | Total PG33-E43G | 588 | 40.11 | 23584.68
EG380702 | Partida | m | Conductor Cu nu,1x16mm2,munt.superf. | [6 empty] | 69 | 5.98 | 412.62
Subministrament i instal·lació de conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment
|  | GENERAL |  | CABLE TERRA SAFATA | 0 | 69 | 0 | 0 | 69
[9 empty] | Total EG380702 | 69 | 5.98 | 412.62
PG2J-4BVI | Partida | m | Safata reixeta acer galv.calent,100mmx400mm,col.susp/param.horitz. | [6 empty] | 23 | 81.91 | 1883.93
Safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
|  | GENERAL |  | Escomesa soterrani | 1 | 23 | 0 | 0 | 23
[9 empty] | Total PG2J-4BVI | 23 | 81.91 | 1883.93
PG2J-4BPS | Partida | m | Safata xapa perforada+coberta acer galv.calent,60mmx200mm,col.s/sup.horitz. | [6 empty] | 68 | 69.58 | 4731.44
Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
|  | GENERAL |  | escomesa bomba calor | 1 | 58 | 0 | 0 | 58
|  | GENERAL |  | escomesa màquina Roca | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total PG2J-4BPS | 68 | 69.58 | 4731.44
PG2J-4BPU | Partida | m | Safata xapa perforada+coberta acer galv.calent,60mmx400mm,col.s/sup.horitz. | [6 empty] | 17 | 128.29 | 2180.93
Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
|  | GENERAL |  | escomesa coberta | 1 | 17 | 0 | 0 | 17
[9 empty] | Total PG2J-4BPU | 17 | 128.29 | 2180.93
PG2J-4BPT | Partida | m | Safata xapa perforada+coberta acer galv.calent,60mmx300mm,col.s/sup.horitz. | [6 empty] | 20 | 91.21 | 1824.2
Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
|  | GENERAL |  | muntant vertical | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | Total PG2J-4BPT | 20 | 91.21 | 1824.2
PG35-DY8Q | Partida | m | Cable Cu 450/750 V, H07Z-K, 1x2,5mm2, Dca-s2, d2, a2,col.tub | [6 empty] | 510 | 1.49 | 759.9
Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub
PG2P-6T0Q | Partida | m | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf. | [6 empty] | 30 | 8.72 | 261.6
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
P1F | Partida | u | Connexió escomesa elèctrica a quadre general elèctric | [6 empty] | 1 | 684.53 | 684.53
Treballs en horari nocturn de connexió d'escomesa elèctrica formada per 7 cables de 240 mm2 a interruptor de 1600 A 4P del quadre general de BT del soterrani.
PG2O-6SXP | Partida | m | Tub rígid acer galv.,DN=32mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió roscada+munt.superf. | [6 empty] | 48 | 10.51 | 504.48
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment
[9 empty] | Total 02 | 1 | 86026.48 | 86026.48
03 | Capítol |  | CONTROL I GESTIÓ | [6 empty] | 1 | 4339.31 | 4339.31
EEV2C003z | Partida | u | Sensor temperatura immersió | [6 empty] | 2 | 55.67 | 111.34
Subministrament i instal·lació de sensor temperatura immersió (plançó 6mm diàmetre) IP67 i 150mm. Marca Trend Controls/M3 o equivalent Inclòs accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament
|  | GENERAL |  | SISTEMA CONTROL CLIMA |  |  |  |  | 2
[9 empty] | Total EEV2C003z | 2 | 55.67 | 111.34
EEV2C004z | Partida | u | Interruptor de flux | [6 empty] | 1 | 210.37 | 210.37
Subministrament i instal·lació de interruptor de flux de líquid. Marca Trend Controls/M3 o equivalent Inclòs accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament
|  | GENERAL |  | SISTEMA CONTROL CLIMA |  |  |  |  | 1
[9 empty] | Total EEV2C004z | 1 | 210.37 | 210.37
EEV5C500z | Partida | u | Posada en funcionament | [6 empty] | 1 | 834.11 | 834.11
Posada en funcionament. - Verificació de cablejat, senyals de camp, posada en funcionament equips de control, càrrega de programació, verificació de les regulacions, creació documentació tècnica necessària i formació a personal tècnic.
|  | GENERAL |  | SISTEMA CONTROL CLIMA |  |  |  |  | 1
[9 empty] | Total EEV5C500z | 1 | 834.11 | 834.11
EEV4C604 | Partida | u | Enginyeria de supervisor i integració bomba de calor | [6 empty] | 1 | 1330.59 | 1330.59
Enginyeria de Supervisor. - Creació de les pantalles, bases de dades, alarmes del sistema, gràfiques i històrics i usuaris, verificació del sistema de gestió tècnica. - Integració de bomba de calor i retirada de màquines existents.
|  | GENERAL |  | SISTEMA CONTROL CLIMA |  |  |  |  | 1
[9 empty] | Total EEV4C604 | 1 | 1330.59 | 1330.59
EEV5C521z | Partida | u | Ampliació llicència | [6 empty] | 1 | 1852.9 | 1852.9
Ampliació de la llicència amb 500 punts addicionals de sistemes amb protocol obert. Marca Trend Controls/M3 o equivalent
|  | BC01 |  | SISTEMA CONTROL CLIMA |  |  |  |  | 1
[9 empty] | Total EEV5C521z | 1 | 1852.9 | 1852.9
[9 empty] | Total 03 | 1 | 4339.31 | 4339.31
04 | Capítol |  | TREBALLS ESTRUCTURA METÀL.LICA | [6 empty] | 1 | 5175.53 | 5175.53
04.1 | Capítol |  | Adequació bancada | [6 empty] | 1 | 402.92 | 402.92
Modificació de les bancades metàl·liques de la bomba de calor. Inclou instal·lació de 10 planxes de ferro de 300x300x10mm soldades sobre perfils existents amb rigiditzadors. Les planxes i els rigiditzadors portaran dos capes d'imprimació per intempèrie. Aquesta partida inclou qualsevol modificació dels perfils metàl·lics existents a la coberta per motiu de la l'adequació de la bancada.
P44C-DP1N | Partida | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigas formats per peça simple, en perfils laminats en calen | [6 empty] | 14 | 4.17 | 58.38
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigas formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
P8B2-G2EI | Partida | m2 | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'expo | [6 empty] | 14 | 24.61 | 344.54
Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 60 µm, capa intermèdia de 60 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 280 µm, aplicat de forma manual
[9 empty] | Total 04.1 | 1 | 402.92 | 402.92
04.2 | Capítol |  | Reparació corrosió de l'estructura existent | [6 empty] | 1 | 4772.61 | 4772.61
P874-4UC6 | Partida | m2 | Neteja en sec param.vert.,pols+restes+biodipòsits,mitjans manuals | [6 empty] | 57 | 12.96 | 738.72
Neteja en sec sobre parament vertical, de pols, restes orgàniques i biodipòsits-detritus amb mitjans manuals no agressius i instruments desincrustants
P871-H8G6 | Partida | m2 | Decapat de pintures i òxids existents sobre estructura d'acer, amb aplicacions successives de produc | [6 empty] | 57 | 29.86 | 1702.02
Decapat de la totalitat de les superficies de pintures i òxids existents sobre estructura d'acer, amb aplicacions successives de producte decapant
P875-4SAE | Partida | m2 | Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer(totalitat de l'estructura) fins a un | [6 empty] | 57 | 16.3 | 929.1
Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer(totalitat de l'estructura) fins a un grau de preparació Sa 3 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig d'abrasiu tipus corindón o silicat d'alumini a pressió i càrrega manual de runa sobre contenidor
P8B2-G2EI | Partida | m2 | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'expo | [6 empty] | 57 | 24.61 | 1402.77
Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 60 µm, capa intermèdia de 60 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 280 µm, aplicat de forma manual
[9 empty] | Total 04.2 | 1 | 4772.61 | 4772.61
[9 empty] | Total 04 | 1 | 5175.53 | 5175.53
05 | Capítol |  | DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS QUE RESTIN EN DESÚS | [6 empty] | 1 | 8880.72 | 8880.72
EE12SZTR | Partida | u | Desballestament torres de refrigeració | [6 empty] | 2 | 1332.51 | 2665.02
Treballs, material i elements auxiliars necessaris pel desballestament de les dues torres de refrigeració existents a coberta - Desmuntatge i retirada de les torres de refrigeració - Desmuntatge de grups de bombeig. - Quadres i línies elèctriques - Canonades, vàlvules, aïllaments i accessoris - Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. - Gestió de residus, transports a abocador autoritzat i taxes associades - Transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i traginaments,
|  | GENERAL |  | Coberta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EE12SZTR | 2 | 1332.51 | 2665.02
EE12SZBC | Partida | u | Desballestament de màquina d'absorció | [6 empty] | 1 | 2673.06 | 2673.06
Treballs, material i elements auxiliars necessaris pel desballestament de la màquina d'absorció Carrier-Sanyo existent a coberta - Desmuntatge i retirada de la unitat Carrier-Sanyo - Quadres i linies elèctriques - Tubs, vàlvules, aïllaments i accessoris - Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. - Gestió de residus, transports a abocador autoritzat i taxes associades - Transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i traginaments. Inclou qualsevol tassa i gestió de retirada i reciclatge dels materials i dels fluids que pugui contenir la màquina.
|  | GENERAL |  | COBERTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EE12SZBC | 1 | 2673.06 | 2673.06
EE12SZCAN | Partida | u | Desballestament canonades | [6 empty] | 1 | 2265.14 | 2265.14
Treballs, material i elements auxiliars necessaris pel desballestament de les canonades des de les dues torres de condensació fins la màquina d'absorció i des de la màquina d'absorció fins el muntant vertical. - Desmuntatge i retirada canonades de PVC i de ferro. - Tubs, vàlvules, aïllaments i accessoris - Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. - Gestió de residus, transports a abocador autoritzat i taxes associades - Transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i traginaments,
|  | GENERAL |  | COBERTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EE12SZCAN | 1 | 2265.14 | 2265.14
EE12SZBOM | Partida | u | Desballestament bombes | [6 empty] | 1 | 442.83 | 442.83
Treballs, material i elements auxiliars necessaris pel desballestament de les bombes de circulació de coberta i soterrani (bombes de torres a bombes i de màquina d'absorció a col·lector soterrani) - Desmuntatge i retirada bombes - Tubs, vàlvules, aïllaments i accessoris - Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. - Gestió de resisdus, transports a abocador autoritzat i taxes associades - Transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i traginaments,
|  | GENERAL |  | COBERTA / SOTERRANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EE12SZBOM | 1 | 442.83 | 442.83
MP1 | Partida | u | Retirada d'escomesa elèctrica | [6 empty] | 1 | 834.67 | 834.67
Treballs, material i elements auxiliars necessaris per a la retirada de l'escomesa elèctrica de la màquina Roca des de subquadre d'interruptor elèctric de 630A fins a muntant vertical i reubicació d'escomesa a nou quadre coberta Q1.
|  | GENERAL |  | màquina Roca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total MP1 | 1 | 834.67 | 834.67
[9 empty] | Total 05 | 1 | 8880.72 | 8880.72
06 | Capítol |  | BOMBES DE CIRCULACIÓ | [6 empty] | 1 | 16818.82 | 16818.82
ENLZBBC | Partida | u | Bomba centrífuga in line rotor sec 125,5 m³/h 15,3 m3/h - mcda | [6 empty] | 2 | 4906.21 | 9812.42
Subministrament i instal·lació de bomba en línia simple de rotor sec, tancament mecànic segons EN 12756, motor segons estàndard IEC i DIN. Marca Sedical model SIM 125/290 -7,5/K. Cabal: 125,5 m3/h Pressió: 15,3 mcda Marca: SEDICAL o equivalent Mod: SIM 125/290 -7,5/K Temperatura de l'fluid: -15...95°C Pressió màxima de treball: 10 bar Dades del motor Classe d'eficiència energètica de l'motor: IE5 Alimentació elèctrica: 3 ~ 400V / 50 Hz Potència nominal: 6,97 KW Totalment muntada, connectada elèctrica, mecànicament i en funcionament. Posada en funcionament
|  | BC01 |  | SOTERRANI |  |  |  |  | 2
[9 empty] | Total ENLZBBC | 2 | 4906.21 | 9812.42
EF11HD22za | Partida | u | Instal·lació bomba de circulació | [6 empty] | 2 | 1980.51 | 3961.02
Instal·lació hidràulica bombes de circulació. tub, accessoris, suports, aïllament s/RITE i recobriment alumini, necessari per l'adequació de la instal·lació de l'actual bomba de circulació a la nova instal·lació de nova bomba de circulació. Connexionat hidràulic Inclou: - accessoris i unions roscades, embridades o ranurades, - tasques de buidat de la instal·lació, - desmuntatge dels aïllaments, tall de les canonades, pintat de les connexions amb imprimació, prova de pressió, aillament amb escuma elastomèrica segons RITE i acabat alumini - omplerta de nou del circuit i posada en marxa. - Eliminar restes circuits, tub, aíllament, suports, ... Inclou part proporcional d'accesoris, pintura, elements de suportació, aïllament de vàlvuleria i accessoris, i petit material de muntatge. Connexió elèctrica. inclou canalitzacions, cables, suportacuons, accessoris fins quadre elèctric soterrani.
|  | GENERAL |  | SOTERRANI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EF11HD22za | 2 | 1980.51 | 3961.02
EEV3ZLELECT | Partida | u | Instal·lació elèctrica de potència i comandament | [6 empty] | 2 | 670.46 | 1340.92
Instal·lació elèctrica de potència, control i comandament. Cables, tubs, canalitzacions i tot el material necessari per la realització de la instal·lació eléctrica de potència, comandament i control Des de quadre elèctric i quadre de control fins bombes de circulació Completament instal·lat.
|  | GENERAL |  | SOTERRANI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EEV3ZLELECT | 2 | 670.46 | 1340.92
PFM3-8G5Y | Partida | u | Manig.EPDM+brides,DN=125mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat | [6 empty] | 4 | 119.08 | 476.32
Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 125 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat
|  | GENERAL |  | Bombes | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total PFM3-8G5Y | 4 | 119.08 | 476.32
PN44-FANS | Partida | u | Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor manual,superf. | [6 empty] | 4 | 228.78 | 915.12
Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment
|  | GENERAL |  | Bombes | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total PN44-FANS | 4 | 228.78 | 915.12
PN88-8F81 | Partida | u | Vàlv.ret.disc partit entre brides,DN=125mm,cos EN-GJL-250,disc (AISI 304),cautx.EPDM,PN=16bar,Tmàx=100°C,munt.entre brides | [6 empty] | 2 | 136.08 | 272.16
Vàlvula de retenció de disc partit per a muntar entre brides, diàmetre nominal 125 mm, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), clapeta partida d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú EPDM i molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió nominal 16 bar, temperatura màxima 100 °C, muntada entre brides
|  | GENERAL |  | Bombes | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PN88-8F81 | 2 | 136.08 | 272.16
PJMA-HAH4 | Partida | u | Manòmetre glicerina,0-6bar,esfera D=63mm,rosca 1/4'',instal. | [6 empty] | 2 | 20.43 | 40.86
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca de connexió d'1/4'', instal·lat
[9 empty] | Total 06 | 1 | 16818.82 | 16818.82
07 | Capítol |  | SEGURETAT I SALUT | [6 empty] | 1 | 1710.6 | 1710.6
E141Z001 | Partida | u | Conjunt de material i instal·lacions per seguretat i salut | [6 empty] | 1 | 1710.6 | 1710.6
Conjunt de materials, elements i instal·lacions necessàries pel compliment de les mesures de seguretat i salut necessàries: - Instal·lacions provisionals - Medicina preventiva i formació de personal - Protecció individuals i personals - Proteccions col·lectives - Protecció elèctrica - Elements d'extinció incendis.
|  | GENERAL |  | SEGURETAT I SALUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total E141Z001 | 1 | 1710.6 | 1710.6
[9 empty] | Total 07 | 1 | 1710.6 | 1710.6
08 | Capítol |  | VARIS | [6 empty] | 1 | 14665.84 | 14665.84
EY01ZFON | Partida | u | Ajudes | [6 empty] | 1 | 2489.4 | 2489.4
Ajudes per la correcta execució de les instal·lacions segons directrius de la DF en cada cas. L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar les instal.lacions completament acabades. Inclou: * Replanteig i marcatge en obra abans d'executar. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Fixació dels Suports. * Construcció de petites bancades construides amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips d'instal.lacions. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats d'instal.lacions i forats de pas d'instal.lacions. * Descàrrega i elevació de materials a obra. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de Rebuig resultat d'aquests treballs. * Desmuntatges i retirada de baranes i religues per adequar espais de noves màquines. * Desmuntatge i posterior muntatge de sostre de xapa, incloent estructura existent sobre la màquina d'absorció per poder desinstal·lar-la.
|  | GENERAL |  | AJUDES INSTAL |  |  |  |  | 1
[9 empty] | Total EY01ZFON | 1 | 2489.4 | 2489.4
E2AA02a | Partida | u | Legalització de totes les instal·lacions de climatització i ventilació que es vegin afectades | [6 empty] | 1 | 2067.83 | 2067.83
Legalització de totes les instal·lacions de climatització i ventilació que es vegin afectades, incloent la preparació i visats de projectes en el col·legi professional corresponent i la presentació /tramitació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els serveis territorials d'indústria - canal empresa i entitats col·laboradores, inclús l'abonament de les tases corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius habituals que s'hagi de realitzar amb els organismes oficials per portar a bon terme la legalització de les instal·lacions.
|  | GENERAL |  | LEGALITZACIÓ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total E2AA02a | 1 | 2067.83 | 2067.83
E2AA02c | Partida | u | Legalització de totes les instal·lacions elèctriques que es vegin afectades | [6 empty] | 1 | 1951.78 | 1951.78
Legalització de totes les instal·lacions elèctriques que es vegin afectades, incloent la preparació i visats de projectes en el col·legi professional corresponent i la presentació /tramitació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els serveis territorials d'indústria - canal empresa i entitats col·laboradores, inclús l'abonament de les tases corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius habituals que s'hagi de realitzar amb els organismes oficials per portar a bon terme la legalització de les instal·lacions.
|  | GENERAL |  | LEGALITZACIÓ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total E2AA02c | 1 | 1951.78 | 1951.78
EG31ZGEST | Partida | u | Gestió de residus | [6 empty] | 1 | 1628.49 | 1628.49
Gestió de tots els residus de l'obra produïts durant l'obra fins abocador autoritzat, inclòs els fluids i productes químics de la màquina d'absorció.
|  | GENERAL |  | RESIDUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EG31ZGEST | 1 | 1628.49 | 1628.49
EF12Z02040z | Partida | u | Mitjans d'elevació grua i transport | [6 empty] | 2 | 3264.17 | 6528.34
Lloguers dels serveis de grua, camions, personal i els permisos i tràmits necessaris per l'alçat o baixada de les noves màquines i materials i dels materials de desmuntatges així com el seu transport fins abocador autoritzat. Inclou qualsevol transport per arribar a peu d'obra de materials i de retirada i desmuntatge d'instal·acions fins abocador autoritzat.
|  | GENERAL |  | ELEVACIÓ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EF12Z02040z | 2 | 3264.17 | 6528.34
[9 empty] | Total 08 | 1 | 14665.84 | 14665.84
[9 empty] | Total 0 | 1 | 319465.83 | 319465.83
Note on A3: Codi únic que n'identifica el concepte. Veure colors en "Entorn de treball: Aparença"
Note on B3: Naturalesa del concepte o de lentitat (veure menú contextual)
Note on C3: Unitat de amidament a què fa referència el preu unitari. Les unitats de temps afecten els càlculs de durades i recursos
Note on D3: Text breu que facilita la visualització, la cerca i la impressió del concepte en lloc del text
Note on E3: Descripció curta de la línia d’amidament
Note on F3: Columna A: Número d’unitats iguals de la línia d’amidament
Note on G3: Columna B: Longitud de la línia d’amidament
Note on H3: Columna C: Amplada de la línia d’amidament
Note on I3: Columna D: Alçada de la línia d’amidament
Note on J3: Quantitat Verd: Referència a una altra partida Taronja: Fórmula de amidament Blau: Expressió Magenta: Calculat a partir de les dimensions Negre: Introduït directament
Note on K3: Rendiment o quantitat pressupostada
Note on L3: Preu unitari del concepte al pressupost Vermell: Bloquejat Gris: Anul·lat Magenta: Calculat
Note on M3: Import del pressupost Magenta: Hi ha ajustaments al producte de quantitat per preu unitari