## T-PRES
|  |  |  | Expedient: 551/2026 | Expedient: 551/2026 | Expedient: 551/2026 | Expedient: 551/2026
|  |  |  | Obra: Substitució de la producció de climatització de l'Esco | Obra: Substitució de la producció de climatització de l'Esco | Obra: Substitució de la producció de climatització de l'Esco | Obra: Substitució de la producció de climatització de l'Esco
|  |  |  | Consultor: COT LLUIS J DUART SLP | Consultor: COT LLUIS J DUART SLP | Consultor: COT LLUIS J DUART SLP | Consultor: COT LLUIS J DUART SLP
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostESC_ADULTS_V01
|  | Capítol | 01 | DESBALLESTAMENTS
01.01 | 1 | P21DA-AC01 | u | ACTUACIÓ 01: Desballestament bombes de calor actuals. Desballestament bombes de calor actuals. Desconnexió de les mateixes de la instal·lació hidràulica i de la instal·lació elèctrica. Tot segons criteri de la propietat i direcció facultativa. Transport dels residus a la deixalleria. | 0 | 2
01.01 | 2 | P21DA-AC02 | u | ACTUACIÓ 02: Desballestament de la instal·lació hidràulica de la coberta. Desballestament de la instal·lació hidràulica de coberta. Tot segons criteri de la propietat i direcció facultativa. Transport dels residus a la deixalleria. | 0 | 1
01.01 | 3 | P21DA-AC03 | u | ACTUACIÓ 03: Desballestament de la safata elèctrica de coberta. Desballestament de la safata elèctrica de coberta. Tot segons criteri de la propietat i direcció facultativa. Transport dels residus a la deixalleria. | 0 | 1
01.01 | 4 | P21DA-AC04 | u | ACTUACIÓ 04: Desballestament electricitat coberta. Desballestament i desconnexió de la instal·lació elèctrica de les bombes de calor. Tot segons criteri de la propietat i direcció facultativa. Transport dels residus a la deixalleria. | 0 | 1
01.01 | 5 | P21DA-AC05 | u | ACTUACIÓ 05: Desplaçament grup electrògen. Desplaçament grup electrògen, per permetre la instal·lació de la nova bomba de calor. Recuperació del cable d'alimentació i reconnexió del mateix a l'embarrat de socors. Tot segons criteri de la propietat i direcció facultativa. Inclou desconnexió i nova connexió del grup electrògen. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostESC_ADULTS_V01
|  | Capítol | 02 | MAQUINÀRIA
01.02 | 1 | PEE0-BC01 | u | BC01: Bomba de calor GALLETTI VLS234HS0A o equivalent. Bomba de calor aire/aigua GALLETTI VLS234HS0A, condensada per aire, amb les següents característiques tècniques: - Potència de fred: 232,30 KW - EER/SEER: 3,14/4,41 - Potència elèctrica consumida en fred: 73,90 KW - Potència de calor: 256,00 KW - COP/SCOP: 3,29/4.01 - Potència elèctrica consumida: 77,90 KW - Compressor: 4 tipus scroll - Circuits frigorífic: 2 - Ventiladors: 4 Connexió RS485 (Modbus). La bomba de calor disposarà d'un grup hidràulic, format per dipòsit d'inèrcia i bomba circuladora (doble d'alta pressió). Les característiques tècniques del grup són les següents: - Dipòsit d'inèrcia: 350 l - Electrobomba circuladora: Cabal de 44.430 l/h amb una pressió disponible (circuit usuari) de 164 Kpa. Inclou bancada (segons directrius de la direcció facultativa) per repartir el pes de la bomba de calor i silenbloks. Totalment instal·lada, i posta en marxa realitzada pel SAT oficial (s'haurà d'extendre certificat oficial de posta en marxa). Formació a propietat realitzada també pel SAT oficial. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostESC_ADULTS_V01
|  | Capítol | 03 | INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA
01.03 | 1 | PFC0-4HYQ | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 160x14,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 27.5
01.03 | 2 | PFC0-4HYH | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 110x10 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 24.2
01.03 | 3 | PFC0-4I1D | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x8,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 12.1
01.03 | 4 | PFQ0-3KTU | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 160 mm, de 60 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 27.5
01.03 | 5 | PFQ0-3KQC | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 60 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 24.2
01.03 | 6 | PFQ0-3KXE | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 12.1
01.03 | 7 | PFR0-3NI9 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 260 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 27.5
01.03 | 8 | PFR0-3NEN | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 230 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 0 | 24.2
01.03 | 9 | PFR0-3NEJ | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 190 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 0 | 12.1
01.03 | 10 | PN44-FANS | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | 0 | 4
01.03 | 11 | PN44-FANW | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | 0 | 2
01.03 | 12 | PN44-FANR | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | 0 | 2
01.03 | 13 | PNC0-H9PF | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 125 mm de diàmetre nominal i Kvs=300, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 0 | 1
01.03 | 14 | PNC0-H9PD | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 80 mm de diàmetre nominal i Kvs=120, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 0 | 2
01.03 | 15 | PNC0-H9PC | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 0 | 1
01.03 | 16 | PNE1-7649 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostESC_ADULTS_V01
|  | Capítol | 04 | INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTES
01.04 | 1 | PE54-35E8 | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 0 | 5
01.04 | 2 | PE60-5435 | m2 | Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,4706 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment | 0 | 5
01.04 | 3 | PE65-6YDO | m2 | Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis | 0 | 5
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostESC_ADULTS_V01
|  | Capítol | 05 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
01.05 | 1 | PG33-E41Q | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x50 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 0 | 65
01.05 | 2 | PG2J-4BMJ | m | Safata metàl·lica de reixeta amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 0 | 25
01.05 | 3 | PG41-EQV9 | u | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor | 0 | 1
01.05 | 4 | PG4A-EOJQ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 3 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostESC_ADULTS_V01
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIÓ DE REGULACIÓ I CONTROL
|  | NIVELL 3 | 01 | SERVIDOR WEB
01.06.01 | 1 | PEV6-0013 | u | Servidor Web de Sauter per a EY6AS80F021, moduWeb Unity amb comunicació nativa en BACnet / IP per a control i operació del Sistema de Gestió d'edificis des de qualsevol PC connectat a la mateixa LAN o a través d'Internet mitjançant un navegador web (i.e. Mozilla, Firefox o Internet Explorer). Permet la gestió de fins a 1600 punts de control (Y6WS80F031) visualització de 500 punts via web, 75 pantalles gràfiques i 5 usuaris simultanis. Muntatge carril DIN. - Accés a través de portal Web - Visualització d'històrics en temps real - Enviament d'alarmes a través d'e-mail - Generació de gràfics combinats i històrics. - Gestió d'horaris i calendaris - Operabilitat simple i intuïtiva - Accessos personalitzats per usuaris i contrasenyes. - Inclou targeta Micro-SD en unitat EY6AS80F021 per a possibilitar l'emmagatzematge d'històrics. Representació de l'estructura de la instal·lació tipus arbre, amb ràpid accés a qualsevol part de la instal·lació, amb visualització gràfica dinàmica o en manera de llista seleccionable per l'usuari. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostESC_ADULTS_V01
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIÓ DE REGULACIÓ I CONTROL
|  | NIVELL 3 | 02 | MATERIAL DE CAMP I QUADRE DE CONTROL
01.06.02 | 1 | PEVB-6001 | u | Sonda d'humitat i temperatura exterior P31-EGH601F701 amb sortides 0-10 V. Rang d'humitat de 0 a100%h.r. Rang de temperatura -20 a 80 °C. Alimentació 15 a 24Vac/Vdc. Color blanc IP65. | 0 | 1
01.06.02 | 2 | PEVB-0001 | u | Sonda de temperatura EGT346F103L100 de SAUTER, de canya per immersió Ni1000, L=100 mm. amb funda de llautó i rosca R 1/2´´ PN10, rang -50 a 160ºC IP62. | 0 | 4
01.06.02 | 3 | PEVB-C001 | u | Interruptor de cabal per a líquids model JSF1KF001 de Sauter, de paleta per a canonades d'1´´ a 8´´. Muntatge rosca 1´´. Contacte commutat 250V 15A, Tª màx 120ºC, P màx 11 bar IP65. | 0 | 2
01.06.02 | 4 | PEV3-7006 | u | Comptador d'energia comptacte model P31-KC654CMCH6-603E-67-00, medició per ultrasons per a calefacció/refrigeració amb les següents característiques: muntatge amb brides DN80, Qp 40 m3/h, PN25, instal. retorn, port òptic per a lectura de registres històrics. Comunicació Mosbus RTU. Cable L=2,5 m. Certificació MID. Alimentació 230 V-. | 0 | 1
01.06.02 | 5 | PEV0-1001 | u | Quadre elèctric PLANTA COBERTA per a estació de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar de mides 800x800x200 com a previsió de futura ampliació, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. | 0 | 1
01.06.02 | 6 | PEV4-0001 | u | Controlador modular lliurement programable ref. EY6AS80F021 amb capacitat de regulació i control automatic fins a 24 mòduls I/O i 800 objectes BACnet, pot ser localment equipat amb modulos ecolink i ASV mitjançant bus SLC i 6 equips moducom, incorpora connexió RS-485 per a connexió de bus de camp (Modbus RTU / ASCII). Moducom per a mutiprotocol (KNX, Modbus, Dali, Mbus i SMI) 4 connexions Ethernet RJ-45 per a xarxes IP 1x WAN / 3x LAN (IoT), comunicació BACnet / IP EN ISO 16484-5, WebServer integrat per a comunicació local, visualització i operació, accés usuaris per identificació, encriptat de comunicacions per TSL 1.2, comunicació Bluetooth per a posada en marxa, biblioteques de control, funcions d'horari i calendari, control predictiu mitjançant mòdulo meteorològic incorporat. Targeta SD. Rail DIN. Alimentació 24 V-. | 0 | 1
01.06.02 | 7 | PEV4-0005 | u | Mòdul d'expansió ref. EY6IO31F001 modu631-IO 8 x UI (DI/CI/AI) + 8 x DI/CI per a estació modu680-AS, modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6x2-LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 4x8 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge en carril DIN. | 0 | 1
01.06.02 | 8 | PEV4-0003 | u | Mòdul d'expansió ref. EY6IO50F001 modu650-IO 6 x DO relés (2A) per a estació modu680-AS o modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6x2-LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 6x2 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge en carril DIN. | 0 | 1
01.06.02 | 9 | PG81-0002 | u | Font d'alimentació commutada EY-PS021F02 de Sauter, 85-264Vac / 24Vdc, 2,5 A. Montaje carril DIN. | 0 | 1
01.06.02 | 10 | PG84-0001 | u | Pantalla tàctil 10,1´´ capacitiva industrial Android all in one PC. Resolució de color 16,7 M (8-bit). CPU JWSA64 Cortex-A53 quad-core 1.2GHz. GPU Mail-400 533MHz. Memòria interna 2G DDR3 RAM, Mòdul WIFI incorporat, 802.11A/B/G/N, sistema operatiu pre-instal·lat Android 6.0, multi-idoma. Ports 1x12V ATX input, 1xSIM card slot, 1xTF/SD card slot, 1xHDMI, 2xUSB port, 1xRJ-45 network interface, 1x3.5mm Àudio output interface, 2xcom (Serial port), 1xmini, USB network interface, 1x3.5mm Àudio output interface, 2xcom (Serial port), 1xmini USB, port per a re-flaix/actualització microprogramari. IP65 panell frontal. Instal·lació porta de quadre o suport VEGA no inclós. | 0 | 1
01.06.02 | 11 | EED2CCQE | u | Instal·lació de elèctrica i de senyals febles per a xarxa de regulació i control, inclou contactors, selectors, bons, base portafusibles, cablejat elèctrics i de bus i senyals, tubs corrugats, caies de derivació, quadres de potència i maniobra necessaris, etc Tot segons DF, normativa vigent i tot el necessari per al correcte funcionament del sistema de control., instal·lat i comprovat | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostESC_ADULTS_V01
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIÓ DE REGULACIÓ I CONTROL
|  | NIVELL 3 | 03 | PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA
01.06.03 | 1 | PEV9-0005 | u | Programació i enginyeria d'imatges al servidor Web moduWeb Unity de Sauter segons especificacions del projecte. Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de programes a l'estació de control. Comprovació del connexiónat dels elements de camp a l'estació i creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.) Edició de pàgines web per a la supervisió remota de la instal·lació via LAN Municipal interna (connexió per modem analògic o GSM, router DSL, WAN/LAN no inclós). Visualització dinàmica de valors amb imatges estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de tendència d'històrics. Integració de Bomba de Calor, comptador d'energia tèrmica i analitzador de xarxes via protocol Modbus RTU o BACnet/IP. Lliurament d'esquemes de connexionat, documentació i característiques tècniques del Sistema. Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació a l'usuari final. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostESC_ADULTS_V01
|  | Capítol | 07 | INSTAL·LACIÓ APANTALLAMENT ACÚSTIC
01.07 | 1 | E7C1ACM8 | m2 | Aillament acustic exterior format per pannell aïllant acústic versió reforçada, autoportant Acustimodul 80 R d'Acústica Integral o equivalent, s'intercala una xapa llisa de reforç intermitja de 1,5 mm.e, material absorvent de llana de roca de 70 Kg/m3 de densitat, col.locat horitzontal i vertical, amb vel protector negre, amb la part exterior de xapa llisa prelacada d'1 mm.e de gruix, diemnsions 450x3000 o 4000 mm, espessor 80 mm, pes 33 Kg/m2, aïllament acústic global R'w 35 dBA resistència a la corrosió salina segons ASTM D 2247 amb 100º% d'humitat relativa i 38ºC:1.500 hores, resistència al foc M1 segons norma UNE 23.727-90 i assaig LGAI, amb part proporcional de soporteria, perfils de xapa llisa galvanitzada i precalada de 1,2 mm.e, conformats per a el seu ensamblatge amb els pannels i amb longitut màxim de 3000 mm i accessoris, inclòs porta acústica de 69 mm d'espesor mòdel porta RS-%C de Rw=42 dB. Instal.lat i comprovat. | 0 | 25
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostESC_ADULTS_V01
|  | Capítol | 08 | GESTIÓ DE RESIDUS
01.08 | 1 | P2R6-4I4L | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 0 | 9
01.08 | 2 | E2RA63G0 | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0 | 9
01.08 | 3 | E2RA65A0 | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0 | 9
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostESC_ADULTS_V01
|  | Capítol | 09 | SEGURETAT I SALUT
01.09 | 1 | XPA0Z0SS | pa | Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra general, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostESC_ADULTS_V01
|  | Capítol | 10 | LEGALITZACIONS
01.10 | 1 | EEEPCERT | U | Realització de projecte climatització per tècnic competent visat pel seu Col·legi Oficial i certificat por la empresa de la instal·lació de Climatització, incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i legalització fins la posada en funcionament i autorizació de la DG Mº de Industria, com aportació de la Documentació final actualizada de la Instalación per al llibre de l'Edificio. | 0 | 1
01.10 | 2 | EG32LEGE | u | Realització de projecte per tècnic competent visat pel Col·legi Oficial i certificat per l'empresa de la instal·lació d'Electricitat nova, incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i Legalització fins la posta en funcionament i autorizació de la DG Mº d'Indústria, com aportació de la Documentació final actualitzada de la Instal·lació per al llibre de l'Edifici. | 0 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
Expedient: 551/2026 | Expedient: 551/2026 | Expedient: 551/2026 | Expedient: 551/2026 | Expedient: 551/2026 | Expedient: 551/2026 | Expedient: 551/2026 | Expedient: 551/2026 | Expedient: 551/2026 | Expedient: 551/2026 | Expedient: 551/2026
Obra: Substitució de la producció de climatització de l'Esco | Obra: Substitució de la producció de climatització de l'Esco | Obra: Substitució de la producció de climatització de l'Esco | Obra: Substitució de la producció de climatització de l'Esco | Obra: Substitució de la producció de climatització de l'Esco | Obra: Substitució de la producció de climatització de l'Esco | Obra: Substitució de la producció de climatització de l'Esco | Obra: Substitució de la producció de climatització de l'Esco | Obra: Substitució de la producció de climatització de l'Esco | Obra: Substitució de la producció de climatització de l'Esco | Obra: Substitució de la producció de climatització de l'Esco
Consultor: COT LLUIS J DUART SLP | Consultor: COT LLUIS J DUART SLP | Consultor: COT LLUIS J DUART SLP | Consultor: COT LLUIS J DUART SLP | Consultor: COT LLUIS J DUART SLP | Consultor: COT LLUIS J DUART SLP | Consultor: COT LLUIS J DUART SLP | Consultor: COT LLUIS J DUART SLP | Consultor: COT LLUIS J DUART SLP | Consultor: COT LLUIS J DUART SLP | Consultor: COT LLUIS J DUART SLP
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Partida d'obra
P-1 | E2RA63G0 | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1,0t/m3,LER 170107
Material
| B2RA63G0 | t | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-2 | E2RA65A0 | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no perillosos,0,43t/m3,LER 170904
Material
| B2RA65A0 | t | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0.43 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-3 | E7C1ACM8 | m2 | Aillament acustic exterior format per pannell aïllant acústic versió reforçada, autoportant Acustimodul 80 R d'Acústica Integral o equivalent, s'intercala una xapa llisa de reforç intermitja de 1,5 mm.e, material absorvent de llana de roca de 70 Kg/m3 de densitat, col.locat horitzontal i vertical, amb vel protector negre, amb la part exterior de xapa llisa prelacada d'1 mm.e de gruix, diemnsions 450x3000 o 4000 mm, espessor 80 mm, pes 33 Kg/m2, aïllament acústic global R'w 35 dBA resistència a la corrosió salina segons ASTM D 2247 amb 100º% d'humitat relativa i 38ºC:1.500 hores, resistència al foc M1 segons norma UNE 23.727-90 i assaig LGAI, amb part proporcional de soporteria, perfils de xapa llisa galvanitzada i precalada de 1,2 mm.e, conformats per a el seu ensamblatge amb els pannels i amb longitut màxim de 3000 mm i accessoris, inclòs porta acústica de 69 mm d'espesor mòdel porta RS-%C de Rw=42 dB. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aillament acustic exterior Acustimodul 80 R
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 1 | /R | x |  | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7C1ACM8 | m2 | Aillament acustic exterior format per pannell aïllant acústic versió reforçada, autoportant Acustimodul 80 R d'Acústica Integral o equivalent, s'intercala una xapa llisa de reforç intermitja de 1,5 mm.e, material absorvent de llana de roca de 70 Kg/m3 de densitat, col.locat horitzontal i vertical, amb vel protector negre, amb la part exterior de xapa llisa prelacada d'1 mm.e de gruix, diemnsions 450x3000 o 4000 mm, espessor 80 mm, pes 33 Kg/m2, aïllament acústic global R'w 35 dBA resistència a la corrosió salina segons ASTM D 2247 amb 100º% d'humitat relativa i 38ºC:1.500 hores, resistència al foc M1 segons norma UNE 23.727-90 i assaig LGAI, amb part proporcional de soporteria, perfils de xapa llisa galvanitzada i precalada de 1,2 mm.e, conformats per a el seu ensamblatge amb els pannels i amb longotut màxim de 3000 mm i accessoris, inclòs porta acústica de 69 mm d'espesor mòdel porta RS-%C de Rw=42 dB. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-4 | EED2CCQE | u | Instal·lació de elèctrica i de senyals febles per a xarxa de regulació i control, inclou contactors, selectors, bons, base portafusibles, cablejat elèctrics i de bus i senyals, tubs corrugats, caies de derivació, quadres de potència i maniobra necessaris, etc Tot segons DF, normativa vigent i tot el necessari per al correcte funcionament del sistema de control., instal·lat i comprovat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Instal·lació de elèctrica i de senyals febles per a xarxa de regulació i control, inclou contactors,
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 24 | /R | x |  | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 24 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 24 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED2CCQE | u | Instal·lació de elèctrica i de senyals febles per a xarxa de regulació i control, inclou contactors, selectors, bons, base portafusibles, cablejat elèctrics i de bus i senyals, tubs corrugats, caies de derivació, quadres de potència i maniobra necessaris, etc Tot segons DF, normativa vigent i tot el necessari per al correcte funcionament del sistema de control., instal·lat i comprovat | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-5 | EEEPCERT | U | Realització de projecte climatització per tècnic competent visat pel seu Col·legi Oficial i certificat por la empresa de la instal·lació de Climatització, incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i legalització fins la posada en funcionament i autorizació de la DG Mº de Industria, com aportació de la Documentació final actualizada de la Instalación per al llibre de l'Edificio. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Realització de projecte climatització per tècnic competent visat pel seu Col·legi Oficial i certific
P-6 | EG32LEGE | u | Realització de projecte per tècnic competent visat pel Col·legi Oficial i certificat per l'empresa de la instal·lació d'Electricitat nova, incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i Legalització fins la posta en funcionament i autorizació de la DG Mº d'Indústria, com aportació de la Documentació final actualitzada de la Instal·lació per al llibre de l'Edifici. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Realització de projecte per tècnic competent visat pel Col·legi Oficial i certificat per l'empresa d
Material
| BG31LEGE | U | Realització de projecte per tècnic competent visat pel Col·legi Oficial i certificat per l'empresa de la instal·lació d'Electricitat nova, incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i Legalització fins la posta en funcionament i autorizació de la DG Mº d'Indústria, com aportació de la Documentació final actualitzada de la Instal·lació per al llibre de l'Edifici. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| P21DA-9KE8 | u | Desmuntatge d'altaveu exterior, amb mitjans manuals, i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge altaveu ext.,m.man.,aplec,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-7 | P21DA-AC01 | u | ACTUACIÓ 01: Desballestament bombes de calor actuals. Desballestament bombes de calor actuals. Desconnexió de les mateixes de la instal·lació hidràulica i de la instal·lació elèctrica. Tot segons criteri de la propietat i direcció facultativa. Transport dels residus a la deixalleria. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | ACTUACIÓ 01: Desballestament bombes de calor actuals.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 12 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-8 | P21DA-AC02 | u | ACTUACIÓ 02: Desballestament de la instal·lació hidràulica de la coberta. Desballestament de la instal·lació hidràulica de coberta. Tot segons criteri de la propietat i direcció facultativa. Transport dels residus a la deixalleria. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | ACTUACIÓ 02: Desballestament de la instal·lació hidràulica de la coberta.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 6 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-9 | P21DA-AC03 | u | ACTUACIÓ 03: Desballestament de la safata elèctrica de coberta. Desballestament de la safata elèctrica de coberta. Tot segons criteri de la propietat i direcció facultativa. Transport dels residus a la deixalleria. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | ACTUACIÓ 03: Desballestament de la safata elèctrica de coberta.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-10 | P21DA-AC04 | u | ACTUACIÓ 04: Desballestament electricitat coberta. Desballestament i desconnexió de la instal·lació elèctrica de les bombes de calor. Tot segons criteri de la propietat i direcció facultativa. Transport dels residus a la deixalleria. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | ACTUACIÓ 04: Desballestament electricitat coberta.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 2.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-11 | P21DA-AC05 | u | ACTUACIÓ 05: Desplaçament grup electrògen. Desplaçament grup electrògen, per permetre la instal·lació de la nova bomba de calor. Recuperació del cable d'alimentació i reconnexió del mateix a l'embarrat de socors. Tot segons criteri de la propietat i direcció facultativa. Inclou desconnexió i nova connexió del grup electrògen. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | ACTUACIÓ 05: Desplaçament grup electrògen.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 12 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C153-003G | h | Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació | 2 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-12 | P2R6-4I4L | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Càrr.mec. Residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 5 i fins a
Maquinària
| C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 0.01 | /R | x |  | =
| C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 0.202 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-13 | PE54-35E8 | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte planxa ac.galv.,g=0,8mm,+unió marc cargolat,munt./suports
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.45 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.45 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE52-0OKF | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips | 1 |  | x |  | =
| BEW2-FG8A | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 0.25 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-14 | PE60-5435 | m2 | Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,4706 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament conductes manta MW,g=50mm,conduct.tèrm.>=0,034W/(m·K),kraft-alu.,exterior
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.12 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.12 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE60-34DC | m2 | Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,4706 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-15 | PE65-6YDO | m2 | Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Recobriment aïllam.a/xapa alumini,g=0,6mm,llis
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEY1-2ACR | u | Part proporcional d'elements de muntage per a l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa d'alumini, de 0,6 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
| BE61-1GBN | m2 | Xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis, per a recobriment d'aïllaments tèrmics de conductes | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-16 | PEE0-BC01 | u | BC01: Bomba de calor GALLETTI VLS234HS0A o equivalent. Bomba de calor aire/aigua GALLETTI VLS234HS0A, condensada per aire, amb les següents característiques tècniques: - Potència de fred: 232,30 KW - EER/SEER: 3,14/4,41 - Potència elèctrica consumida en fred: 73,90 KW - Potència de calor: 256,00 KW - COP/SCOP: 3,29/4.01 - Potència elèctrica consumida: 77,90 KW - Compressor: 4 tipus scroll - Circuits frigorífic: 2 - Ventiladors: 4 Connexió RS485 (Modbus). La bomba de calor disposarà d'un grup hidràulic, format per dipòsit d'inèrcia i bomba circuladora (doble d'alta pressió). Les característiques tècniques del grup són les següents: - Dipòsit d'inèrcia: 350 l - Electrobomba circuladora: Cabal de 44.430 l/h amb una pressió disponible (circuit usuari) de 164 Kpa. Inclou bancada (segons directrius de la direcció facultativa) per repartir el pes de la bomba de calor i silenbloks. Totalment instal·lada, i posta en marxa realitzada pel SAT oficial (s'haurà d'extendre certificat oficial de posta en marxa). Formació a propietat realitzada també pel SAT oficial. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | BC01: Bomba de calor GALLETTI VLS234HS0A o equivalent.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 8 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 8 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C153-003G | h | Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació | 4 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| BEE0-BC01 | u | BC01: Bomba de calor GALLETTI VLS234HS0A o equivalent. Bomba de calor aire/aigua GALLETTI VLS234HS0A, condensada per aire, amb les següents característiques tècniques: - Potència de fred: 232,30 KW - EER/SEER: 3,14/4,41 - Potència elèctrica consumida en fred: 73,90 KW - Potència de calor: 256,00 KW - COP/SCOP: 3,29/4.01 - Potència elèctrica consumida: 77,90 KW - Compressor: 4 tipus scroll - Circuits frigorífic: 2 - Ventiladors: 4 La bomba de calor disposarà d'un grup hidràulic, format per dipòsit d'inèrcia i bomba circuladora (doble d'alta pressió). Les característiques tècniques del grup són les següents: - Dipòsit d'inèrcia: 350 l - Electrobomba circuladora: Cabal de 44.430 l/h amb una pressió disponible (circuit usuari) de 164 Kpa. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| PEE0-CRJW | u | Bomba de calor aerotèrmica partida aire/aigua tipus inverter, per a calefacció i refrigeració, de 240 V de tensió d'alimentació, de 3 a 6 kW de potència calorífica amb un COP superior a 4.2, de 2 a 5 kW de potència frigorífica amb un EER superior a 3, equipat amb regulació electrònica, bomba circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat ,col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bom.cal.aer.air/aig,inverter,p/calefacció/refrigeració,T240V,Pcalor.3 a 6 kW,COP>=4.2,pot.frig.=2 a
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 8 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 8 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEE0-33QY | u | Bomba de calor aerotèrmica partida aire/aigua tipus inverter, per a calefacció i refrigeració, de 240 V de tensió d'alimentació, de 3 a 6 kW de potència calorífica amb un COP superior a 4.2, de 2 a 5 kW de potència frigorífica amb un EER superior a 3, equipat amb regulació electrònica, bomba circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-17 | PEV0-1001 | u | Quadre elèctric PLANTA COBERTA per a estació de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar de mides 800x800x200 com a previsió de futura ampliació, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Quadre de control
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV0-1001 | u | Quadre elèctric PLANTA COBERTA per a estació de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar de mides 800x800x200 com a previsió de futura ampliació, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-18 | PEV3-7006 | u | Comptador d'energia comptacte model P31-KC654CMCH6-603E-67-00, medició per ultrasons per a calefacció/refrigeració amb les següents característiques: muntatge amb brides DN80, Qp 40 m3/h, PN25, instal. retorn, port òptic per a lectura de registres històrics. Comunicació Mosbus RTU. Cable L=2,5 m. Certificació MID. Alimentació 230 V-. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comptador energia hidrodinà. AC/AF Qp 40 m3/h DN80
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV3-7006 | u | Comptador d'energia comptacte model P31-KC654CMCH6-603E-67-00, medició per ultrasons per a calefacció/refrigeració amb les següents característiques: muntatge amb brides DN80, Qp 40 m3/h, PN25, instal. retorn, port òptic per a lectura de registres històrics. Comunicació Mosbus RTU. Cable L=2,5 m. Certificació MID. Alimentació 230 V-. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-19 | PEV4-0001 | u | Controlador modular lliurement programable ref. EY6AS80F021 amb capacitat de regulació i control automatic fins a 24 mòduls I/O i 800 objectes BACnet, pot ser localment equipat amb modulos ecolink i ASV mitjançant bus SLC i 6 equips moducom, incorpora connexió RS-485 per a connexió de bus de camp (Modbus RTU / ASCII). Moducom per a mutiprotocol (KNX, Modbus, Dali, Mbus i SMI) 4 connexions Ethernet RJ-45 per a xarxes IP 1x WAN / 3x LAN (IoT), comunicació BACnet / IP EN ISO 16484-5, WebServer integrat per a comunicació local, visualització i operació, accés usuaris per identificació, encriptat de comunicacions per TSL 1.2, comunicació Bluetooth per a posada en marxa, biblioteques de control, funcions d'horari i calendari, control predictiu mitjançant mòdulo meteorològic incorporat. Targeta SD. Rail DIN. Alimentació 24 V-. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Estació autònoma EY6AS80F021 BACnet/IP de SAUTER
Material
| BEV4-0001 | u | Controlador modular lliurement programable ref. EY6AS80F021 amb capacitat de regulació i control automatic fins a 24 mòduls I/O i 800 objectes BACnet, pot ser localment equipat amb modulos ecolink i ASV mitjançant bus SLC i 6 equips moducom, incorpora connexió RS-485 per a connexió de bus de camp (Modbus RTU / ASCII). Moducom per a mutiprotocol (KNX, Modbus, Dali, Mbus i SMI) 4 connexions Ethernet RJ-45 per a xarxes IP 1x WAN / 3x LAN (IoT), comunicació BACnet / IP EN ISO 16484-5, WebServer integrat per a comunicació local, visualització i operació, accés usuaris per identificació, encriptat de comunicacions per TSL 1.2, comunicació Bluetooth per a posada en marxa, biblioteques de control, funcions d'horari i calendari, control predictiu mitjançant mòdulo meteorològic incorporat. Targeta SD. Rail DIN. Alimentació 24 V-. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-20 | PEV4-0003 | u | Mòdul d'expansió ref. EY6IO50F001 modu650-IO 6 x DO relés (2A) per a estació modu680-AS o modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6x2-LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 6x2 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge en carril DIN. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mòdul d'expansió EY6IO50F001 de SAUTER
Material
| BEV4-0003 | u | Mòdul d'expansió ref. EY6IO50F001 modu650-IO 6 x DO relés (2A) per a estació modu680-AS o modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6x2-LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 6x2 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge en carril DIN. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-21 | PEV4-0005 | u | Mòdul d'expansió ref. EY6IO31F001 modu631-IO 8 x UI (DI/CI/AI) + 8 x DI/CI per a estació modu680-AS, modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6x2-LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 4x8 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge en carril DIN. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mòdul d'expansió EY6IO31F001 de SAUTER
Material
| BEV4-0005 | u | Mòdul d'expansió ref. EY6IO31F001 modu631-IO 8 x UI (DI/CI/AI) + 8 x DI/CI per a estació modu680-AS, modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6x2-LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 4x8 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge en carril DIN. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-22 | PEV6-0013 | u | Servidor Web de Sauter per a EY6AS80F021, moduWeb Unity amb comunicació nativa en BACnet / IP per a control i operació del Sistema de Gestió d'edificis des de qualsevol PC connectat a la mateixa LAN o a través d'Internet mitjançant un navegador web (i.e. Mozilla, Firefox o Internet Explorer). Permet la gestió de fins a 1600 punts de control (Y6WS80F031) visualització de 500 punts via web, 75 pantalles gràfiques i 5 usuaris simultanis. Muntatge carril DIN. - Accés a través de portal Web - Visualització d'històrics en temps real - Enviament d'alarmes a través d'e-mail - Generació de gràfics combinats i històrics. - Gestió d'horaris i calendaris - Operabilitat simple i intuïtiva - Accessos personalitzats per usuaris i contrasenyes. - Inclou targeta Micro-SD en unitat EY6AS80F021 per a possibilitar l'emmagatzematge d'històrics. Representació de l'estructura de la instal·lació tipus arbre, amb ràpid accés a qualsevol part de la instal·lació, amb visualització gràfica dinàmica o en manera de llista seleccionable per l'usuari. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Servidor Web moduWeb Unity
Material
| BEV6-0013 | u | Servidor Web de Sauter per a EY6AS80F021, moduWeb Unity amb comunicació nativa en BACnet / IP per a control i operació del Sistema de Gestió d'edificis des de qualsevol PC connectat a la mateixa LAN o a través d'Internet mitjançant un navegador web (i.e. Mozilla, Firefox o Internet Explorer). Permet la gestió de fins a 1600 punts de control (Y6WS80F031) visualització de 500 punts via web, 75 pantalles gràfiques i 5 usuaris simultanis. Muntatge carril DIN. - Accés a través de portal Web - Visualització d'històrics en temps real - Enviament d'alarmes a través d'e-mail - Generació de gràfics combinats i històrics. - Gestió d'horaris i calendaris - Operabilitat simple i intuïtiva - Accessos personalitzats per usuaris i contrasenyes. - Inclou targeta Micro-SD en unitat EY6AS80F021 per a possibilitar l'emmagatzematge d'històrics. Representació de l'estructura de la instal·lació tipus arbre, amb ràpid accés a qualsevol part de la instal·lació, amb visualització gràfica dinàmica o en manera de llista seleccionable per l'usuari. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-23 | PEV9-0005 | u | Programació i enginyeria d'imatges al servidor Web moduWeb Unity de Sauter segons especificacions del projecte. Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de programes a l'estació de control. Comprovació del connexiónat dels elements de camp a l'estació i creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.) Edició de pàgines web per a la supervisió remota de la instal·lació via LAN Municipal interna (connexió per modem analògic o GSM, router DSL, WAN/LAN no inclós). Visualització dinàmica de valors amb imatges estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de tendència d'històrics. Integració de Bomba de Calor, comptador d'energia tèrmica i analitzador de xarxes via protocol Modbus RTU o BACnet/IP. Lliurament d'esquemes de connexionat, documentació i característiques tècniques del Sistema. Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació a l'usuari final. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Programació i enginyeria al Servidor web moduWeb Unity de SAUTER
Material
| BEV9-0005 | u | Programació i enginyeria d'imatges al servidor Web moduWeb Unity de Sauter segons especificacions del projecte. Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de programes a l'estació de control. Comprovació del connexiónat dels elements de camp a l'estació i creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.) Edició de pàgines web per a la supervisió remota de la instal·lació via LAN Municipal interna (connexió per modem analògic o GSM, router DSL, WAN/LAN no inclós). Visualització dinàmica de valors amb imatges estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de tendència d'històrics. Integració de Bomba de Calor, comptador d'energia tèrmica i analitzador de xarxes via protocol Modbus RTU o BACnet/IP. Lliurament d'esquemes de connexionat, documentació i característiques tècniques del Sistema. Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació a l'usuari final. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-24 | PEVB-0001 | u | Sonda de temperatura EGT346F103L100 de SAUTER, de canya per immersió Ni1000, L=100 mm. amb funda de llautó i rosca R 1/2´´ PN10, rang -50 a 160ºC IP62. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sonda temp. canonada amb beina P31--EGT346F103L100 de SAUTER
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVB-0001 | u | Sonda de temperatura EGT346F103L100 de SAUTER, de canya per immersió Ni1000, L=100 mm. amb funda de llautó i rosca R 1/2´´ PN10, rang -50 a 160ºC IP62. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-25 | PEVB-6001 | u | Sonda d'humitat i temperatura exterior P31-EGH601F701 amb sortides 0-10 V. Rang d'humitat de 0 a100%h.r. Rang de temperatura -20 a 80 °C. Alimentació 15 a 24Vac/Vdc. Color blanc IP65. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sonda de T/H% exterior P31-EGH601F701 de SAUTER
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVB-6001 | u | Sonda d'humitat i temperatura exterior P31-EGH601F701 amb sortides 0-10 V. Rang d'humitat de 0 a100 % h.r. Rang de temperatura -20 a 80 °C. Alimentació 15 a 24Vac/Vdc. Color blanc IP65. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-26 | PEVB-C001 | u | Interruptor de cabal per a líquids model JSF1KF001 de Sauter, de paleta per a canonades d'1´´ a 8´´. Muntatge rosca 1´´. Contacte commutat 250V 15A, Tª màx 120ºC, P màx 11 bar IP65. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor de cabal per a líquids P31-JSF1KF001 de SAUTER
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVB-C001 | u | Interruptor de cabal per a líquids model JSF1KF001 de Sauter, de paleta per a canonades d'1´´ a 8´´. Muntatge rosca 1´´. Contacte commutat 250V 15A, Tª màx 120ºC, P màx 11 bar IP65. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-27 | PFC0-4HYH | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 110x10 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub PP-R pressió,DN=110x10mm,sèrie S 5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A1-07JW | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior | 0.55 |  | x |  | =
| BFYF-0AQ5 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de, soldat | 1 |  | x |  | =
| BFWA-0APA | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x |  | =
| BFC0-0AFZ | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 110x10 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-28 | PFC0-4HYQ | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 160x14,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub PP-R pressió,DN=160x14,6mm,sèrie S 5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A1-07K1 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 160 mm de diàmetre interior | 0.45 |  | x |  | =
| BFC0-0AG2 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 160x14,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x |  | =
| BFWA-0AP2 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 160 mm de diàmetre, per a soldar | 0.2 |  | x |  | =
| BFYF-0APX | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 160 mm de, soldat | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-29 | PFC0-4I1D | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x8,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub PP-R pressió,DN=90x8,2mm,sèrie S 5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A1-07JQ | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior | 0.66 |  | x |  | =
| BFC0-0AFY | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x8,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x |  | =
| BFWA-0AP9 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x |  | =
| BFYF-0AQ4 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de, soldat | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-30 | PFQ0-3KQC | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 60 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=114mm,g=60mm,factor dif.vapor>= 7000 1superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-0DDT | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 60 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 1.02 |  | x |  | =
| BFY3-065K | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 60 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-31 | PFQ0-3KTU | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 160 mm, de 60 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=160mm,g=60mm,factor dif.vapor>= 7000 1superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-0DDV | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 160 mm, de 60 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 1.02 |  | x |  | =
| BFY3-065K | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 60 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-32 | PFQ0-3KXE | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=89mm,g=50mm,factor dif.vapor>= 7000 1superf.m
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-0DKY | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 1.02 |  | x |  | =
| BFY3-065H | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-33 | PFR0-3NEJ | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 190 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Recob.tèrm.canonades alum.,D=190mm,g=0,6mm,dific.baix,superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY7-0DWP | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 190 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.5 |  | x |  | =
| BFR0-0D72 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 190 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.02 |  | x |  | =
| BFW1-0CW6 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 190 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.15 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-34 | PFR0-3NEN | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 230 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Recob.tèrm.canonades alum.,D=230mm,g=0,6mm,dific.baix,superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.16 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.16 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY7-0DWS | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 230 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.5 |  | x |  | =
| BFW1-0CW9 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 230 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.15 |  | x |  | =
| BFR0-0D75 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 230 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-35 | PFR0-3NI9 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 260 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Recob.tèrm.canonades alum.,D=260mm,g=0,6mm,dific.mitjà,superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY7-0DWT | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 260 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
| BFW1-0CWA | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 260 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.3 |  | x |  | =
| BFR0-0D76 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 260 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-36 | PG2J-4BMJ | m | Safata metàl·lica de reixeta amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata reixeta+coberta+separador acer galv.calent,50mmx200mm,col.s/sup.horitz.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.088 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.24 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG29-1ZT2 | m | Coberta per a safata metàl·lica reixeta, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària | 1 |  | x |  | =
| BG2G-1OJV | m | Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària | 1 |  | x |  | =
| BGY1-1OXY | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x |  | =
| BG2J-0BC6 | m | Safata metàl·lica reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-37 | PG33-E41Q | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x50 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x50mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2R7 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x50 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| PG40-EQIJ | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bloc dif.,cl.AC,ifins a 40 A,(4P),0,3A,fix.inst.retart 0ms,4.5mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x |  | =
| BG41-19ZY | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-38 | PG41-EQV9 | u | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bloc diferencial emmo,cl.A,ifins a 250 A,(4P),entre 0,03 i 10 A,munt.adoss.int.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.4 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG40-1BKD | u | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), d'entre 0,03 i 10 A de sensibilitat, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, per a muntar directament adossat a l'interruptor automàtic | 1 |  | x |  | =
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-39 | PG4A-EOJQ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 3 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.160A/160A,3P-3R,16kA,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x |  | =
| BG48-199C | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 3 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-40 | PG81-0002 | u | Font d'alimentació commutada EY-PS021F02 de Sauter, 85-264Vac / 24Vdc, 2,5 A. Montaje carril DIN. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Font d'alimentació EY-PS021F021 de SAUTER
Material
| BG81-0002 | u | Font d'alimentació commutada EY-PS021F02 de Sauter, 85-264Vac / 24Vdc, 2,5 A. Montaje carril DIN. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-41 | PG84-0001 | u | Pantalla tàctil 10,1´´ capacitiva industrial Android all in one PC. Resolució de color 16,7 M (8-bit). CPU JWSA64 Cortex-A53 quad-core 1.2GHz. GPU Mail-400 533MHz. Memòria interna 2G DDR3 RAM, Mòdul WIFI incorporat, 802.11A/B/G/N, sistema operatiu pre-instal·lat Android 6.0, multi-idoma. Ports 1x12V ATX input, 1xSIM card slot, 1xTF/SD card slot, 1xHDMI, 2xUSB port, 1xRJ-45 network interface, 1x3.5mm Àudio output interface, 2xcom (Serial port), 1xmini, USB network interface, 1x3.5mm Àudio output interface, 2xcom (Serial port), 1xmini USB, port per a re-flaix/actualització microprogramari. IP65 panell frontal. Instal·lació porta de quadre o suport VEGA no inclós. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pantalla tàctil P31-JWS-10.1 10.1´´ industrial Android
Material
| BG84-0001 | u | Pantalla tàctil 10,1´´ capacitiva industrial Android all in one PC. Resolució de color 16,7 M (8-bit). CPU JWSA64 Cortex-A53 quad-core 1.2GHz. GPU Mail-400 533MHz. Memòria interna 2G DDR3 RAM, Mòdul WIFI incorporat, 802.11A/B/G/N, sistema operatiu pre-instal·lat Android 6.0, multi-idoma. Ports 1x12V ATX input, 1xSIM card slot, 1xTF/SD card slot, 1xHDMI, 2xUSB port, 1xRJ-45 network interface, 1x3.5mm Àudio output interface, 2xcom (Serial port), 1xmini, USB network interface, 1x3.5mm Àudio output interface, 2xcom (Serial port), 1xmini USB, port per a re-flaix/actualització microprogramari. IP65 panell frontal. Instal·lació porta de quadre o suport VEGA no inclós. . | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-42 | PN44-FANR | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor manual,sup
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN45-2J1Y | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-43 | PN44-FANS | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor manual,su
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.95 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.95 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN45-2J20 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-44 | PN44-FANW | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor manual,sup
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.66 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.66 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN45-2J27 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-45 | PNC0-H9PC | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Valv.equilib.brides D65mm,Kvs=85, PN-16,fosa,preajust cabal,preses press.,inst.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.1 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNC0-H5OK | u | Vàlvula d'equilibrat amb brides de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-46 | PNC0-H9PD | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 80 mm de diàmetre nominal i Kvs=120, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Valv.equilib.brides D80mm,Kvs=120, PN-16,fosa,preajust cabal,preses press.,inst.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.1 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNC0-H5OE | u | Vàlvula d'equilibrat amb brides de 80 mm de diàmetre nominal i Kvs=120, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-47 | PNC0-H9PF | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 125 mm de diàmetre nominal i Kvs=300, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Valv.equilib.brides D125mm,Kvs=300, PN-16,fosa,preajust cabal,preses press.,inst.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.6 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 3.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNC0-H5OL | u | Vàlvula d'equilibrat amb brides de 125 mm de diàmetre nominal i Kvs=300, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-48 | PNE1-7649 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Filtre colador en ¬Y¬,+brides,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.95 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.95 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE1-1N4V | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
Partida alçada
| XPA0Z0SS | pa | Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra general, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Segure
Cost directe
Total

## T-SMP
Expedient: 551/2026 | Expedient: 551/2026 | Expedient: 551/2026 | Expedient: 551/2026
Obra: Substitució de la producció de climatització de l'Esco | Obra: Substitució de la producció de climatització de l'Esco | Obra: Substitució de la producció de climatització de l'Esco | Obra: Substitució de la producció de climatització de l'Esco
Consultor: COT LLUIS J DUART SLP | Consultor: COT LLUIS J DUART SLP | Consultor: COT LLUIS J DUART SLP | Consultor: COT LLUIS J DUART SLP
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPD | h | Ajudant electricista |  | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador |  | Ajudant muntador | 0 | 0
A012G000 | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A012H000 | h | Oficial 1a electricista |  | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A012M000 | h | OFICIAL 1A MUNTADOR |  | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A013G000 | h | Ajudant de calefactor |  | Ajudant de calefactor | 0 | 0
A013M000 | h | AJUDANT DE MUNTADOR |  | Ajudant muntador | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre |  | Manobre | 0 | 0
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista |  | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador |  | Oficial 1a muntador | 0 | 0
Maquinària
C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t |  | Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14 t | 18.8921 | 261.6058
C153-003G | h | Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació |  | Camió grua treball c=5t abst.vert.=12m abst.hozt.=9 i m.elev.=25kN·m | 34.0398 | 471.3618
C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t |  | Camió transp.7 t | 14.1265 | 195.6151
Material
B0A1-07JQ | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora acer galv.+isofònica,d/int.=90mm | 0.002465 | 0.028748
B0A1-07JW | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora acer galv.+isofònica,d/int.=110mm | 0.005853 | 0.066691
B0A1-07K1 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 160 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora acer galv.+isofònica,d/int.=160mm | 0.0078899 | 0.090078
B2RA63G0 | t | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  | Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1,0t/m3,LER 170107 | 0 | 0
B2RA65A0 | t | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  | Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no perillosos,0,43t/m3,LER 170904 | 0 | 0
B7C1ACM8 | m2 | Aillament acustic exterior format per pannell aïllant acústic versió reforçada, autoportant Acustimodul 80 R d'Acústica Integral o equivalent, s'intercala una xapa llisa de reforç intermitja de 1,5 mm.e, material absorvent de llana de roca de 70 Kg/m3 de densitat, col.locat horitzontal i vertical, amb vel protector negre, amb la part exterior de xapa llisa prelacada d'1 mm.e de gruix, diemnsions 450x3000 o 4000 mm, espessor 80 mm, pes 33 Kg/m2, aïllament acústic global R'w 35 dBA resistència a la corrosió salina segons ASTM D 2247 amb 100º% d'humitat relativa i 38ºC:1.500 hores, resistència al foc M1 segons norma UNE 23.727-90 i assaig LGAI, amb part proporcional de soporteria, perfils de xapa llisa galvanitzada i precalada de 1,2 mm.e, conformats per a el seu ensamblatge amb els pannels i amb longotut màxim de 3000 mm i accessoris, inclòs porta acústica de 69 mm d'espesor mòdel porta RS-%C de Rw=42 dB. |  | Aillament acustic exterior format per pannell aïllant acústic versió reforçada, autoportant Acustimo | 0 | 0
BE52-0OKF | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips |  | Conducte planxa ac.galv.,g=0,8mm,+unió marc cargolat | 12.7522 | 142.7371
BE60-34DC | m2 | Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,4706 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 |  | Manta llana mineral p/aïllam.conductes,g=50mm,cond.tèrm.<=0,034W/(m·K),res.tèrm. >=1,4706m2·K/W,+ kr | 2.1065 | 29.0458
BE61-1GBN | m2 | Xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis, per a recobriment d'aïllaments tèrmics de conductes |  | Xapa alumini,g=0,6mm,llis,p/recob.aïll.conducte | 7.4945 | 119.0235
BED2CCQE | u | Instal·lació de elèctrica i de senyals febles per a xarxa de regulació i control, inclou contactors, selectors, bons, base portafusibles, cablejat elèctrics i de bus i senyals, tubs corrugats, caies de derivació, quadres de potència i maniobra necessaris, etc Tot segons DF, normativa vigent i tot el necessari per al correcte funcionament del sistema de control., instal·lat i comprovat |  | Instal·lació de elèctrica i de veu i dades per a xarxa de regulació i control. | 0 | 0
BEE0-33QY | u | Bomba de calor aerotèrmica partida aire/aigua tipus inverter, per a calefacció i refrigeració, de 240 V de tensió d'alimentació, de 3 a 6 kW de potència calorífica amb un COP superior a 4.2, de 2 a 5 kW de potència frigorífica amb un EER superior a 3, equipat amb regulació electrònica, bomba circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat |  | Bom.cal.aer.air/aig,inverter,p/calefacció/refrigeració,T240V,Pcalor.3 a 6 kW,COP>=4.2,pot.frig.=2 a | 124.3059 | 1627.1711
BEE0-BC01 | u | BC01: Bomba de calor GALLETTI VLS234HS0A o equivalent. Bomba de calor aire/aigua GALLETTI VLS234HS0A, condensada per aire, amb les següents característiques tècniques: - Potència de fred: 232,30 KW - EER/SEER: 3,14/4,41 - Potència elèctrica consumida en fred: 73,90 KW - Potència de calor: 256,00 KW - COP/SCOP: 3,29/4.01 - Potència elèctrica consumida: 77,90 KW - Compressor: 4 tipus scroll - Circuits frigorífic: 2 - Ventiladors: 4 La bomba de calor disposarà d'un grup hidràulic, format per dipòsit d'inèrcia i bomba circuladora (doble d'alta pressió). Les característiques tècniques del grup són les següents: - Dipòsit d'inèrcia: 350 l - Electrobomba circuladora: Cabal de 44.430 l/h amb una pressió disponible (circuit usuari) de 164 Kpa. |  | BC01: Bomba de calor GALLETTI VLS234HS0A o equivalent. | 0 | 0
BEV0-1001 | u | Quadre elèctric PLANTA COBERTA per a estació de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar de mides 800x800x200 com a previsió de futura ampliació, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. |  | Quadre de control | 0 | 0
BEV3-7006 | u | Comptador d'energia comptacte model P31-KC654CMCH6-603E-67-00, medició per ultrasons per a calefacció/refrigeració amb les següents característiques: muntatge amb brides DN80, Qp 40 m3/h, PN25, instal. retorn, port òptic per a lectura de registres històrics. Comunicació Mosbus RTU. Cable L=2,5 m. Certificació MID. Alimentació 230 V-. |  | Comptador energia hidrodinà. AC/AF Qp 40 m3/h DN80 | 0 | 0
BEV4-0001 | u | Controlador modular lliurement programable ref. EY6AS80F021 amb capacitat de regulació i control automatic fins a 24 mòduls I/O i 800 objectes BACnet, pot ser localment equipat amb modulos ecolink i ASV mitjançant bus SLC i 6 equips moducom, incorpora connexió RS-485 per a connexió de bus de camp (Modbus RTU / ASCII). Moducom per a mutiprotocol (KNX, Modbus, Dali, Mbus i SMI) 4 connexions Ethernet RJ-45 per a xarxes IP 1x WAN / 3x LAN (IoT), comunicació BACnet / IP EN ISO 16484-5, WebServer integrat per a comunicació local, visualització i operació, accés usuaris per identificació, encriptat de comunicacions per TSL 1.2, comunicació Bluetooth per a posada en marxa, biblioteques de control, funcions d'horari i calendari, control predictiu mitjançant mòdulo meteorològic incorporat. Targeta SD. Rail DIN. Alimentació 24 V-. |  | Estació autònoma EY6AS80F021 BACnet/IP de SAUTER | 0 | 0
BEV4-0003 | u | Mòdul d'expansió ref. EY6IO50F001 modu650-IO 6 x DO relés (2A) per a estació modu680-AS o modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6x2-LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 6x2 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge en carril DIN. |  | Mòdul d'expansió EY6IO50F001 de SAUTER | 0 | 0
BEV4-0005 | u | Mòdul d'expansió ref. EY6IO31F001 modu631-IO 8 x UI (DI/CI/AI) + 8 x DI/CI per a estació modu680-AS, modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6x2-LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 4x8 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge en carril DIN. |  | Mòdul d'expansió EY6IO31F001 de SAUTER | 0 | 0
BEV6-0013 | u | Servidor Web de Sauter per a EY6AS80F021, moduWeb Unity amb comunicació nativa en BACnet / IP per a control i operació del Sistema de Gestió d'edificis des de qualsevol PC connectat a la mateixa LAN o a través d'Internet mitjançant un navegador web (i.e. Mozilla, Firefox o Internet Explorer). Permet la gestió de fins a 1600 punts de control (Y6WS80F031) visualització de 500 punts via web, 75 pantalles gràfiques i 5 usuaris simultanis. Muntatge carril DIN. - Accés a través de portal Web - Visualització d'històrics en temps real - Enviament d'alarmes a través d'e-mail - Generació de gràfics combinats i històrics. - Gestió d'horaris i calendaris - Operabilitat simple i intuïtiva - Accessos personalitzats per usuaris i contrasenyes. - Inclou targeta Micro-SD en unitat EY6AS80F021 per a possibilitar l'emmagatzematge d'històrics. Representació de l'estructura de la instal·lació tipus arbre, amb ràpid accés a qualsevol part de la instal·lació, amb visualització gràfica dinàmica o en manera de llista seleccionable per l'usuari. |  | Servidor Web moduWeb Unity | 0 | 0
BEV9-0005 | u | Programació i enginyeria d'imatges al servidor Web moduWeb Unity de Sauter segons especificacions del projecte. Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de programes a l'estació de control. Comprovació del connexiónat dels elements de camp a l'estació i creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.) Edició de pàgines web per a la supervisió remota de la instal·lació via LAN Municipal interna (connexió per modem analògic o GSM, router DSL, WAN/LAN no inclós). Visualització dinàmica de valors amb imatges estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de tendència d'històrics. Integració de Bomba de Calor, comptador d'energia tèrmica i analitzador de xarxes via protocol Modbus RTU o BACnet/IP. Lliurament d'esquemes de connexionat, documentació i característiques tècniques del Sistema. Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació a l'usuari final. |  | Programació i enginyeria al Servidor web moduWeb Unity de SAUTER | 0 | 0
BEVB-0001 | u | Sonda de temperatura EGT346F103L100 de SAUTER, de canya per immersió Ni1000, L=100 mm. amb funda de llautó i rosca R 1/2´´ PN10, rang -50 a 160ºC IP62. |  | Sonda temp. canonada amb beina P31--EGT346F103L100 de SAUTER | 0 | 0
BEVB-6001 | u | Sonda d'humitat i temperatura exterior P31-EGH601F701 amb sortides 0-10 V. Rang d'humitat de 0 a100 % h.r. Rang de temperatura -20 a 80 °C. Alimentació 15 a 24Vac/Vdc. Color blanc IP65. |  | Sonda T/H% exterior P31-EGH601F701 de SAUTER | 0 | 0
BEVB-C001 | u | Interruptor de cabal per a líquids model JSF1KF001 de Sauter, de paleta per a canonades d'1´´ a 8´´. Muntatge rosca 1´´. Contacte commutat 250V 15A, Tª màx 120ºC, P màx 11 bar IP65. |  | Interruptor de cabal per a líquids P31-JSF1KF001 de SAUTER | 0 | 0
BEW2-FG8A | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt |  | Suport estàndard p/conducte rect.metàl·lic,preu alt | 2.4404 | 27.3159
BEY1-2ACR | u | Part proporcional d'elements de muntage per a l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa d'alumini, de 0,6 mm de gruix |  | P.p.aïlla.tèrm.cond. Amb planxa alumini,g=0,6mm | -9999999999 | -9999999999
BFC0-0AFY | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x8,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 |  | Tub PP-R pressió,DN=90x8,2mm,sèrie S 5 | 4.9395 | 169.3345
BFC0-0AFZ | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 110x10 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 |  | Tub PP-R pressió,DN=110x10mm,sèrie S 5 | 7.364 | 252.4517
BFC0-0AG2 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 160x14,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 |  | Tub PP-R pressió,DN=160x14,6mm,sèrie S 5 | 15.6327 | 535.9145
BFQ0-0DDT | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 60 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=114mm,g=60mm,factor dif.vapor>= 7000 1 | 5.931 | 181.0132
BFQ0-0DDV | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 160 mm, de 60 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=160mm,g=60mm,factor dif.vapor>= 7000 1 | 8.3242 | 254.0536
BFQ0-0DKY | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=89mm,g=50mm,factor dif.vapor>= 7000 1 | 3.8586 | 117.7644
BFR0-0D72 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 190 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix |  | Recobriment aïllam.canon.,alum.,D=190mm,g=0,6mm | 4.4727 | 71.0321
BFR0-0D75 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 230 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix |  | Recobriment aïllam.canon.,alum.,D=230mm,g=0,6mm | 5.4143 | 85.9862
BFR0-0D76 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 260 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix |  | Recobriment aïllam.canon.,alum.,D=260mm,g=0,6mm | 6.1205 | 97.2018
BFW1-0CW6 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 190 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix |  | Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,DN=190mm,g=0,6mm | 0.44727 | 7.1032
BFW1-0CW9 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 230 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix |  | Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,DN=230mm,g=0,6mm | 0.54143 | 8.5986
BFW1-0CWA | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 260 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix |  | Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,DN=260mm,g=0,6mm | 0.61205 | 9.7202
BFWA-0AP2 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 160 mm de diàmetre, per a soldar |  | Accessori p/tubs PP pres.,D=160mm,p/soldar | 7.1315 | 255.9916
BFWA-0AP9 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar |  | Accessori p/tubs PP pres.,D=90mm,p/soldar | 3.7886 | 135.9955
BFWA-0APA | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, per a soldar |  | Accessori p/tubs PP pres.,D=110mm,p/soldar | 5.2372 | 187.9938
BFY3-065H | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix |  | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=50mm | -9999999999 | -9999999999
BFY3-065K | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 60 mm de gruix |  | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=60mm | -9999999999 | -9999999999
BFY7-0DWP | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 190 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix |  | Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,D=190mm,g=0,6mm | 0.6709 | 10.6548
BFY7-0DWS | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 230 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix |  | Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,D=230mm,g=0,6mm | 0.81214 | 12.8979
BFY7-0DWT | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 260 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix |  | Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,D=260mm,g=0,6mm | 0.91807 | 14.5803
BFYF-0APX | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 160 mm de, soldat |  | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=160mm,soldat | 0.20701 | 6.3178
BFYF-0AQ4 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de, soldat |  | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=90mm,soldat | 0.14076 | 4.2961
BFYF-0AQ5 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de, soldat |  | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=110mm,soldat | 0.138 | 4.2119
BG29-1ZT2 | m | Coberta per a safata metàl·lica reixeta, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària |  | Coberta safat.met.reixeta acer galv.calent,ample=200mm | 1.02 | 11.4175
BG2G-1OJV | m | Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària |  | Separador saf.met.acer galv.calent,h=50mm | 1.7844 | 23.5596
BG2J-0BC6 | m | Safata metàl·lica reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm |  | Safata reixeta acer galv.calent,50mmx200mm | 3.0281 | 33.6415
BG31LEGE | U | Realització de projecte per tècnic competent visat pel Col·legi Oficial i certificat per l'empresa de la instal·lació d'Electricitat nova, incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i Legalització fins la posta en funcionament i autorizació de la DG Mº d'Indústria, com aportació de la Documentació final actualitzada de la Instal·lació per al llibre de l'Edifici. |  | Realització de projecte per tècnic competent visat pel Col·legi Oficial i certificat per l'empresa d | 0 | 0
BG33-G2R7 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x50 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 |  | Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x50mm2 | 5.6713 | 95.3618
BG40-1BKD | u | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), d'entre 0,03 i 10 A de sensibilitat, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, per a muntar directament adossat a l'interruptor automàtic |  | Bloc diferencial emmo,cl.A,ifins a 250 A,(4P),entre 0,03 i 10 A,p/munt.ados./int. | 2.7536 | 59.678
BG41-19ZY | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN |  | Bloc dif.,cl.AC,ifins a 40 A,(4P),0,3A,fix.inst.retart 0ms,4.5mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | 2.7536 | 59.678
BG48-199C | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 3 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN |  | Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.160A/160A,3P-3R,16kA,p/munt.perf.DIN | 9.3255 | 204.6287
BG81-0002 | u | Font d'alimentació commutada EY-PS021F02 de Sauter, 85-264Vac / 24Vdc, 2,5 A. Montaje carril DIN. |  | Font d'alimentació EY-PS021F021 de SAUTER | 0 | 0
BG84-0001 | u | Pantalla tàctil 10,1´´ capacitiva industrial Android all in one PC. Resolució de color 16,7 M (8-bit). CPU JWSA64 Cortex-A53 quad-core 1.2GHz. GPU Mail-400 533MHz. Memòria interna 2G DDR3 RAM, Mòdul WIFI incorporat, 802.11A/B/G/N, sistema operatiu pre-instal·lat Android 6.0, multi-idoma. Ports 1x12V ATX input, 1xSIM card slot, 1xTF/SD card slot, 1xHDMI, 2xUSB port, 1xRJ-45 network interface, 1x3.5mm Àudio output interface, 2xcom (Serial port), 1xmini, USB network interface, 1x3.5mm Àudio output interface, 2xcom (Serial port), 1xmini USB, port per a re-flaix/actualització microprogramari. IP65 panell frontal. Instal·lació porta de quadre o suport VEGA no inclós. . |  | Pantalla tàctil P31-JWS-10.1 10.1´´ industrial Android | 0 | 0
BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics |  | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | 0.14121 | 1.5417
BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials |  | P.p.accessoris p/interr.difer. | 0.14121 | 1.5417
BGY1-1OXY | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals |  | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=200mm,s/sup.horitz. | -9999999999 | -9999999999
BN45-2J1Y | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual |  | Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor manual | 21.4789 | 282.1789
BN45-2J20 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual |  | Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor manual | 48.3276 | 634.9026
BN45-2J27 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual |  | Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor manual | 24.1638 | 317.4513
BNC0-H5OE | u | Vàlvula d'equilibrat amb brides de 80 mm de diàmetre nominal i Kvs=120, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat |  | Vàlv.equilib.brides D80mm,Kvs=120, PN-16,fosa,preajust cabal,preses press. | 41.6942 | 463.2097
BNC0-H5OK | u | Vàlvula d'equilibrat amb brides de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat |  | Vàlv.equilib.brides D65mm,Kvs=85, PN-16,fosa,preajust cabal,preses press. | 35.6453 | 396.0083
BNC0-H5OL | u | Vàlvula d'equilibrat amb brides de 125 mm de diàmetre nominal i Kvs=300, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat |  | Vàlv.equilib.brides D125mm,Kvs=300, PN-16,fosa,preajust cabal,preses press. | 88.5731 | 984.0206
BNE1-1N4V | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre |  | Filtre colador en *Y*,+brides,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm | 62.422 | 805.9754

## T-DIM
|  |  |  | Expedient: 551/2026 | Expedient: 551/2026 | Expedient: 551/2026 | Expedient: 551/2026
|  |  |  | Obra: Substitució de la producció de climatització de l'Esco | Obra: Substitució de la producció de climatització de l'Esco | Obra: Substitució de la producció de climatització de l'Esco | Obra: Substitució de la producció de climatització de l'Esco
|  |  |  | Consultor: COT LLUIS J DUART SLP | Consultor: COT LLUIS J DUART SLP | Consultor: COT LLUIS J DUART SLP | Consultor: COT LLUIS J DUART SLP
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostESC_ADULTS_V01
| N | Capítol | 01 | DESBALLESTAMENTS
01.01.001 | L | P21DA-AC01 | u | ACTUACIÓ 01: Desballestament bombes de calor actuals. Desballestament bombes de calor actuals. Desconnexió de les mateixes de la instal·lació hidràulica i de la instal·lació elèctrica. Tot segons criteri de la propietat i direcció facultativa. Transport dels residus a la deixalleria. | ACTUACIÓ 01: Desballestament bombes de calor actuals. Desballestament bombes de calor actuals. Desconnexió de les mateixes de la instal·lació hidràulica i de la instal·lació elèctrica. Tot segons criteri de la propietat i direcció facultativa. Transport dels residus a la deixalleria.
| C | Unitats
DESBALLESTAMENTS | T
2
01.01.002 | L | P21DA-AC02 | u | ACTUACIÓ 02: Desballestament de la instal·lació hidràulica de la coberta. Desballestament de la instal·lació hidràulica de coberta. Tot segons criteri de la propietat i direcció facultativa. Transport dels residus a la deixalleria. | ACTUACIÓ 02: Desballestament de la instal·lació hidràulica de la coberta. Desballestament de la instal·lació hidràulica de coberta. Tot segons criteri de la propietat i direcció facultativa. Transport dels residus a la deixalleria.
| C | Unitats
DESBALLESTAMENTS | T
1
01.01.003 | L | P21DA-AC03 | u | ACTUACIÓ 03: Desballestament de la safata elèctrica de coberta. Desballestament de la safata elèctrica de coberta. Tot segons criteri de la propietat i direcció facultativa. Transport dels residus a la deixalleria. | ACTUACIÓ 03: Desballestament de la safata elèctrica de coberta. Desballestament de la safata elèctrica de coberta. Tot segons criteri de la propietat i direcció facultativa. Transport dels residus a la deixalleria.
| C | Unitats
DESBALLESTAMENTS | T
1
01.01.004 | L | P21DA-AC04 | u | ACTUACIÓ 04: Desballestament electricitat coberta. Desballestament i desconnexió de la instal·lació elèctrica de les bombes de calor. Tot segons criteri de la propietat i direcció facultativa. Transport dels residus a la deixalleria. | ACTUACIÓ 04: Desballestament electricitat coberta. Desballestament i desconnexió de la instal·lació elèctrica de les bombes de calor. Tot segons criteri de la propietat i direcció facultativa. Transport dels residus a la deixalleria.
| C | Unitats
DESBALLESTAMENTS | T
1
01.01.005 | L | P21DA-AC05 | u | ACTUACIÓ 05: Desplaçament grup electrògen. Desplaçament grup electrògen, per permetre la instal·lació de la nova bomba de calor. Recuperació del cable d'alimentació i reconnexió del mateix a l'embarrat de socors. Tot segons criteri de la propietat i direcció facultativa. Inclou desconnexió i nova connexió del grup electrògen. | ACTUACIÓ 05: Desplaçament grup electrògen. Desplaçament grup electrògen, per permetre la instal·lació de la nova bomba de calor. Recuperació del cable d'alimentació i reconnexió del mateix a l'embarrat de socors. Tot segons criteri de la propietat i direcció facultativa. Inclou desconnexió i nova connexió del grup electrògen.
| C | Unitats
DESBALLESTAMENTS | T
1
| N | Obra | 01 | PressupostESC_ADULTS_V01
| N | Capítol | 02 | MAQUINÀRIA
01.02.001 | L | PEE0-BC01 | u | BC01: Bomba de calor GALLETTI VLS234HS0A o equivalent. Bomba de calor aire/aigua GALLETTI VLS234HS0A, condensada per aire, amb les següents característiques tècniques: - Potència de fred: 232,30 KW - EER/SEER: 3,14/4,41 - Potència elèctrica consumida en fred: 73,90 KW - Potència de calor: 256,00 KW - COP/SCOP: 3,29/4.01 - Potència elèctrica consumida: 77,90 KW - Compressor: 4 tipus scroll - Circuits frigorífic: 2 - Ventiladors: 4 Connexió RS485 (Modbus). La bomba de calor disposarà d'un grup hidràulic, format per dipòsit d'inèrcia i bomba circuladora (doble d'alta pressió). Les característiques tècniques del grup són les següents: - Dipòsit d'inèrcia: 350 l - Electrobomba circuladora: Cabal de 44.430 l/h amb una pressió disponible (circuit usuari) de 164 Kpa. Inclou bancada (segons directrius de la direcció facultativa) per repartir el pes de la bomba de calor i silenbloks. Totalment instal·lada, i posta en marxa realitzada pel SAT oficial (s'haurà d'extendre certificat oficial de posta en marxa). Formació a propietat realitzada també pel SAT oficial. | BC01: Bomba de calor GALLETTI VLS234HS0A o equivalent. Bomba de calor aire/aigua GALLETTI VLS234HS0A, condensada per aire, amb les següents característiques tècniques: - Potència de fred: 232,30 KW - EER/SEER: 3,14/4,41 - Potència elèctrica consumida en fred: 73,90 KW - Potència de calor: 256,00 KW - COP/SCOP: 3,29/4.01 - Potència elèctrica consumida: 77,90 KW - Compressor: 4 tipus scroll - Circuits frigorífic: 2 - Ventiladors: 4 Connexió RS485 (Modbus). La bomba de calor disposarà d'un grup hidràulic, format per dipòsit d'inèrcia i bomba circuladora (doble d'alta pressió). Les característiques tècniques del grup són les següents: - Dipòsit d'inèrcia: 350 l - Electrobomba circuladora: Cabal de 44.430 l/h amb una pressió disponible (circuit usuari) de 164 Kpa. Inclou bancada (segons directrius de la direcció facultativa) per repartir el pes de la bomba de calor i silenbloks. Totalment instal·lada, i posta en marxa realitzada pel SAT oficial (s'haurà d'extendre certificat oficial de posta en marxa). Formació a propietat realitzada també pel SAT oficial.
| C | Unitats
DESBALLESTAMENTS | T
1
| N | Obra | 01 | PressupostESC_ADULTS_V01
| N | Capítol | 03 | INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA
01.03.001 | L | PFC0-4HYQ | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 160x14,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 160x14,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
| C | Unitats | Longitud
TRAM GENERAL | T
|  | 2 | 12.5
MODIFICACIONS OBRA |  | 10 | 25
01.03.002 | L | PFC0-4HYH | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 110x10 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 110x10 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
| C | Unitats | Longitud
CONNEXIÓ CIRCUITS ACTUALS | T
|  | 2 | 5.5 | 2
MODIFICACIONS OBRA |  | 10 | 22
01.03.003 | L | PFC0-4I1D | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x8,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x8,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
| C | Unitats | Longitud
ALIMENTACIÓ CLIMATITZADOR | T
|  | 2 | 5.5
MODIFICACIONS OBRA |  | 10 | 11
01.03.004 | L | PFQ0-3KTU | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 160 mm, de 60 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 160 mm, de 60 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
| C | Unitats | Longitud
TRAM GENERAL | T
|  | 2 | 12.5
MODIFICACIONS OBRA |  | 10 | 25
01.03.005 | L | PFQ0-3KQC | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 60 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 60 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
| C | Unitats | Longitud
CONNEXIÓ CIRCUITS ACTUALS | T
|  | 2 | 5.5 | 2
MODIFICACIONS OBRA |  | 10 | 22
01.03.006 | L | PFQ0-3KXE | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
| C | Unitats | Longitud
ALIMENTACIÓ CLIMATITZADOR | T
|  | 2 | 5.5
MODIFICACIONS OBRA |  | 10 | 11
01.03.007 | L | PFR0-3NI9 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 260 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 260 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
| C | Unitats | Longitud
TRAM GENERAL | T
|  | 2 | 12.5
MODIFICACIONS OBRA |  | 10 | 25
01.03.008 | L | PFR0-3NEN | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 230 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 230 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
| C | Unitats | Longitud
CONNEXIÓ CIRCUITS ACTUALS | T
|  | 2 | 5.5 | 2
MODIFICACIONS OBRA |  | 10 | 22
01.03.009 | L | PFR0-3NEJ | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 190 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 190 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
| C | Unitats | Longitud
ALIMENTACIÓ CLIMATITZADOR | T
|  | 2 | 5.5
MODIFICACIONS OBRA |  | 10 | 11
01.03.010 | L | PN44-FANS | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment
| C | Unitats
TRAM GENERAL | T
4
01.03.011 | L | PN44-FANW | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment
| C | Unitats
RAMALS EXISTENTS | T
2
01.03.012 | L | PN44-FANR | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment
| C | Unitats
CONNEXIÓ CLIMATITZADOR ACTUAL | T
2
01.03.013 | L | PNC0-H9PF | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 125 mm de diàmetre nominal i Kvs=300, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | Vàlvula d'equilibrat embridada de 125 mm de diàmetre nominal i Kvs=300, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
| C | Unitats
TRAM GENERAL | T
1
01.03.014 | L | PNC0-H9PD | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 80 mm de diàmetre nominal i Kvs=120, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | Vàlvula d'equilibrat embridada de 80 mm de diàmetre nominal i Kvs=120, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
| C | Unitats
RAMALS ACTUALS | T
2
01.03.015 | L | PNC0-H9PC | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
| C | Unitats
CLIMATITZADOR ACTUAL | T
1
01.03.016 | L | PNE1-7649 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment | Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment
| C | Unitats
TRAM GENERAL | T
1
| N | Obra | 01 | PressupostESC_ADULTS_V01
| N | Capítol | 04 | INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTES
01.04.001 | L | PE54-35E8 | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports
| C | Unitats | Supe.
PREV. | T
|  | 1 | 5
01.04.002 | L | PE60-5435 | m2 | Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,4706 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment | Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,4706 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment
| C | Unitats | Supe.
PREV. | T
|  | 1 | 5
01.04.003 | L | PE65-6YDO | m2 | Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis | Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis
| C | Unitats | Supe.
PREV. | T
|  | 1 | 5
| N | Obra | 01 | PressupostESC_ADULTS_V01
| N | Capítol | 05 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
01.05.001 | L | PG33-E41Q | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x50 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x50 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata
| C | Unitats | Longitud
ALIMENTACIÓ BOMBA DE CALOR | T
|  | 1 | 65
01.05.002 | L | PG2J-4BMJ | m | Safata metàl·lica de reixeta amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de reixeta amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
| C | Unitats | Longitud
ALIMENTACIÓ BOMBA DE CALOR | T
|  | 1 | 25
01.05.003 | L | PG41-EQV9 | u | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor
| C | Unitats
ALIMENTACIÓ BOMBA DE CALOR | T
1
01.05.004 | L | PG4A-EOJQ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 3 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 3 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
| C | Unitats
ALIMENTACIÓ BOMBA DE CALOR | T
1
| N | Obra | 01 | PressupostESC_ADULTS_V01
| N | Capítol | 06 | INSTAL·LACIÓ DE REGULACIÓ I CONTROL
| N | NIVELL 3 | 01 | SERVIDOR WEB
01.06.01.001 | L | PEV6-0013 | u | Servidor Web de Sauter per a EY6AS80F021, moduWeb Unity amb comunicació nativa en BACnet / IP per a control i operació del Sistema de Gestió d'edificis des de qualsevol PC connectat a la mateixa LAN o a través d'Internet mitjançant un navegador web (i.e. Mozilla, Firefox o Internet Explorer). Permet la gestió de fins a 1600 punts de control (Y6WS80F031) visualització de 500 punts via web, 75 pantalles gràfiques i 5 usuaris simultanis. Muntatge carril DIN. - Accés a través de portal Web - Visualització d'històrics en temps real - Enviament d'alarmes a través d'e-mail - Generació de gràfics combinats i històrics. - Gestió d'horaris i calendaris - Operabilitat simple i intuïtiva - Accessos personalitzats per usuaris i contrasenyes. - Inclou targeta Micro-SD en unitat EY6AS80F021 per a possibilitar l'emmagatzematge d'històrics. Representació de l'estructura de la instal·lació tipus arbre, amb ràpid accés a qualsevol part de la instal·lació, amb visualització gràfica dinàmica o en manera de llista seleccionable per l'usuari. | Servidor Web de Sauter per a EY6AS80F021, moduWeb Unity amb comunicació nativa en BACnet / IP per a control i operació del Sistema de Gestió d'edificis des de qualsevol PC connectat a la mateixa LAN o a través d'Internet mitjançant un navegador web (i.e. Mozilla, Firefox o Internet Explorer). Permet la gestió de fins a 1600 punts de control (Y6WS80F031) visualització de 500 punts via web, 75 pantalles gràfiques i 5 usuaris simultanis. Muntatge carril DIN. - Accés a través de portal Web - Visualització d'històrics en temps real - Enviament d'alarmes a través d'e-mail - Generació de gràfics combinats i històrics. - Gestió d'horaris i calendaris - Operabilitat simple i intuïtiva - Accessos personalitzats per usuaris i contrasenyes. - Inclou targeta Micro-SD en unitat EY6AS80F021 per a possibilitar l'emmagatzematge d'històrics. Representació de l'estructura de la instal·lació tipus arbre, amb ràpid accés a qualsevol part de la instal·lació, amb visualització gràfica dinàmica o en manera de llista seleccionable per l'usuari.
| C | UNIT.
REGULACIÓ I CONTROL | T
1
| N | Obra | 01 | PressupostESC_ADULTS_V01
| N | Capítol | 06 | INSTAL·LACIÓ DE REGULACIÓ I CONTROL
| N | NIVELL 3 | 02 | MATERIAL DE CAMP I QUADRE DE CONTROL
01.06.02.001 | L | PEVB-6001 | u | Sonda d'humitat i temperatura exterior P31-EGH601F701 amb sortides 0-10 V. Rang d'humitat de 0 a100%h.r. Rang de temperatura -20 a 80 °C. Alimentació 15 a 24Vac/Vdc. Color blanc IP65. | Sonda d'humitat i temperatura exterior P31-EGH601F701 amb sortides 0-10 V. Rang d'humitat de 0 a100%h.r. Rang de temperatura -20 a 80 °C. Alimentació 15 a 24Vac/Vdc. Color blanc IP65.
| C | UNIT.
REGULACIÓ I CONTROL | T
1
01.06.02.002 | L | PEVB-0001 | u | Sonda de temperatura EGT346F103L100 de SAUTER, de canya per immersió Ni1000, L=100 mm. amb funda de llautó i rosca R 1/2´´ PN10, rang -50 a 160ºC IP62. | Sonda de temperatura EGT346F103L100 de SAUTER, de canya per immersió Ni1000, L=100 mm. amb funda de llautó i rosca R 1/2´´ PN10, rang -50 a 160ºC IP62.
| C | UNIT.
REGULACIÓ I CONTROL | T
4
01.06.02.003 | L | PEVB-C001 | u | Interruptor de cabal per a líquids model JSF1KF001 de Sauter, de paleta per a canonades d'1´´ a 8´´. Muntatge rosca 1´´. Contacte commutat 250V 15A, Tª màx 120ºC, P màx 11 bar IP65. | Interruptor de cabal per a líquids model JSF1KF001 de Sauter, de paleta per a canonades d'1´´ a 8´´. Muntatge rosca 1´´. Contacte commutat 250V 15A, Tª màx 120ºC, P màx 11 bar IP65.
| C | UNIT.
REGULACIÓ I CONTROL | T
2
01.06.02.004 | L | PEV3-7006 | u | Comptador d'energia comptacte model P31-KC654CMCH6-603E-67-00, medició per ultrasons per a calefacció/refrigeració amb les següents característiques: muntatge amb brides DN80, Qp 40 m3/h, PN25, instal. retorn, port òptic per a lectura de registres històrics. Comunicació Mosbus RTU. Cable L=2,5 m. Certificació MID. Alimentació 230 V-. | Comptador d'energia comptacte model P31-KC654CMCH6-603E-67-00, medició per ultrasons per a calefacció/refrigeració amb les següents característiques: muntatge amb brides DN80, Qp 40 m3/h, PN25, instal. retorn, port òptic per a lectura de registres històrics. Comunicació Mosbus RTU. Cable L=2,5 m. Certificació MID. Alimentació 230 V-.
| C | UNIT.
REGULACIÓ I CONTROL | T
1
01.06.02.005 | L | PEV0-1001 | u | Quadre elèctric PLANTA COBERTA per a estació de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar de mides 800x800x200 com a previsió de futura ampliació, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. | Quadre elèctric PLANTA COBERTA per a estació de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar de mides 800x800x200 com a previsió de futura ampliació, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes.
| C | UNIT.
REGULACIÓ I CONTROL | T
1
01.06.02.006 | L | PEV4-0001 | u | Controlador modular lliurement programable ref. EY6AS80F021 amb capacitat de regulació i control automatic fins a 24 mòduls I/O i 800 objectes BACnet, pot ser localment equipat amb modulos ecolink i ASV mitjançant bus SLC i 6 equips moducom, incorpora connexió RS-485 per a connexió de bus de camp (Modbus RTU / ASCII). Moducom per a mutiprotocol (KNX, Modbus, Dali, Mbus i SMI) 4 connexions Ethernet RJ-45 per a xarxes IP 1x WAN / 3x LAN (IoT), comunicació BACnet / IP EN ISO 16484-5, WebServer integrat per a comunicació local, visualització i operació, accés usuaris per identificació, encriptat de comunicacions per TSL 1.2, comunicació Bluetooth per a posada en marxa, biblioteques de control, funcions d'horari i calendari, control predictiu mitjançant mòdulo meteorològic incorporat. Targeta SD. Rail DIN. Alimentació 24 V-. | Controlador modular lliurement programable ref. EY6AS80F021 amb capacitat de regulació i control automatic fins a 24 mòduls I/O i 800 objectes BACnet, pot ser localment equipat amb modulos ecolink i ASV mitjançant bus SLC i 6 equips moducom, incorpora connexió RS-485 per a connexió de bus de camp (Modbus RTU / ASCII). Moducom per a mutiprotocol (KNX, Modbus, Dali, Mbus i SMI) 4 connexions Ethernet RJ-45 per a xarxes IP 1x WAN / 3x LAN (IoT), comunicació BACnet / IP EN ISO 16484-5, WebServer integrat per a comunicació local, visualització i operació, accés usuaris per identificació, encriptat de comunicacions per TSL 1.2, comunicació Bluetooth per a posada en marxa, biblioteques de control, funcions d'horari i calendari, control predictiu mitjançant mòdulo meteorològic incorporat. Targeta SD. Rail DIN. Alimentació 24 V-.
| C | UNIT.
REGULACIÓ I CONTROL | T
1
01.06.02.007 | L | PEV4-0005 | u | Mòdul d'expansió ref. EY6IO31F001 modu631-IO 8 x UI (DI/CI/AI) + 8 x DI/CI per a estació modu680-AS, modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6x2-LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 4x8 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge en carril DIN. | Mòdul d'expansió ref. EY6IO31F001 modu631-IO 8 x UI (DI/CI/AI) + 8 x DI/CI per a estació modu680-AS, modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6x2-LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 4x8 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge en carril DIN.
| C | UNIT.
REGULACIÓ I CONTROL | T
1
01.06.02.008 | L | PEV4-0003 | u | Mòdul d'expansió ref. EY6IO50F001 modu650-IO 6 x DO relés (2A) per a estació modu680-AS o modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6x2-LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 6x2 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge en carril DIN. | Mòdul d'expansió ref. EY6IO50F001 modu650-IO 6 x DO relés (2A) per a estació modu680-AS o modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6x2-LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 6x2 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge en carril DIN.
| C | UNIT.
REGULACIÓ I CONTROL | T
1
01.06.02.009 | L | PG81-0002 | u | Font d'alimentació commutada EY-PS021F02 de Sauter, 85-264Vac / 24Vdc, 2,5 A. Montaje carril DIN. | Font d'alimentació commutada EY-PS021F02 de Sauter, 85-264Vac / 24Vdc, 2,5 A. Montaje carril DIN.
| C | UNIT.
REGULACIÓ I CONTROL | T
1
01.06.02.010 | L | PG84-0001 | u | Pantalla tàctil 10,1´´ capacitiva industrial Android all in one PC. Resolució de color 16,7 M (8-bit). CPU JWSA64 Cortex-A53 quad-core 1.2GHz. GPU Mail-400 533MHz. Memòria interna 2G DDR3 RAM, Mòdul WIFI incorporat, 802.11A/B/G/N, sistema operatiu pre-instal·lat Android 6.0, multi-idoma. Ports 1x12V ATX input, 1xSIM card slot, 1xTF/SD card slot, 1xHDMI, 2xUSB port, 1xRJ-45 network interface, 1x3.5mm Àudio output interface, 2xcom (Serial port), 1xmini, USB network interface, 1x3.5mm Àudio output interface, 2xcom (Serial port), 1xmini USB, port per a re-flaix/actualització microprogramari. IP65 panell frontal. Instal·lació porta de quadre o suport VEGA no inclós. | Pantalla tàctil 10,1´´ capacitiva industrial Android all in one PC. Resolució de color 16,7 M (8-bit). CPU JWSA64 Cortex-A53 quad-core 1.2GHz. GPU Mail-400 533MHz. Memòria interna 2G DDR3 RAM, Mòdul WIFI incorporat, 802.11A/B/G/N, sistema operatiu pre-instal·lat Android 6.0, multi-idoma. Ports 1x12V ATX input, 1xSIM card slot, 1xTF/SD card slot, 1xHDMI, 2xUSB port, 1xRJ-45 network interface, 1x3.5mm Àudio output interface, 2xcom (Serial port), 1xmini, USB network interface, 1x3.5mm Àudio output interface, 2xcom (Serial port), 1xmini USB, port per a re-flaix/actualització microprogramari. IP65 panell frontal. Instal·lació porta de quadre o suport VEGA no inclós.
| C | UNIT.
REGULACIÓ I CONTROL | T
1
01.06.02.011 | L | EED2CCQE | u | Instal·lació de elèctrica i de senyals febles per a xarxa de regulació i control, inclou contactors, selectors, bons, base portafusibles, cablejat elèctrics i de bus i senyals, tubs corrugats, caies de derivació, quadres de potència i maniobra necessaris, etc Tot segons DF, normativa vigent i tot el necessari per al correcte funcionament del sistema de control., instal·lat i comprovat | Instal·lació de elèctrica i de senyals febles per a xarxa de regulació i control, inclou contactors, selectors, bons, base portafusibles, cablejat elèctrics i de bus i senyals, tubs corrugats, caies de derivació, quadres de potència i maniobra necessaris, etc Tot segons DF, normativa vigent i tot el necessari per al correcte funcionament del sistema de control., instal·lat i comprovat
| C | UNIT.
REGULACIÓ I CONTROL | T
1
| N | Obra | 01 | PressupostESC_ADULTS_V01
| N | Capítol | 06 | INSTAL·LACIÓ DE REGULACIÓ I CONTROL
| N | NIVELL 3 | 03 | PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA
01.06.03.001 | L | PEV9-0005 | u | Programació i enginyeria d'imatges al servidor Web moduWeb Unity de Sauter segons especificacions del projecte. Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de programes a l'estació de control. Comprovació del connexiónat dels elements de camp a l'estació i creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.) Edició de pàgines web per a la supervisió remota de la instal·lació via LAN Municipal interna (connexió per modem analògic o GSM, router DSL, WAN/LAN no inclós). Visualització dinàmica de valors amb imatges estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de tendència d'històrics. Integració de Bomba de Calor, comptador d'energia tèrmica i analitzador de xarxes via protocol Modbus RTU o BACnet/IP. Lliurament d'esquemes de connexionat, documentació i característiques tècniques del Sistema. Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació a l'usuari final. | Programació i enginyeria d'imatges al servidor Web moduWeb Unity de Sauter segons especificacions del projecte. Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de programes a l'estació de control. Comprovació del connexiónat dels elements de camp a l'estació i creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.) Edició de pàgines web per a la supervisió remota de la instal·lació via LAN Municipal interna (connexió per modem analògic o GSM, router DSL, WAN/LAN no inclós). Visualització dinàmica de valors amb imatges estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de tendència d'històrics. Integració de Bomba de Calor, comptador d'energia tèrmica i analitzador de xarxes via protocol Modbus RTU o BACnet/IP. Lliurament d'esquemes de connexionat, documentació i característiques tècniques del Sistema. Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació a l'usuari final.
| C | UNIT.
REGULACIÓ I CONTROL | T
1
| N | Obra | 01 | PressupostESC_ADULTS_V01
| N | Capítol | 07 | INSTAL·LACIÓ APANTALLAMENT ACÚSTIC
01.07.001 | L | E7C1ACM8 | m2 | Aillament acustic exterior format per pannell aïllant acústic versió reforçada, autoportant Acustimodul 80 R d'Acústica Integral o equivalent, s'intercala una xapa llisa de reforç intermitja de 1,5 mm.e, material absorvent de llana de roca de 70 Kg/m3 de densitat, col.locat horitzontal i vertical, amb vel protector negre, amb la part exterior de xapa llisa prelacada d'1 mm.e de gruix, diemnsions 450x3000 o 4000 mm, espessor 80 mm, pes 33 Kg/m2, aïllament acústic global R'w 35 dBA resistència a la corrosió salina segons ASTM D 2247 amb 100º% d'humitat relativa i 38ºC:1.500 hores, resistència al foc M1 segons norma UNE 23.727-90 i assaig LGAI, amb part proporcional de soporteria, perfils de xapa llisa galvanitzada i precalada de 1,2 mm.e, conformats per a el seu ensamblatge amb els pannels i amb longitut màxim de 3000 mm i accessoris, inclòs porta acústica de 69 mm d'espesor mòdel porta RS-%C de Rw=42 dB. Instal.lat i comprovat. | Aillament acustic exterior format per pannell aïllant acústic versió reforçada, autoportant Acustimodul 80 R d'Acústica Integral o equivalent, s'intercala una xapa llisa de reforç intermitja de 1,5 mm.e, material absorvent de llana de roca de 70 Kg/m3 de densitat, col.locat horitzontal i vertical, amb vel protector negre, amb la part exterior de xapa llisa prelacada d'1 mm.e de gruix, diemnsions 450x3000 o 4000 mm, espessor 80 mm, pes 33 Kg/m2, aïllament acústic global R'w 35 dBA resistència a la corrosió salina segons ASTM D 2247 amb 100º% d'humitat relativa i 38ºC:1.500 hores, resistència al foc M1 segons norma UNE 23.727-90 i assaig LGAI, amb part proporcional de soporteria, perfils de xapa llisa galvanitzada i precalada de 1,2 mm.e, conformats per a el seu ensamblatge amb els pannels i amb longitut màxim de 3000 mm i accessoris, inclòs porta acústica de 69 mm d'espesor mòdel porta RS-%C de Rw=42 dB. Instal.lat i comprovat.
| C | Unitats | Long. | Alç.
SALA DE MÀQUINES | T
|  | 1 | 6 | 2.5
|  | 1 | 4 | 2.5
| N | Obra | 01 | PressupostESC_ADULTS_V01
| N | Capítol | 08 | GESTIÓ DE RESIDUS
01.08.001 | L | P2R6-4I4L | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
| C | Unitats | Volum
RESIDUS | T
Bomba calor 01 |  | 1 | 4
Bomba calor 02 |  | 1 | 4
Restes d'obra |  | 1 | 1
01.08.002 | L | E2RA63G0 | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
| C | Unitats | Volum
RESIDUS | T
Bomba calor 01 |  | 1 | 4
Bomba calor 02 |  | 1 | 4
Restes d'obra |  | 1 | 1
01.08.003 | L | E2RA65A0 | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
| C | Unitats | Volum
RESIDUS | T
Bomba calor 01 |  | 1 | 4
Bomba calor 02 |  | 1 | 4
Restes d'obra |  | 1 | 1
| N | Obra | 01 | PressupostESC_ADULTS_V01
| N | Capítol | 09 | SEGURETAT I SALUT
01.09.001 | L | XPA0Z0SS | pa | Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra general, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut | Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra general, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
1
| N | Obra | 01 | PressupostESC_ADULTS_V01
| N | Capítol | 10 | LEGALITZACIONS
01.10.001 | L | EEEPCERT | U | Realització de projecte climatització per tècnic competent visat pel seu Col·legi Oficial i certificat por la empresa de la instal·lació de Climatització, incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i legalització fins la posada en funcionament i autorizació de la DG Mº de Industria, com aportació de la Documentació final actualizada de la Instalación per al llibre de l'Edificio. | Realització de projecte climatització per tècnic competent visat pel seu Col·legi Oficial i certificat por la empresa de la instal·lació de Climatització, incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i legalització fins la posada en funcionament i autorizació de la DG Mº de Industria, com aportació de la Documentació final actualizada de la Instalación per al llibre de l'Edificio.
| C | Unitats
SISTEMA DE GESTIÓ GENERAL | T
1
01.10.002 | L | EG32LEGE | u | Realització de projecte per tècnic competent visat pel Col·legi Oficial i certificat per l'empresa de la instal·lació d'Electricitat nova, incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i Legalització fins la posta en funcionament i autorizació de la DG Mº d'Indústria, com aportació de la Documentació final actualitzada de la Instal·lació per al llibre de l'Edifici. | Realització de projecte per tècnic competent visat pel Col·legi Oficial i certificat per l'empresa de la instal·lació d'Electricitat nova, incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i Legalització fins la posta en funcionament i autorizació de la DG Mº d'Indústria, com aportació de la Documentació final actualitzada de la Instal·lació per al llibre de l'Edifici.
1