## T-PRES
|  |  |  | PROJECTE EXECUTIU AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE MITJA TENSIÓ | PROJECTE EXECUTIU AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE MITJA TENSIÓ | PROJECTE EXECUTIU AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE MITJA TENSIÓ | PROJECTE EXECUTIU AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE MITJA TENSIÓ
|  |  |  | APC PEL NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I MESURA HANGAR | APC PEL NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I MESURA HANGAR | APC PEL NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I MESURA HANGAR | APC PEL NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I MESURA HANGAR
|  |  |  | A L'AEROPORT LLEIDA-ALGUAIRE | A L'AEROPORT LLEIDA-ALGUAIRE | A L'AEROPORT LLEIDA-ALGUAIRE | A L'AEROPORT LLEIDA-ALGUAIRE
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost26726E APC HANGAR SUBMINISTRAMENT
|  | Capítol | 01 | LÍNIA D'ENLLAÇ MT CTIM HANGAR
01.01 | 1 | EGXV5SS1 | ut | Substitució dels 3 transformadors d'intensitat en cel·la de Mesura de M.T. per nous TI's (UNE-EN 60044-1) 100-200/5A 10VA Cl.0,5S (tamany a confirmar d'acord amb la potència a contractar). També s'inclou el desmuntatge dels transformadors de tensió i intensitat existents (en horari a definir per la propietat) i l'ajust dels relés per la protecció general. Completament instal·lat i ajustat. | 8346 | 1
01.01 | 2 | EGK2L6W1 | ut | Treballs derivades de la desconexió i reconnexió de línia elèctrica trifàsica de Tensió Mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2, constituïda per cables unipolars de designació UNE RHZ1 18/30 kV de 240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl.lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica d(Z1). | 479.82 | 1
01.01 | 3 | EGKWU2BE | u | Empalmament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envolvent semiconductora, cos extrusionat tricapa, coberta exterior contràctil en fred i malla de coure de continuïtat de l'apantallament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament de HEPRZ1 ó RHZ1 i tensió assignada de 18/30 kV, muntat | 297.88 | 6
01.01 | 4 | EGK226A1 | m | Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrat | 20.66 | 996.6
01.01 | 5 | EGK2EI01 | ut | Megat de cable de Mitja Tensió de circuit 3x1x240mm2 RHZ1 18/30kV. | 436.2 | 2
01.01 | 6 | PG2N-EUGO | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | 11.65 | 957
01.01 | 7 | EG22TH1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | 3.04 | 319
01.01 | 8 | FDGZU010 | m | Subministrament i col·locacio de banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització, per a malla senyalitzadora | 0.33 | 638
01.01 | 9 | PDK3-DP0I | u | Pericó de 100x100x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra. La partida inclou l'encofrat | 377.09 | 9
01.01 | 10 | PDK1-DX9Z | u | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 100x100 mm apte per a trafic pesat E-60, col.locar amb formigó | 571.18 | 9
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26726E APC HANGAR SUBMINISTRAMENT
|  | Capítol | 02 | CENTRE D'INTERCONNEXIÓ I MESURA
01.02 | 1 | EGH4ET01 | u | Edifici Prefabricat Centre de Transformador i Mesura Hancar, constituit per una envolvent, d'una estructura monobloc, de dimensions generals aproximades 10540 mm de llarg per 2380 mm d'ample per 2780 mm d'alçada vista. Amb tres portes d'accés companyía, abonat, accés a 2 trafos i reixes de ventilació dels tranformadors. També s'inclou: la instal·lació d'enllumenat interior del CT, instal·lació de xarxa de terres interiors, nínxol per la instal·lació de comptador elèctric, enllumenat d'emergència i el cablejat d'interconnexió i tots els seus elements exteriors segons RU-1303A, transport, muntatge i accessoris. També s'inclou l'excavació, nivellat i assentament del terreny per instal·lació del Edifici. Marca/model: ORMAZABAL/PFU-54 o equivalent. | 40065 | 1
01.02 | 2 | EGKWU92A | u | Conjunt de terminació en T apantallada amb connector endollable cargolada de 630 A, en cel·la de línia per a circuit amb cables d'aïllament en sec de 3x1x240mm2 RHZ1 de tensió nominal de 18/30 kV. Totalment instal·lat. | 503.23 | 2
01.02 | 3 | EGH76B43 | u | Cel·la de protecció del transformador amb ruptofusibles per a SSAA, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra), amb comandament manual tipus BR-A. Amb clasificació d'arc intern IAC AFL 20 kA 1s. per a serveis auxiliars companyía i transformador de tensió de 500VA per SSAA, col·locada. Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-A o equivalent. | 21678.2 | 1
01.02 | 4 | EGH22626 | u | Cel.la de línia (entrada/sortida) motoritzat anell, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra), amb unitat ekorIVDS per presència/ausència de tensió segons IEC 61243-5 estándar i 3 borns M400TB, incloent equip d'automatització que inclou: - Comandament motoritzat tipus BM (24Vcc) - Soport per el detector de pas de falta, tipus RGDAT. - Endoll segons dimensions DY811, per connexió RGDAT i compatible amb indicador de presència de voltatje ekor IVDS. - Control de circuit autiliar, botons inclosos en obertura i tancament segons DY1050. - Cable de connexió per circuit autiliar de comandament motor, connectors inclosos segons DY1050. - Equip detector de pas de falta disenyat segons les normes ENEL, RGDAT instal·lat en fàbrica amb les funcions (51, 67 i 59). Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-L+MOT. o equivalent. | 9862.2 | 2
01.02 | 5 | EGH22627 | u | Cel.la de línia (entrada/sortida) motoritzat entrega, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra), amb unitat ekorIVDS per presència/ausència de tensió segons IEC 61243-5 estándar (sense borns), incloent equip d'automatització que inclou: - Comandament motoritzat tipus BM (24Vcc) - Soport per el detector de pas de falta, tipus RGDAT. - Endoll segons dimensions DY811, per connexió RGDAT i compatible amb indicador de presència de voltatje ekor IVDS. - Control de circuit autiliar, botons inclosos en obertura i tancament segons DY1050. - Cable de connexió per circuit autiliar de comandament motor, connectors inclosos segons DY1050. - Equip detector de pas de falta disenyat segons les normes ENEL, RGDAT instal·lat en fàbrica amb les funcions (51, 67 i 59). Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-L+MOT. o equivalent. | 9225.2 | 1
01.02 | 6 | EGH22XY1 | u | Equip de telecomandament sobrecel·la amb armari de control de cel·les y antena exterior de telecontrol amb espai reservat per a equip de comunicacions, segons prescripcions de companyía subministradora, que inclou: - 1 Equip carregador-batería. - 1 Unitat Remota de Telecomandament; RTU tipus UE8 per el control de les cel·les i la connexión amb el lloc de control. També s'inclouen els borners, accessoris i petit material. Marca/Model ORMAZABAL/ CM-UP(BATERIA PSBC+ RTU UE8). Totalment instal·lat. | 8038.2 | 1
01.02 | 7 | EGH11600 | u | Cel.la de remunt, tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, amb barres, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, 630A/20kA amb 3 captadors capacitius per a la detecció de tensió, pont d'interconnexió entre cel·les i sistema d'alarma sonora de posada a terra. Totalment instal·lada. Marca/model: ORMAZABAL/CGM.3-RC o equivalent. | 4292.2 | 1
01.02 | 8 | EGH55626 | u | Cel·la de protecció general amb interruptor automàtic de buit, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envoltant de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament integral en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posat a terra) amb accionament motoritzat, en sèrie amb un interruptor automàtic de tall en buit connectat amb el seccionador, incloent transformadors d’intensitat 3TI 300/1A Cl.5P20 i relé de protecció associat ekorRPG (50-51/50N-51N/64), toroidal 100/1A Cl.5P10 7VA completament cablejats, sensors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d’alarma sonora de posada a terra. Totalment instal·lada. Marca/model: ORMAZABAL/CGM.3-V o equivalent. | 22410.2 | 1
01.02 | 9 | EGH66610 | u | Cel.la de Mesura en mitja tensió, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, 400A/20kA amb 3 transformadors de tensió 27.500/V3:110/V3 de 25 VA en Cl.0,5 i 3 transformadors d'intensitat de X-2X/5A de 10 VA en Cl.0,5S per a la mesura en mitja tensió. Totalment instal·lada. Marca/model: ORMAZABAL/CGM.3-M o equivalent. | 13007.2 | 1
01.02 | 10 | EGH80201 | u | Gasos fluorats, compliment de la Llei 14/2022 de 8 de Juliol de despeses de gasos fluorats (3 uts. cel·la línia CGM.3-L, 1ut. cel·la protecció amb fusibles CGM.3-P i 1ut. cel·la interruptor automàtic CGM.3-V). | 853 | 1
01.02 | 11 | EGJZ1X15 | ut | Quadre de comptador pel sistema de mitja tensió constituït pels següents elements: - Comptador d'energía tarificador electrònic multifunció Classe C activa/ 1 reactiva per a connectar amb els transformadors de mesura. - Regleta de verificació i proves, protecció magnetotèrmica y diferencial, base shuko y modem GSM. - Cablejat i connexionat desde TT's i TI's de cel·la de mesura fins a comptador, incloent tub rígid termoplàstic de protecció de canalització en muntatge superficial. - Cablejat i connexionat necessari per el comptatge a distància (telecomptatge). - Armari metàl·lic de protecció del conjunt dels elements de comptatges, amb anclatges necessaris, segons prescripcions de companyia. Totalment instal·lat, incloent verificacions. | 2490.8 | 1
01.02 | 12 | EGXV5538 | u | Verificació de comptador d'alta tensió ''in situ'' a realitzar per tècnics d'ENDESA a Lleida. Completament verificat. | 403.5 | 1
01.02 | 13 | TTE2VI03 | u | Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat | 696.27 | 1
01.02 | 14 | EGM40002 | u | Circuits de corrent debil per a connexió entre els diferents elements que integren els equips de medició, protecció, enclavaments elèctrics, senyalització, etc. mitjançant conductor de coure RZ1 0,6/1 kv i secció de 4 i 6 mm², sota tub de pvc rigid blindat (classe m1). completament instal·lat. | 498.32 | 1
01.02 | 15 | EGJZ1EI1 | u | Kit de ventilació forçada del transformador de potència, incloent sonda de temperatura per activació de ventilador, ventilador axial instal·lat en la part superior per ventilació forçada de transformador, també inclou la alimentació elèctrica, cablejat i conjunt d'elements pel seu funcionament. Marca/model: ORMAZABAL o equivalent. | 488.69 | 2
01.02 | 16 | EGK2EI81 | m | Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x150 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), amb part proporcional de terminacions i accessoris. Totalment instal·lat. | 19.86 | 33
01.02 | 17 | EP7PCLX1 | u | Cablejat i connexionat dels elements de control de la instal·lació del Centre, a base de tub plàstic lliure d'halògens amb conductor de coure s/UNE 05Z1-K (les instal·lacions que passin per l'exterior de l'edifici seran de construcció estanca). Completament instal·lat. | 181.4 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26726E APC HANGAR SUBMINISTRAMENT
|  | Capítol | 03 | CENTRE DE TRANSFORMACIÓ HANGAR
01.03 | 1 | EGH22616 | u | Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament manual, 3 captadors capacitius per a la detecció de tensió, 3 borns M400TB i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada. Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-L o equivalent. | 6510.2 | 2
01.03 | 2 | EGH76B23 | u | Cel·la de protecció del transformador amb ruptofusibles, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra), amb comandament manual tipus BR-A, amb bobina de dispar, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada. Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-P o equivalent. | 9352.2 | 2
01.03 | 3 | EGG12AB0 | u | Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d’acord amb la norma UNE-EN 60076, amb dielèctric d’èster natural biodegradable, de 800 kVA de potència, tensió assignada de 36 kV, tensió primària de 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en buit, freqüència de 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari de +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador mitjançant termòmetre, per a instal·lació interior o exterior, cuba amb aletes, refrigeració natural (KNAN), commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes de MT de porcelana, passabarres de BT de porcelana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidatge i presa de mostres, dispositiu d’omplerta, placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei, col·locat. | 38444.52 | 2
01.03 | 4 | EGM40030 | u | Sistema de protecció tèrmica de transformador format per 3 sondes PT100 (1 per fase), bornes de connexions i termòmetre digital amb 2 relés de sortides d'alarma. Completament instal·lat. Marca/model: SCHNEIDER / T935+PT100 o equivalent. | 213.42 | 2
01.03 | 5 | EGH80202 | u | Gasos fluorats, compliment de la Llei 14/2022 de 8 de Juliol de despeses de gasos fluorats (2 uts. cel·la línia CGM.3-L i 2uts. cel·la protecció amb fusibles CGM.3-P). | 746 | 1
01.03 | 6 | TTE2VI03 | u | Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat | 696.27 | 1
01.03 | 7 | EGM40002 | u | Circuits de corrent debil per a connexió entre els diferents elements que integren els equips de medició, protecció, enclavaments elèctrics, senyalització, etc. mitjançant conductor de coure RZ1 0,6/1 kv i secció de 4 i 6 mm², sota tub de pvc rigid blindat (classe m1). completament instal·lat. | 498.32 | 1
01.03 | 8 | EGJZ1X14 | u | Instal·lacions de posada a terra de protecció i servei incloent xarxa general amb connexió als diferents elements, malla electrosoldada i piquetes, d'acord amb les condicions fixades en memoria, plànols i especificacions tècniques. Totalment instal·lat. | 2182.8 | 1
01.03 | 9 | EP7PCLX1 | u | Cablejat i connexionat dels elements de control de la instal·lació del Centre, a base de tub plàstic lliure d'halògens amb conductor de coure s/UNE 05Z1-K (les instal·lacions que passin per l'exterior de l'edifici seran de construcció estanca). Completament instal·lat. | 181.4 | 1
01.03 | 10 | EGJZ1EI1 | u | Kit de ventilació forçada del transformador de potència, incloent sonda de temperatura per activació de ventilador, ventilador axial instal·lat en la part superior per ventilació forçada de transformador, també inclou la alimentació elèctrica, cablejat i conjunt d'elements pel seu funcionament. Marca/model: ORMAZABAL o equivalent. | 488.69 | 2
01.03 | 11 | EGK2EI81 | m | Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x150 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), amb part proporcional de terminacions i accessoris. Totalment instal·lat. | 19.86 | 33
01.03 | 12 | EM41E001 | u | Sistema d'extinció pels transformadors de potència de baixa tensió incloent: 2 botellons de 80l de gas IG-55 a 300bars, explosor, latiguet 4SH, restrictor, 2ut. ferratges hexagonals, 9 ut. de derivacions incloent (difusors acer-cromat, filtres, T's i tubs flexibles fins a quadre), comporta sobre-pressió, vàlvula automàtica i 25 metres de canonada d'acer galvanitzat de 1''. Marca/model: TYCO/HONEYWELL o equivalent. Totalment instal·lat. | 5358.89 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26726E APC HANGAR SUBMINISTRAMENT
|  | Capítol | 04 | OBRA CIVIL
|  | Subcapitol | 01 | LÍNIA D'ENLLAÇ MT
01.04.01 | 1 | P221D-DZ2Q | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora | 11.57 | 314.688
01.04.01 | 2 | P221K-TG43 | m3 | Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres | 103.61 | 10.56
01.04.01 | 3 | E2241100 | m2 | Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària | 2.08 | 262.24
01.04.01 | 4 | P2253-547I | m3 | Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim | 27.19 | 104.896
01.04.01 | 5 | P2255-DPGO | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM | 23.24 | 183.568
01.04.01 | 6 | P2255-H871 | m3 | Rebliment i piconatge de rasa de 0,80 m d'amplària, com a màxim, per formació de base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM | 38.06 | 52.448
01.04.01 | 7 | P2255-H870 | m3 | Rebliment i piconatge de rasa de 0,80 m d'amplària, com a màxim, per formació de base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM | 40.34 | 52.448
01.04.01 | 8 | P2R5-DT1G | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 11.47 | 288.464
01.04.01 | 9 | P2RA-EU7I | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,85 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 17.92 | 288.464
01.04.01 | 10 | FR66Z001 | m² | Partida alçada a justificar per enjardinament de rasa, format per: * Preparació del terreny * Aportació i estesa de terra vegetal adobada, a granel, amb mitjans manuals * Acabat amb panells de gespa natural * Plantació d'arbres a designar per la direcció facultativa | 23.1 | 78.65
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26726E APC HANGAR SUBMINISTRAMENT
|  | Capítol | 04 | OBRA CIVIL
|  | Subcapitol | 02 | CTIM HANGAR
01.04.02 | 1 | P214W-FEMO | m | Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | 9.62 | 30
01.04.02 | 2 | P2146-DJ2T | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,8 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 10.13 | 9.6
01.04.02 | 3 | P221D-DZ2Q | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora | 11.57 | 10.08
01.04.02 | 4 | P2217-55SV | m3 | Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió | 6.69 | 71.04
01.04.02 | 5 | P2241-52SN | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM | 1.75 | 88.8
01.04.02 | 6 | E2241100 | m2 | Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària | 2.08 | 9.76
01.04.02 | 7 | P2255-DPGO | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM | 23.24 | 3.416
01.04.02 | 8 | P2R5-DT1G | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 11.47 | 151.04
01.04.02 | 9 | P2RA-EU7I | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,85 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 17.92 | 151.04
01.04.02 | 10 | F31521G3 | m3 | Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot | 110.61 | 6.16
01.04.02 | 11 | P2253-547I | m3 | Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim | 27.19 | 17.36
01.04.02 | 12 | P2255-H871 | m3 | Rebliment i piconatge de rasa de 0,80 m d'amplària, com a màxim, per formació de base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM | 38.06 | 17.36
01.04.02 | 13 | P2255-H870 | m3 | Rebliment i piconatge de rasa de 0,80 m d'amplària, com a màxim, per formació de base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM | 40.34 | 17.36
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost26726E APC HANGAR SUBMINISTRAMENT
|  | Capítol | 05 | VARIS
01.05 | 1 | EP7PCEI1 | u | Sistema de gestió i control per a assegurar el funcionament dels grups electrògens en cas de fallada del subministrament exterior a l'Aeroport, provocant la interrupció del subministrament elèctric a l'Hangar, compost per : Sistema d'enviament i arribada del senyal de fallada del subministrament elèctric exterior al CT Hangar / Sistema de dispar de l'interruptor automàtic 25 kV del CT Hangar provocat per la informació de fallada de companyia / Sistema de recepció del senyal de reposició del subministrament elèctric exterior / Sistema de tancament de l'interruptor automàtic 25 kV del CT Hangar. Inclou cablejats, electrònica, comunicacions i d'altres elements necessaris per a garantir el funcionament del sistema. | 6800 | 1
01.05 | 2 | XPA001S2 | PA | Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'estudi bàsic i el Pla de Seguretat i Salut. | 9650 | 1
01.05 | 3 | E2AAEI01 | ut | Legalització de la instal·lació elèctrica de Mitja Tensió, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent, la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les tases corresponents (incloent inspecció inicial). S'inclouen tots els tràmits administratius que s'hagi de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient. | 3850 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
PROJECTE EXECUTIU AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE MITJA TENSIÓ | PROJECTE EXECUTIU AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE MITJA TENSIÓ | PROJECTE EXECUTIU AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE MITJA TENSIÓ | PROJECTE EXECUTIU AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE MITJA TENSIÓ | PROJECTE EXECUTIU AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE MITJA TENSIÓ | PROJECTE EXECUTIU AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE MITJA TENSIÓ | PROJECTE EXECUTIU AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE MITJA TENSIÓ | PROJECTE EXECUTIU AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE MITJA TENSIÓ | PROJECTE EXECUTIU AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE MITJA TENSIÓ | PROJECTE EXECUTIU AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE MITJA TENSIÓ | PROJECTE EXECUTIU AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE MITJA TENSIÓ
APC PEL NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I MESURA HANGAR | APC PEL NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I MESURA HANGAR | APC PEL NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I MESURA HANGAR | APC PEL NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I MESURA HANGAR | APC PEL NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I MESURA HANGAR | APC PEL NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I MESURA HANGAR | APC PEL NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I MESURA HANGAR | APC PEL NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I MESURA HANGAR | APC PEL NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I MESURA HANGAR | APC PEL NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I MESURA HANGAR | APC PEL NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I MESURA HANGAR
A L'AEROPORT LLEIDA-ALGUAIRE | A L'AEROPORT LLEIDA-ALGUAIRE | A L'AEROPORT LLEIDA-ALGUAIRE | A L'AEROPORT LLEIDA-ALGUAIRE | A L'AEROPORT LLEIDA-ALGUAIRE | A L'AEROPORT LLEIDA-ALGUAIRE | A L'AEROPORT LLEIDA-ALGUAIRE | A L'AEROPORT LLEIDA-ALGUAIRE | A L'AEROPORT LLEIDA-ALGUAIRE | A L'AEROPORT LLEIDA-ALGUAIRE | A L'AEROPORT LLEIDA-ALGUAIRE
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Element compost
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acer b/corrug.obra man.taller B500S
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.005 | /R | x | 26.45 | =
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.005 | /R | x | 29.82 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0102 |  | x | 2.27 | =
| B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.05 |  | x | 1.2 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
Partida d'obra
| E21D3311 | m | Enderroc de clavegueró de formigó de 60x90 cm o de diàmetre 80 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enderroc clavegueró form.D<=80cm solera 15cm,m.man.,càrrega man.
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.66 | /R | x | 20.46 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
| E21DEI01 | u | Enderroc de cuneta en V d'amplada màxima 2 metres, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enderroc de cuneta en V d'amplada màxima 2 metres
Altres
| B21DEI01M | u | Enderroc de cuneta en V d'amplada màxima 2 metres, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | 1 |  | x | 235 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
| E21DEI02 | u | Reposició de cuneta en V d'amplada màxima 2 metres de la mateixa secció de les existents. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reposició de cuneta en V d'amplada màxima 2 metres de la mateixa secció de les existents
Altres
| B21DEI02M | u | Reposició de cuneta en V d'amplada màxima 2 metres de la mateixa secció de les existents. | 1 |  | x | 295 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-1 | E2241100 | m2 | Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=1,5m
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 20.46 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-2 | E2AAEI01 | ut | Legalització de la instal·lació elèctrica de Mitja Tensió, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent, la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les tases corresponents (incloent inspecció inicial). S'inclouen tots els tràmits administratius que s'hagi de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Legalització de la instal·lació elèctrica de Mitja Tensió
Altres
| B2AAEI01 | u | Legalització de la instal·lació elèctrica de Mitja Tensió, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent, la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les tases corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius que s'hagi de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient. | 1 |  | x | 3850 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
| E9365C53 | m2 | Paviment de formigó vibrat 22 cm de gruix, amb formigó HA-25/B/20-IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, escampat mitjançant camió (o dumper en casos puntuals), estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat amb capa de rodadura silícia, colorejat (gris o beig) i estampat, tipus llambordí o pedra irregular. La partida inclou l'armat amb interior de la masa de formigó amb fibres de vidre, i la part proporcional del tall per formació de juntes de retracció. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 35.2 | Paviment de formigó estampat de color i de 22 cm de gruix, amb formigó HA-25/B/20-IIa
| EF11HF21 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 6´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN=150 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub acer negre s/sold.(S),6´´,sèrie H s/UNE-EN 10255,soldat,dific.baix,col.superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.8 | /R | x | 28.1 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.8 | /R | x | 21.37 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY11F20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 6´´, soldat | 0.5 |  | x | 2.34 | =
| BFW11F20 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 6´´, per a soldar | 0.15 |  | x | 48.43 | =
| BF11HF00 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 6´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN=150 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 60.32 | =
| B0A71R00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 160 mm de diàmetre interior | 0.16 |  | x | 2.71 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EF21HF11 | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 6´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN=150 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub acer galv.s/sold.(S),6´´, sèrie H s/UNE-EN 10255, roscat,dific.baix,col.superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.76 | /R | x | 28.1 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.76 | /R | x | 21.37 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A71R00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 160 mm de diàmetre interior | 0.16 |  | x | 2.71 | =
| BF21HF00 | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 6´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN=150 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 74.71 | =
| BFY21F10 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 6´´, roscat | 0.5 |  | x | 6.19 | =
| BFW21F10 | u | Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 6´´, per a roscar | 0.15 |  | x | 302.82 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG14E0X0 | u | Tasques de reforma de cablejat del Quadre de Baixa Tensió Planta Triatge BT1 que inclou les següents feines: - La desconnexió elèctrica de l'actual alimentació des del QBBT del CT-1 amb cablejat de 3x3x(1x240)+2x(1x240)mm2 RV-K 0,6/1kV per la instal·lació de nou cablejat des del CT-3. També inclou l'obra civil necessària per deixar el cableajat perfectament desconnectat i llest per ésser re-connectat en cas d'emergència. - La desconnexió elèctrica de les alimentacions de Baixa Tensió a: 1. OFICINES i 2.RENTA-RODES, també inclou la reconnexió del cablejat d'aquestes sortides a les noves sortides del nou quadre de BT BT0, incloent empalmaments necessàris, cablejat addicional necessari, etc. Totalment desinstal·lat i instal·lat en nova ubicació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tasques de reforma de cablejat del Quadre de Baixa Tensió Planta Triatge BT1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BG14E0X0 | u | Tasques de reforma de cablejat del Quadre de Baixa Tensió Planta Triatge BT1 que inclou les següents feines: - La desconnexió elèctrica de l'actual alimentació des del QBBT del CT-1 amb cablejat de 3x3x(1x240)+2x(1x240)mm2 RV-K 0,6/1kV per la instal·lació de nou cablejat des del CT-3. També inclou l'obra civil necessària per deixar el cableajat perfectament desconnectat i llest per ésser re-connectat en cas d'emergència. - La desconnexió elèctrica de les alimentacions de Baixa Tensió a: 1. OFICINES i 2.RENTA-RODES, també inclou la reconnexió del cablejat d'aquestes sortides a les noves sortides del nou quadre de BT BT0, incloent empalmaments necessàris, cablejat addicional necessari, etc. Totalment desinstal·lat i instal·lat en nova ubicació. | 1 |  | x | 726.5 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
| EG14E0X3 | u | Quadre General de Baixa Tensió BT0 amb armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada 10/15 i porta transparent. Inclou embarrats, pletines principals, suports aïlants, borns de connexionat tipus phonix o equivalent senyalitzats per totes les sortides de potència, cablejat de potència i maniobra segons normativa, canal unex segons norma din, rètols senyalitzadors, plaques de suport, tapes vàries, perfils de Cu, suporteria vària, proteccions amb comunicació (Mircrologic), interruptors, analitzadors de xarxes, petit material i material auxiliar per a la posada en servei i perfecte funcionament del quadre, segons documentació gràfica i totalment instal·lat i funcionant, amb una reserva d'espai del 50%. IP31 IK08. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA PLUS P o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Quadre General de Baixa Tensió BT0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 8 | /R | x | 24.1 | =
| A0140000 | h | Manobre | 5 | /R | x | 20.46 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG14E0X3M | u | Quadre General de Baixa Tensió BT0 amb armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada 10/15 i porta transparent. Inclou embarrats, pletines principals, suports aïlants, borns de connexionat tipus phonix o equivalent senyalitzats per totes les sortides de potència, cablejat de potència i maniobra segons normativa, canal unex segons norma din, rètols senyalitzadors, plaques de suport, tapes vàries, perfils de Cu, suporteria vària, proteccions amb comunicació (Mircrologic), interruptors, analitzadors de xarxes, petit material i material auxiliar per a la posada en servei i perfecte funcionament del quadre, segons documentació gràfica i totalment instal·lat i funcionant, amb una reserva d'espai del 50%. IP31 IK08. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA PLUS P o equivalent. | 1 |  | x | 10363 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-3 | EG22TH1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.033 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG22TH10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 1.02 |  | x | 1.6 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EG22TP1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,canal.sot.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.042 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG22TP10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 1.02 |  | x | 3.49 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EG2B3302 | m | Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x200 mm, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canal planxa acer ranur.,100x200mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.066 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.066 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW2B000 | u | Part proporcional d'accessoris per a canals de planxa d'acer | 1 |  | x | 0.53 | =
| BG2B3300 | m | Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x200 mm | 1.02 |  | x | 39.1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG2BEI01 | m | Safata blindada d'acer laminat galvanitzat per immersió en calent segons UNE-EN ISO 1.461, dimensions 300x150x2 mm amb tapa de tancament amb ressort i part proporcional de brides per a mitja tensió, unions, accessoris i suports. Completament instal·lada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata blindada d'acer laminat galvanitzat per immersió en calent segons UNE-EN ISO 1.461
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 28.1 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 24.1 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BG2BEI01M | u | Safata blindada d'acer laminat galvanitzat per immersió en calent segons UNE-EN ISO 1.461, dimensions 300x150x2 mm amb tapa de tancament amb ressort i part proporcional de brides per a mitja tensió, unions, accessoris i suports. Completament instal·lada. | 1 |  | x | 76.5 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG3121F2 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),1x185mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.superf.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.1 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.1 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BG3121F2 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | 1.02 |  | x | 22.36 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
| EG3121G2 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),1x240mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG3121G0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 27.53 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EG3191A4 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de PVC, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable Cu 0,6/1 kV,RV-K,1x50mm2, a/coberta PVC,Eca,col.tub
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.065 | /R | x | 28.1 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.065 | /R | x | 24.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG3191A0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de PVC, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 5.86 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EG3191B4 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de PVC, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable Cu 0,6/1 kV,RV-K,1x70mm2, a/coberta PVC,Eca,col.tub
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.09 | /R | x | 28.1 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.09 | /R | x | 24.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG3191B0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de PVC, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 8.58 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EG3191C4 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de PVC, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable Cu 0,6/1 kV,RV-K,1x95mm2, a/coberta PVC,Eca,col.tub
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.09 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.09 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG3191C0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de PVC, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 10.75 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EG3191G4 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de PVC, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable Cu 0,6/1 kV,RV-K,1x240mm2, a/coberta PVC,Eca,col.tub
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG3191G0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de PVC, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 25.79 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EG380902 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG380900 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 1.02 |  | x | 1.29 | =
| BGW38000 | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 1 |  | x | 0.34 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-4 | EGG12AB0 | u | Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d’acord amb la norma UNE-EN 60076, amb dielèctric d’èster natural biodegradable, de 800 kVA de potència, tensió assignada de 36 kV, tensió primària de 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en buit, freqüència de 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari de +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador mitjançant termòmetre, per a instal·lació interior o exterior, cuba amb aletes, refrigeració natural (KNAN), commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes de MT de porcelana, passabarres de BT de porcelana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidatge i presa de mostres, dispositiu d’omplerta, placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei, col·locat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Trafo MT/BT,éster biodegradable,800 kVA,36kV,25kV/400V,50Hz,Dyn 11,col·locat
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C150G800 | h | Grua autopropulsada de 12 t | 2 | /R | x | 49.86 | =
Subtotal maquinària
Altres
| BGG12AB0 | u | Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d’acord amb la norma UNE-EN 60076, amb dielèctric d’èster natural biodegradable, de 800 kVA de potència, tensió assignada de 36 kV, tensió primària de 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en buit, freqüència de 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari de +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador mitjançant termòmetre, per a instal·lació interior o exterior, cuba amb aletes, refrigeració natural (KNAN), commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes de MT de porcelana, passabarres de BT de porcelana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidatge i presa de mostres, dispositiu d’omplerta, placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei, col·locat. | 1 |  | x | 38136 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
| EGG12AC0 | u | Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d’acord amb la norma UNE-EN 60076, amb dielèctric d’èster natural biodegradable, de 1250 kVA de potència, tensió assignada de 36 kV, tensió primària de 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en buit, freqüència de 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari de +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador mitjançant termòmetre, per a instal·lació interior o exterior, cuba amb aletes, refrigeració natural (KNAN), commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes de MT de porcelana, passabarres de BT de porcelana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidatge i presa de mostres, dispositiu d’omplerta, placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei, col·locat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Trafo MT/BT,éster biodegradable,1250 kVA,36kV,25kV/400V,50Hz,Dyn 11,col·locat
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 28.1 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x | 24.1 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C150G800 | h | Grua autopropulsada de 12 t | 2 | /R | x | 49.86 | =
Subtotal maquinària
Material
| BGG12AC0 | u | Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d’acord amb la norma UNE-EN 60076, amb dielèctric d’èster natural biodegradable, de 1250 kVA de potència, tensió assignada de 36 kV, tensió primària de 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en buit, freqüència de 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari de +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador mitjançant termòmetre, per a instal·lació interior o exterior, cuba amb aletes, refrigeració natural (KNAN), commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes de MT de porcelana, passabarres de BT de porcelana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidatge i presa de mostres, dispositiu d’omplerta, placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei, col·locat. | 1 |  | x | 20928 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EGG13AA0 | ut | Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/MT) construït d’acord amb la norma UNE-EN 60076, amb dielèctric d’èster natural biodegradable, de 2700 kVA de potència, tensió assignada de 36 kV, tensió primària de 25 kV, tensió de sortida de 6kV entre fases en buit, freqüència de 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari de +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador mitjançant relé DGPT2 (detecció de pressió, gas i temperatura), per a instal·lació interior, cuba amb aletes, refrigeració natural (KNAN), commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes de MT de porcelana, passabarres de 6kV de porcelana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidatge i presa de mostres, dispositiu d’omplerta, placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei, col·locat. Marca/model: COTRADIS o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Trafo MT/BT,sec,2700 kVA,36kV,25kV/6kV,50Hz,Dyn 11,col.locat
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C150G800 | h | Grua autopropulsada de 12 t | 2 | /R | x | 49.86 | =
Subtotal maquinària
Material
| BGG13AA0 | u | Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/MT) construït d’acord amb la norma UNE-EN 60076, amb dielèctric d’èster natural biodegradable, de 2700 kVA de potència, tensió assignada de 36 kV, tensió primària de 25 kV, tensió de sortida de 6kV entre fases en buit, freqüència de 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari de +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador mitjançant relé DGPT2 (detecció de pressió, gas i temperatura), per a instal·lació interior, cuba amb aletes, refrigeració natural (KNAN), commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes de MT de porcelana, passabarres de 6kV de porcelana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidatge i presa de mostres, dispositiu d’omplerta, placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei, col·locat. Marca/model: COTRADIS o equivalent. | 1 |  | x | 50689.82 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-5 | EGH11600 | u | Cel.la de remunt, tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, amb barres, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, 630A/20kA amb 3 captadors capacitius per a la detecció de tensió, pont d'interconnexió entre cel·les i sistema d'alarma sonora de posada a terra. Totalment instal·lada. Marca/model: ORMAZABAL/CGM.3-RC o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel.la modular,remunt,36 kV,barres,col.locada
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGH11600 | u | Cel.la de remunt, tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, amb barres, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, 630A/20kA amb 3 captadors capacitius per a la detecció de tensió, pont d'interconnexió entre cel·les i sistema d'alarma sonora de posada a terra. Totalment instal·lada. Marca/model: ORMAZABAL/CGM.3-RC o equivalent. | 1 |  | x | 4240 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-6 | EGH22616 | u | Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament manual, 3 captadors capacitius per a la detecció de tensió, 3 borns M400TB i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada. Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-L o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel·la modular,línia,36 kV,630A/20kA,a/int.(3P) 3 pos.,manual,col·locada
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 28.1 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 24.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGH22616 | u | Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament manual, 3 captadors capacitius per a la detecció de tensió, 3 borns M400TB i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada. Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-L o equivalent. | 1 |  | x | 6458 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-7 | EGH22626 | u | Cel.la de línia (entrada/sortida) motoritzat anell, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra), amb unitat ekorIVDS per presència/ausència de tensió segons IEC 61243-5 estándar i 3 borns M400TB, incloent equip d'automatització que inclou: - Comandament motoritzat tipus BM (24Vcc) - Soport per el detector de pas de falta, tipus RGDAT. - Endoll segons dimensions DY811, per connexió RGDAT i compatible amb indicador de presència de voltatje ekor IVDS. - Control de circuit autiliar, botons inclosos en obertura i tancament segons DY1050. - Cable de connexió per circuit autiliar de comandament motor, connectors inclosos segons DY1050. - Equip detector de pas de falta disenyat segons les normes ENEL, RGDAT instal·lat en fàbrica amb les funcions (51, 67 i 59). Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-L+MOT. o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel.la de línia (entrada/sortida) motoritzat, amb tensió assignada de 36 kV
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGH22626 | u | Cel.la de línia (entrada/sortida) motoritzat, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra), amb unitat ekorIVDS per presència/ausència de tensió segons IEC 61243-5 estándar i 3 bons M400TB, incloent equip d'automatització que inclou: - Comandament motoritzat tipus BM (24Vcc) - Soport per el detector de pas de falta, tipus RGDAT. - Endoll segons dimensions DY811, per connexió RGDAT i compatible amb indicador de presència de voltatje ekor IVDS. - Control de circuit autiliar, botons inclosos en obertura i tancament segons DY1050. - Cable de connexió per circuit autiliar de comandament motor, connectors inclosos segons DY1050. - Equip detector de pas de falta disenyat segons les normes ENEL, RGDAT instal·lat en fàbrica amb les funcions (51, 67 i 59). Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-L+MOT. o equivalent. | 1 |  | x | 9810 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-8 | EGH22627 | u | Cel.la de línia (entrada/sortida) motoritzat entrega, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra), amb unitat ekorIVDS per presència/ausència de tensió segons IEC 61243-5 estándar (sense borns), incloent equip d'automatització que inclou: - Comandament motoritzat tipus BM (24Vcc) - Soport per el detector de pas de falta, tipus RGDAT. - Endoll segons dimensions DY811, per connexió RGDAT i compatible amb indicador de presència de voltatje ekor IVDS. - Control de circuit autiliar, botons inclosos en obertura i tancament segons DY1050. - Cable de connexió per circuit autiliar de comandament motor, connectors inclosos segons DY1050. - Equip detector de pas de falta disenyat segons les normes ENEL, RGDAT instal·lat en fàbrica amb les funcions (51, 67 i 59). Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-L+MOT. o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel.la de línia (entrada/sortida) motoritzat, amb tensió assignada de 36 kV
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BGH22627 | u | Cel.la de línia (entrada/sortida) motoritzat entrega, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra), amb unitat ekorIVDS per presència/ausència de tensió segons IEC 61243-5 estándar (sense borns), incloent equip d'automatització que inclou: - Comandament motoritzat tipus BM (24Vcc) - Soport per el detector de pas de falta, tipus RGDAT. - Endoll segons dimensions DY811, per connexió RGDAT i compatible amb indicador de presència de voltatje ekor IVDS. - Control de circuit autiliar, botons inclosos en obertura i tancament segons DY1050. - Cable de connexió per circuit autiliar de comandament motor, connectors inclosos segons DY1050. - Equip detector de pas de falta disenyat segons les normes ENEL, RGDAT instal·lat en fàbrica amb les funcions (51, 67 i 59). Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-L+MOT. o equivalent. | 1 |  | x | 9173 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
| EGH22EI6 | u | Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensió assignada de 6 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament manual, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada. Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.ZERO-L 6kV o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel·la modular,línia,6 kV,630A/20kA,a/int.(3P) 3 pos.,manual,col·locada
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BGH22EI6M | u | Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensió assignada de 6 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament manual, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada. Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.ZERO 6kV o equivalent. | 1 |  | x | 4265.5 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-9 | EGH22XY1 | u | Equip de telecomandament sobrecel·la amb armari de control de cel·les y antena exterior de telecontrol amb espai reservat per a equip de comunicacions, segons prescripcions de companyía subministradora, que inclou: - 1 Equip carregador-batería. - 1 Unitat Remota de Telecomandament; RTU tipus UE8 per el control de les cel·les i la connexión amb el lloc de control. També s'inclouen els borners, accessoris i petit material. Marca/Model ORMAZABAL/ CM-UP(BATERIA PSBC+ RTU UE8). Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Equip de telecomandament amb armari de control de cel·les y antena exterior
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGHDSSD | u | Equip de telecomandament sobrecel·la amb armari de control de cel·les y antena exterior de telecontrol amb espai reservat per a equip de comunicacions, segons prescripcions de companyía subministradora, que inclou: - 1 Equip carregador-batería. - 1 Unitat Remota de Telecomandament; RTU tipus UE8 per el control de les cel·les i la connexión amb el lloc de control. També s'inclouen els borners, accessoris i petit material. Marca/Model ORMAZABAL/ CM-UP(BATERIA PSBC+ RTU UE8). Totalment instal·lat. | 1 |  | x | 7986 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EGH2XFR7 | u | Quadre General de Distribució en Baixa Tensió de sortida del transformador [CGD], incloent armari metàl·lic equipat amb una sortida amb un interruptor automàtic de caixa moldejada de 2000A 3F+N, incloent protecció de sobretensions permanents M/M:CIRPROTEC/V-CHECK 4RP T12 i analitzador de xarxes comunicable RS-485, M/M: CIRCUTOR/CVM-C10, i el conjunt d'accessoris, bobines i connexionat intern. Marca/Model: PRONUTEC/ CBTA U 2000 CM 4P ST o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5695.4 | Quadre General de Distribució en Baixa Tensió de sortida del transformador [CGD]
P-10 | EGH4ET01 | u | Edifici Prefabricat Centre de Transformador i Mesura Hancar, constituit per una envolvent, d'una estructura monobloc, de dimensions generals aproximades 10540 mm de llarg per 2380 mm d'ample per 2780 mm d'alçada vista. Amb tres portes d'accés companyía, abonat, accés a 2 trafos i reixes de ventilació dels tranformadors. També s'inclou: la instal·lació d'enllumenat interior del CT, instal·lació de xarxa de terres interiors, nínxol per la instal·lació de comptador elèctric, enllumenat d'emergència i el cablejat d'interconnexió i tots els seus elements exteriors segons RU-1303A, transport, muntatge i accessoris. També s'inclou l'excavació, nivellat i assentament del terreny per instal·lació del Edifici. Marca/model: ORMAZABAL/PFU-54 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 40065 | Edifici Prefabricat Centre de Transformador i Mesura Hangar
| EGH4ET02 | u | Edifici Prefabricat Centre de Transformador ET-18 constituit per una envolvent, d'una estructura monobloc, de dimensions generals aproximades 6080 mm de llarg per 2380 mm d'ample per 2780 mm d'alçada vista. Amb tres portes d'accés i reixes de ventilació dels tranformadors. També s'inclou: la instal·lació d'enllumenat interior del CT, instal·lació de xarxa de terres interiors, nínxol per la instal·lació de comptador elèctric, enllumenat d'emergència i el cablejat d'interconnexió i tots els seus elements exteriors segons RU-1303A, transport, muntatge i accessoris. També s'inclou l'excavació, nivellat i assentament del terreny per instal·lació del Edifici. Marca/model: ORMAZABAL/PFU-5 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 20660 | Edifici Prefabricat Centre de Transformador ET-18
| EGH4ET03 | u | Edifici Prefabricat Centre de Transformador ET-19 constituit per una envolvent, d'una estructura monobloc, de dimensions generals aproximades 6080 mm de llarg per 2380 mm d'ample per 2780 mm d'alçada vista. Amb tres portes d'accés i reixes de ventilació dels tranformadors. També s'inclou: la instal·lació d'enllumenat interior del CT, instal·lació de xarxa de terres interiors, nínxol per la instal·lació de comptador elèctric, enllumenat d'emergència i el cablejat d'interconnexió i tots els seus elements exteriors segons RU-1303A, kit de ventilació forçada i terra reforçat per a transformador de 3000 kVA, transport, muntatge i accessoris. També s'inclou l'excavació, nivellat i assentament del terreny per instal·lació del Edifici. Marca/model: ORMAZABAL/PFU-5 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 23260 | Edifici Prefabricat Centre de Transformador ET-19
| EGH4ET05 | u | Edifici Prefabricat Centre de Transformador ET-17 constituit per una envolvent, d'una estructura monobloc, de dimensions generals aproximades 6080 mm de llarg per 2380 mm d'ample per 2780 mm d'alçada vista. Amb tres portes d'accés i reixes de ventilació dels tranformadors. També s'inclou: la instal·lació d'enllumenat interior del CT, instal·lació de xarxa de terres interiors, nínxol per la instal·lació de comptador elèctric, enllumenat d'emergència i el cablejat d'interconnexió i tots els seus elements exteriors segons RU-1303A, transport, muntatge i accessoris. També s'inclou l'excavació, nivellat i assentament del terreny per instal·lació del Edifici. Marca/model: ORMAZABAL/PFU-5 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 20660 | Edifici Prefabricat Centre de Transformador ET-17
P-11 | EGH55626 | u | Cel·la de protecció general amb interruptor automàtic de buit, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envoltant de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament integral en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posat a terra) amb accionament motoritzat, en sèrie amb un interruptor automàtic de tall en buit connectat amb el seccionador, incloent transformadors d’intensitat 3TI 300/1A Cl.5P20 i relé de protecció associat ekorRPG (50-51/50N-51N/64), toroidal 100/1A Cl.5P10 7VA completament cablejats, sensors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d’alarma sonora de posada a terra. Totalment instal·lada. Marca/model: ORMAZABAL/CGM.3-V o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel·la de protecció general amb interruptor automàtic de buit
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGH55626 | u | Cel·la de protecció general amb interruptor automàtic de buit, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envoltant de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament integral en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posat a terra) amb accionament motoritzat, en sèrie amb un interruptor automàtic de tall en buit connectat amb el seccionador, incloent transformadors d’intensitat 3TI 300/1A i relé de protecció associat ekorRPG (50-51/50N-51N) completament cablejats, sensors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d’alarma sonora de posada a terra. Totalment instal·lada. Marca/model: ORMAZABAL/CMP-V o equivalent. | 1 |  | x | 22358 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EGH55EI7 | u | Cel·la de protecció general amb interruptor automàtic de buit, amb tensió assignada de 6 kV, de tipus modular, envoltant de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament integral en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posat a terra) amb accionament manual, en sèrie amb un interruptor automàtic de tall en buit connectat amb el seccionador, incloent transformadors d’intensitat 3TI 300/1A i relé de protecció associat ekorRPG (50-51/50N-51N) i sensors d'intensitat, completament cablejats, sensors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d’alarma sonora de posada a terra. Totalment instal·lada. Marca/model: ORMAZABAL/CGM.ZERO-V 6kV o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel·la de protecció general amb interruptor automàtic de buit, amb tensió assignada de 6 kV
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 28.1 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 24.1 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BGH55EI7M | u | Cel·la de protecció general amb interruptor automàtic de buit, amb tensió assignada de 6 kV, de tipus modular, envoltant de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament integral en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posat a terra) amb accionament manual, en sèrie amb un interruptor automàtic de tall en buit connectat amb el seccionador, incloent transformadors d’intensitat 3TI 300/1A i relé de protecció associat ekorRPG (50-51/50N-51N) i sensors d'intensitat, completament cablejats, sensors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d’alarma sonora de posada a terra. Totalment instal·lada. Marca/model: ORMAZABAL/CGM.ZERO-V 6kV o equivalent. | 1 |  | x | 13465 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-12 | EGH66610 | u | Cel.la de Mesura en mitja tensió, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, 400A/20kA amb 3 transformadors de tensió 27.500/V3:110/V3 de 25 VA en Cl.0,5 i 3 transformadors d'intensitat de X-2X/5A de 10 VA en Cl.0,5S per a la mesura en mitja tensió. Totalment instal·lada. Marca/model: ORMAZABAL/CGM.3-M o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel.la modular,mesura MT,36 kV,col.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGH66610 | u | Cel.la de Mesura en mitja tensió, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, 400A/20kA amb 3 transformadors de tensió 27.500/V3:110/V3 de 25 VA en Cl.0,5 i 3 transformadors d'intensitat de X-2X/5A de 10 VA en Cl.0,5S per a la mesura en mitja tensió. Totalment instal·lada. Marca/model: ORMAZABAL/CGM.3-M o equivalent. | 1 |  | x | 12955 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EGH76214 | u | Cel·la de protecció del transformador amb fusibles, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 400 A/16 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament manual combinat amb fusibles freds, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada |  |  |  | Rend.: | 0.075 |  |  | Cel·la modular,protecció trafo,fusible,36 kV,400A/16kA,a/int.(3P) 3 pos.,manual,col.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGH76214 | u | Cel·la de protecció del transformador amb fusibles, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 400 A/16 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament manual combinat amb fusibles freds, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra | 1 |  | x | 14095.17 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EGH76316 | u | Cel·la de protecció del transformador amb fusibles i relé, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament manual combinat amb fusibles freds, incloent relé de control ekor-RPT, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel·la modular,protecció trafo,fusible+relé,36 kV,630A/20kA,a/int.(3P) 3 pos.,manual,col.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGH76316 | u | Cel·la de protecció del transformador amb fusibles i relé, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament manual combinat amb fusibles freds, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra | 1 |  | x | 8360 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-13 | EGH76B23 | u | Cel·la de protecció del transformador amb ruptofusibles, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra), amb comandament manual tipus BR-A, amb bobina de dispar, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada. Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-P o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel·la de protecció del transformador amb ruptofusibles, amb tensió assignada de 36 kV
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 28.1 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 24.1 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BGH76B23 | u | Cel·la de protecció del transformador amb roptofusibles, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra), amb comandament manual tipus BR-A, amb bobina de dispar, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada. Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-P o equivalent. | 1 |  | x | 9300 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
| EGH76B24 | u | Cel·la de protecció del transformador amb interrruptor automàtic de buit amb comandament motoritzat, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 400 A/16 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament motoritzat en sèrie amb un interruptor automàtic de tall en buit enclavat amb el seccionador, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel·la modular,protecció trafo,a/int.auto.,36 kV,400A/16kA,a/int.(3P) 3 pos.,motor,col.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 28.1 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 24.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGH76B24 | u | Cel·la de protecció del transformador amb interrruptor automàtic de buit amb comandament motoritzat, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 400 A/16 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament motoritzat en sèrie amb un interruptor automàtic de tall en buit enclavat amb el seccionador, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra | 1 |  | x | 8228.83 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-14 | EGH76B43 | u | Cel·la de protecció del transformador amb ruptofusibles per a SSAA, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra), amb comandament manual tipus BR-A. Amb clasificació d'arc intern IAC AFL 20 kA 1s. per a serveis auxiliars companyía i transformador de tensió de 500VA per SSAA, col·locada. Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-A o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel·la de protecció del transformador amb ruptofusibles per a SSAA
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BGH76B43 | u | Cel·la de protecció del transformador amb ruptofusibles per a SSAA, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra), amb comandament manual tipus BR-A. Amb clasificació d'arc intern IAC AFL 20 kA 1s. per a serveis auxiliars companyía i transformador de tensió de 500VA per SSAA, col·locada. Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-A o equivalent. | 1 |  | x | 21626 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-15 | EGH80201 | u | Gasos fluorats, compliment de la Llei 14/2022 de 8 de Juliol de despeses de gasos fluorats (3 uts. cel·la línia CGM.3-L, 1ut. cel·la protecció amb fusibles CGM.3-P i 1ut. cel·la interruptor automàtic CGM.3-V). |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Gasos fluorats, compliment de la Llei 14/2022 de 8 de Juliol de despeses de gasos fluorats
Altres
| BGH80201 | u | Gasos fluorats, compliment de la Llei 14/2022 de 8 de Juliol de despeses de gasos fluorats (3 uts. cel·la línia CGM.3-L, 1ut. cel·la protecció amb fusibles CGM.3-P i 1ut. cel·la interruptor automàtic CGM.3-V). | 1 |  | x | 853 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-16 | EGH80202 | u | Gasos fluorats, compliment de la Llei 14/2022 de 8 de Juliol de despeses de gasos fluorats (2 uts. cel·la línia CGM.3-L i 2uts. cel·la protecció amb fusibles CGM.3-P). |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Gasos fluorats, compliment de la Llei 14/2022 de 8 de Juliol de despeses de gasos fluorats
Altres
| BGH80202 | u | Gasos fluorats, compliment de la Llei 14/2022 de 8 de Juliol de despeses de gasos fluorats (2 uts. cel·la línia CGM.3-L i 2uts. cel·la protecció amb fusibles CGM.3-P). | 1 |  | x | 746 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
| EGJZ1011 | u | Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituit per una banqueta aillant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col.locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conjunt accessoris seguretat i maniobra,col.locada
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BGJZ1011 | u | Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84 | 1 |  | x | 504.1 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-17 | EGJZ1EI1 | u | Kit de ventilació forçada del transformador de potència, incloent sonda de temperatura per activació de ventilador, ventilador axial instal·lat en la part superior per ventilació forçada de transformador, també inclou la alimentació elèctrica, cablejat i conjunt d'elements pel seu funcionament. Marca/model: ORMAZABAL o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Kit de ventilació forçada del transformador incloent sonda de temperatura per activació de ventilado
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.45 | /R | x | 28.1 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.45 | /R | x | 24.1 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BGJZ1EI1M | u | Kit de ventilació forçada del transformador incloent sonda de temperatura per activació de ventilador, ventilador axial instal·lat en la part superior per ventilació forçada de transformador, cablejat i conjunt d'elements pel seu funcionament. Marca/model: ORMAZABAL o equivalent. | 1 |  | x | 465.2 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
| EGJZ1EI2 | u | Equip carregador-bateríes ekor-ucb de dimensions 724x395x294mm per a muntatge mural que en l'interior s'allotja una font d'alimentació ekor.bat-200 amb bateríes de 48Vcc i 18Ah. Incloent els serveis associalt als equips de control i protecció, cablejat i conjunt d'elements pel seu funcionament. Marca/model: ORMAZABAL o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Equip carregador-bateríes ekor-ucb de dimensions 724x395x294mm
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.45 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.45 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BGJZ1EI2M | u | Equip carregador-bateríes ekor-ucb de dimensions 724x395x294mm per a muntatge mural que en l'interior s'allotja una font d'alimentació ekor.bat-200 amb bateríes de 48Vcc i 18Ah. Incloent els serveis associalt als equips de control i protecció, cablejat i conjunt d'elements pel seu funcionament. Marca/model: ORMAZABAL o equivalent. | 1 |  | x | 403.2 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
| EGJZ1X01 | u | Sistema de posada a terra del Quadre de Baixa Tensió incloent cable nu de Cu de 35mm2, caixa de connexions i piquetes de Ac-Cu de 2m i diàmetre 16mm fins a l'obtenció d'una resistència a terra inferior a 10 Ohms. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sistema de posada a terra del Quadre de Baixa Tensió
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.4 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.4 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BGJZ1X01 | u | Sistema de posada a terra del Quadre de Baixa Tensió incloent cable nu de Cu de 35mm2, caixa de connexions i piquetes de Ac-Cu de 2m i diàmetre 16mm fins a l'obtenció d'una resistència a terra inferior a 10 Ohms. Totalment instal·lat. | 1 |  | x | 163.2 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
| EGJZ1X12 | ut | Tancament de protecció per a transformador i dispositiu d'enclavament mecànic i/o elèctric, de tela de filferro de diàmetre mínim 2mm i 25mm de separació entre filferros, suportat en perfils UPN amb imprimació de pintura antioxidant i dues mans de pintura a l'esmalt. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tancament de protecció per a transformador i dispositiu d'enclavament mecànic i/o elèctric, de tela
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 4.5 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 4.5 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGJZ10X2 | ut | Tancament de protecció per a transformador i dispositiu d'enclavament mecànic i/o elèctric, de tela de filferro de diàmetre mínim 2mm i 25mm de separació entre filferros, suportat en perfils UPN amb imprimació de pintura antioxidant i dues mans de pintura a l'esmalt. Totalment instal·lat. | 1 |  | x | 405.11 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EGJZ1X13 | ut | Reixeta de ventilació de transformador superior/inferior de superfície útil mínima de 1m2 per la ventilació del transformador. Inclou l'obertura de forat en paret per implantació de reixeta de ventilació, marc i instal·lació de reixeta incloent el conjunt d'accessoris necessaris, també inclou tela mosquitera interior i pat de la reixeta. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta de ventilació de transformador superior/inferior de superfície útil mínima de 1m2
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.6 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.6 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BGJZ1X13M | u | Reixeta de ventilació de transformador superior/inferior de superfície útil mínima de 1m2 per la ventilació del transformador. Inclou l'obertura de forat en paret per implantació de reixeta de ventilació, marc i instal·lació de reixeta incloent el conjunt d'accessoris necessaris, també inclou tela mosquitera interior i pat de la reixeta | 1 |  | x | 325.2 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-18 | EGJZ1X14 | u | Instal·lacions de posada a terra de protecció i servei incloent xarxa general amb connexió als diferents elements, malla electrosoldada i piquetes, d'acord amb les condicions fixades en memoria, plànols i especificacions tècniques. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Instal·lacions de posada a terra de protecció i servei incloent xarxa general amb connexió als difer
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1.5 | /R | x | 28.1 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1.5 | /R | x | 24.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGJZ10X4 | u | Instal·lacions de posada a terra de protecció i servei incloent xarxa general amb connexió als diferents elements, malla electrosoldada i piquetes, d'acord amb les condicions fixades en memoria, plànols i especificacions tècniques. Totalment instal·lat. | 1 |  | x | 2104.5 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-19 | EGJZ1X15 | ut | Quadre de comptador pel sistema de mitja tensió constituït pels següents elements: - Comptador d'energía tarificador electrònic multifunció Classe C activa/ 1 reactiva per a connectar amb els transformadors de mesura. - Regleta de verificació i proves, protecció magnetotèrmica y diferencial, base shuko y modem GSM. - Cablejat i connexionat desde TT's i TI's de cel·la de mesura fins a comptador, incloent tub rígid termoplàstic de protecció de canalització en muntatge superficial. - Cablejat i connexionat necessari per el comptatge a distància (telecomptatge). - Armari metàl·lic de protecció del conjunt dels elements de comptatges, amb anclatges necessaris, segons prescripcions de companyia. Totalment instal·lat, incloent verificacions. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Quadre de comptador pel sistema de mitja tensió constituït pels següents elements:
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 6 | /R | x | 28.1 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 6 | /R | x | 24.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGJZ10X5 | ut | Quadre de comptador pel sistema de mitja tensió constituït pels següents elements: - Comptador d'energía tarificador electrònic multifunció classe 0,5 per a connectar amb els transformadors de mesura. - Regleta de verificació i proves. - Cablejat i connexionat necessari per el comptatge a distància (telecomptatge). - Armari metàl·lic de protecció del conjunt dels elements de comptatges, amb anclatges necessaris, segons prescripcions de companyia. Totalment instal·lat, incloent verificacions. | 1 |  | x | 2177.6 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EGJZ1XX2 | m | Clavegueró de formigó de 60 cm d'ample x 40 cm de profunditat per al pas de cables de mitja tensió, inclosa tapa de protecció, totalment acabada, d'acord amb les condicions fixades en la memòria, plànols i especificacions tècniques. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Clavegueró de formigó de 60 cm d'ample x 40 cm de profunditat per al pas de cables de mitja tensió
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.9 | /R | x | 20.46 | =
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.9 | /R | x | 18.96 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BGJZ1XX1 | m | Clavegueró de formigó de 60 cm d'ample x 40 cm de profunditat per al pas de cables de mitja tensió, inclosa tapa de protecció, totalment acabada, d'acord amb les condicions fixades en la memòria, plànols i especificacions tècniques. | 1 |  | x | 100.44 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
| EGJZEI14 | u | Ampliació de la instal·lació de posada a terra de protecció i servei per la implantació dels nous elements, es verificarà la obtenció de bons valors de resistències a terra i d'acoplament. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Ampliació de la instal·lació de posada a terra de protecció i servei
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1.5 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1.5 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BGJZEI14 | u | Ampliació de la instal·lació de posada a terra de protecció i servei per la implantació dels nous elements, es verificarà la obtenció de bons valors de resistències a terra i d'acoplament. Totalment instal·lat. | 1 |  | x | 398.5 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-20 | EGK226A1 | m | Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable (MT),UNE RHZ1 18/30 kV,Al,1x240mm2,soterrat
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGK226A0 | m | Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1) | 1.02 |  | x | 12.58 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-21 | EGK2EI01 | ut | Megat de cable de Mitja Tensió de circuit 3x1x240mm2 RHZ1 18/30kV. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Megat de cable de Mitja Tensió de circuit 3x1x240mm2 RHZ1 18/30kV
Altres
| BGK2EI01 | u | Megat de cable de Mitja Tensió de circuit 3x1x240mm2 RHZ1 18/30kV. | 1 |  | x | 436.2 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-22 | EGK2EI81 | m | Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x150 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), amb part proporcional de terminacions i accessoris. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable (MT),UNE RHZ1 18/30 kV,Al,1x150mm2
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.125 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.125 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BGK2EI81 | m | Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x150 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), amb part proporcional de terminacions i accessoris. Totalment instal·lat. | 1 |  | x | 13.33 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
| EGK2EI95 | m | Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1-OL 6/10 kV, unipolar de 1x120 mm2 de secció, amb conductor de coure, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i oberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), amb part proporcional de terminacions i accessoris. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1-OL 6/10 kV, unipolar de 1x120 mm2 de sec
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.125 | /R | x | 28.1 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.125 | /R | x | 24.1 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BGK2EI95M | u | Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1-OL 6/10 kV, unipolar de 1x120 mm2 de secció, amb conductor de coure, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i oberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), amb part proporcional de terminacions i accessoris. Totalment instal·lat. | 1 |  | x | 14.32 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
| EGK2L6W0 | ut | Feines derivades del desmuntatge de l'aparamenta a l'aire de la ET-3/4 que inclou les següents feines: - Retirar el seccionador a l'aire d'entrada (25kV) i automàtic de protecció a la ET-3/4 així com la deconexió de les linies d'entrada al seccionador. - Retirar el conjunt de seccionadors de sortida (6kV) als diferents receptors: Pulper 3, Motor 750kW, Pulper 4 i Pulper 5. - Desmuntatge del cablejat elèctric de (25kV), retirant el cablejat d'entrada a la ET i preparar el cable que va a la ET-8 per conectar a la nova cel·la de SF6 incloent els connectors. - Desmuntatge i modificació del cablejat elèctric de (6kV) perquè el conjunt de sortides es connectin a les noves cel·les de SF6, incloent els connectors. En general d'inclouen el conjunt de feines previes per poder implantar les noves cel·les de SF6 de 25kV i 6kV en total seguretat en la ET-3/4. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Feines derivades del desmuntatge de l'aparamenta a l'aire de la ET-3/4
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 6 | /R | x | 28.1 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 6 | /R | x | 24.1 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BGK2L6W0M | u | Feines derivades del desmuntatge de l'aparamenta a l'aire de la ET-3/4 que inclou les següents feines: - Retirar el seccionador a l'aire d'entrada (25kV) i automàtic de protecció a la ET-3/4 així com la deconexió de les linies d'entrada al seccionador. - Retirar el conjunt de seccionadors de sortida (6kV) als diferents receptors: Pulper 3, Motor 750kW, Pulper 4 i Pulper 5. - Desmuntatge del cablejat elèctric de (25kV), retirant el cablejat d'entrada a la ET i preparar el cable que va a la ET-8 per conectar a la nova cel·la de SF6 incloent els connectors. - Desmuntatge i modificació del cablejat elèctric de (6kV) perquè el conjunt de sortides es connectin a les noves cel·les de SF6, incloent els connectors. En general d'inclouen el conjunt de feines previes per poder implantar les noves cel·les de SF6 de 25kV i 6kV en total seguretat en la ET-3/4. Totalment instal·lat. | 1 |  | x | 2260 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-23 | EGK2L6W1 | ut | Treballs derivades de la desconexió i reconnexió de línia elèctrica trifàsica de Tensió Mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2, constituïda per cables unipolars de designació UNE RHZ1 18/30 kV de 240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl.lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica d(Z1). |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Treballs derivades de la desconexió i reconnexió de línia elèctrica trifàsica de Tensió Mitja (MT)
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.28 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.28 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BGK22L6W1 | ut | Treballs derivades de la desconexió i reconnexió de línia elèctrica trifàsica de Tensió Mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2, constituïda per cables unipolars de designació UNE RHZ1 18/30 kV de 240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl.lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica d(Z1). | 1 |  | x | 465.2 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
| EGK2L6W5 | ml | Treballs de tall de línia elèctrica trifàsica de Tensió Mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2 existent, constituïda per cables unipolars de designació UNE RHZ1 18/30 kV de 240 mm2 de secció. Les feines inclouen la recuperació del cable (metres) i la instal·lació del cable existent a nou recorregut per implantació a nou subministrament. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Treballs de tall de línia elèctrica trifàsica de Tensió Mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.45 | /R | x | 28.1 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.45 | /R | x | 24.1 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BGK2L6W5M | u | Treballs de tall de línia elèctrica trifàsica de Tensió Mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2 existent, constituïda per cables unipolars de designació UNE RHZ1 18/30 kV de 240 mm2 de secció. Les feines inclouen la recuperació del cable (metres) i la instal·lació del cable existent a nou recorregut per implantació a nou subministrament. Totalment instal·lat. | 1 |  | x | 65.2 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
| EGKWEI01 | u | Connector endollable amb colze de 400 A, tensió nominal de 18/30 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, contacte de coure, ull de presa de terra, divisor capacitiu de tensió, capa semiconductora externa, cos aïllant en EPDM, reductor d'EPDM i protector de presa de terra en EPDM, per cables amb aïllament polimèric del tipus HEPRZ1 ó RHZ1 de 150 a 240 mm2 de secció, muntat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Connector endollable colze 400A,150-240mm2,HEPRZ1/RHZ1 18/30 kV,muntat
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.33 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGKWU92A | u | Connector endollable amb colze de 400 A, tensió nominal de 18/30 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, contacte de coure, ull de presa de terra, divisor capacitiu de tensió, capa semiconductora externa, cos aïllant en EPDM, reductor d'EPDM i protector de presa de terra en EPDM, per cables amb aïllament polimèric del tipus HEPRZ1 ó RHZ1 de 150 a 240 mm2 de secció | 1 |  | x | 159.88 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-24 | EGKWU2BE | u | Empalmament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envolvent semiconductora, cos extrusionat tricapa, coberta exterior contràctil en fred i malla de coure de continuïtat de l'apantallament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament de HEPRZ1 ó RHZ1 i tensió assignada de 18/30 kV, muntat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Empalmament elàstic universal,(1P),50-630mm2,HEPRZ1/RHZ1 18/30 kV,muntat
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.5 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGKWU2BE | u | Empalmament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envolvent semiconductora, cos extrusionat tricapa, coberta exterior contràctil en fred i malla de coure de continuïtat de l'apantallament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament de HEPRZ1 ó RHZ1 i tensió assignada de 18/30 kV | 1 |  | x | 271.78 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-25 | EGKWU92A | u | Conjunt de terminació en T apantallada amb connector endollable cargolada de 630 A, en cel·la de línia per a circuit amb cables d'aïllament en sec de 3x1x240mm2 RHZ1 de tensió nominal de 18/30 kV. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conjunt de terminació en T apantallada amb connector endollable cargolada
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x | 28.1 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.33 | /R | x | 24.1 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BGKWU92F | u | Conjunt de terminació en T apantallada amb connector endollable cargolada de 630 A, en cel·la de línia per a circuit amb cables d'aïllament en sec de 3x1x240mm2 RHZ1 de tensió nominal de 18/30 kV. Totalment instal·lat. | 1 |  | x | 486 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-26 | EGM40002 | u | Circuits de corrent debil per a connexió entre els diferents elements que integren els equips de medició, protecció, enclavaments elèctrics, senyalització, etc. mitjançant conductor de coure RZ1 0,6/1 kv i secció de 4 i 6 mm², sota tub de pvc rigid blindat (classe m1). completament instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Circuits de corrent debil per a connexió entre els
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGM40002 | U | Circuits de corrent debil per a connexionat d'equips a sala mitja tensió. | 1 |  | x | 393.92 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EGM40003 | u | Joc de dos carrils per a suport de transformador i topalls d'acord amb condicions fixades en memoria, planols i especificacions tècniques. completament instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Joc de dos carrils per a suport de transformador i
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGM40003 | U | Joc de dos carrils per a suport de transformador i topalls. | 1 |  | x | 49.47 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-27 | EGM40030 | u | Sistema de protecció tèrmica de transformador format per 3 sondes PT100 (1 per fase), bornes de connexions i termòmetre digital amb 2 relés de sortides d'alarma. Completament instal·lat. Marca/model: SCHNEIDER / T935+PT100 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sistema de protecció tèrmica de transformador
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1.5 | /R | x | 24.1 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1.5 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGM40031 | ut | Sondes de temperatura PT100 | 3 |  | x | 31.98 | =
| BGM40030 | ut | Termòmetre digital amb alarma | 1 |  | x | 39.18 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EGM40EI1 | u | Reforma dels circuits de corrent debil per a connexió entre els nous elements que integren els equips de medició, protecció, enclavaments elèctrics, senyalització, etc. mitjançant conductor de coure RZ1 0,6/1 kV i secció de 4 i 6 mm². |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reforma dels circuits de corrent debil per a connexió entre els nous elements
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x | 28.1 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2 | /R | x | 24.1 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BGM40EI1 | u | Reforma dels circuits de corrent debil per a connexió entre els nous elements que integren els equips de medició, protecció, enclavaments elèctrics, senyalització, etc. mitjançant conductor de coure RZ1 0,6/1 kV i secció de 4 i 6 mm². | 1 |  | x | 265.3 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-28 | EGXV5538 | u | Verificació de comptador d'alta tensió ''in situ'' a realitzar per tècnics d'ENDESA a Lleida. Completament verificat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 403.5 | Verificació de comptador d'alta tensió ''in situ'' a realitzar per tècnics d'ENDESA a Lleida
P-29 | EGXV5SS1 | ut | Substitució dels 3 transformadors d'intensitat en cel·la de Mesura de M.T. per nous TI's (UNE-EN 60044-1) 100-200/5A 10VA Cl.0,5S (tamany a confirmar d'acord amb la potència a contractar). També s'inclou el desmuntatge dels transformadors de tensió i intensitat existents (en horari a definir per la propietat) i l'ajust dels relés per la protecció general. Completament instal·lat i ajustat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8346 | Substitució dels 3 transformadors d'intensitat en cel·la de Mesura de M.T. per nous TI's
P-30 | EM41E001 | u | Sistema d'extinció pels transformadors de potència de baixa tensió incloent: 2 botellons de 80l de gas IG-55 a 300bars, explosor, latiguet 4SH, restrictor, 2ut. ferratges hexagonals, 9 ut. de derivacions incloent (difusors acer-cromat, filtres, T's i tubs flexibles fins a quadre), comporta sobre-pressió, vàlvula automàtica i 25 metres de canonada d'acer galvanitzat de 1''. Marca/model: TYCO/HONEYWELL o equivalent. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sistema d'extinció pels transformadors de potència de baixa tensió
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 28.1 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x | 21.37 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM41E001 | U | Sistema d'extinció pel transformador de potència de baixa tensió incloent: 2 botellons de 80l de gas IG-55 a 300bars, explosor, latiguet 4SH, restrictor, 2ut. ferratges hexagonals, 9 ut. de derivacions incloent (difusors acer-cromat, filtres, T's i tubs flexibles fins a quadre), comporta sobre-pressió, vàlvula automàtica i 25 metres de canonada d'acer galvanitzat de 1''. Marca/model: TYCO/HONEYWELL o equivalent. Totalment instal·lat. | 1 |  | x | 5259.95 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EM41EIP1 | u | Desplaçament del sistema d'extinció pel transformador de potència existent a nova ubicació que inclourà el trasllat dels botellons i dels tubs fins als difusors en la nova ubicació, així com les modificacions de cablejat necessàries. Totalment desinstal·lat i tornat a instal·lar en nova ubicació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desplaçament del sistema d'extinció pel transformador de potència
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 28.1 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x | 21.37 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BM41EIP1M | u | Desplaçament del sistema d'extinció pel transformador de potència existent a nova ubicació que inclourà el trasllat dels botellons i dels tubs fins als difusors en la nova ubicació, així com les modificacions de cablejat necessàries. Totalment desinstal·lat i tornat a instal·lar en nova ubicació. | 1 |  | x | 536 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
| EM424XX1 | u | Subministre i muntatge de unitat d'emmagatzament d'agent extintor i impulsor composta per tres cilindres d'acer, protegits interiorment contra l'oxidació, per 50 litres d'aigua potable i un cilindre de 50 litres de Nitrògen carregat a 200 bar, amb equipament complet de vàlvules per dispar per senyal elèctrica (solenoide de 0,75A, 24V DC), incloent un presostat de senyalització, vàlvula de tall manual i suport metàl·lic per subjecció a paret. Totalment instal·lat. Marca/model: HI-FOG/MAU-150WM (MARIOFF) o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministre i muntatge de unitat d'emmagatzament d'agent extintor i impulsor
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 8 | /R | x | 21.37 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 8 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM4266X1 | u | Subministre i muntatge de unitat d'emmagatzament d'agent extintor i impulsor composta per tres cilindres d'acer, protegits interiorment contra l'oxidació, per 50 litres d'aigua potable i un cilindre de 50 litres de Nitrògen carregat a 200 bar, amb equipament complet de vàlvules per dispar per senyal elèctrica (solenoide de 0,75A, 24V DC), incloent un presostat de senyalització, vàlvula de tall manual i suport metàl·lic per subjecció a paret. Totalment instal·lat. Marca/model: HI-FOG/MAU-150WM (MARIOFF) o equivalent. | 1 |  | x | 5863 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EM424XX2 | u | Subministre i muntatge de boquilla nebulitzadora oberta amb un factor k de 1,90, en acer innoxidable per a una pressió màxima de treball de 280 bar amb el corresponent connector de boquilla a canonada de 12mm. Totalment instal·lada. Marca/model: HI-FOG/4S 1MC 8MB 1100 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministre i muntatge de boquilla nebulitzadora oberta amb un factor k de 1,90
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 21.37 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 28.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM4266X2 | u | Subministre i muntatge de boquilla nebulitzadora oberta amb un factor k de 1,90, en acer innoxidable per a una pressió màxima de treball de 280 bar amb el corresponent connector de boquilla a canonada de 12mm. Totalment instal·lada. Marca/model: HI-FOG/4S 1MC 8MB 1100 o equivalent. | 1 |  | x | 165.33 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EM424XX3 | m | Subministre i muntatge de canonada d'acer innoxidable sense soldadura AISI 316L de diàmetre exterior 16 mm x 1,5mm amb part proporcional d'accessoris segons DIN 2353 tals com tes, unions, reduccions i suports. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministre i muntatge de canonada d'acer innoxidable sense soldadura AISI 316L de diàmetre exterior
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 28.1 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 21.37 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM4266X3 | m | Subministre i muntatge de canonada d'acer innoxidable sense soldadura AISI 316L de diàmetre exterior 16 mm x 1,5mm amb part proporcional d'accessoris segons DIN 2353 tals com tes, unions, reduccions i suports. | 1 |  | x | 42.33 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-31 | EP7PCEI1 | u | Sistema de gestió i control per a assegurar el funcionament dels grups electrògens en cas de fallada del subministrament exterior a l'Aeroport, provocant la interrupció del subministrament elèctric a l'Hangar, compost per : Sistema d'enviament i arribada del senyal de fallada del subministrament elèctric exterior al CT Hangar / Sistema de dispar de l'interruptor automàtic 25 kV del CT Hangar provocat per la informació de fallada de companyia / Sistema de recepció del senyal de reposició del subministrament elèctric exterior / Sistema de tancament de l'interruptor automàtic 25 kV del CT Hangar. Inclou cablejats, electrònica, comunicacions i d'altres elements necessaris per a garantir el funcionament del sistema. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6800 | Sistema de gestió i control per a assegurar el funcionament dels grups electrògens en cas de fallada
| EP7PCEI2 | u | Sistema de gestió i control per a assegurar el funcionament dels grups electrògens en cas de fallada del subministrament exterior a l'Aeroport, provocant la interrupció del subministrament elèctric a l'Hangar, compost per : Sistema d'enviament i arribada del senyal de fallada del subministrament elèctric exterior al CT Hangar / Sistema de dispar de l'interruptor automàtic 25 kV del CT Hangar provocat per la informació de fallada de companyia / Sistema de recepció del senyal de reposició del subministrament elèctric exterior / Sistema de tancament de l'interruptor automàtic 25 kV del CT Hangar. Inclou cablejats, electrònica, comunicacions i d'altres elements necessaris per a garantir el funcionament del sistema. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6800 | Sistema de gestió i control per a assegurar el funcionament dels grups electrògens en cas de fallada
P-32 | EP7PCLX1 | u | Cablejat i connexionat dels elements de control de la instal·lació del Centre, a base de tub plàstic lliure d'halògens amb conductor de coure s/UNE 05Z1-K (les instal·lacions que passin per l'exterior de l'edifici seran de construcció estanca). Completament instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 181.4 | Cablejat i connexionat dels elements de control de la instal·lació del Centre
| EP7PCLX3 | u | Sistema de comunicació per control de magnituds elèctriques dels 7 analitzadors de xarxes en lloc central de control, incloent el cablejat modbus de comunicació analitzadors, gateway de comunicació amb antena així com el programari per integració del sistema. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2198.4 | Sistema de comunicació per control de magnituds elèctriques dels analitzadors de xarxes en lloc cent
| F2194AU5 | m2 | Demolició de paviment vials casc antic (voreres amb panots, solera de formigó i vorades; i calçades de formigó), de fins a 25 cm de gruix màim més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. La partida inclou la part proporcional de reixes i caixes interceptadores, embornals, pericons, tapes, i altres elements encastats en el paviment. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Demol.paviment form.,g<=25cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam.
Maquinària
| C1311120 | h | Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW | 0.02 | /R | x | 56.03 | =
| C1105A00 | h | Retroexcavadora amb martell trencador | 0.09 | /R | x | 68.31 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-33 | F31521G3 | m3 | Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formigó rasa/pou, HM-20/P/20/I
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.44 | /R | x | 20.46 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0641080 | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 1.1 |  | x | 92.25 | =
Subtotal material
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 9.0027 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
| F9365H11 | m3 | Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.45 | /R | x | 20.46 | =
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.15 | /R | x | 18.96 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C2005000 | h | Regle vibratori | 0.15 | /R | x | 4.86 | =
Subtotal maquinària
Material
| B064300B | m3 | Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 1.05 |  | x | 63 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-34 | FDGZU010 | m | Subministrament i col·locacio de banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització, per a malla senyalitzadora |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Banda senyalització plàstic de 30cm d'amplada
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 21.37 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDGZU010 | m | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària | 1.02 |  | x | 0.11 | =
Subtotal material
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 0.214 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
| FGE10003 | u | Perico de registre de dimensions mitjanes 800x600x600 mm (altxamplexllarg) construïda en formigó prefabricat, tapa superior amb marc angular i tapa de foneria normalitzada enllumenat exterior. inclus feines auxiliars, ma d'obra i material necessari. completament acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Perico de registre de dim. 800x600x600
Mà d'obra
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 1.2 | /R | x | 18.96 | =
| A0140000 | h | Manobre | 1.2 | /R | x | 20.46 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BGE10003 | ut | Perico de registre de dimensions mitjanes 600x600x600 mm (altxamplexllarg) construïda en formigó prefabricat, tapa superior amb marc angular i tapa de foneria normalitzada enllumenat exterior. inclus feines auxiliars, ma d'obra i material necessari. completament acabada. | 1 |  | x | 145.33 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-35 | FR66Z001 | m² | Partida alçada a justificar per enjardinament de rasa, format per: * Preparació del terreny * Aportació i estesa de terra vegetal adobada, a granel, amb mitjans manuals * Acabat amb panells de gespa natural * Plantació d'arbres a designar per la direcció facultativa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 23.1 | Partida alçada a justificar per enjardinament de rasa amb terra vegetal i gespa
| G921201J | m3 | Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subbase tot-u art.,col.estened.+picon.mat.98%PM
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.04 | /R | x | 20.46 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1709G00 | h | Estenedora de granulat | 0.015 | /R | x | 39.62 | =
| C1502E00 | h | Camió cisterna de 8 m3 | 0.005 | /R | x | 42.6 | =
| C13350A0 | h | Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t | 0.023 | /R | x | 59.14 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0372000 | m3 | Tot-u artificial | 1.15 |  | x | 20.48 | =
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.05 |  | x | 1.16 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-36 | P2146-DJ2T | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,8 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 20cm,ampl.fins a 0,6m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. me
Maquinària
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.037 | /R | x | 58.73 | =
| C115-00EE | h | Retroexcavadora amb martell trencador | 0.12 | /R | x | 66.32 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
| P2146-DJ38 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,8 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 20cm,ampl.fins a 0,8m,compressor + càrrega cam. mec.
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.466 | /R | x | 25.72 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.233 | /R | x | 16.1 | =
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.037 | /R | x | 58.73 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P214P-E7J1 | m3 | Enderroc de mur de contenció de blocs de formigó de replents i armats, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enderroc mur cont.blocs form.arm.,martell trenc.sob/retro,càrrega mec.
Mà d'obra
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.6 | /R | x | 30.31 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.6 | /R | x | 24.76 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.6 | /R | x | 8.42 | =
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.144 | /R | x | 58.73 | =
| C115-00EE | h | Retroexcavadora amb martell trencador | 0.6 | /R | x | 66.32 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P214P-E7JP | m3 | Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enderroc fonament correg. form.arm.,martell trenc.sob/retro,càrrega mec.
Mà d'obra
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.5 | /R | x | 30.31 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.66 | /R | x | 24.76 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C115-00EE | h | Retroexcavadora amb martell trencador | 0.7 | /R | x | 66.32 | =
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.186 | /R | x | 58.73 | =
| C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.5 | /R | x | 8.42 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P214W-FEMB | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tall paviment form. h>=15cm
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.25 | /R | x | 25.72 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C178-00GF | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 0.25 | /R | x | 9.51 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-37 | P214W-FEMO | m | Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.27 | /R | x | 25.72 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C178-00GF | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 0.27 | /R | x | 9.51 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-38 | P2217-55SV | m3 | Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Excavació p/rebaix,terreny tràns.(SPT >50),pala carreg.+escar.,+càrr.indir. s/camió
Maquinària
| C139-00LK | h | Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 0.043 | /R | x | 111 | =
| C138-00KG | h | Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora | 0.018 | /R | x | 106.66 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
| P221B-VS5Y | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro. de combustible,+càrr.mec.s/camió
Maquinària
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.173 | /R | x | 58.73 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-39 | P221D-DZ2Q | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Excav. rasa instal.,hfins a 1m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres deix.vora
Maquinària
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.197 | /R | x | 58.73 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
| P221D-EI01 | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny amb presència de paquets de geosintètics, realitzada amb mitjans manuals i/o retroexcavadora amb les mesures adients per tal de no afectar als geosintètics, s'inclou supervisió per tal de no danyar la làmina. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Excav. rasa instal.,hfins a 1m,terreny presència de paquets de geosintètics
Maquinària
| C13C-EI01 | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny amb presència de paquets de geosintètics, realitzada amb mitjans manuals i/o retroexcavadora, s'inclou supervisió per tal de no danyar la làmina de geotèxtil. | 1 | /R | x | 21.03 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-40 | P221K-TG43 | m3 | Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Excav.cala,p/ localit.seveism.man.rebl.+compact.,terres selec.excav.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 4 | /R | x | 24.76 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13A-00FQ | h | Safata vibrant amb placa de 60 cm | 0.5 | /R | x | 6.17 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P2241-52SJ | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb compactació del 95% PM |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària més gran de 2m,95%PM
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.06 | /R | x | 24.76 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C131-005G | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 0.011 | /R | x | 83.04 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-41 | P2241-52SN | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Repàs+picon.caixa paviment,95%PM
Maquinària
| C136-00F4 | h | Motoanivelladora petita | 0.01 | /R | x | 83.74 | =
| C131-005G | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 0.011 | /R | x | 83.04 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-42 | P2253-547I | m3 | Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reblert rasa/pou sorres reciclat form.,<=25cm
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.025 | /R | x | 24.76 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 0.016 | /R | x | 87.93 | =
Subtotal maquinària
Material
| B03D-21MB | t | Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm | 2.035 |  | x | 12.36 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-43 | P2255-DPGO | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.adeq.excav.,gfins a 25cm,picó vibrant,95%PM
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.5 | /R | x | 25.72 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.121 | /R | x | 58.73 | =
| C13A-00FQ | h | Safata vibrant amb placa de 60 cm | 0.5 | /R | x | 6.17 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-44 | P2255-H870 | m3 | Rebliment i piconatge de rasa de 0,80 m d'amplària, com a màxim, per formació de base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Rebliment+picon.rasa,a0.8m,tot-u artificail,g<=25cm compactata al 98 %PM
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.2 | /R | x | 25.72 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13A-00FQ | h | Safata vibrant amb placa de 60 cm | 0.3 | /R | x | 6.17 | =
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.1208 | /R | x | 58.73 | =
Subtotal maquinària
Material
| B03F-05NW | m3 | Tot-u artificial | 1.15 |  | x | 22.76 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-45 | P2255-H871 | m3 | Rebliment i piconatge de rasa de 0,80 m d'amplària, com a màxim, per formació de base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Rebliment+picon.rasa,a0.8m,tot-u matural,g<=25cm compactata al 98 %PM
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.2 | /R | x | 25.72 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.1208 | /R | x | 58.73 | =
| C13A-00FQ | h | Safata vibrant amb placa de 60 cm | 0.3 | /R | x | 6.17 | =
Subtotal maquinària
Material
| B03F-05NW | m3 | Tot-u artificial | 1.05 |  | x | 22.76 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-46 | P2R5-DT1G | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,rec.més de 15 i fins a 20km
Maquinària
| C154-003M | h | Camió per a transport de 12 t | 0.214 | /R | x | 53.59 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
| P2R5-DT1I | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Transport residus,instal.gestió residus,camió 20t,càrrega mec.,rec.més de 10 i fins a 15km
Maquinària
| C154-003K | h | Camió per a transport de 20 t | 0.117 | /R | x | 67.16 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-47 | P2RA-EU7I | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,85 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
Material
| B2RA-28UQ | t | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 1.45 |  | x | 12.36 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| P2RB-HIGJ | m3 | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME
Material
| B2RB-HFVL | t | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | 1.6 |  | x | 4.91 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| P310-D51N | kg | Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arm.rases i pous AP500S barres corrug.
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.008 | /R | x | 26.45 | =
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.006 | /R | x | 29.82 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0051 |  | x | 2.27 | =
Subtotal material
Element compost
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 1.5673 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P312-JWMG | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Form.rases/pous fonam.,formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.0625 | /R | x | 29.82 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 24.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B06F2-I124 | m3 | Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 1.1 |  | x | 107.06 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P320-D6Y3 | kg | Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,h<=3m
Mà d'obra
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.008 | /R | x | 29.82 | =
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.01 | /R | x | 26.45 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0061 |  | x | 2.27 | =
Subtotal material
Element compost
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 1.5673 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P322-D76V | m2 | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó met.250x50cm,p/mur conten.rectil.,2c.,h<= 3m,form.vist
Mà d'obra
| A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 0.42 | /R | x | 26.45 | =
| A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 0.39 | /R | x | 29.82 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0DZ1-0ZLZ | l | Desencofrant | 0.1 |  | x | 2.8 | =
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.1 |  | x | 1.93 | =
| B0DZ5-0F6S | u | Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm | 1 |  | x | 0.66 | =
| B0D80-0CNS | m2 | Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos | 1.155 |  | x | 4.07 | =
| B0D62-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 0.0101 |  | x | 13.22 | =
| B0D21-07OY | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 1.4993 |  | x | 0.48 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| P324-IB0N | m3 | Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formigonament de murs de contenció (CE, EHE)h<=3m,formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 quant.cim
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.18 | /R | x | 29.82 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.72 | /R | x | 24.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B06F2-I05P | m3 | Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 1.05 |  | x | 101.92 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| P3Z3-D52S | m2 | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cap.net/anivell. g=10cm, formigó neteja HL-150/B/20, camió
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 24.76 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.075 | /R | x | 29.82 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B067-2A9V | m3 | Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20 | 0.105 |  | x | 90.48 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P9HA-607X | m2 | Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 5 cm de gruix, estesa i compactada manualment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reposició pavim. mesc.bit.AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2)D,granul.granític,g=5cm,est-compact.manual.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 24.76 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.15 | /R | x | 25.72 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.15 | /R | x | 29.82 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13A-00FR | h | Compactador duplex manual de 700 kg | 0.15 | /R | x | 8.73 | =
Subtotal maquinària
Material
| B057-06IN | kg | Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808 | 1 |  | x | 0.33 | =
| B9H1-0HTY | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític | 0.189 |  | x | 96.14 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P9L1-E97S | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reg adher.,emul.bitum.catiònica C60B3/B2 ADH, 1kg/m2
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.003 | /R | x | 25.72 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C170-0036 | h | Camió cisterna per a reg asfàltic | 0.003 | /R | x | 33.57 | =
| C174-00GD | h | Escombradora autopropulsada | 0.0005 | /R | x | 47.73 | =
Subtotal maquinària
Material
| B057-06IQ | kg | Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808 | 1 |  | x | 0.31 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P9L1-E980 | m2 | Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reg imprim.,emul.bitum.catiònica C60BF4 IMP, 1kg/m2
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.003 | /R | x | 25.72 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C170-0036 | h | Camió cisterna per a reg asfàltic | 0.003 | /R | x | 33.57 | =
Subtotal maquinària
Material
| B057-06II | kg | Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808 | 1 |  | x | 0.35 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PDK1-DA9Z | u | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 60x60 mm apte per a trafic pesat E-60, col.locar amb formigó |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 60x60 mm apte per a trafic pesat E-60
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 1.5 | /R | x | 29.82 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.5 | /R | x | 24.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0063 |  | x | 60.64 | =
Subtotal material
Altres
| BDK1-0A3O | u | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 60x60 mm apte per a trafic pesat E-60, col.locar amb formigó | 1 |  | x | 210.3 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PDK1-DE9Z | u | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 200x100 mm apte per a trafic pesat E-60, col.locar amb formigó |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 200x100 mm apte per a trafic pesat E-60
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 2 | /R | x | 29.82 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 2 | /R | x | 24.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDK1-0M3O | u | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 100x100 mm apte per a trafic pesat E-60, col.locar amb formigó | 2 |  | x | 460 | =
| B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0063 |  | x | 60.64 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-48 | PDK1-DX9Z | u | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 100x100 mm apte per a trafic pesat E-60, col.locar amb formigó |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 100x100 mm apte per a trafic pesat E-60
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 2 | /R | x | 24.76 | =
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 2 | /R | x | 29.82 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDK1-0M3O | u | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 100x100 mm apte per a trafic pesat E-60, col.locar amb formigó | 1 |  | x | 460 | =
| B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0063 |  | x | 60.64 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PDK3-DA0I | u | Pericó de 60x60x80 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra. La partida inclou l'encofrat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pericó 60x60x80cm,g=15cm,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3,
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 2 | /R | x | 29.82 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 2 | /R | x | 24.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0F1A-075F | u | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 20 |  | x | 0.29 | =
| B0DF8-0FFC | u | Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos | 25 |  | x | 1.7 | =
| B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.1 |  | x | 22.73 | =
| B06F1-I0IL | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 0.8 |  | x | 93.35 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PDK3-DE0I | u | Pericó de 200x100x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra. La partida inclou l'encofrat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pericó 200x100x125cm,g=15cm,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3,
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 3 | /R | x | 24.76 | =
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 3 | /R | x | 29.82 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.2 |  | x | 22.73 | =
| B06F1-I0IL | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 2.4 |  | x | 93.35 | =
| B0F1A-075F | u | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 60 |  | x | 0.29 | =
| B0DF8-0FFC | u | Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos | 80 |  | x | 1.7 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-49 | PDK3-DP0I | u | Pericó de 100x100x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra. La partida inclou l'encofrat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pericó 100x100x125cm,g=15cm,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3,
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 3 | /R | x | 29.82 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 3 | /R | x | 24.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B06F1-I0IL | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 1.2 |  | x | 93.35 | =
| B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.1 |  | x | 22.73 | =
| B0F1A-075F | u | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 40 |  | x | 0.29 | =
| B0DF8-0FFC | u | Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos | 50 |  | x | 1.7 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG2N-EUGK | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.033 | /R | x | 30.82 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 26.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KTE | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 1.02 |  | x | 2.83 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-50 | PG2N-EUGO | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=200mm,40J,450N,canal.sot.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.042 | /R | x | 30.82 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 26.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KTP | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 1.02 |  | x | 9.61 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-51 | TTE2VI03 | u | Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'efic
Mà d'obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 4 | /R | x | 23.3 | =
| A013U001 | h | Ajudant | 4 | /R | x | 20.3 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BTE2VI03 | u | Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat | 1 |  | x | 521.87 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-52 | XPA001S2 | PA | Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'estudi bàsic i el Pla de Seguretat i Salut. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Seguretat i salut laboral
Cost directe
Total

## T-SMP
PROJECTE EXECUTIU AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE MITJA TENSIÓ | PROJECTE EXECUTIU AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE MITJA TENSIÓ | PROJECTE EXECUTIU AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE MITJA TENSIÓ | PROJECTE EXECUTIU AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE MITJA TENSIÓ
APC PEL NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I MESURA HANGAR | APC PEL NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I MESURA HANGAR | APC PEL NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I MESURA HANGAR | APC PEL NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I MESURA HANGAR
A L'AEROPORT LLEIDA-ALGUAIRE | A L'AEROPORT LLEIDA-ALGUAIRE | A L'AEROPORT LLEIDA-ALGUAIRE | A L'AEROPORT LLEIDA-ALGUAIRE
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 26.45 | Ajudant encofrador | 0 | 0
A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 26.45 | Ajudant ferrallista | 0 | 0
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 26.4 | Ajudant electricista | 0 | 0
A0121000 | h | Oficial 1a | 23.3 | Oficial 1a | -9999999999 | -9999999999
A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 28.1 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 28.1 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 18.96 | Oficial 1a d'obra pública | 0 | 0
A013H000 | h | Ajudant electricista | 24.1 | Ajudant electricista | 0 | 0
A013M000 | h | Ajudant muntador | 21.37 | Ajudant muntador | 0 | 0
A013U001 | h | Ajudant | 20.3 | Ajudant | -9999999999 | -9999999999
A0140000 | h | Manobre | 20.46 | Manobre | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre | 24.76 | Manobre | 0 | 0
A0E-000A | h | Manobre especialista | 25.72 | Manobre especialista | 0 | 0
A0F-000B | h | Oficial 1a | 29.82 | Oficial 1a | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 30.82 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 29.82 | Oficial 1a encofrador | 0 | 0
A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 29.82 | Oficial 1a ferrallista | 0 | 0
A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 29.82 | Oficial 1a d'obra pública | 0 | 0
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 29.82 | Oficial 1a paleta | 0 | 0
A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 30.31 | Oficial 1a soldador | 0 | 0
Maquinària
C1105A00 | h | Retroexcavadora amb martell trencador | 68.31 | Retroexcavadora amb martell trencador | 0 | 0
C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 16.1 | Compressor+dos martells pneumàtics | 0 | 0
C115-00EE | h | Retroexcavadora amb martell trencador | 66.32 | Retroexcavadora amb martell trencador | 0 | 0
C1311120 | h | Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW | 56.03 | Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW | 0 | 0
C131-005G | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 83.04 | Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t | 0 | 0
C13350A0 | h | Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t | 59.14 | Corró vibratori autopropulsat,10-12t | 0 | 0
C136-00F4 | h | Motoanivelladora petita | 83.74 | Motoanivelladora petita | 0 | 0
C138-00KG | h | Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora | 106.66 | Pala carregadora s/caden. 11 a 17t,+escarificadora | 0 | 0
C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 87.93 | Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t | 0 | 0
C139-00LK | h | Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 111 | Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t | 0 | 0
C13A-00FQ | h | Safata vibrant amb placa de 60 cm | 6.17 | Safata vibrant,plac.60cm | 0 | 0
C13A-00FR | h | Compactador duplex manual de 700 kg | 8.73 | Compactador duplex manual,700 kg | 0 | 0
C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 58.73 | Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t | 0 | 0
C13C-EI01 | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny amb presència de paquets de geosintètics, realitzada amb mitjans manuals i/o retroexcavadora, s'inclou supervisió per tal de no danyar la làmina de geotèxtil. | 21.03 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària | 0 | 0
C1502E00 | h | Camió cisterna de 8 m3 | 42.6 | Camió cisterna 8m3 | 0 | 0
C150G800 | h | Grua autopropulsada de 12 t | 49.86 | Grua autopropulsada 12t | 0 | 0
C154-003K | h | Camió per a transport de 20 t | 67.16 | Camió transp.20 t | 0 | 0
C154-003M | h | Camió per a transport de 12 t | 53.59 | Camió transp.12 t | 0 | 0
C1709G00 | h | Estenedora de granulat | 39.62 | Estenedora granulat | 0 | 0
C170-0036 | h | Camió cisterna per a reg asfàltic | 33.57 | Camió cisterna p/reg asf. | 0 | 0
C174-00GD | h | Escombradora autopropulsada | 47.73 | Escombradora autopropulsada | 0 | 0
C178-00GF | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 9.51 | Màquina tallajunts disc diamant p/paviment | 0 | 0
C2005000 | h | Regle vibratori | 4.86 | Regle vibratori | 0 | 0
C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 8.42 | Equip tall oxiacetilènic | 0 | 0
Material
B0111000 | m3 | Aigua | 1.16 | Aigua | 0 | 0
B0372000 | m3 | Tot-u artificial | 20.48 | Tot-u art. | 0 | 0
B03D-21MB | t | Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm | 12.36 | Sorra de reciclat form. 0 a 5mm | 0 | 0
B03F-05NW | m3 | Tot-u artificial | 22.76 | Tot-u art. | 0 | 0
B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 22.73 | Sorra 0 a 3,5 mm | 0 | 0
B057-06II | kg | Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808 | 0.35 | Emul.bitum.catiònica p/reg imp.C60BF4 IMP,fluid.>3% | 0 | 0
B057-06IN | kg | Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808 | 0.33 | Emul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2 CUR | 0 | 0
B057-06IQ | kg | Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808 | 0.31 | Emul.bitum.catiònica p/reg adh.C60B3/B2 ADH | 0 | 0
B0641080 | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 92.25 | Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment | 0 | 0
B064300B | m3 | Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 63 | Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment | 0 | 0
B067-2A9V | m3 | Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20 | 90.48 | Formigó neteja HL-150/B/20 | 0 | 0
B06F1-I0IL | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 93.35 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 | 0 | 0
B06F2-I05P | m3 | Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 101.92 | Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 | 0 | 0
B06F2-I124 | m3 | Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 107.06 | Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 | 0 | 0
B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 60.64 | Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 | 0 | 0
B0A71R00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 160 mm de diàmetre interior | 2.71 | Abraçadora metàl.,d/int.=160mm | 0 | 0
B0AK-07AS | kg | Clau acer | 1.93 | Clau acer | 0 | 0
B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 2.27 | Filferro recuit,D=1,3mm | 0 | 0
B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.2 | Acer b/corrugada B500S | 0 | 0
B0D21-07OY | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 0.48 | Tauló fusta pi p/10 usos | 0 | 0
B0D62-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 13.22 | Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos | 0 | 0
B0D80-0CNS | m2 | Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos | 4.07 | Plafó metàl·lic50x250cm,20usos | 0 | 0
B0DF8-0FFC | u | Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos | 1.7 | Motlle metàl·lic p/encof.pericó reg. 57x57x125cm,150 usos | 0 | 0
B0DZ1-0ZLZ | l | Desencofrant | 2.8 | Desencofrant | 0 | 0
B0DZ5-0F6S | u | Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm | 0.66 | Part propor.elem.aux.plafó met.50x250cm | 0 | 0
B0F1A-075F | u | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.29 | Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 | 0 | 0
B2RA-28UQ | t | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 12.36 | Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus | 0 | 0
B2RB-HFVL | t | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | 4.91 | Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME | 0 | 0
B9H1-0HTY | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític | 96.14 | Mesc.bit.AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2)D,granul.granític | 0 | 0
BDGZU010 | m | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària | 0.11 | Banda cont.plàstic,color,30cm | 0 | 0
BDK1-0M3O | u | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 100x100 mm apte per a trafic pesat E-60, col.locar amb formigó | 460 | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 100x100 mm apte per a trafic pesat E-60, | 0 | 0
BF11HF00 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 6´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN=150 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 60.32 | Tub acer negre s/sold.(S),6´´,sèrie H s/UNE-EN 10255 | 0 | 0
BF21HF00 | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 6´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN=150 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 74.71 | Tub acer galv.s/sold.(S),6´´, sèrie H s/UNE-EN 10255 | 0 | 0
BFW11F20 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 6´´, per a soldar | 48.43 | Accessori p/tubs acer negre D=6´´,p/soldar | 0 | 0
BFW21F10 | u | Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 6´´, per a roscar | 302.82 | Accessori p/tubs acer galv.D=6´´,p/roscar | 0 | 0
BFY11F20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 6´´, soldat | 2.34 | Pp.elem.munt.p/tubs acer negre D=6´´,soldat | 0 | 0
BFY21F10 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 6´´, roscat | 6.19 | Pp.elem.munt.p/tubs acer galv.D=6´´, roscat | 0 | 0
BG14E0X3M | u | Quadre General de Baixa Tensió BT0 amb armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada 10/15 i porta transparent. Inclou embarrats, pletines principals, suports aïlants, borns de connexionat tipus phonix o equivalent senyalitzats per totes les sortides de potència, cablejat de potència i maniobra segons normativa, canal unex segons norma din, rètols senyalitzadors, plaques de suport, tapes vàries, perfils de Cu, suporteria vària, proteccions amb comunicació (Mircrologic), interruptors, analitzadors de xarxes, petit material i material auxiliar per a la posada en servei i perfecte funcionament del quadre, segons documentació gràfica i totalment instal·lat i funcionant, amb una reserva d'espai del 50%. IP31 IK08. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA PLUS P o equivalent. | 10363 | Quadre General de Baixa Tensió BT0 | 0 | 0
BG22TH10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 1.6 | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada | 0 | 0
BG22TP10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 3.49 | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,p/canal.soterrada | 0 | 0
BG2B3300 | m | Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x200 mm | 39.1 | Canal met.planxa acer,ranur.,100x200mm | 0 | 0
BG2Q-1KTE | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 2.83 | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada | 0 | 0
BG2Q-1KTP | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 9.61 | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=200mm,40J,450N,p/canal.soterrada | 0 | 0
BG3121G0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 27.53 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),1x240mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 0 | 0
BG3191A0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de PVC, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575 | 5.86 | Cable Cu 0,6/1 kV,RV-K,1x50mm2, a/coberta PVC,Eca | 0 | 0
BG3191B0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de PVC, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575 | 8.58 | Cable Cu 0,6/1 kV,RV-K,1x70mm2, a/coberta PVC,Eca | 0 | 0
BG3191C0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de PVC, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575 | 10.75 | Cable Cu 0,6/1 kV,RV-K,1x95mm2, a/coberta PVC,Eca | 0 | 0
BG3191G0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de PVC, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575 | 25.79 | Cable Cu 0,6/1 kV,RV-K,1x240mm2, a/coberta PVC,Eca | 0 | 0
BG380900 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 1.29 | Conductor Cu nu,1x35mm2 | 0 | 0
BGG12AC0 | u | Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d’acord amb la norma UNE-EN 60076, amb dielèctric d’èster natural biodegradable, de 1250 kVA de potència, tensió assignada de 36 kV, tensió primària de 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en buit, freqüència de 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari de +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador mitjançant termòmetre, per a instal·lació interior o exterior, cuba amb aletes, refrigeració natural (KNAN), commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes de MT de porcelana, passabarres de BT de porcelana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidatge i presa de mostres, dispositiu d’omplerta, placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei, col·locat. | 20928 | Trafo MT/BT,éster biodegradable,1250 kVA,36kV,25kV/400V,50Hz,Dyn 11 | 0 | 0
BGG13AA0 | u | Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/MT) construït d’acord amb la norma UNE-EN 60076, amb dielèctric d’èster natural biodegradable, de 2700 kVA de potència, tensió assignada de 36 kV, tensió primària de 25 kV, tensió de sortida de 6kV entre fases en buit, freqüència de 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari de +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador mitjançant relé DGPT2 (detecció de pressió, gas i temperatura), per a instal·lació interior, cuba amb aletes, refrigeració natural (KNAN), commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes de MT de porcelana, passabarres de 6kV de porcelana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidatge i presa de mostres, dispositiu d’omplerta, placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei, col·locat. Marca/model: COTRADIS o equivalent. | 50689.82 | Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/MT) | 0 | 0
BGHDSSD | u | Equip de telecomandament sobrecel·la amb armari de control de cel·les y antena exterior de telecontrol amb espai reservat per a equip de comunicacions, segons prescripcions de companyía subministradora, que inclou: - 1 Equip carregador-batería. - 1 Unitat Remota de Telecomandament; RTU tipus UE8 per el control de les cel·les i la connexión amb el lloc de control. També s'inclouen els borners, accessoris i petit material. Marca/Model ORMAZABAL/ CM-UP(BATERIA PSBC+ RTU UE8). Totalment instal·lat. | 7986 | Equip de telecomandament amb armari de control de cel·les y antena exterior de telecontrol | 0 | 0
BGH11600 | u | Cel.la de remunt, tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, amb barres, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, 630A/20kA amb 3 captadors capacitius per a la detecció de tensió, pont d'interconnexió entre cel·les i sistema d'alarma sonora de posada a terra. Totalment instal·lada. Marca/model: ORMAZABAL/CGM.3-RC o equivalent. | 4240 | Cel.la modular,remunt,36 kV,barres | 0 | 0
BGH22616 | u | Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament manual, 3 captadors capacitius per a la detecció de tensió, 3 borns M400TB i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada. Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-L o equivalent. | 6458 | Cel·la modular,línia,36 kV,630A/20kA,a/int.(3P) 3 pos.,manual | 0 | 0
BGH22626 | u | Cel.la de línia (entrada/sortida) motoritzat, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra), amb unitat ekorIVDS per presència/ausència de tensió segons IEC 61243-5 estándar i 3 bons M400TB, incloent equip d'automatització que inclou: - Comandament motoritzat tipus BM (24Vcc) - Soport per el detector de pas de falta, tipus RGDAT. - Endoll segons dimensions DY811, per connexió RGDAT i compatible amb indicador de presència de voltatje ekor IVDS. - Control de circuit autiliar, botons inclosos en obertura i tancament segons DY1050. - Cable de connexió per circuit autiliar de comandament motor, connectors inclosos segons DY1050. - Equip detector de pas de falta disenyat segons les normes ENEL, RGDAT instal·lat en fàbrica amb les funcions (51, 67 i 59). Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-L+MOT. o equivalent. | 9810 | Cel.la de línia (entrada/sortida) motoritzat, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envol | 0 | 0
BGH55626 | u | Cel·la de protecció general amb interruptor automàtic de buit, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envoltant de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament integral en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posat a terra) amb accionament motoritzat, en sèrie amb un interruptor automàtic de tall en buit connectat amb el seccionador, incloent transformadors d’intensitat 3TI 300/1A i relé de protecció associat ekorRPG (50-51/50N-51N) completament cablejats, sensors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d’alarma sonora de posada a terra. Totalment instal·lada. Marca/model: ORMAZABAL/CMP-V o equivalent. | 22358 | Cel·la de protecció general amb interruptor automàtic de buit, amb tensió assignada de 36 kV, de tip | 0 | 0
BGH66610 | u | Cel.la de Mesura en mitja tensió, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, 400A/20kA amb 3 transformadors de tensió 27.500/V3:110/V3 de 25 VA en Cl.0,5 i 3 transformadors d'intensitat de X-2X/5A de 10 VA en Cl.0,5S per a la mesura en mitja tensió. Totalment instal·lada. Marca/model: ORMAZABAL/CGM.3-M o equivalent. | 12955 | Cel.la modular,mesura MT,36 kV | 0 | 0
BGH76214 | u | Cel·la de protecció del transformador amb fusibles, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 400 A/16 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament manual combinat amb fusibles freds, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra | 14095.17 | Cel·la modular,protecció trafo,fusible,36 kV,400A/16kA,a/int.(3P) 3 pos.,manual | 0 | 0
BGH76316 | u | Cel·la de protecció del transformador amb fusibles i relé, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament manual combinat amb fusibles freds, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra | 8360 | Cel·la modular,protecció trafo,fusible+relé,36 kV,630A/20kA,a/int.(3P) 3 pos.,manual | 0 | 0
BGH76B24 | u | Cel·la de protecció del transformador amb interrruptor automàtic de buit amb comandament motoritzat, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 400 A/16 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament motoritzat en sèrie amb un interruptor automàtic de tall en buit enclavat amb el seccionador, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra | 8228.83 | Cel·la modular,protecció trafo,int.auto.,36 kV,400A/16kA,a/int.(3P) 3 pos.,motor | 0 | 0
BGJZ10X2 | ut | Tancament de protecció per a transformador i dispositiu d'enclavament mecànic i/o elèctric, de tela de filferro de diàmetre mínim 2mm i 25mm de separació entre filferros, suportat en perfils UPN amb imprimació de pintura antioxidant i dues mans de pintura a l'esmalt. Totalment instal·lat. | 405.11 | Tancament de protecció per a transformador i dispositiu d'enclavament mecànic i/o elèctric, de tela | 0 | 0
BGJZ10X4 | u | Instal·lacions de posada a terra de protecció i servei incloent xarxa general amb connexió als diferents elements, malla electrosoldada i piquetes, d'acord amb les condicions fixades en memoria, plànols i especificacions tècniques. Totalment instal·lat. | 2104.5 | Instal·lacions de posada a terra de protecció i servei incloent xarxa general amb connexió als difer | 0 | 0
BGJZ10X5 | ut | Quadre de comptador pel sistema de mitja tensió constituït pels següents elements: - Comptador d'energía tarificador electrònic multifunció classe 0,5 per a connectar amb els transformadors de mesura. - Regleta de verificació i proves. - Cablejat i connexionat necessari per el comptatge a distància (telecomptatge). - Armari metàl·lic de protecció del conjunt dels elements de comptatges, amb anclatges necessaris, segons prescripcions de companyia. Totalment instal·lat, incloent verificacions. | 2177.6 | Quadre de comptador pel sistema de mitja tensió constituït pels següents elements: | 0 | 0
BGK226A0 | m | Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1) | 12.58 | Cable (MT),UNE RHZ1 18/30 kV,Al,1x240mm2 | 0 | 0
BGKWU2BE | u | Empalmament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envolvent semiconductora, cos extrusionat tricapa, coberta exterior contràctil en fred i malla de coure de continuïtat de l'apantallament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament de HEPRZ1 ó RHZ1 i tensió assignada de 18/30 kV | 271.78 | Empalmament elàstic universal,(1P),50-630mm2,HEPRZ1/RHZ1 18/30 kV | 0 | 0
BGKWU92A | u | Connector endollable amb colze de 400 A, tensió nominal de 18/30 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, contacte de coure, ull de presa de terra, divisor capacitiu de tensió, capa semiconductora externa, cos aïllant en EPDM, reductor d'EPDM i protector de presa de terra en EPDM, per cables amb aïllament polimèric del tipus HEPRZ1 ó RHZ1 de 150 a 240 mm2 de secció | 159.88 | Connector endollable colze 400A,150-240mm2,HEPRZ1/RHZ1 18/30 kV | 0 | 0
BGM40002 | U | Circuits de corrent debil per a connexionat d'equips a sala mitja tensió. | 393.92 | Circuits de corrent debil per a connexionat d'equi | 0 | 0
BGM40003 | U | Joc de dos carrils per a suport de transformador i topalls. | 49.47 | Joc de dos carrils per a suport de transformador i | 0 | 0
BGM40030 | ut | Termòmetre digital amb alarma | 39.18 | Termòmetre digital amb alarma | 0 | 0
BGM40031 | ut | Sondes de temperatura PT100 | 31.98 | Sondes de temperatura PT100 | 0 | 0
BGW2B000 | u | Part proporcional d'accessoris per a canals de planxa d'acer | 0.53 | P.p.accessoris p/canals planxa acer | 0 | 0
BGW38000 | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 0.34 | P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus | 0 | 0
BM41E001 | U | Sistema d'extinció pel transformador de potència de baixa tensió incloent: 2 botellons de 80l de gas IG-55 a 300bars, explosor, latiguet 4SH, restrictor, 2ut. ferratges hexagonals, 9 ut. de derivacions incloent (difusors acer-cromat, filtres, T's i tubs flexibles fins a quadre), comporta sobre-pressió, vàlvula automàtica i 25 metres de canonada d'acer galvanitzat de 1''. Marca/model: TYCO/HONEYWELL o equivalent. Totalment instal·lat. | 5259.95 | Sistema d'extinció per l'interior de quadre elèctric de baixa tensió | 0 | 0
BM4266X1 | u | Subministre i muntatge de unitat d'emmagatzament d'agent extintor i impulsor composta per tres cilindres d'acer, protegits interiorment contra l'oxidació, per 50 litres d'aigua potable i un cilindre de 50 litres de Nitrògen carregat a 200 bar, amb equipament complet de vàlvules per dispar per senyal elèctrica (solenoide de 0,75A, 24V DC), incloent un presostat de senyalització, vàlvula de tall manual i suport metàl·lic per subjecció a paret. Totalment instal·lat. Marca/model: HI-FOG/MAU-150WM (MARIOFF) o equivalent. | 5863 | Subministre i muntatge de unitat d'emmagatzament d'agent extintor i impulsor composta per tres cilin | 0 | 0
BM4266X2 | u | Subministre i muntatge de boquilla nebulitzadora oberta amb un factor k de 1,90, en acer innoxidable per a una pressió màxima de treball de 280 bar amb el corresponent connector de boquilla a canonada de 12mm. Totalment instal·lada. Marca/model: HI-FOG/4S 1MC 8MB 1100 o equivalent. | 165.33 | Subministre i muntatge de boquilla nebulitzadora oberta amb un factor k de 1,90 | 0 | 0
BM4266X3 | m | Subministre i muntatge de canonada d'acer innoxidable sense soldadura AISI 316L de diàmetre exterior 16 mm x 1,5mm amb part proporcional d'accessoris segons DIN 2353 tals com tes, unions, reduccions i suports. | 42.33 | Subministre i muntatge de canonada d'acer innoxidable sense soldadura AISI 316L de diàmetre exterior | 0 | 0
BTE2VI03 | u | Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat | 521.87 | Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'efic | 0 | 0
Altres
B21DEI01M | u | Enderroc de cuneta en V d'amplada màxima 2 metres, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | 235 | Enderroc de cuneta en V d'amplada màxima 2 metres, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobr | 0 | 0
B21DEI02M | u | Reposició de cuneta en V d'amplada màxima 2 metres de la mateixa secció de les existents. | 295 | Reposició de cuneta en V d'amplada màxima 2 metres de la mateixa secció de les existents. | 0 | 0
B2AAEI01 | u | Legalització de la instal·lació elèctrica de Mitja Tensió, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent, la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les tases corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius que s'hagi de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient. | 3850 | Legalització de la instal·lació elèctrica de Mitja Tensió | 0 | 0
BDK1-0A3O | u | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 60x60 mm apte per a trafic pesat E-60, col.locar amb formigó | 210.3 | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 60x60 mm | 0 | 0
BG14E0X0 | u | Tasques de reforma de cablejat del Quadre de Baixa Tensió Planta Triatge BT1 que inclou les següents feines: - La desconnexió elèctrica de l'actual alimentació des del QBBT del CT-1 amb cablejat de 3x3x(1x240)+2x(1x240)mm2 RV-K 0,6/1kV per la instal·lació de nou cablejat des del CT-3. També inclou l'obra civil necessària per deixar el cableajat perfectament desconnectat i llest per ésser re-connectat en cas d'emergència. - La desconnexió elèctrica de les alimentacions de Baixa Tensió a: 1. OFICINES i 2.RENTA-RODES, també inclou la reconnexió del cablejat d'aquestes sortides a les noves sortides del nou quadre de BT BT0, incloent empalmaments necessàris, cablejat addicional necessari, etc. Totalment desinstal·lat i instal·lat en nova ubicació. | 726.5 | Tasques de reforma de cablejat del Quadre de Baixa Tensió Planta Triatge BT1 | 0 | 0
BG2BEI01M | u | Safata blindada d'acer laminat galvanitzat per immersió en calent segons UNE-EN ISO 1.461, dimensions 300x150x2 mm amb tapa de tancament amb ressort i part proporcional de brides per a mitja tensió, unions, accessoris i suports. Completament instal·lada. | 76.5 | Safata blindada d'acer laminat galvanitzat per immersió en calent segons UNE-EN ISO 1.461, dimension | 0 | 0
BG3121F2 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | 22.36 | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, d | 0 | 0
BGE10003 | ut | Perico de registre de dimensions mitjanes 600x600x600 mm (altxamplexllarg) construïda en formigó prefabricat, tapa superior amb marc angular i tapa de foneria normalitzada enllumenat exterior. inclus feines auxiliars, ma d'obra i material necessari. completament acabada. | 145.33 | Perico de registre de dimensions mitjanes 600x600x600 mm (altxamplexllarg) construïda en formigó pre | 0 | 0
BGG12AB0 | u | Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d’acord amb la norma UNE-EN 60076, amb dielèctric d’èster natural biodegradable, de 800 kVA de potència, tensió assignada de 36 kV, tensió primària de 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en buit, freqüència de 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari de +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador mitjançant termòmetre, per a instal·lació interior o exterior, cuba amb aletes, refrigeració natural (KNAN), commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes de MT de porcelana, passabarres de BT de porcelana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidatge i presa de mostres, dispositiu d’omplerta, placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei, col·locat. | 38136 | Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d’acord amb la norma UNE-EN 60076, amb d | 0 | 0
BGH22627 | u | Cel.la de línia (entrada/sortida) motoritzat entrega, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra), amb unitat ekorIVDS per presència/ausència de tensió segons IEC 61243-5 estándar (sense borns), incloent equip d'automatització que inclou: - Comandament motoritzat tipus BM (24Vcc) - Soport per el detector de pas de falta, tipus RGDAT. - Endoll segons dimensions DY811, per connexió RGDAT i compatible amb indicador de presència de voltatje ekor IVDS. - Control de circuit autiliar, botons inclosos en obertura i tancament segons DY1050. - Cable de connexió per circuit autiliar de comandament motor, connectors inclosos segons DY1050. - Equip detector de pas de falta disenyat segons les normes ENEL, RGDAT instal·lat en fàbrica amb les funcions (51, 67 i 59). Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-L+MOT. o equivalent. | 9173 | Cel.la de línia (entrada/sortida) motoritzat entrega, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modula | 0 | 0
BGH22EI6M | u | Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensió assignada de 6 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament manual, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada. Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.ZERO 6kV o equivalent. | 4265.5 | Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensió assignada d | 0 | 0
BGH55EI7M | u | Cel·la de protecció general amb interruptor automàtic de buit, amb tensió assignada de 6 kV, de tipus modular, envoltant de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament integral en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posat a terra) amb accionament manual, en sèrie amb un interruptor automàtic de tall en buit connectat amb el seccionador, incloent transformadors d’intensitat 3TI 300/1A i relé de protecció associat ekorRPG (50-51/50N-51N) i sensors d'intensitat, completament cablejats, sensors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d’alarma sonora de posada a terra. Totalment instal·lada. Marca/model: ORMAZABAL/CGM.ZERO-V 6kV o equivalent. | 13465 | Cel·la de protecció general amb interruptor automàtic de buit, amb tensió assignada de 12 kV, de tip | 0 | 0
BGH76B23 | u | Cel·la de protecció del transformador amb roptofusibles, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra), amb comandament manual tipus BR-A, amb bobina de dispar, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada. Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-P o equivalent. | 9300 | Cel·la de protecció del transformador amb roptofusibles, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus mod | 0 | 0
BGH76B43 | u | Cel·la de protecció del transformador amb ruptofusibles per a SSAA, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra), amb comandament manual tipus BR-A. Amb clasificació d'arc intern IAC AFL 20 kA 1s. per a serveis auxiliars companyía i transformador de tensió de 500VA per SSAA, col·locada. Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-A o equivalent. | 21626 | Cel·la de protecció del transformador amb ruptofusibles per a SSAA, amb tensió assignada de 36 kV, d | 0 | 0
BGH80201 | u | Gasos fluorats, compliment de la Llei 14/2022 de 8 de Juliol de despeses de gasos fluorats (3 uts. cel·la línia CGM.3-L, 1ut. cel·la protecció amb fusibles CGM.3-P i 1ut. cel·la interruptor automàtic CGM.3-V). | 853 | Utilització gasos fluorats | 0 | 0
BGH80202 | u | Gasos fluorats, compliment de la Llei 14/2022 de 8 de Juliol de despeses de gasos fluorats (2 uts. cel·la línia CGM.3-L i 2uts. cel·la protecció amb fusibles CGM.3-P). | 746 | Gasos fluorats, compliment de la Llei 14/2022 de 8 de Juliol de despeses de gasos fluorats (2 uts. c | 0 | 0
BGJZ1011 | u | Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84 | 504.1 | Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant | 0 | 0
BGJZ1X01 | u | Sistema de posada a terra del Quadre de Baixa Tensió incloent cable nu de Cu de 35mm2, caixa de connexions i piquetes de Ac-Cu de 2m i diàmetre 16mm fins a l'obtenció d'una resistència a terra inferior a 10 Ohms. Totalment instal·lat. | 163.2 | Sistema de posada a terra del Quadre de Baixa Tensió incloent cable nu de Cu de 35mm2 | 0 | 0
BGJZ1XX1 | m | Clavegueró de formigó de 60 cm d'ample x 40 cm de profunditat per al pas de cables de mitja tensió, inclosa tapa de protecció, totalment acabada, d'acord amb les condicions fixades en la memòria, plànols i especificacions tècniques. | 100.44 | Clavegueró de formigó de 60 cm d'ample x 40 cm de profunditat per al pas de cables de mitja tensió, | 0 | 0
BGJZEI14 | u | Ampliació de la instal·lació de posada a terra de protecció i servei per la implantació dels nous elements, es verificarà la obtenció de bons valors de resistències a terra i d'acoplament. Totalment instal·lat. | 398.5 | Ampliació de la instal·lació de posada a terra de protecció i servei per la implantació dels nous el | 0 | 0
BGJZ1EI1M | u | Kit de ventilació forçada del transformador incloent sonda de temperatura per activació de ventilador, ventilador axial instal·lat en la part superior per ventilació forçada de transformador, cablejat i conjunt d'elements pel seu funcionament. Marca/model: ORMAZABAL o equivalent. | 465.2 | Kit de ventilació forçada del transformador | 0 | 0
BGJZ1EI2M | u | Equip carregador-bateríes ekor-ucb de dimensions 724x395x294mm per a muntatge mural que en l'interior s'allotja una font d'alimentació ekor.bat-200 amb bateríes de 48Vcc i 18Ah. Incloent els serveis associalt als equips de control i protecció, cablejat i conjunt d'elements pel seu funcionament. Marca/model: ORMAZABAL o equivalent. | 403.2 | Equip carregador-bateríes ekor-ucb de dimensions 724x395x294mm per a muntatge mural que en l'interio | 0 | 0
BGJZ1X13M | u | Reixeta de ventilació de transformador superior/inferior de superfície útil mínima de 1m2 per la ventilació del transformador. Inclou l'obertura de forat en paret per implantació de reixeta de ventilació, marc i instal·lació de reixeta incloent el conjunt d'accessoris necessaris, també inclou tela mosquitera interior i pat de la reixeta | 325.2 | Reixeta de ventilació de transformador superior/inferior de superfície útil mínima de 1m2 per la ven | 0 | 0
BGK2EI01 | u | Megat de cable de Mitja Tensió de circuit 3x1x240mm2 RHZ1 18/30kV. | 436.2 | Megat de cable de Mitja Tensió de circuit 3x1x240mm2 RHZ1 18/30kV. | 0 | 0
BGK2EI81 | m | Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x150 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), amb part proporcional de terminacions i accessoris. Totalment instal·lat. | 13.33 | Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x150 mm2 | 0 | 0
BGK22L6W1 | ut | Treballs derivades de la desconexió i reconnexió de línia elèctrica trifàsica de Tensió Mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2, constituïda per cables unipolars de designació UNE RHZ1 18/30 kV de 240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl.lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica d(Z1). | 465.2 | Desconexió i reconnexió de línia elèctrica trifàsica de Tensió Mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2, | 0 | 0
BGK2EI95M | u | Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1-OL 6/10 kV, unipolar de 1x120 mm2 de secció, amb conductor de coure, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i oberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), amb part proporcional de terminacions i accessoris. Totalment instal·lat. | 14.32 | Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1-OL 6/10 kV, unipolar de 1x120 mm2 de sec | 0 | 0
BGK2L6W0M | u | Feines derivades del desmuntatge de l'aparamenta a l'aire de la ET-3/4 que inclou les següents feines: - Retirar el seccionador a l'aire d'entrada (25kV) i automàtic de protecció a la ET-3/4 així com la deconexió de les linies d'entrada al seccionador. - Retirar el conjunt de seccionadors de sortida (6kV) als diferents receptors: Pulper 3, Motor 750kW, Pulper 4 i Pulper 5. - Desmuntatge del cablejat elèctric de (25kV), retirant el cablejat d'entrada a la ET i preparar el cable que va a la ET-8 per conectar a la nova cel·la de SF6 incloent els connectors. - Desmuntatge i modificació del cablejat elèctric de (6kV) perquè el conjunt de sortides es connectin a les noves cel·les de SF6, incloent els connectors. En general d'inclouen el conjunt de feines previes per poder implantar les noves cel·les de SF6 de 25kV i 6kV en total seguretat en la ET-3/4. Totalment instal·lat. | 2260 | Feines derivades del desmuntatge de l'aparamenta a l'aire de la ET-3/4 que inclou les següents feine | 0 | 0
BGK2L6W5M | u | Treballs de tall de línia elèctrica trifàsica de Tensió Mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2 existent, constituïda per cables unipolars de designació UNE RHZ1 18/30 kV de 240 mm2 de secció. Les feines inclouen la recuperació del cable (metres) i la instal·lació del cable existent a nou recorregut per implantació a nou subministrament. Totalment instal·lat. | 65.2 | Treballs de tall de línia elèctrica trifàsica de Tensió Mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2 | 0 | 0
BGKWU92F | u | Conjunt de terminació en T apantallada amb connector endollable cargolada de 630 A, en cel·la de línia per a circuit amb cables d'aïllament en sec de 3x1x240mm2 RHZ1 de tensió nominal de 18/30 kV. Totalment instal·lat. | 486 | Conjunt de terminació en T apantallada amb connector endollable cargolada de 630 A, en cel·la de lín | 0 | 0
BGM40EI1 | u | Reforma dels circuits de corrent debil per a connexió entre els nous elements que integren els equips de medició, protecció, enclavaments elèctrics, senyalització, etc. mitjançant conductor de coure RZ1 0,6/1 kV i secció de 4 i 6 mm². | 265.3 | Reforma dels circuits de corrent debil per a connexió entre els nous elements que integren els equip | 0 | 0
BM41EIP1M | u | Desplaçament del sistema d'extinció pel transformador de potència existent a nova ubicació que inclourà el trasllat dels botellons i dels tubs fins als difusors en la nova ubicació, així com les modificacions de cablejat necessàries. Totalment desinstal·lat i tornat a instal·lar en nova ubicació. | 536 | Desplaçament del sistema d'extinció pel transformador de potència existent a nova ubicació que inclo | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | PROJECTE EXECUTIU AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE MITJA TENSIÓ | PROJECTE EXECUTIU AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE MITJA TENSIÓ | PROJECTE EXECUTIU AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE MITJA TENSIÓ | PROJECTE EXECUTIU AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE MITJA TENSIÓ
|  |  |  | APC PEL NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I MESURA HANGAR | APC PEL NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I MESURA HANGAR | APC PEL NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I MESURA HANGAR | APC PEL NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I MESURA HANGAR
|  |  |  | A L'AEROPORT LLEIDA-ALGUAIRE | A L'AEROPORT LLEIDA-ALGUAIRE | A L'AEROPORT LLEIDA-ALGUAIRE | A L'AEROPORT LLEIDA-ALGUAIRE
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost26726E APC HANGAR SUBMINISTRAMENT
| N | Capítol | 01 | LÍNIA D'ENLLAÇ MT CTIM HANGAR
01.01.001 | L | EGXV5SS1 | ut | Substitució dels 3 transformadors d'intensitat en cel·la de Mesura de M.T. per nous TI's (UNE-EN 60044-1) 100-200/5A 10VA Cl.0,5S (tamany a confirmar d'acord amb la potència a contractar). També s'inclou el desmuntatge dels transformadors de tensió i intensitat existents (en horari a definir per la propietat) i l'ajust dels relés per la protecció general. Completament instal·lat i ajustat. | Substitució dels 3 transformadors d'intensitat en cel·la de Mesura de M.T. per nous TI's (UNE-EN 60044-1) 100-200/5A 10VA Cl.0,5S (tamany a confirmar d'acord amb la potència a contractar). També s'inclou el desmuntatge dels transformadors de tensió i intensitat existents (en horari a definir per la propietat) i l'ajust dels relés per la protecció general. Completament instal·lat i ajustat.
E.T.abonat |  | 1
01.01.002 | L | EGK2L6W1 | ut | Treballs derivades de la desconexió i reconnexió de línia elèctrica trifàsica de Tensió Mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2, constituïda per cables unipolars de designació UNE RHZ1 18/30 kV de 240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl.lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica d(Z1). | Treballs derivades de la desconexió i reconnexió de línia elèctrica trifàsica de Tensió Mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2, constituïda per cables unipolars de designació UNE RHZ1 18/30 kV de 240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl.lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica d(Z1).
RASA |  | 1
01.01.003 | L | EGKWU2BE | u | Empalmament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envolvent semiconductora, cos extrusionat tricapa, coberta exterior contràctil en fred i malla de coure de continuïtat de l'apantallament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament de HEPRZ1 ó RHZ1 i tensió assignada de 18/30 kV, muntat | Empalmament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envolvent semiconductora, cos extrusionat tricapa, coberta exterior contràctil en fred i malla de coure de continuïtat de l'apantallament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament de HEPRZ1 ó RHZ1 i tensió assignada de 18/30 kV, muntat
EXTERIOR |  | 6
01.01.004 | L | EGK226A1 | m | Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrat | Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrat
TRAM 01 |  | 144 | 3 |  | 1.1
TRAM 02 |  | 158 | 3 |  | 1.1
01.01.005 | L | EGK2EI01 | ut | Megat de cable de Mitja Tensió de circuit 3x1x240mm2 RHZ1 18/30kV. | Megat de cable de Mitja Tensió de circuit 3x1x240mm2 RHZ1 18/30kV.
ANELL |  | 2
01.01.006 | L | PG2N-EUGO | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
TRAM 01 |  | 140 | 3 |  | 1.1
TRAM 02 |  | 150 | 3 |  | 1.1
01.01.007 | L | EG22TH1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
TRAM 01 |  | 140 | 1 |  | 1.1
TRAM 02 |  | 150 | 1 |  | 1.1
01.01.008 | L | FDGZU010 | m | Subministrament i col·locacio de banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització, per a malla senyalitzadora | Subministrament i col·locacio de banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització, per a malla senyalitzadora
TRAM 01 |  | 140 | 2 |  | 1.1
TRAM 02 |  | 150 | 2 |  | 1.1
01.01.009 | L | PDK3-DP0I | u | Pericó de 100x100x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra. La partida inclou l'encofrat | Pericó de 100x100x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra. La partida inclou l'encofrat
EXTERIOR |  | 9
01.01.010 | L | PDK1-DX9Z | u | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 100x100 mm apte per a trafic pesat E-60, col.locar amb formigó | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 100x100 mm apte per a trafic pesat E-60, col.locar amb formigó
EXTERIOR |  | 9
| N | Obra | 01 | Pressupost26726E APC HANGAR SUBMINISTRAMENT
| N | Capítol | 02 | CENTRE D'INTERCONNEXIÓ I MESURA
01.02.001 | L | EGH4ET01 | u | Edifici Prefabricat Centre de Transformador i Mesura Hancar, constituit per una envolvent, d'una estructura monobloc, de dimensions generals aproximades 10540 mm de llarg per 2380 mm d'ample per 2780 mm d'alçada vista. Amb tres portes d'accés companyía, abonat, accés a 2 trafos i reixes de ventilació dels tranformadors. També s'inclou: la instal·lació d'enllumenat interior del CT, instal·lació de xarxa de terres interiors, nínxol per la instal·lació de comptador elèctric, enllumenat d'emergència i el cablejat d'interconnexió i tots els seus elements exteriors segons RU-1303A, transport, muntatge i accessoris. També s'inclou l'excavació, nivellat i assentament del terreny per instal·lació del Edifici. Marca/model: ORMAZABAL/PFU-54 o equivalent. | Edifici Prefabricat Centre de Transformador i Mesura Hancar, constituit per una envolvent, d'una estructura monobloc, de dimensions generals aproximades 10540 mm de llarg per 2380 mm d'ample per 2780 mm d'alçada vista. Amb tres portes d'accés companyía, abonat, accés a 2 trafos i reixes de ventilació dels tranformadors. També s'inclou: la instal·lació d'enllumenat interior del CT, instal·lació de xarxa de terres interiors, nínxol per la instal·lació de comptador elèctric, enllumenat d'emergència i el cablejat d'interconnexió i tots els seus elements exteriors segons RU-1303A, transport, muntatge i accessoris. També s'inclou l'excavació, nivellat i assentament del terreny per instal·lació del Edifici. Marca/model: ORMAZABAL/PFU-54 o equivalent.
CTIM HANGAR |  | 1
01.02.002 | L | EGKWU92A | u | Conjunt de terminació en T apantallada amb connector endollable cargolada de 630 A, en cel·la de línia per a circuit amb cables d'aïllament en sec de 3x1x240mm2 RHZ1 de tensió nominal de 18/30 kV. Totalment instal·lat. | Conjunt de terminació en T apantallada amb connector endollable cargolada de 630 A, en cel·la de línia per a circuit amb cables d'aïllament en sec de 3x1x240mm2 RHZ1 de tensió nominal de 18/30 kV. Totalment instal·lat.
CM HANGAR |  | 2
01.02.003 | L | EGH76B43 | u | Cel·la de protecció del transformador amb ruptofusibles per a SSAA, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra), amb comandament manual tipus BR-A. Amb clasificació d'arc intern IAC AFL 20 kA 1s. per a serveis auxiliars companyía i transformador de tensió de 500VA per SSAA, col·locada. Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-A o equivalent. | Cel·la de protecció del transformador amb ruptofusibles per a SSAA, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra), amb comandament manual tipus BR-A. Amb clasificació d'arc intern IAC AFL 20 kA 1s. per a serveis auxiliars companyía i transformador de tensió de 500VA per SSAA, col·locada. Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-A o equivalent.
CM HANGAR |  | 1
01.02.004 | L | EGH22626 | u | Cel.la de línia (entrada/sortida) motoritzat anell, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra), amb unitat ekorIVDS per presència/ausència de tensió segons IEC 61243-5 estándar i 3 borns M400TB, incloent equip d'automatització que inclou: - Comandament motoritzat tipus BM (24Vcc) - Soport per el detector de pas de falta, tipus RGDAT. - Endoll segons dimensions DY811, per connexió RGDAT i compatible amb indicador de presència de voltatje ekor IVDS. - Control de circuit autiliar, botons inclosos en obertura i tancament segons DY1050. - Cable de connexió per circuit autiliar de comandament motor, connectors inclosos segons DY1050. - Equip detector de pas de falta disenyat segons les normes ENEL, RGDAT instal·lat en fàbrica amb les funcions (51, 67 i 59). Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-L+MOT. o equivalent. | Cel.la de línia (entrada/sortida) motoritzat anell, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra), amb unitat ekorIVDS per presència/ausència de tensió segons IEC 61243-5 estándar i 3 borns M400TB, incloent equip d'automatització que inclou: - Comandament motoritzat tipus BM (24Vcc) - Soport per el detector de pas de falta, tipus RGDAT. - Endoll segons dimensions DY811, per connexió RGDAT i compatible amb indicador de presència de voltatje ekor IVDS. - Control de circuit autiliar, botons inclosos en obertura i tancament segons DY1050. - Cable de connexió per circuit autiliar de comandament motor, connectors inclosos segons DY1050. - Equip detector de pas de falta disenyat segons les normes ENEL, RGDAT instal·lat en fàbrica amb les funcions (51, 67 i 59). Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-L+MOT. o equivalent.
CM HANGAR |  | 2
01.02.005 | L | EGH22627 | u | Cel.la de línia (entrada/sortida) motoritzat entrega, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra), amb unitat ekorIVDS per presència/ausència de tensió segons IEC 61243-5 estándar (sense borns), incloent equip d'automatització que inclou: - Comandament motoritzat tipus BM (24Vcc) - Soport per el detector de pas de falta, tipus RGDAT. - Endoll segons dimensions DY811, per connexió RGDAT i compatible amb indicador de presència de voltatje ekor IVDS. - Control de circuit autiliar, botons inclosos en obertura i tancament segons DY1050. - Cable de connexió per circuit autiliar de comandament motor, connectors inclosos segons DY1050. - Equip detector de pas de falta disenyat segons les normes ENEL, RGDAT instal·lat en fàbrica amb les funcions (51, 67 i 59). Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-L+MOT. o equivalent. | Cel.la de línia (entrada/sortida) motoritzat entrega, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra), amb unitat ekorIVDS per presència/ausència de tensió segons IEC 61243-5 estándar (sense borns), incloent equip d'automatització que inclou: - Comandament motoritzat tipus BM (24Vcc) - Soport per el detector de pas de falta, tipus RGDAT. - Endoll segons dimensions DY811, per connexió RGDAT i compatible amb indicador de presència de voltatje ekor IVDS. - Control de circuit autiliar, botons inclosos en obertura i tancament segons DY1050. - Cable de connexió per circuit autiliar de comandament motor, connectors inclosos segons DY1050. - Equip detector de pas de falta disenyat segons les normes ENEL, RGDAT instal·lat en fàbrica amb les funcions (51, 67 i 59). Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-L+MOT. o equivalent.
CM HANGAR |  | 1
01.02.006 | L | EGH22XY1 | u | Equip de telecomandament sobrecel·la amb armari de control de cel·les y antena exterior de telecontrol amb espai reservat per a equip de comunicacions, segons prescripcions de companyía subministradora, que inclou: - 1 Equip carregador-batería. - 1 Unitat Remota de Telecomandament; RTU tipus UE8 per el control de les cel·les i la connexión amb el lloc de control. També s'inclouen els borners, accessoris i petit material. Marca/Model ORMAZABAL/ CM-UP(BATERIA PSBC+ RTU UE8). Totalment instal·lat. | Equip de telecomandament sobrecel·la amb armari de control de cel·les y antena exterior de telecontrol amb espai reservat per a equip de comunicacions, segons prescripcions de companyía subministradora, que inclou: - 1 Equip carregador-batería. - 1 Unitat Remota de Telecomandament; RTU tipus UE8 per el control de les cel·les i la connexión amb el lloc de control. També s'inclouen els borners, accessoris i petit material. Marca/Model ORMAZABAL/ CM-UP(BATERIA PSBC+ RTU UE8). Totalment instal·lat.
CM HANGAR |  | 1
01.02.007 | L | EGH11600 | u | Cel.la de remunt, tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, amb barres, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, 630A/20kA amb 3 captadors capacitius per a la detecció de tensió, pont d'interconnexió entre cel·les i sistema d'alarma sonora de posada a terra. Totalment instal·lada. Marca/model: ORMAZABAL/CGM.3-RC o equivalent. | Cel.la de remunt, tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, amb barres, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, 630A/20kA amb 3 captadors capacitius per a la detecció de tensió, pont d'interconnexió entre cel·les i sistema d'alarma sonora de posada a terra. Totalment instal·lada. Marca/model: ORMAZABAL/CGM.3-RC o equivalent.
CM HANGAR |  | 1
01.02.008 | L | EGH55626 | u | Cel·la de protecció general amb interruptor automàtic de buit, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envoltant de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament integral en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posat a terra) amb accionament motoritzat, en sèrie amb un interruptor automàtic de tall en buit connectat amb el seccionador, incloent transformadors d’intensitat 3TI 300/1A Cl.5P20 i relé de protecció associat ekorRPG (50-51/50N-51N/64), toroidal 100/1A Cl.5P10 7VA completament cablejats, sensors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d’alarma sonora de posada a terra. Totalment instal·lada. Marca/model: ORMAZABAL/CGM.3-V o equivalent. | Cel·la de protecció general amb interruptor automàtic de buit, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envoltant de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament integral en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posat a terra) amb accionament motoritzat, en sèrie amb un interruptor automàtic de tall en buit connectat amb el seccionador, incloent transformadors d’intensitat 3TI 300/1A Cl.5P20 i relé de protecció associat ekorRPG (50-51/50N-51N/64), toroidal 100/1A Cl.5P10 7VA completament cablejats, sensors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d’alarma sonora de posada a terra. Totalment instal·lada. Marca/model: ORMAZABAL/CGM.3-V o equivalent.
CM HANGAR |  | 1
01.02.009 | L | EGH66610 | u | Cel.la de Mesura en mitja tensió, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, 400A/20kA amb 3 transformadors de tensió 27.500/V3:110/V3 de 25 VA en Cl.0,5 i 3 transformadors d'intensitat de X-2X/5A de 10 VA en Cl.0,5S per a la mesura en mitja tensió. Totalment instal·lada. Marca/model: ORMAZABAL/CGM.3-M o equivalent. | Cel.la de Mesura en mitja tensió, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, 400A/20kA amb 3 transformadors de tensió 27.500/V3:110/V3 de 25 VA en Cl.0,5 i 3 transformadors d'intensitat de X-2X/5A de 10 VA en Cl.0,5S per a la mesura en mitja tensió. Totalment instal·lada. Marca/model: ORMAZABAL/CGM.3-M o equivalent.
CM HANGAR |  | 1
01.02.010 | L | EGH80201 | u | Gasos fluorats, compliment de la Llei 14/2022 de 8 de Juliol de despeses de gasos fluorats (3 uts. cel·la línia CGM.3-L, 1ut. cel·la protecció amb fusibles CGM.3-P i 1ut. cel·la interruptor automàtic CGM.3-V). | Gasos fluorats, compliment de la Llei 14/2022 de 8 de Juliol de despeses de gasos fluorats (3 uts. cel·la línia CGM.3-L, 1ut. cel·la protecció amb fusibles CGM.3-P i 1ut. cel·la interruptor automàtic CGM.3-V).
CM HANGAR |  | 1
01.02.011 | L | EGJZ1X15 | ut | Quadre de comptador pel sistema de mitja tensió constituït pels següents elements: - Comptador d'energía tarificador electrònic multifunció Classe C activa/ 1 reactiva per a connectar amb els transformadors de mesura. - Regleta de verificació i proves, protecció magnetotèrmica y diferencial, base shuko y modem GSM. - Cablejat i connexionat desde TT's i TI's de cel·la de mesura fins a comptador, incloent tub rígid termoplàstic de protecció de canalització en muntatge superficial. - Cablejat i connexionat necessari per el comptatge a distància (telecomptatge). - Armari metàl·lic de protecció del conjunt dels elements de comptatges, amb anclatges necessaris, segons prescripcions de companyia. Totalment instal·lat, incloent verificacions. | Quadre de comptador pel sistema de mitja tensió constituït pels següents elements: - Comptador d'energía tarificador electrònic multifunció Classe C activa/ 1 reactiva per a connectar amb els transformadors de mesura. - Regleta de verificació i proves, protecció magnetotèrmica y diferencial, base shuko y modem GSM. - Cablejat i connexionat desde TT's i TI's de cel·la de mesura fins a comptador, incloent tub rígid termoplàstic de protecció de canalització en muntatge superficial. - Cablejat i connexionat necessari per el comptatge a distància (telecomptatge). - Armari metàl·lic de protecció del conjunt dels elements de comptatges, amb anclatges necessaris, segons prescripcions de companyia. Totalment instal·lat, incloent verificacions.
CM HANGAR |  | 1
01.02.012 | L | EGXV5538 | u | Verificació de comptador d'alta tensió ''in situ'' a realitzar per tècnics d'ENDESA a Lleida. Completament verificat. | Verificació de comptador d'alta tensió ''in situ'' a realitzar per tècnics d'ENDESA a Lleida. Completament verificat.
CM HANGAR |  | 1
01.02.013 | L | TTE2VI03 | u | Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat | Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat
CM HANGAR |  | 1
01.02.014 | L | EGM40002 | u | Circuits de corrent debil per a connexió entre els diferents elements que integren els equips de medició, protecció, enclavaments elèctrics, senyalització, etc. mitjançant conductor de coure RZ1 0,6/1 kv i secció de 4 i 6 mm², sota tub de pvc rigid blindat (classe m1). completament instal·lat. | Circuits de corrent debil per a connexió entre els diferents elements que integren els equips de medició, protecció, enclavaments elèctrics, senyalització, etc. mitjançant conductor de coure RZ1 0,6/1 kv i secció de 4 i 6 mm², sota tub de pvc rigid blindat (classe m1). completament instal·lat.
CM HANGAR |  | 1
01.02.015 | L | EGJZ1EI1 | u | Kit de ventilació forçada del transformador de potència, incloent sonda de temperatura per activació de ventilador, ventilador axial instal·lat en la part superior per ventilació forçada de transformador, també inclou la alimentació elèctrica, cablejat i conjunt d'elements pel seu funcionament. Marca/model: ORMAZABAL o equivalent. | Kit de ventilació forçada del transformador de potència, incloent sonda de temperatura per activació de ventilador, ventilador axial instal·lat en la part superior per ventilació forçada de transformador, també inclou la alimentació elèctrica, cablejat i conjunt d'elements pel seu funcionament. Marca/model: ORMAZABAL o equivalent.
ET-17 |  | 2
01.02.016 | L | EGK2EI81 | m | Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x150 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), amb part proporcional de terminacions i accessoris. Totalment instal·lat. | Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x150 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), amb part proporcional de terminacions i accessoris. Totalment instal·lat.
PONT DE MT |  | 5 | 3 | 2 | 1.1
01.02.017 | L | EP7PCLX1 | u | Cablejat i connexionat dels elements de control de la instal·lació del Centre, a base de tub plàstic lliure d'halògens amb conductor de coure s/UNE 05Z1-K (les instal·lacions que passin per l'exterior de l'edifici seran de construcció estanca). Completament instal·lat. | Cablejat i connexionat dels elements de control de la instal·lació del Centre, a base de tub plàstic lliure d'halògens amb conductor de coure s/UNE 05Z1-K (les instal·lacions que passin per l'exterior de l'edifici seran de construcció estanca). Completament instal·lat.
CTIM HANGAR |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost26726E APC HANGAR SUBMINISTRAMENT
| N | Capítol | 03 | CENTRE DE TRANSFORMACIÓ HANGAR
01.03.001 | L | EGH22616 | u | Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament manual, 3 captadors capacitius per a la detecció de tensió, 3 borns M400TB i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada. Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-L o equivalent. | Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament manual, 3 captadors capacitius per a la detecció de tensió, 3 borns M400TB i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada. Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-L o equivalent.
CT HANGAR |  | 2
01.03.002 | L | EGH76B23 | u | Cel·la de protecció del transformador amb ruptofusibles, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra), amb comandament manual tipus BR-A, amb bobina de dispar, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada. Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-P o equivalent. | Cel·la de protecció del transformador amb ruptofusibles, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra), amb comandament manual tipus BR-A, amb bobina de dispar, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada. Marca/model: ORMAZABAL/ CGM.3-P o equivalent.
CT HANGAR |  | 2
01.03.003 | L | EGG12AB0 | u | Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d’acord amb la norma UNE-EN 60076, amb dielèctric d’èster natural biodegradable, de 800 kVA de potència, tensió assignada de 36 kV, tensió primària de 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en buit, freqüència de 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari de +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador mitjançant termòmetre, per a instal·lació interior o exterior, cuba amb aletes, refrigeració natural (KNAN), commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes de MT de porcelana, passabarres de BT de porcelana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidatge i presa de mostres, dispositiu d’omplerta, placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei, col·locat. | Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d’acord amb la norma UNE-EN 60076, amb dielèctric d’èster natural biodegradable, de 800 kVA de potència, tensió assignada de 36 kV, tensió primària de 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en buit, freqüència de 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari de +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador mitjançant termòmetre, per a instal·lació interior o exterior, cuba amb aletes, refrigeració natural (KNAN), commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes de MT de porcelana, passabarres de BT de porcelana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidatge i presa de mostres, dispositiu d’omplerta, placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei, col·locat.
CT HANGAR |  | 2
01.03.004 | L | EGM40030 | u | Sistema de protecció tèrmica de transformador format per 3 sondes PT100 (1 per fase), bornes de connexions i termòmetre digital amb 2 relés de sortides d'alarma. Completament instal·lat. Marca/model: SCHNEIDER / T935+PT100 o equivalent. | Sistema de protecció tèrmica de transformador format per 3 sondes PT100 (1 per fase), bornes de connexions i termòmetre digital amb 2 relés de sortides d'alarma. Completament instal·lat. Marca/model: SCHNEIDER / T935+PT100 o equivalent.
CT HANGAR |  | 2
01.03.005 | L | EGH80202 | u | Gasos fluorats, compliment de la Llei 14/2022 de 8 de Juliol de despeses de gasos fluorats (2 uts. cel·la línia CGM.3-L i 2uts. cel·la protecció amb fusibles CGM.3-P). | Gasos fluorats, compliment de la Llei 14/2022 de 8 de Juliol de despeses de gasos fluorats (2 uts. cel·la línia CGM.3-L i 2uts. cel·la protecció amb fusibles CGM.3-P).
CT HANGAR |  | 1
01.03.006 | L | TTE2VI03 | u | Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat | Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat
CT HANGAR |  | 1
01.03.007 | L | EGM40002 | u | Circuits de corrent debil per a connexió entre els diferents elements que integren els equips de medició, protecció, enclavaments elèctrics, senyalització, etc. mitjançant conductor de coure RZ1 0,6/1 kv i secció de 4 i 6 mm², sota tub de pvc rigid blindat (classe m1). completament instal·lat. | Circuits de corrent debil per a connexió entre els diferents elements que integren els equips de medició, protecció, enclavaments elèctrics, senyalització, etc. mitjançant conductor de coure RZ1 0,6/1 kv i secció de 4 i 6 mm², sota tub de pvc rigid blindat (classe m1). completament instal·lat.
P00 |  | 1
01.03.008 | L | EGJZ1X14 | u | Instal·lacions de posada a terra de protecció i servei incloent xarxa general amb connexió als diferents elements, malla electrosoldada i piquetes, d'acord amb les condicions fixades en memoria, plànols i especificacions tècniques. Totalment instal·lat. | Instal·lacions de posada a terra de protecció i servei incloent xarxa general amb connexió als diferents elements, malla electrosoldada i piquetes, d'acord amb les condicions fixades en memoria, plànols i especificacions tècniques. Totalment instal·lat.
CTIM HANGAR |  | 1
01.03.009 | L | EP7PCLX1 | u | Cablejat i connexionat dels elements de control de la instal·lació del Centre, a base de tub plàstic lliure d'halògens amb conductor de coure s/UNE 05Z1-K (les instal·lacions que passin per l'exterior de l'edifici seran de construcció estanca). Completament instal·lat. | Cablejat i connexionat dels elements de control de la instal·lació del Centre, a base de tub plàstic lliure d'halògens amb conductor de coure s/UNE 05Z1-K (les instal·lacions que passin per l'exterior de l'edifici seran de construcció estanca). Completament instal·lat.
CTIM HANGAR |  | 1
01.03.010 | L | EGJZ1EI1 | u | Kit de ventilació forçada del transformador de potència, incloent sonda de temperatura per activació de ventilador, ventilador axial instal·lat en la part superior per ventilació forçada de transformador, també inclou la alimentació elèctrica, cablejat i conjunt d'elements pel seu funcionament. Marca/model: ORMAZABAL o equivalent. | Kit de ventilació forçada del transformador de potència, incloent sonda de temperatura per activació de ventilador, ventilador axial instal·lat en la part superior per ventilació forçada de transformador, també inclou la alimentació elèctrica, cablejat i conjunt d'elements pel seu funcionament. Marca/model: ORMAZABAL o equivalent.
CT HANGAR |  | 2
01.03.011 | L | EGK2EI81 | m | Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x150 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), amb part proporcional de terminacions i accessoris. Totalment instal·lat. | Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x150 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), amb part proporcional de terminacions i accessoris. Totalment instal·lat.
PONT DE MT |  | 5 | 3 | 2 | 1.1
01.03.012 | L | EM41E001 | u | Sistema d'extinció pels transformadors de potència de baixa tensió incloent: 2 botellons de 80l de gas IG-55 a 300bars, explosor, latiguet 4SH, restrictor, 2ut. ferratges hexagonals, 9 ut. de derivacions incloent (difusors acer-cromat, filtres, T's i tubs flexibles fins a quadre), comporta sobre-pressió, vàlvula automàtica i 25 metres de canonada d'acer galvanitzat de 1''. Marca/model: TYCO/HONEYWELL o equivalent. Totalment instal·lat. | Sistema d'extinció pels transformadors de potència de baixa tensió incloent: 2 botellons de 80l de gas IG-55 a 300bars, explosor, latiguet 4SH, restrictor, 2ut. ferratges hexagonals, 9 ut. de derivacions incloent (difusors acer-cromat, filtres, T's i tubs flexibles fins a quadre), comporta sobre-pressió, vàlvula automàtica i 25 metres de canonada d'acer galvanitzat de 1''. Marca/model: TYCO/HONEYWELL o equivalent. Totalment instal·lat.
CTIM |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost26726E APC HANGAR SUBMINISTRAMENT
| N | Capítol | 04 | OBRA CIVIL
| N | Subcapitol | 01 | LÍNIA D'ENLLAÇ MT
01.04.01.001 | L | P221D-DZ2Q | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
RASA |  | 298 | 0.8 | 1.2 | 1.1
01.04.01.002 | L | P221K-TG43 | m3 | Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres | Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres
RASA |  | 10 | 0.8 | 1.2 | 1.1
01.04.01.003 | L | E2241100 | m2 | Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària | Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària
RASA |  | 298 | 0.8 |  | 1.1
01.04.01.004 | L | P2253-547I | m3 | Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim | Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim
RASA |  | 298 | 0.8 | 0.4 | 1.1
01.04.01.005 | L | P2255-DPGO | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
RASA |  | 298 | 0.8 | 0.7 | 1.1
01.04.01.006 | L | P2255-H871 | m3 | Rebliment i piconatge de rasa de 0,80 m d'amplària, com a màxim, per formació de base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM | Rebliment i piconatge de rasa de 0,80 m d'amplària, com a màxim, per formació de base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
RASA |  | 298 | 0.8 | 0.2 | 1.1
01.04.01.007 | L | P2255-H870 | m3 | Rebliment i piconatge de rasa de 0,80 m d'amplària, com a màxim, per formació de base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM | Rebliment i piconatge de rasa de 0,80 m d'amplària, com a màxim, per formació de base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
RASA |  | 298 | 0.8 | 0.2 | 1.1
01.04.01.008 | L | P2R5-DT1G | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Rases instal.lacions |  | 1 | 327.8
Reblert |  | -1 | 104.896
Esponjament |  | 0.2 | 327.8
01.04.01.009 | L | P2RA-EU7I | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,85 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,85 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Rases instal.lacions |  | 1 | 327.8
Reblert |  | -1 | 104.896
Esponjament |  | 0.2 | 327.8
01.04.01.010 | L | FR66Z001 | m² | Partida alçada a justificar per enjardinament de rasa, format per: * Preparació del terreny * Aportació i estesa de terra vegetal adobada, a granel, amb mitjans manuals * Acabat amb panells de gespa natural * Plantació d'arbres a designar per la direcció facultativa | Partida alçada a justificar per enjardinament de rasa, format per: * Preparació del terreny * Aportació i estesa de terra vegetal adobada, a granel, amb mitjans manuals * Acabat amb panells de gespa natural * Plantació d'arbres a designar per la direcció facultativa
RASA |  | 65 | 1.1 |  | 1.1
| N | Obra | 01 | Pressupost26726E APC HANGAR SUBMINISTRAMENT
| N | Capítol | 04 | OBRA CIVIL
| N | Subcapitol | 02 | CTIM HANGAR
01.04.02.001 | L | P214W-FEMO | m | Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
CTIM HANGAR |  | 2 | 12
|  | 2 | 3
01.04.02.002 | L | P2146-DJ2T | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,8 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,8 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
CTIM |  | 1 | 12 | 0.8
01.04.02.003 | L | P221D-DZ2Q | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
CTIM HANGAR |  | 1 | 12 | 0.8 | 1.05
01.04.02.004 | L | P2217-55SV | m3 | Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió | Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió
SOLERA ET-17 |  | 1 | 12 | 7.4 | 0.8
01.04.02.005 | L | P2241-52SN | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
SOLERA CTIM HANGAR |  | 1 | 12 | 7.4
01.04.02.006 | L | E2241100 | m2 | Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària | Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària
ET-17 |  | 1 | 12.2 | 0.8
01.04.02.007 | L | P2255-DPGO | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
CTIM HANGAR |  | 1 | 12.2 | 0.8 | 0.35
01.04.02.008 | L | P2R5-DT1G | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Paviment |  | 1 | 33 | 0.2
Esponjament |  | 0.3 | 6.6
Excavació |  | 1 | 142.46
01.04.02.009 | L | P2RA-EU7I | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,85 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,85 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Paviment |  | 1 | 33 | 0.2
Esponjament |  | 0.3 | 6.6
Excavació |  | 1 | 142.46
01.04.02.010 | L | F31521G3 | m3 | Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot | Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
CTIM |  | 2 | 11 | 0.8 | 0.35
01.04.02.011 | L | P2253-547I | m3 | Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim | Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim
SOLERA CTIM |  | 1 | 7 | 12.4 | 0.2
01.04.02.012 | L | P2255-H871 | m3 | Rebliment i piconatge de rasa de 0,80 m d'amplària, com a màxim, per formació de base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM | Rebliment i piconatge de rasa de 0,80 m d'amplària, com a màxim, per formació de base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
SOLERA CTIM |  | 1 | 7 | 12.4 | 0.2
01.04.02.013 | L | P2255-H870 | m3 | Rebliment i piconatge de rasa de 0,80 m d'amplària, com a màxim, per formació de base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM | Rebliment i piconatge de rasa de 0,80 m d'amplària, com a màxim, per formació de base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
SOLERA CTIM |  | 1 | 7 | 12.4 | 0.2
| N | Obra | 01 | Pressupost26726E APC HANGAR SUBMINISTRAMENT
| N | Capítol | 05 | VARIS
01.05.001 | L | EP7PCEI1 | u | Sistema de gestió i control per a assegurar el funcionament dels grups electrògens en cas de fallada del subministrament exterior a l'Aeroport, provocant la interrupció del subministrament elèctric a l'Hangar, compost per : Sistema d'enviament i arribada del senyal de fallada del subministrament elèctric exterior al CT Hangar / Sistema de dispar de l'interruptor automàtic 25 kV del CT Hangar provocat per la informació de fallada de companyia / Sistema de recepció del senyal de reposició del subministrament elèctric exterior / Sistema de tancament de l'interruptor automàtic 25 kV del CT Hangar. Inclou cablejats, electrònica, comunicacions i d'altres elements necessaris per a garantir el funcionament del sistema. | Sistema de gestió i control per a assegurar el funcionament dels grups electrògens en cas de fallada del subministrament exterior a l'Aeroport, provocant la interrupció del subministrament elèctric a l'Hangar, compost per : Sistema d'enviament i arribada del senyal de fallada del subministrament elèctric exterior al CT Hangar / Sistema de dispar de l'interruptor automàtic 25 kV del CT Hangar provocat per la informació de fallada de companyia / Sistema de recepció del senyal de reposició del subministrament elèctric exterior / Sistema de tancament de l'interruptor automàtic 25 kV del CT Hangar. Inclou cablejats, electrònica, comunicacions i d'altres elements necessaris per a garantir el funcionament del sistema.
GENERAL |  | 1
01.05.002 | L | XPA001S2 | PA | Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'estudi bàsic i el Pla de Seguretat i Salut. | Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'estudi bàsic i el Pla de Seguretat i Salut.
GENERAL |  | 1
01.05.003 | L | E2AAEI01 | ut | Legalització de la instal·lació elèctrica de Mitja Tensió, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent, la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les tases corresponents (incloent inspecció inicial). S'inclouen tots els tràmits administratius que s'hagi de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient. | Legalització de la instal·lació elèctrica de Mitja Tensió, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent, la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les tases corresponents (incloent inspecció inicial). S'inclouen tots els tràmits administratius que s'hagi de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient.
GENERALS |  | 1