## Presupuesto
PRESSUPOST
PROJECTE: ESTESA DE LÍNIES ELÈCTRIQUES D´ESCOMESES DEL COSTAT PARELLS SENARS I CENTRE DE L´HOSPITAL GENERAL DEL HUVH
PRESSUPOST
Obra | 01 | 1000_H
Capítol | 01 | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Subcapítol | 00 | NOTA GENERAL
NUM. CODI | UD | DESCRIPCIÓ | PREU | QUANTITAT | IMPORT
01.01.01.01 |  | NOTAS GENERALES
El preu de totes les partides del pressent pressupost inclou la utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material, ajudes, gestions i altres elements necessaris per deixar l'element descrit instal·lat a obra d'acord normativa vigent i especificacions de la DO o la propietat. Els elements de cada descripció són els mínims a col·locar. El preu de contracte de cada partida inclou tot el necessari per executar-la correctament segons memòria, plànols i documentació de projecte, normativa vigent i sempre amb el vistiplau de la DO. Les partides o treballs que requereixen l'ús de maquinària especial com grues, plataformes, andamis, elevadors, es consideren inclosos dins de les despeses generals o indirectes i han de ser considerats i valorats pel contractista dins el preu de cada partida. De la mateixa mantera totes les eines i petit material per tal de executar la partida es consideren inclosos dins el conceptes generals o indirectes del preu de partida. El elements com brides, ancoratges, subjeccions, i tots elements de suport de l'element descrit a partida es consideren inclosos en el preu i han de ser executats d'acord normativa vigent i especificacions de projecte o la DO. L'instal·lador haurà d'assegurar la seva correcta fixació al parament de suport d'acord el volum i pes de l'element. Els accessoris i ellements de suportació corresponents a safatas, blindos, quadres elèctrics de qualsevol tipus estan inclosos de manera proporcional en el preu lineal de la partida. Quedan inclosos els treballs de replanteig, obertura i tancaments de falsos sostres
L'amidament es realitzarà i certificarà segons la unitat de la partida sense sobre cost extra per peces especials, part proporcional de colzes, reduccions, derivacions i qualsevol peça especial necessària pel traçat indicat a projecte, retalls o pèrdues han de ser considerades i valorades pel contractista dins del preu per unitat de partida. Els accessoris i elements de suportació corresponents a instal·lacions de qualsevol tipus estan inclosos de manera proporcional en el preu lineal de la partida. Els preus inclouen ja la part corresponent a neteges parcials de cada ram, la neteja final i la retirada de runes, així com al protecció d'elements susceptibles de ser danyats per les feines d'execució . Els sistemes que estiguin subjectes a reglamentació específica, hauran de ser legalitzats i registrats davant de l'administració per part de l'industrial contratista, prèvia revisió de la documentació per part de la DO i queden inclosos amb els preus de cada partida. Totes les proves i posada en marxa així com la documentació Asbuilt es consideren incloses en els preus de cada partida.
Obra | 01 | 1000_H
Capítol | 01 | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Subcapítol | 01 | QUADRES ELÈCTRICS GENERALS
NUM. CODI | UD | DESCRIPCIÓ | PREU | QUANTITAT | IMPORT | A EJECUTAR A 2026
[6 empty] | Porcentaje | 30%
01.01.01.01 |  | AMPLIACIÓ CGBT-AG1 | 34500 | 1 | 34500 | 10350
Ampliació / adequació del CGBT-AG3 amb aparellatje i envolupants de les mateixes característiques que les existents, inclou el subministrament i instal·lació dels nous interruptors de 800A i 800A i regulación dels automàtics existents per a alimentació de subcuadres de serveis crítics, inclosa l´ampliació de bancada metàl·lica.
01.01.01.01 |  | AMPLIACIÓ CGBT-AG3 | 34100 | 1 | 34100 | 10230
Ampliació / adequació del CGBT-AG3 amb aparellatje i envolupants de les mateixes característiques que les existents, inclou el subministrament i instal·lació dels nous interruptors de 800A i 800A i regulación dels automàtics existents per a alimentació de subcuadres de serveis crítics, inclosa l´ampliació de bancada metàl·lica.
01.01.01.01 |  | AMPLIACIÓ CGBT-BLOQUE QUIRÚRGICO | 135340 | 1 | 135340 | 40602
Ampliació / adequació del CGBT amb aparellatje i envolupants de les mateixes característiques que les existents, inclou el subministrament i instal·lació dels nous interruptors per a alimentació de subcuadres de serveis crítics, inclosa l´ampliació de bancada metàl·lica.
TOTAL CAPITULO |  | 01.01 |  |  | 203940 | 61182 | 30%
Obra | 01 | 1000_H
Capítol | 01 | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Subcapítol | 02 | QUADRES ELÈCTRICS SECUNDARIS
NUM. CODI | UD | DESCRIPCIÓ | PREU | QUANTITAT | IMPORT | A EJECUTAR A 2026
[6 empty] | Porcentaje | 30%
01.01.02.01 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR PB_E PARELLS | 4925 | 1 | 4925 | 1477.5
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: PB_E Zona: PARELLS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.02 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR PB_N PARELLS | 2858 | 1 | 2858 | 857.4
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: PB_N Zona: PARELLS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.03 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P1_E PARELLS | 3752 | 1 | 3752 | 1125.6
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P1_E Zona: PARELLS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.04 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P1_N PARELLS | 2569 | 1 | 2569 | 770.7
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P1_N Zona: PARELLS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.05 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P2_E PARELLS | 3406 | 1 | 3406 | 1021.8
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P2_E Zona: PARELLS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.06 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P2_N PARELLS | 4282 | 1 | 4282 | 1284.6
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P2_N Zona: PARELLS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.07 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P3_E PARELLS | 3753 | 1 | 3753 | 1125.9
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P3_E Zona: PARELLS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.08 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P3_N PARELLS | 2959 | 1 | 2959 | 887.7
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P3_N Zona: PARELLS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.09 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P4_E PARELLS | 3753 | 1 | 3753 | 1125.9
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P4_E Zona: PARELLS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.10 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P4_N PARELLS | 2959 | 1 | 2959 | 887.7
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P4_N Zona: PARELLS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.11 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P5_E PARELLS | 3000 | 1 | 3000 | 900
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P5_E Zona: PARELLS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.12 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P5_N PARELLS | 3042 | 1 | 3042 | 912.6
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P5_N Zona: PARELLS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.13 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P6_E PARELLS | 3000 | 1 | 3000 | 900
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P6_E Zona: PARELLS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.14 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P6_N PARELLS | 3042 | 1 | 3042 | 912.6
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P6_N Zona: PARELLS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.15 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P7_E PARELLS | 3000 | 1 | 3000 | 900
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P7_E Zona: PARELLS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.16 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P7_N PARELLS | 3042 | 1 | 3042 | 912.6
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P7_N Zona: PARELLS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.17 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P8_E PARELLS | 3000 | 1 | 3000 | 900
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P8_E Zona: PARELLS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.18 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P8_N PARELLS | 2959 | 1 | 2959 | 887.7
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P8_N Zona: PARELLS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.19 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P9_E PARELLS | 3000 | 1 | 3000 | 900
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P9_E Zona: PARELLS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.20 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P9_N PARELLS | 2959 | 1 | 2959 | 887.7
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P9_N Zona: PARELLS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.21 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P10_E PARELLS | 3000 | 1 | 3000 | 900
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P10_E Zona: PARELLS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.22 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P10_N PARELLS | 2959 | 1 | 2959 | 887.7
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P10_N Zona: PARELLS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.23 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P11_E PARELLS | 2959 | 1 | 2959 | 887.7
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P11_E Zona: PARELLS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.24 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR PB_E SENARS | 3700 | 1 | 3700 | 1110
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: PB_E Zona: SENARS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.25 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P1_E SENARS | 3700 | 1 | 3700 | 1110
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P1_E Zona: SENARS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.26 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P2_E SENARS | 3880 | 1 | 3880 | 1164
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P2_E Zona: SENARS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.27 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P2_N SENARS | 3600 | 1 | 3600 | 1080
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P2_N Zona: SENARS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.28 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P3_E SENARS | 2900 | 1 | 2900 | 870
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P3_E Zona: SENARS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.29 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P3_N SENARS | 3000 | 1 | 3000 | 900
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P3_N Zona: SENARS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.30 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P4_E SENARS | 2900 | 1 | 2900 | 870
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P4_E Zona: SENARS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.31 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P4_N SENARS | 3000 | 1 | 3000 | 900
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P4_N Zona: SENARS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.32 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P5_E SENARS | 2900 | 1 | 2900 | 870
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P5_E Zona: SENARS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.33 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P5_N SENARS | 3000 | 1 | 3000 | 900
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P5_N Zona: SENARS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.34 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P6_E SENARS | 2900 | 1 | 2900 | 870
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P6_E Zona: SENARS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.35 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P6_N SENARS | 3000 | 1 | 3000 | 900
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P6_N Zona: SENARS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.36 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P7_E SENARS | 2900 | 1 | 2900 | 870
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P7_E Zona: SENARS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.37 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P7_N SENARS | 3000 | 1 | 3000 | 900
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P7_N Zona: SENARS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.38 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P8_E SENARS | 2900 | 1 | 2900 | 870
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P8_E Zona: SENARS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.39 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P8_N SENARS | 2950 | 1 | 2950 | 885
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P8_N Zona: SENARS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.40 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P9_E SENARS | 2900 | 1 | 2900 | 870
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P9_E Zona: SENARS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.41 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P9_N SENARS | 2950 | 1 | 2950 | 885
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P9_N Zona: SENARS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.42 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P10_E SENARS | 2900 | 1 | 2900 | 870
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P10_E Zona: SENARS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.43 |  | SUBCUADRE SECCIONADOR P10_N SENARS | 2950 | 1 | 2950 | 885
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa del següent quadre elèctric de les següents característiques: Nom: P10_N Zona: SENARS segons l'esquema i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització (pilots de senyalització de tensió) i accessoris.
01.01.02.44 |  | ADEQUACIÓ ELÈCTRICA SUBQUADRES TRIFÀSICS - 230V | 390 | 16 | 6240 | 1872
Adequació de subquadres elèctrics trifàsics a 230V, situats en plantes de zona parells, senars i centre, inclou el recablejat elèctric i instal·lació de nova protecció automàtica i diferencial. Totalment muntat, provat i posta en marxa. Els subquadres a modificar sòn els següents: P. SOT: 1088952-1122470-1120639-1120615-1090779-1120630-1120633-1090789. PB: 1090802-1135536-1090806-1120605, P1: 1119078, P2: 1090608-1119453, P3: 1090592
01.01.02.44 |  | SUBSTITUCIÓ QUADRE ELÈCTRIC FUSIBLES | 2750 | 6 | 16500 | 4950
Subministrament, muntatge, proves i posta en marxa de quadre elèctric existent protecció de fusibles per armari d´encastar o superfície amb protecció de capçalera amb interruptor automàtic de fins a 160A i Pdc. 15kA fins a 10 sortides trifàsiques i/o monofàsiques amb protecció automàtica i diferencial
TOTAL CAPITULO |  | 01.02 |  |  | 158848 | 47654.4 | 30%
Obra | 01 | 1000_H
Capítol | 01 | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Subcapítol | 03 | DISTRIBUCIÓ DE LÍNIES I CANALITZACIONS
NUM. CODI | UD | DESCRIPCIÓ | PREU | QUANTITAT | IMPORT | A EJECUTAR A 2026
[6 empty] | Porcentaje | 30%
01.01.03.01 | ML | BANDEJA METÀL·LICA REIXA 200X100 | 23.02 | 1816 | 41804.32 | 12541.296
Subministrament i muntatge de safata metàl·lica reixa fabricada en hacer galvanizat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports verticals i/o horitzontals amb elements de suport inclosos i cable de terra nu de secció 35mm2 en tot el seu recorregut
01.01.03.02 | ML | BANDEJA METÀL·LICA PERFORADA 200X100 AMB TAPA | 32.67 | 80 | 2613.6 | 784.08
Subministrament i muntatge de safata metàl·lica perforada amb tapa abricada en hacer galvanizat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports verticals i/o horitzontals amb elements de suport inclosos i cable de terra nu de secció 35mm2 en tot el seu recorregut
01.01.03.03 | ML | CONDUCTOR DE COURE 0,6/1KV - RZ1-K (AS) DE SECCIÓ 5X6MM2 | 5.66 | 61 | 345.26 | 103.578
Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, multipolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
01.01.03.04 | ML | CONDUCTOR DE COURE 0,6/1KV - RZ1-K (AS+) DE SECCIÓ 5X6MM2 | 6.71 | 969 | 6501.99 | 1950.597
Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, multipolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
01.01.03.05 | ML | CONDUCTOR DE COURE 0,6/1KV - RZ1-K (AS) DE SECCIÓ 5X10MM2 | 8.69 | 820 | 7125.8 | 2137.74
Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, multipolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
01.01.03.06 | ML | CONDUCTOR DE COURE 0,6/1KV - RZ1-K (AS+) DE SECCIÓ 5X10MM2 | 9.66 | 1340 | 12944.4 | 3883.32
Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, multipolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
01.01.03.07 | ML | CONDUCTOR DE COURE 0,6/1KV - RZ1-K (AS) DE SECCIÓ 5X16MM2 | 12.98 | 1112 | 14433.76 | 4330.128
Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, multipolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
01.01.03.08 | ML | CONDUCTOR DE COURE 0,6/1KV - RZ1-K (AS+) DE SECCIÓ 5X16MM2 | 14.31 | 955 | 13666.05 | 4099.815
Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, multipolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
01.01.03.09 | ML | CONDUCTOR DE COURE 0,6/1KV - RZ1-K (AS) DE SECCIÓ 5X25MM2 | 19.56 | 825 | 16137 | 4841.1
Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, multipolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
01.01.03.10 | ML | CONDUCTOR DE COURE 0,6/1KV - RZ1-K (AS+) DE SECCIÓ 5X25MM2 | 22.1 | 790 | 17459 | 5237.7
Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, multipolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
01.01.03.11 | ML | CONDUCTOR DE COURE 0,6/1KV - RZ1-K (AS) DE SECCIÓ 5X35MM2 | 25.33 | 820 | 20770.6 | 6231.18
Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, multipolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
01.01.03.12 | ML | CONDUCTOR DE COURE 0,6/1KV - RZ1-K (AS+) DE SECCIÓ 5X35MM2 | 26.59 | 1058 | 28132.22 | 8439.666
Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, multipolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
01.01.03.13 | ML | CONDUCTOR DE COURE 0,6/1KV - RZ1-K (AS) DE SECCIÓ 5X50MM2 | 30.24 | 55 | 1663.2 | 498.96
Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 5x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
01.01.03.14 | ML | CONDUCTOR DE COURE 0,6/1KV - RZ1-K (AS+) DE SECCIÓ 5X50MM2 | 34.34 | 456 | 15659.04 | 4697.712
Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 5x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
01.01.03.15 | ML | CONDUCTOR DE COURE 0,6/1KV - RZ1-K (AS) DE SECCIÓ 5X70MM2 | 46.85 | 670 | 31389.5 | 9416.85
Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 5x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
01.01.03.16 | ML | CONDUCTOR DE COURE 0,6/1KV - RZ1-K (AS+) DE SECCIÓ 5X70MM2 | 48.27 | 1115 | 53821.05 | 16146.315
Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 5x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
01.01.03.17 | ML | CONDUCTOR DE COURE 0,6/1KV - RZ1-K (AS) DE SECCIÓ 5X95MM2 | 56.31 | 148 | 8333.88 | 2500.164
Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 5x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
01.01.03.18 | ML | CONDUCTOR DE COURE 0,6/1KV - RZ1-K (AS+) DE SECCIÓ 5X95MM2 | 63.01 | 533 | 33584.33 | 10075.299
Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 5x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
01.01.03.19 | ML | CONDUCTOR DE COURE 0,6/1KV - RZ1-K (AS+) DE SECCIÓ 1x70MM2 | 12.08 | 295 | 3563.6 | 1069.08
Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
01.01.03.20 | ML | CONDUCTOR DE COURE 0,6/1KV - RZ1-K (AS) DE SECCIÓ 1x150MM2 | 23.7 | 510 | 12087 | 3626.1
Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
01.01.03.21 | ML | CONDUCTOR DE COURE 0,6/1KV - RZ1-K (AS+) DE SECCIÓ 1x150MM2 | 24.94 | 1170 | 29179.8 | 8753.94
Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
01.01.03.22 | ML | CONDUCTOR DE COURE 0,6/1KV - RZ1-K (AS) DE SECCIÓ 1x240MM2 | 35.11 | 3520 | 123587.2 | 37076.16
Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
01.01.03.23 | ML | CONDUCTOR DE COURE 0,6/1KV - RZ1-K (AS+) DE SECCIÓ 1x240MM2 | 37.26 | 570 | 21238.2 | 6371.46
Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
01.01.03.24 | ML | Canalització elèctrica prefabricada tipus busbar de DISTRIBUCIÓ Intesitat nominal 1000A | 619.76 | 80 | 49580.8 | 14874.24
Canalització elèctrica prefabricada tipus busbar de DISTRIBUCIÓ de barres conductores independents d'alumini estanyat. intensidad nominal 1000 A, amb FINESTRES preparadas per a encabir caixes metàl·liques de distribució tipus PLUG-IN/BOLT-ON AL / 1000A / 4W (3P+N+Pe(Housing)) / IP55. Aïllades mitjançant capa de resina epoxi assecada al forn i enfundades en làmines de polièster classe B. Allotjades formant sandvitx en una envoltant compacta conformada per perfils d'alumini extrusionat. Acabat de pintura epoxi RAL7038. Dissenyada d'acord amb la Norma IEC-61.439 -6, tensió d'ocupació de 1000V amb una temperatura mitjana ambient de 40 ° C, IK-10, marcatge CE, certificació sísmica grau 4 i sistema d'unions ´´One-Bolt´´ amb volandera Belleville d'apretada dinamomètrica, lliures de manteniment. Resistència al foc 3h. Inclou part proporcional de colzes, corbes, peces especials, connexions a transformadors i quadres elèctrics, dilatadors, suportació i petit material. S´inclou coberta de protecció de xapa galvanitzada a tot el recorregut aeri exterior. Totalment instal·lada, connexionada i en servei
01.01.03.25 | ML | Canalització elèctrica prefabricada tipus busbar de DISTRIBUCIÓ Intesitat nominal 800A | 512.9 | 72 | 36928.8 | 11078.64
|  | Canalització elèctrica prefabricada tipus busbar de DISTRIBUCIÓ de barres conductores independents d'alumini estanyat. intensidad nominal 800 A, amb FINESTRES preparadas per a encabir caixes metàl·liques de distribució tipus PLUG-IN/BOLT-ON AL / 1000A / 4W (3P+N+Pe(Housing)) / IP55. Aïllades mitjançant capa de resina epoxi assecada al forn i enfundades en làmines de polièster classe B. Allotjades formant sandvitx en una envoltant compacta conformada per perfils d'alumini extrusionat. Acabat de pintura epoxi RAL7038. Dissenyada d'acord amb la Norma IEC-61.439 -6, tensió d'ocupació de 1000V amb una temperatura mitjana ambient de 40 ° C, IK-10, marcatge CE, certificació sísmica grau 4 i sistema d'unions ´´One-Bolt´´ amb volandera Belleville d'apretada dinamomètrica, lliures de manteniment. Resistència al foc 3h. Inclou part proporcional de colzes, corbes, peces especials, connexions a transformadors i quadres elèctrics, dilatadors, suportació i petit material. S´inclou coberta de protecció de xapa galvanitzada a tot el recorregut aeri exterior. Totalment instal·lada, connexionada i en servei |  |  |  | 0
01.01.03.26 | ud | Cofret derivació 200A | 1563.48 | 2 | 3126.96 | 938.088
Caixa metàl·lica buida tipus PLUG-IN amb placa de muntatge i interruptor automàtic 200A - 25kA i aparellam auxiliar. S'inclou: Porta, frontises, plaques entrada/sortida cables, sistema electromecànic de bloqueig amb gatell de dispar d'interruptor automàtic i maneta seccionadora en porta, de les següents mides: 520*320*25. Totalment instal·lada, connexionada i en servei
01.01.03.27 | ud | Cofret derivació 160A | 960.08 | 25 | 24002 | 7200.6
Caixa metàl·lica buida tipus PLUG-IN amb placa de muntatge i interruptor automàtic 160A 25KA i aparellam auxiliar. S'inclou: Porta, frontises, plaques entrada/sortida cables, sistema electromecànic de bloqueig amb gatell de dispar d'interruptor automàtic i maneta seccionadora en porta, de les següents mides: 520*320*25. Totalment instal·lada, connexionada i en servei
01.01.03.28 | ud | Cofret derivació 100A | 911.48 | 16 | 14583.68 | 4375.104
Caixa metàl·lica buida tipus PLUG-IN amb placa de muntatge i interruptor automàtic 100A 25KA i aparellam auxiliar. S'inclou: Porta, frontises, plaques entrada/sortida cables, sistema electromecànic de bloqueig amb gatell de dispar d'interruptor automàtic i maneta seccionadora en porta, de les següents mides: 520*320*25. Totalment instal·lada, connexionada i en servei
TOTAL CAPITULO |  | 01.03 |  |  | 644263.04 | 193278.912 | 30%
Obra | 01 | 1000_H
Capítol | 01 | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Subcapítol | 04 | EQUIPAMENT BASE
NUM. CODI | UD | DESCRIPCIÓ | PREU | QUANTITAT | IMPORT | A EJECUTAR A 2026
[6 empty] | Porcentaje | 100%
01.01.04.01 | ud | Interruptor automàtic magnetotèrmic 200 A | 786.5 | 1 | 786.5 | 786.5
Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 200 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i relès i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 200 A, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment
01.01.04.02 | ud | Interruptor automàtic magnetotèrmic 160 A | 406.8 | 1 | 406.8 | 406.8
Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i relès i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 160 A, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment
01.01.04.03 | ud | Interruptor automàtic magnetotèrmic 125 A | 406.8 | 1 | 406.8 | 406.8
Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 125 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i relès i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 125 A, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment
01.01.04.04 | ud | Interruptor automàtic magnetotèrmic 100 A | 406.8 | 1 | 406.8 | 406.8
Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i relès i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 100 A, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment
01.01.04.05 | ud | Interruptor automàtic magnetotèrmic 80 A | 406.8 | 1 | 406.8 | 406.8
Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 80 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i relès i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 80 A, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment
01.01.04.06 | ud | Interruptor manual de conmutació 200A | 168.4 | 1 | 168.4 | 168.4
Interruptor manual de conmutació de 200A i 4 pols amb maneta tipus pistola de plàstic negre IP65 I-0-II eix i joc de perns per a la connexió del cable. Maneta amb cadenat en la posició 0, amb interbloqueig de porta en les posicions I i II, i amb cadenat, muntat superficialment.
01.01.04.07 | PA | Interruptor manual de conmutació 160A | 137.75 | 1 | 137.75 | 137.75
Interruptor manual de conmutació de 160A i 4 pols amb maneta tipus pistola de plàstic negre IP65 I-0-II eix i joc de perns per a la connexió del cable. Maneta amb cadenat en la posició 0, amb interbloqueig de porta en les posicions I i II, i amb cadenat, muntat superficialment.
01.01.04.08 | PA | Interruptor automàtic magnetotèrnic 63A | 153.156 | 1 | 153.16 | 153.16
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (4P), de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
01.01.04.09 | PA | Interruptor automàtic magnetotèrnic 40A | 141.78 | 1 | 141.78 | 141.78
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (4P), de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
01.01.04.10 | PA | Interruptor automàtic magnetotèrnic 32A | 137.892 | 1 | 137.89 | 137.89
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (4P), de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
01.01.04.11 | PA | Interruptor diferencial 4P-63A | 182.7 | 1 | 182.7 | 182.7
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tripolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
01.01.04.12 | PA | Interruptor diferencial 4P-40A | 132.7 | 1 | 132.7 | 132.7
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tripolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
TOTAL CAPITULO |  | 01.04 |  |  | 3468.08 | 3468.08 | 100%
Obra | 01 | 1000_H
Capítol | 01 | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Subcapítol | 05 | VARIS
NUM. CODI | UD | DESCRIPCIÓ | PREU | QUANTITAT | IMPORT | A EJECUTAR A 2026
[6 empty] | Porcentaje | 0%
01.01.05.01 | PA | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC | 5000 | 1 | 5000 | 0
Subministrament i col·locació d'instal·lació de protecció passiva contra el foc de tots els passos d'instal·lacions elèctriques que travessin diferents sectors d'incendi tant en forjats com en parets de sectorització. Totalment instal·lat i certificat.
01.01.05.02 | PA | CONNEXIONS ELÈCTRIQUES | 21340 | 1 | 21340 | 0
Desconnexió de les escomeses elèctriques actuals en quadre general antiga central elèctrica i subcuadres eléctriques de planta i la connexió de les noves alimentacions en subquadres de planta existents.
01.01.05.03 | PA | ADEQUACIÓ SÒL METÀL·LIC PATI D'INSTAL·LACIONS | 1800 | 1 | 1800 | 0
Adequació del sòl metàl·lic de la Torre Tècnica (parells i senars), per a permetre la pujada de safates, cablejat elèctric i canalitzacion prefabricadas des de P1 a P11.
01.01.05.04 | PA | RETIRADA DE CABLEJAT EXISTENT | 7658 | 1 | 7658 | 0
Retirada de cablejat existent des del quadre general situat en antiga central elèctrica fins a subcuadres elèctrics de plantes.
01.01.05.05 | PA | PERFORACIONS EN FORJAT / FAÇANA | 1800 | 1 | 1800 | 0
Perforacions en forjat i façana per a pas d'instal·lacions des de P8 a terrassa i P10 sala d'actes i en forjat en plantes 10 i 11. Forats fina a 110mm de diámetre i posterior segellat, mitjançant neteja prèvia del buit, eliminació de material solt i pols, farcit amb morter de reparació estructural o massilla de poliuretà segons suport, i acabat superficial compatible amb el revestiment existent.
01.01.05.06 | PA | MODIFICACIONS BORNERS | 5336 | 1 | 5336 | 0
Modificació de borners d'escomeses de cables en subquadres elèctrics per a la connexió de les noves escomeses
01.01.05.07 | PA | REGISTRES | 85.6 | 2 | 171.2 | 0
Formació de registre per a cel ras de plaques de guix laminat o de qualsevol tipologia format per portella de fins a 60x60 cm amb marc d'alumini i fulla de placa del mateix acabat que el cel ras, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Pintat amb pintura plàstica amb acabat llis
TOTAL CAPITULO |  | 01.05 |  |  | 43105.2 | 0
[6 empty] | TOTAL | 305583.392
29%

## RESUMEN + 19% + 21%
PRESSUPOST
PROJECTE: ESTESA DE LÍNIES ELÈCTRIQUES D´ESCOMESES DEL COSTAT PARELLS SENARS I CENTRE DE L´HOSPITAL GENERAL DEL HUVH
RESUM DE PRESSUPOST
Pág.: 1
NIVEL 2: CAPÍTOL |  |  |  | Importe
CAPÍTOL | 01.00 | NOTA GENERAL
CAPÍTOL | 01.01 | QUADRES ELÈCTRICS GENERALS |  | 203940
CAPÍTOL | 01.02 | QUADRES ELÈCTRICS SECUNDARIS |  | 158848
CAPÍTOL | 01.03 | DISTRIBUCIÓ DE LÍNIES I CANALITZACIONS |  | 644263.04
CAPÍTOL | 01.04 | EQUIPAMENT BASE |  | 3468.08
CAPÍTOL | 01.05 | VARIS |  | 43105.2
OBRA | 01 | 1000_H |  | 1053624.32
1053624.32
NIVEL 1: OBRA |  |  |  | Importe
obra | 01 | 1000_H |  | 1053624.32
|  |  | PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL | 1053624.32
|  |  | 13% Despeses Generals | 136971.1616
|  |  | 6% Benefici Industrial | 63217.4592
|  |  | PRESSUPOSST D´EXECUCIÓ PER CONTRACTE | 1253812.9408
|  |  | 21% IVA | 263300.7176
|  |  | PRESSUPOST BASE AMB IVA | 1517113.6584
Ascendeix el pressupost a l'expressada quantitat de UN MILIÓ CIN-CENTS DISSET MIL CENT TRETZE EUROS
AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS