## T-PRES
|  |  |  | ACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA CARRER JOAN XXIII | ACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA CARRER JOAN XXIII | ACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA CARRER JOAN XXIII | ACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA CARRER JOAN XXIII
|  |  |  | A MONTORNÈS DEL VALLÈS | A MONTORNÈS DEL VALLÈS | A MONTORNÈS DEL VALLÈS | A MONTORNÈS DEL VALLÈS
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA JOAN XXII
|  | Capítol | 01 | Obra Mecànica
|  | Titol 3 | 11 | Subministrament i inst material xarxa provisional
01.01.11 | 1 | PFB4DW4U | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment | 0 | 290 | 0
01.01.11 | 2 | PO214001 | ut | Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada existent, ambdues de fins a DN110mm. | 0 | 3 | 0
01.01.11 | 3 | PO11401 | ut | Subministrament del material per la connexió de canonada de nova installació amb canonada existent, ambdues de fins a DN110mm. | 0 | 3 | 0
01.01.11 | 4 | PO30502 | ut | Material necesari pel trasllat de ramal de canonada antiga a canonada provisional instal·lada en superfície. Inclou abraçadera de presa i accessoris de compressió per canonada de polietilè. | 0 | 17 | 0
01.01.11 | 5 | PO40505 | ut | Mà d'obra necessària pel trasllat d'un ramal de la canonada antiga a una canonada provisional instal·lada en superfície. | 0 | 17 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA JOAN XXII
|  | Capítol | 01 | Obra Mecànica
|  | Titol 3 | 12 | Subministrament i instal·lació Material
01.01.12 | 1 | PFB3-DVZQ | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa | 0 | 110 | 0
01.01.12 | 2 | PFB3-DVZT | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa | 0 | 143 | 0
01.01.12 | 3 | PFB3-DW02 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa | 0 | 132 | 0
01.01.12 | 4 | PN10203 | ut | Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i elements de connexió i maniobra de la vàlvula | 0 | 4 | 0
01.01.12 | 5 | PN10204 | ut | Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i elements de connexió i maniobra de la vàlvula | 0 | 5 | 0
01.01.12 | 6 | PN10205 | ut | Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i elements de connexió i maniobra de la vàlvula | 0 | 3 | 0
01.01.12 | 7 | PN42403 | u | Subministrament i instal·lació de ventosa trifuncional (PN16) 1´´, inlós escomesa de connexió a la xarxa. | 0 | 1 | 0
01.01.12 | 8 | PM23-4BCW | u | Subministrament i instal·lació hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4'' de diàmetre de connexió a la canonadaplaca senyalitzadora segons normativa vigent. Inclós accessoris per la seva connexió. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA JOAN XXII
|  | Capítol | 01 | Obra Mecànica
|  | Titol 3 | 13 | Trasllat Ramal
01.01.13 | 1 | PO30501 | ut | Material i accessoris necessaris pel trasllat de ramal de canonada antiga a la nova, abraçdera de presa, vàlvules de boles, trapes, etc. | 0 | 18 | 0
01.01.13 | 2 | PO40501 | ut | Trasllat de ramal de la canonada antiga a la nova- | 0 | 18 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA JOAN XXII
|  | Capítol | 01 | Obra Mecànica
|  | Titol 3 | 14 | Retirada Fibrociment
01.01.14 | 1 | P2RFAM05 | ml | Desmuntatge i retirada de conduccions existents amb aminat. Canonada UR DN80mm. Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i embalat de les canonades, delimitació i protecció de la zona, retirada i càrrega de les canonades sobre camió autoritzat i la gestió dels residus en abocador autoritzat. Tot això conforme la normativa vigent i d'acord a l'especificat en el Pla de Treball corresponent. Unitat de descontaminació i conjunt d'equips de protecció individual segons s'estableixi en el Pla de Treball i conforme a l'establert en el RD 396/2006, de 31 de març. P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament d'aquests treballs, on s'inclouen les mesures de protecció col·lectives, tanques, senyalització, etc. | 0 | 290 | 0
01.01.14 | 2 | P2RFAM20 | ut | Elaboració Pla de Treball Específic i comunicacions Administratives. Elaboració de Pla de Treball Específic per a la manipulació d'amiant segons RD 396/2006, de 31 de març, tramitacions de l'expedient i gestió documental per la seva aprovació per l'autoritat competent. Inclou les medicions representatives de l'exposició dels treballadors o ambientals que el Pla de Treball determini. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA JOAN XXII
|  | Capítol | 01 | Obra Mecànica
|  | Titol 3 | 15 | Altres partides
01.01.15 | 1 | PAAM001 | pa | Partida alçada a justificar en concepte d'obra mecànica per afectacions d'altres serveis | 0 | 1 | 0
01.01.15 | 2 | GIAC0009 | m | Treballs de neteja i desinfecció de canonada per a posada en servei | 0 | 385 | 0
01.01.15 | 3 | GIAC0010 | m | Prova de pressió de canonades de diàmetre fins a 110mm, amb pressió de prova >= 1,5 vegades la pressió de servei, mínim 1MPa durant 1h | 0 | 253 | 0
01.01.15 | 4 | GIAC0011 | m | Prova de pressió de canonades de diàmetre 200mm, amb pressió de prova >= 1,5 vegades la pressió de servei, mínim 1MPa durant 1h | 0 | 132 | 0
01.01.15 | 5 | GIAC0013 | u | Partida alçada a justificar destinada a la Seguretat i Salut en obra | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 0

## T-APU
ACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA CARRER JOAN XXIII | ACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA CARRER JOAN XXIII | ACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA CARRER JOAN XXIII | ACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA CARRER JOAN XXIII | ACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA CARRER JOAN XXIII | ACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA CARRER JOAN XXIII | ACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA CARRER JOAN XXIII | ACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA CARRER JOAN XXIII | ACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA CARRER JOAN XXIII | ACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA CARRER JOAN XXIII | ACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA CARRER JOAN XXIII
A MONTORNÈS DEL VALLÈS | A MONTORNÈS DEL VALLÈS | A MONTORNÈS DEL VALLÈS | A MONTORNÈS DEL VALLÈS | A MONTORNÈS DEL VALLÈS | A MONTORNÈS DEL VALLÈS | A MONTORNÈS DEL VALLÈS | A MONTORNÈS DEL VALLÈS | A MONTORNÈS DEL VALLÈS | A MONTORNÈS DEL VALLÈS | A MONTORNÈS DEL VALLÈS
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Element compost
| BK0002 | ut | Material necessàri i accessoris pel trasllat de ramal de canonada antiga a canonada nova. Inclou abraçadera de presa, accessoris necessàris, vàlvula de bola, trapes, etc. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Material trasllat de ramals.
| BK0012 | ut | Material necessàri i accessoris pel trasllat de ramal de canonada antiga a canonada provisional. Inclou abraçadera de presa i accessoris de compressió per canonada de polietilè. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Material trasllat de ramals PROVISIONALS
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| B147AM01 | ut | Conjunt EPIS treballs amb amiant |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conjunt EPIS treballs amb amiant
| C1RA2501 | dia | Unitat descontaminació amiant. Unitat de descontaminació durant la jornada de treball, la unitat disposarà de tres habitacles: Zona d'accés o zona neta; zona de descontaminació dutxa, adequada per el pas del personal, eliminació de residus, aspiració i zona d'evacuació i filtrat, equipada amb aigua calenta i filtre per l'aigua; i zona d'accés a obra o zona bruta on es disposarà de recipients adequats per recollir la roba i els EPIS que seran gestionats com residus. Tot això conforme a la normativa vigent. Inclou instal·lació completa de la unitat, amb totes les connexions i escomeses necessàries, així com els ports i desplaçaments necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat descontaminació
| F2R6AM15 | t | Gestió de residus d'amiant en abocador autoritzat. Tractament final de les canonades de fibrociment amb amiant en abocador autoritzat en residus d'amiant, incloses totes les despeses de gestió d'aquest residusi tramitació documental conforme a la normativa vigent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Gestió de residus d'amiant en abocador autoritzat.
P-1 | GIAC0009 | m | Treballs de neteja i desinfecció de canonada per a posada en servei |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Treballs de neteja i desinfecció de canonada per a posada en servei
P-2 | GIAC0010 | m | Prova de pressió de canonades de diàmetre fins a 110mm, amb pressió de prova >= 1,5 vegades la pressió de servei, mínim 1MPa durant 1h |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Prova de pressió de canonades de diàmetre fins a 110mm
P-3 | GIAC0011 | m | Prova de pressió de canonades de diàmetre 200mm, amb pressió de prova >= 1,5 vegades la pressió de servei, mínim 1MPa durant 1h |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Prova de pressió de canonades de diàmetre 200mm
P-4 | GIAC0013 | u | Partida alçada a justificar destinada a la Seguretat i Salut en obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida alçada a justificar destinada a la Seguretat i Salut en obra
P-6 | P2RFAM20 | ut | Elaboració Pla de Treball Específic i comunicacions Administratives. Elaboració de Pla de Treball Específic per a la manipulació d'amiant segons RD 396/2006, de 31 de març, tramitacions de l'expedient i gestió documental per la seva aprovació per l'autoritat competent. Inclou les medicions representatives de l'exposició dels treballadors o ambientals que el Pla de Treball determini. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Elaboració Pla de Treball Específic i comunicacions Administratives
P-7 | PFB3-DVZQ | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub PE 100,DN=90mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons ra
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.149 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.149 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFYH-0A6S | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 1 |  | x |  | = | 0
| BFB3-099N | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFWF-09W2 | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 0.3 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-8 | PFB3-DVZT | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub PE 100,DN=110mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons r
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.17 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.17 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFB3-095P | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFYH-0A4R | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 1 |  | x |  | = | 0
| BFWF-09U8 | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 0.3 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-9 | PFB3-DW02 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub PE 100,DN=160mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons r
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.199 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.199 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFWF-09TG | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 0.2 |  | x |  | = | 0
| BFB3-0964 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFYH-0A4O | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-10 | PFB4DW4U | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.08 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.08 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFB6-09B8 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFWF-09VJ | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x |  | = | 0
| BFYH-0A5X | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x |  | = | 0
| B0A1-07KH | u | Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior | 1.25 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-11 | PM23-4BCW | u | Subministrament i instal·lació hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4'' de diàmetre de connexió a la canonadaplaca senyalitzadora segons normativa vigent. Inclós accessoris per la seva connexió. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ HIDRANT DN100
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BMY0-0TC0 | u | Part proporcional d'elements especials per a hidrants | 1 |  | x |  | = | 0
| BM23-0SZP | u | Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4'' de diàmetre de connexió a la canonada | 1.1 |  | x |  | = | 0
| BFWB1E42 | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar | 2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-12 | PN10203 | ut | Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i elements de connexió i maniobra de la vàlvula |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ VÀLVUAL COMPORTA DN80
Mà d'obra
| A013J000 | h | Oficial 2a lampista | 1.12 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN1216B0 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses les peces per connexió canonada i conjunt de maniobra. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Altres
| %AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 5 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-13 | PN10204 | ut | Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i elements de connexió i maniobra de la vàlvula |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ VÀLVUAL COMPORTA DN100
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.43 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN1216D0 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses les peces per connexió canonada i conjunt de maniobra. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Altres
| %AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 5 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-14 | PN10205 | ut | Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i elements de connexió i maniobra de la vàlvula |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ VÀLVUAL COMPORTA DN150
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.87 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN1216F0 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses les peces per connexió canonada i conjunt de maniobra. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Altres
| %AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 5 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-15 | PN42403 | u | Subministrament i instal·lació de ventosa trifuncional (PN16) 1´´, inlós escomesa de connexió a la xarxa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LCIÓ VENTOSA 1´´
Mà d'obra
| A0100000 | h | Sotscapatàs obra mecànica | 1.75 | /R | x |  | = | 0
| A013J000 | h | Oficial 2a lampista | 1.75 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJM33BE0 | u | Ventosa automàtica per a roscar d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa. Inclosa part proporcional de peces addicionals. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Altres
| %AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 5 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-16 | PO11401 | ut | Subministrament del material per la connexió de canonada de nova installació amb canonada existent, ambdues de fins a DN110mm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Material per connexions de canonades de fins a DN110.
Material
| BFZ0201 | ut | Subministrament d'accessoris necessàris per la connexió de dues canonades de fins a DN100. No hi ha presència d'uralita. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-17 | PO214001 | ut | Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada existent, ambdues de fins a DN110mm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Connexions de canonades de fins a DN110.
Mà d'obra
| A013J000 | h | Oficial 2a lampista | 3.8 | /R | x |  | = | 0
| A0100000 | h | Sotscapatàs obra mecànica | 3.45 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-18 | PO30501 | ut | Material i accessoris necessaris pel trasllat de ramal de canonada antiga a la nova, abraçdera de presa, vàlvules de boles, trapes, etc. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Material pel trasllat de ramal.
Element compost
| BK0002 | ut | Material necessàri i accessoris pel trasllat de ramal de canonada antiga a canonada nova. Inclou abraçadera de presa, accessoris necessàris, vàlvula de bola, trapes, etc. | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
Altres
| %AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-19 | PO30502 | ut | Material necesari pel trasllat de ramal de canonada antiga a canonada provisional instal·lada en superfície. Inclou abraçadera de presa i accessoris de compressió per canonada de polietilè. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Material pel trasllat d'un RAMAL PROVISIONAL
Element compost
| BK0012 | ut | Material necessàri i accessoris pel trasllat de ramal de canonada antiga a canonada provisional. Inclou abraçadera de presa i accessoris de compressió per canonada de polietilè. | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
Altres
| %AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-20 | PO40501 | ut | Trasllat de ramal de la canonada antiga a la nova- |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Mà d'obra pel trasllat d'un ramal
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre lampista | 1.6 | /R | x |  | = | 0
| A013J000 | h | Oficial 2a lampista | 1.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Altres
| %AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-21 | PO40505 | ut | Mà d'obra necessària pel trasllat d'un ramal de la canonada antiga a una canonada provisional instal·lada en superfície. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Mà d'obra pel trasllat d'un RAMAL PROVISIONAL
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre lampista | 0.64 | /R | x |  | = | 0
| A013J000 | h | Oficial 2a lampista | 0.78 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Altres
| %AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida alçada
| PAAM001 | pa | Partida alçada a justificar en concepte d'obra mecànica per afectacions d'altres serveis |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Partida alçada a justificar en concepte d'obra mecànica per afectacions d'altres serveis
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida d'obra
P-5 | P2RFAM05 | ml | Desmuntatge i retirada de conduccions existents amb aminat. Canonada UR DN80mm. Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i embalat de les canonades, delimitació i protecció de la zona, retirada i càrrega de les canonades sobre camió autoritzat i la gestió dels residus en abocador autoritzat. Tot això conforme la normativa vigent i d'acord a l'especificat en el Pla de Treball corresponent. Unitat de descontaminació i conjunt d'equips de protecció individual segons s'estableixi en el Pla de Treball i conforme a l'establert en el RD 396/2006, de 31 de març. P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament d'aquests treballs, on s'inclouen les mesures de protecció col·lectives, tanques, senyalització, etc. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Desmuntatge i retirada canonada UR DN80mm
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre lampista | 0.32 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.32 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| B147AM01 | ut | Conjunt EPIS treballs amb amiant | 0.08 |  | x |  | = | 0
| F2R6AM15 | t | Gestió de residus d'amiant en abocador autoritzat. Tractament final de les canonades de fibrociment amb amiant en abocador autoritzat en residus d'amiant, incloses totes les despeses de gestió d'aquest residusi tramitació documental conforme a la normativa vigent. | 0.0053 |  | x |  | = | 0
| C1RA2501 | dia | Unitat descontaminació amiant. Unitat de descontaminació durant la jornada de treball, la unitat disposarà de tres habitacles: Zona d'accés o zona neta; zona de descontaminació dutxa, adequada per el pas del personal, eliminació de residus, aspiració i zona d'evacuació i filtrat, equipada amb aigua calenta i filtre per l'aigua; i zona d'accés a obra o zona bruta on es disposarà de recipients adequats per recollir la roba i els EPIS que seran gestionats com residus. Tot això conforme a la normativa vigent. Inclou instal·lació completa de la unitat, amb totes les connexions i escomeses necessàries, així com els ports i desplaçaments necessaris. | 0.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
Transport
| C1R2504 | h | Camió grua.Transport autoritzat per residus d'amiant. Carrega i transport a abocador autoritzat dels residus d'amiant conforme normativa vigent. | 0.08 |  | x |  | = | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0

## T-SMP
ACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA CARRER JOAN XXIII | ACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA CARRER JOAN XXIII | ACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA CARRER JOAN XXIII | ACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA CARRER JOAN XXIII
A MONTORNÈS DEL VALLÈS | A MONTORNÈS DEL VALLÈS | A MONTORNÈS DEL VALLÈS | A MONTORNÈS DEL VALLÈS
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEPH | h | Ajudant muntador |  | Ajudant muntador | 0 | 0
A0100000 | h | Sotscapatàs obra mecànica |  | Sotscapatàs lampista | 0 | 0
A013M000 | h | Ajudant muntador |  | Ajudant muntador | 0 | 0
A013J000 | h | Oficial 2a lampista |  | Oficial 2a lampista | 0 | 0
A0140000 | h | Manobre lampista |  | Manobre lampista | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador |  | Oficial 1a muntador | 0 | 0
Material
B0A1-07KH | u | Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora plàstica,d/int.=63mm | 0 | 0
BFB3-095P | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2 |  | Tub PE 100,DN=110mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 | 0 | 0
BFB3-0964 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2 |  | Tub PE 100,DN=160mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 | 0 | 0
BFB3-099N | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2 |  | Tub PE 100,DN=90mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 | 0 | 0
BFB6-09B8 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2 |  | Tub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2 | 0 | 0
BFWB1E42 | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar |  | Accessori p/tubs PEAD DN=110mm, plàst.,10bar,p/soldar | 0 | 0
BFWF-09TG | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar |  | Accessori p/tubs PEAD DN=160mm, plàst.,16bar,p/soldar | 0 | 0
BFWF-09U8 | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar |  | Accessori p/tubs PEAD DN=110mm, plàst.,16bar,p/soldar | 0 | 0
BFWF-09VJ | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió |  | Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=63mm, plàst.,p/connec.pressió | 0 | 0
BFWF-09W2 | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar |  | Accessori p/tubs PEAD DN=90mm, plàst.,16bar,p/soldar | 0 | 0
BFYH-0A4O | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar |  | Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=160mm,16bar,p/soldar | 0 | 0
BFYH-0A4R | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar |  | Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=110mm,16bar,p/soldar | 0 | 0
BFYH-0A5X | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió |  | Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=63mm,p/connec.pressió | 0 | 0
BFYH-0A6S | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar |  | Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=90mm,16bar,p/soldar | 0 | 0
BFZ0201 | ut | Subministrament d'accessoris necessàris per la connexió de dues canonades de fins a DN100. No hi ha presència d'uralita. |  | Material connexió dues canonades de fins a DN100. | 0 | 0
BJM33BE0 | u | Ventosa automàtica per a roscar d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa. Inclosa part proporcional de peces addicionals. |  | Ventosa aut. p/roscar,DN=1´´,16bar prova,fosa,preu alt | 0 | 0
BM23-0SZP | u | Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4'' de diàmetre de connexió a la canonada |  | Hidrant soterr.pericó reg.,1x100mm,connex.D=4'' | 0 | 0
BMY0-0TC0 | u | Part proporcional d'elements especials per a hidrants |  | P.p.elements especials p/hidrants | 0 | 0
BN1216B0 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses les peces per connexió canonada i conjunt de maniobra. |  | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,inclòs conjunt maniobra. | 0 | 0
BN1216D0 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses les peces per connexió canonada i conjunt de maniobra. |  | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7, inclòs conjunt maniobra. | 0 | 0
BN1216F0 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses les peces per connexió canonada i conjunt de maniobra. |  | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7, inclòs conjunt maniobra. | 0 | 0
Transport
C1R2504 | h | Camió grua.Transport autoritzat per residus d'amiant. Carrega i transport a abocador autoritzat dels residus d'amiant conforme normativa vigent. |  | Camió grua.Transport autoritzat per residus d'amiant. | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | ACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA CARRER JOAN XXIII | ACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA CARRER JOAN XXIII | ACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA CARRER JOAN XXIII | ACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA CARRER JOAN XXIII
|  |  |  | A MONTORNÈS DEL VALLÈS | A MONTORNÈS DEL VALLÈS | A MONTORNÈS DEL VALLÈS | A MONTORNÈS DEL VALLÈS
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA JOAN XXII
| N | Capítol | 01 | Obra Mecànica
| N | Titol 3 | 12 | Subministrament i instal·lació Material
01.01.12.001 | L | PFB3-DVZQ | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa | Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa | 110
c. Joan XXIII (plaça Joan Miró) |  | 1 | 24 |  |  | 24
c. Joan XXIII (entre Palau d'Ametlla i c. Sadurní) |  | 1 | 86 |  |  | 86
01.01.12.002 | L | PFB3-DVZT | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa | Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa | 143
c. Joan XXIII, entre Palau d'Ametlla entre Blas d'Infante |  | 78 |  |  |  | 78
Creuament Blas Infante |  | 26 |  |  |  | 26
Creuament Palau d'Ametlla |  | 39 |  |  |  | 39
01.01.12.003 | L | PFB3-DW02 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa | Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa | 132
Joan XXIII |  | 120 |  |  |  | 120
Creuament Joan XXIII |  | 12 |  |  |  | 12
| N | Obra | 01 | PressupostACTUALITZACIÓ PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA JOAN XXII
| N | Capítol | 01 | Obra Mecànica
| N | Titol 3 | 15 | Altres partides
01.01.15.002 | L | GIAC0009 | m | Treballs de neteja i desinfecció de canonada per a posada en servei | Treballs de neteja i desinfecció de canonada per a posada en servei | 385
PE90 |  | 110 |  |  |  | 110
PE110 |  | 143 |  |  |  | 143
PE160 |  | 132 |  |  |  | 132
01.01.15.003 | L | GIAC0010 | m | Prova de pressió de canonades de diàmetre fins a 110mm, amb pressió de prova >= 1,5 vegades la pressió de servei, mínim 1MPa durant 1h | Prova de pressió de canonades de diàmetre fins a 110mm, amb pressió de prova >= 1,5 vegades la pressió de servei, mínim 1MPa durant 1h | 253
PE90 |  | 110 |  |  |  | 110
PE110 |  | 143 |  |  |  | 143
01.01.15.004 | L | GIAC0011 | m | Prova de pressió de canonades de diàmetre 200mm, amb pressió de prova >= 1,5 vegades la pressió de servei, mínim 1MPa durant 1h | Prova de pressió de canonades de diàmetre 200mm, amb pressió de prova >= 1,5 vegades la pressió de servei, mínim 1MPa durant 1h | 132
PE160 |  | 132 |  |  |  | 132