## Full 1
Pressupost i amidament
Pressupost 2580
Pressupost parcial nº 1 Treballs previs i d'implantació
Codi |  |  | U | Denominació |  |  | Amidament |  |  | Preu |  | Total
1.1 P127-EKJO |  |  | m2 | Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Alçat nord |  | 1 | 2 |  | 5 |  |  | 10
|  | 1 | 10 |  | 6.6 |  |  | 66
Alçat oest |  | 1 | 9 |  | 7.2 |  |  | 64.8
Alçat sud |  | 1 | 9 |  | 7.2 |  |  | 64.8
|  | 1 | 3 |  | 6 |  |  | 18
Alçat est |  | 1 | 7 |  | 5.5 |  |  | 38.5
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 262.1 |  |  | 8.95 |  | 2345.8
1.2 P121-EKJZ |  |  | m2 | Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Alçat nord |  | 1 | 2 |  | 5 | 40 |  | 400
|  | 1 | 10 |  | 6.6 | 40 |  | 2640
Alçat oest |  | 1 | 9 |  | 7.2 | 40 |  | 2592
Alçat sud |  | 1 | 9 |  | 7.2 | 40 |  | 2592
|  | 1 | 3 |  | 6 | 40 |  | 720
Alçat est |  | 1 | 7 |  | 5.5 | 40 |  | 1540
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 10484 |  |  | 0.08 |  | 838.72
Pressupost 2580
Pressupost parcial nº 2 Enderrocs
Codi |  |  | U | Denominació |  |  | Amidament |  |  | Preu |  | Total
2.1 P214L-CRMK |  |  | m2 | Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Coberta plana |  | 1 | 1.52 |  | 1.65 |  |  | 2.508
|  | 1 | 4.22 |  | 2.05 |  |  | 8.651
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 11.159 |  |  | 38.46 |  | 429.18
2.2 P214K-CRN6 |  |  | m2 | Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Coberta inclinada |  | 1 | 2.11 |  | 7.8 |  |  | 16.458
|  | 1 | 4.6 |  | 7.8 |  |  | 35.88
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 52.338 |  |  | 15.66 |  | 819.61
2.3 P214Q-4RPS |  |  | m2 | Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Coberta inclinada |  | 1 | 2.11 |  | 7.8 |  |  | 16.458
|  | 1 | 4.6 |  | 7.8 |  |  | 35.88
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 52.338 |  |  | 6.52 |  | 341.24
2.4 P214M-XAKZG |  |  | m2 | Enderroc de coberta inclinada entre jàsseres, incloent cabirons de fusta, encanyissat/pla inclinat, acabat interior (guix) i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Tipologia a confirmar en obra un cop accés al pla inclinat.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Coberta inclinada |  | 1 | 2.11 |  | 7.8 |  |  | 16.458
|  | 1 | 4.6 |  | 7.8 |  |  | 35.88
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 52.338 |  |  | 32.7 |  | 1711.45
2.5 P214O-X4RO1 |  |  | m | Enderroc i retirada manual de jàsseres principals de fusta, amb càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. No inclou cabirons ni pla inclinat. Tipologia a confirmar en obra.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Coberta inclinada |  | 1 | 2.11 |  |  |  |  | 2.11
|  | 1 | 4.6 |  |  |  |  | 4.6
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 6.71 |  |  | 30.64 |  | 205.59
2.6 P214I-AKZM |  |  | m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Locutori |  | 1 | 10.16 |  |  |  |  | 10.16
Control tècnic |  | 1 | 6.58 |  |  |  |  | 6.58
Estudi de gravació |  | 1 | 6.68 |  |  |  |  | 6.68
Redacció |  | 1 | 16.31 |  |  |  |  | 16.31
Sala instal.lacions |  | 1 | 6.46 |  |  |  |  | 6.46
Vestíbul |  | 1 | 3.65 |  |  |  |  | 3.65
Rentamans |  | 1 | 1.7 |  |  |  |  | 1.7
Inodor |  | 1 | 1.33 |  |  |  |  | 1.33
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 52.87 |  |  | 6.52 |  | 344.71
2.7 P214O-4RO7 |  |  | m3 | Enderroc de pilar de maó massís, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Pilars |  | 2 | 0.3 |  | 0.3 | 4.5 |  | 0.81
|  |  |  | Total m3 ............: |  |  | 0.81 |  |  | 182.73 |  | 148.01
2.8 P214T-4RQI |  |  | m2 | Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Alçat est |  | 1 | 0.75 |  | 2.1 |  |  | 1.575
|  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1
Alçat nord |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1
|  | 1 | 8.12 |  | 0.7 |  |  | 5.684
Alçat sud |  | 1 | 8.12 |  | 2.3 |  |  | 18.676
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 27.935 |  |  | 17.18 |  | 479.92
2.9 P214T-4RQC |  |  | m2 | Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Distribució interior |  | 1 | 7.15 |  | 3.4 |  |  | 24.31
|  | 2 | 3.31 |  | 3.4 |  |  | 22.508
|  | 1 | 3.31 |  | 3 |  |  | 9.93
|  | 2 | 1.7 |  | 2.37 |  |  | 8.058
|  | 2 | 7.16 |  | 1 |  |  | 14.32
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 79.126 |  |  | 9.14 |  | 723.21
2.10 P2140-4RRL |  |  | u | Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou l'arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els materials que poden ser reutilitzables (marcs, ferratges) s’apilen per separat segons disponibilitat. Unitat de finestra independent; finestres excepcionals s’ajustaran en els amidaments aplicant un factor corrector al rendiment. Els envidraments es retiren amb cura; qualsevol vidre trencat es considera runa. Els materials que poden ser reutilitzables s’apilen per separat segons disponibilitat.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Finestres |  | 9 | [5 empty] | 9
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 9 |  |  | 32.63 |  | 293.67
2.11 P2142-4RMR |  |  | m | Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Coberta inclinada |  | 2 | 7.16 |  |  |  |  | 14.32
|  | 2 | 8.19 |  |  |  |  | 16.38
Coberta plana |  | 1 | 4.52 |  |  |  |  | 4.52
|  | 2 | 2.35 |  |  |  |  | 4.7
|  | 1 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 40.72 |  |  | 5.22 |  | 212.56
2.12 P2140-4RRN |  |  | u | Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Portes interiors |  | 9 | [5 empty] | 9
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 9 |  |  | 13.05 |  | 117.45
2.13 P2143-4RQV |  |  | m | Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Locutori |  | 1 | 13 |  |  |  |  | 13
Estudi gravació |  | 1 | 10.92 |  |  |  |  | 10.92
Redacció |  | 1 | 16.38 |  |  |  |  | 16.38
Sala instal.lacions |  | 1 | 10.34 |  |  |  |  | 10.34
Control tècnic |  | 1 | 10.92 |  |  |  |  | 10.92
Vestíbul |  | 1 | 7.7 |  |  |  |  | 7.7
Rentamans |  | 1 | 5.4 |  |  |  |  | 5.4
Inodor |  | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 78.66 |  |  | 1.05 |  | 82.59
2.14 P21GS-4RV9 |  |  | u | Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Inodor |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 18.47 |  | 18.47
2.15 P21GS-4RVG |  |  | u | Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Lavabo |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 20.39 |  | 20.39
2.16 P21Q1-HBND |  |  | m3 | Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Mobiliari |  | 1 | 25 |  | 1 |  |  | 25
|  |  |  | Total m3 ............: |  |  | 25 |  |  | 13.05 |  | 326.25
2.17 HYA010B |  |  | m² | Desmuntatge i retirada general de totes les instal·lacions del local.La partida comprèn el desmuntatge complet dels elements, separació de materials reciclables i no reciclables, embalatge o agrupament dels components segons tipus, càrrega i transport a abocador o gestor autoritzat de residus, incloent els costos associats de gestió i dipòsit segons normativa vigent. Inclou també la neteja i retirada de restes residuals deixades després del desmuntatge i comprovació que l’espai queda lliure i disponible per a les noves instal·lacions.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Locutori |  | 1 | 17.55 |  |  |  |  | 17.55
Control tècnic |  | 1 | 8.56 |  |  |  |  | 8.56
Estudi de gravació |  | 1 | 3.63 |  |  |  |  | 3.63
Redacció |  | 1 | 12.66 |  |  |  |  | 12.66
Sala insta.lacions |  | 1 | 3.36 |  |  |  |  | 3.36
Vestíbul |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 5
Cambra higiènica |  | 1 | 4.28 |  |  |  |  | 4.28
Exteriors |  | 1 | 80 |  | 0.5 |  |  | 40
|  |  |  | Total m² ............: |  |  | 95.04 |  |  | 7.41 |  | 704.25
2.18 P21Q2-HBAN |  |  | u | Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Paperera exterior |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 13.04 |  | 13.04
Pressupost 2580
Pressupost parcial nº 3 Estructures
Codi |  |  | U | Denominació |  |  | Amidament |  |  | Preu |  | Total
3.1 P44A-43KA |  |  | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra CRITERI D'AMIDAMENT: BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
IPN 240 |  | 1 | 8 |  |  | 36.2 |  | 289.6
|  |  |  | Total kg ............: |  |  | 289.6 |  |  | 2.38 |  | 689.25
3.2 P44C-DP10 |  |  | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols CRITERI D'AMIDAMENT: BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Prolongació pilar perfil tubular 100x100 mm fusteria AL8 soldat a l'existent |  | 1 | 1.5 |  |  | 11.6 |  | 17.4
Placa base 25x25cm base pilar a prolongar |  | 1 |  |  |  | 10 |  | 10
Pletines fixació antena |  | 3 |  |  |  | 30 |  | 90
|  |  |  | Total kg ............: |  |  | 117.4 |  |  | 2.79 |  | 327.55
3.3 P45G0-MEHO |  |  | u | Formigonament de dau de recolzament amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat manualment. Inclou el muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Daus recolzament IPN240 |  | 2 | [5 empty] | 2
Dau inferior pilar tubular cantonada |  | 1 | [5 empty] | 1
Dau fixació cable antena |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 4 |  |  | 77.79 |  | 311.16
3.4 P4FF-EH2S |  |  | m3 | Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 5 N/mm2, de maó calat R-15 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs CRITERI D'AMIDAMENT: PARET: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Alçat est |  | 1 | 0.75 |  | 2.11 | 0.15 |  | 0.237
Alçat sud |  | 1 | 8.1 |  | 1.5 | 0.15 |  | 1.823
Alçat nord |  | 1 | 8.1 |  | 0.7 | 0.15 |  | 0.851
|  |  |  | Total m3 ............: |  |  | 2.911 |  |  | 379.41 |  | 1104.46
3.5 P811-3F8P |  |  | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Alçat est |  | 1 | 0.75 |  | 2.11 | 2 |  | 3.165
Alçat sud |  | 1 | 8.1 |  | 1.5 | 2 |  | 24.3
Alçat nord |  | 1 | 8.1 |  | 0.7 | 2 |  | 11.34
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 38.805 |  |  | 29.87 |  | 1159.11
3.6 P4F9-AJRD |  |  | u | Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer inoxidable austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Cosit esquerda |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 18.93 |  | 18.93
Pressupost 2580
Pressupost parcial nº 4 Cobertes
Codi |  |  | U | Denominació |  |  | Amidament |  |  | Preu |  | Total
4.1 Coberta inclinada
4.1.1 P52D-4V50 |  |  | m2 | Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Coberta inclinada |  | 1 | 7.15 |  | 7.81 |  |  | 55.842
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 55.842 |  |  | 53.53 |  | 2989.22
4.1.2 P539-54ZSQ |  |  | m2 | Placa base per a formació de coberta de teula, de placa conformada bituminosa amb perfil d'ona petita col·locada amb fixacions mecàniques. Article: ref. BT50 de la sèrie Onduline Bajo Teja DRS de l'empresa ONDULINE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Coberta inclinada |  | 1 | 7.15 |  | 7.81 |  |  | 55.842
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 55.842 |  |  | 16.22 |  | 905.76
4.1.3 P5Z22-FHOY |  |  | m2 | Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 60 mm de gruix i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Coberta inclinada |  | 1 | 7.15 |  | 7.81 |  |  | 55.842
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 55.842 |  |  | 74.59 |  | 4165.25
4.1.4 P432-6UJD |  |  | m3 | lement de fusta laminada combinada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2 segons UNE-EN 351-1, col·locada sobre suports. CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Bigues de fusta laminada |  | 12 | 7.2 |  | 0.18 | 0.24 |  | 3.732
|  |  |  | Total m3 ............: |  |  | 3.732 |  |  | 1622.65 |  | 6055.73
4.1.5 P8KB-463R |  |  | m | Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter de ciment 1:8 CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Perímetre coberta inclinada |  | 2 | 7.11 |  | 2 |  |  | 28.44
|  | 2 | 8.11 |  | 2 |  |  | 32.44
Es comptabilitza doble peça per disposar | [7 empty] | 0
de goteró a ambdós extrems exteriors | [7 empty] | 0
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 60.88 |  |  | 19.6 |  | 1193.25
4.2 Coberta plana
4.2.1 P512-38FE |  |  | m2 | Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10 CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Coberta plana |  | 1 | 4.15 |  | 1.96 |  |  | 8.134
|  | 1 | 1.52 |  | 1.59 |  |  | 2.417
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 10.551 |  |  | 23.8 |  | 251.11
4.2.2 P5Z20-H8JG |  |  | m2 | Capa de protecció de morter de calç 1:4, elaborat a l'obra, de 4 cm de gruix, armat amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, amb acabat remolinat CRITERI D'AMIDAMENT: Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Coberta plana |  | 1 | 4.15 |  | 1.96 |  |  | 8.134
|  | 1 | 1.52 |  | 1.59 |  |  | 2.417
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 10.551 |  |  | 32.41 |  | 341.96
4.2.3 P7C25-DBPW |  |  | m2 | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica entre 2.143 i 1,935 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada amb adhesiu de formulació específica
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Coberta plana |  | 1 | 4.15 |  | 1.96 |  |  | 8.134
|  | 1 | 1.52 |  | 1.59 |  |  | 2.417
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 10.551 |  |  | 16.51 |  | 174.2
4.2.4 P712-DXDN |  |  | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Coberta plana |  | 1 | 4.15 |  | 1.96 |  |  | 8.134
|  | 1 | 1.52 |  | 1.59 |  |  | 2.417
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 10.551 |  |  | 24.6 |  | 259.55
4.2.5 P93G-57Q0 |  |  | m2 | Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8 CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Coberta plana |  | 1 | 4.15 |  | 1.96 |  |  | 8.134
|  | 1 | 1.52 |  | 1.59 |  |  | 2.417
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 10.551 |  |  | 8.3 |  | 87.57
4.2.6 P8KB-463R |  |  | m | Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter de ciment 1:8 CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Perímetre coberta plana |  | 1 | 4.61 |  | 2 |  |  | 9.22
|  | 1 | 2.53 |  | 2 |  |  | 5.06
|  | 1 | 0.8 |  | 2 |  |  | 1.6
|  | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4
Es comptabilitza doble peça per disposar | [7 empty] | 0
de goteró a ambdós extrems exteriors | [7 empty] | 0
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 19.88 |  |  | 19.6 |  | 389.65
4.2.7 P5ZF8-X4SMV |  |  | u | Gàrgola formada per planxa d'alumini plegada amb 3 plecs com a màxim i 600 mm de longitud.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Gargola coberta plana |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 18.51 |  | 18.51
Pressupost 2580
Pressupost parcial nº 5 Tancaments i divisòries
Codi |  |  | U | Denominació |  |  | Amidament |  |  | Preu |  | Total
5.1 P654-12Y6J |  |  | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Cambra higiència |  | 1 | 1.7 |  | 2.27 |  |  | 3.859
Sala instal.lacions |  | 1 | 1.96 |  | 3.5 |  |  | 6.86
Redacció |  | 2 | 3 |  | 3.2 |  |  | 19.2
Estudi gravació |  | 1 | 1.91 |  | 1.5 |  |  | 2.865
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 32.784 |  |  | 59.1 |  | 1937.53
5.2 P654-8MDG |  |  | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Locutori |  | 1 | 7.5 |  | 3.6 |  |  | 27
Control tècnic |  | 1 | 3.35 |  | 4 |  |  | 13.4
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 40.4 |  |  | 73 |  | 2949.2
Pressupost 2580
Pressupost parcial nº 6 Serralleria metàl.lica
Codi |  |  | U | Denominació |  |  | Amidament |  |  | Preu |  | Total
6.1 P43I-X6NX0 |  |  | u | A01 Altell no transitable per emmagatzemtage lleuger 100-150 kg/m². Plataforma horitzontal elevada destinada a emmagatzematge lleuger, formada per estructura portant metàl.lica, i taluer de fusta de dimensions 120 x 206 cm (amplada x llargada). Superfície total aprox.: 2,47 m². Estructura amb perfileria metàl.lica: Principals: 60x40 mm. Travessers : 60x40 mm cada 40 cm. Reforços a envà de pladur: perfils tubulars 60x40 cm integrats dins l'envà del pladur. Acabat superior amb tauler contraxapat marí gruix 30 mm amb protector insecticida-fungicida. Acabat inferior cel ras.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
A01 |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 244.88 |  | 244.88
6.2 P43I-X26NX0 |  |  | u | A02 Altell no transitable per emmagatzemtage lleuger 100-150 kg/m². Plataforma horitzontal elevada destinada a emmagatzematge lleuger, formada per estructura portant metàl.lica, i taluer de fusta de dimensions 190 x 346 cm (amplada x llargada). Superfície total aprox.: 2,47 m². Estructura amb perfileria metàl.lica: Principals: 80x40 mm. Travessers : 80x40 mm cada 43 cm. Reforços a envà de pladur: perfils tubulars 80x40 cm integrats dins l'envà del pladur. Acabat superior amb tauler contraxapat marí gruix 30 mm amb protector insecticida-fungicida. Acabat inferior cel ras.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
A02 |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 405.68 |  | 405.68
6.3 PB1C-X61TY |  |  | m | A03 Subministrament i instal·lació de passamà metàl·lic amb pletina d’acer galvanitzat de secció rectangular 40x10 mm, fixat amb suports de perfil d’acer galvanitzat 40x10 mm, amb separació entre suports de 1,50 m. Els suports s’ancoren a solera de formigó amb tacs químics i es solden a la xapa de revestiment del mur de formigó. Inclou el pintat del conjunt in situ amb esmalt sintètic, assegurant la cobertura completa de tota la superfície, incloses zones de soldadura, sense necessitat de cap tractament de pintura addicional en cap altre capítol. Inclou replanteig, fabricació, ancoratge, soldadura, aplicació de pintura, mitjans auxiliars i neteja final.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Passamà rampa |  | 1 | 7.3 |  |  |  |  | 7.3
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 7.3 |  |  | 31.66 |  | 231.12
6.4 PB70-HC70 |  |  | m | Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Coberta inclinada |  | 1 | 8 |  |  |  |  | 8
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 8 |  |  | 6.29 |  | 50.32
Pressupost 2580
Pressupost parcial nº 7 Revestiments
Codi |  |  | U | Denominació |  |  | Amidament |  |  | Preu |  | Total
7.1 P877-4UBK |  |  | m2 | Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat previ i aplicació posterior de 2 capes d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de resines epoxi i ciment
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Llindes metàl.liques alçat sud |  | 1 | 3.2 |  | 0.15 |  |  | 0.48
|  | 2 | 1.7 |  | 0.15 |  |  | 0.51
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 0.99 |  |  | 53.2 |  | 52.67
7.2 P7CE0-4JSK |  |  | m2 | Sistema REDArt acabat Silicat suport tradicional Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, amb el sistema REDArt ´´ROCKWOOL´´, amb ETA 16 0270 del 5/04/2018, compost per: panell rígid de llana de roca de doble densitat (120 kg/m³ a la capa superior i 70 kg/m³ a la capa inferior) Rocksate Duo Plus ´´ROCKWOOL´´, amb un gruix de 100 mm de gruix, conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), Euroclasse de reacció al foc A1 i resistència al pas del vapor d'aigua µ = 1, fixat al suport amb morter adhesiu REDArt Capa Base Casa ´´ROCKWOOL´´ amb base de morter de ciment polimèric, de color gris i fixacions mecàniques cargolades Ejotherm STR 2 UG ´´ROCKWOOL´´; capa de regularització de morter polimèric de ciment, color gris REDArt Capa Base Casa ´´ROCKWOOL´´, armat amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, REDArt Malla Estàndard ´´ROCKWOOL´´, de 3,5x3,8 mm de llum de malla, de 160 g/m² de massa superficial; capa d'acabat de revestiment REDArt Acabat Silicat ´´ROCKWOOL´´, acabat gruixut, sobre imprimació, REDArt Imprimació Silicat ´´ROCKWOOL´´, color a escollir. Inclòs perfils d' arrencada d' alumini, perfils de cantonada de PVC amb malla, perfils de tancament lateral d' alumini, cinta autoadhesiva per a segellament de totes les unions entre panells i del premarc de la fusteria, massilla segelladora monocomponent i cordó d' escuma de polietilè expandit de cel·les tancades per a segellament de juntes. La part d'arrencada en contacte amb el terreny es farà amb panell de XPS Inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Alçat oest |  | 1 | 7.34 |  | 5.25 |  |  | 38.535
|  | 1 | 3 |  |  |  |  | 3
Alçat est |  | 1 | 25 |  |  |  |  | 25
|  | 1 | 19.5 |  |  |  |  | 19.5
Alçat nord |  | 1 | 8.34 |  | 5 |  |  | 41.7
Alçat sud |  | 1 | 7.82 |  | 5.9 |  |  | 46.138
|  | 1 | 2.52 |  | 4.21 |  |  | 10.609
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 184.482 |  |  | 80.8 |  | 14906.15
7.3 P815-3FMX |  |  | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Perímetre coberta |  | 2 | 6.81 |  | 1 |  |  | 13.62
|  | 2 | 7.81 |  | 1 |  |  | 15.62
Paraments interiors |  | 10 | [5 empty] | 10
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 39.24 |  |  | 8.55 |  | 335.5
7.4 P869-LSEW |  |  | m2 | Revestiment amb panell fonoabsorbent de lamel·les de MDF amb classe de reacció al foc B-s2, d0, de gruix 16 mm amb acabat final de melamina, acabat de la cara vista ranurada, cara posterior perforada amb vel acústic, de dimensions 2430x128 mm, amplària ranures 2 mm, amplària entre ranures 14 mm, diàmetre de perforacions 10 mm, pas de perforacions 16 mm, fondària de perforacions 10 mm, amb panell semirígid de llana mineral de vidre de gruix 48 mm, amb una conductivitat tèrmica<= 0,034 W/(m·K), col·locat sobre llistó MDF de 45x40 mm
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Locutori |  | 1 | 5.3 |  | 3.2 |  |  | 16.96
|  | 2 | 3.3 |  | 3.2 |  |  | 21.12
Control tècnic |  | 1 | 1.95 |  | 2.75 |  |  | 5.363
|  | 2 | 4.5 |  | 2.75 |  |  | 24.75
Estudi gravació |  | 4 | 1.9 |  | 2.75 |  |  | 20.9
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 89.093 |  |  | 67.46 |  | 6010.21
7.5 P869-XLSEW |  |  | m2 | Revestiment acústic natural Legnomuro color a escollir. Revestiment fonoabsorbent natural fabricat amb encenalls de fusta d’avet, ciment Portland i pols de marbre, dissenyat per a millorar les condicions acústiques d’espais interiors reduint reverberació i eco. El sistema està compost per panells quadrats de 29 × 29 cm. Instal·lació sobre paret interior, fixació mecànica o amb adherent / cola específica per a panells ceràmics i derivats de ciment/fusta. Inclou alineació, control de planaritat i acabats per un resultat uniforme i estètic.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Locutori |  | 1 | 5.3 |  | 3.2 |  |  | 16.96
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 16.96 |  |  | 72.48 |  | 1229.26
7.6 P7D6-613L |  |  | m2 | Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Pilar acer |  | 4 | 1.5 |  | 0.1 |  |  | 0.6
Protecció R60 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 0.6 |  |  | 51.41 |  | 30.85
7.7 P89C-393V |  |  | m2 | Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Pilar acer |  | 4 | 1.5 |  | 0.1 |  |  | 0.6
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 0.6 |  |  | 33.88 |  | 20.33
7.8 P89I-4V8T |  |  | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Redacció |  | 1 | 16.91 |  | 3.2 |  |  | 54.112
Sala insta.lacions |  | 1 | 7.35 |  | 2.75 |  |  | 20.213
Vestíbul |  | 1 | 9.28 |  | 2.27 |  |  | 21.066
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 95.391 |  |  | 5.53 |  | 527.51
7.9 P89I-4V8R |  |  | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Locutori |  | 1 | 17.55 |  |  |  |  | 17.55
Control tècnic |  | 1 | 8.56 |  |  |  |  | 8.56
Estudi de gravació |  | 1 | 3.63 |  |  |  |  | 3.63
Sala insta.lacions |  | 1 | 3.36 |  |  |  |  | 3.36
Vestíbul |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 5
Cambra higiènica |  | 1 | 4.28 |  |  |  |  | 4.28
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 42.38 |  |  | 6.4 |  | 271.23
7.10 P843-54WYM |  |  | m2 | Subministrament i col·locació de panell de guix laminat perforat acústic, marca Knauf Cleaneo/DANOloft o equivalent, amb perforacions regulars en la cara vista, amb nucli absorbent intern de llana mineral de roca de 40 mm i làmina de betum modificat de 2,2 mm per millorar l’aïllament acústic, format sandwich amb dues plaques de guix laminat de 12,5 mm cadascuna, instal·lat sobre perfileria metàl·lica oculta suspesa amb amortidors antivibratori de cautxú, amb càrrega màxima admissible de 25 kg/m², amb entrades de suspensió mitjançant vareta, acabat completament pintable i llest per a ús, incloent tall, ajustos, remats i materials de fixació.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Locutori |  | 1 | 17.55 |  |  |  |  | 17.55
Control tècnic |  | 1 | 8.56 |  |  |  |  | 8.56
Estudi de gravació |  | 1 | 3.63 |  |  |  |  | 3.63
Sala insta.lacions |  | 1 | 3.36 |  |  |  |  | 3.36
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 33.1 |  |  | 75.69 |  | 2505.34
7.11 P846-9JNA |  |  | m2 | Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Faixa perimetral | [7 empty] | 0
Locutori |  | 1 | 17.55 |  |  |  |  | 17.55
Control tècnic |  | 1 | 8.56 |  |  |  |  | 8.56
Estudi de gravació |  | 1 | 3.63 |  |  |  |  | 3.63
Sala insta.lacions |  | 1 | 3.36 |  |  |  |  | 3.36
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 33.1 |  |  | 36.36 |  | 1203.52
7.12 P811-3F8D |  |  | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Cambra higiènica |  | 1 | 8.5 |  | 2.27 |  |  | 19.295
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 19.295 |  |  | 24.22 |  | 467.32
7.13 P822-3NRF |  |  | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Cambra higiènica |  | 1 | 8.5 |  | 2.27 |  |  | 19.295
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 19.295 |  |  | 29.19 |  | 563.22
Pressupost 2580
Pressupost parcial nº 8 Paviments
Codi |  |  | U | Denominació |  |  | Amidament |  |  | Preu |  | Total
8.1 P9D5-361C |  |  | m2 | Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Locutori |  | 1 | 17.55 |  |  |  |  | 17.55
Control tècnic |  | 1 | 8.56 |  |  |  |  | 8.56
Estudi de gravació |  | 1 | 3.63 |  |  |  |  | 3.63
Redacció |  | 1 | 12.66 |  |  |  |  | 12.66
Sala insta.lacions |  | 1 | 3.36 |  |  |  |  | 3.36
Vestíbul |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 5
Cambra higiènica |  | 1 | 4.28 |  |  |  |  | 4.28
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 55.04 |  |  | 49.93 |  | 2748.15
8.2 P9U9-HAAP |  |  | m | Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50% Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Locutori |  | 1 | 17.25 |  |  |  |  | 17.25
Control tècnic |  | 1 | 12.78 |  |  |  |  | 12.78
Estudi de gravació |  | 1 | 7.62 |  |  |  |  | 7.62
Redacció |  | 1 | 16.91 |  |  |  |  | 16.91
Sala insta.lacions |  | 1 | 7.35 |  |  |  |  | 7.35
Vestíbul |  | 1 | 9.28 |  |  |  |  | 9.28
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 71.19 |  |  | 6.99 |  | 497.62
Pressupost 2580
Pressupost parcial nº 9 Tancaments i divisòries practicables
Codi |  |  | U | Denominació |  |  | Amidament |  |  | Preu |  | Total
9.1 PAFF-X5TUF |  |  | u | AL1 - Tancament exterior en cantonada per a buits d'obra aproximats de 159 x 226 cm i 139 x 197 cm, format per una fulla practicable de 90x221 cm i dos elements fixos de 64x226 cm i 139x197 cm. Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic (RTP) acabat lacat color a escollir, elaborat amb perfils de gamma superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Col.locada sobre bastiment de base d'acer galvanitzat amb ancoratges mecànics, banda expansiva i segellat perimetral estanc. - MARC D'ALUMINI AMB RTP U = 1.6 W/ m²K Vidre aïllant format per vidre interior de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm amb gas argó i lluna exterior incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre perfileria d'alumini. Factor de control solar g = 0,43 - VIDRE BAIX EMISSIU 6 / 12 argó / 3+3 mm U = 1.1 W/m²K - Uw DEL CONJUNT = 1,5 W/m²K FERRAMENTA: conjunt manetes i pany multipunt amb clau Inclou la ferramenta i tots els elements auxiliars, accessoris, ancoratges, juntes, segellats, tapetes, remats interiors i exteriors, mitjans d'elevació i col·locació, així com qualsevol operació necessària per al correcte muntatge, ajust, funcionament i total estanqueïtat del conjunt, d'acord amb les prescripcions de la Direcció Facultativa.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
AL1 |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 2120.5 |  | 2120.5
9.2 PAFF-X15TUF |  |  | u | AL2 - Tancament exterior, format per una fulla oscil.lobatent per a un buit d'obra de 50x227 cm. Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic (RTP) acabat lacat color a escollir, elaborat amb perfils de gamma superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Col.locada sobre bastiment de base d'acer galvanitzat amb ancoratges mecànics, banda expansiva i segellat perimetral estanc. - MARC D'ALUMINI AMB RTP U = 1.6 W/ m²K Vidre aïllant format per vidre interior de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm amb gas argó i lluna exterior incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre perfileria d'alumini. Factor de control solar g = 0,43 - VIDRE BAIX EMISSIU 6 / 12 argó / 3+3 mm U = 1.1 W/m²K - Uw DEL CONJUNT = 1,5 W/m²K FERRAMENTA: mecanisme oscil.lobatent amb tancament multipunt Inclou la ferramenta i tots els elements auxiliars, accessoris, ancoratges, juntes, segellats, tapetes, remats interiors i exteriors, mitjans d'elevació i col·locació, així com qualsevol operació necessària per al correcte muntatge, ajust, funcionament i total estanqueïtat del conjunt, d'acord amb les prescripcions de la Direcció Facultativa.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
AL2 |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 666.08 |  | 666.08
9.3 PAFF-X25TUF |  |  | u | AL3 - Tancament exterior, format per una fulla oscil.lobatent i una fulla fixa per a un buit d'obra de 150x80 cm. Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic (RTP) acabat lacat color a escollir, elaborat amb perfils de gamma superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Col.locada sobre bastiment de base d'acer galvanitzat amb ancoratges mecànics, banda expansiva i segellat perimetral estanc. - MARC D'ALUMINI AMB RTP U = 1.6 W/ m²K Vidre aïllant format per vidre interior de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm amb gas argó i lluna exterior incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre perfileria d'alumini. Factor de control solar g = 0,43 - VIDRE BAIX EMISSIU 6 / 12 argó / 3+3 mm U = 1.1 W/m²K - Uw DEL CONJUNT = 1,5 W/m²K FERRAMENTA: mecanisme oscil.lobatent amb tancament multipunt Inclou la ferramenta i tots els elements auxiliars, accessoris, ancoratges, juntes, segellats, tapetes, remats interiors i exteriors, mitjans d'elevació i col·locació, així com qualsevol operació necessària per al correcte muntatge, ajust, funcionament i total estanqueïtat del conjunt, d'acord amb les prescripcions de la Direcció Facultativa.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
AL3 |  | 2 | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 2 |  |  | 561.28 |  | 1122.56
9.4 PAFF-X35TUF |  |  | u | AL4 - Tancament exterior, format per dues fulles correderes per a un buit d'obra de 300x80 cm. Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic (RTP) acabat lacat color a escollir, elaborat amb perfils de gamma superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Col.locada sobre bastiment de base d'acer galvanitzat amb ancoratges mecànics, banda expansiva i segellat perimetral estanc. - MARC D'ALUMINI AMB RTP U = 1.6 W/ m²K Vidre aïllant format per vidre interior de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm amb gas argó i lluna exterior incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre perfileria d'alumini. Factor de control solar g = 0,43 - VIDRE BAIX EMISSIU 6 / 12 argó / 3+3 mm U = 1.1 W/m²K - Uw DEL CONJUNT = 1,5 W/m²K FERRAMENTA I JUNTES: sistema corredís amb rodaments i tancament Inclou la ferramenta i tots els elements auxiliars, accessoris, ancoratges, juntes, segellats, tapetes, remats interiors i exteriors, mitjans d'elevació i col·locació, així com qualsevol operació necessària per al correcte muntatge, ajust, funcionament i total estanqueïtat del conjunt, d'acord amb les prescripcions de la Direcció Facultativa.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
AL4 |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 924.08 |  | 924.08
9.5 PAFF-X45TUF |  |  | u | AL5 - Tancament exterior, format per una fulla fixa per a un buit d'obra de 75x136 cm. Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic (RTP) acabat lacat color a escollir, elaborat amb perfils de gamma superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Col.locada sobre bastiment de base d'acer galvanitzat amb ancoratges mecànics, banda expansiva i segellat perimetral estanc. - MARC D'ALUMINI AMB RTP U = 1.6 W/ m²K Vidre aïllant format per vidre interior de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm amb gas argó i lluna exterior incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre perfileria d'alumini. Factor de control solar g = 0,43 - VIDRE BAIX EMISSIU 6 / 12 argó / 3+3 mm U = 1.1 W/m²K - Uw DEL CONJUNT = 1,5 W/m²K FERRAMENTA I JUNTES: reforçades, estanqueïtat perimetral Inclou la ferramenta i tots els elements auxiliars, accessoris, ancoratges, juntes, segellats, tapetes, remats interiors i exteriors, mitjans d'elevació i col·locació, així com qualsevol operació necessària per al correcte muntatge, ajust, funcionament i total estanqueïtat del conjunt, d'acord amb les prescripcions de la Direcció Facultativa.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
AL5 |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 318.71 |  | 318.71
9.6 PAFF-X55TUF |  |  | u | AL6 - Tancament exterior, format per dues fulles correderes per a un buit d'obra de 150x74 cm. Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic (RTP) acabat lacat color a escollir, elaborat amb perfils de gamma superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Col.locada sobre bastiment de base d'acer galvanitzat amb ancoratges mecànics, banda expansiva i segellat perimetral estanc. - MARC D'ALUMINI AMB RTP U = 1.6 W/ m²K Vidre aïllant format per vidre interior de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm amb gas argó i lluna exterior incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre perfileria d'alumini. Factor de control solar g = 0,43 - VIDRE BAIX EMISSIU 6 / 12 argó / 3+3 mm U = 1.1 W/m²K - Uw DEL CONJUNT = 1,5 W/m²K FERRAMENTA I JUNTES: sistema corredís amb rodaments i tancament Inclou la ferramenta i tots els elements auxiliars, accessoris, ancoratges, juntes, segellats, tapetes, remats interiors i exteriors, mitjans d'elevació i col·locació, així com qualsevol operació necessària per al correcte muntatge, ajust, funcionament i total estanqueïtat del conjunt, d'acord amb les prescripcions de la Direcció Facultativa.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
AL6 |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 423.09 |  | 423.09
9.7 PAFF-X75TUF |  |  | u | AL8 - Tancament exterior en forma de L, format per una fulla oscil.lobatent i una fulla fixa per a un buit d'obra de 55 x 218 cm + 65 x 218 cm. Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic (RTP) acabat lacat color a escollir, elaborat amb perfils de gamma superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Col.locada sobre bastiment de base d'acer galvanitzat amb ancoratges mecànics, banda expansiva i segellat perimetral estanc. - MARC D'ALUMINI AMB RTP U = 1.6 W/ m²K Vidre aïllant format per vidre interior de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm amb gas argó i lluna exterior incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre perfileria d'alumini. Factor de control solar g = 0,43 - VIDRE BAIX EMISSIU 6 / 12 argó / 3+3 mm U = 1.1 W/m²K - Uw DEL CONJUNT = 1,5 W/m²K FERRAMENTA: mecanisme oscil.lobatent amb tancament multipunt Inclou la ferramenta i tots els elements auxiliars, accessoris, ancoratges, juntes, segellats, tapetes, remats interiors i exteriors, mitjans d'elevació i col·locació, així com qualsevol operació necessària per al correcte muntatge, ajust, funcionament i total estanqueïtat del conjunt, d'acord amb les prescripcions de la Direcció Facultativa.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
AL8 |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 1347.89 |  | 1347.89
9.8 PAQB-B80O |  |  | u | Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 + 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
F1 |  | 2 | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 2 |  |  | 309.96 |  | 619.92
9.9 PAT1-7066 |  |  | u | Porta batent practicable acústica amb llum de pas 90 x 210 cm, fulla de 60 mm de gruix amb estructura multicapa i nucli fonoabsorbent d’alta densitat i cares en MDF lacable, bastiment amb marc acústic de fusta massissa segons gruix d’envà, acabat lacat blanc estàndard, galzes i tapajunts en MDF lacat amb segellat acústic i galzes de goma, mecanisme de tancament hermètic amb manetes acústiques i segellat automàtic inferior, certificació acústica amb un Rw mínim de 40-45 dB segons assaig de laboratori.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
F2 |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 739.74 |  | 739.74
9.10 PAT1-X7066 |  |  | u | Porta batent practicable amb llum de pas 80 x 210 cm, fulla de 60 mm de gruix amb bastidor perimetral, nucli d’alta densitat i buit central per a vidre, bastiment de fusta de pi massís segons gruix d’envà, acabat en MDF lacat, envidrament amb vidre laminat acústic 4+4, galzes i tapajunts en MDF lacat amb segellat acústic i galzes de goma, mecanisme de tancament hermètic amb manetes acústiques i segellat automàtic inferior, certificació acústica amb un Rw mínim de 40-45 dB.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
F3 |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 739.74 |  | 739.74
9.11 PAQB-X2BCIV |  |  | u | Conjunt format per una porta batent i un fix lateral amb dimensions del conjunt 192 x 210 cm, fulla batent i fulla fixe amb bastidor perimetral, nucli d’alta densitat i buit central per a vidre, gruix de fulla 60 mm, bastiment de fusta de pi massís segons gruix d’envà, acabat en MDF lacat, envidrament amb vidre laminat acústic 4+4 mm transparent, galzes i tapajunts amb segellat acústic i galzes de goma, mecanisme de tancament hermètic amb manetes acústiques i segellat automàtic inferior, certificació acústica amb un Rw mínim de 40-45 dB.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
F4 |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 540.55 |  | 540.55
9.12 PAQA-BFYU |  |  | u | Porta corredera amb llum de pas 114 x 210 cm, fulla de 35 mm de gruix amb bastidor perimetral i buit central per a vidre, envidrament amb vidre laminat 4+4 mm transparent, bastiment de fusta de pi massís segons gruix d’envà, acabat en MDF lacat, galzes i tapajunts en MDF lacat, mecanisme amb guia corredera i joc de tiradors sense clau.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
F5 |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 354.67 |  | 354.67
9.13 PA18-X810B |  |  | u | Finestra fixe amb dimensions 180 x 120 cm, bastiment de fusta de pi massís segons gruix d’envà, acabat xapat MDF lacat i envidrament amb vidre laminat acústic 6+6 mm transparent.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
F6 |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 686.12 |  | 686.12
Pressupost 2580
Pressupost parcial nº 10 Instal.lacions d'evacuació
Codi |  |  | U | Denominació |  |  | Amidament |  |  | Preu |  | Total
10.1 PD1A-XF11V |  |  | pa | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Adaptació isntal.lació |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total pa ............: |  |  | 1 |  |  | 323.83 |  | 323.83
10.2 PD1A-F11D |  |  | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a pericó o clavegueró
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Pica rentamans |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 1 |  |  | 22.73 |  | 22.73
10.3 PD1A-F11O |  |  | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Inodor |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 1 |  |  | 29.83 |  | 29.83
10.4 PD35-VDXI |  |  | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Pericó |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 71.59 |  | 71.59
Pressupost 2580
Pressupost parcial nº 11 Instal.lacions de climatització, calefacció i vent
Codi |  |  | U | Denominació |  |  | Amidament |  |  | Preu |  | Total
11.1 HYA010 |  |  | m² | Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de fontaneria formada per: connexió de servei, tub d'alimentació, bateria de comptadors, grup de pressió, dipòsit, muntants, instal·lació interior, qualsevol altre element component de l'instal·lació, accessoris i peces especials, amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
|  |  |  | Total m² ............: |  |  | 100 |  |  | 7.41 |  | 741
11.2 PJA3-H8WU |  |  | u | Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència blindada, capacitat 30 l, potència 1,2 kW, de 586 mm d'altura i 353 mm de diàmetre, format per bóta d'acer vitrificat, aïllament d'escuma de poliuretà, ànode de sacrifici de magnesi. Inclús vàlvula de seguretat antiretorn, claus de tall d'esfera, tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica i de terra. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 229.86 |  | 229.86
11.3 ICR010 |  |  | U | Subministrament i col·locació d’extractor helicoïdal per a bany, amb conducte de ventilació fins a l’exterior, incloent reixetes, accessoris i connexió elèctrica. Inclou: Extractor de bany (normalment 80–120 m³/h) Conducte (flexible o rígid) Reixeta interior Reixeta exterior amb clapeta antiretorn Connexions i accessoris Petita instal·lació elèctrica (connexió a llum o temporitzador)
|  |  |  | Total U ............: |  |  | 1 |  |  | 80.7 |  | 80.7
11.4 PEM3-D4N0 |  |  | u | Caixa de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i aïllament interior de polietilè expandit, per a un ventilador axial de 35 cm de, connectada al conducte rectangular, muntada adossada i penjada del sostre
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 2 |  |  | 231.16 |  | 462.32
11.5 PE421-48R8 |  |  | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 1.3 |  |  | 29.61 |  | 38.49
11.6 PE421-48RA |  |  | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 21.3 |  |  | 34.56 |  | 736.13
11.7 PE421-48RC |  |  | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 135 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 3.81 |  |  | 36.88 |  | 140.51
11.8 PE53-4UF7 |  |  | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,7812 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 37.36 |  |  | 35.95 |  | 1343.09
11.9 PEKK-38H7 |  |  | u | Reixeta de impulsió i retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 225x125 mm, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 6 |  |  | 27.35 |  | 164.1
11.10 PEKK-38G5 |  |  | u | Reixeta d'impulsió i retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 225x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.da al bastiment
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 4 |  |  | 26.43 |  | 105.72
11.11 PEKK-38G5b |  |  | u | Reixeta de impulsió i retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 225x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 4 |  |  | 26.43 |  | 105.72
11.12 PEKK-38H8 |  |  | u | Reixeta d'impulsió, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 425x125 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 2 |  |  | 29.81 |  | 59.62
11.13 PEKK-38HA |  |  | u | Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 525x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 48.58 |  | 48.58
11.14 PEKL-36CQ |  |  | u | Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1025x125 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 52.67 |  | 52.67
11.15 PEK7-487G |  |  | u | Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 400 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge. Col·Locat al fals sostre comletament instal·lat
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 2 |  |  | 47 |  | 94
11.16 ICR070 |  |  | U | Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 400x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  |  |  | Total U ............: |  |  | 1 |  |  | 131.53 |  | 131.53
11.17 ICR070b |  |  | U | Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 400x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  |  |  | Total U ............: |  |  | 1 |  |  | 131.53 |  | 131.53
11.18 ICN100 |  |  | U | Sistema d’aire condicionat existent tipus aire-aire split o multi-split. Desmuntatge, reubicació i muntatge per reutilització d’unitat interior i unitat exterior en nova ubicació (sala de rack o equivalent). Desmuntatge complet del sistema existent, incloent unitat interior i unitat exterior, amb desconnexió de línies frigorífiques, elèctriques i de desguàs, recuperació del refrigerant segons normativa vigent, retirada d’ancoratges i elements de fixació, i acopi dels equips per a la seva reutilització. Reubicació de la unitat exterior en nova posició definida a projecte, incloent transport interior, col·locació sobre bancada o suport, nivellació, fixació mecànica i connexió a línies frigorífiques existents o adaptades. Reubicació de la unitat interior en sala de rack o nova ubicació, incloent replanteig, col·locació i fixació, connexió a línies frigorífiques, connexió a xarxa de desguàs i connexió a alimentació elèctrica existent. Inclou: proves d’estanquitat, buit de la instal·lació si escau, càrrega/addició de refrigerant si fos necessari, posada en marxa i verificació de funcionament correcte. No inclou: aportació de nous equips, substitució de components principals, ni execució de noves línies frigorífiques completes fora de l’adaptació necessària. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou totes les operacions necessàries per al desmuntatge, reubicació i posada en servei del sistema existent. Criteri d’amidament de projecte: Per sistema complet reubicat (unitat interior + unitat exterior). Criteri de mesura d’obra: Es mesurarà el nombre de sistemes realment executats.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Radio |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total U ............: |  |  | 1 |  |  | 269.28 |  | 269.28
11.19 Sistema climatització
11.19.1 IBY210 |  |  | U | Subministrament i instal·lació de sistema d’aire condicionat tipus multisplit amb una unitat exterior inverter situada a coberta i tres unitats interiors situades a l’interior de l’edifici compost per una unitat interior tipus cassette amb potència frigorífica nominal de 2,0 kW una unitat interior tipus split mural amb potència frigorífica nominal de 2,0 kW i una unitat interior per climatització mitjançant conductes amb potència frigorífica nominal de 8,0 kW preparada per a connexió a xarxa de distribució d’aire no inclosa marca i model a definir per la Direcció Facultativa amb refrigerant ecològic segons normativa vigent incloent el subministrament de tots els equips i accessoris instal·lació completa de canonades frigorífiques de coure aïllades connexions elèctriques entre unitats i alimentació fins a punt previst xarxa de desguàs de condensats amb aïllament i sifonat si cal suports ancoratges i elements antivibratoris comandaments de control càrrega de refrigerant buit proves de funcionament i posada en marxa així com tots els mitjans auxiliars mà d’obra i petits materials necessaris deixant la instal·lació totalment muntada provada i acabada segons normativa vigent i instruccions del fabricant mesurat per unitat completament instal·lada i en funcionament. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació. El preu inclou la càrrega de refrigerant oportú segons fabricant. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  |  |  | Total U ............: |  |  | 1 |  |  | 7500 |  | 7500
11.19.2 IBY500 |  |  | U | Subministrament i instal·lació de sistema de control i comunicació per a equips de climatització format per targetes electròniques d’integració i control instal·lades a cadascuna de les unitats interiors de climatització amb el corresponent cablejat de comunicació i alimentació entre equips incloent connexió al sistema centralitzat de control o sistema domòtic segons requeriments de la Direcció Facultativa totalment compatible amb els equips de climatització previstos incloent el subministrament de targetes passarel·la interfaces o mòduls de comunicació caixes de connexió cablejat canalitzacions auxiliars etiquetatge programació configuració proves de funcionament i posada en marxa així com tots els mitjans auxiliars mà d’obra i petits materials necessaris deixant el sistema totalment muntat provat i operatiu permetent el control individualitzat de les unitats interiors segons normativa vigent i especificacions del fabricant.Cable bus de comunicacions, de mànega sense apantallar, de 2 fils, de 1 mm² de secció per fil, sense polaritat. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació i fixació dels accessoris. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  |  |  | Total U ............: |  |  | 1 |  |  | 2333.43 |  | 2333.43
Pressupost 2580
Pressupost parcial nº 12 Instal.lacions elèctriques
Codi |  |  | U | Denominació |  |  | Amidament |  |  | Preu |  | Total
12.1 PG3B-E7CD |  |  | m | Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici composta per 39 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia principal de presa de terra de l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra d'els pilars de formigó a connectar. Inclús, soldadures aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de prova. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra. Connexionat de les derivacions. Connexió a massa de la xarxa. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 39 |  |  | 12.95 |  | 505.05
12.2 PG2N-EUH6 |  |  | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 187.56 |  |  | 1.24 |  | 232.57
12.3 PG2N-EUH7 |  |  | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 111.31 |  |  | 1.33 |  | 148.04
12.4 PG2N-EUIB |  |  | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 9.93 |  |  | 2.26 |  | 22.44
12.5 PG2P-6SZ5 |  |  | m | Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 15 |  |  | 3.36 |  | 50.4
12.6 PG35-HY9Y |  |  | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en canal
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 601 |  |  | 1.06 |  | 637.06
12.7 PG35-I20W |  |  | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en canal
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 319.92 |  |  | 1.3 |  | 415.9
12.8 PG33-E4KL |  |  | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 49.65 |  |  | 4.06 |  | 201.58
12.9 PG33-E4Q7 |  |  | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.canal/safata. Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. Alimentació subquadre exterior
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 13 |  |  | 7.65 |  | 99.45
12.10 IEC010 |  |  | U | Retirada d'instal·lació existent associada a la connexió del local i nova connexió a la caixa de fusibles existent. Fixació. Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
CPM-1 |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total U ............: |  |  | 1 |  |  | 282.56 |  | 282.56
12.11 IEI070 |  |  | U | Quadre elèctric. QGBTQuadre individual format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i precintable, 1 interruptor general automàtic (IGA) tetrapolar (4P) i altres dispositius generals i individuals de comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. Compost per: IGA: 25A/IV; 8 unitats de diferencia 40/30/II; 10 unitats de Magnetotèrmics 10/II; 9u de magnetos 16/II; 2 diferencials 40/300mA/IV; i 2 magnetotèrmics 25/IV. Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels components. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Quadre individual 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total U ............: |  |  | 1 |  |  | 1178.53 |  | 1178.53
12.12 IEI091 |  |  | PA | Substitució de cablejat de la DI entre CPM situat al carrer av. Sant joan al quadre general. Així com possibles cales pes de dit cablejat, si fossin necessaries.
|  |  |  | Total PA ............: |  |  | 1 |  |  | 262.17 |  | 262.17
12.13 IEI092 |  |  | PA | Tràmis i documentació per a petició augment de potencia a Companyia elèctrica, per estudi tècnic i econòmic per augment de potencia de 10kW a 17,3kW.
|  |  |  | Total PA ............: |  |  | 65 |  |  | 18.61 |  | 1209.65
12.14 IEI090 |  |  | U | Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior individual: mecanismes gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de color blanc i embellidor de color blanc; inclou tot tipus de mecanisme, interruptors, commutadors, sensors, endolls....caixes d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntats, connexionats i provats. inclou: 6 conmutadors 6 interruptors 5 endolls generals 5 Pùnts de treball compostos per : 3 columnes, amb dos preses (2p+T) de 16A tapa color blanc; 2 presa (2P+T) 16A amb tapa vermella. Presa RJ45 doble categoria 6F/UTP està contabilitzada a telecomunicaicons Inclou: Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Col·locació de mecanismes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Quadre individual 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total U ............: |  |  | 1 |  |  | 450.88 |  | 450.88
Pressupost 2580
Pressupost parcial nº 13 Instal.lacions d'enllumenat
Codi |  |  | U | Denominació |  |  | Amidament |  |  | Preu |  | Total
13.1 PH13-BZCUb |  |  | u | Llumenera decorativa LAMP serie FIL 120; F121RE12HOOP830DG,munt.superf. sala de gravació
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 99.56 |  | 99.56
13.2 PH13-BZCU |  |  | u | Llumenera decorativa LAMP serie FIL 70; F71SF120LOOP840,munt.superf. Muntatge en Redecció
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 2 |  |  | 96.26 |  | 192.52
13.3 PH13-BZD5 |  |  | u | Llumenera decorativa modular,alumini,40x0cm,34W,4000lm,IP 44,no regulable,munt.superf. Plafó entrada
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 87.39 |  | 87.39
13.4 PH21-AZOR |  |  | u | Subministrament i instal·lació tipus Swap lluminària empotrable LED Swap M 7W 4000K W, amb difusor en policarbonat mate, cos d’alumini i acabat en blanc mat (RAL 9010 aproximat), adequada per instal·lació en sostres. La lluminària incorpora LED integrat de 7?W, flux lluminós 960?lm, CRI?>?90, temperatura de color 4000?K, amb angles de feix de 42° i eficiència lumínica del 86%. Inclou driver amb connexió ràpida per tensió 220–240?V, 50/60?Hz. Estanqueïtat IP20, resistència a impactes IK07. Medides d’empotramento Ø75?mm. Inclou bisel addicional opcional per cobrir diàmetres majors. Materials: alumini / policarbonat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. control tècnic 6 unitats passadís redacció 1 un. Locutori, 12 un.
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 19 |  |  | 55.19 |  | 1048.61
13.5 PH23-JEZG |  |  | u | Subministrament i instal·lació Pantalla Estanca LED 120cm 36W Colgante/Superficie IP65 Blanco Blanco Neutro. Continguts segons fitxa tècnica de fabricant. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 2 |  |  | 120.09 |  | 240.18
13.6 PH53-H9YB |  |  | u | Subministrament i instal·lació llum senyal. Llum de senyal ´´ en antena´´ Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 2 |  |  | 42.52 |  | 85.04
13.7 PH57-B3BB |  |  | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 4 |  |  | 118.16 |  | 472.64
13.8 PH57-B37O |  |  | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 3 |  |  | 131.11 |  | 393.33
13.9 BHNA-0F77.1 |  |  | u | Llumenera decorativa amb difusor cilíndric de plàstic, amb làmpada llum mixta de 160 W, de preu econòmic, forma cilíndrica
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 76.35 |  | 76.35
Pressupost 2580
Pressupost parcial nº 14 Instal.lacions de lampisteria
Codi |  |  | U | Denominació |  |  | Amidament |  |  | Preu |  | Total
14.1 NAA010 |  |  | m | Aïllament tèrmic del tram que connecta la canonada general amb la unitat terminal, de menys de 5 m de longitud en instal·lació interior d'A.C.S., encastada en la paret, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 16,0 mm de diàmetre interior i 9,5 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions. Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Canonada d'aigua calenta |  | 1 | 3.29 |  |  |  |  | 3.29
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 3.29 |  |  | 8.3 |  | 27.31
14.2 NAA010B |  |  | m | Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions. Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
|  | 1.74 | [5 empty] | 1.74
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 1.74 |  |  | 25.96 |  | 45.17
14.3 PJ03-X623X |  |  | m | Instal·lació de lampisteria per un bany (lavabo, inodor) per aigua freda i calenta amb canonada amb tub de coure semidur de DN 22 mm i 1 mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà col·locat encastat. Inclou les peces i els accessoris necessaris: colzes, claus de pas,sifons, etc... per deixar la instal.lació acabada i en correcte funcionament.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Instal.lació lampisteria |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 1 |  |  | 341.18 |  | 341.18
Pressupost 2580
Pressupost parcial nº 15 Instal.lacions contra incendis
Codi |  |  | U | Denominació |  |  | Amidament |  |  | Preu |  | Total
15.1 IOS010 |  |  | U | Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació. Senyeletica de socors, extintor, pulsador, etc... Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
|  | 1 | [5 empty] | 1
|  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total U ............: |  |  | 2 |  |  | 14.62 |  | 29.24
15.2 IOS010B |  |  | U | Placa de senyalització de sortida d’emergència, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de dimensions aproximades de 210x210 mm, amb pictograma i fletxa indicativa segons normativa vigent. Inclou elements de fixació i accessoris necessaris per a una correcta instal·lació. La senyalització es col·locarà en llocs visibles per a garantir la identificació clara de les rutes d’evacuació.. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Placa |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total U ............: |  |  | 1 |  |  | 14.62 |  | 14.62
15.3 IOX010 |  |  | U | Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
|  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total U ............: |  |  | 1 |  |  | 50.89 |  | 50.89
15.4 IOX010B |  |  | U | Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 2 kg d'agent extintor, d'eficàcia 34B, amb casc d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de seguretat i vas difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Extintor |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total U ............: |  |  | 1 |  |  | 68.85 |  | 68.85
Pressupost 2580
Pressupost parcial nº 16 Instal.lacions audiovisuals i de comunicacions
Codi |  |  | U | Denominació |  |  | Amidament |  |  | Preu |  | Total
16.1 Infraestructura
16.1.1 IT-APX-ICT-01 |  |  | m | Canalització interior principal de telecomunicacions formada per tub corrugat lliure d’halògens de diàmetre mínim Ø32 mm, encastat o conduït per fals sostre segons traçat de projecte, incloent accessoris, caixes de pas necessàries, fixacions, guia passacables i petit material. No inclou cablejat de dades, que es mesura en partida independent
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 34 |  |  | 19.5 |  | 663
16.1.2 IT-APX-ICT-02 |  |  | m | Derivacions interiors a punts i sales
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 12.5 |  |  | 17.04 |  | 213
16.1.3 IT-APX-ICT-03 |  |  | m | Quadre de connexió exterior. Caixa/quadre estanc exterior, muntat
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 1 |  |  | 161.67 |  | 161.67
16.1.4 IT-APX-ICT-04 |  |  | m | Canalització exterior CEX 1x40 mm
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 5 |  |  | 24.47 |  | 122.35
16.1.5 IT-APX-ICT-05 |  |  | u | Registre de telefonia RETEL
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 104.87 |  | 104.87
16.1.6 IT-APX-ICT-06 |  |  | u | Punt d'accés operador
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 91.76 |  | 91.76
16.1.7 IT-APX-ICT-07 |  |  | m | Canalització específica per a microfonia entre Locutori i Control tècnic, formada per tub corrugat lliure d’halògens Ø25/32 mm, segons traçat en planta, amb caixes de pas, guia i accessoris. No inclou cable de microfonia ni preses finals.
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 36 |  |  | 12.5 |  | 450
16.1.8 IT-APX-ICT-08 |  |  | m | Canalització específica per a microfonia entre Locutori i Control tècnic, formada per tub corrugat lliure d’halògens Ø25/32 mm, segons traçat en planta, amb caixes de pas, guia i accessoris. No inclou cable de microfonia ni preses finals.
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 24 |  |  | 13.1 |  | 314.4
16.1.9 IT-APX-ICT-09 |  |  | m | Canalització per a serveis complementaris d'AP Wi-Fi, control d'accessos i instal·lacions exteriors, formada per tub corrugat LSZH Ø25/32 mm en interior i tub rígid tipus CEX Ø40 mm o equivalent en exterior, incloent tots els elements necessaris per a la seva correcta execució.
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 14 |  |  | 14.42 |  | 201.88
16.1.10 IT-APX-ICT-011 |  |  | m | Punt de treball exterior estanc per retransmissions (infraestructura) Subministrament i instal·lació de punt de treball exterior estanc per a retransmissions, format per caixa estanca d'ús exterior, connectors, mecanismes, cablejat, elements de fixació, connexions, etiquetatge, verificacions, proves de funcionament i tots els materials auxiliars necessaris per a la seva completa execució i posada en servei.Inclou Canalitzacions específiques control d'accés i serveis associats si fos el cas.
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 1 |  |  | 385.4 |  | 385.4
16.1.11 IT-APX-ICT-012 |  |  | u | Punt de treball exterior estanc per a retransmissions, format per caixa estanca IP adequada per exterior, 2 preses RJ45, 2 preses schuko normals i 2 preses schuko vinculades a línia SAI, mecanismes, plaques, connexió, etiquetatge i petit material. No inclou cablejat ni canalització, amidats en partides independents.(2 RJ45 + endolls normals i SAI)
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 380 |  | 380
16.1.12 Cablejat
16.1.12.1 IT-APX-ICT-013 |  |  | m | U/UTP Cat7 LSZH.Subministrament i estesa de cable Cat7. Cable U/UTP categoria 7 LSZH, subministrat i estès per canalització existent o prevista, incloent guia, identificació i petit material, sense incloure presa terminal ni certificació específica.
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 350.75 |  |  | 2.2 |  | 771.65
16.1.12.2 IT-APX-ICT-014 |  |  | m | Fibra òptica OM4 12F. Backbone FO multimode 12 fibres amb maniobra
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 12 |  |  | 7.78 |  | 93.36
16.1.12.3 IT-APX-ICT-016 |  |  | m | Cable HDMI alta velocitat
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 22 |  |  | 12.23 |  | 269.06
16.1.12.4 IT-APX-ICT-017 |  |  | m | Cable control ON AIR LSZH
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 37.8 |  |  | 4.19 |  | 158.38
16.1.12.5 IT-APX-ICT-018 |  |  | m | Cable altaveus exteriors LSZH 2x1,5
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 33.6 |  |  | 2.79 |  | 93.74
16.1.12.6 IT-APX-ICT-019 |  |  | m | Cable microfonia balancejat LSZH
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 101.2 |  |  | 3.32 |  | 335.98
16.1.12.7 IT-APX-ICT-020 |  |  | m | Cable altaveus interiors LSZH 2x1,5
|  |  |  | Total m ............: |  |  | 22 |  |  | 2.88 |  | 63.36
16.1.13 Punts i Serveis
16.1.13.1 IT-PIS01 |  |  | u | Punts D de dades Cat7. Presa RJ45 Cat7 Punt complet amb caixa, connectorització, etiquetatge i prova bàsica. 21 punts RJ45: 16 dades, 2 càmera/streaming, 2 telefonia i 1 auxiliar/videoporter.
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 21 |  |  | 60 |  | 1260
16.1.13.2 IT-PIS02 |  |  | u | Punts C càmera streaming
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 2 |  |  | 109.24 |  | 218.48
16.1.13.3 IT-PIS03 |  |  | u | Punts T telefonia.Punt RJ45/telefonia completa
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 2 |  |  | 94.38 |  | 188.76
16.1.13.4 IT-PIS04 |  |  | u | Punt A videoporter. Punt de dades específic per accés/videoporter
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 144.2 |  | 144.2
16.1.13.5 IT-PIS05 |  |  | u | Preses HDMI
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 2 |  |  | 109.24 |  | 218.48
16.1.13.6 IT-PIS07 |  |  | u | Llums ON AIR,Senyalització ON AIR amb connexió i muntatge
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 3 |  |  | 126.72 |  | 380.16
16.1.13.7 IT-PIS08 |  |  | u | Altaveus interiors (punts de servei)
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 4 |  |  | 83.02 |  | 332.08
16.1.13.8 IT-PIS09 |  |  | u | Punts integrats de microfonia
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 4 |  |  | 83.02 |  | 332.08
16.1.13.9 IT-PIS010 |  |  | u | Preses HDMI en paret locutori i control tècnic
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 2 |  |  | 83.02 |  | 166.04
16.1.14 Equipament Audiovisuals
16.1.14.1 IT_EAUD01 |  |  | u | Subministrament i instal·lació de parella de monitors d’escolta per a Control tècnic, aptes per a edició i monitoratge de programa, format compacte de camp proper, resposta en freqüència adequada per a veu i contingut musical, potència mínima recomanada de 40–70 W RMS per parella o equivalent, entrada d’àudio balancejada o no balancejada segons sortida de taula de mescles/interfície, incloent connexió, ajust i prova de funcionament.
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 2 |  |  | 249.07 |  | 498.14
16.1.14.2 IT_EAUD02 |  |  | u | Subministrament i instal·lació de parella d’altaveus interiors de monitoratge per a Locutori, de format compacte, aptes per a ús en estudi radiofònic, amb resposta adequada per a veu i retorn de programa, potència mínima recomanada de 20–40 W RMS per unitat o equivalent segons sistema d’amplificació, connexió d’àudio balancejada o de baixa impedància segons configuració final, suport de paret o sobretaula, cablejat de connexió final, ajust i prova de funcionament. Nota tècnica: En el Locutori aquests altaveus s’han d’utilitzar com a retorn o monitoratge puntual, tenint en compte que durant l’ús de micròfons oberts cal evitar acoblaments acústics.
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 2 |  |  | 214.11 |  | 428.22
16.1.14.3 IT_EAUD03 |  |  | u | Subministrament i instal·lació de micròfon per a estudi/locutori, tipus dinàmic o condensador apte per a aplicacions de radiodifusió i podcast, patró polar cardioide o supercardioide, connexió XLR balancejada, resposta en freqüència adequada per a veu, baixa sensibilitat a soroll de manipulació, incloent suport de sobretaula o peu, pinça, escuma antivent/pop filter si escau, cable curt de connexió i prova de funcionament amb la taula de mescles.
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 4 |  |  | 192.26 |  | 769.04
16.1.14.4 IT_EAUD04 |  |  | u | Subministrament i instal·lació de micròfon per a Control tècnic, apte per a intervenció de l’operador, tipus dinàmic/cardioide amb connexió XLR balancejada, muntat sobre braç articulat o suport equivalent, amb cablejat curt de connexió, sistema de subjecció, ajust de nivell i prova de funcionament amb la taula de mescles o interfície d’àudio
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 279.65 |  | 279.65
16.1.14.5 IT_EAUD05 |  |  | u | Connexions integrades a taula de mobiliari per microfonia
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 5 |  |  | 74.28 |  | 371.4
16.1.14.6 IT_EAUD06 |  |  | pa | Retirada, emmagatzematge, reinstal·lació i posada en marxa de taula de mescles actual
|  |  |  | Total pa ............: |  |  | 1 |  |  | 568.05 |  | 568.05
16.1.15 Rack i electrònica
16.1.15.1 IT-RACK-001 |  |  | u | Subministrament i instal·lació de rack informàtic complet equipat: Subministrament, muntatge i posada en servei d’un rack informàtic completament equipat, incloent l’adequació i segregació de les instal·lacions d’alta freqüència respecte del cablejat de dades, amb tots els elements necessaris per al correcte funcionament, organització, ventilació i alimentació elèctrica del sistema. La partida inclou: Subministrament i instal·lació de rack 24U 19” 800x1000 mm amb rodes. Adequació i segregació de línies d’alta freqüència. Subministrament i instal·lació de guies verticals davanteres per a cablejat. Subministrament i muntatge de 2 patch panels keystone de 24 ports. Subministrament i instal·lació de regleta rack de 8 preses amb interruptor. Subministrament i muntatge de 2 safates fixes rack 1U. Subministrament i instal·lació de: Mòdul de ventiladors superior amb termòstat. Mòdul de ventiladors frontals superior amb termòstat. Subministrament i col·locació de 4 pasafils horitzontals 1U. Subministrament i instal·lació de PDU Switch Bypass / ATS per rack. Subministrament i instal·lació de SAI enrackable amb bateries de liti i comunicació de xarxa. Execució de dues línies elèctriques diferenciades per al rack informàtic. Subministrament i configuració de: Switch gestionable rackable de 24 ports. Firewall / enrutador rackable. Muntatge complet del rack, incloent: Ordenació del cablejat. Etiquetatge de tots els elements. Verificació de funcionament. Inclou tots els materials auxiliars, accessoris, connexions, proves i mà d’obra necessària per a la correcta execució de la instal·lació segons normativa vigent.
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 1950 |  | 1950
16.1.16 Control accés
16.1.16.1 IT_CA_01 |  |  | u | Subministrament i instal·lació de sistema de videoporter electrònic compost per placa exterior antivandàlica amb càmera integrada, micròfon, altaveu i polsador de trucada, i tres monitors receptors interiors amb funció de comunicació bidireccional i accionament d'obertura de porta. Inclou font d'alimentació, cablejat de comunicació i alimentació, tubs i accessoris de muntatge, connexió a pany elèctric existent o previst, programació, ajustament, proves de funcionament i posada en servei. Totalment instal·lat, connectat i verificat. Inclou: Replanteig de la instal·lació. Placa exterior de videoporter. Càmera integrada. Tres monitors interiors. Font d'alimentació i mòduls auxiliars. Cablejat de comunicació i alimentació. Connexió al sistema d'obertura de porta. Programació i configuració. Proves de funcionament i lliurament de la instal·lació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica del projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions del projecte.
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 830.22 |  | 830.22
16.1.16.2 IT_CA_02 |  |  | u | Pany mecànic de seguretat amb clau restringida per a porta de sala d’instal·lacions.
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 130 |  | 130
16.1.17 Antena
16.1.17.1 TEL-RF-REH-001 |  |  | u | Adequació, revisió i posada en servei d’instal·lació existent d’antena per radioenllaç, sense substitució de l’antena, incloent la millora dels elements de suport, canalització i cablejat, així com la instal·lació d’un nou sistema de protecció contra descàrregues atmosfèriques (parallamps i presa de terra), d’acord amb normativa vigent. inclou: Sistema de protecció contra llamps (nou): Subministrament i instal·lació de parallamps. Instal·lació de conductor de terra (aprox. 12 m). Connexió a sistema de presa de terra existent o execució de connexió nova. Verificació de continuïtat i resistència de terra. Alineació i ajust del radioenllaç existent. Proves de funcionament i verificació de senyal. Posada en servei. Inclou tots els materials auxiliars, accessoris, mitjans d’elevació, eines, mà d’obra i proves necessàries per a la correcta execució segons normativa vigent (incloent normativa de protecció contra llamps i posada a terra).
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 683.4 |  | 683.4
16.2 PMD4-02 |  |  | u | Retirada de material i reinstal·lar , instal·lacions d'alta frequència per part de l'instal·lador ( emissor radio, enllaç, processador, etc...)empaquetat per a la seva correcta conservació, transport i entrega a magatzem municipal, per a la posterior reinstal·lació una vegada finalitzades les obres
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 873.92 |  | 873.92
16.3 PMD4-01 |  |  | u | Retirada de material d'audicovisual de baixa freqünència existent, empaquetat per a la seva correcta conservació, transport i entrega a magatzem municipal, per a la posterior reinstal·lació una vegada finalitzades les obres
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 873.92 |  | 873.92
16.4 INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ
16.4.1 BMD1-H5C9 |  |  | u | Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat, alimentació 230V, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 250 |  | 250
16.4.2 BMDD-H |  |  | u | Subministrament i instal·lació de teclat de control per a sistema d'alarma d'intrusió, amb indicació d'estat del sistema, incloent muntatge, cablejat de connexió i comprovació de funcionament.
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 70 |  | 70
16.4.3 BMD5-0 |  |  | u | Subministrament i instal·lació de detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), cobertura adequada per a locals comercials i administratius, incloent suport, connexió, ajustament i proves de funcionament.
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 2 |  |  | 45 |  | 90
16.4.4 PMD2-4VC0 |  |  | u | Subministrament i instal·lació de contacte magnètic superficial per a control d'obertura de porta exterior, incloent cablejat, connexió i comprovació de funcionament.
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 20 |  | 20
16.4.5 PMD7-H7KX |  |  | u | Subministrament i instal·lació de sirena acústica interior per a sistema d'alarma d'intrusió, incloent connexió, fixació i proves de funcionament.
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 45 |  | 45
16.4.6 BMD6-0 |  |  | ml | Subministrament i instal·lació de cable de seguretat per a sistemes d'intrusió, incloent conduccions secundàries, fixacions, identificació, connexions i proves.
|  |  |  | Total ml ............: |  |  | 60 |  |  | 2.2 |  | 132
16.4.7 BMD8-0 |  |  | U | Subministrament i instal·lació de comunicador telefònic IP/GSM per a sistema d'alarma d'intrusió, compatible amb la central instal·lada, amb capacitat de transmissió automàtica d'avisos i incidències a central receptora d'alarmes o als serveis municipals habilitats, incloent programació, connexió i proves de funcionament.
|  |  |  | Total U ............: |  |  | 1 |  |  | 85 |  | 85
16.4.8 BMD7-0 |  |  | u | Programació completa del sistema, configuració de zones, calendaris, usuaris, comunicacions, proves funcionals, documentació final i formació bàsica al personal designat per la propietat.
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 70 |  | 70
Pressupost 2580
Pressupost parcial nº 17 Equipament
Codi |  |  | U | Denominació |  |  | Amidament |  |  | Preu |  | Total
17.1 Aparells sanitaris
17.1.1 PJ11C-3CVY |  |  | u | Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Inodor |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 178.25 |  | 178.25
17.1.2 PJ11H-3CNO |  |  | u | Cisterna de porcellana esmaltada, de color blanc, preu superior, col·locada amb fixacions murals
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
cisterna |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 41.77 |  | 41.77
17.1.3 PJ117-3BTD |  |  | u | Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, encastat a taulell
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Lavabo |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 71.58 |  | 71.58
17.1.4 PJ219-3SFU |  |  | u | Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Aixeta rentamans |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 68.56 |  | 68.56
17.1.5 SPA020 |  |  | u | Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, d'alumini i niló, de dimensions totals 796x180 mm amb tub de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Barres abatibles |  | 2 | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 2 |  |  | 95.19 |  | 190.38
17.1.6 PC16-IZS2 |  |  | m2 | Mirall de vidre laminar de seguretat incolora 4+4, amb cantells polits i bisellats col·locat fixat mecànicament sobre el parament
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Mirall |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 1 |  |  | 96.31 |  | 96.31
17.1.7 SMA040 |  |  | u | Porta-rotlles de paper higiènic, domèstic, amb tapa fixa, d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat setinat. Fixació al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Sense detall |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 30.57 |  | 30.57
17.1.8 SMB010B |  |  | u | Eixugamans elèctric, de 1600 W de potència calorífica, amb carcassa d'acer inoxidable, amb interruptor òptic per aproximació de les mans amb 1' de temps màxim de funcionament, de 225x160x282 mm. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a la xarxa elèctrica. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Eixugamans |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 110.16 |  | 110.16
17.1.9 SMA032 |  |  | u | Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, amb suport mural, amb sistema de tancament mitjançant pressió. Fixació al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Sense detall |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 18.43 |  | 18.43
17.1.10 PQ54-430M |  |  | m2 | Taulell de pedra natural de marbre blanc rectangular, de 20 mm de gruix, preu alt, de mides 80x55 cm col·locat recolzat sobre perfils, amb forat per encastar lavabo i per aixeta i cantonada arrodonida
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Enciemra bany |  | 1 | 0.8 |  | 0.55 |  |  | 0.44
|  |  |  | Total m2 ............: |  |  | 0.44 |  |  | 191.28 |  | 84.16
17.2 Mobiliari
17.2.1 PA22-X5QF6 |  |  | u | F7 PORTES ALTELL REDACCIÓ Subministrament i col·locació de portes d’altell amb portes batents, destinat a espai de redacció, integrat en parament vertical. Característiques tècniques: Tipologia: armari d’altell amb portes batents. Dimensions: 120 x 80 cm (amplada x alçada). Fulles: tauler de fusta contraxapada. Gruix de fulla: 20 mm. Bastiment: marc perimetral de fusta de pi massís, ancorat mecànicament al suport existent. Mecanisme d’obertura: obertura mitjançant rebaix practicat a la fulla (sense tirador sobreposat). Acabat: preparació prèvia del suport i pintat amb esmalt sintètic, color a definir per la Direcció Facultativa (mateix color que el parament).
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
F7 |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 191.33 |  | 191.33
17.2.2 PA22-5QF6 |  |  | u | F8 PORTES ALTELL CONTROL TÈCNIC Subministrament i col·locació de portes d’altell amb portes batents, destinat a espai de control tècnic, integrat en parament vertical. Característiques tècniques: Tipologia: armari d’altell amb portes batents. Dimensions: 120 x 80 cm (amplada x alçada). Fulles: tauler de fusta contraxapada. Gruix de fulla: 20 mm. Bastiment: marc perimetral de fusta de pi massís, ancorat mecànicament al suport existent. Mecanisme d’obertura: obertura mitjançant rebaix practicat a la fulla (sense tirador sobreposat). Acabat: preparació prèvia del suport i pintat amb esmalt sintètic, color a definir per la Direcció Facultativa (mateix color que el parament).
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
F8 |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 191.33 |  | 191.33
17.2.3 PQ52-XH8XF |  |  | u | F9 MÒDUL DE GRADES Subministrament i col·locació de mòdul de grades autoportant i mòbil de dos nivells, format per estructura esglaonada amb base tancada i superfícies planes de seient. Característiques tècniques: Tipologia: mòdul de grades de dos nivells, autoportant i mòbil amb rodes. Dimensions: 160 x 110 x 80 cm (llarg x ample x alt). Estructura: bastidor interior de reforç mitjançant entramat de perfileria metàl.lica, dimensionats per garantir l’estabilitat i rigidesa del conjunt. Taulers: panells de fusta tipus OSB (gruix mínim 25 mm), fixats mecànicament a l’estructura interior. Acabat: OSB vist amb acabat natural. Elements metàl·lics: barana tubular metàl·lica lateral i posterior, fixada solidàriament a l’estructura portant. Mobilitat: 4 rodes giratòries fixades a la base reforçada. Sistema de bloqueig: 2 rodes amb fre integrat per a immobilització en posició d’ús. Inclou tots els elements de fixació, reforços estructurals, cargoleria, ancoratges, mecanismes de bloqueig, proteccions, mitjans auxiliars de muntatge i qualsevol operació necessària per al correcte muntatge, estabilitat i funcionament del conjunt.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Mòdul grades |  | 2 | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 2 |  |  | 301.29 |  | 602.58
17.2.4 PQ52-X2H8XF |  |  | u | F10 PRESTATGE DE FUSTA Subministrament i col·locació de prestatge lineal de fusta fixat a envà, format per tauler de contraxapat amb reforços interns ocults per garantir rigidesa i estabilitat del conjunt. Característiques tècniques: Tipologia: prestatge lineal fixat a parament vertical. Dimensions: 338 x 15 x 30 cm (llarg x ample x alt). Estructura: tauler de fusta contraxapada amb reforços interns longitudinals per limitar la fletxa i garantir estabilitat estructural. Fixació: ancoratge mecànic ocult a envà mitjançant suports metàl·lics interns o sistemes equivalents d’alta resistència. Acabat: pintat amb esmalt sintètic, color a definir segons direcció facultativa (mateix color que el parament). Inclou tots els elements de fixació, ancoratges, reforços interiors, cargoleria, segellats, preparació prèvia del suport, imprimació, aplicació de capes d’acabat, proteccions i qualsevol operació necessària per al correcte muntatge, nivellació i perfecte acabat del conjunt.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Prestatge fusta |  | 2 | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 2 |  |  | 58.25 |  | 116.5
17.2.5 PQUO-X126 |  |  | U | Subministrament i col·locació de conjunt de mobiliari per a locutori de ràdio, compost per taula de treball de configuració mixta, formada per un cos principal de geometria circular amb extensió lateral de geometria quadrada, fabricada en tauler d'alta densitat acabat melamínic o equivalent, amb estructura metàl·lica i passacables per a instal·lacions de veu, dades i alimentació. Inclou cinc cadires ergonòmiques d'ús professional, amb estructura resistent, seient i respatller entapissats o acabats tècnics equivalents, aptes per a ús intensiu. Inclou: Subministrament de taula de locutori. Estructura i elements de suport. Passacables i accessoris integrats. Cinc cadires ergonòmiques. Transport fins a obra. Muntatge, anivellació i col·locació definitiva. Neteja final i retirada d'embalatges. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació del projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades i instal·lades segons les especificacions del projecte.
|  |  |  | Total U ............: |  |  | 1 |  |  | 1250 |  | 1250
17.2.6 PQUO-X24 |  |  | U | Subministrament i col·locació de conjunt de mobiliari tècnic per a sala de control de ràdio, compost per dues taules tècniques específiques per a equipament audiovisual i radiofònic, preparades per a la instal·lació de taules de mescles, equips de monitorització, ordinadors i perifèrics, amb superfícies de treball ergonòmiques, passacables, canalitzacions ocultes i espais per a la gestió de cablejat. Inclou dos braços articulats professionals per a suport de micròfon de radiodifusió i dues cadires ergonòmiques d'ús intensiu per a operador tècnic. Totalment subministrat, muntat i col·locat.Inclou: Dues taules tècniques de control radiofònic. Estructures metàl·liques i elements de suport. Passacables i sistemes d'ordenació de cablejat. Dos braços articulats professionals per a micròfon. Dues cadires ergonòmiques d'operador. Transport, muntatge i col·locació. Ajustament final i retirada d'embalatges. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació del projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades i instal·lades segons les especificacions del projecte.
|  |  |  | Total U ............: |  |  | 1 |  |  | 2100 |  | 2100
17.2.7 PQUO-X5672 |  |  | u | Subministrament i col·locació de conjunt de mobiliari de despatx, format per taula de treball i cadira ergonòmica, situat segons plànols Conjunt de mobiliari compost per 1 taula de despatx i 1 cadira operativa. Taula de despatx: - Dimensions aproximades: 160 x 80 x 75 cm (llarg x ample x alt). - Sobre de tauler derivat de fusta (melamina o equivalent), gruix mínim 25 mm. - Cantells protegits amb PVC o ABS. Inclou passacables si escau. Cadira operativa: - Cadira ergonòmica amb respatller mitjà/alt. - Seient i respatller entapissats o de malla transpirable. - Base giratòria de 5 radis amb rodes. - Regulació d'alçada mitjançant pistó de gas. - Raspatller amb suport lumbar i mecanisme basculant. - Reposabraços opcionals segons model. Acabat: Colors a definir per DF, gamma estàndard fabricant. Inclou: Transport, muntatge, col·locació en posició definitiva, anivellació, comprovació d'estabilitat, retirada d'embalatges i neteja final.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Taula + cadira |  | 2 | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 2 |  |  | 410.69 |  | 821.38
Pressupost 2580
Pressupost parcial nº 18 GR Gestió de Residus
Codi |  |  | U | Denominació |  |  | Amidament |  |  | Preu |  | Total
18.1 P2R6-4I6I |  |  | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Previsió |  | 25 | [5 empty] | 25
|  |  |  | Total m3 ............: |  |  | 25 |  |  | 29.07 |  | 726.75
18.2 P2RA-EU6C |  |  | m3 | Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Previsió |  | 25 | [5 empty] | 25
|  |  |  | Total m3 ............: |  |  | 25 |  |  | 29.15 |  | 728.75
Pressupost 2580
Pressupost parcial nº 19 CQ Control de Qualitat
Codi |  |  | U | Denominació |  |  | Amidament |  |  | Preu |  | Total
19.1 SE07 |  |  | u | Confecció d'As-Built
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
As-Built |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 242.37 |  | 242.37
19.2 SS06 |  |  | pa | imprevistos a justificar per part de la direcció facultativa
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Imprevistos |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total pa ............: |  |  | 1 |  |  | 2000 |  | 2000
19.3 SS05 |  |  | pa | Documentació i certificació emesa per instal·lador autoritzat de les comprovacions i verificacions de la instal·lació inclosa certificació de correcta connexió i senyal dels punts de xarxa de dades.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Documentació veu i dades |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total pa ............: |  |  | 1 |  |  | 221.29 |  | 221.29
19.4 SS04 |  |  | pa | Documentació relativa a la certificació emesa per empresa instal·ladora i signat pel tècnic titulat competent de les instal·lacions de protecció contra incendi, així com també la tramitació per obtenció de la inscripció al RITSIC de dita instal·lació. Inclòs la redacció i signatura per part d’aplicador i/o muntador dels certificats d’instal·lació o productes de protecció passiva contra incendis. En concret, el model C relatiu a la protecció d’estructura (pilars, jàsseres i llindes).
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Doc contraincendis |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total pa ............: |  |  | 1 |  |  | 316.13 |  | 316.13
19.5 SS03 |  |  | pa | Documentació relativa a la redacció i signatura per part d’instal·lador autoritzat de butlletí d’instal·lació interior de fontaneria.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Doc fontaneria |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total pa ............: |  |  | 1 |  |  | 52.68 |  | 52.68
19.6 SS02 |  |  | pa | Documentació tècnica i administrativa necessària per a la inscripció al RITSIC de dita instal·lació. Ha d’incloure com a mínim de la redacció, signatura per instal·lador autoritzat i tramitació de memòria tècnica, certificat d’instal·lacions tèrmiques en edificis, manual d’ús i manteniment, certificat d’estanqueïtat de la instal·lació frigorífica; així com també la tramitació per obtenció de la inscripció al RITSIC de dita instal·lació.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Doc RITE |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total pa ............: |  |  | 1 |  |  | 52.68 |  | 52.68
19.7 SS01 |  |  | pa | Projecte i legalitzar de la instal·lació elèctrica resultant per a garantir el compliment del REBT vigent.Ha d’incloure com a mínim de la redacció, signatura per instal·lador autoritzat i tramitació de projecte (grup a de la ITC BT 04 del REBT) i certificat final emès per tècnic competent (model Elec4), certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió signat per instal·lador autoritzat (model Elec1); així com també la tramitació per obtenció de la inscripció al RITSIC de dita instal·lació. Inclou Taxes necesaries per el tràmit a Indústria. Legalització complerta i registrada.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Doc inst elèctriques |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total pa ............: |  |  | 1 |  |  | 895.72 |  | 895.72
19.8 SS102 |  |  | u | Control de qualitat
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Control de qualitat |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total u ............: |  |  | 1 |  |  | 579.58 |  | 579.58
Pressupost 2580
Pressupost parcial nº 20 SS Seguretat i Salut
Codi |  |  | U | Denominació |  |  | Amidament |  |  | Preu |  | Total
20.1 PPAUU001 |  |  | pa | Partida alçada per la redacció del Pla de Seguretat i Salut i la correcta adopció i implantació de les mesures de seguretat i salut previstes.
|  | Uts. | Llargada |  | Amplada | Alçada |  | Subtotal
Seguretat i salut |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total pa ............: |  |  | 1 |  |  | 1402.97 |  | 1402.97
Pressupost d'execució material
| 1. Treballs previs i d'implantació . | [9 empty] | 3184.52
| 2. Enderrocs . | [9 empty] | 6991.59
| 3. Estructures . | [9 empty] | 3610.46
| 4. Cobertes . | [9 empty] | 16831.76
| 5. Tancaments i divisòries . | [9 empty] | 4886.73
| 6. Serralleria metàl.lica . | [9 empty] | 932
| 7. Revestiments . | [9 empty] | 28123.11
| 8. Paviments . | [9 empty] | 3245.77
| 9. Tancaments i divisòries practicables . | [9 empty] | 10603.65
| 10. Instal.lacions d'evacuació . | [9 empty] | 447.98
| 11. Instal.lacions de climatització, calefacció i vent . | [9 empty] | 14768.28
| 12. Instal.lacions elèctriques . | [9 empty] | 5696.28
| 13. Instal.lacions d'enllumenat . | [9 empty] | 2695.62
| 14. Instal.lacions de lampisteria . | [9 empty] | 413.66
| 15. Instal.lacions contra incendis . | [9 empty] | 163.6
| 16. Instal.lacions audiovisuals i de comunicacions . | [9 empty] | 17132.1
| 17. Equipament . | [9 empty] | 6163.29
| 18. GR Gestió de Residus . | [9 empty] | 1455.5
| 19. CQ Control de Qualitat . | [9 empty] | 4360.45
| 20. SS Seguretat i Salut . | [9 empty] | 1402.97
[9 empty] | Total: |  | 133109.32
Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT TRENTA-TRES MIL CENT NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS.